## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2461-1_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2461-1_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2461-1_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2461-1_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2461-1_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2461-1_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2461-1_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2461-1_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2461-1_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2461-1_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2461-1_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2461-1_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2461-1_1_3_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2461-1_1_3_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2461-1_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2461-1_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2461-1_1_3_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2461-1_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2461-1_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2461-1_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2461-1_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2461-1_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2461-1_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2461-1_1_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2461-1_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2461-1_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2461-1_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2461-1_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2461-1_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2461-1_1_3_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2461-1_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2461-1_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2461-1_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2461-1_1_3_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2461-1_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2461-1_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2461-1_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2461-1_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2461-1_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2461-1_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2461-1_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2461-1_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2461-1_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2461-1_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2461-1_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2461-1_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2461-1_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2461-1_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2461-1_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2461-1_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2461-1_1_3_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2461-1_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2461-1_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2461-1_1_3_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2461-1_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2461-1_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2461-1_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2461-1_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2461-1_1_3_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2461-1_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2461-1_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2461-1_1_3_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2461-1_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2461-1_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2461-1_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2461-1_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2461-1_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2461-1_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2461-1_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2461-1_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2461-1_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2461-1_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2461-1_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2461-1_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2461-1_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2461-1_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2461-1_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2461-1_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2461-1_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2461-1_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2461-1_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2461-1_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2461-1_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2461-1_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2461-1_1_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2461-1_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2461-1_1_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2461-1_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2461-1_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2461-1_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2461-1_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2461-1_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2461-1_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2461-1_1_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2461-1_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2461-1_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2461-1_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2461-1_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2461-1_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2461-1_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2461-1_1_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2461-1_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2461-1_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2461-1_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2461-1_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2461-1_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2461-1_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2461-1_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2461-1_1_3_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2461-1_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2461-1_1_3_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2461-1_1_3_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2461-1_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2461-1_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2461-1_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2461-1_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2461-1_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2461-1_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2461-1_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2461-1_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2461-1_1_3_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2461-1_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2461-1_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2461-1_1_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2461-1_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2461-1_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2461-1_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2461-1_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2461-1_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2461-1_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2461-1_1_3_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2461-1_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2461-1_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2461-1_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2461-1_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2461-1_1_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2461-1_1_3_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2461-1_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2461-1_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2461-1_1_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2461-1_1_3_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2461-1_1_3_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2461-1_1_3_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2461-1_1_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2461-1_1_3_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2461-1_1_3_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2461-1_1_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2461-1_1_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2461-1_1_3_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2461-1_1_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2461-1_1_3_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2461-1_1_3_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2461-1_1_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2461-1_1_3_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2461-1_1_3_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2461-1_1_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2461-1_1_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2461-1_1_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2461-1_1_3_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2461-1_1_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2461-1_1_3_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2461-1_1_3_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2461-1_1_3_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2461-1_1_3_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2461-1_1_3_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2461-1_1_3_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_385_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2461-1_1_3_load_5 | 0 | 0.0016923 | 0.00042413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2461-1_1_3_load_6 | 1 | 0.00036902 | 9.2485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2461-1_1_3_load_7 | 2 | 0.00044135 | 0.00011061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2461-1_1_3_load_8 | 3 | 0.0014364 | 0.00036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2461-1_1_3_load_52 | 4 | 0.0014959 | 0.00037491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2461-1_1_3_load_187 | 5 | 0.0022895 | 0.00057379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2461-1_1_3_load_77 | 6 | 0.0060994 | 0.0015287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2461-1_1_3_load_80 | 9 | 0.0018457 | 0.00046258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2461-1_1_3_load_81 | 10 | 0.0028928 | 0.000725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2461-1_1_3_load_82 | 11 | 0.0069492 | 0.0017416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2461-1_1_3_load_336 | 16 | 0.010523 | 0.0026373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2461-1_1_3_load_182 | 17 | 0.0059196 | 0.0014836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2461-1_1_3_load_85 | 18 | 0.00059131 | 0.0001482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2461-1_1_3_load_86 | 19 | 0.0002826 | 7.0825e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2461-1_1_3_load_87 | 20 | 0.0024621 | 0.00061706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2461-1_1_3_load_88 | 21 | 0.00047143 | 0.00011815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2461-1_1_3_load_89 | 22 | 0.0023633 | 0.0005923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2461-1_1_3_load_95 | 24 | 0.00082269 | 0.00020619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2461-1_1_3_load_94 | 25 | 0.0029093 | 0.00072913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2461-1_1_3_load_96 | 26 | 0.0047734 | 0.0011963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2461-1_1_3_load_105 | 30 | 0.00066783 | 0.00016737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2461-1_1_3_load_107 | 32 | 0.0014402 | 0.00036096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2461-1_1_3_load_346 | 33 | 0.0019894 | 0.00049858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2461-1_1_3_load_110 | 34 | 0.0010842 | 0.00027172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2461-1_1_3_load_111 | 35 | 0.001372 | 0.00034385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2461-1_1_3_load_112 | 36 | 0.0019829 | 0.00049696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2461-1_1_3_load_114 | 38 | 0.0010756 | 0.00026958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2461-1_1_3_load_166 | 39 | 0.0019197 | 0.00048113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2461-1_1_3_load_167 | 40 | 0.0018146 | 0.00045477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2461-1_1_3_load_116 | 41 | 0.0033718 | 0.00084505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2461-1_1_3_load_117 | 42 | 0.0023877 | 0.0005984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2461-1_1_3_load_119 | 44 | 0.0019407 | 0.00048638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2461-1_1_3_load_121 | 45 | 0.00025073 | 6.2839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2461-1_1_3_load_243 | 47 | 0.0024294 | 0.00060888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2461-1_1_3_load_351 | 50 | 0.00062261 | 0.00015604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2461-1_1_3_load_313 | 53 | 0.0025729 | 0.00064482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2461-1_1_3_load_124 | 54 | 0.0042823 | 0.0010733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2461-1_1_3_load_129 | 57 | 0.0022273 | 0.00055822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2461-1_1_3_load_355 | 58 | 0.00085626 | 0.0002146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2461-1_1_3_load_135 | 59 | 0.0018717 | 0.00046909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2461-1_1_3_load_136 | 60 | 0.00039424 | 9.8806e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2461-1_1_3_load_324 | 61 | 0.0020961 | 0.00052532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2461-1_1_3_load_139 | 63 | 0.00074637 | 0.00018706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2461-1_1_3_load_140 | 64 | 0.0014834 | 0.00037178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2461-1_1_3_load_141 | 65 | 0.0020045 | 0.00050237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2461-1_1_3_load_142 | 66 | 0.0010533 | 0.00026399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2461-1_1_3_load_144 | 68 | 0.0003548 | 8.8921e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2461-1_1_3_load_156 | 69 | 0.00070177 | 0.00017588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2461-1_1_3_load_152 | 70 | 0.0010023 | 0.00025121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2461-1_1_3_load_223 | 71 | 0.0014976 | 0.00037533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2461-1_1_3_load_145 | 72 | 0.00074961 | 0.00018787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2461-1_1_3_load_148 | 75 | 0.0016186 | 0.00040566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2461-1_1_3_load_150 | 77 | 0.0026936 | 0.00067508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2461-1_1_3_load_151 | 78 | 0.0005497 | 0.00013777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2461-1_1_3_load_233 | 80 | 0.00037474 | 9.3919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2461-1_1_3_load_155 | 83 | 0.00054661 | 0.00013699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2461-1_1_3_load_174 | 85 | 0.00038521 | 9.6542e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2461-1_1_3_load_293 | 86 | 0.00042472 | 0.00010645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2461-1_1_3_load_161 | 87 | 0.00088733 | 0.00022239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2461-1_1_3_load_162 | 88 | 0.0017111 | 0.00042883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2461-1_1_3_load_163 | 89 | 0.00040936 | 0.0001026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2461-1_1_3_load_185 | 90 | 0.00062778 | 0.00015734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2461-1_1_3_load_173 | 92 | 0.0020282 | 0.00050832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2461-1_1_3_load_176 | 94 | 0.00039303 | 9.8502e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2461-1_1_3_load_177 | 95 | 0.001592 | 0.000399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2461-1_1_3_load_179 | 97 | 0.00051678 | 0.00012952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2461-1_1_3_load_180 | 98 | 0.0028851 | 0.00072308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2461-1_1_3_load_181 | 99 | 0.00069035 | 0.00017302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2461-1_1_3_load_278 | 100 | 0.0016329 | 0.00040925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2461-1_1_3_load_183 | 101 | 0.0043319 | 0.0010857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2461-1_1_3_load_186 | 103 | 0.0013758 | 0.00034482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2461-1_1_3_load_189 | 105 | 0.00077335 | 0.00019382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2461-1_1_3_load_190 | 106 | 0.0011448 | 0.00028691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2461-1_1_3_load_314 | 108 | 0.0013007 | 0.00032599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2461-1_1_3_load_192 | 109 | 0.001715 | 0.00042982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2461-1_1_3_load_331 | 110 | 0.00030525 | 7.6503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2461-1_1_3_load_347 | 111 | 0.0037214 | 0.00093267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2461-1_1_3_load_199 | 112 | 0.0040434 | 0.0010134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2461-1_1_3_load_201 | 113 | 0.0018249 | 0.00045737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2461-1_1_3_load_211 | 114 | 0.00047334 | 0.00011863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2461-1_1_3_load_212 | 115 | 0.0023895 | 0.00059888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2461-1_1_3_load_213 | 116 | 0.0048016 | 0.0012034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2461-1_1_3_load_214 | 117 | 0.001354 | 0.00033934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2461-1_1_3_load_215 | 118 | 0.00056825 | 0.00014242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2461-1_1_3_load_222 | 119 | 0.0014743 | 0.0003695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2461-1_1_3_load_281 | 120 | 0.00025609 | 6.4183e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2461-1_1_3_load_255 | 121 | 0.0025989 | 0.00065135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2461-1_1_3_load_224 | 122 | 0.00086367 | 0.00021646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2461-1_1_3_load_268 | 123 | 0.001079 | 0.00027041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2461-1_1_3_load_228 | 124 | 0.0023783 | 0.00059605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2461-1_1_3_load_231 | 126 | 0.00070152 | 0.00017582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2461-1_1_3_load_232 | 127 | 0.00021091 | 5.286e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2461-1_1_3_load_234 | 128 | 0.0027709 | 0.00069445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2461-1_1_3_load_327 | 130 | 0.00061738 | 0.00015473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2461-1_1_3_load_244 | 131 | 0.0019441 | 0.00048723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2461-1_1_3_load_246 | 133 | 0.0064901 | 0.0016266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2461-1_1_3_load_247 | 134 | 0.0041601 | 0.0010426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2461-1_1_3_load_330 | 136 | 0.00054152 | 0.00013572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2461-1_1_3_load_252 | 137 | 0.00019166 | 4.8036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2461-1_1_3_load_254 | 138 | 0.0012138 | 0.0003042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2461-1_1_3_load_269 | 139 | 0.0002997 | 7.5112e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2461-1_1_3_load_279 | 140 | 0.0011317 | 0.00028363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2461-1_1_3_load_303 | 142 | 0.00085104 | 0.00021329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2461-1_1_3_load_282 | 143 | 0.00064636 | 0.00016199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2461-1_1_3_load_339 | 144 | 0.0011205 | 0.00028084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2461-1_1_3_load_284 | 145 | 0.0005745 | 0.00014398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2461-1_1_3_load_285 | 146 | 0.0015646 | 0.00039212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2461-1_1_3_load_286 | 147 | 0.0023418 | 0.0005869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2461-1_1_3_load_349 | 148 | 0.0020311 | 0.00050903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2461-1_1_3_load_287 | 149 | 0.0016208 | 0.00040622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2461-1_1_3_load_288 | 150 | 0.0023034 | 0.0005773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2461-1_1_3_load_362 | 151 | 0.0017499 | 0.00043857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2461-1_1_3_load_294 | 152 | 0.00056349 | 0.00014122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2461-1_1_3_load_295 | 153 | 0.0021397 | 0.00053626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2461-1_1_3_load_302 | 154 | 0.00046508 | 0.00011656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2461-1_1_3_load_304 | 155 | 0.0022203 | 0.00055647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2461-1_1_3_load_321 | 156 | 0.000968 | 0.0002426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2461-1_1_3_load_342 | 159 | 0.0025002 | 0.00062662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2461-1_1_3_load_345 | 160 | 0.0069476 | 0.0017412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2461-1_1_3_load_340 | 161 | 0.0031133 | 0.00078026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2461-1_1_3_load_341 | 162 | 0.0016457 | 0.00041246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2461-1_1_3_load_356 | 164 | 0.00059908 | 0.00015014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2461-1_1_3_load_357 | 165 | 0.005032 | 0.0012611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2461-1_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2461-1_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0032778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2461-1_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2461-1_1_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.020212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2461-1_1_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.026776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2461-1_1_3_line_5 |  | 5 | 104 | 0.030426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2461-1_1_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0027786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2461-1_1_3_line_7 |  | 7 | 11 | 0.022205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2461-1_1_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.0015368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2461-1_1_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.018098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2461-1_1_3_line_10 |  | 10 | 12 | 0.0043796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2461-1_1_3_line_11 |  | 11 | 13 | 0.027792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2461-1_1_3_line_12 |  | 12 | 160 | 0.0045716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2461-1_1_3_line_13 |  | 12 | 158 | 0.028565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2461-1_1_3_line_14 |  | 13 | 102 | 0.025866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2461-1_1_3_line_15 |  | 13 | 163 | 0.008034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2461-1_1_3_line_16 |  | 14 | 15 | 0.017162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2461-1_1_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.033832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2461-1_1_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.001822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2461-1_1_3_line_19 |  | 17 | 101 | 0.031562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2461-1_1_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0087748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2461-1_1_3_line_21 |  | 18 | 20 | 0.023414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2461-1_1_3_line_22 |  | 19 | 21 | 0.02046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2461-1_1_3_line_23 |  | 20 | 22 | 0.01179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2461-1_1_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.019363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2461-1_1_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.015946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2461-1_1_3_line_26 |  | 23 | 137 | 0.015219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2461-1_1_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.0079093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2461-1_1_3_line_28 |  | 25 | 26 | 0.0026529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2461-1_1_3_line_29 |  | 26 | 27 | 0.015695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2461-1_1_3_line_30 |  | 27 | 28 | 0.035839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2461-1_1_3_line_31 |  | 27 | 29 | 0.003525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2461-1_1_3_line_32 |  | 28 | 111 | 0.015481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2461-1_1_3_line_33 |  | 28 | 107 | 0.041505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2461-1_1_3_line_34 |  | 29 | 102 | 0.025624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2461-1_1_3_line_35 |  | 29 | 156 | 0.025496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2461-1_1_3_line_36 |  | 30 | 31 | 0.047284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2461-1_1_3_line_37 |  | 31 | 32 | 0.016938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2461-1_1_3_line_38 |  | 32 | 33 | 0.020874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2461-1_1_3_line_39 |  | 33 | 69 | 0.01422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2461-1_1_3_line_40 |  | 34 | 35 | 0.0094718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2461-1_1_3_line_41 |  | 34 | 36 | 0.018273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2461-1_1_3_line_42 |  | 35 | 37 | 0.016393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2461-1_1_3_line_43 |  | 36 | 38 | 0.015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2461-1_1_3_line_44 |  | 37 | 39 | 0.036879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2461-1_1_3_line_45 |  | 37 | 40 | 0.043118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2461-1_1_3_line_46 |  | 39 | 90 | 0.010656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2461-1_1_3_line_47 |  | 40 | 91 | 0.018512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2461-1_1_3_line_48 |  | 41 | 42 | 0.058851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2461-1_1_3_line_49 |  | 41 | 43 | 0.016274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2461-1_1_3_line_50 |  | 42 | 44 | 0.015689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2461-1_1_3_line_51 |  | 43 | 45 | 0.035223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2461-1_1_3_line_52 |  | 43 | 46 | 0.032407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2461-1_1_3_line_53 |  | 44 | 47 | 0.02331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2461-1_1_3_line_54 |  | 45 | 51 | 0.010922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2461-1_1_3_line_55 |  | 46 | 52 | 0.016813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2461-1_1_3_line_56 |  | 46 | 53 | 0.010715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2461-1_1_3_line_57 |  | 47 | 91 | 0.014722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2461-1_1_3_line_58 |  | 48 | 49 | 0.014729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2461-1_1_3_line_59 |  | 48 | 50 | 0.04072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2461-1_1_3_line_60 |  | 49 | 58 | 0.040447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2461-1_1_3_line_61 |  | 49 | 55 | 0.027697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2461-1_1_3_line_62 |  | 50 | 93 | 0.022508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2461-1_1_3_line_63 |  | 51 | 93 | 0.008716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2461-1_1_3_line_64 |  | 51 | 89 | 0.017015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2461-1_1_3_line_65 |  | 52 | 113 | 0.017449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2461-1_1_3_line_66 |  | 52 | 112 | 0.02743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2461-1_1_3_line_67 |  | 53 | 108 | 0.015265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2461-1_1_3_line_68 |  | 54 | 55 | 0.051205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2461-1_1_3_line_69 |  | 54 | 56 | 0.016824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2461-1_1_3_line_70 |  | 56 | 57 | 0.023894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2461-1_1_3_line_71 |  | 58 | 164 | 0.00031686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2461-1_1_3_line_72 |  | 59 | 60 | 0.017371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2461-1_1_3_line_73 |  | 59 | 61 | 0.033614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2461-1_1_3_line_74 |  | 61 | 62 | 0.032362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2461-1_1_3_line_75 |  | 61 | 157 | 0.04117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2461-1_1_3_line_76 |  | 62 | 63 | 0.038473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2461-1_1_3_line_77 |  | 64 | 65 | 0.0094211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2461-1_1_3_line_78 |  | 64 | 66 | 0.0072691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2461-1_1_3_line_79 |  | 65 | 67 | 0.018414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2461-1_1_3_line_80 |  | 66 | 68 | 0.0067533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2461-1_1_3_line_81 |  | 67 | 69 | 0.030436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2461-1_1_3_line_82 |  | 67 | 70 | 0.010837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2461-1_1_3_line_83 |  | 68 | 71 | 0.0094071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2461-1_1_3_line_84 |  | 70 | 81 | 0.0031332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2461-1_1_3_line_85 |  | 71 | 122 | 0.019092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2461-1_1_3_line_86 |  | 72 | 73 | 0.01418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2461-1_1_3_line_87 |  | 72 | 74 | 0.02251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2461-1_1_3_line_88 |  | 73 | 75 | 0.020025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2461-1_1_3_line_89 |  | 73 | 76 | 0.010081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2461-1_1_3_line_90 |  | 74 | 77 | 0.015388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2461-1_1_3_line_91 |  | 74 | 78 | 0.017806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2461-1_1_3_line_92 |  | 76 | 79 | 0.003403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2461-1_1_3_line_93 |  | 76 | 80 | 0.046056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2461-1_1_3_line_94 |  | 79 | 124 | 0.028537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2461-1_1_3_line_95 |  | 80 | 128 | 0.020464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2461-1_1_3_line_96 |  | 81 | 82 | 0.015926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2461-1_1_3_line_97 |  | 81 | 83 | 0.033897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2461-1_1_3_line_98 |  | 82 | 84 | 0.045826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2461-1_1_3_line_99 |  | 82 | 85 | 0.065572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2461-1_1_3_line_100 |  | 83 | 86 | 0.0075932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2461-1_1_3_line_101 |  | 84 | 138 | 0.026561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2461-1_1_3_line_102 |  | 85 | 92 | 0.01463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2461-1_1_3_line_103 |  | 86 | 152 | 0.018077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2461-1_1_3_line_104 |  | 87 | 88 | 0.025857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2461-1_1_3_line_105 |  | 88 | 89 | 0.0082288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2461-1_1_3_line_106 |  | 90 | 103 | 0.019727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2461-1_1_3_line_107 |  | 93 | 99 | 0.0038176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2461-1_1_3_line_108 |  | 94 | 95 | 0.0072618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2461-1_1_3_line_109 |  | 94 | 96 | 0.021049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2461-1_1_3_line_110 |  | 95 | 97 | 0.019249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2461-1_1_3_line_111 |  | 96 | 98 | 0.0026923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2461-1_1_3_line_112 |  | 96 | 99 | 0.027542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2461-1_1_3_line_113 |  | 98 | 100 | 0.021168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2461-1_1_3_line_114 |  | 100 | 140 | 0.010392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2461-1_1_3_line_115 |  | 101 | 102 | 0.024288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2461-1_1_3_line_116 |  | 104 | 105 | 0.041581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_2461-1_1_3_line_117 |  | 104 | 106 | 0.041809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2461-1_1_3_line_118 |  | 105 | 107 | 0.012891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_2461-1_1_3_line_119 |  | 106 | 108 | 0.022521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2461-1_1_3_line_120 |  | 107 | 109 | 0.04331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2461-1_1_3_line_121 |  | 109 | 110 | 0.031316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2461-1_1_3_line_122 |  | 110 | 136 | 0.0094928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2461-1_1_3_line_123 |  | 114 | 115 | 0.021382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2461-1_1_3_line_124 |  | 114 | 116 | 0.0031425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2461-1_1_3_line_125 |  | 115 | 117 | 0.024918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2461-1_1_3_line_126 |  | 116 | 118 | 0.0081505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2461-1_1_3_line_127 |  | 117 | 119 | 0.0030049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2461-1_1_3_line_128 |  | 118 | 120 | 0.0047151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2461-1_1_3_line_129 |  | 119 | 121 | 0.013916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2461-1_1_3_line_130 |  | 120 | 143 | 0.014876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2461-1_1_3_line_131 |  | 122 | 123 | 0.021286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2461-1_1_3_line_132 |  | 123 | 139 | 0.0074737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2461-1_1_3_line_133 |  | 124 | 125 | 0.046422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2461-1_1_3_line_134 |  | 125 | 126 | 0.024851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2461-1_1_3_line_135 |  | 125 | 127 | 0.014179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2461-1_1_3_line_136 |  | 128 | 129 | 0.0037253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2461-1_1_3_line_137 |  | 129 | 130 | 0.020648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2461-1_1_3_line_138 |  | 130 | 141 | 0.0069576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2461-1_1_3_line_139 |  | 131 | 132 | 0.045522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2461-1_1_3_line_140 |  | 132 | 133 | 0.022255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2461-1_1_3_line_141 |  | 132 | 134 | 0.0036478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2461-1_1_3_line_142 |  | 133 | 135 | 0.01295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2461-1_1_3_line_143 |  | 134 | 136 | 0.01145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2461-1_1_3_line_144 |  | 135 | 145 | 0.018107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2461-1_1_3_line_145 |  | 135 | 146 | 0.0083652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2461-1_1_3_line_146 |  | 140 | 141 | 0.0073869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2461-1_1_3_line_147 |  | 141 | 142 | 0.027258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2461-1_1_3_line_148 |  | 142 | 154 | 0.019358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2461-1_1_3_line_149 |  | 143 | 144 | 0.0084228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2461-1_1_3_line_150 |  | 144 | 161 | 0.00055384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2461-1_1_3_line_151 |  | 145 | 147 | 0.0015096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2461-1_1_3_line_152 |  | 146 | 148 | 0.014161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2461-1_1_3_line_153 |  | 147 | 149 | 0.015089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2461-1_1_3_line_154 |  | 148 | 162 | 0.023735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2461-1_1_3_line_155 |  | 149 | 150 | 0.026235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2461-1_1_3_line_156 |  | 150 | 151 | 0.0056008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2461-1_1_3_line_157 |  | 151 | 153 | 0.03384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2461-1_1_3_line_158 |  | 152 | 153 | 0.0030067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2461-1_1_3_line_159 |  | 154 | 155 | 0.0076416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2461-1_1_3_line_160 |  | 156 | 157 | 0.012673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2461-1_1_3_line_161 |  | 158 | 159 | 0.0096984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2461-1_1_3_line_162 |  | 159 | 163 | 0.005567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2461-1_1_3_line_163 |  | 161 | 162 | 0.034499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2461-1_1_3_line_164 |  | 164 | 165 | 0.026355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2461-1_1_3_trafo_187 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 166 | 5 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2596154.8886 | 1217501.4011 | 2596166.9266 | 1217513.7698
1 | 2596154.8886 | 1217501.4011 | 2596152.6025 | 1217499.0522
2 | 2596166.9266 | 1217513.7698 | 2596174.8926 | 1217521.9547 | 2596174.8926 | 1217521.9547
3 | 2596190.7801 | 1217534.4496 | 2596174.8926 | 1217521.9547
4 | 2596190.7801 | 1217534.4496 | 2596201.4038 | 1217542.8048 | 2596212.7008 | 1217549.7492
5 | 2596242.4972 | 1217554.4959 | 2596239.9006 | 1217553.2969 | 2596218.8973 | 1217551.4984 | 2596213.5985 | 1217550.3011 | 2596212.7008 | 1217549.7492
6 | 2596342.1704 | 1217636.9462 | 2596342.4779 | 1217639.7077
7 | 2596342.1704 | 1217636.9462 | 2596340.0315 | 1217639.3155 | 2596337.9693 | 1217643.1301 | 2596336.3391 | 1217645.6659 | 2596334.9584 | 1217646.8674 | 2596326.5186 | 1217651.9107
8 | 2596350.5918 | 1217679.7764 | 2596352.1185 | 1217679.9523
9 | 2596350.5918 | 1217679.7764 | 2596341.9007 | 1217679.0036 | 2596339.6997 | 1217679.105 | 2596338.0983 | 1217679.3061 | 2596336.4061 | 1217679.8964 | 2596333.1627 | 1217681.8046
10 | 2596329.3879 | 1217684.0254 | 2596333.1627 | 1217681.8046
11 | 2596302.0281 | 1217663.6867 | 2596310.4041 | 1217658.3228 | 2596316.0359 | 1217658.1747 | 2596326.5186 | 1217651.9107
12 | 2596329.3879 | 1217684.0254 | 2596326.8808 | 1217680.2026
13 | 2596306.0192 | 1217685.7189 | 2596309.1792 | 1217689.6302 | 2596310.7588 | 1217691.1078 | 2596313.1128 | 1217692.7517 | 2596315.192 | 1217691.9833 | 2596318.781 | 1217690.269 | 2596329.3879 | 1217684.0254
14 | 2596286.7841 | 1217646.9201 | 2596289.7622 | 1217651.2318 | 2596293.3132 | 1217649.4619 | 2596302.0281 | 1217663.6867
15 | 2596302.0281 | 1217663.6867 | 2596303.5705 | 1217666.1982 | 2596303.7835 | 1217666.9763 | 2596303.913 | 1217667.7211 | 2596303.7166 | 1217669.2999 | 2596302.9056 | 1217671.057
16 | 2596325.7062 | 1217610.8083 | 2596338.156 | 1217601.8954 | 2596339.8861 | 1217601.1495
17 | 2596339.8861 | 1217601.1495 | 2596341.4185 | 1217599.8144 | 2596343.9908 | 1217598.6233 | 2596351.9742 | 1217596.3503 | 2596352.5659 | 1217595.9052 | 2596352.9068 | 1217594.7155 | 2596352.9433 | 1217592.5142 | 2596351.9413 | 1217576.0606
18 | 2596325.7062 | 1217610.8083 | 2596324.1766 | 1217611.7983
19 | 2596297.6803 | 1217628.9478 | 2596324.1766 | 1217611.7983
20 | 2596191.808 | 1217685.4662 | 2596184.3973 | 1217687.1979 | 2596183.264 | 1217687.4656
21 | 2596191.808 | 1217685.4662 | 2596206.2002 | 1217682.103 | 2596214.562 | 1217679.9505
22 | 2596183.264 | 1217687.4656 | 2596170.0013 | 1217690.5981 | 2596163.3495 | 1217692.1569
23 | 2596225.8144 | 1217676.4379 | 2596215.8987 | 1217679.6064 | 2596214.562 | 1217679.9505
24 | 2596144.5027 | 1217696.5961 | 2596146.4985 | 1217696.1056 | 2596163.3495 | 1217692.1569
25 | 2596240.5224 | 1217670.3297 | 2596240.5224 | 1217670.3297 | 2596232.4642 | 1217674.1037 | 2596226.6364 | 1217676.1753 | 2596225.8144 | 1217676.4379
26 | 2596144.5027 | 1217696.5961 | 2596145.1039 | 1217698.9971 | 2596145.098 | 1217701.5985 | 2596144.4028 | 1217706.2016 | 2596143.7995 | 1217711.6551
27 | 2596240.5224 | 1217670.3297 | 2596247.0551 | 1217666.7123 | 2596247.4056 | 1217666.4431
28 | 2596249.5096 | 1217664.8273 | 2596247.4056 | 1217666.4431
29 | 2596261.9015 | 1217655.1963 | 2596252.8359 | 1217662.2728 | 2596249.5096 | 1217664.8273
30 | 2596261.9015 | 1217655.1963 | 2596256.3021 | 1217646.506 | 2596245.4001 | 1217630.604 | 2596241.397 | 1217625.8038
31 | 2596261.9015 | 1217655.1963 | 2596263.8085 | 1217658.1634
32 | 2596241.397 | 1217625.8038 | 2596252.2904 | 1217614.8038
33 | 2596241.397 | 1217625.8038 | 2596229.4031 | 1217611.8036 | 2596222.803 | 1217605.1041 | 2596220.0995 | 1217603.0046 | 2596217.1987 | 1217600.9053 | 2596213.5999 | 1217599.2956 | 2596211.0035 | 1217598.2967
34 | 2596286.7841 | 1217646.9201 | 2596279.5524 | 1217649.415 | 2596276.502 | 1217650.7844 | 2596273.1635 | 1217652.4875 | 2596263.8085 | 1217658.1634
35 | 2596263.8085 | 1217658.1634 | 2596277.5976 | 1217679.6091
36 | 2595908.1009 | 1217432.4066 | 2595869.353 | 1217405.308
37 | 2595908.1009 | 1217432.4066 | 2595907.7006 | 1217435.1974 | 2595907.4001 | 1217439.7002 | 2595908.0031 | 1217444.5025 | 2595908.8204 | 1217449.1978
38 | 2595908.8204 | 1217449.1978 | 2595912.4 | 1217469.7626
39 | 2595912.4 | 1217469.7626 | 2595912.5985 | 1217470.9031 | 2595914.001 | 1217479.2958 | 2595914.3352 | 1217483.837
40 | 2596269.7997 | 1217343.4213 | 2596262.3286 | 1217337.599
41 | 2596284.2125 | 1217354.6535 | 2596269.7997 | 1217343.4213
42 | 2596249.1979 | 1217327.7962 | 2596253.9972 | 1217331.1061 | 2596262.3286 | 1217337.599
43 | 2596296.3291 | 1217364.0962 | 2596284.2125 | 1217354.6535
44 | 2596249.1979 | 1217327.7962 | 2596269.3389 | 1217296.9025
45 | 2596249.1979 | 1217327.7962 | 2596225.4144 | 1217363.7614
46 | 2596275.1586 | 1217287.9756 | 2596269.3389 | 1217296.9025
47 | 2596215.203 | 1217379.2029 | 2596225.4144 | 1217363.7614
48 | 2596257.9747 | 1217411.7055 | 2596304.6849 | 1217447.5045
49 | 2596317.6018 | 1217457.4041 | 2596304.6849 | 1217447.5045
50 | 2596245.5222 | 1217402.1618 | 2596257.9747 | 1217411.7055
51 | 2596317.6018 | 1217457.4041 | 2596338.6853 | 1217429.1885
52 | 2596297.7997 | 1217483.0978 | 2596317.6018 | 1217457.4041
53 | 2596245.5222 | 1217402.1618 | 2596232.0012 | 1217391.7992 | 2596226.981 | 1217388.0348
54 | 2596346.134 | 1217421.2878 | 2596345.0035 | 1217422.0334 | 2596342.9856 | 1217423.9135 | 2596340.2248 | 1217427.1282 | 2596338.6853 | 1217429.1885
55 | 2596297.7997 | 1217483.0978 | 2596299.5999 | 1217485.0978 | 2596300.9004 | 1217489.0993 | 2596304.1985 | 1217495.3007 | 2596305.8091 | 1217497.7011
56 | 2596297.7997 | 1217483.0978 | 2596291.2381 | 1217491.5685
57 | 2596215.203 | 1217379.2029 | 2596226.981 | 1217388.0348
58 | 2596358.9243 | 1217482.8926 | 2596360.2921 | 1217497.5557
59 | 2596358.9243 | 1217482.8926 | 2596355.0743 | 1217443.7395 | 2596354.9615 | 1217442.3656
60 | 2596360.2921 | 1217497.5557 | 2596363.5999 | 1217494.9966 | 2596366.0043 | 1217492.3047 | 2596367.8696 | 1217489.1795 | 2596376.8464 | 1217473.0092 | 2596382.0186 | 1217465.8352 | 2596383.0013 | 1217464.476
61 | 2596360.2921 | 1217497.5557 | 2596361.6534 | 1217513.9975 | 2596362.7002 | 1217525.1476
62 | 2596354.6116 | 1217419.9373 | 2596354.2563 | 1217422.2055 | 2596354.0374 | 1217424.2179 | 2596353.9704 | 1217426.3525 | 2596354.0035 | 1217430.6994 | 2596354.9615 | 1217442.3656
63 | 2596354.6116 | 1217419.9373 | 2596351.12 | 1217419.8506 | 2596349.2757 | 1217420.1074 | 2596347.6364 | 1217420.4976 | 2596346.4299 | 1217421.0876 | 2596346.134 | 1217421.2878
64 | 2596346.134 | 1217421.2878 | 2596341.0782 | 1217420.3349 | 2596332.1823 | 1217420.296 | 2596329.2097 | 1217420.1887
65 | 2596305.8091 | 1217497.7011 | 2596307.6091 | 1217499.3564 | 2596320.203 | 1217507.5112
66 | 2596305.8091 | 1217497.7011 | 2596305.5836 | 1217501.0587 | 2596305.084 | 1217503.3158 | 2596304.4323 | 1217504.9171 | 2596303.1282 | 1217507.2637 | 2596297.0623 | 1217517.2288 | 2596296.5623 | 1217518.6299 | 2596296.2597 | 1217520.2755 | 2596296.511 | 1217521.5316 | 2596297.1644 | 1217522.5762
67 | 2596291.2381 | 1217491.5685 | 2596281.8899 | 1217503.6367
68 | 2596362.7002 | 1217525.1476 | 2596365.6973 | 1217559.8988 | 2596367.2698 | 1217576.1476
69 | 2596368.8905 | 1217592.8933 | 2596367.2698 | 1217576.1476
70 | 2596368.8905 | 1217592.8933 | 2596384.9353 | 1217591.5271 | 2596387.3187 | 1217591.6701 | 2596389.4367 | 1217592.347 | 2596390.8036 | 1217593.4023 | 2596391.6696 | 1217594.5691
71 | 2596383.1869 | 1217464.2192 | 2596383.0013 | 1217464.476
72 | 2596269.14 | 1217743.1123 | 2596278.6933 | 1217730.5506 | 2596279.8994 | 1217729.5159
73 | 2596312.2387 | 1217720.3454 | 2596279.8994 | 1217729.5159
74 | 2596312.2387 | 1217720.3454 | 2596323.1834 | 1217750.8006
75 | 2596284.4512 | 1217690.2685 | 2596290.2783 | 1217699.0142 | 2596294.9497 | 1217704.4588 | 2596301.1014 | 1217710.5027 | 2596312.2387 | 1217720.3454
76 | 2596323.1834 | 1217750.8006 | 2596295.9299 | 1217777.9555
77 | 2595890.0038 | 1217503.031 | 2595898.6327 | 1217506.8124
78 | 2595883.3239 | 1217500.1643 | 2595888.8023 | 1217502.5044 | 2595890.0038 | 1217503.031
79 | 2595915.4979 | 1217514.2035 | 2595898.6327 | 1217506.8124
80 | 2595883.3239 | 1217500.1643 | 2595877.1135 | 1217497.5114
81 | 2595915.4979 | 1217514.2035 | 2595915.799 | 1217510.5012 | 2595915.9019 | 1217505.7984 | 2595915.503 | 1217499.7064 | 2595914.3352 | 1217483.837
82 | 2595915.4979 | 1217514.2035 | 2595925.428 | 1217518.543
83 | 2595868.4627 | 1217493.8161 | 2595877.1135 | 1217497.5114
84 | 2595928.299 | 1217519.7977 | 2595925.428 | 1217518.543
85 | 2595868.4627 | 1217493.8161 | 2595850.9053 | 1217486.3162
86 | 2596447.1018 | 1217272.6967 | 2596448.5984 | 1217274.6969 | 2596451.6451 | 1217279.4089 | 2596454.2811 | 1217282.8648 | 2596455.4112 | 1217284.1674
87 | 2596474.9036 | 1217293.8029 | 2596470.6983 | 1217293.5053 | 2596467.2668 | 1217292.5513 | 2596464.5942 | 1217291.3856 | 2596461.9292 | 1217290.1198 | 2596459.6586 | 1217288.5092 | 2596457.1827 | 1217286.2094 | 2596455.4112 | 1217284.1674
88 | 2596447.1018 | 1217272.6967 | 2596448.802 | 1217272.5067 | 2596455.3968 | 1217270.2014 | 2596466.0661 | 1217266.3933
89 | 2596437.2029 | 1217271.402 | 2596442.1983 | 1217272.6997 | 2596444.9007 | 1217272.8982 | 2596447.1018 | 1217272.6967
90 | 2596474.9036 | 1217293.8029 | 2596477.5977 | 1217292.9008 | 2596480.2007 | 1217291.8987 | 2596483.0994 | 1217290.4961 | 2596489.1302 | 1217287.9715
91 | 2596474.9036 | 1217293.8029 | 2596472.8026 | 1217296.3056 | 2596467.097 | 1217300.4003 | 2596460.7488 | 1217304.4224
92 | 2596438.4155 | 1217268.2217 | 2596437.2029 | 1217271.402
93 | 2596437.2029 | 1217271.402 | 2596429.7979 | 1217289.4057 | 2596426.2279 | 1217297.7126 | 2596421.5429 | 1217307.4098 | 2596418.3437 | 1217313.3851
94 | 2596438.4155 | 1217268.2217 | 2596430.7011 | 1217264.3576 | 2596413.4418 | 1217254.4346
95 | 2596408.607 | 1217331.3844 | 2596414.8026 | 1217319.9989 | 2596418.3437 | 1217313.3851
96 | 2595928.299 | 1217519.7977 | 2595924.0989 | 1217526.8046 | 2595917.9009 | 1217531.5005
97 | 2595928.299 | 1217519.7977 | 2595959.1748 | 1217533.788
98 | 2595874.2974 | 1217545.7058 | 2595888.1012 | 1217541.705 | 2595893.8991 | 1217540.2 | 2595901.601 | 1217537.104 | 2595913.8036 | 1217533.5045 | 2595917.9009 | 1217531.5005
99 | 2595917.9009 | 1217531.5005 | 2595918.3002 | 1217538.104 | 2595918.6018 | 1217546.0972 | 2595920.3021 | 1217567.9974 | 2595920.998 | 1217575.4011 | 2595921.7002 | 1217580.9037 | 2595924.3697 | 1217596.6874
100 | 2595966.0911 | 1217536.9219 | 2595959.1748 | 1217533.788
101 | 2595874.2974 | 1217545.7058 | 2595859.8025 | 1217549.0958 | 2595848.546 | 1217552.1932
102 | 2595926.4286 | 1217611.1638 | 2595925.2986 | 1217603.703 | 2595925.0994 | 1217601.0017 | 2595924.3697 | 1217596.6874
103 | 2595966.0911 | 1217536.9219 | 2595970.9012 | 1217539.1014 | 2595982.8034 | 1217543.8014
104 | 2596303.3961 | 1217403.1278 | 2596302.3647 | 1217404.2946 | 2596311.8656 | 1217412.6934 | 2596320.9862 | 1217419.8917
105 | 2596329.2097 | 1217420.1887 | 2596320.9862 | 1217419.8917 | 2596320.9862 | 1217419.8917
106 | 2596275.1586 | 1217287.9756 | 2596285.9323 | 1217271.4501
107 | 2596354.6116 | 1217419.9373 | 2596355.6769 | 1217416.2714
108 | 2596339.7083 | 1217387.994 | 2596346.9045 | 1217388.9679
109 | 2596367.7634 | 1217391.7909 | 2596346.9045 | 1217388.9679
110 | 2596322.7422 | 1217391.7558 | 2596325.7403 | 1217387.7927 | 2596327.2427 | 1217387.0025 | 2596329.8916 | 1217386.645 | 2596335.5469 | 1217387.4308 | 2596339.7083 | 1217387.994
111 | 2596367.7634 | 1217391.7909 | 2596369.3449 | 1217389.6121
112 | 2596367.7634 | 1217391.7909 | 2596365.5035 | 1217395.0053 | 2596358.3987 | 1217406.9054 | 2596355.6769 | 1217416.2714
113 | 2596369.3449 | 1217389.6121 | 2596381.7792 | 1217372.4815
114 | 2596387.8272 | 1217364.0312 | 2596385.5326 | 1217367.3105 | 2596381.7792 | 1217372.4815
115 | 2596286.7841 | 1217646.9201 | 2596286.1095 | 1217636.4368 | 2596297.6803 | 1217628.9478
116 | 2596242.4972 | 1217554.4959 | 2596233.5479 | 1217565.6191 | 2596215.7168 | 1217586.298
117 | 2596242.4972 | 1217554.4959 | 2596261.8362 | 1217529.5249 | 2596268.0981 | 1217521.4412
118 | 2596211.0035 | 1217598.2967 | 2596215.7168 | 1217586.298
119 | 2596281.8899 | 1217503.6367 | 2596268.0981 | 1217521.4412
120 | 2596211.0035 | 1217598.2967 | 2596210.1987 | 1217597.9971 | 2596204.9003 | 1217597.3001 | 2596198.1982 | 1217597.3045 | 2596189.5988 | 1217597.6992 | 2596167.887 | 1217599.6225
121 | 2596137.3675 | 1217594.79 | 2596139.1 | 1217595.3977 | 2596144.999 | 1217597.5061 | 2596151.1026 | 1217599.3031 | 2596156.3023 | 1217599.9 | 2596161.403 | 1217600.1968 | 2596167.887 | 1217599.6225
122 | 2596128.5092 | 1217591.3963 | 2596131.6979 | 1217592.8011 | 2596137.3675 | 1217594.79
123 | 2595991.069 | 1217496.1471 | 2595979.091 | 1217478.4349
124 | 2595992.8294 | 1217498.7502 | 2595991.069 | 1217496.1471
125 | 2595979.091 | 1217478.4349 | 2595974.2018 | 1217471.205 | 2595969.6971 | 1217466.0052 | 2595966.4 | 1217461.8051 | 2595964.5569 | 1217458.2885
126 | 2595998.2102 | 1217504.8163 | 2595995.8026 | 1217502.697 | 2595993.402 | 1217499.5969 | 2595992.8294 | 1217498.7502
127 | 2595963.162 | 1217455.6269 | 2595964.5569 | 1217458.2885
128 | 2595998.2102 | 1217504.8163 | 2596000.8 | 1217507.0961 | 2596001.7095 | 1217507.975
129 | 2595956.702 | 1217443.3012 | 2595963.162 | 1217455.6269
130 | 2596001.7095 | 1217507.975 | 2596003.8002 | 1217509.9956 | 2596006.8 | 1217512.4061 | 2596010.5968 | 1217514.9049 | 2596013.6413 | 1217516.7795
131 | 2595831.3989 | 1217477.7965 | 2595850.3991 | 1217486.1 | 2595850.9053 | 1217486.3162
132 | 2595824.5506 | 1217474.8037 | 2595831.3989 | 1217477.7965
133 | 2596373.1971 | 1217231.2965 | 2596413.4418 | 1217254.4346
134 | 2596373.1971 | 1217231.2965 | 2596351.6682 | 1217218.884
135 | 2596373.1971 | 1217231.2965 | 2596375.6992 | 1217226.8035 | 2596381.2686 | 1217219.6879
136 | 2596406.8265 | 1217334.6565 | 2596408.607 | 1217331.3844
137 | 2596406.8265 | 1217334.6565 | 2596401.6701 | 1217343.1201 | 2596397.0293 | 1217350.4271 | 2596395.8856 | 1217352.1659
138 | 2596392.0622 | 1217357.9789 | 2596395.8856 | 1217352.1659
139 | 2596114.6985 | 1217585.297 | 2596114.0012 | 1217586.7983 | 2596113.7972 | 1217588.1993 | 2596108.0997 | 1217626.4025 | 2596107.5742 | 1217630.1915
140 | 2596114.6985 | 1217585.297 | 2596094.427 | 1217576.1134
141 | 2596114.6985 | 1217585.297 | 2596115.7994 | 1217585.7966 | 2596118.0312 | 1217586.7799
142 | 2596082.3021 | 1217571.5997 | 2596091.1011 | 1217574.6067 | 2596094.427 | 1217576.1134
143 | 2596128.5092 | 1217591.3963 | 2596118.0312 | 1217586.7799
144 | 2596082.3021 | 1217571.5997 | 2596080.1004 | 1217570.9008 | 2596068.6977 | 1217567.5066 | 2596064.8941 | 1217566.6448
145 | 2596082.3021 | 1217571.5997 | 2596082.3008 | 1217569.6987 | 2596081.7986 | 1217567.7979 | 2596080.9014 | 1217565.4972 | 2596079.6227 | 1217563.9222
146 | 2596392.0622 | 1217357.9789 | 2596387.8272 | 1217364.0312
147 | 2596392.0622 | 1217357.9789 | 2596385.2513 | 1217354.3032 | 2596382.2142 | 1217352.8043 | 2596376.9828 | 1217350.295 | 2596367.565 | 1217346.0526
148 | 2596350.8828 | 1217336.3625 | 2596358.3655 | 1217341.5572 | 2596361.3572 | 1217343.2563 | 2596367.565 | 1217346.0526
149 | 2596020.8131 | 1217521.1963 | 2596020.4987 | 1217521.0016 | 2596013.6413 | 1217516.7795
150 | 2596020.8131 | 1217521.1963 | 2596021.284 | 1217521.4879
151 | 2596063.4218 | 1217566.3112 | 2596064.8941 | 1217566.6448
152 | 2596079.6227 | 1217563.9222 | 2596079.6024 | 1217563.8972 | 2596077.9012 | 1217562.3975 | 2596075.7976 | 1217560.798 | 2596067.9564 | 1217555.9516
153 | 2596063.4218 | 1217566.3112 | 2596048.7058 | 1217562.9771
154 | 2596067.9564 | 1217555.9516 | 2596062.6991 | 1217552.7022 | 2596056.0019 | 1217548.8045 | 2596052.3037 | 1217546.2055 | 2596047.8878 | 1217543.3018
155 | 2596023.2973 | 1217556.4713 | 2596025.4037 | 1217557.0966 | 2596039.099 | 1217560.8005 | 2596048.7058 | 1217562.9771
156 | 2596023.2973 | 1217556.4713 | 2596017.9281 | 1217554.8775
157 | 2595985.5999 | 1217544.9057 | 2595991.4003 | 1217547.0029 | 2596017.9281 | 1217554.8775
158 | 2595985.5999 | 1217544.9057 | 2595985.5999 | 1217544.9057 | 2595982.8034 | 1217543.8014
159 | 2596344.6055 | 1217332.0048 | 2596350.8828 | 1217336.3625
160 | 2596284.4512 | 1217690.2685 | 2596277.5976 | 1217679.6091
161 | 2596306.0192 | 1217685.7189 | 2596303.7222 | 1217678.0382 | 2596303.2608 | 1217676.4211
162 | 2596302.9056 | 1217671.057 | 2596302.4811 | 1217671.9689 | 2596302.4822 | 1217673.6921 | 2596303.2608 | 1217676.4211
163 | 2596047.8878 | 1217543.3018 | 2596045.5985 | 1217541.7964 | 2596040.8977 | 1217538.0975 | 2596037.199 | 1217534.7981 | 2596028.8975 | 1217526.8993 | 2596025.5027 | 1217524.1 | 2596021.284 | 1217521.4879
164 | 2596404.4854 | 1217452.6139 | 2596399.7412 | 1217452.2166 | 2596396.6747 | 1217452.274 | 2596394.1931 | 1217453.0204 | 2596391.7044 | 1217454.4116 | 2596389.3373 | 1217456.1919 | 2596387.4865 | 1217458.272 | 2596383.1869 | 1217464.2192

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2596154.8886 | 1217501.4011
1 | 2596166.9266 | 1217513.7698
2 | 2596152.6025 | 1217499.0522
3 | 2596174.8926 | 1217521.9547
4 | 2596190.7801 | 1217534.4496
5 | 2596212.7008 | 1217549.7492
6 | 2596342.4779 | 1217639.7077
7 | 2596342.1704 | 1217636.9462
8 | 2596350.5918 | 1217679.7764
9 | 2596352.1185 | 1217679.9523
10 | 2596333.1627 | 1217681.8046
11 | 2596326.5186 | 1217651.9107
12 | 2596329.3879 | 1217684.0254
13 | 2596302.0281 | 1217663.6867
14 | 2596339.8861 | 1217601.1495
15 | 2596325.7062 | 1217610.8083
16 | 2596351.9413 | 1217576.0606
17 | 2596324.1766 | 1217611.7983
18 | 2596191.808 | 1217685.4662
19 | 2596183.264 | 1217687.4656
20 | 2596214.562 | 1217679.9505
21 | 2596163.3495 | 1217692.1569
22 | 2596225.8144 | 1217676.4379
23 | 2596144.5027 | 1217696.5961
24 | 2596240.5224 | 1217670.3297
25 | 2596247.4056 | 1217666.4431
26 | 2596249.5096 | 1217664.8273
27 | 2596261.9015 | 1217655.1963
28 | 2596241.397 | 1217625.8038
29 | 2596263.8085 | 1217658.1634
30 | 2595869.353 | 1217405.308
31 | 2595908.1009 | 1217432.4066
32 | 2595908.8204 | 1217449.1978
33 | 2595912.4 | 1217469.7626
34 | 2596269.7997 | 1217343.4213
35 | 2596262.3286 | 1217337.599
36 | 2596284.2125 | 1217354.6535
37 | 2596249.1979 | 1217327.7962
38 | 2596296.3291 | 1217364.0962
39 | 2596269.3389 | 1217296.9025
40 | 2596225.4144 | 1217363.7614
41 | 2596304.6849 | 1217447.5045
42 | 2596257.9747 | 1217411.7055
43 | 2596317.6018 | 1217457.4041
44 | 2596245.5222 | 1217402.1618
45 | 2596338.6853 | 1217429.1885
46 | 2596297.7997 | 1217483.0978
47 | 2596226.981 | 1217388.0348
48 | 2596358.9243 | 1217482.8926
49 | 2596360.2921 | 1217497.5557
50 | 2596354.9615 | 1217442.3656
51 | 2596346.134 | 1217421.2879
52 | 2596305.8091 | 1217497.7011
53 | 2596291.2381 | 1217491.5685
54 | 2596367.2698 | 1217576.1476
55 | 2596362.7002 | 1217525.1476
56 | 2596368.8905 | 1217592.8933
57 | 2596391.6696 | 1217594.5691
58 | 2596383.0013 | 1217464.476
59 | 2596279.8994 | 1217729.5159
60 | 2596269.14 | 1217743.1123
61 | 2596312.2387 | 1217720.3454
62 | 2596323.1834 | 1217750.8006
63 | 2596295.9299 | 1217777.9555
64 | 2595890.0038 | 1217503.031
65 | 2595898.6327 | 1217506.8124
66 | 2595883.3239 | 1217500.1643
67 | 2595915.4979 | 1217514.2035
68 | 2595877.1135 | 1217497.5114
69 | 2595914.3352 | 1217483.837
70 | 2595925.428 | 1217518.543
71 | 2595868.4627 | 1217493.8161
72 | 2596455.4112 | 1217284.1674
73 | 2596447.1018 | 1217272.6967
74 | 2596474.9036 | 1217293.8029
75 | 2596466.0661 | 1217266.3933
76 | 2596437.2029 | 1217271.402
77 | 2596489.1302 | 1217287.9715
78 | 2596460.7488 | 1217304.4224
79 | 2596438.4155 | 1217268.2217
80 | 2596418.3437 | 1217313.3851
81 | 2595928.299 | 1217519.7977
82 | 2595917.9009 | 1217531.5005
83 | 2595959.1748 | 1217533.788
84 | 2595874.2974 | 1217545.7058
85 | 2595924.3697 | 1217596.6874
86 | 2595966.0911 | 1217536.9219
87 | 2596303.3961 | 1217403.1278
88 | 2596320.9862 | 1217419.8917
89 | 2596329.2097 | 1217420.1887
90 | 2596275.1586 | 1217287.9756
91 | 2596215.203 | 1217379.2029
92 | 2595926.4286 | 1217611.1638
93 | 2596354.6116 | 1217419.9373
94 | 2596346.9045 | 1217388.9679
95 | 2596339.7083 | 1217387.994
96 | 2596367.7634 | 1217391.7909
97 | 2596322.7422 | 1217391.7558
98 | 2596369.3449 | 1217389.6121
99 | 2596355.6769 | 1217416.2714
100 | 2596381.7792 | 1217372.4815
101 | 2596297.6803 | 1217628.9478
102 | 2596286.7841 | 1217646.9201
103 | 2596285.9323 | 1217271.4501
104 | 2596242.4972 | 1217554.4959
105 | 2596215.7168 | 1217586.298
106 | 2596268.0981 | 1217521.4412
107 | 2596211.0035 | 1217598.2967
108 | 2596281.8899 | 1217503.6367
109 | 2596167.887 | 1217599.6225
110 | 2596137.3675 | 1217594.79
111 | 2596252.2904 | 1217614.8038
112 | 2596297.1644 | 1217522.5762
113 | 2596320.203 | 1217507.5112
114 | 2595991.069 | 1217496.1471
115 | 2595979.091 | 1217478.4349
116 | 2595992.8294 | 1217498.7502
117 | 2595964.5569 | 1217458.2885
118 | 2595998.2102 | 1217504.8163
119 | 2595963.162 | 1217455.6269
120 | 2596001.7095 | 1217507.975
121 | 2595956.702 | 1217443.3012
122 | 2595850.9053 | 1217486.3162
123 | 2595831.3989 | 1217477.7965
124 | 2596413.4418 | 1217254.4346
125 | 2596373.1971 | 1217231.2965
126 | 2596351.6682 | 1217218.884
127 | 2596381.2686 | 1217219.6879
128 | 2596408.607 | 1217331.3844
129 | 2596406.8265 | 1217334.6565
130 | 2596395.8856 | 1217352.1659
131 | 2596107.5742 | 1217630.1915
132 | 2596114.6985 | 1217585.297
133 | 2596094.427 | 1217576.1134
134 | 2596118.0312 | 1217586.7799
135 | 2596082.3021 | 1217571.5997
136 | 2596128.5092 | 1217591.3963
137 | 2596143.7995 | 1217711.6551
138 | 2595848.546 | 1217552.1932
139 | 2595824.5506 | 1217474.8037
140 | 2596387.8272 | 1217364.0312
141 | 2596392.0622 | 1217357.9789
142 | 2596367.565 | 1217346.0526
143 | 2596013.6413 | 1217516.7795
144 | 2596020.8131 | 1217521.1963
145 | 2596064.8941 | 1217566.6448
146 | 2596079.6227 | 1217563.9222
147 | 2596063.4218 | 1217566.3112
148 | 2596067.9564 | 1217555.9516
149 | 2596048.7058 | 1217562.9771
150 | 2596023.2973 | 1217556.4713
151 | 2596017.9281 | 1217554.8775
152 | 2595982.8034 | 1217543.8014
153 | 2595985.5999 | 1217544.9057
154 | 2596350.8828 | 1217336.3625
155 | 2596344.6055 | 1217332.0048
156 | 2596277.5976 | 1217679.6091
157 | 2596284.4512 | 1217690.2685
158 | 2596306.0192 | 1217685.7189
159 | 2596303.2608 | 1217676.4211
160 | 2596326.8808 | 1217680.2026
161 | 2596021.284 | 1217521.4879
162 | 2596047.8878 | 1217543.3018
163 | 2596302.9056 | 1217671.057
164 | 2596383.1869 | 1217464.2192
165 | 2596404.4854 | 1217452.6139
166 | 2596242.4972 | 1217554.4959

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99974 | -0.0050674 | 0.0016923 | 0.00042413
1 | 0.99977 | -0.0044251 | 0.00036902 | 9.2485e-05
2 | 0.99974 | -0.0050926 | 0.00044135 | 0.00011061
3 | 0.9998 | -0.0039265 | 0.0014364 | 0.00036
4 | 0.99987 | -0.0025379 | 0.0014959 | 0.00037491
5 | 1 | 0 | -0.2271 | -0.05757
6 | 0.9859 | -0.27094 | 0.0060994 | 0.0015287
7 | 0.98592 | -0.27064 | 0 | 0
8 | 0.98574 | -0.27416 | 0 | 0
9 | 0.98574 | -0.27421 | 0.0018457 | 0.00046258
10 | 0.98577 | -0.27356 | 0.0028928 | 0.000725
11 | 0.98604 | -0.26821 | 0.0069492 | 0.0017416
12 | 0.98579 | -0.27319 | 0 | 0
13 | 0.98638 | -0.26171 | 0 | 0
14 | 0.9859 | -0.27101 | 0 | 0
15 | 0.98607 | -0.26777 | 0 | 0
16 | 0.98557 | -0.2774 | 0.010523 | 0.0026373
17 | 0.98608 | -0.26743 | 0.0059196 | 0.0014836
18 | 0.98787 | -0.23266 | 0.00059131 | 0.0001482
19 | 0.98786 | -0.23281 | 0.0002826 | 7.0825e-05
20 | 0.9879 | -0.23202 | 0.0024621 | 0.00061706
21 | 0.98785 | -0.23306 | 0.00047143 | 0.00011815
22 | 0.98795 | -0.23118 | 0.0023633 | 0.0005923
23 | 0.98785 | -0.23312 | 0 | 0
24 | 0.98804 | -0.22937 | 0.00082269 | 0.00020619
25 | 0.98809 | -0.22835 | 0.0029093 | 0.00072913
26 | 0.98812 | -0.22787 | 0.0047734 | 0.0011963
27 | 0.98833 | -0.22371 | 0 | 0
28 | 0.9906 | -0.1797 | 0 | 0
29 | 0.98816 | -0.22711 | 0 | 0
30 | 0.98136 | -0.35916 | 0.00066783 | 0.00016737
31 | 0.98139 | -0.35858 | 0 | 0
32 | 0.9814 | -0.35838 | 0.0014402 | 0.00036096
33 | 0.98144 | -0.35758 | 0.0019894 | 0.00049858
34 | 0.98637 | -0.26204 | 0.0010842 | 0.00027172
35 | 0.98641 | -0.26133 | 0.001372 | 0.00034385
36 | 0.98632 | -0.26304 | 0.0019829 | 0.00049696
37 | 0.98649 | -0.25971 | 0 | 0
38 | 0.9863 | -0.26333 | 0.0010756 | 0.00026958
39 | 0.98636 | -0.26231 | 0.0019197 | 0.00048113
40 | 0.98686 | -0.25242 | 0.0018146 | 0.00045477
41 | 0.9887 | -0.21672 | 0.0033718 | 0.00084505
42 | 0.98773 | -0.23564 | 0.0023877 | 0.0005984
43 | 0.98902 | -0.21051 | 0 | 0
44 | 0.9875 | -0.24003 | 0.0019407 | 0.00048638
45 | 0.98766 | -0.23688 | 0.00025073 | 6.2839e-05
46 | 0.99091 | -0.174 | 0 | 0
47 | 0.98721 | -0.24573 | 0.0024294 | 0.00060888
48 | 0.98616 | -0.26602 | 0 | 0
49 | 0.98599 | -0.26946 | 0 | 0
50 | 0.98665 | -0.25654 | 0.00062261 | 0.00015604
51 | 0.98724 | -0.24502 | 0 | 0
52 | 0.99082 | -0.17576 | 0 | 0
53 | 0.99159 | -0.16085 | 0.0025729 | 0.00064482
54 | 0.98551 | -0.27867 | 0.0042823 | 0.0010733
55 | 0.98582 | -0.27269 | 0 | 0
56 | 0.98548 | -0.27935 | 0 | 0
57 | 0.98543 | -0.2803 | 0.0022273 | 0.00055822
58 | 0.98575 | -0.27416 | 0.00085626 | 0.0002146
59 | 0.98769 | -0.23616 | 0.0018717 | 0.00046909
60 | 0.98769 | -0.23628 | 0.00039424 | 9.8806e-05
61 | 0.98776 | -0.2348 | 0.0020961 | 0.00052532
62 | 0.98774 | -0.23523 | 0 | 0
63 | 0.98771 | -0.23574 | 0.00074637 | 0.00018706
64 | 0.98143 | -0.35789 | 0.0014834 | 0.00037178
65 | 0.98149 | -0.35676 | 0.0020045 | 0.00050237
66 | 0.98139 | -0.35857 | 0.0010533 | 0.00026399
67 | 0.98163 | -0.35388 | 0 | 0
68 | 0.98137 | -0.35907 | 0.0003548 | 8.8921e-05
69 | 0.9815 | -0.35653 | 0.00070177 | 0.00017588
70 | 0.98177 | -0.35125 | 0.0010023 | 0.00025121
71 | 0.98134 | -0.35971 | 0.0014976 | 0.00037533
72 | 0.98452 | -0.2981 | 0.00074961 | 0.00018787
73 | 0.98457 | -0.29708 | 0 | 0
74 | 0.98445 | -0.29942 | 0 | 0
75 | 0.98454 | -0.29767 | 0.0016186 | 0.00040566
76 | 0.98462 | -0.29607 | 0 | 0
77 | 0.98441 | -0.30016 | 0.0026936 | 0.00067508
78 | 0.98444 | -0.29959 | 0.0005497 | 0.00013777
79 | 0.98461 | -0.29627 | 0 | 0
80 | 0.985 | -0.28869 | 0.00037474 | 9.3919e-05
81 | 0.98181 | -0.35043 | 0 | 0
82 | 0.98176 | -0.35148 | 0 | 0
83 | 0.98237 | -0.33935 | 0.00054661 | 0.00013699
84 | 0.9817 | -0.35248 | 0 | 0
85 | 0.98161 | -0.35434 | 0.00038521 | 9.6542e-05
86 | 0.98251 | -0.3368 | 0.00042472 | 0.00010645
87 | 0.98715 | -0.24672 | 0.00088733 | 0.00022239
88 | 0.98718 | -0.24631 | 0.0017111 | 0.00042883
89 | 0.98719 | -0.24593 | 0.00040936 | 0.0001026
90 | 0.98634 | -0.26269 | 0.00062778 | 0.00015734
91 | 0.98706 | -0.2487 | 0 | 0
92 | 0.98158 | -0.35488 | 0.0020282 | 0.00050832
93 | 0.98693 | -0.25105 | 0 | 0
94 | 0.98618 | -0.26572 | 0.00039303 | 9.8502e-05
95 | 0.98616 | -0.266 | 0.001592 | 0.000399
96 | 0.98623 | -0.26478 | 0 | 0
97 | 0.98615 | -0.26618 | 0.00051678 | 0.00012952
98 | 0.98617 | -0.26583 | 0.0028851 | 0.00072308
99 | 0.98684 | -0.25276 | 0.00069035 | 0.00017302
100 | 0.9858 | -0.27304 | 0.0016329 | 0.00040925
101 | 0.98656 | -0.25813 | 0.0043319 | 0.0010857
102 | 0.98703 | -0.2491 | 0 | 0
103 | 0.98631 | -0.26318 | 0.0013758 | 0.00034482
104 | 0.99696 | -0.057785 | 0 | 0
105 | 0.99422 | -0.11007 | 0.00077335 | 0.00019382
106 | 0.99411 | -0.11237 | 0.0011448 | 0.00028691
107 | 0.99338 | -0.12626 | 0 | 0
108 | 0.99259 | -0.14144 | 0.0013007 | 0.00032599
109 | 0.9906 | -0.17961 | 0.001715 | 0.00042982
110 | 0.98864 | -0.21742 | 0.00030525 | 7.6503e-05
111 | 0.99055 | -0.18072 | 0.0037214 | 0.00093267
112 | 0.99071 | -0.17773 | 0.0040434 | 0.0010134
113 | 0.99079 | -0.17632 | 0.0018249 | 0.00045737
114 | 0.98322 | -0.32295 | 0.00047334 | 0.00011863
115 | 0.98306 | -0.32596 | 0.0023895 | 0.00059888
116 | 0.98324 | -0.32248 | 0.0048016 | 0.0012034
117 | 0.98294 | -0.3284 | 0.001354 | 0.00033934
118 | 0.98334 | -0.32056 | 0.00056825 | 0.00014242
119 | 0.98293 | -0.32862 | 0.0014743 | 0.0003695
120 | 0.9834 | -0.31939 | 0.00025609 | 6.4183e-05
121 | 0.98289 | -0.32928 | 0.0025989 | 0.00065135
122 | 0.9813 | -0.36048 | 0.00086367 | 0.00021646
123 | 0.98127 | -0.36101 | 0.001079 | 0.00027041
124 | 0.98453 | -0.29796 | 0.0023783 | 0.00059605
125 | 0.98449 | -0.29872 | 0 | 0
126 | 0.98447 | -0.29903 | 0.00070152 | 0.00017582
127 | 0.98448 | -0.29878 | 0.00021091 | 5.286e-05
128 | 0.98518 | -0.28528 | 0.0027709 | 0.00069445
129 | 0.98522 | -0.28447 | 0 | 0
130 | 0.98545 | -0.28 | 0.00061738 | 0.00015473
131 | 0.98705 | -0.24824 | 0.0019441 | 0.00048723
132 | 0.98713 | -0.24666 | 0 | 0
133 | 0.98588 | -0.27092 | 0.0064901 | 0.0016266
134 | 0.98734 | -0.24256 | 0.0041601 | 0.0010426
135 | 0.98523 | -0.28356 | 0 | 0
136 | 0.98805 | -0.22886 | 0.00054152 | 0.00013572
137 | 0.98785 | -0.23317 | 0.00019166 | 4.8036e-05
138 | 0.98167 | -0.35307 | 0.0012138 | 0.0003042
139 | 0.98127 | -0.36105 | 0.0002997 | 7.5112e-05
140 | 0.98564 | -0.27627 | 0.0011317 | 0.00028363
141 | 0.98553 | -0.27842 | 0 | 0
142 | 0.98544 | -0.28015 | 0.00085104 | 0.00021329
143 | 0.98359 | -0.31566 | 0.00064636 | 0.00016199
144 | 0.9837 | -0.31345 | 0.0011205 | 0.00028084
145 | 0.98473 | -0.29344 | 0.0005745 | 0.00014398
146 | 0.98505 | -0.28718 | 0.0015646 | 0.00039212
147 | 0.98469 | -0.29424 | 0.0023418 | 0.0005869
148 | 0.98475 | -0.2929 | 0.0020311 | 0.00050903
149 | 0.9843 | -0.30169 | 0.0016208 | 0.00040622
150 | 0.98368 | -0.31388 | 0.0023034 | 0.0005773
151 | 0.98356 | -0.31625 | 0.0017499 | 0.00043857
152 | 0.98282 | -0.33058 | 0.00056349 | 0.00014122
153 | 0.98288 | -0.32952 | 0.0021397 | 0.00053626
154 | 0.98539 | -0.28108 | 0.00046508 | 0.00011656
155 | 0.98537 | -0.28139 | 0.0022203 | 0.00055647
156 | 0.98801 | -0.22988 | 0.000968 | 0.0002426
157 | 0.98796 | -0.23104 | 0 | 0
158 | 0.9861 | -0.2672 | 0 | 0
159 | 0.9862 | -0.26517 | 0.0025002 | 0.00062662
160 | 0.98576 | -0.27376 | 0.0069476 | 0.0017412
161 | 0.98371 | -0.3133 | 0.0031133 | 0.00078026
162 | 0.98431 | -0.30162 | 0.0016457 | 0.00041246
163 | 0.98627 | -0.26375 | 0 | 0
164 | 0.98574 | -0.2742 | 0.00059908 | 0.00015014
165 | 0.98562 | -0.27658 | 0.005032 | 0.0012611
166 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0021336 | -0.0005347 | 0.0021337 | 0.00053452 | 6.5274e-08 | -1.8455e-07 | 0.0031757 | 0.0031756 | 0.0031757 | 0.99974 | -0.0050674 | 0.99977 | -0.0044251 | 0.87245
1 | 0.00044135 | 0.00011057 | -0.00044135 | -0.00011061 | 5.3035e-10 | -4.264e-08 | 0.0006569 | 0.00065691 | 0.00065691 | 0.99974 | -0.0050674 | 0.99974 | -0.0050926 | 0.18047
2 | -0.0025027 | -0.000627 | 0.0025028 | 0.00062689 | 5.9425e-08 | -1.1174e-07 | 0.0037249 | 0.0037248 | 0.0037249 | 0.99977 | -0.0044251 | 0.9998 | -0.0039265 | 1.0233
3 | -0.0039392 | -0.00098689 | 0.0039395 | 0.00098679 | 2.6052e-07 | -9.8351e-08 | 0.0058627 | 0.0058626 | 0.0058627 | 0.9998 | -0.0039265 | 0.99987 | -0.0025379 | 1.6106
4 | -0.0054354 | -0.0013617 | 0.0054361 | 0.0013618 | 6.5698e-07 | 6.9225e-08 | 0.0080889 | 0.0080887 | 0.0080889 | 0.99987 | -0.0025379 | 1 | 0 | 2.2222
5 | 0.22001 | 0.056208 | -0.2194 | -0.055817 | 0.00061285 | 0.00039143 | 0.32776 | 0.32776 | 0.32776 | 1 | 0 | 0.99696 | -0.057785 | 45.0217
6 | -0.0060994 | -0.0015287 | 0.0060995 | 0.0015287 | 8.8303e-08 | 2.1081e-08 | 0.0092058 | 0.0092058 | 0.0092058 | 0.9859 | -0.27094 | 0.98592 | -0.27064 | 2.5291
7 | -0.0060995 | -0.0015287 | 0.0061002 | 0.0015289 | 7.0567e-07 | 1.6842e-07 | 0.0092058 | 0.0092057 | 0.0092058 | 0.98592 | -0.27064 | 0.98604 | -0.26821 | 2.5291
8 | 0.0018457 | 0.00046256 | -0.0018457 | -0.00046258 | 4.4737e-09 | -1.6727e-08 | 0.0027862 | 0.0027862 | 0.0027862 | 0.98574 | -0.27416 | 0.98574 | -0.27421 | 0.76543
9 | -0.0018457 | -0.00046256 | 0.0018458 | 0.00046236 | 5.2682e-08 | -1.97e-07 | 0.0027862 | 0.0027861 | 0.0027862 | 0.98574 | -0.27416 | 0.98577 | -0.27356 | 0.76543
10 | -0.0047385 | -0.0011874 | 0.0047386 | 0.0011874 | 8.4025e-08 | -2.0593e-09 | 0.0071527 | 0.0071527 | 0.0071527 | 0.98577 | -0.27356 | 0.98579 | -0.27319 | 1.965
11 | -0.013049 | -0.0032705 | 0.013053 | 0.0032727 | 4.0416e-06 | 2.232e-06 | 0.019693 | 0.019692 | 0.019693 | 0.98604 | -0.26821 | 0.98638 | -0.26171 | 5.4101
12 | 0.0069478 | 0.0017413 | -0.0069476 | -0.0017412 | 1.8856e-07 | 6.2394e-08 | 0.010487 | 0.010487 | 0.010487 | 0.98579 | -0.27319 | 0.98576 | -0.27376 | 2.8812
13 | -0.011686 | -0.0029286 | 0.01169 | 0.0029304 | 3.3332e-06 | 1.769e-06 | 0.01764 | 0.01764 | 0.01764 | 0.98579 | -0.27319 | 0.9861 | -0.2672 | 4.8462
14 | -0.027247 | -0.0068317 | 0.027263 | 0.0068418 | 1.6389e-05 | 1.0158e-05 | 0.041105 | 0.041105 | 0.041105 | 0.98638 | -0.26171 | 0.98703 | -0.2491 | 11.2925
15 | 0.014193 | 0.003559 | -0.014192 | -0.0035582 | 1.3813e-06 | 7.815e-07 | 0.021412 | 0.021412 | 0.021412 | 0.98638 | -0.26171 | 0.98627 | -0.26375 | 5.8825
16 | -0.010526 | -0.0026389 | 0.010528 | 0.0026397 | 1.6244e-06 | 8.2072e-07 | 0.015887 | 0.015887 | 0.015887 | 0.9859 | -0.27101 | 0.98607 | -0.26777 | 4.3646
17 | 0.010526 | 0.0026389 | -0.010523 | -0.0026373 | 3.2022e-06 | 1.6181e-06 | 0.015887 | 0.015887 | 0.015887 | 0.9859 | -0.27101 | 0.98557 | -0.2774 | 4.3646
18 | -0.010528 | -0.0026397 | 0.010528 | 0.0026398 | 1.7245e-07 | 8.7125e-08 | 0.015887 | 0.015887 | 0.015887 | 0.98607 | -0.26777 | 0.98608 | -0.26743 | 4.3646
19 | -0.016447 | -0.0041234 | 0.016455 | 0.0041276 | 7.291e-06 | 4.2634e-06 | 0.02482 | 0.02482 | 0.02482 | 0.98608 | -0.26743 | 0.98656 | -0.25813 | 6.8186
20 | 0.00094571 | 0.00023621 | -0.0009457 | -0.00023631 | 6.6747e-09 | -1.0807e-07 | 0.0014242 | 0.0014243 | 0.0014243 | 0.98787 | -0.23266 | 0.98786 | -0.23281 | 0.39128
21 | -0.001537 | -0.0003844 | 0.0015371 | 0.00038413 | 4.7049e-08 | -2.6967e-07 | 0.0023149 | 0.0023148 | 0.0023149 | 0.98787 | -0.23266 | 0.9879 | -0.23202 | 0.63596
22 | 0.0006631 | 0.00016549 | -0.0006631 | -0.00016575 | 7.6513e-09 | -2.5704e-07 | 0.00099858 | 0.00099868 | 0.00099868 | 0.98786 | -0.23281 | 0.98785 | -0.23306 | 0.27436
23 | -0.0039992 | -0.0010012 | 0.0039993 | 0.0010011 | 1.604e-07 | -4.8306e-08 | 0.0060233 | 0.0060233 | 0.0060233 | 0.9879 | -0.23202 | 0.98795 | -0.23118 | 1.6548
24 | 0.00019167 | 4.7593e-05 | -0.00019166 | -4.7841e-05 | 6.0475e-10 | -2.475e-07 | 0.00028855 | 0.00028864 | 0.00028864 | 0.98785 | -0.23306 | 0.98785 | -0.23312 | 0.079296
25 | -0.0063626 | -0.0015934 | 0.0063632 | 0.0015936 | 5.4912e-07 | 1.4723e-07 | 0.0095828 | 0.0095827 | 0.0095828 | 0.98795 | -0.23118 | 0.98804 | -0.22937 | 2.6326
26 | 0.00019166 | 4.7841e-05 | -0.00019166 | -4.8036e-05 | 4.7558e-10 | -1.9453e-07 | 0.00028864 | 0.00028871 | 0.00028871 | 0.98785 | -0.23312 | 0.98785 | -0.23317 | 0.079315
27 | -0.0071859 | -0.0017998 | 0.0071862 | 0.0017999 | 3.4734e-07 | 1.21e-07 | 0.010822 | 0.010822 | 0.010822 | 0.98804 | -0.22937 | 0.98809 | -0.22835 | 2.973
28 | -0.010095 | -0.002529 | 0.010096 | 0.0025291 | 2.2993e-07 | 1.1318e-07 | 0.015203 | 0.015203 | 0.015203 | 0.98809 | -0.22835 | 0.98812 | -0.22787 | 4.1766
29 | -0.014869 | -0.0037255 | 0.014872 | 0.0037272 | 2.9508e-06 | 1.6874e-06 | 0.022391 | 0.022391 | 0.022391 | 0.98812 | -0.22787 | 0.98833 | -0.22371 | 6.1514
30 | -0.069069 | -0.017347 | 0.069214 | 0.01744 | 0.00014537 | 9.2575e-05 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.98833 | -0.22371 | 0.9906 | -0.1797 | 28.5719
31 | 0.054197 | 0.01362 | -0.054188 | -0.013614 | 8.8041e-06 | 5.5894e-06 | 0.081611 | 0.081611 | 0.081611 | 0.98833 | -0.22371 | 0.98816 | -0.22711 | 22.4205
32 | 0.0037216 | 0.00093259 | -0.0037214 | -0.00093267 | 1.8143e-07 | -8.3179e-08 | 0.0055902 | 0.0055903 | 0.0055903 | 0.9906 | -0.1797 | 0.99055 | -0.18072 | 1.5358
33 | -0.072936 | -0.018372 | 0.073123 | 0.018491 | 0.00018693 | 0.0001191 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.9906 | -0.1797 | 0.99338 | -0.12626 | 30.1076
34 | 0.048109 | 0.012093 | -0.048059 | -0.012061 | 5.0449e-05 | 3.1959e-05 | 0.072458 | 0.072458 | 0.072458 | 0.98816 | -0.22711 | 0.98703 | -0.2491 | 19.9061
35 | 0.0060785 | 0.0015217 | -0.0060777 | -0.0015215 | 8.0097e-07 | 1.8605e-07 | 0.0091527 | 0.0091529 | 0.0091529 | 0.98816 | -0.22711 | 0.98801 | -0.22988 | 2.5145
36 | -0.00066783 | -0.00016737 | 0.00066785 | 0.00016679 | 1.8177e-08 | -5.8581e-07 | 0.0010126 | 0.0010124 | 0.0010126 | 0.98136 | -0.35916 | 0.98139 | -0.35858 | 0.27819
37 | -0.00066785 | -0.00016679 | 0.00066785 | 0.00016658 | 6.5097e-09 | -2.0986e-07 | 0.0010124 | 0.0010123 | 0.0010124 | 0.98139 | -0.35858 | 0.9814 | -0.35838 | 0.27813
38 | -0.0021081 | -0.00052753 | 0.0021082 | 0.00052732 | 7.9955e-08 | -2.126e-07 | 0.003196 | 0.0031959 | 0.003196 | 0.9814 | -0.35838 | 0.98144 | -0.35758 | 0.87803
39 | -0.0040975 | -0.0010259 | 0.0040977 | 0.0010259 | 2.0578e-07 | -4.8009e-08 | 0.0062121 | 0.006212 | 0.0062121 | 0.98144 | -0.35758 | 0.9815 | -0.35653 | 1.7066
40 | -0.0041429 | -0.0010379 | 0.004143 | 0.0010379 | 1.3873e-07 | -3.2114e-08 | 0.0062497 | 0.0062497 | 0.0062497 | 0.98637 | -0.26204 | 0.98641 | -0.26133 | 1.717
41 | 0.0030587 | 0.00076621 | -0.0030585 | -0.00076635 | 1.4589e-07 | -1.3985e-07 | 0.0046141 | 0.0046142 | 0.0046142 | 0.98637 | -0.26204 | 0.98632 | -0.26304 | 1.2676
42 | -0.005515 | -0.0013818 | 0.0055154 | 0.0013818 | 4.2546e-07 | 6.3021e-08 | 0.0083193 | 0.0083193 | 0.0083193 | 0.98641 | -0.26133 | 0.98649 | -0.25971 | 2.2855
43 | 0.0010757 | 0.00026939 | -0.0010756 | -0.00026958 | 1.517e-08 | -1.8634e-07 | 0.0016227 | 0.0016228 | 0.0016228 | 0.98632 | -0.26304 | 0.9863 | -0.26333 | 0.44582
44 | 0.0039239 | 0.00098277 | -0.0039234 | -0.00098293 | 4.8446e-07 | -1.6073e-07 | 0.0059185 | 0.0059187 | 0.0059187 | 0.98649 | -0.25971 | 0.98636 | -0.26231 | 1.626
45 | -0.0094393 | -0.0023646 | 0.0094426 | 0.0023661 | 3.2777e-06 | 1.547e-06 | 0.014238 | 0.014238 | 0.014238 | 0.98649 | -0.25971 | 0.98686 | -0.25242 | 3.9115
46 | 0.0020037 | 0.00050181 | -0.0020036 | -0.00050192 | 3.651e-08 | -1.1265e-07 | 0.0030226 | 0.0030227 | 0.0030227 | 0.98636 | -0.26231 | 0.98634 | -0.26269 | 0.8304
47 | -0.011257 | -0.0028209 | 0.011259 | 0.002822 | 2.0001e-06 | 1.0435e-06 | 0.016974 | 0.016974 | 0.016974 | 0.98686 | -0.25242 | 0.98706 | -0.2487 | 4.6631
48 | 0.018042 | 0.0045301 | -0.018026 | -0.0045204 | 1.6275e-05 | 9.6622e-06 | 0.027156 | 0.027157 | 0.027157 | 0.9887 | -0.21672 | 0.98773 | -0.23564 | 7.4606
49 | -0.021414 | -0.0053751 | 0.02142 | 0.005379 | 6.3398e-06 | 3.8487e-06 | 0.032231 | 0.032231 | 0.032231 | 0.9887 | -0.21672 | 0.98902 | -0.21051 | 8.8546
50 | 0.015638 | 0.003922 | -0.015635 | -0.0039201 | 3.2656e-06 | 1.8892e-06 | 0.02356 | 0.02356 | 0.02356 | 0.98773 | -0.23564 | 0.9875 | -0.24003 | 6.4724
51 | 0.042057 | 0.010582 | -0.042004 | -0.010549 | 5.291e-05 | 3.3411e-05 | 0.063291 | 0.063291 | 0.063291 | 0.98902 | -0.21051 | 0.98766 | -0.23688 | 17.3877
52 | -0.063477 | -0.015961 | 0.063588 | 0.016032 | 0.00011089 | 7.055e-05 | 0.095522 | 0.095522 | 0.095522 | 0.98902 | -0.21051 | 0.99091 | -0.174 | 26.2423
53 | 0.013694 | 0.0034337 | -0.01369 | -0.0034317 | 3.7222e-06 | 2.0841e-06 | 0.020635 | 0.020635 | 0.020635 | 0.9875 | -0.24003 | 0.98721 | -0.24573 | 5.6691
54 | 0.041753 | 0.010486 | -0.041737 | -0.010476 | 1.6211e-05 | 1.0235e-05 | 0.062914 | 0.062914 | 0.062914 | 0.98766 | -0.23688 | 0.98724 | -0.24502 | 17.284
55 | 0.0058692 | 0.0014705 | -0.0058688 | -0.0014704 | 4.8975e-07 | 9.6883e-08 | 0.0088135 | 0.0088136 | 0.0088136 | 0.99091 | -0.174 | 0.99082 | -0.17576 | 2.4213
56 | -0.069457 | -0.017502 | 0.069501 | 0.01753 | 4.374e-05 | 2.7855e-05 | 0.10434 | 0.10434 | 0.10434 | 0.99091 | -0.174 | 0.99159 | -0.16085 | 28.6636
57 | 0.011261 | 0.0028228 | -0.011259 | -0.002822 | 1.5905e-06 | 8.2971e-07 | 0.016973 | 0.016974 | 0.016974 | 0.98721 | -0.24573 | 0.98706 | -0.2487 | 4.6631
58 | 0.013004 | 0.0032594 | -0.013002 | -0.0032582 | 2.1266e-06 | 1.1732e-06 | 0.019622 | 0.019622 | 0.019622 | 0.98616 | -0.26602 | 0.98599 | -0.26946 | 5.3907
59 | -0.013004 | -0.0032594 | 0.01301 | 0.0032626 | 5.8793e-06 | 3.243e-06 | 0.019622 | 0.019622 | 0.019622 | 0.98616 | -0.26602 | 0.98665 | -0.25654 | 5.3907
60 | 0.0064894 | 0.0016263 | -0.0064879 | -0.0016259 | 1.4548e-06 | 4.1533e-07 | 0.0097935 | 0.0097937 | 0.0097937 | 0.98599 | -0.26946 | 0.98575 | -0.27416 | 2.6906
61 | 0.0065127 | 0.0016319 | -0.0065117 | -0.0016316 | 1.0034e-06 | 2.8895e-07 | 0.0098286 | 0.0098287 | 0.0098287 | 0.98599 | -0.26946 | 0.98582 | -0.27269 | 2.7002
62 | -0.013633 | -0.0034187 | 0.013636 | 0.0034207 | 3.5682e-06 | 1.9961e-06 | 0.020561 | 0.020561 | 0.020561 | 0.98665 | -0.25654 | 0.98693 | -0.25105 | 5.6486
63 | 0.038729 | 0.0097225 | -0.038718 | -0.0097155 | 1.114e-05 | 7.0181e-06 | 0.05838 | 0.05838 | 0.05838 | 0.98724 | -0.24502 | 0.98693 | -0.25105 | 16.0385
64 | 0.003008 | 0.00075329 | -0.0030078 | -0.00075342 | 1.3115e-07 | -1.3363e-07 | 0.0045335 | 0.0045336 | 0.0045336 | 0.98724 | -0.24502 | 0.98719 | -0.24593 | 1.2455
65 | 0.001825 | 0.00045717 | -0.0018249 | -0.00045737 | 4.915e-08 | -1.9327e-07 | 0.0027407 | 0.0027407 | 0.0027407 | 0.99082 | -0.17576 | 0.99079 | -0.17632 | 0.75295
66 | 0.0040438 | 0.0010133 | -0.0040434 | -0.0010134 | 3.7938e-07 | -1.1045e-07 | 0.0060729 | 0.0060731 | 0.0060731 | 0.99082 | -0.17576 | 0.99071 | -0.17773 | 1.6684
67 | -0.072074 | -0.018175 | 0.072141 | 0.018218 | 6.7014e-05 | 4.2692e-05 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.99159 | -0.16085 | 0.99259 | -0.14144 | 29.7243
68 | -0.0065098 | -0.0016311 | 0.0065117 | 0.0016316 | 1.855e-06 | 5.3455e-07 | 0.009829 | 0.0098287 | 0.009829 | 0.98551 | -0.27867 | 0.98582 | -0.27269 | 2.7003
69 | 0.0022275 | 0.00055781 | -0.0022274 | -0.00055798 | 7.1359e-08 | -1.6869e-07 | 0.0033631 | 0.0033632 | 0.0033632 | 0.98551 | -0.27867 | 0.98548 | -0.27935 | 0.92395
70 | 0.0022274 | 0.00055798 | -0.0022273 | -0.00055822 | 1.0135e-07 | -2.3956e-07 | 0.0033632 | 0.0033633 | 0.0033633 | 0.98548 | -0.27935 | 0.98543 | -0.2803 | 0.92398
71 | 0.0056317 | 0.0014113 | -0.0056316 | -0.0014113 | 8.5873e-09 | 1.4568e-09 | 0.0085011 | 0.0085011 | 0.0085011 | 0.98575 | -0.27416 | 0.98574 | -0.2742 | 2.3355
72 | 0.00039424 | 9.8585e-05 | -0.00039424 | -9.8806e-05 | 2.2977e-09 | -2.2085e-07 | 0.00059387 | 0.00059395 | 0.00059395 | 0.98769 | -0.23616 | 0.98769 | -0.23628 | 0.16317
73 | -0.0022659 | -0.00056767 | 0.0022661 | 0.00056734 | 1.4688e-07 | -3.3623e-07 | 0.0034137 | 0.0034135 | 0.0034137 | 0.98769 | -0.23616 | 0.98776 | -0.2348 | 0.93782
74 | 0.00074641 | 0.00018617 | -0.00074639 | -0.00018658 | 1.5337e-08 | -4.0441e-07 | 0.0011241 | 0.0011243 | 0.0011243 | 0.98776 | -0.2348 | 0.98774 | -0.23523 | 0.30886
75 | -0.0051085 | -0.0012788 | 0.0051094 | 0.0012789 | 9.1422e-07 | 5.8008e-08 | 0.0076952 | 0.007695 | 0.0076952 | 0.98776 | -0.2348 | 0.98796 | -0.23104 | 2.1141
76 | 0.00074639 | 0.00018658 | -0.00074637 | -0.00018706 | 1.8238e-08 | -4.8075e-07 | 0.0011243 | 0.0011244 | 0.0011244 | 0.98774 | -0.23523 | 0.98771 | -0.23574 | 0.30891
77 | -0.0066319 | -0.0016614 | 0.0066323 | 0.0016615 | 3.5718e-07 | 1.0954e-07 | 0.010055 | 0.010055 | 0.010055 | 0.98143 | -0.35789 | 0.98149 | -0.35676 | 2.7623
78 | 0.0051485 | 0.0012896 | -0.0051484 | -0.0012896 | 1.6609e-07 | 1.4446e-08 | 0.0078058 | 0.0078058 | 0.0078058 | 0.98143 | -0.35789 | 0.98139 | -0.35857 | 2.1445
79 | -0.0086368 | -0.0021639 | 0.008638 | 0.0021644 | 1.1839e-06 | 5.2493e-07 | 0.013094 | 0.013094 | 0.013094 | 0.98149 | -0.35676 | 0.98163 | -0.35388 | 3.5972
80 | 0.004095 | 0.0010256 | -0.0040949 | -0.0010257 | 9.7624e-08 | -2.285e-08 | 0.0062088 | 0.0062088 | 0.0062088 | 0.98139 | -0.35857 | 0.98137 | -0.35907 | 1.7057
81 | 0.0048001 | 0.0012017 | -0.0047995 | -0.0012017 | 6.0421e-07 | 1.9852e-09 | 0.0072758 | 0.007276 | 0.007276 | 0.98163 | -0.35388 | 0.9815 | -0.35653 | 1.9989
82 | -0.013438 | -0.0033662 | 0.01344 | 0.0033671 | 1.6862e-06 | 9.4212e-07 | 0.02037 | 0.02037 | 0.02037 | 0.98163 | -0.35388 | 0.98177 | -0.35125 | 5.596
83 | 0.0037401 | 0.00093673 | -0.00374 | -0.00093678 | 1.1344e-07 | -4.625e-08 | 0.0056708 | 0.0056709 | 0.0056709 | 0.98137 | -0.35907 | 0.98134 | -0.35971 | 1.5579
84 | -0.014442 | -0.0036183 | 0.014443 | 0.0036186 | 5.6294e-07 | 3.2066e-07 | 0.021889 | 0.021889 | 0.021889 | 0.98177 | -0.35125 | 0.98181 | -0.35043 | 6.0134
85 | 0.0022424 | 0.00056145 | -0.0022424 | -0.00056164 | 8.2769e-08 | -1.8823e-07 | 0.0034001 | 0.0034001 | 0.0034001 | 0.98134 | -0.35971 | 0.9813 | -0.36048 | 0.93411
86 | -0.0039932 | -0.0010002 | 0.0039934 | 0.0010001 | 1.9368e-07 | -5.6372e-08 | 0.0060352 | 0.0060351 | 0.0060352 | 0.98452 | -0.2981 | 0.98457 | -0.29708 | 1.658
87 | 0.0032436 | 0.00081233 | -0.0032434 | -0.00081249 | 2.0286e-07 | -1.5639e-07 | 0.0049022 | 0.0049023 | 0.0049023 | 0.98452 | -0.2981 | 0.98445 | -0.29942 | 1.3468
88 | 0.0016186 | 0.00040543 | -0.0016186 | -0.00040566 | 4.4938e-08 | -2.2591e-07 | 0.0024462 | 0.0024463 | 0.0024463 | 0.98457 | -0.29708 | 0.98454 | -0.29767 | 0.67206
89 | -0.005612 | -0.0014056 | 0.0056123 | 0.0014056 | 2.7194e-07 | 4.5824e-08 | 0.0084813 | 0.0084813 | 0.0084813 | 0.98457 | -0.29708 | 0.98462 | -0.29607 | 2.33
90 | 0.0026937 | 0.00067494 | -0.0026936 | -0.00067508 | 9.5662e-08 | -1.3442e-07 | 0.0040715 | 0.0040716 | 0.0040716 | 0.98445 | -0.29942 | 0.98441 | -0.30016 | 1.1186
91 | 0.00054971 | 0.00013755 | -0.0005497 | -0.00013777 | 4.6093e-09 | -2.2344e-07 | 0.00083081 | 0.00083089 | 0.00083089 | 0.98445 | -0.29942 | 0.98444 | -0.29959 | 0.22827
92 | 0.003291 | 0.00082345 | -0.003291 | -0.00082348 | 3.1561e-08 | -2.3083e-08 | 0.0049731 | 0.0049731 | 0.0049731 | 0.98462 | -0.29607 | 0.98461 | -0.29627 | 1.3662
93 | -0.0089033 | -0.0022291 | 0.0089065 | 0.0022305 | 3.1264e-06 | 1.4149e-06 | 0.013454 | 0.013454 | 0.013454 | 0.98462 | -0.29607 | 0.985 | -0.28869 | 3.6963
94 | 0.003291 | 0.00082348 | -0.0032907 | -0.00082367 | 2.6467e-07 | -1.9353e-07 | 0.0049731 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.98461 | -0.29627 | 0.98453 | -0.29796 | 1.3663
95 | -0.0092812 | -0.0023244 | 0.0092827 | 0.0023251 | 1.5085e-06 | 7.0489e-07 | 0.01402 | 0.01402 | 0.01402 | 0.985 | -0.28869 | 0.98518 | -0.28528 | 3.8517
96 | 0.0036279 | 0.00090736 | -0.0036277 | -0.00090744 | 1.8051e-07 | -8.5868e-08 | 0.0054977 | 0.0054978 | 0.0054978 | 0.98181 | -0.35043 | 0.98176 | -0.35148 | 1.5104
97 | -0.018071 | -0.004526 | 0.01808 | 0.0045317 | 9.5338e-06 | 5.6727e-06 | 0.027386 | 0.027386 | 0.027386 | 0.98181 | -0.35043 | 0.98237 | -0.33935 | 7.5237
98 | 0.0012139 | 0.00030335 | -0.0012138 | -0.00030389 | 5.8157e-08 | -5.4222e-07 | 0.0018395 | 0.0018397 | 0.0018397 | 0.98176 | -0.35148 | 0.9817 | -0.35248 | 0.50542
99 | 0.0024138 | 0.00060409 | -0.0024135 | -0.00060471 | 3.291e-07 | -6.1841e-07 | 0.0036582 | 0.0036585 | 0.0036585 | 0.98176 | -0.35148 | 0.98161 | -0.35434 | 1.0051
100 | -0.018627 | -0.0046686 | 0.018629 | 0.00467 | 2.2667e-06 | 1.3545e-06 | 0.028214 | 0.028214 | 0.028214 | 0.98237 | -0.33935 | 0.98251 | -0.3368 | 7.7511
101 | 0.0012138 | 0.00030389 | -0.0012138 | -0.0003042 | 3.3714e-08 | -3.1424e-07 | 0.0018397 | 0.0018398 | 0.0018398 | 0.9817 | -0.35248 | 0.98167 | -0.35307 | 0.50545
102 | 0.0020283 | 0.00050817 | -0.0020282 | -0.00050832 | 5.1864e-08 | -1.5174e-07 | 0.0030746 | 0.0030747 | 0.0030747 | 0.98161 | -0.35434 | 0.98158 | -0.35488 | 0.84469
103 | -0.019054 | -0.0047764 | 0.019059 | 0.0047798 | 5.6452e-06 | 3.3839e-06 | 0.028857 | 0.028857 | 0.028857 | 0.98251 | -0.3368 | 0.98282 | -0.33058 | 7.9279
104 | -0.00088733 | -0.00022239 | 0.00088735 | 0.00022207 | 1.7346e-08 | -3.1948e-07 | 0.0013375 | 0.0013374 | 0.0013375 | 0.98715 | -0.24672 | 0.98718 | -0.24631 | 0.36746
105 | -0.0025984 | -0.0006509 | 0.0025985 | 0.00065082 | 4.7335e-08 | -7.4913e-08 | 0.0039166 | 0.0039166 | 0.0039166 | 0.98718 | -0.24631 | 0.98719 | -0.24593 | 1.076
106 | 0.0013759 | 0.00034459 | -0.0013758 | -0.00034482 | 3.1871e-08 | -2.3138e-07 | 0.0020756 | 0.0020757 | 0.0020757 | 0.98634 | -0.26269 | 0.98631 | -0.26318 | 0.57024
107 | 0.025082 | 0.0062948 | -0.02508 | -0.0062935 | 2.0477e-06 | 1.2617e-06 | 0.037819 | 0.037819 | 0.037819 | 0.98693 | -0.25105 | 0.98684 | -0.25276 | 10.39
108 | 0.0021088 | 0.0005282 | -0.0021088 | -0.00052828 | 2.757e-08 | -7.5008e-08 | 0.0031819 | 0.0031819 | 0.0031819 | 0.98618 | -0.26572 | 0.98616 | -0.266 | 0.87415
109 | -0.0025019 | -0.0006267 | 0.002502 | 0.00062651 | 1.1248e-07 | -1.966e-07 | 0.0037749 | 0.0037748 | 0.0037749 | 0.98618 | -0.26572 | 0.98623 | -0.26478 | 1.0371
110 | 0.00051679 | 0.00012928 | -0.00051678 | -0.00012952 | 4.3886e-09 | -2.4278e-07 | 0.00077969 | 0.00077978 | 0.00077978 | 0.98616 | -0.266 | 0.98615 | -0.26618 | 0.21423
111 | 0.021873 | 0.0054854 | -0.021872 | -0.0054847 | 1.0997e-06 | 6.6947e-07 | 0.033004 | 0.033004 | 0.033004 | 0.98623 | -0.26478 | 0.98617 | -0.26583 | 9.067
112 | -0.024375 | -0.0061119 | 0.024389 | 0.0061205 | 1.3971e-05 | 8.5897e-06 | 0.036779 | 0.036779 | 0.036779 | 0.98623 | -0.26478 | 0.98684 | -0.25276 | 10.104
113 | 0.018987 | 0.0047617 | -0.018981 | -0.0047578 | 6.5159e-06 | 3.9002e-06 | 0.028651 | 0.028651 | 0.028651 | 0.98617 | -0.26583 | 0.9858 | -0.27304 | 7.8711
114 | 0.017348 | 0.0043485 | -0.017345 | -0.0043469 | 2.6722e-06 | 1.5777e-06 | 0.026186 | 0.026186 | 0.026186 | 0.9858 | -0.27304 | 0.98564 | -0.27627 | 7.1939
115 | -0.020787 | -0.0052133 | 0.020796 | 0.0052187 | 8.9534e-06 | 5.4199e-06 | 0.031353 | 0.031353 | 0.031353 | 0.98656 | -0.25813 | 0.98703 | -0.2491 | 8.6136
116 | 0.14451 | 0.036796 | -0.14415 | -0.036564 | 0.00036341 | 0.0002315 | 0.2159 | 0.2159 | 0.2159 | 0.99696 | -0.057785 | 0.99422 | -0.11007 | 29.6565
117 | 0.074885 | 0.019021 | -0.074689 | -0.018896 | 0.00019618 | 0.00012501 | 0.11186 | 0.11186 | 0.11186 | 0.99696 | -0.057785 | 0.99411 | -0.11237 | 30.7307
118 | 0.14338 | 0.036371 | -0.14326 | -0.0363 | 0.00011146 | 7.1002e-05 | 0.21474 | 0.21474 | 0.21474 | 0.99422 | -0.11007 | 0.99338 | -0.12626 | 29.4975
119 | 0.073544 | 0.018609 | -0.073441 | -0.018544 | 0.00010246 | 6.5285e-05 | 0.11015 | 0.11015 | 0.11015 | 0.99411 | -0.11237 | 0.99259 | -0.14144 | 30.2599
120 | 0.070142 | 0.017808 | -0.069963 | -0.017694 | 0.00017957 | 0.00011437 | 0.10515 | 0.10515 | 0.10515 | 0.99338 | -0.12626 | 0.9906 | -0.17961 | 28.8874
121 | 0.068248 | 0.017264 | -0.068124 | -0.017186 | 0.00012356 | 7.8674e-05 | 0.10257 | 0.10257 | 0.10257 | 0.9906 | -0.17961 | 0.98864 | -0.21742 | 28.1797
122 | 0.067819 | 0.017109 | -0.067782 | -0.017085 | 3.7119e-05 | 2.3635e-05 | 0.10211 | 0.10211 | 0.10211 | 0.98864 | -0.21742 | 0.98805 | -0.22886 | 28.0535
123 | 0.0078186 | 0.0019595 | -0.0078175 | -0.001959 | 1.1227e-06 | 4.4739e-07 | 0.011833 | 0.011833 | 0.011833 | 0.98322 | -0.32295 | 0.98306 | -0.32596 | 3.2508
124 | -0.008292 | -0.0020781 | 0.0082922 | 0.0020782 | 1.8558e-07 | 7.8918e-08 | 0.012549 | 0.012549 | 0.012549 | 0.98322 | -0.32295 | 0.98324 | -0.32248 | 3.4476
125 | 0.005428 | 0.0013601 | -0.0054273 | -0.0013601 | 6.3076e-07 | 8.7804e-08 | 0.008216 | 0.0082161 | 0.0082161 | 0.98306 | -0.32596 | 0.98294 | -0.3284 | 2.2572
126 | -0.013094 | -0.0032816 | 0.013095 | 0.0032822 | 1.2002e-06 | 6.6472e-07 | 0.019816 | 0.019816 | 0.019816 | 0.98324 | -0.32248 | 0.98334 | -0.32056 | 5.4439
127 | 0.0040734 | 0.0010207 | -0.0040733 | -0.0010207 | 4.2848e-08 | -1.0666e-08 | 0.0061664 | 0.0061664 | 0.0061664 | 0.98294 | -0.3284 | 0.98293 | -0.32862 | 1.6941
128 | -0.013663 | -0.0034247 | 0.013664 | 0.0034251 | 7.5586e-07 | 4.2394e-07 | 0.020676 | 0.020676 | 0.020676 | 0.98334 | -0.32056 | 0.9834 | -0.31939 | 5.6802
129 | 0.002599 | 0.00065123 | -0.0025989 | -0.00065135 | 8.0784e-08 | -1.2468e-07 | 0.0039345 | 0.0039345 | 0.0039345 | 0.98293 | -0.32862 | 0.98289 | -0.32928 | 1.0809
130 | -0.01392 | -0.0034893 | 0.013923 | 0.0034907 | 2.475e-06 | 1.3952e-06 | 0.021063 | 0.021063 | 0.021063 | 0.9834 | -0.31939 | 0.98359 | -0.31566 | 5.7866
131 | 0.0013787 | 0.00034518 | -0.0013787 | -0.00034543 | 3.4885e-08 | -2.4657e-07 | 0.0020905 | 0.0020906 | 0.0020906 | 0.9813 | -0.36048 | 0.98127 | -0.36101 | 0.57434
132 | 0.0002997 | 7.5018e-05 | -0.0002997 | -7.5112e-05 | 5.7883e-10 | -9.404e-08 | 0.00045444 | 0.00045447 | 0.00045447 | 0.98127 | -0.36101 | 0.98127 | -0.36105 | 0.12486
133 | 0.00091248 | 0.00022762 | -0.00091245 | -0.00022819 | 3.3097e-08 | -5.6912e-07 | 0.0013787 | 0.001379 | 0.001379 | 0.98453 | -0.29796 | 0.98449 | -0.29872 | 0.37883
134 | 0.00070153 | 0.00017551 | -0.00070152 | -0.00017582 | 1.0476e-08 | -3.0928e-07 | 0.0010602 | 0.0010603 | 0.0010603 | 0.98449 | -0.29872 | 0.98447 | -0.29903 | 0.2913
135 | 0.00021091 | 5.268e-05 | -0.00021091 | -5.286e-05 | 5.4023e-10 | -1.7994e-07 | 0.00031872 | 0.00031879 | 0.00031879 | 0.98449 | -0.29872 | 0.98448 | -0.29878 | 0.087579
136 | -0.012054 | -0.0030196 | 0.012054 | 0.0030198 | 4.63e-07 | 2.4889e-07 | 0.018205 | 0.018205 | 0.018205 | 0.98518 | -0.28528 | 0.98522 | -0.28447 | 5.0015
137 | -0.012054 | -0.0030198 | 0.012057 | 0.0030212 | 2.5663e-06 | 1.3794e-06 | 0.018205 | 0.018205 | 0.018205 | 0.98522 | -0.28447 | 0.98545 | -0.28 | 5.0015
138 | -0.012674 | -0.0031759 | 0.012675 | 0.0031764 | 9.5557e-07 | 5.2291e-07 | 0.019137 | 0.019137 | 0.019137 | 0.98545 | -0.28 | 0.98553 | -0.27842 | 5.2575
139 | -0.0019441 | -0.00048723 | 0.0019442 | 0.00048675 | 1.4662e-07 | -4.8806e-07 | 0.0029308 | 0.0029306 | 0.0029308 | 0.98705 | -0.24824 | 0.98713 | -0.24666 | 0.80516
140 | 0.061079 | 0.015384 | -0.061009 | -0.015339 | 7.0789e-05 | 4.5021e-05 | 0.092099 | 0.092099 | 0.092099 | 0.98713 | -0.24666 | 0.98588 | -0.27092 | 25.302
141 | -0.063024 | -0.015871 | 0.063036 | 0.015879 | 1.2353e-05 | 7.8593e-06 | 0.09503 | 0.09503 | 0.09503 | 0.98713 | -0.24666 | 0.98734 | -0.24256 | 26.1071
142 | 0.054519 | 0.013713 | -0.054486 | -0.013692 | 3.2895e-05 | 2.0888e-05 | 0.082304 | 0.082304 | 0.082304 | 0.98588 | -0.27092 | 0.98523 | -0.28356 | 22.6109
143 | -0.067196 | -0.016922 | 0.06724 | 0.01695 | 4.406e-05 | 2.8052e-05 | 0.1013 | 0.1013 | 0.1013 | 0.98734 | -0.24256 | 0.98805 | -0.22886 | 27.8295
144 | 0.030411 | 0.0076459 | -0.030396 | -0.0076369 | 1.433e-05 | 8.9405e-06 | 0.045938 | 0.045938 | 0.045938 | 0.98523 | -0.28356 | 0.98473 | -0.29344 | 12.6204
145 | 0.024075 | 0.006046 | -0.024071 | -0.0060435 | 4.1485e-06 | 2.5485e-06 | 0.036365 | 0.036365 | 0.036365 | 0.98523 | -0.28356 | 0.98505 | -0.28718 | 9.9905
146 | 0.016213 | 0.0040633 | -0.016212 | -0.0040623 | 1.6597e-06 | 9.6806e-07 | 0.024477 | 0.024477 | 0.024477 | 0.98564 | -0.27627 | 0.98553 | -0.27842 | 6.7246
147 | 0.0035369 | 0.00088591 | -0.0035366 | -0.00088607 | 2.9149e-07 | -1.6074e-07 | 0.00534 | 0.0053402 | 0.0053402 | 0.98553 | -0.27842 | 0.98544 | -0.28015 | 1.4671
148 | 0.0026856 | 0.00067278 | -0.0026854 | -0.00067295 | 1.1937e-07 | -1.7021e-07 | 0.0040551 | 0.0040552 | 0.0040552 | 0.98544 | -0.28015 | 0.98539 | -0.28108 | 1.1141
149 | -0.014569 | -0.0036527 | 0.01457 | 0.0036535 | 1.5344e-06 | 8.7513e-07 | 0.022041 | 0.022041 | 0.022041 | 0.98359 | -0.31566 | 0.9837 | -0.31345 | 6.0552
150 | -0.015691 | -0.0039344 | 0.015691 | 0.0039344 | 1.1701e-07 | 6.7856e-08 | 0.023736 | 0.023736 | 0.023736 | 0.9837 | -0.31345 | 0.98371 | -0.3133 | 6.5209
151 | 0.029822 | 0.007493 | -0.029821 | -0.0074922 | 1.1499e-06 | 7.1674e-07 | 0.04507 | 0.04507 | 0.04507 | 0.98473 | -0.29344 | 0.98469 | -0.29424 | 12.382
152 | 0.022506 | 0.0056513 | -0.0225 | -0.0056476 | 6.1394e-06 | 3.749e-06 | 0.034002 | 0.034002 | 0.034002 | 0.98505 | -0.28718 | 0.98475 | -0.2929 | 9.3412
153 | 0.027479 | 0.0069053 | -0.027469 | -0.0068993 | 9.76e-06 | 6.0545e-06 | 0.041532 | 0.041532 | 0.041532 | 0.98469 | -0.29424 | 0.9843 | -0.30169 | 11.4098
154 | 0.020469 | 0.0051386 | -0.020461 | -0.0051334 | 8.5164e-06 | 5.1487e-06 | 0.030933 | 0.030933 | 0.030933 | 0.98475 | -0.2929 | 0.98431 | -0.30162 | 8.4981
155 | 0.025848 | 0.0064931 | -0.025833 | -0.0064838 | 1.5026e-05 | 9.2836e-06 | 0.039081 | 0.039081 | 0.039081 | 0.9843 | -0.30169 | 0.98368 | -0.31388 | 10.7367
156 | 0.02353 | 0.0059065 | -0.023527 | -0.0059049 | 2.6614e-06 | 1.6322e-06 | 0.035597 | 0.035597 | 0.035597 | 0.98368 | -0.31388 | 0.98356 | -0.31625 | 9.7794
157 | 0.021777 | 0.0054663 | -0.021763 | -0.0054579 | 1.3777e-05 | 8.3882e-06 | 0.03295 | 0.03295 | 0.03295 | 0.98356 | -0.31625 | 0.98288 | -0.32952 | 9.0521
158 | -0.019623 | -0.0049211 | 0.019624 | 0.0049217 | 9.9526e-07 | 5.9886e-07 | 0.02971 | 0.02971 | 0.02971 | 0.98282 | -0.33058 | 0.98288 | -0.32952 | 8.1622
159 | 0.0022204 | 0.00055639 | -0.0022203 | -0.00055647 | 3.2215e-08 | -7.6725e-08 | 0.0033529 | 0.0033529 | 0.0033529 | 0.98539 | -0.28108 | 0.98537 | -0.28139 | 0.92113
160 | 0.0051097 | 0.0012789 | -0.0051094 | -0.0012789 | 2.8139e-07 | 1.7808e-08 | 0.007695 | 0.007695 | 0.007695 | 0.98801 | -0.22988 | 0.98796 | -0.23104 | 2.114
161 | -0.01169 | -0.0029304 | 0.011691 | 0.002931 | 1.1317e-06 | 6.0055e-07 | 0.01764 | 0.01764 | 0.01764 | 0.9861 | -0.2672 | 0.9862 | -0.26517 | 4.8462
162 | -0.014191 | -0.0035576 | 0.014192 | 0.0035582 | 9.5716e-07 | 5.4154e-07 | 0.021412 | 0.021412 | 0.021412 | 0.9862 | -0.26517 | 0.98627 | -0.26375 | 5.8825
163 | -0.018804 | -0.0047147 | 0.018815 | 0.004721 | 1.0468e-05 | 6.2611e-06 | 0.028445 | 0.028445 | 0.028445 | 0.98371 | -0.3133 | 0.98431 | -0.30162 | 7.8146
164 | 0.0050326 | 0.0012612 | -0.005032 | -0.0012611 | 5.7038e-07 | 2.9112e-08 | 0.0075968 | 0.0075969 | 0.0075969 | 0.98574 | -0.2742 | 0.98562 | -0.27658 | 2.0871

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22939 | 0.058144

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016923 | 0.00042413
1 | 0.00036902 | 9.2485e-05
2 | 0.00044135 | 0.00011061
3 | 0.0014364 | 0.00036
4 | 0.0014959 | 0.00037491
5 | 0.0022895 | 0.00057379
6 | 0.0060994 | 0.0015287
7 | 0.0018457 | 0.00046258
8 | 0.0028928 | 0.000725
9 | 0.0069492 | 0.0017416
10 | 0.010523 | 0.0026373
11 | 0.0059196 | 0.0014836
12 | 0.00059131 | 0.0001482
13 | 0.0002826 | 7.0825e-05
14 | 0.0024621 | 0.00061706
15 | 0.00047143 | 0.00011815
16 | 0.0023633 | 0.0005923
17 | 0.00082269 | 0.00020619
18 | 0.0029093 | 0.00072913
19 | 0.0047734 | 0.0011963
20 | 0.00066783 | 0.00016737
21 | 0.0014402 | 0.00036096
22 | 0.0019894 | 0.00049858
23 | 0.0010842 | 0.00027172
24 | 0.001372 | 0.00034385
25 | 0.0019829 | 0.00049696
26 | 0.0010756 | 0.00026958
27 | 0.0019197 | 0.00048113
28 | 0.0018146 | 0.00045477
29 | 0.0033718 | 0.00084505
30 | 0.0023877 | 0.0005984
31 | 0.0019407 | 0.00048638
32 | 0.00025073 | 6.2839e-05
33 | 0.0024294 | 0.00060888
34 | 0.00062261 | 0.00015604
35 | 0.0025729 | 0.00064482
36 | 0.0042823 | 0.0010733
37 | 0.0022273 | 0.00055822
38 | 0.00085626 | 0.0002146
39 | 0.0018717 | 0.00046909
40 | 0.00039424 | 9.8806e-05
41 | 0.0020961 | 0.00052532
42 | 0.00074637 | 0.00018706
43 | 0.0014834 | 0.00037178
44 | 0.0020045 | 0.00050237
45 | 0.0010533 | 0.00026399
46 | 0.0003548 | 8.8921e-05
47 | 0.00070177 | 0.00017588
48 | 0.0010023 | 0.00025121
49 | 0.0014976 | 0.00037533
50 | 0.00074961 | 0.00018787
51 | 0.0016186 | 0.00040566
52 | 0.0026936 | 0.00067508
53 | 0.0005497 | 0.00013777
54 | 0.00037474 | 9.3919e-05
55 | 0.00054661 | 0.00013699
56 | 0.00038521 | 9.6542e-05
57 | 0.00042472 | 0.00010645
58 | 0.00088733 | 0.00022239
59 | 0.0017111 | 0.00042883
60 | 0.00040936 | 0.0001026
61 | 0.00062778 | 0.00015734
62 | 0.0020282 | 0.00050832
63 | 0.00039303 | 9.8502e-05
64 | 0.001592 | 0.000399
65 | 0.00051678 | 0.00012952
66 | 0.0028851 | 0.00072308
67 | 0.00069035 | 0.00017302
68 | 0.0016329 | 0.00040925
69 | 0.0043319 | 0.0010857
70 | 0.0013758 | 0.00034482
71 | 0.00077335 | 0.00019382
72 | 0.0011448 | 0.00028691
73 | 0.0013007 | 0.00032599
74 | 0.001715 | 0.00042982
75 | 0.00030525 | 7.6503e-05
76 | 0.0037214 | 0.00093267
77 | 0.0040434 | 0.0010134
78 | 0.0018249 | 0.00045737
79 | 0.00047334 | 0.00011863
80 | 0.0023895 | 0.00059888
81 | 0.0048016 | 0.0012034
82 | 0.001354 | 0.00033934
83 | 0.00056825 | 0.00014242
84 | 0.0014743 | 0.0003695
85 | 0.00025609 | 6.4183e-05
86 | 0.0025989 | 0.00065135
87 | 0.00086367 | 0.00021646
88 | 0.001079 | 0.00027041
89 | 0.0023783 | 0.00059605
90 | 0.00070152 | 0.00017582
91 | 0.00021091 | 5.286e-05
92 | 0.0027709 | 0.00069445
93 | 0.00061738 | 0.00015473
94 | 0.0019441 | 0.00048723
95 | 0.0064901 | 0.0016266
96 | 0.0041601 | 0.0010426
97 | 0.00054152 | 0.00013572
98 | 0.00019166 | 4.8036e-05
99 | 0.0012138 | 0.0003042
100 | 0.0002997 | 7.5112e-05
101 | 0.0011317 | 0.00028363
102 | 0.00085104 | 0.00021329
103 | 0.00064636 | 0.00016199
104 | 0.0011205 | 0.00028084
105 | 0.0005745 | 0.00014398
106 | 0.0015646 | 0.00039212
107 | 0.0023418 | 0.0005869
108 | 0.0020311 | 0.00050903
109 | 0.0016208 | 0.00040622
110 | 0.0023034 | 0.0005773
111 | 0.0017499 | 0.00043857
112 | 0.00056349 | 0.00014122
113 | 0.0021397 | 0.00053626
114 | 0.00046508 | 0.00011656
115 | 0.0022203 | 0.00055647
116 | 0.000968 | 0.0002426
117 | 0.0025002 | 0.00062662
118 | 0.0069476 | 0.0017412
119 | 0.0031133 | 0.00078026
120 | 0.0016457 | 0.00041246
121 | 0.00059908 | 0.00015014
122 | 0.005032 | 0.0012611

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1