## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2465-1_2_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2465-1_2_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2465-1_2_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2465-1_2_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2465-1_2_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2465-1_2_2_node_497 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2465-1_2_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2465-1_2_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2465-1_2_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2465-1_2_2_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2465-1_2_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2465-1_2_2_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2465-1_2_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2465-1_2_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2465-1_2_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2465-1_2_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2465-1_2_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2465-1_2_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2465-1_2_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2465-1_2_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2465-1_2_2_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2465-1_2_2_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2465-1_2_2_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2465-1_2_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2465-1_2_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2465-1_2_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2465-1_2_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2465-1_2_2_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2465-1_2_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2465-1_2_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2465-1_2_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2465-1_2_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2465-1_2_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2465-1_2_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2465-1_2_2_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2465-1_2_2_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2465-1_2_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2465-1_2_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2465-1_2_2_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2465-1_2_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2465-1_2_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2465-1_2_2_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2465-1_2_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2465-1_2_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2465-1_2_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2465-1_2_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2465-1_2_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2465-1_2_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2465-1_2_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2465-1_2_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2465-1_2_2_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2465-1_2_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2465-1_2_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2465-1_2_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2465-1_2_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2465-1_2_2_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2465-1_2_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2465-1_2_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2465-1_2_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2465-1_2_2_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2465-1_2_2_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2465-1_2_2_node_485 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2465-1_2_2_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2465-1_2_2_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2465-1_2_2_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2465-1_2_2_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2465-1_2_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2465-1_2_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2465-1_2_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2465-1_2_2_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2465-1_2_2_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2465-1_2_2_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2465-1_2_2_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2465-1_2_2_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2465-1_2_2_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2465-1_2_2_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2465-1_2_2_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2465-1_2_2_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2465-1_2_2_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2465-1_2_2_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2465-1_2_2_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2465-1_2_2_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2465-1_2_2_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2465-1_2_2_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2465-1_2_2_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2465-1_2_2_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2465-1_2_2_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2465-1_2_2_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2465-1_2_2_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2465-1_2_2_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2465-1_2_2_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2465-1_2_2_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2465-1_2_2_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2465-1_2_2_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2465-1_2_2_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2465-1_2_2_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2465-1_2_2_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2465-1_2_2_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2465-1_2_2_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2465-1_2_2_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2465-1_2_2_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2465-1_2_2_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2465-1_2_2_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2465-1_2_2_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2465-1_2_2_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2465-1_2_2_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2465-1_2_2_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2465-1_2_2_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2465-1_2_2_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2465-1_2_2_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2465-1_2_2_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2465-1_2_2_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2465-1_2_2_node_498 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2465-1_2_2_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2465-1_2_2_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2465-1_2_2_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2465-1_2_2_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2465-1_2_2_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2465-1_2_2_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2465-1_2_2_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2465-1_2_2_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2465-1_2_2_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2465-1_2_2_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2465-1_2_2_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2465-1_2_2_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2465-1_2_2_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2465-1_2_2_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2465-1_2_2_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2465-1_2_2_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2465-1_2_2_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2465-1_2_2_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2465-1_2_2_node_487 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2465-1_2_2_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2465-1_2_2_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2465-1_2_2_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2465-1_2_2_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2465-1_2_2_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2465-1_2_2_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2465-1_2_2_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2465-1_2_2_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2465-1_2_2_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2465-1_2_2_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2465-1_2_2_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2465-1_2_2_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2465-1_2_2_node_500 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2465-1_2_2_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2465-1_2_2_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2465-1_2_2_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2465-1_2_2_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2465-1_2_2_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2465-1_2_2_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2465-1_2_2_node_499 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2465-1_2_2_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2465-1_2_2_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2465-1_2_2_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2465-1_2_2_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2465-1_2_2_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2465-1_2_2_node_496 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2465-1_2_2_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2465-1_2_2_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2465-1_2_2_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2465-1_2_2_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2465-1_2_2_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2465-1_2_2_node_501 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2465-1_2_2_node_483 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2465-1_2_2_node_484 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2465-1_2_2_node_486 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2465-1_2_2_node_489 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2465-1_2_2_node_495 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_386_1_node_7 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2465-1_2_2_load_180 | 0 | 0.0014545 | 0.00036453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2465-1_2_2_load_187 | 2 | 0.0003418 | 8.5662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2465-1_2_2_load_497 | 5 | 0.00046765 | 0.00011721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2465-1_2_2_load_327 | 9 | 0.0020699 | 0.00051876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2465-1_2_2_load_338 | 11 | 0.0023195 | 0.00058131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2465-1_2_2_load_196 | 12 | 0.00081475 | 0.00020419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2465-1_2_2_load_189 | 13 | 0.0018235 | 0.00045702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2465-1_2_2_load_194 | 18 | 0.0019663 | 0.00049279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2465-1_2_2_load_195 | 19 | 0.0024857 | 0.00062298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2465-1_2_2_load_261 | 20 | 0.0023229 | 0.00058218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2465-1_2_2_load_258 | 21 | 0.005812 | 0.0014566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2465-1_2_2_load_231 | 22 | 0.0072644 | 0.0018206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2465-1_2_2_load_212 | 23 | 0.00043049 | 0.00010789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2465-1_2_2_load_224 | 24 | 0.0087349 | 0.0021892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2465-1_2_2_load_299 | 27 | 0.002172 | 0.00054435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2465-1_2_2_load_200 | 28 | 0.0007485 | 0.00018759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2465-1_2_2_load_201 | 29 | 0.0017813 | 0.00044645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2465-1_2_2_load_204 | 32 | 0.0028442 | 0.00071281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2465-1_2_2_load_205 | 33 | 0.0031329 | 0.00078517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2465-1_2_2_load_206 | 36 | 0.0012132 | 0.00030405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2465-1_2_2_load_208 | 38 | 0.0027396 | 0.00068661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2465-1_2_2_load_210 | 40 | 0.00061378 | 0.00015383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2465-1_2_2_load_230 | 41 | 0.0021615 | 0.00054173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2465-1_2_2_load_226 | 42 | 0.0057378 | 0.001438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2465-1_2_2_load_220 | 43 | 0.0019335 | 0.00048458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2465-1_2_2_load_211 | 44 | 0.0011853 | 0.00029705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2465-1_2_2_load_213 | 45 | 0.0053092 | 0.0013306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2465-1_2_2_load_214 | 46 | 0.0012389 | 0.00031051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2465-1_2_2_load_216 | 48 | 0.0017525 | 0.00043922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2465-1_2_2_load_218 | 49 | 0.00063533 | 0.00015923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2465-1_2_2_load_332 | 50 | 0.0004827 | 0.00012098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2465-1_2_2_load_219 | 51 | 0.00059297 | 0.00014861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2465-1_2_2_load_222 | 53 | 0.00065127 | 0.00016322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2465-1_2_2_load_223 | 54 | 0.00059592 | 0.00014935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2465-1_2_2_load_294 | 55 | 0.0023695 | 0.00059386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2465-1_2_2_load_228 | 57 | 0.0057245 | 0.0014347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2465-1_2_2_load_229 | 58 | 0.0021144 | 0.00052991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2465-1_2_2_load_329 | 59 | 0.00071222 | 0.0001785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2465-1_2_2_load_485 | 61 | 0.0043968 | 0.0011019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2465-1_2_2_load_277 | 62 | 0.00122 | 0.00030577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2465-1_2_2_load_232 | 63 | 0.002275 | 0.00057016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2465-1_2_2_load_233 | 64 | 0.0017159 | 0.00043003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2465-1_2_2_load_235 | 66 | 0.0018637 | 0.00046709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2465-1_2_2_load_236 | 67 | 0.0033009 | 0.00082729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2465-1_2_2_load_242 | 69 | 0.0023675 | 0.00059334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2465-1_2_2_load_253 | 70 | 0.0011521 | 0.00028874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2465-1_2_2_load_256 | 71 | 0.0012148 | 0.00030445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2465-1_2_2_load_309 | 72 | 0.0012262 | 0.00030732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2465-1_2_2_load_238 | 73 | 0.0016012 | 0.00040129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2465-1_2_2_load_239 | 74 | 0.0011623 | 0.00029131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2465-1_2_2_load_241 | 75 | 0.00075657 | 0.00018961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2465-1_2_2_load_301 | 76 | 0.00096539 | 0.00024195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2465-1_2_2_load_317 | 77 | 0.0014972 | 0.00037524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2465-1_2_2_load_243 | 78 | 0.00014763 | 3.6999e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2465-1_2_2_load_244 | 79 | 0.00088835 | 0.00022264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2465-1_2_2_load_245 | 80 | 0.00061727 | 0.0001547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2465-1_2_2_load_263 | 84 | 0.00032727 | 8.2021e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2465-1_2_2_load_248 | 85 | 0.0010873 | 0.00027249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2465-1_2_2_load_249 | 86 | 0.0014337 | 0.00035931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2465-1_2_2_load_250 | 87 | 0.0071917 | 0.0018024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2465-1_2_2_load_251 | 88 | 0.0022597 | 0.00056633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2465-1_2_2_load_260 | 90 | 0.0051689 | 0.0012954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2465-1_2_2_load_254 | 91 | 0.0018664 | 0.00046777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2465-1_2_2_load_255 | 92 | 0.0009731 | 0.00024388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2465-1_2_2_load_257 | 93 | 0.0021282 | 0.00053337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2465-1_2_2_load_267 | 94 | 0.00090976 | 0.00022801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2465-1_2_2_load_259 | 95 | 0.0046026 | 0.0011535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2465-1_2_2_load_262 | 96 | 0.0001714 | 4.2956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2465-1_2_2_load_293 | 98 | 0.0025127 | 0.00062975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2465-1_2_2_load_295 | 99 | 0.0009953 | 0.00024945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2465-1_2_2_load_325 | 101 | 0.0018712 | 0.00046897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2465-1_2_2_load_323 | 102 | 0.00034573 | 8.6647e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2465-1_2_2_load_268 | 103 | 0.0024959 | 0.00062553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2465-1_2_2_load_269 | 104 | 0.00018119 | 4.541e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2465-1_2_2_load_270 | 105 | 0.00088449 | 0.00022167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2465-1_2_2_load_272 | 107 | 0.0011951 | 0.00029952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2465-1_2_2_load_273 | 108 | 0.00045141 | 0.00011314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2465-1_2_2_load_296 | 110 | 0.00067991 | 0.0001704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2465-1_2_2_load_303 | 111 | 0.0001497 | 3.7518e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2465-1_2_2_load_498 | 112 | 0.00074185 | 0.00018592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2465-1_2_2_load_315 | 115 | 0.00076358 | 0.00019137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2465-1_2_2_load_326 | 116 | 0.0011784 | 0.00029533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2465-1_2_2_load_278 | 117 | 0.0025452 | 0.00063788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2465-1_2_2_load_279 | 119 | 0.0019011 | 0.00047646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2465-1_2_2_load_280 | 120 | 0.0018204 | 0.00045623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2465-1_2_2_load_283 | 122 | 0.00018996 | 4.7609e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2465-1_2_2_load_284 | 123 | 0.0059395 | 0.0014886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2465-1_2_2_load_298 | 124 | 0.00052182 | 0.00013078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2465-1_2_2_load_285 | 126 | 0.0013268 | 0.00033253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2465-1_2_2_load_286 | 127 | 0.00118 | 0.00029575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2465-1_2_2_load_288 | 128 | 0.0014611 | 0.0003662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2465-1_2_2_load_304 | 130 | 0.00043151 | 0.00010815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2465-1_2_2_load_487 | 131 | 0.00068469 | 0.0001716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2465-1_2_2_load_291 | 132 | 0.0021554 | 0.0005402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2465-1_2_2_load_292 | 133 | 0.00046984 | 0.00011775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2465-1_2_2_load_297 | 134 | 0.0018236 | 0.00045705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2465-1_2_2_load_300 | 135 | 0.0031492 | 0.00078927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2465-1_2_2_load_302 | 136 | 0.00097883 | 0.00024532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2465-1_2_2_load_328 | 138 | 0.00085059 | 0.00021318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2465-1_2_2_load_306 | 139 | 0.0019581 | 0.00049075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2465-1_2_2_load_307 | 140 | 0.00094263 | 0.00023625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2465-1_2_2_load_319 | 143 | 0.00080352 | 0.00020138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2465-1_2_2_load_500 | 144 | 0.0021773 | 0.00054567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2465-1_2_2_load_312 | 145 | 0.00058417 | 0.00014641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2465-1_2_2_load_314 | 146 | 0.00075417 | 0.00018901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2465-1_2_2_load_318 | 147 | 0.0013176 | 0.00033022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2465-1_2_2_load_320 | 148 | 0.0026975 | 0.00067605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2465-1_2_2_load_499 | 151 | 0.0011854 | 0.00029708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2465-1_2_2_load_324 | 152 | 0.00088306 | 0.00022132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2465-1_2_2_load_330 | 154 | 0.0031054 | 0.00077828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2465-1_2_2_load_331 | 155 | 0.0014137 | 0.0003543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2465-1_2_2_load_334 | 156 | 0.0014928 | 0.00037412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2465-1_2_2_load_496 | 157 | 0.0014809 | 0.00037115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2465-1_2_2_load_335 | 158 | 0.00083127 | 0.00020834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2465-1_2_2_load_341 | 160 | 0.00035358 | 8.8615e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2465-1_2_2_load_342 | 162 | 0.0013819 | 0.00034635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2465-1_2_2_load_501 | 163 | 0.00069837 | 0.00017503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2465-1_2_2_load_483 | 164 | 0.0012056 | 0.00030215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2465-1_2_2_load_484 | 165 | 0.00094812 | 0.00023762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2465-1_2_2_load_486 | 166 | 0.00029589 | 7.4157e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2465-1_2_2_load_489 | 167 | 0.0010935 | 0.00027405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2465-1_2_2_load_495 | 168 | 0.0015047 | 0.00037711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2465-1_2_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2465-1_2_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.031666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2465-1_2_2_line_2 |  | 2 | 12 | 0.00087831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2465-1_2_2_line_3 |  | 3 | 4 | 0.027279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2465-1_2_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.069077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2465-1_2_2_line_5 |  | 4 | 11 | 0.017675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2465-1_2_2_line_6 |  | 4 | 10 | 0.03642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2465-1_2_2_line_7 |  | 6 | 7 | 0.039037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2465-1_2_2_line_8 |  | 6 | 8 | 0.019685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2465-1_2_2_line_9 |  | 6 | 9 | 0.0083144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2465-1_2_2_line_10 |  | 7 | 12 | 0.016393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2465-1_2_2_line_11 |  | 8 | 24 | 0.015552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2465-1_2_2_line_12 |  | 9 | 10 | 0.025024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2465-1_2_2_line_13 |  | 11 | 159 | 0.030739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2465-1_2_2_line_14 |  | 13 | 14 | 0.012413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2465-1_2_2_line_15 |  | 13 | 15 | 0.016633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2465-1_2_2_line_16 |  | 14 | 16 | 0.009748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2465-1_2_2_line_17 |  | 14 | 17 | 0.019287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2465-1_2_2_line_18 |  | 15 | 18 | 0.022375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2465-1_2_2_line_19 |  | 15 | 19 | 0.018358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2465-1_2_2_line_20 |  | 16 | 20 | 0.047017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2465-1_2_2_line_21 |  | 16 | 21 | 0.036289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2465-1_2_2_line_22 |  | 17 | 22 | 0.001811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2465-1_2_2_line_23 |  | 17 | 23 | 0.026252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2465-1_2_2_line_24 |  | 18 | 24 | 0.015133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2465-1_2_2_line_25 |  | 19 | 25 | 0.010127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2465-1_2_2_line_26 |  | 20 | 54 | 0.010187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2465-1_2_2_line_27 |  | 21 | 95 | 0.0030825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2465-1_2_2_line_28 |  | 22 | 62 | 0.023167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2465-1_2_2_line_29 |  | 23 | 44 | 0.0017056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2465-1_2_2_line_30 |  | 25 | 26 | 0.040806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2465-1_2_2_line_31 |  | 26 | 27 | 0.039113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2465-1_2_2_line_32 |  | 27 | 135 | 0.0030596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2465-1_2_2_line_33 |  | 28 | 29 | 0.035713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2465-1_2_2_line_34 |  | 28 | 30 | 0.014774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2465-1_2_2_line_35 |  | 29 | 31 | 0.016062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2465-1_2_2_line_36 |  | 30 | 32 | 0.0023121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2465-1_2_2_line_37 |  | 30 | 33 | 0.030122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2465-1_2_2_line_38 |  | 31 | 34 | 0.003806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2465-1_2_2_line_39 |  | 32 | 35 | 0.028611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2465-1_2_2_line_40 |  | 34 | 151 | 0.060125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2465-1_2_2_line_41 |  | 34 | 129 | 0.008259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2465-1_2_2_line_42 |  | 35 | 143 | 0.10879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2465-1_2_2_line_43 |  | 35 | 141 | 0.011315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2465-1_2_2_line_44 |  | 36 | 37 | 0.020141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2465-1_2_2_line_45 |  | 36 | 38 | 0.010658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2465-1_2_2_line_46 |  | 37 | 39 | 0.020184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2465-1_2_2_line_47 |  | 37 | 40 | 0.017994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2465-1_2_2_line_48 |  | 39 | 41 | 0.045701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2465-1_2_2_line_49 |  | 39 | 42 | 0.016377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2465-1_2_2_line_50 |  | 40 | 43 | 0.037335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2465-1_2_2_line_51 |  | 41 | 61 | 0.018889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2465-1_2_2_line_52 |  | 42 | 56 | 0.013216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2465-1_2_2_line_53 |  | 43 | 51 | 0.0077149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2465-1_2_2_line_54 |  | 44 | 45 | 0.015778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2465-1_2_2_line_55 |  | 46 | 47 | 0.022603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2465-1_2_2_line_56 |  | 46 | 48 | 0.024134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2465-1_2_2_line_57 |  | 47 | 49 | 0.0087403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2465-1_2_2_line_58 |  | 49 | 50 | 0.014847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2465-1_2_2_line_59 |  | 50 | 155 | 0.007572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2465-1_2_2_line_60 |  | 51 | 52 | 0.0077576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2465-1_2_2_line_61 |  | 52 | 53 | 0.0070652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2465-1_2_2_line_62 |  | 52 | 54 | 0.0067164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2465-1_2_2_line_63 |  | 53 | 55 | 0.018346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2465-1_2_2_line_64 |  | 55 | 99 | 0.022724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2465-1_2_2_line_65 |  | 56 | 57 | 0.031975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2465-1_2_2_line_66 |  | 56 | 58 | 0.039997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2465-1_2_2_line_67 |  | 57 | 59 | 0.021531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2465-1_2_2_line_68 |  | 58 | 60 | 0.033824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2465-1_2_2_line_69 |  | 59 | 154 | 0.016631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2465-1_2_2_line_70 |  | 60 | 129 | 0.068975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2465-1_2_2_line_71 |  | 60 | 126 | 0.028445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2465-1_2_2_line_72 |  | 61 | 164 | 0.028241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2465-1_2_2_line_73 |  | 62 | 117 | 0.035753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2465-1_2_2_line_74 |  | 63 | 64 | 0.0082039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2465-1_2_2_line_75 |  | 63 | 65 | 0.018647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2465-1_2_2_line_76 |  | 64 | 66 | 0.014487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2465-1_2_2_line_77 |  | 65 | 67 | 0.02001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2465-1_2_2_line_78 |  | 65 | 68 | 0.02221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2465-1_2_2_line_79 |  | 66 | 69 | 0.019821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2465-1_2_2_line_80 |  | 67 | 70 | 0.006153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2465-1_2_2_line_81 |  | 68 | 71 | 0.026715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2465-1_2_2_line_82 |  | 68 | 72 | 0.025219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2465-1_2_2_line_83 |  | 69 | 77 | 0.0067146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2465-1_2_2_line_84 |  | 71 | 91 | 0.011241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2465-1_2_2_line_85 |  | 72 | 140 | 0.013624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2465-1_2_2_line_86 |  | 73 | 74 | 0.01984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2465-1_2_2_line_87 |  | 74 | 75 | 0.0079578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2465-1_2_2_line_88 |  | 75 | 76 | 0.005864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2465-1_2_2_line_89 |  | 76 | 136 | 0.014779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2465-1_2_2_line_90 |  | 77 | 147 | 0.024815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2465-1_2_2_line_91 |  | 78 | 79 | 0.043508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2465-1_2_2_line_92 |  | 78 | 80 | 0.013655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2465-1_2_2_line_93 |  | 79 | 81 | 0.048791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2465-1_2_2_line_94 |  | 81 | 82 | 0.2309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2465-1_2_2_line_95 |  | 81 | 83 | 0.32289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2465-1_2_2_line_96 |  | 81 | 84 | 0.020668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2465-1_2_2_line_97 |  | 82 | 114 | 0.041344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2465-1_2_2_line_98 |  | 82 | 115 | 0.048506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2465-1_2_2_line_99 |  | 83 | 116 | 0.017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2465-1_2_2_line_100 |  | 84 | 96 | 0.025934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2465-1_2_2_line_101 |  | 85 | 86 | 0.01232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2465-1_2_2_line_102 |  | 85 | 87 | 0.010416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2465-1_2_2_line_103 |  | 86 | 88 | 0.069294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2465-1_2_2_line_104 |  | 87 | 89 | 0.020722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2465-1_2_2_line_105 |  | 89 | 90 | 0.0024748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2465-1_2_2_line_106 |  | 90 | 95 | 0.029851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2465-1_2_2_line_107 |  | 91 | 92 | 0.0036219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2465-1_2_2_line_108 |  | 92 | 93 | 0.007806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2465-1_2_2_line_109 |  | 93 | 94 | 0.0042974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2465-1_2_2_line_110 |  | 94 | 103 | 0.0174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2465-1_2_2_line_111 |  | 97 | 98 | 0.009674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2465-1_2_2_line_112 |  | 97 | 99 | 0.048969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2465-1_2_2_line_113 |  | 98 | 133 | 0.023452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2465-1_2_2_line_114 |  | 100 | 101 | 0.016298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2465-1_2_2_line_115 |  | 100 | 102 | 0.049257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2465-1_2_2_line_116 |  | 101 | 125 | 0.1124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2465-1_2_2_line_117 |  | 102 | 152 | 0.0036313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2465-1_2_2_line_118 |  | 104 | 105 | 0.01068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2465-1_2_2_line_119 |  | 104 | 106 | 0.015388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2465-1_2_2_line_120 |  | 105 | 107 | 0.0066364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2465-1_2_2_line_121 |  | 106 | 108 | 0.034344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2465-1_2_2_line_122 |  | 106 | 109 | 0.045651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2465-1_2_2_line_123 |  | 107 | 110 | 0.026968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2465-1_2_2_line_124 |  | 108 | 111 | 0.022532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2465-1_2_2_line_125 |  | 109 | 112 | 0.034315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2465-1_2_2_line_126 |  | 109 | 113 | 0.022324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2465-1_2_2_line_127 |  | 110 | 134 | 0.015319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2465-1_2_2_line_128 |  | 113 | 115 | 0.029698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2465-1_2_2_line_129 |  | 114 | 145 | 0.042445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2465-1_2_2_line_130 |  | 117 | 118 | 0.0074107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2465-1_2_2_line_131 |  | 118 | 160 | 0.0025645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2465-1_2_2_line_132 |  | 119 | 120 | 0.033339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2465-1_2_2_line_133 |  | 119 | 121 | 0.024971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2465-1_2_2_line_134 |  | 121 | 122 | 0.034184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2465-1_2_2_line_135 |  | 121 | 123 | 0.0030576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2465-1_2_2_line_136 |  | 122 | 124 | 0.0037709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2465-1_2_2_line_137 |  | 123 | 125 | 0.053453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2465-1_2_2_line_138 |  | 124 | 134 | 0.0067971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2465-1_2_2_line_139 |  | 125 | 161 | 0.011474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2465-1_2_2_line_140 |  | 126 | 127 | 0.014513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2465-1_2_2_line_141 |  | 127 | 128 | 0.0068208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2465-1_2_2_line_142 |  | 128 | 130 | 0.0055597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2465-1_2_2_line_143 |  | 129 | 131 | 0.021789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2465-1_2_2_line_144 |  | 130 | 137 | 0.010406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2465-1_2_2_line_145 |  | 132 | 133 | 0.11538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2465-1_2_2_line_146 |  | 136 | 137 | 0.021478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2465-1_2_2_line_147 |  | 137 | 138 | 0.01705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2465-1_2_2_line_148 |  | 138 | 153 | 0.021868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2465-1_2_2_line_149 |  | 139 | 140 | 0.019078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2465-1_2_2_line_150 |  | 139 | 141 | 0.0039653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2465-1_2_2_line_151 |  | 141 | 142 | 0.027632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2465-1_2_2_line_152 |  | 142 | 144 | 0.01377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2465-1_2_2_line_153 |  | 143 | 148 | 0.023698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2465-1_2_2_line_154 |  | 145 | 146 | 0.013476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2465-1_2_2_line_155 |  | 148 | 149 | 0.25471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2465-1_2_2_line_156 |  | 149 | 150 | 0.21092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2465-1_2_2_line_157 |  | 150 | 163 | 0.069126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2465-1_2_2_line_158 |  | 153 | 156 | 0.021715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2465-1_2_2_line_159 |  | 153 | 155 | 0.0068988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2465-1_2_2_line_160 |  | 156 | 157 | 0.019983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2465-1_2_2_line_161 |  | 157 | 168 | 0.024796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2465-1_2_2_line_162 |  | 158 | 159 | 0.014782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2465-1_2_2_line_163 |  | 160 | 161 | 0.0151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2465-1_2_2_line_164 |  | 161 | 162 | 0.039602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2465-1_2_2_line_165 |  | 164 | 165 | 0.021293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2465-1_2_2_line_166 |  | 165 | 166 | 0.0027677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2465-1_2_2_line_167 |  | 166 | 167 | 0.0163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2465-1_2_2_trafo_210 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 169 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23
0 | 2605162.2059 | 1220022.2812 | 2605159.6348 | 1220012.3066 | 2605158.794 | 1220010.6716 | 2605157.6953 | 1220009.0475 | 2605150.7955 | 1220002.5224
1 | 2605162.2059 | 1220022.2812 | 2605143.5654 | 1220038.9526 | 2605141.2874 | 1220041.2186 | 2605139.2763 | 1220044.0149
2 | 2605139.2763 | 1220044.0149 | 2605138.7635 | 1220044.7279
3 | 2605047.297 | 1219989.3652 | 2605060.9969 | 1219974.1235 | 2605065.4852 | 1219968.9909
4 | 2605065.4852 | 1219968.9909 | 2605063.8923 | 1219968.456 | 2605061.9281 | 1219967.5093 | 2605026.9098 | 1219935.395 | 2605025.6286 | 1219934.1599 | 2605024.6359 | 1219932.7583 | 2605023.8332 | 1219930.901 | 2605023.114 | 1219928.9548 | 2605022.3352 | 1219925.7968 | 2605022.1691 | 1219924.8183 | 2605021.798 | 1219924.0064 | 2605021.1841 | 1219923.1832 | 2605018.0368 | 1219920.8092
5 | 2605047.297 | 1219989.3652 | 2605033.8593 | 1219977.8836
6 | 2605074.9852 | 1220013.0242 | 2605061.0198 | 1220001.0945 | 2605047.297 | 1219989.3652
7 | 2605099.7761 | 1220035.3134 | 2605117.9333 | 1220051.4936 | 2605123.8329 | 1220055.1562 | 2605130.6808 | 1220058.9753
8 | 2605099.7761 | 1220035.3134 | 2605090.7004 | 1220046.1453 | 2605088.6805 | 1220048.2003 | 2605086.2593 | 1220049.3878
9 | 2605099.7761 | 1220035.3134 | 2605093.556 | 1220029.7961
10 | 2605130.6808 | 1220058.9753 | 2605134.5032 | 1220051.6966 | 2605138.0591 | 1220045.7074 | 2605138.7635 | 1220044.7279
11 | 2605086.2593 | 1220049.3878 | 2605076.9331 | 1220051.37 | 2605071.2998 | 1220053.4854
12 | 2605074.9852 | 1220013.0242 | 2605084.9848 | 1220022.1934 | 2605093.556 | 1220029.7961
13 | 2605010.8236 | 1219982.7643 | 2605020.3165 | 1219971.9772 | 2605022.1154 | 1219971.0559 | 2605023.8684 | 1219970.6349 | 2605025.9241 | 1219971.1035 | 2605033.8593 | 1219977.8836
14 | 2605024.5842 | 1220095.0846 | 2605032.1 | 1220089.3987 | 2605034.7312 | 1220087.9823
15 | 2605050.6016 | 1220084 | 2605046.1252 | 1220084.1074 | 2605042.6195 | 1220084.7048 | 2605038.9693 | 1220085.6912 | 2605035.956 | 1220087.323 | 2605034.7312 | 1220087.9823
16 | 2605024.5842 | 1220095.0846 | 2605026.8878 | 1220098.4774 | 2605030.321 | 1220102.9717
17 | 2605024.5842 | 1220095.0846 | 2605013.2698 | 1220079.444
18 | 2605050.6016 | 1220084 | 2605051.7035 | 1220081.8997 | 2605053.4985 | 1220076.4981 | 2605057.8982 | 1220068.3971 | 2605060.9095 | 1220064.2905
19 | 2605050.6016 | 1220084 | 2605055.3355 | 1220084.4375 | 2605068.8427 | 1220086.0548
20 | 2605030.321 | 1220102.9717 | 2605025.0438 | 1220108.0813 | 2605021.9905 | 1220112.0255 | 2605019.3691 | 1220116.7705 | 2605017.5061 | 1220121.8385 | 2605015.9613 | 1220127.3737 | 2605014.7957 | 1220133.1316 | 2605013.3997 | 1220142.3024 | 2605013.0327 | 1220145.2447
21 | 2605030.321 | 1220102.9717 | 2605034.0354 | 1220106.8214 | 2605038.4402 | 1220110.6829 | 2605043.5963 | 1220114.2337 | 2605049.8675 | 1220118.0522 | 2605059.9819 | 1220123.4801
22 | 2605013.2698 | 1220079.444 | 2605012.2092 | 1220077.9761
23 | 2605013.2698 | 1220079.444 | 2604993.5359 | 1220096.7568
24 | 2605071.2998 | 1220053.4854 | 2605071.1728 | 1220053.5331 | 2605068.197 | 1220055.4984 | 2605063.3975 | 1220060.8974 | 2605060.9095 | 1220064.2905
25 | 2605078.8983 | 1220087.2589 | 2605068.8427 | 1220086.0548
26 | 2605013.0327 | 1220145.2447 | 2605012.0326 | 1220153.2631 | 2605011.9735 | 1220155.3688
27 | 2605059.9819 | 1220123.4801 | 2605062.5244 | 1220124.8445 | 2605062.699 | 1220124.9358
28 | 2605012.2092 | 1220077.9761 | 2605005.1762 | 1220068.242 | 2604998.9794 | 1220058.963
29 | 2604992.2538 | 1220097.8816 | 2604992.2538 | 1220097.8816 | 2604993.5359 | 1220096.7568
30 | 2605078.8983 | 1220087.2589 | 2605096.4013 | 1220087.496 | 2605106.4002 | 1220088.405 | 2605113.5005 | 1220089.7006 | 2605112.7974 | 1220095.7035
31 | 2605112.7974 | 1220095.7035 | 2605118.1004 | 1220095.997 | 2605124.3968 | 1220097.0029 | 2605139.3004 | 1220102.5966 | 2605150.0469 | 1220106.7106
32 | 2605150.0469 | 1220106.7106 | 2605152.9043 | 1220107.8045
33 | 2605102.3041 | 1220337.2024 | 2605103.6038 | 1220335.7 | 2605105.5015 | 1220334.5009 | 2605106.9056 | 1220333.9018 | 2605108.4079 | 1220333.6474 | 2605110.35 | 1220333.7491 | 2605112.2233 | 1220334.4733 | 2605114.0053 | 1220335.5532 | 2605131.1144 | 1220350.0025
34 | 2605092.638 | 1220348.3758 | 2605102.3041 | 1220337.2024
35 | 2605143.6407 | 1220360.048 | 2605139.1978 | 1220356.6978 | 2605136.802 | 1220354.8058 | 2605131.1144 | 1220350.0025
36 | 2605092.638 | 1220348.3758 | 2605091.2293 | 1220350.2093
37 | 2605092.638 | 1220348.3758 | 2605093.6633 | 1220356.0478 | 2605095.3725 | 1220362.375 | 2605096.9325 | 1220365.7672 | 2605098.7051 | 1220368.9483 | 2605103.8157 | 1220375.6803
38 | 2605143.6407 | 1220360.048 | 2605146.6354 | 1220362.4074
39 | 2605068.1004 | 1220351.2012 | 2605076.5623 | 1220356.9561 | 2605078.9511 | 1220358.0587 | 2605081.0752 | 1220358.2829 | 2605082.8962 | 1220358.0621 | 2605084.8312 | 1220357.4856 | 2605086.2052 | 1220356.564 | 2605087.6101 | 1220354.9198 | 2605091.2293 | 1220350.2093
40 | 2605146.6354 | 1220362.4074 | 2605141.957 | 1220368.3068 | 2605132.8811 | 1220379.9169 | 2605132.6377 | 1220380.6171 | 2605132.842 | 1220381.2398 | 2605142.1843 | 1220395.4115 | 2605142.5553 | 1220396.2011 | 2605142.6306 | 1220396.935 | 2605142.554 | 1220397.7131 | 2605142.1815 | 1220398.6578 | 2605141.3536 | 1220399.7244 | 2605140.3667 | 1220400.5462 | 2605138.8792 | 1220401.1231 | 2605137.7715 | 1220401.1666 | 2605127.2206 | 1220398.7673
41 | 2605146.6354 | 1220362.4074 | 2605148.9408 | 1220363.4878 | 2605150.7462 | 1220363.7895 | 2605152.7717 | 1220363.9358 | 2605154.5928 | 1220363.4926
42 | 2605068.1004 | 1220351.2012 | 2605069.4001 | 1220357.4059 | 2605069.3976 | 1220360.3965 | 2605068.9009 | 1220364.5985 | 2605067.4025 | 1220369.1999 | 2605065.9818 | 1220371.5667 | 2605062.1994 | 1220376.5998 | 2605054.1422 | 1220386.0095 | 2605052.8658 | 1220388.1875 | 2605052.0286 | 1220391.3441 | 2605051.6085 | 1220394.7235 | 2605051.4305 | 1220398.9591 | 2605051.7163 | 1220401.9611 | 2605052.7288 | 1220406.8425 | 2605053.7728 | 1220410.3454 | 2605055.6281 | 1220414.4271 | 2605057.7568 | 1220418.1977 | 2605059.8785 | 1220421.1901 | 2605076.9033 | 1220438.5032 | 2605082.3151 | 1220443.0795
43 | 2605065.2039 | 1220340.3037 | 2605065.3996 | 1220342.1049 | 2605066.1402 | 1220345.5074 | 2605068.1004 | 1220351.2012
44 | 2605065.7558 | 1220207.0165 | 2605085.6686 | 1220203.9943
45 | 2605096.2056 | 1220202.3951 | 2605085.6686 | 1220203.9943
46 | 2605082.3992 | 1220218.5038 | 2605065.7558 | 1220207.0165
47 | 2605065.7558 | 1220207.0165 | 2605050.8933 | 1220196.8736
48 | 2605082.3992 | 1220218.5038 | 2605075.0299 | 1220230.4489 | 2605072.0146 | 1220234.4709 | 2605068.917 | 1220237.1254 | 2605064.9243 | 1220239.5345 | 2605061.3117 | 1220241.0212 | 2605058.1549 | 1220241.8301 | 2605054.3918 | 1220241.9493 | 2605047.4936 | 1220240.9777
49 | 2605082.3992 | 1220218.5038 | 2605096.7043 | 1220226.4768
50 | 2605050.8933 | 1220196.8736 | 2605037.8976 | 1220188.0045 | 2605027.4043 | 1220179.7022 | 2605021.2576 | 1220174.2431
51 | 2605028.7434 | 1220238.801 | 2605028.9711 | 1220238.804 | 2605034.6988 | 1220239.1757 | 2605047.4936 | 1220240.9777
52 | 2605107.1035 | 1220234.5005 | 2605105.9817 | 1220233.2766 | 2605104.1927 | 1220231.5074 | 2605102.1532 | 1220229.8603 | 2605098.9003 | 1220227.7007 | 2605096.7043 | 1220226.4768
53 | 2605015.8655 | 1220168.7386 | 2605019.3227 | 1220172.5246 | 2605021.2576 | 1220174.2431
54 | 2604999.1629 | 1220110.161 | 2604991.537 | 1220102.2502 | 2604991.1282 | 1220101.127 | 2604991.236 | 1220099.2038 | 2604992.2538 | 1220097.8816
55 | 2605245.5938 | 1220294.4759 | 2605228.0164 | 1220280.2663
56 | 2605209.2484 | 1220265.0942 | 2605228.0164 | 1220280.2663
57 | 2605245.5938 | 1220294.4759 | 2605239.2213 | 1220300.4579
58 | 2605228.3966 | 1220310.6193 | 2605239.2213 | 1220300.4579
59 | 2605222.8759 | 1220315.8017 | 2605228.3966 | 1220310.6193
60 | 2605012.048 | 1220162.0793 | 2605012.5019 | 1220163.5916 | 2605013.5472 | 1220165.7048 | 2605015.4418 | 1220168.2745 | 2605015.8655 | 1220168.7386
61 | 2605012.048 | 1220162.0793 | 2605006.703 | 1220166.6997
62 | 2605012.048 | 1220162.0793 | 2605011.9657 | 1220160.6784 | 2605011.8762 | 1220158.8439 | 2605011.9735 | 1220155.3688
63 | 2604994.3184 | 1220180.2263 | 2604996.2007 | 1220178.2977 | 2605003.5969 | 1220170.3993 | 2605006.703 | 1220166.6997
64 | 2604994.3184 | 1220180.2263 | 2604992.2978 | 1220182.2967 | 2604989.3979 | 1220184.4067 | 2604974.9385 | 1220191.8109
65 | 2605107.1035 | 1220234.5005 | 2605110.721 | 1220236.0933 | 2605113.0111 | 1220237.5183 | 2605114.8987 | 1220239.1987 | 2605120.4241 | 1220245.5959 | 2605123.6226 | 1220249.2674 | 2605128.0724 | 1220253.5514 | 2605130.5683 | 1220255.7082
66 | 2605107.1035 | 1220234.5005 | 2605122.9008 | 1220259.4059 | 2605128.4816 | 1220268.3045
67 | 2605130.5683 | 1220255.7082 | 2605146.8596 | 1220269.7862
68 | 2605144.6268 | 1220297.9687 | 2605140.1893 | 1220288.1482 | 2605137.114 | 1220282.4423 | 2605132.1441 | 1220274.1445 | 2605128.4816 | 1220268.3045
69 | 2605159.4433 | 1220280.6604 | 2605146.8596 | 1220269.7862
70 | 2605144.6268 | 1220297.9687 | 2605146.6757 | 1220306.2641 | 2605157.5808 | 1220347.1302 | 2605158.3443 | 1220350.2883 | 2605158.6984 | 1220353.1791 | 2605158.7494 | 1220355.7028 | 2605158.6871 | 1220357.5705 | 2605158.3062 | 1220359.449 | 2605157.6904 | 1220360.9271 | 2605156.779 | 1220362.0603 | 2605154.5928 | 1220363.4926
71 | 2605144.6268 | 1220297.9687 | 2605150.1605 | 1220303.3099 | 2605164.5334 | 1220318.2822
72 | 2605002.0021 | 1220246.154 | 2605006.0018 | 1220243.6766 | 2605010.6542 | 1220241.6349 | 2605014.8585 | 1220240.2709 | 2605019.3507 | 1220239.2074 | 2605023.6983 | 1220238.7329 | 2605028.7434 | 1220238.801
73 | 2604980.1203 | 1220028.5928 | 2604986.0062 | 1220037.8087 | 2604997.6138 | 1220056.9181 | 2604998.9794 | 1220058.963
74 | 2605065.4259 | 1220290.4375 | 2605071.8003 | 1220290.803 | 2605073.5961 | 1220291.0929
75 | 2605046.8775 | 1220291.3936 | 2605048.0992 | 1220291.1056 | 2605054.2982 | 1220290.2992 | 2605059.6015 | 1220290.1035 | 2605065.4259 | 1220290.4375
76 | 2605073.5961 | 1220291.0929 | 2605081.6997 | 1220292.4011 | 2605086.4025 | 1220293.5057 | 2605087.7619 | 1220294.0047
77 | 2605046.8775 | 1220291.3936 | 2605040.711 | 1220289.5874 | 2605027.1828 | 1220288.3518
78 | 2605026.0001 | 1220298.9027 | 2605034.8041 | 1220294.8966 | 2605040.0026 | 1220292.9999 | 2605046.8775 | 1220291.3936
79 | 2605105.8822 | 1220301.9423 | 2605097.3012 | 1220297.5061 | 2605087.7619 | 1220294.0047
80 | 2605021.0553 | 1220287.7922 | 2605027.1828 | 1220288.3518
81 | 2605026.0001 | 1220298.9027 | 2605001.6469 | 1220309.8843
82 | 2605026.0001 | 1220298.9027 | 2605027.9007 | 1220303.3958 | 2605028.931 | 1220305.0976 | 2605030.1438 | 1220306.4327 | 2605031.6525 | 1220307.7347 | 2605033.4724 | 1220308.7368 | 2605036.2026 | 1220309.9953 | 2605045.2884 | 1220312.6664
83 | 2605111.3824 | 1220305.7219 | 2605108.5019 | 1220303.2967 | 2605105.8822 | 1220301.9423
84 | 2604991.3994 | 1220314.5052 | 2605001.6469 | 1220309.8843
85 | 2605045.2884 | 1220312.6664 | 2605046.1008 | 1220312.9053 | 2605048.7021 | 1220313.997 | 2605051.9022 | 1220315.8007 | 2605054.1995 | 1220317.6036 | 2605056.6621 | 1220319.8924
86 | 2605239.6936 | 1220394.7409 | 2605225.6962 | 1220380.6808
87 | 2605220.0818 | 1220375.0412 | 2605225.6962 | 1220380.6808
88 | 2605220.0818 | 1220375.0412 | 2605215.9446 | 1220370.8855
89 | 2605215.9446 | 1220370.8855 | 2605205.5173 | 1220360.4115
90 | 2605111.3824 | 1220305.7219 | 2605118.6002 | 1220311.799 | 2605124.0037 | 1220318.5964 | 2605126.7995 | 1220323.0013 | 2605127.4114 | 1220324.3475
91 | 2604558.04 | 1219561.2704 | 2604561.3992 | 1219562.6011 | 2604579.8987 | 1219571.598 | 2604591.0021 | 1219578.0991 | 2604596.1368 | 1219582.0138
92 | 2604558.04 | 1219561.2704 | 2604545.3449 | 1219556.2414
93 | 2604633.3978 | 1219612.9958 | 2604627.603 | 1219610.2009 | 2604611.5981 | 1219593.8015 | 2604596.1368 | 1219582.0138
94 | 2604775.0009 | 1219742.7692 | 2604763.9419 | 1219719.1581 | 2604754.2819 | 1219701.4403 | 2604744.7271 | 1219684.8678 | 2604733.4286 | 1219666.4039 | 2604722.0985 | 1219649.4965 | 2604678.6974 | 1219591.096 | 2604670.9015 | 1219595.6036 | 2604648.0986 | 1219608.2044 | 2604641.6011 | 1219611.5013 | 2604637.5028 | 1219612.7989 | 2604633.3978 | 1219612.9958
95 | 2604508.714 | 1219385.0934 | 2604504.9775 | 1219389.3931 | 2604536.3423 | 1219424.4477 | 2604599.801 | 1219492.0009 | 2604624.6968 | 1219521.1032 | 2604650.9024 | 1219553.6975 | 2604678.6974 | 1219591.096 | 2604670.9015 | 1219595.6036 | 2604648.0986 | 1219608.2044 | 2604641.6011 | 1219611.5013 | 2604637.5028 | 1219612.7989 | 2604633.3978 | 1219612.9958
96 | 2604633.3978 | 1219612.9958 | 2604629.5027 | 1219616.4059 | 2604624.0973 | 1219620.4041 | 2604616.2503 | 1219624.316
97 | 2604775.0009 | 1219742.7692 | 2604740.0131 | 1219764.9544
98 | 2604775.0009 | 1219742.7692 | 2604795.2161 | 1219786.8618
99 | 2604508.714 | 1219385.0934 | 2604520.1462 | 1219371.9268
100 | 2604593.0408 | 1219635.8866 | 2604616.2503 | 1219624.316
101 | 2605120.2895 | 1220151.4792 | 2605131.1279 | 1220157.3373
102 | 2605120.2895 | 1220151.4792 | 2605117.6449 | 1220150.0498 | 2605111.0102 | 1220146.7512
103 | 2605131.1279 | 1220157.3373 | 2605136.0423 | 1220159.9934 | 2605192.225 | 1220190.0298
104 | 2605092.1021 | 1220138.2882 | 2605106.0646 | 1220144.2923 | 2605111.0102 | 1220146.7512
105 | 2605092.1021 | 1220138.2882 | 2605089.8015 | 1220137.3762
106 | 2605089.8015 | 1220137.3762 | 2605080.0733 | 1220133.5197 | 2605072.914 | 1220130.2785 | 2605062.699 | 1220124.9358
107 | 2604991.3994 | 1220314.5052 | 2604991.3994 | 1220314.5052 | 2604988.0613 | 1220315.9108
108 | 2604980.8672 | 1220318.9402 | 2604988.0613 | 1220315.9108
109 | 2604980.8672 | 1220318.9402 | 2604976.9066 | 1220320.608
110 | 2604976.9066 | 1220320.608 | 2604965.998 | 1220325.2015 | 2604960.7376 | 1220327.0133
111 | 2604932.5235 | 1220216.2226 | 2604924.0341 | 1220220.8612
112 | 2604932.5235 | 1220216.2226 | 2604944.2202 | 1220209.684 | 2604957.1246 | 1220201.3787 | 2604968.5024 | 1220195.1067 | 2604974.9385 | 1220191.8109
113 | 2604902.2516 | 1220229.2081 | 2604913.002 | 1220226.3792 | 2604923.0965 | 1220221.3735 | 2604924.0341 | 1220220.8612
114 | 2604830.6012 | 1219999.3937 | 2604834.1074 | 1219998.1514 | 2604838.6 | 1219996.8987 | 2604846.4985 | 1219996.4048
115 | 2604830.6012 | 1219999.3937 | 2604826.046 | 1220003.0589 | 2604822.8417 | 1220006.2359 | 2604820.8595 | 1220008.6691 | 2604819.2259 | 1220011.6028 | 2604818.1006 | 1220014.7036 | 2604817.491 | 1220018.0051 | 2604817.572 | 1220021.018 | 2604818.0252 | 1220023.6087 | 2604818.7744 | 1220025.9773 | 2604819.9484 | 1220028.5464 | 2604821.6004 | 1220030.9713 | 2604823.4726 | 1220033.1963 | 2604825.277 | 1220034.921 | 2604826.8997 | 1220036.0118 | 2604829.5691 | 1220037.5815 | 2604830.8882 | 1220038.0597
116 | 2604954.7083 | 1220002.4627 | 2604948.5753 | 1220005.7039 | 2604945.167 | 1220007.7357 | 2604942.4574 | 1220009.0008 | 2604938.9966 | 1220010.3321 | 2604934.1322 | 1220011.64 | 2604930.1105 | 1220012.2926 | 2604925.1863 | 1220012.5443 | 2604920.2017 | 1220012.4624 | 2604915.9836 | 1220012.0699 | 2604910.6509 | 1220010.8204 | 2604905.2957 | 1220009.2596 | 2604892.9929 | 1220004.9249 | 2604889.102 | 1220003.4098 | 2604883.6025 | 1220002.0045 | 2604874.4997 | 1219999.896 | 2604853.9031 | 1219996.8999 | 2604846.4985 | 1219996.4048
117 | 2604834.3021 | 1220039.2974 | 2604830.8882 | 1220038.0597
118 | 2604840.1554 | 1219890.5125 | 2604842.68 | 1219895.0547 | 2604845.7186 | 1219899.619
119 | 2604833.5977 | 1219876.6035 | 2604838.3464 | 1219887.2579 | 2604840.1554 | 1219890.5125
120 | 2604845.7186 | 1219899.619 | 2604848.5227 | 1219903.8311 | 2604849.4901 | 1219905.0755
121 | 2604833.5977 | 1219876.6035 | 2604828.504 | 1219879.9014 | 2604811.4993 | 1219891.6056 | 2604805.7355 | 1219896.6092
122 | 2604817.4937 | 1219833.8773 | 2604833.5977 | 1219876.6035
123 | 2604867.73 | 1219924.8658 | 2604862.4853 | 1219920.0405 | 2604854.5938 | 1219911.6405 | 2604849.4901 | 1219905.0755
124 | 2604805.7355 | 1219896.6092 | 2604803.8992 | 1219898.2034 | 2604798.902 | 1219904.2028 | 2604795.8026 | 1219909.0031 | 2604793.065 | 1219914.9845
125 | 2604817.4937 | 1219833.8773 | 2604788.8669 | 1219852.921
126 | 2604817.4937 | 1219833.8773 | 2604807.593 | 1219813.858
127 | 2604867.73 | 1219924.8658 | 2604879.0033 | 1219935.2379
128 | 2604807.593 | 1219813.858 | 2604795.2161 | 1219786.8618
129 | 2604740.0131 | 1219764.9544 | 2604762.9401 | 1219800.675
130 | 2604975.837 | 1220022.5471 | 2604979.5201 | 1220027.6531 | 2604980.1203 | 1220028.5928
131 | 2604975.837 | 1220022.5471 | 2604974.0426 | 1220020.7149
132 | 2604926.5157 | 1219943.6443 | 2604935.6032 | 1219929.205 | 2604942.5984 | 1219920.2056 | 2604946.0729 | 1219916.7792
133 | 2604912.8281 | 1219964.5289 | 2604917.3024 | 1219957.8065 | 2604926.0993 | 1219944.3059 | 2604926.5157 | 1219943.6443
134 | 2604912.8281 | 1219964.5289 | 2604887.2543 | 1219942.8291 | 2604886.7804 | 1219942.3931
135 | 2604912.8281 | 1219964.5289 | 2604915.1229 | 1219966.5496
136 | 2604884.0054 | 1219939.84 | 2604886.7804 | 1219942.3931
137 | 2604954.7083 | 1220002.4627 | 2604932.1007 | 1219981.4988 | 2604915.1229 | 1219966.5496
138 | 2604884.0054 | 1219939.84 | 2604879.0033 | 1219935.2379
139 | 2604954.7083 | 1220002.4627 | 2604963.116 | 1220010.2963
140 | 2605164.5334 | 1220318.2822 | 2605174.584 | 1220328.7521
141 | 2605179.3076 | 1220333.6726 | 2605174.584 | 1220328.7521
142 | 2605179.3076 | 1220333.6726 | 2605183.1577 | 1220337.6833
143 | 2605154.5928 | 1220363.4926 | 2605158.3037 | 1220371.2002 | 2605163.1037 | 1220382.7999 | 2605163.3993 | 1220383.413
144 | 2605190.3644 | 1220345.1906 | 2605183.1577 | 1220337.6833
145 | 2604793.0496 | 1220249.4636 | 2604795.1836 | 1220249.0643 | 2604817.1712 | 1220247.7365 | 2604842.4329 | 1220250.5139 | 2604854.9954 | 1220251.9692 | 2604859.6011 | 1220251.406 | 2604865.4008 | 1220247.097 | 2604882.8136 | 1220236.3827 | 2604892.5739 | 1220231.7546 | 2604902.2516 | 1220229.2081
146 | 2605190.3644 | 1220345.1906 | 2605205.5173 | 1220360.4115
147 | 2605190.3644 | 1220345.1906 | 2605202.8472 | 1220333.5762
148 | 2605221.0646 | 1220322.2705 | 2605211.0167 | 1220325.9751 | 2605202.8472 | 1220333.5762
149 | 2605065.45 | 1220336.346 | 2605064.9974 | 1220333.255 | 2605064.0893 | 1220330.4193 | 2605063.0671 | 1220328.106 | 2605061.6655 | 1220325.759 | 2605059.2023 | 1220322.7997 | 2605056.9892 | 1220320.1964 | 2605056.6621 | 1220319.8924
150 | 2605065.2039 | 1220340.3037 | 2605065.45 | 1220336.346
151 | 2605040.1844 | 1220329.5766 | 2605048.9907 | 1220331.7741 | 2605054.8918 | 1220333.3799 | 2605057.5993 | 1220334.5051 | 2605059.8968 | 1220335.9967 | 2605065.2039 | 1220340.3037
152 | 2605040.1844 | 1220329.5766 | 2605039.3197 | 1220329.3869 | 2605035.6299 | 1220341.7353
153 | 2605082.3151 | 1220443.0795 | 2605084.3783 | 1220444.8242 | 2605087.6083 | 1220447.106 | 2605091.3921 | 1220449.2994 | 2605103.1377 | 1220454.0444
154 | 2604770.2193 | 1219812.0162 | 2604762.9401 | 1219800.675
155 | 2605176.4556 | 1220657.4579 | 2605187.5973 | 1220642.7035 | 2605190.8031 | 1220637.6033 | 2605194.3973 | 1220630.8025 | 2605196.6998 | 1220626.313 | 2605198.4041 | 1220620.6001 | 2605201.0988 | 1220609.9963 | 2605202.1973 | 1220602.9043 | 2605202.8043 | 1220593.9997 | 2605202.4987 | 1220587.6958 | 2605201.4973 | 1220578.901 | 2605200.0028 | 1220570.1058 | 2605197.5974 | 1220561.899 | 2605190.2029 | 1220541.7032 | 2605187.8993 | 1220529.8055 | 2605186.9994 | 1220526.4028 | 2605182.1009 | 1220514.9031 | 2605179.1003 | 1220510.5981 | 2605160.7994 | 1220486.8021 | 2605152.5971 | 1220479.502 | 2605142.5971 | 1220471.8001 | 2605136.6975 | 1220468.6044 | 2605117.3974 | 1220459.8052 | 2605103.1377 | 1220454.0444
156 | 2605050.2007 | 1220508.6544 | 2605053.1573 | 1220511.2361 | 2605059.7005 | 1220515.8665 | 2605087.24 | 1220532.9773 | 2605101.5253 | 1220541.85 | 2605117.9398 | 1220553.6484 | 2605144.7835 | 1220576.7845 | 2605156.6686 | 1220588.8127 | 2605173.8663 | 1220607.2269 | 2605178.4269 | 1220614.6239 | 2605180.0219 | 1220621.1957 | 2605179.8115 | 1220627.766 | 2605178.9915 | 1220637.3597 | 2605178.7794 | 1220645.7754 | 2605176.4556 | 1220657.4579
157 | 2605050.2007 | 1220508.6544 | 2605050.5552 | 1220502.062 | 2605050.85 | 1220494.2467 | 2605050.4278 | 1220491.1334 | 2605049.5729 | 1220488.2422 | 2605047.4365 | 1220484.7606 | 2605033.5277 | 1220469.8849 | 2605022.3008 | 1220459.4585 | 2605018.1802 | 1220451.6505
158 | 2605221.0646 | 1220322.2705 | 2605221.8215 | 1220324.3724 | 2605223.5871 | 1220326.8087 | 2605234.8643 | 1220338.8149
159 | 2605221.0646 | 1220322.2705 | 2605220.9981 | 1220320.2693 | 2605221.531 | 1220318.1019 | 2605222.8759 | 1220315.8017
160 | 2605234.8643 | 1220338.8149 | 2605248.5452 | 1220353.3802
161 | 2605265.5216 | 1220371.454 | 2605248.5452 | 1220353.3802
162 | 2605010.8236 | 1219982.7643 | 2604999.6185 | 1219973.1226
163 | 2604963.116 | 1220010.2963 | 2604971.4781 | 1220018.0965 | 2604974.0426 | 1220020.7149
164 | 2604963.116 | 1220010.2963 | 2604969.6272 | 1219999.2286 | 2604971.3605 | 1219995.0721 | 2604976.3631 | 1219973.3749
165 | 2605002.0021 | 1220246.154 | 2605001.3412 | 1220246.5633 | 2604988.6034 | 1220255.2022 | 2604984.1858 | 1220257.8 | 2604984.1858 | 1220257.8
166 | 2604984.1858 | 1220257.8 | 2604981.6751 | 1220258.9647
167 | 2604966.8889 | 1220265.8237 | 2604981.6751 | 1220258.9647

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2605150.7955 | 1220002.5224
1 | 2605162.2059 | 1220022.2812
2 | 2605139.2763 | 1220044.0149
3 | 2605065.4852 | 1219968.9909
4 | 2605047.297 | 1219989.3652
5 | 2605018.0368 | 1219920.8092
6 | 2605099.7761 | 1220035.3134
7 | 2605130.6808 | 1220058.9753
8 | 2605086.2593 | 1220049.3878
9 | 2605093.556 | 1220029.7961
10 | 2605074.9852 | 1220013.0242
11 | 2605033.8593 | 1219977.8836
12 | 2605138.7635 | 1220044.7279
13 | 2605034.7312 | 1220087.9823
14 | 2605024.5842 | 1220095.0846
15 | 2605050.6016 | 1220084
16 | 2605030.321 | 1220102.9717
17 | 2605013.2698 | 1220079.444
18 | 2605060.9095 | 1220064.2905
19 | 2605068.8427 | 1220086.0548
20 | 2605013.0327 | 1220145.2447
21 | 2605059.9819 | 1220123.4801
22 | 2605012.2092 | 1220077.9761
23 | 2604993.5359 | 1220096.7568
24 | 2605071.2998 | 1220053.4854
25 | 2605078.8983 | 1220087.2589
26 | 2605112.7974 | 1220095.7035
27 | 2605150.0469 | 1220106.7106
28 | 2605102.3041 | 1220337.2024
29 | 2605131.1144 | 1220350.0025
30 | 2605092.638 | 1220348.3758
31 | 2605143.6407 | 1220360.048
32 | 2605091.2293 | 1220350.2093
33 | 2605103.8157 | 1220375.6803
34 | 2605146.6354 | 1220362.4074
35 | 2605068.1004 | 1220351.2012
36 | 2605085.6686 | 1220203.9943
37 | 2605065.7558 | 1220207.0165
38 | 2605096.2056 | 1220202.3951
39 | 2605082.3992 | 1220218.5038
40 | 2605050.8933 | 1220196.8736
41 | 2605047.4936 | 1220240.9777
42 | 2605096.7043 | 1220226.4768
43 | 2605021.2576 | 1220174.2431
44 | 2604992.2538 | 1220097.8816
45 | 2604999.1629 | 1220110.161
46 | 2605228.0164 | 1220280.2663
47 | 2605245.5938 | 1220294.4759
48 | 2605209.2484 | 1220265.0942
49 | 2605239.2213 | 1220300.4579
50 | 2605228.3966 | 1220310.6193
51 | 2605015.8655 | 1220168.7386
52 | 2605012.048 | 1220162.0793
53 | 2605006.703 | 1220166.6997
54 | 2605011.9735 | 1220155.3688
55 | 2604994.3184 | 1220180.2263
56 | 2605107.1035 | 1220234.5005
57 | 2605130.5683 | 1220255.7082
58 | 2605128.4816 | 1220268.3045
59 | 2605146.8596 | 1220269.7862
60 | 2605144.6268 | 1220297.9687
61 | 2605028.7434 | 1220238.801
62 | 2604998.9794 | 1220058.963
63 | 2605065.4259 | 1220290.4375
64 | 2605073.5961 | 1220291.0929
65 | 2605046.8775 | 1220291.3936
66 | 2605087.7619 | 1220294.0047
67 | 2605027.1828 | 1220288.3519
68 | 2605026.0001 | 1220298.9027
69 | 2605105.8822 | 1220301.9423
70 | 2605021.0553 | 1220287.7922
71 | 2605001.6469 | 1220309.8843
72 | 2605045.2884 | 1220312.6664
73 | 2605239.6936 | 1220394.7409
74 | 2605225.6962 | 1220380.6808
75 | 2605220.0818 | 1220375.0412
76 | 2605215.9446 | 1220370.8855
77 | 2605111.3824 | 1220305.7219
78 | 2604558.04 | 1219561.2704
79 | 2604596.1368 | 1219582.0138
80 | 2604545.3449 | 1219556.2414
81 | 2604633.3978 | 1219612.9958
82 | 2604775.0009 | 1219742.7692
83 | 2604508.714 | 1219385.0934
84 | 2604616.2503 | 1219624.316
85 | 2605120.2895 | 1220151.4792
86 | 2605131.1279 | 1220157.3373
87 | 2605111.0102 | 1220146.7512
88 | 2605192.225 | 1220190.0298
89 | 2605092.1021 | 1220138.2882
90 | 2605089.8015 | 1220137.3762
91 | 2604991.3994 | 1220314.5052
92 | 2604988.0613 | 1220315.9108
93 | 2604980.8672 | 1220318.9402
94 | 2604976.9066 | 1220320.608
95 | 2605062.699 | 1220124.9358
96 | 2604593.0408 | 1219635.8866
97 | 2604932.5235 | 1220216.2226
98 | 2604924.0341 | 1220220.8612
99 | 2604974.9385 | 1220191.8109
100 | 2604830.6012 | 1219999.3937
101 | 2604846.4985 | 1219996.4048
102 | 2604830.8882 | 1220038.0597
103 | 2604960.7376 | 1220327.0133
104 | 2604840.1554 | 1219890.5125
105 | 2604845.7186 | 1219899.619
106 | 2604833.5977 | 1219876.6035
107 | 2604849.4901 | 1219905.0755
108 | 2604805.7355 | 1219896.6092
109 | 2604817.4937 | 1219833.8773
110 | 2604867.73 | 1219924.8658
111 | 2604793.065 | 1219914.9845
112 | 2604788.8669 | 1219852.921
113 | 2604807.593 | 1219813.858
114 | 2604740.0131 | 1219764.9544
115 | 2604795.2161 | 1219786.8618
116 | 2604520.1462 | 1219371.9268
117 | 2604980.1203 | 1220028.5928
118 | 2604975.837 | 1220022.5471
119 | 2604926.5157 | 1219943.6443
120 | 2604946.0729 | 1219916.7792
121 | 2604912.8281 | 1219964.5289
122 | 2604886.7804 | 1219942.3931
123 | 2604915.1229 | 1219966.5496
124 | 2604884.0054 | 1219939.84
125 | 2604954.7083 | 1220002.4627
126 | 2605164.5334 | 1220318.2822
127 | 2605174.584 | 1220328.7521
128 | 2605179.3076 | 1220333.6726
129 | 2605154.5928 | 1220363.4926
130 | 2605183.1577 | 1220337.6833
131 | 2605163.3993 | 1220383.413
132 | 2604793.0496 | 1220249.4636
133 | 2604902.2516 | 1220229.2081
134 | 2604879.0033 | 1219935.2379
135 | 2605152.9043 | 1220107.8045
136 | 2605205.5173 | 1220360.4115
137 | 2605190.3644 | 1220345.1906
138 | 2605202.8472 | 1220333.5762
139 | 2605065.45 | 1220336.346
140 | 2605056.6621 | 1220319.8924
141 | 2605065.2039 | 1220340.3037
142 | 2605040.1844 | 1220329.5766
143 | 2605082.3151 | 1220443.0795
144 | 2605035.6299 | 1220341.7353
145 | 2604762.9401 | 1219800.675
146 | 2604770.2193 | 1219812.0162
147 | 2605127.4114 | 1220324.3475
148 | 2605103.1377 | 1220454.0444
149 | 2605176.4556 | 1220657.4579
150 | 2605050.2007 | 1220508.6544
151 | 2605127.2206 | 1220398.7673
152 | 2604834.3021 | 1220039.2974
153 | 2605221.0646 | 1220322.2705
154 | 2605159.4433 | 1220280.6603
155 | 2605222.8759 | 1220315.8017
156 | 2605234.8643 | 1220338.8149
157 | 2605248.5452 | 1220353.3802
158 | 2604999.6185 | 1219973.1226
159 | 2605010.8236 | 1219982.7643
160 | 2604974.0426 | 1220020.715
161 | 2604963.116 | 1220010.2963
162 | 2604976.3631 | 1219973.3749
163 | 2605018.1802 | 1220451.6505
164 | 2605002.0021 | 1220246.154
165 | 2604984.1858 | 1220257.8
166 | 2604981.6751 | 1220258.9647
167 | 2604966.8889 | 1220265.8237
168 | 2605265.5216 | 1220371.454
169 | 2605065.7558 | 1220207.0165

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98595 | -0.27023 | 0.0014545 | 0.00036453
1 | 0.98598 | -0.26962 | 0 | 0
2 | 0.98602 | -0.26879 | 0.0003418 | 8.5662e-05
3 | 0.9859 | -0.27124 | 0 | 0
4 | 0.98591 | -0.27101 | 0 | 0
5 | 0.98587 | -0.27182 | 0.00046765 | 0.00011721
6 | 0.98616 | -0.26617 | 0 | 0
7 | 0.98606 | -0.268 | 0 | 0
8 | 0.98631 | -0.26324 | 0 | 0
9 | 0.98611 | -0.26702 | 0.0020699 | 0.00051876
10 | 0.98603 | -0.26864 | 0 | 0
11 | 0.98586 | -0.27201 | 0.0023195 | 0.00058131
12 | 0.98602 | -0.26876 | 0.00081475 | 0.00020419
13 | 0.98746 | -0.24071 | 0.0018235 | 0.00045702
14 | 0.98779 | -0.23435 | 0 | 0
15 | 0.98705 | -0.24869 | 0 | 0
16 | 0.98845 | -0.22158 | 0 | 0
17 | 0.987 | -0.24979 | 0 | 0
18 | 0.98666 | -0.2563 | 0.0019663 | 0.00049279
19 | 0.98692 | -0.25125 | 0.0024857 | 0.00062298
20 | 0.99281 | -0.13727 | 0.0023229 | 0.00058218
21 | 0.98753 | -0.23944 | 0.005812 | 0.0014566
22 | 0.98693 | -0.25101 | 0.0072644 | 0.0018206
23 | 0.98683 | -0.25304 | 0.00043049 | 0.00010789
24 | 0.98643 | -0.26092 | 0.0087349 | 0.0021892
25 | 0.98687 | -0.25222 | 0 | 0
26 | 0.98667 | -0.2561 | 0 | 0
27 | 0.98648 | -0.25983 | 0.002172 | 0.00054435
28 | 0.98431 | -0.30153 | 0.0007485 | 0.00018759
29 | 0.98571 | -0.27436 | 0.0017813 | 0.00044645
30 | 0.98375 | -0.31259 | 0 | 0
31 | 0.98636 | -0.26166 | 0 | 0
32 | 0.98366 | -0.31419 | 0.0028442 | 0.00071281
33 | 0.98366 | -0.31429 | 0.0031329 | 0.00078517
34 | 0.98652 | -0.25865 | 0 | 0
35 | 0.98272 | -0.33256 | 0 | 0
36 | 0.9983 | -0.032236 | 0.0012132 | 0.00030405
37 | 0.99838 | -0.030844 | 0 | 0
38 | 0.99828 | -0.032747 | 0.0027396 | 0.00068661
39 | 0.99663 | -0.06416 | 0 | 0
40 | 1 | 0 | -0.21782 | -0.055116
41 | 0.99621 | -0.072268 | 0.0021615 | 0.00054173
42 | 0.99536 | -0.088367 | 0.0057378 | 0.001438
43 | 0.99603 | -0.07551 | 0.0019335 | 0.00048458
44 | 0.98682 | -0.25324 | 0.0011853 | 0.00029705
45 | 0.98674 | -0.25474 | 0.0053092 | 0.0013306
46 | 0.98807 | -0.22883 | 0.0012389 | 0.00031051
47 | 0.98813 | -0.22762 | 0 | 0
48 | 0.98803 | -0.22958 | 0.0017525 | 0.00043922
49 | 0.98816 | -0.22716 | 0.00063533 | 0.00015923
50 | 0.98821 | -0.22619 | 0.0004827 | 0.00012098
51 | 0.99523 | -0.090926 | 0.00059297 | 0.00014861
52 | 0.99442 | -0.10637 | 0 | 0
53 | 0.99436 | -0.10751 | 0.00065127 | 0.00016322
54 | 0.99378 | -0.11868 | 0.00059592 | 0.00014935
55 | 0.99422 | -0.11026 | 0.0023695 | 0.00059386
56 | 0.99441 | -0.10661 | 0 | 0
57 | 0.99413 | -0.11199 | 0.0057245 | 0.0014347
58 | 0.99187 | -0.15527 | 0.0021144 | 0.00052991
59 | 0.99406 | -0.11344 | 0.00071222 | 0.0001785
60 | 0.98979 | -0.19534 | 0 | 0
61 | 0.99607 | -0.074903 | 0.0043968 | 0.0011019
62 | 0.98628 | -0.26369 | 0.00122 | 0.00030577
63 | 0.98038 | -0.37837 | 0.002275 | 0.00057016
64 | 0.98032 | -0.37967 | 0.0017159 | 0.00043003
65 | 0.98057 | -0.37464 | 0 | 0
66 | 0.98022 | -0.38153 | 0.0018637 | 0.00046709
67 | 0.98049 | -0.37625 | 0.0033009 | 0.00082729
68 | 0.98089 | -0.3684 | 0 | 0
69 | 0.98013 | -0.38339 | 0.0023675 | 0.00059334
70 | 0.98048 | -0.37638 | 0.0011521 | 0.00028874
71 | 0.98065 | -0.37304 | 0.0012148 | 0.00030445
72 | 0.98147 | -0.35695 | 0.0012262 | 0.00030732
73 | 0.9884 | -0.22236 | 0.0016012 | 0.00040129
74 | 0.98843 | -0.22179 | 0.0011623 | 0.00029131
75 | 0.98845 | -0.2214 | 0.00075657 | 0.00018961
76 | 0.98847 | -0.22103 | 0.00096539 | 0.00024195
77 | 0.98011 | -0.38373 | 0.0014972 | 0.00037524
78 | 0.98069 | -0.37323 | 0.00014763 | 3.6999e-05
79 | 0.98072 | -0.37262 | 0.00088835 | 0.00022264
80 | 0.98068 | -0.37338 | 0.00061727 | 0.0001547
81 | 0.9808 | -0.37116 | 0 | 0
82 | 0.98151 | -0.35716 | 0 | 0
83 | 0.98044 | -0.37809 | 0 | 0
84 | 0.98079 | -0.37135 | 0.00032727 | 8.2021e-05
85 | 0.9867 | -0.25565 | 0.0010873 | 0.00027249
86 | 0.98666 | -0.25647 | 0.0014337 | 0.00035931
87 | 0.98674 | -0.25476 | 0.0071917 | 0.0018024
88 | 0.98651 | -0.25927 | 0.0022597 | 0.00056633
89 | 0.98697 | -0.25032 | 0 | 0
90 | 0.987 | -0.24979 | 0.0051689 | 0.0012954
91 | 0.98057 | -0.37475 | 0.0018664 | 0.00046777
92 | 0.98054 | -0.37518 | 0.0009731 | 0.00024388
93 | 0.9805 | -0.37596 | 0.0021282 | 0.00053337
94 | 0.98049 | -0.37623 | 0.00090976 | 0.00022801
95 | 0.98747 | -0.24064 | 0.0046026 | 0.0011535
96 | 0.98078 | -0.37143 | 0.0001714 | 4.2956e-05
97 | 0.99386 | -0.11717 | 0 | 0
98 | 0.99382 | -0.11805 | 0.0025127 | 0.00062975
99 | 0.99409 | -0.11273 | 0.0009953 | 0.00024945
100 | 0.9841 | -0.30629 | 0 | 0
101 | 0.98412 | -0.30593 | 0.0018712 | 0.00046897
102 | 0.98404 | -0.30738 | 0.00034573 | 8.6647e-05
103 | 0.98045 | -0.37701 | 0.0024959 | 0.00062553
104 | 0.98233 | -0.34089 | 0.00018119 | 4.541e-05
105 | 0.9824 | -0.33954 | 0.00088449 | 0.00022167
106 | 0.98224 | -0.34278 | 0 | 0
107 | 0.98245 | -0.33859 | 0.0011951 | 0.00029952
108 | 0.98222 | -0.34315 | 0.00045141 | 0.00011314
109 | 0.98198 | -0.3479 | 0 | 0
110 | 0.98267 | -0.33418 | 0.00067991 | 0.0001704
111 | 0.98221 | -0.34321 | 0.0001497 | 3.7518e-05
112 | 0.98195 | -0.34836 | 0.00074185 | 0.00018592
113 | 0.98186 | -0.3501 | 0 | 0
114 | 0.98145 | -0.35816 | 0 | 0
115 | 0.98172 | -0.35303 | 0.00076358 | 0.00019137
116 | 0.98043 | -0.37846 | 0.0011784 | 0.00029533
117 | 0.98532 | -0.28251 | 0.0025452 | 0.00063788
118 | 0.98513 | -0.28607 | 0 | 0
119 | 0.98323 | -0.32334 | 0.0019011 | 0.00047646
120 | 0.98317 | -0.32443 | 0.0018204 | 0.00045623
121 | 0.98331 | -0.32166 | 0 | 0
122 | 0.98293 | -0.32924 | 0.00018996 | 4.7609e-05
123 | 0.98336 | -0.32078 | 0.0059395 | 0.0014886
124 | 0.98288 | -0.33006 | 0.00052182 | 0.00013078
125 | 0.98444 | -0.29965 | 0 | 0
126 | 0.98925 | -0.20583 | 0.0013268 | 0.00033253
127 | 0.98899 | -0.21085 | 0.00118 | 0.00029575
128 | 0.98888 | -0.21306 | 0.0014611 | 0.0003662
129 | 0.98686 | -0.25195 | 0 | 0
130 | 0.98879 | -0.21472 | 0.00043151 | 0.00010815
131 | 0.98685 | -0.25222 | 0.00068469 | 0.0001716
132 | 0.99354 | -0.12353 | 0.0021554 | 0.0005402
133 | 0.99376 | -0.11913 | 0.00046984 | 0.00011775
134 | 0.98281 | -0.33148 | 0.0018236 | 0.00045705
135 | 0.98647 | -0.26 | 0.0031492 | 0.00078927
136 | 0.98853 | -0.21985 | 0.00097883 | 0.00024532
137 | 0.98864 | -0.21775 | 0 | 0
138 | 0.98847 | -0.22105 | 0.00085059 | 0.00021318
139 | 0.98229 | -0.34107 | 0.0019581 | 0.00049075
140 | 0.98181 | -0.35047 | 0.00094263 | 0.00023625
141 | 0.98239 | -0.33898 | 0 | 0
142 | 0.98234 | -0.34006 | 0 | 0
143 | 0.9823 | -0.34085 | 0.00080352 | 0.00020138
144 | 0.98231 | -0.3406 | 0.0021773 | 0.00054567
145 | 0.9814 | -0.35919 | 0.00058417 | 0.00014641
146 | 0.98139 | -0.35937 | 0.00075417 | 0.00018901
147 | 0.98008 | -0.38433 | 0.0013176 | 0.00033022
148 | 0.98223 | -0.34231 | 0.0026975 | 0.00067605
149 | 0.98206 | -0.34559 | 0 | 0
150 | 0.98193 | -0.34827 | 0 | 0
151 | 0.98645 | -0.25993 | 0.0011854 | 0.00029708
152 | 0.98404 | -0.30744 | 0.00088306 | 0.00022132
153 | 0.98827 | -0.22496 | 0 | 0
154 | 0.99401 | -0.11435 | 0.0031054 | 0.00077828
155 | 0.98823 | -0.22564 | 0.0014137 | 0.0003543
156 | 0.98818 | -0.22669 | 0.0014928 | 0.00037412
157 | 0.98812 | -0.22776 | 0.0014809 | 0.00037115
158 | 0.98582 | -0.27269 | 0.00083127 | 0.00020834
159 | 0.98584 | -0.27247 | 0 | 0
160 | 0.98507 | -0.28731 | 0.00035358 | 8.8615e-05
161 | 0.9847 | -0.29448 | 0 | 0
162 | 0.98465 | -0.29547 | 0.0013819 | 0.00034635
163 | 0.98188 | -0.34914 | 0.00069837 | 0.00017503
164 | 0.99598 | -0.076662 | 0.0012056 | 0.00030215
165 | 0.99594 | -0.077536 | 0.00094812 | 0.00023762
166 | 0.99593 | -0.077604 | 0.00029589 | 7.4157e-05
167 | 0.99592 | -0.077917 | 0.0010935 | 0.00027405
168 | 0.98809 | -0.22843 | 0.0015047 | 0.00037711
169 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0014545 | -0.00036453 | 0.0014545 | 0.00036426 | 4.2637e-08 | -2.7365e-07 | 0.0021951 | 0.002195 | 0.0021951 | 0.98595 | -0.27023 | 0.98598 | -0.26962 | 0.60306
1 | -0.0014545 | -0.00036426 | 0.0014546 | 0.00036389 | 5.721e-08 | -3.6727e-07 | 0.002195 | 0.0021949 | 0.002195 | 0.98598 | -0.26962 | 0.98602 | -0.26879 | 0.60303
2 | -0.0017964 | -0.00044955 | 0.0017964 | 0.00044954 | 2.4201e-09 | -9.6541e-09 | 0.0027107 | 0.0027107 | 0.0027107 | 0.98602 | -0.26879 | 0.98602 | -0.26876 | 0.7447
3 | -0.00046767 | -0.00011633 | 0.00046767 | 0.00011599 | 5.0913e-09 | -3.446e-07 | 0.00070554 | 0.00070542 | 0.00070554 | 0.9859 | -0.27124 | 0.98591 | -0.27101 | 0.19383
4 | 0.00046767 | 0.00011633 | -0.00046765 | -0.00011721 | 1.29e-08 | -8.7258e-07 | 0.00070554 | 0.00070585 | 0.00070585 | 0.9859 | -0.27124 | 0.98587 | -0.27182 | 0.19392
5 | 0.0031509 | 0.00078896 | -0.0031508 | -0.00078909 | 1.4988e-07 | -1.2945e-07 | 0.0047554 | 0.0047554 | 0.0047554 | 0.98591 | -0.27101 | 0.98586 | -0.27201 | 1.3064
6 | -0.0036186 | -0.00090495 | 0.003619 | 0.00090474 | 4.0725e-07 | -2.0385e-07 | 0.0054608 | 0.0054606 | 0.0054608 | 0.98591 | -0.27101 | 0.98603 | -0.26864 | 1.5002
7 | 0.0026115 | 0.00065323 | -0.0026112 | -0.00065359 | 2.2726e-07 | -3.5257e-07 | 0.00394 | 0.0039402 | 0.0039402 | 0.98616 | -0.26617 | 0.98606 | -0.268 | 1.0825
8 | -0.0083008 | -0.0020766 | 0.008302 | 0.0020771 | 1.1578e-06 | 4.898e-07 | 0.012524 | 0.012524 | 0.012524 | 0.98616 | -0.26617 | 0.98631 | -0.26324 | 3.4406
9 | 0.0056894 | 0.0014234 | -0.0056891 | -0.0014234 | 2.2973e-07 | 4.0954e-08 | 0.0085838 | 0.0085839 | 0.0085839 | 0.98616 | -0.26617 | 0.98611 | -0.26702 | 2.3582
10 | 0.0026112 | 0.00065359 | -0.0026111 | -0.00065374 | 9.544e-08 | -1.4802e-07 | 0.0039402 | 0.0039402 | 0.0039402 | 0.98606 | -0.268 | 0.98602 | -0.26876 | 1.0825
11 | -0.008302 | -0.0020771 | 0.0083029 | 0.0020775 | 9.147e-07 | 3.869e-07 | 0.012524 | 0.012524 | 0.012524 | 0.98631 | -0.26324 | 0.98643 | -0.26092 | 3.4406
12 | 0.0036193 | 0.0009046 | -0.003619 | -0.00090474 | 2.7981e-07 | -1.4014e-07 | 0.0054605 | 0.0054606 | 0.0054606 | 0.98611 | -0.26702 | 0.98603 | -0.26864 | 1.5002
13 | 0.0008313 | 0.00020777 | -0.00083128 | -0.00020815 | 1.8144e-08 | -3.8033e-07 | 0.0012545 | 0.0012547 | 0.0012547 | 0.98586 | -0.27201 | 0.98584 | -0.27247 | 0.34469
14 | -0.028659 | -0.0071864 | 0.028667 | 0.0071918 | 8.6816e-06 | 5.3974e-06 | 0.043187 | 0.043187 | 0.043187 | 0.98746 | -0.24071 | 0.98779 | -0.23435 | 11.8646
15 | 0.026835 | 0.0067293 | -0.026825 | -0.006723 | 1.02e-05 | 6.3154e-06 | 0.040439 | 0.040439 | 0.040439 | 0.98746 | -0.24071 | 0.98705 | -0.24869 | 11.1097
16 | -0.073514 | -0.018466 | 0.073559 | 0.018495 | 4.4842e-05 | 2.8574e-05 | 0.11076 | 0.11076 | 0.11076 | 0.98779 | -0.23435 | 0.98845 | -0.22158 | 30.4276
17 | 0.044846 | 0.011274 | -0.044813 | -0.011254 | 3.3022e-05 | 2.0887e-05 | 0.06757 | 0.06757 | 0.06757 | 0.98779 | -0.23435 | 0.987 | -0.24979 | 18.5631
18 | 0.019015 | 0.0047658 | -0.019008 | -0.0047617 | 6.8946e-06 | 4.1267e-06 | 0.028665 | 0.028666 | 0.028666 | 0.98705 | -0.24869 | 0.98666 | -0.2563 | 7.8751
19 | 0.0078101 | 0.0019572 | -0.0078091 | -0.0019568 | 9.5432e-07 | 3.7615e-07 | 0.011774 | 0.011774 | 0.011774 | 0.98705 | -0.24869 | 0.98692 | -0.25125 | 3.2346
20 | -0.10115 | -0.025421 | 0.10156 | 0.025683 | 0.00040895 | 0.00026112 | 0.1523 | 0.1523 | 0.1523 | 0.98845 | -0.22158 | 0.99281 | -0.13727 | 41.8398
21 | 0.027591 | 0.0069266 | -0.027568 | -0.006912 | 2.3483e-05 | 1.4564e-05 | 0.04154 | 0.041541 | 0.041541 | 0.98845 | -0.22158 | 0.98753 | -0.23944 | 11.4123
22 | 0.037887 | 0.0095176 | -0.037885 | -0.0095162 | 2.2163e-06 | 1.3953e-06 | 0.057127 | 0.057127 | 0.057127 | 0.987 | -0.24979 | 0.98693 | -0.25101 | 15.6942
23 | 0.0069265 | 0.001736 | -0.0069254 | -0.0017356 | 1.0735e-06 | 3.516e-07 | 0.010443 | 0.010443 | 0.010443 | 0.987 | -0.24979 | 0.98683 | -0.25304 | 2.8689
24 | 0.017042 | 0.0042689 | -0.017038 | -0.0042667 | 3.7483e-06 | 2.2057e-06 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.98666 | -0.2563 | 0.98643 | -0.26092 | 7.0605
25 | 0.0053234 | 0.0013338 | -0.0053232 | -0.0013338 | 2.4465e-07 | 2.7171e-08 | 0.0080261 | 0.0080262 | 0.0080262 | 0.98692 | -0.25125 | 0.98687 | -0.25222 | 2.205
26 | -0.10388 | -0.026265 | 0.10397 | 0.026324 | 9.2703e-05 | 5.9198e-05 | 0.15578 | 0.15578 | 0.15578 | 0.99281 | -0.13727 | 0.99378 | -0.11868 | 42.7962
27 | 0.021756 | 0.0054554 | -0.021755 | -0.0054547 | 1.2423e-06 | 7.5565e-07 | 0.032783 | 0.032783 | 0.032783 | 0.98753 | -0.23944 | 0.98747 | -0.24064 | 9.0064
28 | 0.03062 | 0.0076956 | -0.030602 | -0.007684 | 1.8523e-05 | 1.1559e-05 | 0.046174 | 0.046174 | 0.046174 | 0.98693 | -0.25101 | 0.98628 | -0.26369 | 12.6853
29 | 0.0064949 | 0.0016277 | -0.0064949 | -0.0016277 | 6.1347e-08 | 1.7471e-08 | 0.0097935 | 0.0097935 | 0.0097935 | 0.98683 | -0.25304 | 0.98682 | -0.25324 | 2.6905
30 | 0.0053232 | 0.0013338 | -0.0053222 | -0.0013337 | 9.8579e-07 | 1.0963e-07 | 0.0080262 | 0.0080264 | 0.0080264 | 0.98687 | -0.25222 | 0.98667 | -0.2561 | 2.205
31 | 0.0053222 | 0.0013337 | -0.0053212 | -0.0013336 | 9.4494e-07 | 1.0531e-07 | 0.0080264 | 0.0080266 | 0.0080266 | 0.98667 | -0.2561 | 0.98648 | -0.25983 | 2.2051
32 | 0.0031492 | 0.00078925 | -0.0031492 | -0.00078927 | 2.5891e-08 | -2.2491e-08 | 0.0047503 | 0.0047503 | 0.0047503 | 0.98648 | -0.25983 | 0.98647 | -0.26 | 1.305
33 | -0.042424 | -0.010665 | 0.042479 | 0.010699 | 5.5104e-05 | 3.4812e-05 | 0.064146 | 0.064145 | 0.064146 | 0.98431 | -0.30153 | 0.98571 | -0.27436 | 17.6224
34 | 0.041676 | 0.010477 | -0.041654 | -0.010463 | 2.1999e-05 | 1.3892e-05 | 0.063014 | 0.063014 | 0.063014 | 0.98431 | -0.30153 | 0.98375 | -0.31259 | 17.3116
35 | -0.044261 | -0.011146 | 0.044288 | 0.011163 | 2.6904e-05 | 1.7014e-05 | 0.066835 | 0.066834 | 0.066835 | 0.98571 | -0.27436 | 0.98636 | -0.26166 | 18.3611
36 | 0.038521 | 0.0096782 | -0.038518 | -0.0096764 | 2.9445e-06 | 1.8551e-06 | 0.058275 | 0.058275 | 0.058275 | 0.98375 | -0.31259 | 0.98366 | -0.31419 | 16.0096
37 | 0.0031331 | 0.00078495 | -0.0031329 | -0.00078517 | 2.5369e-07 | -2.2004e-07 | 0.004739 | 0.0047392 | 0.0047392 | 0.98375 | -0.31259 | 0.98366 | -0.31429 | 1.302
38 | -0.044288 | -0.011163 | 0.044294 | 0.011167 | 6.3753e-06 | 4.0316e-06 | 0.066834 | 0.066834 | 0.066834 | 0.98636 | -0.26166 | 0.98652 | -0.25865 | 18.3611
39 | 0.035674 | 0.0089635 | -0.035642 | -0.0089439 | 3.1255e-05 | 1.964e-05 | 0.053973 | 0.053973 | 0.053973 | 0.98366 | -0.31419 | 0.98272 | -0.33256 | 14.8277
40 | 0.0011854 | 0.00029636 | -0.0011854 | -0.00029708 | 7.2077e-08 | -7.2149e-07 | 0.0017878 | 0.0017881 | 0.0017881 | 0.98652 | -0.25865 | 0.98645 | -0.25993 | 0.49123
41 | -0.045479 | -0.011463 | 0.045494 | 0.011473 | 1.4584e-05 | 9.2285e-06 | 0.068622 | 0.068622 | 0.068622 | 0.98652 | -0.25865 | 0.98686 | -0.25195 | 18.8523
42 | 0.0042015 | 0.0010454 | -0.0041998 | -0.0010457 | 1.6498e-06 | -3.2187e-07 | 0.006359 | 0.0063595 | 0.0063595 | 0.98272 | -0.33256 | 0.9823 | -0.34085 | 1.7471
43 | 0.031441 | 0.0078985 | -0.031431 | -0.0078925 | 9.6195e-06 | 6.0131e-06 | 0.047614 | 0.047614 | 0.047614 | 0.98272 | -0.33256 | 0.98239 | -0.33898 | 13.0807
44 | -0.0039529 | -0.00099057 | 0.0039531 | 0.00099047 | 2.6218e-07 | -9.5559e-08 | 0.0058919 | 0.0058918 | 0.0058919 | 0.9983 | -0.032236 | 0.99838 | -0.030844 | 1.6186
45 | 0.0027397 | 0.00068651 | -0.0027396 | -0.00068661 | 6.6647e-08 | -9.6691e-08 | 0.0040836 | 0.0040836 | 0.0040836 | 0.9983 | -0.032236 | 0.99828 | -0.032747 | 1.1219
46 | 0.095162 | 0.024212 | -0.09501 | -0.024114 | 0.00015254 | 9.7361e-05 | 0.14196 | 0.14196 | 0.14196 | 0.99838 | -0.030844 | 0.99663 | -0.06416 | 39.0004
47 | -0.099116 | -0.025202 | 0.099263 | 0.025296 | 0.00014751 | 9.4169e-05 | 0.14785 | 0.14785 | 0.14785 | 0.99838 | -0.030844 | 1 | 0 | 40.619
48 | 0.010107 | 0.0025333 | -0.010103 | -0.0025314 | 3.9025e-06 | 1.9023e-06 | 0.01509 | 0.01509 | 0.01509 | 0.99663 | -0.06416 | 0.99621 | -0.072268 | 4.1457
49 | 0.084903 | 0.021581 | -0.084804 | -0.021518 | 9.8854e-05 | 6.3054e-05 | 0.12687 | 0.12687 | 0.12687 | 0.99663 | -0.06416 | 0.99536 | -0.088367 | 34.8549
50 | 0.11691 | 0.029819 | -0.11649 | -0.029548 | 0.00042461 | 0.00027126 | 0.17415 | 0.17415 | 0.17415 | 1 | 0 | 0.99603 | -0.07551 | 47.8432
51 | 0.0079413 | 0.0019897 | -0.0079403 | -0.0019893 | 9.9659e-07 | 3.9192e-07 | 0.011862 | 0.011862 | 0.011862 | 0.99621 | -0.072268 | 0.99607 | -0.074903 | 3.2587
52 | 0.079067 | 0.02008 | -0.078997 | -0.020036 | 6.9354e-05 | 4.4215e-05 | 0.11829 | 0.11829 | 0.11829 | 0.99536 | -0.088367 | 0.99441 | -0.10661 | 32.4984
53 | 0.11455 | 0.029063 | -0.11447 | -0.029009 | 8.4854e-05 | 5.4207e-05 | 0.17126 | 0.17126 | 0.17126 | 0.99603 | -0.07551 | 0.99523 | -0.090926 | 47.0496
54 | 0.0053096 | 0.0013307 | -0.0053092 | -0.0013306 | 3.7927e-07 | 4.1175e-08 | 0.0080063 | 0.0080064 | 0.0080064 | 0.98682 | -0.25324 | 0.98674 | -0.25474 | 2.1996
55 | -0.0029915 | -0.00074945 | 0.0029917 | 0.00074927 | 1.7202e-07 | -1.7942e-07 | 0.004505 | 0.0045049 | 0.004505 | 0.98807 | -0.22883 | 0.98813 | -0.22762 | 1.2376
56 | 0.0017526 | 0.00043895 | -0.0017525 | -0.00043922 | 6.3041e-08 | -2.6875e-07 | 0.0026392 | 0.0026393 | 0.0026393 | 0.98807 | -0.22883 | 0.98803 | -0.22958 | 0.72509
57 | -0.0029917 | -0.00074927 | 0.0029917 | 0.00074921 | 6.6517e-08 | -6.9393e-08 | 0.0045049 | 0.0045049 | 0.0045049 | 0.98813 | -0.22762 | 0.98816 | -0.22716 | 1.2376
58 | -0.0036271 | -0.00090843 | 0.0036272 | 0.00090835 | 1.6607e-07 | -8.3916e-08 | 0.0054616 | 0.0054615 | 0.0054616 | 0.98816 | -0.22716 | 0.98821 | -0.22619 | 1.5004
59 | -0.0041099 | -0.0010293 | 0.00411 | 0.0010293 | 1.0874e-07 | -2.7418e-08 | 0.0061884 | 0.0061883 | 0.0061884 | 0.98821 | -0.22619 | 0.98823 | -0.22564 | 1.7001
60 | 0.11388 | 0.02886 | -0.11379 | -0.028806 | 8.4444e-05 | 5.3943e-05 | 0.17037 | 0.17037 | 0.17037 | 0.99523 | -0.090926 | 0.99442 | -0.10637 | 46.8061
61 | 0.0091583 | 0.0022937 | -0.0091578 | -0.0022935 | 4.9754e-07 | 2.2677e-07 | 0.013704 | 0.013704 | 0.013704 | 0.99442 | -0.10637 | 0.99436 | -0.10751 | 3.7647
62 | 0.10463 | 0.026513 | -0.10457 | -0.026473 | 6.1822e-05 | 3.9479e-05 | 0.15667 | 0.15667 | 0.15667 | 0.99442 | -0.10637 | 0.99378 | -0.11868 | 43.0414
63 | 0.0085065 | 0.0021303 | -0.0085054 | -0.0021298 | 1.1147e-06 | 4.7548e-07 | 0.012729 | 0.012729 | 0.012729 | 0.99436 | -0.10751 | 0.99422 | -0.11026 | 3.497
64 | 0.0061359 | 0.001536 | -0.0061352 | -0.0015358 | 7.1857e-07 | 1.6523e-07 | 0.0091827 | 0.0091828 | 0.0091828 | 0.99422 | -0.11026 | 0.99409 | -0.11273 | 2.5228
65 | 0.009545 | 0.0023924 | -0.0095425 | -0.0023912 | 2.4462e-06 | 1.1509e-06 | 0.014283 | 0.014283 | 0.014283 | 0.99441 | -0.10661 | 0.99413 | -0.11199 | 3.9239
66 | 0.069452 | 0.017643 | -0.06929 | -0.01754 | 0.00016226 | 0.00010333 | 0.10401 | 0.10401 | 0.10401 | 0.99441 | -0.10661 | 0.99187 | -0.15527 | 28.5746
67 | 0.003818 | 0.00095654 | -0.0038177 | -0.00095665 | 2.6369e-07 | -1.1039e-07 | 0.0057147 | 0.0057148 | 0.0057148 | 0.99413 | -0.11199 | 0.99406 | -0.11344 | 1.57
68 | 0.067176 | 0.01701 | -0.067047 | -0.016928 | 0.00012898 | 8.2111e-05 | 0.10084 | 0.10084 | 0.10084 | 0.99187 | -0.15527 | 0.98979 | -0.19534 | 27.7032
69 | 0.0031055 | 0.00077815 | -0.0031054 | -0.00077828 | 1.3478e-07 | -1.2934e-07 | 0.0046486 | 0.0046487 | 0.0046487 | 0.99406 | -0.11344 | 0.99401 | -0.11435 | 1.2771
70 | 0.046304 | 0.011723 | -0.046179 | -0.011644 | 0.00012549 | 7.9432e-05 | 0.069654 | 0.069654 | 0.069654 | 0.98979 | -0.19534 | 0.98686 | -0.25195 | 19.1358
71 | 0.020742 | 0.0052047 | -0.020732 | -0.0051984 | 1.0374e-05 | 6.274e-06 | 0.031185 | 0.031186 | 0.031186 | 0.98979 | -0.19534 | 0.98925 | -0.20583 | 8.5675
72 | 0.0035435 | 0.00088736 | -0.0035432 | -0.00088754 | 2.9674e-07 | -1.7765e-07 | 0.0052933 | 0.0052935 | 0.0052935 | 0.99607 | -0.074903 | 0.99598 | -0.076662 | 1.4542
73 | 0.029382 | 0.0073783 | -0.029355 | -0.0073618 | 2.6352e-05 | 1.6409e-05 | 0.044334 | 0.044334 | 0.044334 | 0.98628 | -0.26369 | 0.98532 | -0.28251 | 12.1797
74 | 0.0087636 | 0.0021961 | -0.008763 | -0.0021958 | 5.443e-07 | 2.4491e-07 | 0.013301 | 0.013301 | 0.013301 | 0.98038 | -0.37837 | 0.98032 | -0.37967 | 3.6542
75 | -0.011039 | -0.0027663 | 0.011041 | 0.0027673 | 1.9629e-06 | 1.021e-06 | 0.016754 | 0.016754 | 0.016754 | 0.98038 | -0.37837 | 0.98057 | -0.37464 | 4.6028
76 | 0.0070472 | 0.0017658 | -0.0070466 | -0.0017656 | 6.2162e-07 | 2.152e-07 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.98032 | -0.37967 | 0.98022 | -0.38153 | 2.9387
77 | 0.0044533 | 0.0011159 | -0.004453 | -0.0011159 | 3.4269e-07 | -3.3073e-08 | 0.0067579 | 0.0067579 | 0.0067579 | 0.98057 | -0.37464 | 0.98049 | -0.37625 | 1.8566
78 | -0.015494 | -0.0038832 | 0.015498 | 0.0038859 | 4.6042e-06 | 2.6664e-06 | 0.023512 | 0.023512 | 0.023512 | 0.98057 | -0.37464 | 0.98089 | -0.3684 | 6.4593
79 | 0.0051828 | 0.0012985 | -0.0051824 | -0.0012985 | 4.6011e-07 | 4.4634e-08 | 0.0078676 | 0.0078677 | 0.0078677 | 0.98022 | -0.38153 | 0.98013 | -0.38339 | 2.1615
80 | 0.0011521 | 0.00028866 | -0.0011521 | -0.00028874 | 7.0535e-09 | -7.3089e-08 | 0.0017484 | 0.0017484 | 0.0017484 | 0.98049 | -0.37625 | 0.98048 | -0.37638 | 0.48034
81 | 0.0095914 | 0.0024042 | -0.0095893 | -0.0024032 | 2.121e-06 | 1.0203e-06 | 0.01455 | 0.01455 | 0.01455 | 0.98089 | -0.3684 | 0.98065 | -0.37304 | 3.9974
82 | -0.02509 | -0.0062901 | 0.025104 | 0.0062985 | 1.3701e-05 | 8.4498e-06 | 0.038062 | 0.038062 | 0.038062 | 0.98089 | -0.3684 | 0.98147 | -0.35695 | 10.4566
83 | 0.0028149 | 0.00070512 | -0.0028149 | -0.00070518 | 4.5985e-08 | -5.5192e-08 | 0.0042735 | 0.0042735 | 0.0042735 | 0.98013 | -0.38339 | 0.98011 | -0.38373 | 1.174
84 | 0.0083745 | 0.0020987 | -0.0083739 | -0.0020985 | 6.8069e-07 | 2.9383e-07 | 0.012707 | 0.012707 | 0.012707 | 0.98065 | -0.37304 | 0.98057 | -0.37475 | 3.491
85 | -0.02633 | -0.0066058 | 0.026338 | 0.0066109 | 8.1419e-06 | 5.0386e-06 | 0.039921 | 0.039921 | 0.039921 | 0.98147 | -0.35695 | 0.98181 | -0.35047 | 10.9673
86 | -0.0016012 | -0.00040129 | 0.0016012 | 0.00040107 | 4.323e-08 | -2.2662e-07 | 0.0024105 | 0.0024105 | 0.0024105 | 0.9884 | -0.22236 | 0.98843 | -0.22179 | 0.66224
87 | -0.0027636 | -0.00069237 | 0.0027636 | 0.0006923 | 5.1649e-08 | -6.8946e-08 | 0.0041603 | 0.0041602 | 0.0041603 | 0.98843 | -0.22179 | 0.98845 | -0.2214 | 1.1429
88 | -0.0035202 | -0.00088192 | 0.0035202 | 0.00088188 | 6.175e-08 | -3.5647e-08 | 0.0052992 | 0.0052991 | 0.0052992 | 0.98845 | -0.2214 | 0.98847 | -0.22103 | 1.4558
89 | -0.0044856 | -0.0011238 | 0.0044859 | 0.0011238 | 2.527e-07 | -2.7735e-08 | 0.0067524 | 0.0067523 | 0.0067524 | 0.98847 | -0.22103 | 0.98853 | -0.21985 | 1.8551
90 | 0.0013176 | 0.00032993 | -0.0013176 | -0.00033022 | 3.7238e-08 | -2.8889e-07 | 0.0020004 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.98011 | -0.38373 | 0.98008 | -0.38433 | 0.54958
91 | -0.0007649 | -0.00019153 | 0.00076492 | 0.000191 | 2.1971e-08 | -5.3492e-07 | 0.0011605 | 0.0011603 | 0.0011605 | 0.98069 | -0.37323 | 0.98072 | -0.37262 | 0.31883
92 | 0.00061728 | 0.00015453 | -0.00061727 | -0.0001547 | 4.4916e-09 | -1.6942e-07 | 0.00093654 | 0.0009366 | 0.0009366 | 0.98069 | -0.37323 | 0.98068 | -0.37338 | 0.25731
93 | -0.0016533 | -0.00041364 | 0.0016534 | 0.0004131 | 1.151e-07 | -5.4204e-07 | 0.0025082 | 0.002508 | 0.0025082 | 0.98072 | -0.37262 | 0.9808 | -0.37116 | 0.68907
94 | -0.0033309 | -0.00082879 | 0.0033331 | 0.00082729 | 2.2088e-06 | -1.5024e-06 | 0.0050513 | 0.0050502 | 0.0050513 | 0.9808 | -0.37116 | 0.98151 | -0.35716 | 1.3877
95 | 0.0011788 | 0.0002913 | -0.0011784 | -0.00029513 | 3.8695e-07 | -3.8258e-06 | 0.0017869 | 0.0017884 | 0.0017884 | 0.9808 | -0.37116 | 0.98044 | -0.37809 | 0.49132
96 | 0.00049867 | 0.00012439 | -0.00049867 | -0.00012465 | 4.4344e-09 | -2.58e-07 | 0.00075635 | 0.00075644 | 0.00075644 | 0.9808 | -0.37116 | 0.98079 | -0.37135 | 0.20781
97 | 0.0013385 | 0.00033428 | -0.0013384 | -0.00033476 | 6.382e-08 | -4.8166e-07 | 0.0020288 | 0.002029 | 0.002029 | 0.98151 | -0.35716 | 0.98145 | -0.35816 | 0.55741
98 | -0.0046715 | -0.0011616 | 0.0046725 | 0.0011615 | 9.115e-07 | -2.9811e-08 | 0.007079 | 0.0070788 | 0.007079 | 0.98151 | -0.35716 | 0.98172 | -0.35303 | 1.9448
99 | 0.0011784 | 0.00029513 | -0.0011784 | -0.00029533 | 2.0915e-08 | -2.0652e-07 | 0.0017884 | 0.0017885 | 0.0017885 | 0.98044 | -0.37809 | 0.98043 | -0.37846 | 0.49134
100 | 0.0001714 | 4.2629e-05 | -0.0001714 | -4.2956e-05 | 6.5731e-10 | -3.2686e-07 | 0.00025992 | 0.00026004 | 0.00026004 | 0.98079 | -0.37135 | 0.98078 | -0.37143 | 0.071439
101 | 0.0036938 | 0.00092488 | -0.0036936 | -0.00092495 | 1.4335e-07 | -6.5611e-08 | 0.0055702 | 0.0055703 | 0.0055703 | 0.9867 | -0.25565 | 0.98666 | -0.25647 | 1.5303
102 | -0.004781 | -0.0011974 | 0.0047813 | 0.0011974 | 2.0303e-07 | -3.0986e-09 | 0.0072099 | 0.0072098 | 0.0072099 | 0.9867 | -0.25565 | 0.98674 | -0.25476 | 1.9807
103 | 0.00226 | 0.00056563 | -0.0022597 | -0.00056633 | 3.0185e-07 | -6.9168e-07 | 0.0034081 | 0.0034084 | 0.0034084 | 0.98666 | -0.25647 | 0.98651 | -0.25927 | 0.93637
104 | -0.011973 | -0.0029998 | 0.011976 | 0.0030011 | 2.5331e-06 | 1.3564e-06 | 0.018055 | 0.018055 | 0.018055 | 0.98674 | -0.25476 | 0.98697 | -0.25032 | 4.9602
105 | -0.011976 | -0.0030011 | 0.011976 | 0.0030013 | 3.0253e-07 | 1.6199e-07 | 0.018055 | 0.018055 | 0.018055 | 0.98697 | -0.25032 | 0.987 | -0.24979 | 4.9601
106 | -0.017145 | -0.0042967 | 0.017152 | 0.0043012 | 7.4788e-06 | 4.4047e-06 | 0.025848 | 0.025847 | 0.025848 | 0.987 | -0.24979 | 0.98747 | -0.24064 | 7.101
107 | 0.0065074 | 0.0016307 | -0.0065073 | -0.0016306 | 1.3245e-07 | 3.9079e-08 | 0.009875 | 0.009875 | 0.009875 | 0.98057 | -0.37475 | 0.98054 | -0.37518 | 2.7129
108 | 0.0055342 | 0.0013868 | -0.005534 | -0.0013867 | 2.0646e-07 | 3.3677e-08 | 0.0083983 | 0.0083983 | 0.0083983 | 0.98054 | -0.37518 | 0.9805 | -0.37596 | 2.3072
109 | 0.0034058 | 0.00085336 | -0.0034058 | -0.00085338 | 4.3051e-08 | -2.6649e-08 | 0.0051686 | 0.0051686 | 0.0051686 | 0.9805 | -0.37596 | 0.98049 | -0.37623 | 1.4199
110 | 0.002496 | 0.00062537 | -0.0024959 | -0.00062553 | 9.3625e-08 | -1.5953e-07 | 0.0037879 | 0.003788 | 0.003788 | 0.98049 | -0.37623 | 0.98045 | -0.37701 | 1.0407
111 | 0.0051388 | 0.0012863 | -0.0051386 | -0.0012863 | 2.1471e-07 | 1.2058e-08 | 0.0076932 | 0.0076933 | 0.0076933 | 0.99386 | -0.11717 | 0.99382 | -0.11805 | 2.1135
112 | -0.0051388 | -0.0012863 | 0.0051399 | 0.0012863 | 1.0868e-06 | 6.0837e-08 | 0.0076932 | 0.007693 | 0.0076932 | 0.99386 | -0.11717 | 0.99409 | -0.11273 | 2.1135
113 | 0.0026258 | 0.00065653 | -0.0026257 | -0.00065675 | 1.3591e-07 | -2.1689e-07 | 0.003931 | 0.0039312 | 0.0039312 | 0.99382 | -0.11805 | 0.99376 | -0.11913 | 1.08
114 | -0.0012289 | -0.00030733 | 0.0012289 | 0.00030714 | 2.1095e-08 | -1.9357e-07 | 0.0018579 | 0.0018578 | 0.0018579 | 0.9841 | -0.30629 | 0.98412 | -0.30593 | 0.5104
115 | 0.0012289 | 0.00030733 | -0.0012288 | -0.00030792 | 6.3765e-08 | -5.8499e-07 | 0.0018579 | 0.0018581 | 0.0018581 | 0.9841 | -0.30629 | 0.98404 | -0.30738 | 0.51046
116 | -0.0031001 | -0.00077611 | 0.003101 | 0.00077527 | 9.2587e-07 | -8.36e-07 | 0.0046871 | 0.0046866 | 0.0046871 | 0.98412 | -0.30593 | 0.98444 | -0.29965 | 1.2877
117 | 0.00088306 | 0.00022127 | -0.00088306 | -0.00022132 | 2.428e-09 | -4.4578e-08 | 0.0013353 | 0.0013353 | 0.0013353 | 0.98404 | -0.30738 | 0.98404 | -0.30744 | 0.36685
118 | -0.0069636 | -0.0017345 | 0.0069641 | 0.0017347 | 4.453e-07 | 1.4978e-07 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.98233 | -0.34089 | 0.9824 | -0.33954 | 2.8969
119 | 0.0067825 | 0.0016891 | -0.0067818 | -0.0016889 | 6.0866e-07 | 1.9475e-07 | 0.01027 | 0.01027 | 0.01027 | 0.98233 | -0.34089 | 0.98224 | -0.34278 | 2.8215
120 | -0.0078486 | -0.0019563 | 0.0078489 | 0.0019565 | 3.5148e-07 | 1.4092e-07 | 0.011884 | 0.011884 | 0.011884 | 0.9824 | -0.33954 | 0.98245 | -0.33859 | 3.2649
121 | 0.00060112 | 0.00014994 | -0.00060111 | -0.00015037 | 1.0676e-08 | -4.2786e-07 | 0.0009104 | 0.00091056 | 0.00091056 | 0.98224 | -0.34278 | 0.98222 | -0.34315 | 0.25015
122 | 0.0061807 | 0.001539 | -0.0061792 | -0.0015386 | 1.4998e-06 | 3.8218e-07 | 0.0093598 | 0.00936 | 0.00936 | 0.98224 | -0.34278 | 0.98198 | -0.3479 | 2.5714
123 | -0.009044 | -0.002256 | 0.0090459 | 0.0022569 | 1.8965e-06 | 8.7218e-07 | 0.013694 | 0.013694 | 0.013694 | 0.98245 | -0.33859 | 0.98267 | -0.33418 | 3.7622
124 | 0.0001497 | 3.7233e-05 | -0.0001497 | -3.7518e-05 | 4.3438e-10 | -2.849e-07 | 0.00022668 | 0.00022679 | 0.00022679 | 0.98222 | -0.34315 | 0.98221 | -0.34321 | 0.062304
125 | 0.00074186 | 0.0001855 | -0.00074185 | -0.00018592 | 1.626e-08 | -4.2369e-07 | 0.001124 | 0.0011242 | 0.0011242 | 0.98198 | -0.3479 | 0.98195 | -0.34836 | 0.30884
126 | 0.0054374 | 0.0013531 | -0.0054368 | -0.001353 | 5.6785e-07 | 8.1046e-08 | 0.008236 | 0.0082361 | 0.0082361 | 0.98198 | -0.3479 | 0.98186 | -0.3501 | 2.2627
127 | -0.0097258 | -0.0024273 | 0.0097271 | 0.0024279 | 1.2453e-06 | 6.0292e-07 | 0.014724 | 0.014724 | 0.014724 | 0.98267 | -0.33418 | 0.98281 | -0.33148 | 4.045
128 | 0.0054368 | 0.001353 | -0.005436 | -0.0013529 | 7.5545e-07 | 1.0793e-07 | 0.0082361 | 0.0082362 | 0.0082362 | 0.98186 | -0.3501 | 0.98172 | -0.35303 | 2.2627
129 | 0.0013384 | 0.00033476 | -0.0013383 | -0.00033525 | 6.5532e-08 | -4.9442e-07 | 0.002029 | 0.0020292 | 0.0020292 | 0.98145 | -0.35816 | 0.9814 | -0.35919 | 0.55746
130 | 0.02681 | 0.006724 | -0.026806 | -0.0067211 | 4.5561e-06 | 2.8215e-06 | 0.04049 | 0.04049 | 0.04049 | 0.98532 | -0.28251 | 0.98513 | -0.28607 | 11.1237
131 | 0.026806 | 0.0067211 | -0.026804 | -0.0067202 | 1.5767e-06 | 9.7641e-07 | 0.04049 | 0.04049 | 0.04049 | 0.98513 | -0.28607 | 0.98507 | -0.28731 | 11.1237
132 | 0.0018205 | 0.00045587 | -0.0018204 | -0.00045623 | 9.4896e-08 | -3.6208e-07 | 0.002755 | 0.0027551 | 0.0027551 | 0.98323 | -0.32334 | 0.98317 | -0.32443 | 0.75691
133 | -0.0037216 | -0.00093233 | 0.0037219 | 0.0009322 | 2.9702e-07 | -1.2663e-07 | 0.0056321 | 0.005632 | 0.0056321 | 0.98323 | -0.32334 | 0.98331 | -0.32166 | 1.5473
134 | 0.012268 | 0.0030664 | -0.012264 | -0.003064 | 4.4168e-06 | 2.3933e-06 | 0.018562 | 0.018562 | 0.018562 | 0.98331 | -0.32166 | 0.98293 | -0.32924 | 5.0995
135 | -0.01599 | -0.0039986 | 0.015991 | 0.003999 | 6.7117e-07 | 3.9076e-07 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194 | 0.98331 | -0.32166 | 0.98336 | -0.32078 | 6.6467
136 | 0.012074 | 0.0030164 | -0.012073 | -0.0030161 | 4.7225e-07 | 2.5444e-07 | 0.018275 | 0.018275 | 0.018275 | 0.98293 | -0.32924 | 0.98288 | -0.33006 | 5.0205
137 | -0.02193 | -0.0054876 | 0.021952 | 0.005501 | 2.207e-05 | 1.3446e-05 | 0.033182 | 0.033181 | 0.033182 | 0.98336 | -0.32078 | 0.98444 | -0.29965 | 9.1158
138 | 0.011551 | 0.0028853 | -0.011551 | -0.0028849 | 7.7923e-07 | 4.1257e-07 | 0.017485 | 0.017485 | 0.017485 | 0.98288 | -0.33006 | 0.98281 | -0.33148 | 4.8035
139 | -0.025053 | -0.0062763 | 0.025059 | 0.0062801 | 6.1701e-06 | 3.8029e-06 | 0.037868 | 0.037868 | 0.037868 | 0.98444 | -0.29965 | 0.9847 | -0.29448 | 10.4033
140 | 0.019405 | 0.0048659 | -0.019401 | -0.0048631 | 4.6372e-06 | 2.7815e-06 | 0.02919 | 0.02919 | 0.02919 | 0.98925 | -0.20583 | 0.98899 | -0.21085 | 8.0192
141 | 0.018221 | 0.0045673 | -0.018219 | -0.0045662 | 1.9223e-06 | 1.1428e-06 | 0.027414 | 0.027414 | 0.027414 | 0.98899 | -0.21085 | 0.98888 | -0.21306 | 7.5314
142 | 0.016757 | 0.0042 | -0.016756 | -0.0041992 | 1.3256e-06 | 7.7709e-07 | 0.025216 | 0.025216 | 0.025216 | 0.98888 | -0.21306 | 0.98879 | -0.21472 | 6.9274
143 | 0.0006847 | 0.00017133 | -0.00068469 | -0.0001716 | 8.7081e-09 | -2.7281e-07 | 0.0010323 | 0.0010324 | 0.0010324 | 0.98686 | -0.25195 | 0.98685 | -0.25222 | 0.28363
144 | 0.016325 | 0.0040911 | -0.016322 | -0.0040897 | 2.3552e-06 | 1.3738e-06 | 0.024566 | 0.024567 | 0.024567 | 0.98879 | -0.21472 | 0.98864 | -0.21775 | 6.749
145 | -0.0021554 | -0.0005402 | 0.0021559 | 0.00053899 | 4.5081e-07 | -1.206e-06 | 0.0032282 | 0.0032276 | 0.0032282 | 0.99354 | -0.12353 | 0.99376 | -0.11913 | 0.88686
146 | -0.0054647 | -0.0013691 | 0.0054653 | 0.0013692 | 5.4496e-07 | 7.3399e-08 | 0.0082258 | 0.0082257 | 0.0082258 | 0.98853 | -0.21985 | 0.98864 | -0.21775 | 2.2598
147 | 0.010857 | 0.0027205 | -0.010855 | -0.0027196 | 1.7073e-06 | 8.7409e-07 | 0.016341 | 0.016341 | 0.016341 | 0.98864 | -0.21775 | 0.98847 | -0.22105 | 4.4893
148 | 0.010005 | 0.0025064 | -0.010003 | -0.0025055 | 1.86e-06 | 9.1016e-07 | 0.01506 | 0.015061 | 0.015061 | 0.98847 | -0.22105 | 0.98827 | -0.22496 | 4.1375
149 | 0.027293 | 0.0068547 | -0.027281 | -0.0068471 | 1.2232e-05 | 7.5873e-06 | 0.04135 | 0.04135 | 0.04135 | 0.98229 | -0.34107 | 0.98181 | -0.35047 | 11.3598
150 | -0.029251 | -0.0073455 | 0.029254 | 0.0073473 | 2.9203e-06 | 1.8188e-06 | 0.044316 | 0.044316 | 0.044316 | 0.98229 | -0.34107 | 0.98239 | -0.33898 | 12.1747
151 | 0.0021774 | 0.00054526 | -0.0021773 | -0.00054553 | 1.1271e-07 | -2.7771e-07 | 0.003298 | 0.0032981 | 0.0032981 | 0.98239 | -0.33898 | 0.98234 | -0.34006 | 0.90606
152 | 0.0021773 | 0.00054553 | -0.0021773 | -0.00054567 | 5.6169e-08 | -1.3837e-07 | 0.0032981 | 0.0032981 | 0.0032981 | 0.98234 | -0.34006 | 0.98231 | -0.3406 | 0.90608
153 | 0.0033963 | 0.0008443 | -0.003396 | -0.00084445 | 2.35e-07 | -1.4957e-07 | 0.0051423 | 0.0051424 | 0.0051424 | 0.9823 | -0.34085 | 0.98223 | -0.34231 | 1.4128
154 | 0.00075417 | 0.00018885 | -0.00075417 | -0.00018901 | 6.6076e-09 | -1.6605e-07 | 0.0011434 | 0.0011435 | 0.0011435 | 0.9814 | -0.35919 | 0.98139 | -0.35937 | 0.31415
155 | 0.0006986 | 0.00016841 | -0.00069849 | -0.00017156 | 1.0662e-07 | -3.1551e-06 | 0.001056 | 0.0010571 | 0.0010571 | 0.98223 | -0.34231 | 0.98206 | -0.34559 | 0.29041
156 | 0.00069849 | 0.00017156 | -0.0006984 | -0.00017417 | 8.8467e-08 | -2.6118e-06 | 0.0010571 | 0.0010581 | 0.0010581 | 0.98206 | -0.34559 | 0.98193 | -0.34827 | 0.29067
157 | 0.0006984 | 0.00017417 | -0.00069837 | -0.00017503 | 2.9028e-08 | -8.5578e-07 | 0.0010581 | 0.0010584 | 0.0010584 | 0.98193 | -0.34827 | 0.98188 | -0.34914 | 0.29076
158 | 0.004479 | 0.0011219 | -0.0044786 | -0.0011219 | 3.7032e-07 | -4.1204e-08 | 0.0067437 | 0.0067438 | 0.0067438 | 0.98827 | -0.22496 | 0.98818 | -0.22669 | 1.8527
159 | 0.0055239 | 0.0013836 | -0.0055237 | -0.0013836 | 1.7895e-07 | 2.6135e-08 | 0.0083169 | 0.008317 | 0.008317 | 0.98827 | -0.22496 | 0.98823 | -0.22564 | 2.2849
160 | 0.0029858 | 0.00074782 | -0.0029857 | -0.00074798 | 1.5147e-07 | -1.5904e-07 | 0.0044959 | 0.004496 | 0.004496 | 0.98818 | -0.22669 | 0.98812 | -0.22776 | 1.2352
161 | 0.0015048 | 0.00037683 | -0.0015047 | -0.00037711 | 4.7744e-08 | -2.8706e-07 | 0.0022659 | 0.002266 | 0.002266 | 0.98812 | -0.22776 | 0.98809 | -0.22843 | 0.62253
162 | -0.00083127 | -0.00020834 | 0.00083128 | 0.00020815 | 8.7268e-09 | -1.8289e-07 | 0.0012547 | 0.0012547 | 0.0012547 | 0.98582 | -0.27269 | 0.98584 | -0.27247 | 0.34471
163 | 0.026451 | 0.0066316 | -0.026441 | -0.006626 | 9.0405e-06 | 5.5937e-06 | 0.039956 | 0.039956 | 0.039956 | 0.98507 | -0.28731 | 0.9847 | -0.29448 | 10.977
164 | 0.001382 | 0.00034588 | -0.0013819 | -0.00034635 | 6.4765e-08 | -4.623e-07 | 0.0020882 | 0.0020884 | 0.0020884 | 0.9847 | -0.29448 | 0.98465 | -0.29547 | 0.57374
165 | 0.0023376 | 0.00058538 | -0.0023375 | -0.0005856 | 9.7386e-08 | -2.1477e-07 | 0.0034923 | 0.0034924 | 0.0034924 | 0.99598 | -0.076662 | 0.99594 | -0.077536 | 0.95944
166 | 0.0013894 | 0.00034797 | -0.0013894 | -0.00034801 | 4.4721e-09 | -3.3153e-08 | 0.0020758 | 0.0020758 | 0.0020758 | 0.99594 | -0.077536 | 0.99593 | -0.077604 | 0.57027
167 | 0.0010935 | 0.00027385 | -0.0010935 | -0.00027405 | 1.6315e-08 | -2.0166e-07 | 0.0016337 | 0.0016338 | 0.0016338 | 0.99593 | -0.077604 | 0.99592 | -0.077917 | 0.44884

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21844 | 0.055269

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014545 | 0.00036453
1 | 0.0003418 | 8.5662e-05
2 | 0.00046765 | 0.00011721
3 | 0.0020699 | 0.00051876
4 | 0.0023195 | 0.00058131
5 | 0.00081475 | 0.00020419
6 | 0.0018235 | 0.00045702
7 | 0.0019663 | 0.00049279
8 | 0.0024857 | 0.00062298
9 | 0.0023229 | 0.00058218
10 | 0.005812 | 0.0014566
11 | 0.0072644 | 0.0018206
12 | 0.00043049 | 0.00010789
13 | 0.0087349 | 0.0021892
14 | 0.002172 | 0.00054435
15 | 0.0007485 | 0.00018759
16 | 0.0017813 | 0.00044645
17 | 0.0028442 | 0.00071281
18 | 0.0031329 | 0.00078517
19 | 0.0012132 | 0.00030405
20 | 0.0027396 | 0.00068661
21 | 0.00061378 | 0.00015383
22 | 0.0021615 | 0.00054173
23 | 0.0057378 | 0.001438
24 | 0.0019335 | 0.00048458
25 | 0.0011853 | 0.00029705
26 | 0.0053092 | 0.0013306
27 | 0.0012389 | 0.00031051
28 | 0.0017525 | 0.00043922
29 | 0.00063533 | 0.00015923
30 | 0.0004827 | 0.00012098
31 | 0.00059297 | 0.00014861
32 | 0.00065127 | 0.00016322
33 | 0.00059592 | 0.00014935
34 | 0.0023695 | 0.00059386
35 | 0.0057245 | 0.0014347
36 | 0.0021144 | 0.00052991
37 | 0.00071222 | 0.0001785
38 | 0.0043968 | 0.0011019
39 | 0.00122 | 0.00030577
40 | 0.002275 | 0.00057016
41 | 0.0017159 | 0.00043003
42 | 0.0018637 | 0.00046709
43 | 0.0033009 | 0.00082729
44 | 0.0023675 | 0.00059334
45 | 0.0011521 | 0.00028874
46 | 0.0012148 | 0.00030445
47 | 0.0012262 | 0.00030732
48 | 0.0016012 | 0.00040129
49 | 0.0011623 | 0.00029131
50 | 0.00075657 | 0.00018961
51 | 0.00096539 | 0.00024195
52 | 0.0014972 | 0.00037524
53 | 0.00014763 | 3.6999e-05
54 | 0.00088835 | 0.00022264
55 | 0.00061727 | 0.0001547
56 | 0.00032727 | 8.2021e-05
57 | 0.0010873 | 0.00027249
58 | 0.0014337 | 0.00035931
59 | 0.0071917 | 0.0018024
60 | 0.0022597 | 0.00056633
61 | 0.0051689 | 0.0012954
62 | 0.0018664 | 0.00046777
63 | 0.0009731 | 0.00024388
64 | 0.0021282 | 0.00053337
65 | 0.00090976 | 0.00022801
66 | 0.0046026 | 0.0011535
67 | 0.0001714 | 4.2956e-05
68 | 0.0025127 | 0.00062975
69 | 0.0009953 | 0.00024945
70 | 0.0018712 | 0.00046897
71 | 0.00034573 | 8.6647e-05
72 | 0.0024959 | 0.00062553
73 | 0.00018119 | 4.541e-05
74 | 0.00088449 | 0.00022167
75 | 0.0011951 | 0.00029952
76 | 0.00045141 | 0.00011314
77 | 0.00067991 | 0.0001704
78 | 0.0001497 | 3.7518e-05
79 | 0.00074185 | 0.00018592
80 | 0.00076358 | 0.00019137
81 | 0.0011784 | 0.00029533
82 | 0.0025452 | 0.00063788
83 | 0.0019011 | 0.00047646
84 | 0.0018204 | 0.00045623
85 | 0.00018996 | 4.7609e-05
86 | 0.0059395 | 0.0014886
87 | 0.00052182 | 0.00013078
88 | 0.0013268 | 0.00033253
89 | 0.00118 | 0.00029575
90 | 0.0014611 | 0.0003662
91 | 0.00043151 | 0.00010815
92 | 0.00068469 | 0.0001716
93 | 0.0021554 | 0.0005402
94 | 0.00046984 | 0.00011775
95 | 0.0018236 | 0.00045705
96 | 0.0031492 | 0.00078927
97 | 0.00097883 | 0.00024532
98 | 0.00085059 | 0.00021318
99 | 0.0019581 | 0.00049075
100 | 0.00094263 | 0.00023625
101 | 0.00080352 | 0.00020138
102 | 0.0021773 | 0.00054567
103 | 0.00058417 | 0.00014641
104 | 0.00075417 | 0.00018901
105 | 0.0013176 | 0.00033022
106 | 0.0026975 | 0.00067605
107 | 0.0011854 | 0.00029708
108 | 0.00088306 | 0.00022132
109 | 0.0031054 | 0.00077828
110 | 0.0014137 | 0.0003543
111 | 0.0014928 | 0.00037412
112 | 0.0014809 | 0.00037115
113 | 0.00083127 | 0.00020834
114 | 0.00035358 | 8.8615e-05
115 | 0.0013819 | 0.00034635
116 | 0.00069837 | 0.00017503
117 | 0.0012056 | 0.00030215
118 | 0.00094812 | 0.00023762
119 | 0.00029589 | 7.4157e-05
120 | 0.0010935 | 0.00027405
121 | 0.0015047 | 0.00037711

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1