## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2465-3_1_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2465-3_1_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2465-3_1_6_node_464 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2465-3_1_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2465-3_1_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2465-3_1_6_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2465-3_1_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2465-3_1_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2465-3_1_6_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2465-3_1_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2465-3_1_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2465-3_1_6_node_452 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2465-3_1_6_node_460 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2465-3_1_6_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2465-3_1_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2465-3_1_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2465-3_1_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2465-3_1_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2465-3_1_6_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2465-3_1_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2465-3_1_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2465-3_1_6_node_466 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2465-3_1_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2465-3_1_6_node_469 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2465-3_1_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2465-3_1_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2465-3_1_6_node_462 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2465-3_1_6_node_441 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2465-3_1_6_node_439 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2465-3_1_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2465-3_1_6_node_446 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2465-3_1_6_node_443 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2465-3_1_6_node_437 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2465-3_1_6_node_434 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2465-3_1_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2465-3_1_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2465-3_1_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2465-3_1_6_node_431 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2465-3_1_6_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2465-3_1_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2465-3_1_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2465-3_1_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2465-3_1_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2465-3_1_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2465-3_1_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2465-3_1_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2465-3_1_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2465-3_1_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2465-3_1_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2465-3_1_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2465-3_1_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2465-3_1_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2465-3_1_6_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2465-3_1_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2465-3_1_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2465-3_1_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2465-3_1_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2465-3_1_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2465-3_1_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2465-3_1_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2465-3_1_6_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2465-3_1_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2465-3_1_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2465-3_1_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2465-3_1_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2465-3_1_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2465-3_1_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2465-3_1_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2465-3_1_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2465-3_1_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2465-3_1_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2465-3_1_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2465-3_1_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2465-3_1_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2465-3_1_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2465-3_1_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2465-3_1_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2465-3_1_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2465-3_1_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2465-3_1_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2465-3_1_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2465-3_1_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2465-3_1_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2465-3_1_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2465-3_1_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2465-3_1_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2465-3_1_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2465-3_1_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2465-3_1_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2465-3_1_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2465-3_1_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2465-3_1_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2465-3_1_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2465-3_1_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2465-3_1_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2465-3_1_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2465-3_1_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2465-3_1_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2465-3_1_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2465-3_1_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2465-3_1_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2465-3_1_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2465-3_1_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2465-3_1_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2465-3_1_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2465-3_1_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2465-3_1_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2465-3_1_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2465-3_1_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2465-3_1_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2465-3_1_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2465-3_1_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2465-3_1_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2465-3_1_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2465-3_1_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2465-3_1_6_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2465-3_1_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2465-3_1_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2465-3_1_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2465-3_1_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2465-3_1_6_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2465-3_1_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2465-3_1_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2465-3_1_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2465-3_1_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2465-3_1_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2465-3_1_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2465-3_1_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2465-3_1_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2465-3_1_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2465-3_1_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2465-3_1_6_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2465-3_1_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2465-3_1_6_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2465-3_1_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2465-3_1_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2465-3_1_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2465-3_1_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2465-3_1_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2465-3_1_6_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2465-3_1_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2465-3_1_6_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2465-3_1_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2465-3_1_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2465-3_1_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2465-3_1_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2465-3_1_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2465-3_1_6_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2465-3_1_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2465-3_1_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2465-3_1_6_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2465-3_1_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2465-3_1_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2465-3_1_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2465-3_1_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2465-3_1_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2465-3_1_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2465-3_1_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2465-3_1_6_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2465-3_1_6_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2465-3_1_6_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2465-3_1_6_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2465-3_1_6_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2465-3_1_6_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2465-3_1_6_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2465-3_1_6_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2465-3_1_6_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2465-3_1_6_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2465-3_1_6_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2465-3_1_6_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2465-3_1_6_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2465-3_1_6_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2465-3_1_6_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2465-3_1_6_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2465-3_1_6_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2465-3_1_6_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2465-3_1_6_node_427 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2465-3_1_6_node_428 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2465-3_1_6_node_429 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2465-3_1_6_node_430 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2465-3_1_6_node_432 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2465-3_1_6_node_456 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2465-3_1_6_node_433 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2465-3_1_6_node_435 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2465-3_1_6_node_436 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2465-3_1_6_node_438 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2465-3_1_6_node_458 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2465-3_1_6_node_440 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2465-3_1_6_node_442 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2465-3_1_6_node_444 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2465-3_1_6_node_445 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2465-3_1_6_node_447 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2465-3_1_6_node_448 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2465-3_1_6_node_449 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2465-3_1_6_node_450 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2465-3_1_6_node_451 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2465-3_1_6_node_453 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2465-3_1_6_node_454 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2465-3_1_6_node_455 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2465-3_1_6_node_463 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2465-3_1_6_node_465 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2465-3_1_6_node_457 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2465-3_1_6_node_459 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2465-3_1_6_node_461 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2465-3_1_6_node_467 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2465-3_1_6_node_468 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_MV_387_2_node_17 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2465-3_1_6_load_464 | 2 | 0.0023694 | 0.00059383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2465-3_1_6_load_188 | 4 | 0.00227 | 0.00056891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2465-3_1_6_load_298 | 8 | 0.00072424 | 0.00018151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2465-3_1_6_load_452 | 11 | 0.0003457 | 8.6641e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2465-3_1_6_load_316 | 13 | 0.00057883 | 0.00014507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2465-3_1_6_load_100 | 16 | 0.00012506 | 3.1344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2465-3_1_6_load_297 | 18 | 0.0005495 | 0.00013772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2465-3_1_6_load_466 | 21 | 0.0038949 | 0.00097616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2465-3_1_6_load_469 | 23 | 0.00038705 | 9.7003e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2465-3_1_6_load_462 | 26 | 0.0031553 | 0.00079079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2465-3_1_6_load_441 | 27 | 0.0012523 | 0.00031385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2465-3_1_6_load_439 | 28 | 0.0056772 | 0.0014228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2465-3_1_6_load_446 | 30 | 0.00024323 | 6.096e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2465-3_1_6_load_443 | 31 | 0.00064797 | 0.0001624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2465-3_1_6_load_437 | 32 | 0.0015473 | 0.0003878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2465-3_1_6_load_434 | 33 | 0.0011582 | 0.00029028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2465-3_1_6_load_48 | 35 | 0.0011158 | 0.00027965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2465-3_1_6_load_45 | 36 | 0.001637 | 0.00041028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2465-3_1_6_load_431 | 37 | 0.001679 | 0.00042081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2465-3_1_6_load_276 | 38 | 0.0021513 | 0.00053917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2465-3_1_6_load_38 | 39 | 0.00072819 | 0.0001825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2465-3_1_6_load_39 | 40 | 0.00026233 | 6.5746e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2465-3_1_6_load_40 | 41 | 0.00025812 | 6.4691e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2465-3_1_6_load_41 | 42 | 0.0012575 | 0.00031516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2465-3_1_6_load_42 | 43 | 0.0009896 | 0.00024802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2465-3_1_6_load_43 | 44 | 0.00057401 | 0.00014386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2465-3_1_6_load_46 | 48 | 0.00044578 | 0.00011172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2465-3_1_6_load_47 | 49 | 0.00026022 | 6.5218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2465-3_1_6_load_49 | 50 | 8.5657e-05 | 2.1468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2465-3_1_6_load_137 | 51 | 0.00036311 | 9.1003e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2465-3_1_6_load_283 | 52 | 0.000486 | 0.0001218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2465-3_1_6_load_50 | 53 | 0.0011138 | 0.00027913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2465-3_1_6_load_51 | 54 | 0.00049875 | 0.000125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2465-3_1_6_load_52 | 55 | 0.00050688 | 0.00012704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2465-3_1_6_load_54 | 57 | 0.0008029 | 0.00020123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2465-3_1_6_load_55 | 58 | 0.0042237 | 0.0010586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2465-3_1_6_load_58 | 59 | 0.0024373 | 0.00061084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2465-3_1_6_load_301 | 60 | 0.0041151 | 0.0010313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2465-3_1_6_load_199 | 62 | 0.00047042 | 0.0001179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2465-3_1_6_load_196 | 64 | 0.0038542 | 0.00096594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2465-3_1_6_load_70 | 65 | 0.00026378 | 6.6109e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2465-3_1_6_load_228 | 66 | 0.00086983 | 0.000218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2465-3_1_6_load_66 | 67 | 0.0024315 | 0.00060938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2465-3_1_6_load_67 | 68 | 0.00086173 | 0.00021597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2465-3_1_6_load_68 | 70 | 0.0009135 | 0.00022894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2465-3_1_6_load_71 | 71 | 0.0019686 | 0.00049337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2465-3_1_6_load_72 | 72 | 0.0030446 | 0.00076304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2465-3_1_6_load_167 | 73 | 0.0033063 | 0.00082865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2465-3_1_6_load_165 | 74 | 0.00046102 | 0.00011554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2465-3_1_6_load_82 | 75 | 0.00053943 | 0.00013519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2465-3_1_6_load_83 | 76 | 0.00037473 | 9.3916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2465-3_1_6_load_84 | 77 | 0.0019088 | 0.00047838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2465-3_1_6_load_85 | 78 | 0.00011327 | 2.8388e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2465-3_1_6_load_86 | 79 | 0.00061095 | 0.00015312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2465-3_1_6_load_87 | 80 | 0.00070981 | 0.0001779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2465-3_1_6_load_88 | 81 | 0.00043437 | 0.00010886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2465-3_1_6_load_254 | 82 | 0.0020681 | 0.00051832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2465-3_1_6_load_142 | 83 | 0.00080397 | 0.00020149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2465-3_1_6_load_89 | 84 | 0.00024419 | 6.1199e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2465-3_1_6_load_90 | 85 | 0.0018889 | 0.0004734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2465-3_1_6_load_91 | 86 | 0.00028912 | 7.2462e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2465-3_1_6_load_92 | 87 | 0.0037252 | 0.00093363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2465-3_1_6_load_93 | 88 | 0.0050566 | 0.0012673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2465-3_1_6_load_190 | 91 | 0.0010917 | 0.0002736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2465-3_1_6_load_246 | 93 | 0.0016631 | 0.0004168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2465-3_1_6_load_229 | 94 | 0.01023 | 0.0025638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2465-3_1_6_load_99 | 95 | 0.0014584 | 0.00036551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2465-3_1_6_load_101 | 96 | 0.000397 | 9.9498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2465-3_1_6_load_102 | 97 | 0.00021086 | 5.2847e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2465-3_1_6_load_104 | 98 | 0.00016489 | 4.1326e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2465-3_1_6_load_238 | 99 | 0.0002614 | 6.5512e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2465-3_1_6_load_239 | 100 | 0.0014145 | 0.00035451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2465-3_1_6_load_208 | 101 | 0.00059967 | 0.00015029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2465-3_1_6_load_114 | 102 | 0.0033787 | 0.00084677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2465-3_1_6_load_115 | 103 | 0.00067585 | 0.00016938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2465-3_1_6_load_117 | 104 | 0.0022469 | 0.00056312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2465-3_1_6_load_201 | 105 | 0.00050891 | 0.00012754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2465-3_1_6_load_128 | 106 | 0.0035567 | 0.00089138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2465-3_1_6_load_129 | 107 | 0.0016555 | 0.00041491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2465-3_1_6_load_131 | 109 | 0.00080578 | 0.00020195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2465-3_1_6_load_132 | 110 | 0.0016671 | 0.00041782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2465-3_1_6_load_133 | 111 | 0.0033512 | 0.00083988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2465-3_1_6_load_134 | 112 | 0.0017875 | 0.00044798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2465-3_1_6_load_136 | 114 | 0.0043536 | 0.0010911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2465-3_1_6_load_264 | 115 | 0.0011369 | 0.00028493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2465-3_1_6_load_138 | 117 | 0.00035017 | 8.7762e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2465-3_1_6_load_141 | 119 | 0.0014429 | 0.00036161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2465-3_1_6_load_277 | 120 | 0.00027574 | 6.9108e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2465-3_1_6_load_218 | 121 | 0.0016343 | 0.00040959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2465-3_1_6_load_150 | 122 | 0.00070911 | 0.00017772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2465-3_1_6_load_151 | 123 | 0.00030763 | 7.7099e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2465-3_1_6_load_152 | 124 | 0.00066591 | 0.00016689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2465-3_1_6_load_153 | 125 | 0.00079578 | 0.00019944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2465-3_1_6_load_154 | 126 | 0.00058939 | 0.00014772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2465-3_1_6_load_156 | 128 | 0.0020639 | 0.00051725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2465-3_1_6_load_215 | 129 | 0.00022658 | 5.6786e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2465-3_1_6_load_212 | 130 | 0.00072384 | 0.00018141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2465-3_1_6_load_299 | 131 | 0.0010963 | 0.00027475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2465-3_1_6_load_166 | 132 | 0.0014449 | 0.00036212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2465-3_1_6_load_269 | 133 | 0.00070026 | 0.0001755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2465-3_1_6_load_184 | 134 | 0.00038331 | 9.6067e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2465-3_1_6_load_185 | 135 | 0.0030418 | 0.00076235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2465-3_1_6_load_187 | 136 | 0.0032105 | 0.00080464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2465-3_1_6_load_209 | 138 | 0.002387 | 0.00059824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2465-3_1_6_load_268 | 139 | 0.0010885 | 0.00027281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2465-3_1_6_load_200 | 140 | 0.0021038 | 0.00052726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2465-3_1_6_load_279 | 141 | 0.0015954 | 0.00039985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2465-3_1_6_load_210 | 142 | 0.0025073 | 0.0006284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2465-3_1_6_load_211 | 143 | 0.00055772 | 0.00013978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2465-3_1_6_load_213 | 144 | 0.0033537 | 0.00084051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2465-3_1_6_load_214 | 145 | 0.00049323 | 0.00012361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2465-3_1_6_load_216 | 146 | 0.0038936 | 0.00097583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2465-3_1_6_load_285 | 147 | 0.0006921 | 0.00017346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2465-3_1_6_load_253 | 148 | 0.0010042 | 0.00025168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2465-3_1_6_load_219 | 149 | 0.00016914 | 4.2391e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2465-3_1_6_load_225 | 151 | 0.0018973 | 0.00047551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2465-3_1_6_load_226 | 152 | 0.00027179 | 6.8118e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2465-3_1_6_load_227 | 153 | 0.0010723 | 0.00026875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2465-3_1_6_load_235 | 154 | 0.00060192 | 0.00015085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2465-3_1_6_load_237 | 156 | 0.0012519 | 0.00031375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2465-3_1_6_load_247 | 157 | 0.0014126 | 0.00035403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2465-3_1_6_load_307 | 158 | 0.0012438 | 0.00031172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2465-3_1_6_load_263 | 159 | 0.0013568 | 0.00034004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2465-3_1_6_load_266 | 161 | 0.00055701 | 0.0001396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2465-3_1_6_load_267 | 162 | 0.00040382 | 0.00010121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2465-3_1_6_load_275 | 164 | 0.00087955 | 0.00022044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2465-3_1_6_load_305 | 165 | 0.0004351 | 0.00010905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2465-3_1_6_load_278 | 166 | 0.002339 | 0.00058621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2465-3_1_6_load_280 | 167 | 0.0021354 | 0.00053518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2465-3_1_6_load_289 | 170 | 0.00042391 | 0.00010624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2465-3_1_6_load_306 | 172 | 0.00022369 | 5.6062e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2465-3_1_6_load_296 | 173 | 0.00012001 | 3.0077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2465-3_1_6_load_302 | 174 | 0.0039559 | 0.00099144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2465-3_1_6_load_308 | 175 | 0.00075549 | 0.00018934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2465-3_1_6_load_427 | 176 | 0.0028989 | 0.00072654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2465-3_1_6_load_428 | 177 | 0.0021694 | 0.0005437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2465-3_1_6_load_429 | 178 | 0.0021111 | 0.0005291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2465-3_1_6_load_430 | 179 | 0.003053 | 0.00076515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2465-3_1_6_load_432 | 180 | 0.0050996 | 0.0012781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2465-3_1_6_load_456 | 181 | 0.0011384 | 0.00028532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2465-3_1_6_load_433 | 182 | 0.0010173 | 0.00025495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2465-3_1_6_load_435 | 183 | 0.00099447 | 0.00024924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2465-3_1_6_load_436 | 184 | 0.00095983 | 0.00024056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2465-3_1_6_load_438 | 185 | 0.0007087 | 0.00017762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2465-3_1_6_load_458 | 186 | 0.0006714 | 0.00016827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2465-3_1_6_load_440 | 187 | 0.0019279 | 0.00048317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2465-3_1_6_load_442 | 188 | 0.0089289 | 0.0022378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2465-3_1_6_load_444 | 189 | 0.0023809 | 0.00059671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2465-3_1_6_load_445 | 190 | 0.00077951 | 0.00019536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2465-3_1_6_load_447 | 191 | 0.0028739 | 0.00072026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2465-3_1_6_load_448 | 192 | 0.0012131 | 0.00030404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2465-3_1_6_load_451 | 195 | 0.0006425 | 0.00016103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2465-3_1_6_load_453 | 196 | 0.0015707 | 0.00039365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2465-3_1_6_load_454 | 197 | 0.00175 | 0.00043859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2465-3_1_6_load_455 | 198 | 0.0023238 | 0.0005824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2465-3_1_6_load_463 | 199 | 0.0022849 | 0.00057265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2465-3_1_6_load_465 | 200 | 0.00023795 | 5.9637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2465-3_1_6_load_457 | 201 | 0.003799 | 0.00095211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2465-3_1_6_load_459 | 202 | 0.0007481 | 0.00018749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2465-3_1_6_load_461 | 203 | 0.0015196 | 0.00038085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2465-3_1_6_load_467 | 204 | 0.0027012 | 0.00067699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2465-3_1_6_load_468 | 205 | 0.0018725 | 0.00046929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2465-3_1_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.11548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_2465-3_1_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.12228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_2465-3_1_6_line_2 |  | 1 | 37 | 0.096717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_2465-3_1_6_line_3 |  | 2 | 197 | 0.00012232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2465-3_1_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.097376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2465-3_1_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.027965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2465-3_1_6_line_6 |  | 4 | 92 | 0.056278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2465-3_1_6_line_7 |  | 5 | 175 | 0.028187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2465-3_1_6_line_8 |  | 6 | 7 | 0.1659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2465-3_1_6_line_9 |  | 6 | 8 | 0.013199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2465-3_1_6_line_10 |  | 7 | 13 | 0.041007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2465-3_1_6_line_11 |  | 8 | 17 | 0.19811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2465-3_1_6_line_12 |  | 9 | 10 | 0.19855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_2465-3_1_6_line_13 |  | 9 | 11 | 0.011861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2465-3_1_6_line_14 |  | 9 | 12 | 0.072728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2465-3_1_6_line_15 |  | 10 | 32 | 0.04406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2465-3_1_6_line_16 |  | 10 | 33 | 0.0077313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_2465-3_1_6_line_17 |  | 12 | 203 | 0.51138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2465-3_1_6_line_18 |  | 12 | 202 | 0.015298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2465-3_1_6_line_19 |  | 13 | 172 | 0.022458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2465-3_1_6_line_20 |  | 14 | 15 | 0.023493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2465-3_1_6_line_21 |  | 14 | 16 | 0.011604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2465-3_1_6_line_22 |  | 15 | 99 | 0.0075873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2465-3_1_6_line_23 |  | 15 | 100 | 0.017526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2465-3_1_6_line_24 |  | 16 | 95 | 0.064838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2465-3_1_6_line_25 |  | 17 | 18 | 0.038912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2465-3_1_6_line_26 |  | 18 | 173 | 0.00054617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2465-3_1_6_line_27 |  | 19 | 20 | 0.17286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_2465-3_1_6_line_28 |  | 19 | 21 | 0.17024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_2465-3_1_6_line_29 |  | 20 | 38 | 0.15351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_2465-3_1_6_line_30 |  | 21 | 200 | 0.075096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2465-3_1_6_line_31 |  | 22 | 23 | 0.002443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2465-3_1_6_line_32 |  | 22 | 24 | 0.56197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2465-3_1_6_line_33 |  | 24 | 27 | 0.055552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2465-3_1_6_line_34 |  | 24 | 28 | 0.03476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2465-3_1_6_line_35 |  | 24 | 25 | 0.59466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_2465-3_1_6_line_36 |  | 25 | 26 | 0.091891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_2465-3_1_6_line_37 |  | 26 | 203 | 0.030008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_2465-3_1_6_line_38 |  | 27 | 188 | 0.029953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2465-3_1_6_line_39 |  | 28 | 187 | 0.039263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2465-3_1_6_line_40 |  | 29 | 30 | 0.019593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2465-3_1_6_line_41 |  | 29 | 31 | 0.053386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2465-3_1_6_line_42 |  | 30 | 32 | 0.0078522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2465-3_1_6_line_43 |  | 31 | 189 | 0.023635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2465-3_1_6_line_44 |  | 33 | 182 | 0.017969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2465-3_1_6_line_45 |  | 34 | 35 | 0.011341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2465-3_1_6_line_46 |  | 34 | 36 | 0.03117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2465-3_1_6_line_47 |  | 35 | 51 | 0.024911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2465-3_1_6_line_48 |  | 36 | 48 | 0.0080576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2465-3_1_6_line_49 |  | 37 | 178 | 0.029755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2465-3_1_6_line_50 |  | 38 | 45 | 0.042203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_2465-3_1_6_line_51 |  | 39 | 40 | 0.0012589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_2465-3_1_6_line_52 |  | 39 | 41 | 0.012491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2465-3_1_6_line_53 |  | 40 | 42 | 0.004644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2465-3_1_6_line_54 |  | 41 | 43 | 0.022031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2465-3_1_6_line_55 |  | 42 | 44 | 0.035329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2465-3_1_6_line_56 |  | 43 | 45 | 0.0031909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_2465-3_1_6_line_57 |  | 44 | 46 | 0.019597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2465-3_1_6_line_58 |  | 45 | 47 | 0.021641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2465-3_1_6_line_59 |  | 46 | 104 | 0.01235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2465-3_1_6_line_60 |  | 46 | 103 | 0.0046905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2465-3_1_6_line_61 |  | 47 | 120 | 0.063935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_2465-3_1_6_line_62 |  | 47 | 118 | 0.022947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2465-3_1_6_line_63 |  | 48 | 49 | 0.0065185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2465-3_1_6_line_64 |  | 49 | 50 | 0.019659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2465-3_1_6_line_65 |  | 50 | 52 | 0.0042924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2465-3_1_6_line_66 |  | 52 | 119 | 0.04075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2465-3_1_6_line_67 |  | 53 | 54 | 0.010997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2465-3_1_6_line_68 |  | 53 | 55 | 0.0087154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2465-3_1_6_line_69 |  | 54 | 56 | 0.15813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2465-3_1_6_line_70 |  | 55 | 57 | 0.0065087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2465-3_1_6_line_71 |  | 56 | 58 | 0.019988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2465-3_1_6_line_72 |  | 57 | 59 | 0.012189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2465-3_1_6_line_73 |  | 58 | 60 | 0.05895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2465-3_1_6_line_74 |  | 59 | 66 | 0.051241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2465-3_1_6_line_75 |  | 60 | 174 | 0.030584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2465-3_1_6_line_76 |  | 61 | 62 | 0.054374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2465-3_1_6_line_77 |  | 61 | 63 | 0.071409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2465-3_1_6_line_78 |  | 61 | 64 | 0.059853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2465-3_1_6_line_79 |  | 62 | 140 | 0.013861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2465-3_1_6_line_80 |  | 63 | 65 | 0.039415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2465-3_1_6_line_81 |  | 65 | 70 | 0.027829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2465-3_1_6_line_82 |  | 66 | 152 | 0.011201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2465-3_1_6_line_83 |  | 67 | 68 | 0.028422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2465-3_1_6_line_84 |  | 68 | 69 | 0.011287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2465-3_1_6_line_85 |  | 69 | 71 | 0.053793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2465-3_1_6_line_86 |  | 69 | 72 | 0.0028064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2465-3_1_6_line_87 |  | 71 | 73 | 0.026633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2465-3_1_6_line_88 |  | 72 | 74 | 0.014131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2465-3_1_6_line_89 |  | 73 | 133 | 0.025319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2465-3_1_6_line_90 |  | 74 | 132 | 0.027504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2465-3_1_6_line_91 |  | 75 | 76 | 0.014461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2465-3_1_6_line_92 |  | 75 | 77 | 0.0041691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2465-3_1_6_line_93 |  | 76 | 78 | 0.0037489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2465-3_1_6_line_94 |  | 77 | 79 | 0.021016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2465-3_1_6_line_95 |  | 78 | 80 | 0.0036977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2465-3_1_6_line_96 |  | 79 | 81 | 0.0037459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2465-3_1_6_line_97 |  | 80 | 82 | 0.0014068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2465-3_1_6_line_98 |  | 81 | 83 | 0.013622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2465-3_1_6_line_99 |  | 82 | 148 | 0.016063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2465-3_1_6_line_100 |  | 83 | 121 | 0.0099422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2465-3_1_6_line_101 |  | 84 | 85 | 0.020248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2465-3_1_6_line_102 |  | 84 | 86 | 0.0049038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2465-3_1_6_line_103 |  | 85 | 87 | 0.012417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2465-3_1_6_line_104 |  | 86 | 88 | 0.021488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2465-3_1_6_line_105 |  | 87 | 89 | 0.013172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2465-3_1_6_line_106 |  | 88 | 90 | 0.0075046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2465-3_1_6_line_107 |  | 89 | 91 | 0.017524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2465-3_1_6_line_108 |  | 89 | 92 | 0.007054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2465-3_1_6_line_109 |  | 90 | 93 | 0.022788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_2465-3_1_6_line_110 |  | 90 | 94 | 0.031603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2465-3_1_6_line_111 |  | 91 | 139 | 0.021568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2465-3_1_6_line_112 |  | 92 | 134 | 0.023877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2465-3_1_6_line_113 |  | 93 | 157 | 0.014341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_2465-3_1_6_line_114 |  | 94 | 153 | 0.021622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2465-3_1_6_line_115 |  | 95 | 96 | 0.010835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2465-3_1_6_line_116 |  | 96 | 97 | 0.017931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2465-3_1_6_line_117 |  | 97 | 98 | 0.0011548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2465-3_1_6_line_118 |  | 98 | 101 | 0.025511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2465-3_1_6_line_119 |  | 99 | 155 | 0.012513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2465-3_1_6_line_120 |  | 100 | 156 | 0.016731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2465-3_1_6_line_121 |  | 101 | 137 | 0.010329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2465-3_1_6_line_122 |  | 102 | 103 | 0.044378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_2465-3_1_6_line_123 |  | 104 | 105 | 0.026069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2465-3_1_6_line_124 |  | 105 | 141 | 0.0036918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2465-3_1_6_line_125 |  | 106 | 107 | 0.0015068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2465-3_1_6_line_126 |  | 106 | 108 | 0.01019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2465-3_1_6_line_127 |  | 107 | 109 | 0.019565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2465-3_1_6_line_128 |  | 108 | 110 | 0.047141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2465-3_1_6_line_129 |  | 108 | 111 | 0.021228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2465-3_1_6_line_130 |  | 109 | 112 | 0.013428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2465-3_1_6_line_131 |  | 110 | 113 | 0.023018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2465-3_1_6_line_132 |  | 111 | 114 | 0.0062765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2465-3_1_6_line_133 |  | 112 | 115 | 0.026155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2465-3_1_6_line_134 |  | 113 | 116 | 0.073313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2465-3_1_6_line_135 |  | 115 | 159 | 0.0061054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2465-3_1_6_line_136 |  | 116 | 140 | 0.082595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2465-3_1_6_line_137 |  | 117 | 118 | 0.0090861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2465-3_1_6_line_138 |  | 118 | 119 | 0.0093255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2465-3_1_6_line_139 |  | 120 | 163 | 0.032892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_2465-3_1_6_line_140 |  | 121 | 149 | 0.01408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2465-3_1_6_line_141 |  | 122 | 123 | 0.011984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2465-3_1_6_line_142 |  | 122 | 124 | 0.016853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2465-3_1_6_line_143 |  | 123 | 125 | 0.014847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2465-3_1_6_line_144 |  | 124 | 126 | 0.010368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2465-3_1_6_line_145 |  | 125 | 127 | 0.019795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2465-3_1_6_line_146 |  | 126 | 128 | 0.0016419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2465-3_1_6_line_147 |  | 127 | 129 | 0.010756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2465-3_1_6_line_148 |  | 127 | 130 | 0.0026679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2465-3_1_6_line_149 |  | 128 | 131 | 0.011607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2465-3_1_6_line_150 |  | 129 | 147 | 0.0094115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2465-3_1_6_line_151 |  | 130 | 143 | 0.0029609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2465-3_1_6_line_152 |  | 133 | 162 | 0.0079137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2465-3_1_6_line_153 |  | 134 | 135 | 0.023321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2465-3_1_6_line_154 |  | 135 | 136 | 0.0063522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2465-3_1_6_line_155 |  | 136 | 137 | 0.0182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2465-3_1_6_line_156 |  | 137 | 138 | 0.041998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2465-3_1_6_line_157 |  | 138 | 142 | 0.014795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2465-3_1_6_line_158 |  | 139 | 161 | 0.00039976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2465-3_1_6_line_159 |  | 141 | 166 | 0.017714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2465-3_1_6_line_160 |  | 143 | 144 | 0.018984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2465-3_1_6_line_161 |  | 144 | 145 | 0.018345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2465-3_1_6_line_162 |  | 145 | 146 | 0.0075618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2465-3_1_6_line_163 |  | 146 | 148 | 0.0093176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2465-3_1_6_line_164 |  | 147 | 168 | 0.011252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2465-3_1_6_line_165 |  | 149 | 150 | 0.025791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2465-3_1_6_line_166 |  | 150 | 163 | 0.018768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2465-3_1_6_line_167 |  | 150 | 164 | 0.0041765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2465-3_1_6_line_168 |  | 151 | 152 | 0.010906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2465-3_1_6_line_169 |  | 151 | 153 | 0.00025286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2465-3_1_6_line_170 |  | 154 | 155 | 0.0084245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2465-3_1_6_line_171 |  | 157 | 158 | 0.045178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
172 | LV_2465-3_1_6_line_172 |  | 158 | 163 | 0.021543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
173 | LV_2465-3_1_6_line_173 |  | 159 | 160 | 0.039008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2465-3_1_6_line_174 |  | 160 | 161 | 0.035894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2465-3_1_6_line_175 |  | 160 | 162 | 0.0042939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2465-3_1_6_line_176 |  | 164 | 165 | 0.040129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2465-3_1_6_line_177 |  | 165 | 171 | 0.11061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2465-3_1_6_line_178 |  | 166 | 167 | 0.0023548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2465-3_1_6_line_179 |  | 168 | 169 | 0.18482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2465-3_1_6_line_180 |  | 169 | 170 | 0.024703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2465-3_1_6_line_181 |  | 171 | 172 | 0.086864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2465-3_1_6_line_182 |  | 176 | 177 | 0.02444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_2465-3_1_6_line_183 |  | 176 | 178 | 0.014436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
184 | LV_2465-3_1_6_line_184 |  | 177 | 179 | 0.0074487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
185 | LV_2465-3_1_6_line_185 |  | 179 | 180 | 0.018829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
186 | LV_2465-3_1_6_line_186 |  | 180 | 181 | 0.02418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
187 | LV_2465-3_1_6_line_187 |  | 181 | 201 | 0.0090396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
188 | LV_2465-3_1_6_line_188 |  | 182 | 183 | 0.006539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
189 | LV_2465-3_1_6_line_189 |  | 183 | 184 | 0.022881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
190 | LV_2465-3_1_6_line_190 |  | 184 | 185 | 0.0016111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
191 | LV_2465-3_1_6_line_191 |  | 185 | 186 | 0.022437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
192 | LV_2465-3_1_6_line_192 |  | 186 | 201 | 0.0092142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
193 | LV_2465-3_1_6_line_193 |  | 189 | 190 | 0.020915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2465-3_1_6_line_194 |  | 191 | 192 | 0.032687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
195 | LV_2465-3_1_6_line_195 |  | 191 | 193 | 0.0032457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
196 | LV_2465-3_1_6_line_196 |  | 192 | 194 | 0.078411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
197 | LV_2465-3_1_6_line_197 |  | 193 | 195 | 0.035484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
198 | LV_2465-3_1_6_line_198 |  | 194 | 196 | 0.021139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2465-3_1_6_line_199 |  | 194 | 197 | 0.022745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
200 | LV_2465-3_1_6_line_200 |  | 195 | 198 | 0.0002268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
201 | LV_2465-3_1_6_line_201 |  | 196 | 199 | 0.030778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2465-3_1_6_line_202 |  | 198 | 200 | 0.025849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
203 | LV_2465-3_1_6_line_203 |  | 199 | 204 | 0.022618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2465-3_1_6_line_204 |  | 204 | 205 | 0.030847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2465-3_1_6_trafo_114 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 206 | 102 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28
0 | 2602016.2213 | 1221141.0425 | 2602046.2513 | 1221145.4994 | 2602068.9378 | 1221151.7884 | 2602082.5596 | 1221157.7519 | 2602061.6852 | 1221199.5356
1 | 2602061.6852 | 1221199.5356 | 2601974.5042 | 1221176.3049 | 2601968.5042 | 1221175.6025 | 2601964.5976 | 1221175.7014 | 2601961.1003 | 1221176.9009 | 2601944.1675 | 1221184.1304
2 | 2602016.2213 | 1221141.0425 | 2601976.8532 | 1221136.7718 | 2601961.4778 | 1221134.6434 | 2601950.3123 | 1221132.8388 | 2601933.5946 | 1221129.376 | 2601920.7533 | 1221126.266
3 | 2601944.055 | 1221184.1785 | 2601944.1675 | 1221184.1304
4 | 2601291.8033 | 1221461.9013 | 2601291.499 | 1221466.4039 | 2601291.1033 | 1221472.7964 | 2601291.2002 | 1221518.1003 | 2601291.1005 | 1221523.1031 | 2601290.9026 | 1221526.9053 | 2601289.7034 | 1221530.3959 | 2601288.2995 | 1221533.4974 | 2601277.8071 | 1221556.4625
5 | 2601270.5001 | 1221443.7977 | 2601289.2022 | 1221458.8991 | 2601291.8033 | 1221461.9013
6 | 2601254.0986 | 1221607.4998 | 2601260.7003 | 1221593.9044 | 2601277.8071 | 1221556.4625
7 | 2601270.5001 | 1221443.7977 | 2601275.2042 | 1221437.4061 | 2601285.611 | 1221420.0339
8 | 2601858.8991 | 1221911.1035 | 2601854.2654 | 1221909.3678 | 2601834.2972 | 1221901.902 | 2601807.7997 | 1221890.3986 | 2601773.5979 | 1221872.5007 | 2601711.8005 | 1221835.273
9 | 2601858.8991 | 1221911.1035 | 2601871.4118 | 1221915.3029
10 | 2601711.8005 | 1221835.273 | 2601676.6172 | 1221814.2076
11 | 2602059.3998 | 1221977.8055 | 2601958.9982 | 1221944.6982 | 2601871.4118 | 1221915.3029
12 | 2601718.404 | 1221050.6007 | 2601694.7546 | 1221039.699 | 2601655.2224 | 1221021.4779 | 2601652.3993 | 1221026.2021 | 2601651.2002 | 1221028.1028 | 2601649.0983 | 1221030.7038 | 2601602.6987 | 1221079.3975 | 2601567.8483 | 1221116.1208
13 | 2601567.8483 | 1221116.1208 | 2601575.8271 | 1221121.337 | 2601578.1407 | 1221121.6044
14 | 2601519.0973 | 1221169.9064 | 2601520.4028 | 1221166.905 | 2601521.5031 | 1221165.1042 | 2601558.0982 | 1221126.4021 | 2601567.8483 | 1221116.1208
15 | 2601718.404 | 1221050.6007 | 2601723.3982 | 1221040.3962 | 2601736.8845 | 1221010.6075
16 | 2601718.404 | 1221050.6007 | 2601725.4507 | 1221053.7814
17 | 2601519.0973 | 1221169.9064 | 2601479.6033 | 1221152.0978 | 2601439.6482 | 1221126.6405 | 2601405.9261 | 1221109.8788 | 2601387.9656 | 1221099.1464 | 2601364.8104 | 1221081.1309 | 2601346.4645 | 1221062.7386 | 2601339.9348 | 1221055.4553 | 2601330.9017 | 1221048.2714 | 2601325.3348 | 1221043.1006 | 2601306.4047 | 1221024.3192 | 2601291.6153 | 1221010.0413 | 2601262.6958 | 1220984.2762 | 2601225.4251 | 1220953.1398 | 2601203.6191 | 1220935.2253 | 2601195.4502 | 1220929.476 | 2601192.09 | 1220927.1741 | 2601187.0915 | 1220924.1047 | 2601174.0304 | 1220914.0521 | 2601170.5717 | 1220911.7501 | 2601168.1673 | 1220909.4483 | 2601163.6542 | 1220907.0572 | 2601157.6015 | 1220902.2645 | 2601153.1795 | 1220898.8173 | 2601148.4694 | 1220894.5028 | 2601146.2623 | 1220892.0121 | 2601144.2456 | 1220885.5969 | 2601143.8976 | 1220880.405 | 2601143.9629 | 1220849.2585
18 | 2601519.0973 | 1221169.9064 | 2601533.0562 | 1221176.1666
19 | 2601676.6172 | 1221814.2076 | 2601657.3491 | 1221802.6712
20 | 2601085.127 | 1221472.3575 | 2601073.7836 | 1221492.9452
21 | 2601073.7836 | 1221492.9452 | 2601076.203 | 1221494.9023 | 2601082.8819 | 1221500.1473
22 | 2601085.127 | 1221472.3575 | 2601086.9481 | 1221464.992
23 | 2601085.127 | 1221472.3575 | 2601094.562 | 1221477.84 | 2601100.698 | 1221480.3092
24 | 2601136.3459 | 1221536.5559 | 2601108.7996 | 1221520.5004 | 2601082.8819 | 1221500.1473
25 | 2602059.3998 | 1221977.8055 | 2602047.1649 | 1222014.7445
26 | 2602047.1649 | 1222014.7445 | 2602046.9932 | 1222015.263
27 | 2601559.0294 | 1221436.97 | 2601572.5596 | 1221444.7778 | 2601580.8391 | 1221309.2463 | 2601599.8608 | 1221319.168
28 | 2601599.8608 | 1221319.168 | 2601646.4784 | 1221299.3021 | 2601650.4609 | 1221298.5249 | 2601654.7923 | 1221298.0925 | 2601663.3637 | 1221298.7396 | 2601672.0858 | 1221302.9554 | 2601687.6711 | 1221312.9654 | 2601707.1785 | 1221321.4312 | 2601728.4076 | 1221330.2532 | 2601752.4203 | 1221339.4541 | 2601756.5353 | 1221340.9398
29 | 2601559.0294 | 1221436.97 | 2601537.5127 | 1221549.3071 | 2601524.8153 | 1221549.2373 | 2601517.4956 | 1221549.2355 | 2601512.8688 | 1221548.8453 | 2601499.0704 | 1221544.497
30 | 2601821.6588 | 1221324.1119 | 2601821.0938 | 1221329.3348 | 2601818.1871 | 1221334.3368 | 2601810.1684 | 1221337.5474 | 2601792.7734 | 1221343.3902 | 2601782.9726 | 1221345.2995 | 2601773.2708 | 1221345.3968 | 2601764.624 | 1221343.8601 | 2601756.5353 | 1221340.9398
31 | 2601457.2887 | 1220393.101 | 2601458.4803 | 1220390.9667
32 | 2601027.6023 | 1220328.8018 | 2601045.497 | 1220342.5015 | 2601104.9001 | 1220388.3044 | 2601133.8009 | 1220411.3005 | 2601141.1968 | 1220417.2052 | 2601160.6001 | 1220434.2963 | 2601166.7972 | 1220440.1008 | 2601183.5982 | 1220457.2026 | 2601187.8989 | 1220461.3057 | 2601191.7976 | 1220465.3977 | 2601203.6969 | 1220446.3001 | 2601213.9039 | 1220430.0038 | 2601218.1988 | 1220425.0018 | 2601231.4027 | 1220408.2058 | 2601262.6978 | 1220367.7999 | 2601286.3972 | 1220336.5979 | 2601289.5995 | 1220332.8964 | 2601295.799 | 1220327.0054 | 2601298.0973 | 1220329.096 | 2601302.8006 | 1220331.0981 | 2601403.8005 | 1220371.4986 | 2601457.2887 | 1220393.101
33 | 2601027.6023 | 1220328.8018 | 2600984.564 | 1220293.6766
34 | 2601027.6023 | 1220328.8018 | 2601032.9974 | 1220322.399 | 2601045.6014 | 1220307.3035 | 2601049.5057 | 1220301.8326
35 | 2601027.6023 | 1220328.8018 | 2601005.2018 | 1220358.3041 | 2600988.2194 | 1220380.9589 | 2600982.2932 | 1220387.9175 | 2600977.9454 | 1220392.5084 | 2600973.1956 | 1220396.321 | 2600969.2426 | 1220398.9441 | 2600963.446 | 1220401.9672 | 2600953.598 | 1220406.3015 | 2600935.4042 | 1220415.0039 | 2600921.1632 | 1220422.1392 | 2600932.6005 | 1220444.198 | 2600952.7979 | 1220481.2 | 2600996.5362 | 1220564.132 | 2601017.2105 | 1220603.2243 | 2601021.0025 | 1220610.518 | 2601028.3137 | 1220623.1042 | 2601039.8951 | 1220640.6828 | 2601050.3999 | 1220653.7031 | 2601057.2034 | 1220661.8867 | 2601066.404 | 1220671.2047 | 2601073.9435 | 1220678.2433 | 2601104.2011 | 1220700.6391 | 2601198.797 | 1220761.3022
36 | 2601198.797 | 1220761.3022 | 2601193.3034 | 1220768.1051 | 2601188.3037 | 1220770.8057 | 2601156.1978 | 1220779.0045 | 2601151.9036 | 1220781.6052 | 2601148.2007 | 1220786.096 | 2601146.3029 | 1220793.3999 | 2601145.8994 | 1220801.2043 | 2601144.5686 | 1220819.2811 | 2601144.5686 | 1220819.2811
37 | 2601144.5686 | 1220819.2811 | 2601143.6016 | 1220839.4036 | 2601143.964 | 1220848.7201 | 2601143.9629 | 1220849.2585
38 | 2600984.564 | 1220293.6766 | 2600961.3582 | 1220274.7374
39 | 2601049.5057 | 1220301.8326 | 2601060.8011 | 1220286.0049 | 2601072.117 | 1220269.7353
40 | 2601748.2039 | 1220985.6049 | 2601740.123 | 1221003.4542
41 | 2601748.2039 | 1220985.6049 | 2601756.4031 | 1220989.5984 | 2601795.5121 | 1221010.3333
42 | 2601740.123 | 1221003.4542 | 2601736.8845 | 1221010.6075
43 | 2601795.5121 | 1221010.3333 | 2601816.3936 | 1221021.4043
44 | 2601741.8281 | 1221061.174 | 2601725.4507 | 1221053.7814
45 | 2601577.6296 | 1221612.3201 | 2601567.2745 | 1221607.6959
46 | 2601577.6296 | 1221612.3201 | 2601560.5037 | 1221638.3641
47 | 2601544.7188 | 1221597.1294 | 2601558.1003 | 1221603.599 | 2601567.2745 | 1221607.6959
48 | 2601560.5037 | 1221638.3641 | 2601560.5037 | 1221638.3641 | 2601553.3028 | 1221634.7485
49 | 2601891.8585 | 1221119.1646 | 2601897.3758 | 1221120.6042 | 2601920.7533 | 1221126.266
50 | 2601471.1405 | 1221559.9417 | 2601473.1828 | 1221551.9153 | 2601476.4617 | 1221542.8887 | 2601478.7681 | 1221540.7769 | 2601482.4319 | 1221539.6216 | 2601486.6718 | 1221540.5898 | 2601499.0704 | 1221544.497
51 | 2601449.9895 | 1221529.4737 | 2601449.1348 | 1221528.5493
52 | 2601449.9895 | 1221529.4737 | 2601458.4689 | 1221538.6456
53 | 2601446.253 | 1221524.9091 | 2601448.9007 | 1221528.2961 | 2601449.1348 | 1221528.5493
54 | 2601458.4689 | 1221538.6456 | 2601462.3989 | 1221542.8965 | 2601466.1979 | 1221547.7002 | 2601468.4043 | 1221551.2027 | 2601469.8977 | 1221555.2054 | 2601470.3306 | 1221556.8553
55 | 2601446.253 | 1221524.9091 | 2601443.1984 | 1221521.0017 | 2601426.3628 | 1221495.7258
56 | 2601471.1405 | 1221559.9417 | 2601470.3306 | 1221556.8553
57 | 2601415.4992 | 1221479.4158 | 2601426.3628 | 1221495.7258
58 | 2601472.7283 | 1221581.5212 | 2601471.1405 | 1221559.9417
59 | 2601415.4992 | 1221479.4158 | 2601407.4429 | 1221488.7768
60 | 2601415.4992 | 1221479.4158 | 2601413.0119 | 1221475.4391
61 | 2601472.7283 | 1221581.5212 | 2601466.143 | 1221587.4897 | 2601459.6634 | 1221596.0376 | 2601452.5533 | 1221608.532 | 2601448.7436 | 1221617.2362 | 2601443.1361 | 1221636.8964
62 | 2601495.2942 | 1221580.1035 | 2601484.9863 | 1221579.3228 | 2601476.7792 | 1221579.6544 | 2601472.7283 | 1221581.5212
63 | 2601547.4774 | 1221631.8236 | 2601553.3028 | 1221634.7485
64 | 2601532.3175 | 1221619.6442 | 2601541.718 | 1221628.9318 | 2601547.4774 | 1221631.8236
65 | 2601532.3175 | 1221619.6442 | 2601529.264 | 1221616.6274
66 | 2601500.2757 | 1221587.987 | 2601529.264 | 1221616.6274
67 | 2601274.3738 | 1221782.7327 | 2601270.3942 | 1221792.9842
68 | 2601277.5236 | 1221774.6064 | 2601277.2976 | 1221775.2012 | 2601274.3738 | 1221782.7327
69 | 2601188.2082 | 1221926.4266 | 2601220.8979 | 1221887.6993 | 2601232.8013 | 1221872.1037 | 2601241.2987 | 1221859.0979 | 2601245.5022 | 1221851.4054 | 2601254.9036 | 1221831.4958 | 2601264.1008 | 1221809.1959 | 2601270.3942 | 1221792.9842
70 | 2601277.5236 | 1221774.6064 | 2601279.8357 | 1221768.5222
71 | 2601188.2082 | 1221926.4266 | 2601192.2882 | 1221929.3735 | 2601204.8088 | 1221937.5526
72 | 2601284.1656 | 1221757.1286 | 2601279.8357 | 1221768.5222
73 | 2601253.5987 | 1221970.6315 | 2601220.8028 | 1221948.0008 | 2601204.8088 | 1221937.5526
74 | 2601284.1656 | 1221757.1286 | 2601296.6039 | 1221724.398 | 2601300.1019 | 1221717.8061 | 2601303.944 | 1221709.9285
75 | 2601278.7714 | 1221988.002 | 2601253.5987 | 1221970.6315
76 | 2600987.1993 | 1221884.0011 | 2600985.398 | 1221858.5973 | 2600985.1407 | 1221854.9174 | 2600984.346 | 1221843.6885 | 2600984.2022 | 1221841.5984 | 2600983.4758 | 1221830.5253 | 2600983.4251 | 1221829.7587
77 | 2601046.3001 | 1221924.2004 | 2601032.4065 | 1221915.6043 | 2601004.3916 | 1221897.4338 | 2600987.1993 | 1221884.0011
78 | 2600987.1993 | 1221884.0011 | 2600937.3877 | 1221850.8173
79 | 2600983.4251 | 1221829.7587 | 2600982.5223 | 1221816.1168 | 2600982.5099 | 1221815.9275
80 | 2601046.3001 | 1221924.2004 | 2601052.2025 | 1221915.0961 | 2601060.1381 | 1221902.7013 | 2601067.5998 | 1221891.0361
81 | 2601067.5998 | 1221891.0361 | 2601082.5954 | 1221867.5927
82 | 2601308.8539 | 1221699.8616 | 2601303.944 | 1221709.9285
83 | 2601145.8567 | 1221752.6852 | 2601148.8751 | 1221754.598 | 2601150.7026 | 1221757.1554 | 2601151.5364 | 1221759.8126 | 2601152.0517 | 1221762.6365 | 2601151.6339 | 1221766.0829 | 2601148.7657 | 1221772.1525 | 2601146.3455 | 1221775.7319 | 2601145.4141 | 1221776.9632
84 | 2601135.2613 | 1221749.0257 | 2601138.9095 | 1221749.7601 | 2601141.473 | 1221750.5054 | 2601145.8567 | 1221752.6852 | 2601145.8567 | 1221752.6852
85 | 2601135.2613 | 1221749.0257 | 2601156.8997 | 1221713.8982 | 2601165.1167 | 1221704.4306
86 | 2601135.2613 | 1221749.0257 | 2601132.4549 | 1221749.0252
87 | 2601184.2894 | 1221685.9931 | 2601175.9037 | 1221693.2009 | 2601166.7015 | 1221702.6046 | 2601165.1167 | 1221704.4306
88 | 2601132.4549 | 1221749.0252 | 2601132.4549 | 1221749.0252 | 2601128.6551 | 1221747.6682 | 2601119.6085 | 1221743.1858
89 | 2601204.5952 | 1221670.8743 | 2601185.0981 | 1221685.298 | 2601184.2894 | 1221685.9931
90 | 2601096.0029 | 1221729.1262 | 2601112.7359 | 1221739.7497 | 2601114.1996 | 1221740.5059 | 2601119.6085 | 1221743.1858
91 | 2601413.8958 | 1221762.9498 | 2601408.0512 | 1221776.1773
92 | 2601415.5808 | 1221759.1363 | 2601413.8958 | 1221762.9498
93 | 2601406.536 | 1221779.6064 | 2601408.0512 | 1221776.1773
94 | 2601415.5808 | 1221759.1363 | 2601424.0747 | 1221739.9132
95 | 2601406.536 | 1221779.6064 | 2601405.0416 | 1221782.9886
96 | 2601425.5886 | 1221736.4868 | 2601424.0747 | 1221739.9132
97 | 2601404.473 | 1221784.2753 | 2601405.0416 | 1221782.9886
98 | 2601430.9865 | 1221723.9809 | 2601428.8985 | 1221728.996 | 2601425.5886 | 1221736.4868
99 | 2601404.473 | 1221784.2753 | 2601397.9811 | 1221798.9677
100 | 2601430.9865 | 1221723.9809 | 2601434.808 | 1221714.8025
101 | 2601284.4764 | 1221619.4924 | 2601297.0795 | 1221624.396 | 2601303.097 | 1221627.398
102 | 2601307.4851 | 1221629.5871 | 2601303.097 | 1221627.398
103 | 2601272.9041 | 1221614.9899 | 2601284.4764 | 1221619.4924
104 | 2601327.2299 | 1221638.0348 | 2601318.2396 | 1221634.5507 | 2601309.2522 | 1221630.4687 | 2601307.4851 | 1221629.5871
105 | 2601260.6288 | 1221610.2138 | 2601272.9041 | 1221614.9899
106 | 2601334.2275 | 1221640.7466 | 2601327.2299 | 1221638.0348
107 | 2601260.6288 | 1221610.2138 | 2601252.736 | 1221625.8598
108 | 2601260.6288 | 1221610.2138 | 2601254.0986 | 1221607.4998
109 | 2601334.2275 | 1221640.7466 | 2601349.6848 | 1221645.1635 | 2601356.2379 | 1221646.6133
110 | 2601334.2275 | 1221640.7466 | 2601328.1028 | 1221657.8996 | 2601322.6187 | 1221670.1145
111 | 2601252.736 | 1221625.8598 | 2601245.8018 | 1221639.6056 | 2601241.5724 | 1221644.1014
112 | 2601254.0986 | 1221607.4998 | 2601233.2531 | 1221595.8563
113 | 2601356.2379 | 1221646.6133 | 2601370.2406 | 1221649.7111
114 | 2601313.7458 | 1221689.8317 | 2601314.0033 | 1221689.3036 | 2601322.6187 | 1221670.1145
115 | 2601136.3459 | 1221536.5559 | 2601145.707 | 1221542.0121
116 | 2601161.1988 | 1221551.0415 | 2601145.707 | 1221542.0121
117 | 2601161.1988 | 1221551.0415 | 2601162.1964 | 1221551.623
118 | 2601184.0514 | 1221564.7803 | 2601170.6574 | 1221556.5545 | 2601162.1964 | 1221551.623
119 | 2601089.5146 | 1221452.7469 | 2601087.609 | 1221462.3188 | 2601086.9481 | 1221464.992
120 | 2601112.8049 | 1221473.218 | 2601112.6984 | 1221477.1984 | 2601108.8522 | 1221479.6658 | 2601100.698 | 1221480.3092
121 | 2601192.7958 | 1221570.2776 | 2601188.4576 | 1221567.4863 | 2601184.0514 | 1221564.7803
122 | 2601390.9141 | 1221437.1796 | 2601391.8041 | 1221440.4992 | 2601393.4037 | 1221444.5019 | 2601397.1041 | 1221450.0059 | 2601413.0119 | 1221475.4391
123 | 2601407.4429 | 1221488.7768 | 2601390.4377 | 1221508.5358
124 | 2601390.4377 | 1221508.5358 | 2601388.0295 | 1221511.334
125 | 2601108.4028 | 1221664.8057 | 2601106.903 | 1221664.6608
126 | 2601096.7601 | 1221663.6808 | 2601106.903 | 1221664.6608
127 | 2601108.4028 | 1221664.8057 | 2601108.4028 | 1221664.8057 | 2601127.723 | 1221667.8929
128 | 2601096.7601 | 1221663.6808 | 2601092.8083 | 1221663.8358 | 2601089.759 | 1221664.3467 | 2601086.7401 | 1221665.0243 | 2601083.8349 | 1221666.0355 | 2601079.1166 | 1221668.5918 | 2601065.6898 | 1221677.2278 | 2601055.5789 | 1221684.7355
129 | 2601096.7601 | 1221663.6808 | 2601094.1973 | 1221657.9993 | 2601083.7807 | 1221647.2124
130 | 2601140.99 | 1221669.8651 | 2601140.3042 | 1221669.9032 | 2601127.723 | 1221667.8929
131 | 2601037.0987 | 1221698.4576 | 2601055.5789 | 1221684.7355
132 | 2601083.7807 | 1221647.2124 | 2601079.4207 | 1221642.6974
133 | 2601140.99 | 1221669.8651 | 2601143.8996 | 1221669.7037 | 2601148.701 | 1221668.9041 | 2601166.1874 | 1221663.2655
134 | 2600972.8793 | 1221733.9457 | 2601007.0898 | 1221717.1524 | 2601021.6011 | 1221708.5831 | 2601037.0987 | 1221698.4576
135 | 2601166.1874 | 1221663.2655 | 2601170.0994 | 1221662.004 | 2601172.0655 | 1221661.6654
136 | 2600972.8793 | 1221733.9457 | 2600974.5085 | 1221744.3409 | 2600978.9184 | 1221773.7252 | 2600981.4326 | 1221799.5293 | 2600982.5099 | 1221815.9275
137 | 2601495.2942 | 1221580.1035 | 2601504.2142 | 1221581.8331
138 | 2601495.2942 | 1221580.1035 | 2601500.2757 | 1221587.987
139 | 2601433.9714 | 1221668.4845 | 2601435.8387 | 1221662.4815 | 2601443.1361 | 1221636.8964
140 | 2601440.22 | 1221701.804 | 2601434.808 | 1221714.8025
141 | 2601333.4287 | 1221830.3691 | 2601343.802 | 1221836.3704
142 | 2601333.4287 | 1221830.3691 | 2601318.8414 | 1221821.9299
143 | 2601356.6543 | 1221843.8031 | 2601354.398 | 1221842.5005 | 2601343.802 | 1221836.3704
144 | 2601309.8673 | 1221816.7381 | 2601318.8414 | 1221821.9299
145 | 2601373.7973 | 1221853.7001 | 2601356.6543 | 1221843.8031
146 | 2601309.8673 | 1221816.7381 | 2601308.4461 | 1221815.916
147 | 2601373.7973 | 1221853.7001 | 2601369.4565 | 1221863.541
148 | 2601373.7973 | 1221853.7001 | 2601374.8756 | 1221851.2597
149 | 2601298.399 | 1221810.1034 | 2601308.4461 | 1221815.916
150 | 2601369.4565 | 1221863.541 | 2601365.6582 | 1221872.152
151 | 2601374.8756 | 1221851.2597 | 2601376.0723 | 1221848.5514
152 | 2601204.5952 | 1221670.8743 | 2601205.9066 | 1221669.9042 | 2601210.4432 | 1221665.5581
153 | 2601233.2531 | 1221595.8563 | 2601228.7522 | 1221593.3423 | 2601213.4617 | 1221583.534
154 | 2601208.115 | 1221580.1043 | 2601213.4617 | 1221583.534
155 | 2601192.7958 | 1221570.2776 | 2601208.115 | 1221580.1043
156 | 2601192.7958 | 1221570.2776 | 2601210.2998 | 1221542.6984 | 2601214.1989 | 1221541.1983 | 2601218.8496 | 1221543.4228
157 | 2601232.1967 | 1221549.8067 | 2601218.8496 | 1221543.4228
158 | 2601241.2985 | 1221644.3926 | 2601241.5724 | 1221644.1014
159 | 2601376.4745 | 1221524.7602 | 2601388.0295 | 1221511.334
160 | 2601383.7447 | 1221831.1872 | 2601376.0723 | 1221848.5514
161 | 2601383.7447 | 1221831.1872 | 2601391.1592 | 1221814.407
162 | 2601391.1592 | 1221814.407 | 2601394.2153 | 1221807.4903
163 | 2601397.9811 | 1221798.9677 | 2601394.2153 | 1221807.4903
164 | 2601361.117 | 1221882.4472 | 2601365.6582 | 1221872.152
165 | 2601450.1859 | 1221678.016 | 2601443.8945 | 1221692.9787 | 2601440.22 | 1221701.804
166 | 2601450.1859 | 1221678.016 | 2601433.9714 | 1221668.4845
167 | 2601450.1859 | 1221678.016 | 2601453.7597 | 1221680.1772
168 | 2601313.6349 | 1221690.059 | 2601308.8539 | 1221699.8616
169 | 2601313.6349 | 1221690.059 | 2601313.7458 | 1221689.8317
170 | 2601089.5146 | 1221452.7469 | 2601082.7865 | 1221447.6768
171 | 2601414.1965 | 1221660.0674 | 2601406.0233 | 1221657.6275 | 2601370.2406 | 1221649.7111
172 | 2601433.9714 | 1221668.4845 | 2601419.8877 | 1221661.7663 | 2601414.1965 | 1221660.0674
173 | 2601210.9977 | 1221661.3002 | 2601208.1002 | 1221661.4998 | 2601181.5985 | 1221660.8055 | 2601175.9021 | 1221661.0045 | 2601172.0655 | 1221661.6654
174 | 2601210.9977 | 1221661.3002 | 2601216.899 | 1221660.5009 | 2601223.301 | 1221658.7011 | 2601229.3999 | 1221655.9007 | 2601234.8013 | 1221651.2991 | 2601241.2985 | 1221644.3926
175 | 2601210.9977 | 1221661.3002 | 2601210.4432 | 1221665.5581 | 2601210.4432 | 1221665.5581
176 | 2601453.7597 | 1221680.1772 | 2601488.098 | 1221700.9431
177 | 2601582.7428 | 1221758.1832 | 2601521.4511 | 1221721.1133 | 2601488.098 | 1221700.9431
178 | 2601374.9384 | 1221526.5451 | 2601376.4745 | 1221524.7602
179 | 2601361.117 | 1221882.4472 | 2601393.8338 | 1221898.5971 | 2601527.2244 | 1221964.4662
180 | 2601527.2244 | 1221964.4662 | 2601536.5043 | 1221979.1658 | 2601539.685 | 1221985.7579
181 | 2601582.7428 | 1221758.1832 | 2601585.7232 | 1221759.9295 | 2601600.4887 | 1221768.6271 | 2601657.3491 | 1221802.6712
182 | 2601877.9307 | 1221115.3801 | 2601863.0841 | 1221110.6325 | 2601854.716 | 1221107.7429
183 | 2601877.9307 | 1221115.3801 | 2601880.4839 | 1221116.1965 | 2601891.8585 | 1221119.1646
184 | 2601854.716 | 1221107.7429 | 2601847.6753 | 1221105.3116
185 | 2601829.9928 | 1221098.8438 | 2601844.0081 | 1221104.0452 | 2601847.6753 | 1221105.3116
186 | 2601807.4837 | 1221090.023 | 2601818.705 | 1221094.6546 | 2601829.9928 | 1221098.8438
187 | 2601807.4837 | 1221090.023 | 2601799.1279 | 1221086.5742
188 | 2601741.8281 | 1221061.174 | 2601747.7881 | 1221063.8643
189 | 2601768.6429 | 1221073.2779 | 2601747.7881 | 1221063.8643
190 | 2601770.1113 | 1221073.9407 | 2601768.6429 | 1221073.2779
191 | 2601790.6107 | 1221083.0588 | 2601787.1143 | 1221081.6157 | 2601770.1113 | 1221073.9407
192 | 2601790.6107 | 1221083.0588 | 2601799.1279 | 1221086.5742
193 | 2601834.8726 | 1221031.2015 | 2601816.3936 | 1221021.4043
194 | 2601838.3968 | 1221261.5649 | 2601840.033 | 1221257.6658 | 2601841.8998 | 1221255.2538 | 2601845.079 | 1221252.0529 | 2601848.9861 | 1221250.1308 | 2601852.6884 | 1221248.3531 | 2601854.6307 | 1221246.8861 | 2601859.48 | 1221239.8058 | 2601860.3963 | 1221238.7214
195 | 2601837.1409 | 1221264.5578 | 2601838.3968 | 1221261.5649
196 | 2601923.1369 | 1221193.1094 | 2601909.6021 | 1221200.1982 | 2601897.0005 | 1221206.7981 | 2601887.198 | 1221213.0988 | 2601875.5971 | 1221221.8003 | 2601867.7587 | 1221230.1249 | 2601862.5229 | 1221236.2046 | 2601860.3963 | 1221238.7214
197 | 2601837.1409 | 1221264.5578 | 2601834.498 | 1221275.1964 | 2601828.1149 | 1221298.8727
198 | 2601923.1369 | 1221193.1094 | 2601917.2671 | 1221188.5939 | 2601904.019 | 1221184.9774
199 | 2601923.1369 | 1221193.1094 | 2601944.055 | 1221184.1785
200 | 2601828.1149 | 1221298.8727 | 2601828.0558 | 1221299.0917
201 | 2601874.3274 | 1221176.8722 | 2601904.019 | 1221184.9774
202 | 2601828.0558 | 1221299.0917 | 2601821.8924 | 1221321.953 | 2601821.6588 | 1221324.1119
203 | 2601874.3274 | 1221176.8722 | 2601852.5075 | 1221170.9157
204 | 2601823.3735 | 1221161.0027 | 2601836.0094 | 1221166.4121 | 2601852.5075 | 1221170.9157

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602061.6852 | 1221199.5356
1 | 2602016.2213 | 1221141.0425
2 | 2601944.1675 | 1221184.1304
3 | 2601291.8033 | 1221461.9013
4 | 2601277.8071 | 1221556.4625
5 | 2601270.5001 | 1221443.7977
6 | 2601858.8991 | 1221911.1035
7 | 2601711.8005 | 1221835.273
8 | 2601871.4118 | 1221915.3029
9 | 2601567.8483 | 1221116.1208
10 | 2601718.404 | 1221050.6007
11 | 2601578.1407 | 1221121.6044
12 | 2601519.0973 | 1221169.9064
13 | 2601676.6172 | 1221814.2076
14 | 2601073.7836 | 1221492.9452
15 | 2601085.127 | 1221472.3575
16 | 2601082.8819 | 1221500.1473
17 | 2602059.3998 | 1221977.8055
18 | 2602047.1649 | 1222014.7445
19 | 2601599.8608 | 1221319.168
20 | 2601559.0294 | 1221436.97
21 | 2601756.5353 | 1221340.9398
22 | 2601457.2887 | 1220393.1009
23 | 2601458.4803 | 1220390.9667
24 | 2601027.6023 | 1220328.8018
25 | 2601198.797 | 1220761.3022
26 | 2601144.5686 | 1220819.2811
27 | 2600984.564 | 1220293.6766
28 | 2601049.5057 | 1220301.8326
29 | 2601748.2039 | 1220985.6049
30 | 2601740.123 | 1221003.4542
31 | 2601795.5121 | 1221010.3333
32 | 2601736.8845 | 1221010.6075
33 | 2601725.4507 | 1221053.7814
34 | 2601577.6296 | 1221612.3201
35 | 2601567.2745 | 1221607.6959
36 | 2601560.5037 | 1221638.3641
37 | 2601920.7533 | 1221126.266
38 | 2601499.0704 | 1221544.497
39 | 2601449.9895 | 1221529.4737
40 | 2601449.1348 | 1221528.5493
41 | 2601458.4689 | 1221538.6456
42 | 2601446.253 | 1221524.9091
43 | 2601470.3306 | 1221556.8553
44 | 2601426.3628 | 1221495.7258
45 | 2601471.1405 | 1221559.9417
46 | 2601415.4992 | 1221479.4158
47 | 2601472.7283 | 1221581.5212
48 | 2601553.3028 | 1221634.7485
49 | 2601547.4774 | 1221631.8236
50 | 2601532.3175 | 1221619.6442
51 | 2601544.7188 | 1221597.1294
52 | 2601529.264 | 1221616.6274
53 | 2601274.3738 | 1221782.7327
54 | 2601270.3942 | 1221792.9842
55 | 2601277.5236 | 1221774.6064
56 | 2601188.2082 | 1221926.4266
57 | 2601279.8357 | 1221768.5222
58 | 2601204.8088 | 1221937.5526
59 | 2601284.1656 | 1221757.1286
60 | 2601253.5987 | 1221970.6315
61 | 2600987.1993 | 1221884.0011
62 | 2600983.4251 | 1221829.7587
63 | 2601046.3001 | 1221924.2004
64 | 2600937.3877 | 1221850.8173
65 | 2601067.5998 | 1221891.0361
66 | 2601303.944 | 1221709.9285
67 | 2601145.4141 | 1221776.9632
68 | 2601145.8567 | 1221752.6852
69 | 2601135.2613 | 1221749.0257
70 | 2601082.5954 | 1221867.5927
71 | 2601165.1167 | 1221704.4306
72 | 2601132.4549 | 1221749.0252
73 | 2601184.2894 | 1221685.9931
74 | 2601119.6085 | 1221743.1858
75 | 2601413.8958 | 1221762.9498
76 | 2601408.0512 | 1221776.1773
77 | 2601415.5808 | 1221759.1363
78 | 2601406.536 | 1221779.6064
79 | 2601424.0747 | 1221739.9132
80 | 2601405.0416 | 1221782.9886
81 | 2601425.5886 | 1221736.4868
82 | 2601404.473 | 1221784.2753
83 | 2601430.9865 | 1221723.9809
84 | 2601303.097 | 1221627.398
85 | 2601284.4764 | 1221619.4924
86 | 2601307.4851 | 1221629.5871
87 | 2601272.9041 | 1221614.9899
88 | 2601327.2299 | 1221638.0348
89 | 2601260.6288 | 1221610.2138
90 | 2601334.2275 | 1221640.7466
91 | 2601252.736 | 1221625.8598
92 | 2601254.0986 | 1221607.4998
93 | 2601356.2379 | 1221646.6133
94 | 2601322.6187 | 1221670.1145
95 | 2601136.3459 | 1221536.5559
96 | 2601145.707 | 1221542.0121
97 | 2601161.1988 | 1221551.0415
98 | 2601162.1964 | 1221551.623
99 | 2601086.9481 | 1221464.992
100 | 2601100.698 | 1221480.3092
101 | 2601184.0514 | 1221564.7803
102 | 2601390.9141 | 1221437.1796
103 | 2601413.0119 | 1221475.4391
104 | 2601407.4429 | 1221488.7768
105 | 2601390.4377 | 1221508.5358
106 | 2601106.903 | 1221664.6608
107 | 2601108.4028 | 1221664.8057
108 | 2601096.7601 | 1221663.6808
109 | 2601127.723 | 1221667.8929
110 | 2601055.5789 | 1221684.7355
111 | 2601083.7807 | 1221647.2124
112 | 2601140.99 | 1221669.8651
113 | 2601037.0987 | 1221698.4576
114 | 2601079.4207 | 1221642.6974
115 | 2601166.1874 | 1221663.2655
116 | 2600972.8793 | 1221733.9457
117 | 2601504.2142 | 1221581.8331
118 | 2601495.2942 | 1221580.1035
119 | 2601500.2757 | 1221587.987
120 | 2601443.1361 | 1221636.8964
121 | 2601434.808 | 1221714.8025
122 | 2601333.4287 | 1221830.3691
123 | 2601343.802 | 1221836.3704
124 | 2601318.8414 | 1221821.9299
125 | 2601356.6543 | 1221843.8031
126 | 2601309.8673 | 1221816.7381
127 | 2601373.7973 | 1221853.7001
128 | 2601308.4461 | 1221815.916
129 | 2601369.4565 | 1221863.541
130 | 2601374.8756 | 1221851.2597
131 | 2601298.399 | 1221810.1034
132 | 2601096.0029 | 1221729.1262
133 | 2601204.5952 | 1221670.8743
134 | 2601233.2531 | 1221595.8563
135 | 2601213.4617 | 1221583.534
136 | 2601208.115 | 1221580.1043
137 | 2601192.7958 | 1221570.2776
138 | 2601218.8496 | 1221543.4228
139 | 2601241.5724 | 1221644.1014
140 | 2600982.5099 | 1221815.9275
141 | 2601388.0295 | 1221511.334
142 | 2601232.1967 | 1221549.8067
143 | 2601376.0723 | 1221848.5514
144 | 2601383.7447 | 1221831.1872
145 | 2601391.1592 | 1221814.407
146 | 2601394.2153 | 1221807.4903
147 | 2601365.6582 | 1221872.152
148 | 2601397.9811 | 1221798.9677
149 | 2601440.22 | 1221701.8039
150 | 2601450.1859 | 1221678.016
151 | 2601313.6349 | 1221690.059
152 | 2601308.8539 | 1221699.8616
153 | 2601313.7458 | 1221689.8317
154 | 2601082.7865 | 1221447.6768
155 | 2601089.5146 | 1221452.7469
156 | 2601112.8049 | 1221473.218
157 | 2601370.2406 | 1221649.7111
158 | 2601414.1965 | 1221660.0674
159 | 2601172.0655 | 1221661.6654
160 | 2601210.9977 | 1221661.3002
161 | 2601241.2985 | 1221644.3926
162 | 2601210.4432 | 1221665.5581
163 | 2601433.9714 | 1221668.4845
164 | 2601453.7597 | 1221680.1772
165 | 2601488.098 | 1221700.9431
166 | 2601376.4745 | 1221524.7602
167 | 2601374.9384 | 1221526.5451
168 | 2601361.117 | 1221882.4472
169 | 2601527.2244 | 1221964.4662
170 | 2601539.685 | 1221985.7579
171 | 2601582.7428 | 1221758.1832
172 | 2601657.3491 | 1221802.6712
173 | 2602046.9932 | 1222015.263
174 | 2601278.7714 | 1221988.002
175 | 2601285.611 | 1221420.0339
176 | 2601877.9307 | 1221115.3801
177 | 2601854.716 | 1221107.7429
178 | 2601891.8585 | 1221119.1646
179 | 2601847.6753 | 1221105.3116
180 | 2601829.9928 | 1221098.8438
181 | 2601807.4837 | 1221090.023
182 | 2601741.8281 | 1221061.174
183 | 2601747.7881 | 1221063.8643
184 | 2601768.6429 | 1221073.2779
185 | 2601770.1113 | 1221073.9407
186 | 2601790.6107 | 1221083.0588
187 | 2601072.117 | 1220269.7353
188 | 2600961.3582 | 1220274.7374
189 | 2601816.3936 | 1221021.4043
190 | 2601834.8726 | 1221031.2015
191 | 2601838.3968 | 1221261.5649
192 | 2601860.3963 | 1221238.7214
193 | 2601837.1409 | 1221264.5578
194 | 2601923.1369 | 1221193.1094
195 | 2601828.1149 | 1221298.8727
196 | 2601904.019 | 1221184.9774
197 | 2601944.055 | 1221184.1785
198 | 2601828.0558 | 1221299.0917
199 | 2601874.3274 | 1221176.8722
200 | 2601821.6588 | 1221324.1119
201 | 2601799.1279 | 1221086.5742
202 | 2601533.0562 | 1221176.1666
203 | 2601143.9629 | 1220849.2585
204 | 2601852.5075 | 1221170.9157
205 | 2601823.3735 | 1221161.0027
206 | 2601396.2019 | 1221413.5958

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9804 | -0.3774 | 0 | 0
1 | 0.97918 | -0.40144 | 0 | 0
2 | 0.9817 | -0.352 | 0.0023694 | 0.00059383
3 | 0.98 | -0.38435 | 0 | 0
4 | 0.98007 | -0.38301 | 0.00227 | 0.00056891
5 | 0.97998 | -0.38474 | 0 | 0
6 | 0.98895 | -0.21127 | 0 | 0
7 | 0.98916 | -0.20711 | 0 | 0
8 | 0.98893 | -0.2116 | 0.00072424 | 0.00018151
9 | 0.97558 | -0.47246 | 0 | 0
10 | 0.97647 | -0.45488 | 0 | 0
11 | 0.97558 | -0.47253 | 0.0003457 | 8.6641e-05
12 | 0.97526 | -0.47881 | 0 | 0
13 | 0.98921 | -0.20609 | 0.00057883 | 0.00014507
14 | 0.97856 | -0.4126 | 0 | 0
15 | 0.97849 | -0.41411 | 0 | 0
16 | 0.9786 | -0.41185 | 0.00012506 | 3.1344e-05
17 | 0.98881 | -0.21398 | 0 | 0
18 | 0.98878 | -0.21444 | 0.0005495 | 0.00013772
19 | 0.98792 | -0.23086 | 0 | 0
20 | 0.99051 | -0.18087 | 0 | 0
21 | 0.98537 | -0.28033 | 0.0038949 | 0.00097616
22 | 0.97043 | -0.57481 | 0 | 0
23 | 0.97043 | -0.57482 | 0.00038705 | 9.7003e-05
24 | 0.97063 | -0.57069 | 0 | 0
25 | 0.97265 | -0.53063 | 0 | 0
26 | 0.97296 | -0.52443 | 0.0031553 | 0.00079079
27 | 0.97037 | -0.57592 | 0.0012523 | 0.00031385
28 | 0.97038 | -0.57558 | 0.0056772 | 0.0014228
29 | 0.97614 | -0.46135 | 0 | 0
30 | 0.97621 | -0.45998 | 0.00024323 | 6.096e-05
31 | 0.97595 | -0.46507 | 0.00064797 | 0.0001624
32 | 0.97624 | -0.4594 | 0.0015473 | 0.0003878
33 | 0.97651 | -0.45404 | 0.0011582 | 0.00029028
34 | 0.99235 | -0.14568 | 0 | 0
35 | 0.99233 | -0.14598 | 0.0011158 | 0.00027965
36 | 0.99239 | -0.14486 | 0.001637 | 0.00041028
37 | 0.97815 | -0.42161 | 0.001679 | 0.00042081
38 | 0.99281 | -0.13668 | 0.0021513 | 0.00053917
39 | 0.9951 | -0.093037 | 0.00072819 | 0.0001825
40 | 0.99515 | -0.091993 | 0.00026233 | 6.5746e-05
41 | 0.99455 | -0.10337 | 0.00025812 | 6.4691e-05
42 | 0.99535 | -0.088138 | 0.0012575 | 0.00031516
43 | 0.9936 | -0.12161 | 0.0009896 | 0.00024802
44 | 0.9969 | -0.058703 | 0.00057401 | 0.00014386
45 | 0.99346 | -0.12424 | 0 | 0
46 | 0.99776 | -0.042375 | 0 | 0
47 | 0.99286 | -0.13573 | 0 | 0
48 | 0.99241 | -0.14442 | 0.00044578 | 0.00011172
49 | 0.99243 | -0.14401 | 0.00026022 | 6.5218e-05
50 | 0.9925 | -0.14268 | 8.5657e-05 | 2.1468e-05
51 | 0.99232 | -0.14614 | 0.00036311 | 9.1003e-05
52 | 0.99252 | -0.14238 | 0.000486 | 0.0001218
53 | 0.98264 | -0.33309 | 0.0011138 | 0.00027913
54 | 0.98251 | -0.33563 | 0.00049875 | 0.000125
55 | 0.98276 | -0.3309 | 0.00050688 | 0.00012704
56 | 0.98072 | -0.37082 | 0 | 0
57 | 0.98284 | -0.32921 | 0.0008029 | 0.00020123
58 | 0.98049 | -0.37527 | 0.0042237 | 0.0010586
59 | 0.98301 | -0.32586 | 0.0024373 | 0.00061084
60 | 0.98005 | -0.38391 | 0.0041151 | 0.0010313
61 | 0.97273 | -0.52737 | 0 | 0
62 | 0.97298 | -0.52232 | 0.00047042 | 0.0001179
63 | 0.97265 | -0.52892 | 0 | 0
64 | 0.97251 | -0.53162 | 0.0038542 | 0.00096594
65 | 0.97261 | -0.52978 | 0.00026378 | 6.6109e-05
66 | 0.98385 | -0.30955 | 0.00086983 | 0.000218
67 | 0.97611 | -0.46072 | 0.0024315 | 0.00060938
68 | 0.97617 | -0.45946 | 0.00086173 | 0.00021597
69 | 0.97621 | -0.45878 | 0 | 0
70 | 0.97258 | -0.53024 | 0.0009135 | 0.00022894
71 | 0.97662 | -0.45067 | 0.0019686 | 0.00049337
72 | 0.97619 | -0.45903 | 0.0030446 | 0.00076304
73 | 0.97687 | -0.44569 | 0.0033063 | 0.00082865
74 | 0.97617 | -0.45952 | 0.00046102 | 0.00011554
75 | 0.98762 | -0.2368 | 0.00053943 | 0.00013519
76 | 0.98735 | -0.24219 | 0.00037473 | 9.3916e-05
77 | 0.98771 | -0.2352 | 0.0019088 | 0.00047838
78 | 0.98728 | -0.24357 | 0.00011327 | 2.8388e-05
79 | 0.98816 | -0.22645 | 0.00061095 | 0.00015312
80 | 0.98721 | -0.24491 | 0.00070981 | 0.0001779
81 | 0.98824 | -0.22485 | 0.00043437 | 0.00010886
82 | 0.98718 | -0.24541 | 0.0020681 | 0.00051832
83 | 0.98854 | -0.21892 | 0.00080397 | 0.00020149
84 | 0.98331 | -0.31986 | 0.00024419 | 6.1199e-05
85 | 0.98197 | -0.34594 | 0.0018889 | 0.0004734
86 | 0.98364 | -0.31354 | 0.00028912 | 7.2462e-05
87 | 0.98117 | -0.36154 | 0.0037252 | 0.00093363
88 | 0.98507 | -0.28575 | 0.0050566 | 0.0012673
89 | 0.98037 | -0.37722 | 0 | 0
90 | 0.9856 | -0.27539 | 0 | 0
91 | 0.97964 | -0.39143 | 0.0010917 | 0.0002736
92 | 0.98023 | -0.37992 | 0 | 0
93 | 0.98675 | -0.25315 | 0.0016631 | 0.0004168
94 | 0.98467 | -0.29356 | 0.01023 | 0.0025638
95 | 0.97882 | -0.40753 | 0.0014584 | 0.00036551
96 | 0.97887 | -0.40653 | 0.000397 | 9.9498e-05
97 | 0.97896 | -0.40473 | 0.00021086 | 5.2847e-05
98 | 0.97897 | -0.40461 | 0.00016489 | 4.1326e-05
99 | 0.97848 | -0.41423 | 0.0002614 | 6.5512e-05
100 | 0.97844 | -0.41496 | 0.0014145 | 0.00035451
101 | 0.97911 | -0.40187 | 0.00059967 | 0.00015029
102 | 1 | 0 | -0.25263 | -0.064353
103 | 0.99797 | -0.038326 | 0.00067585 | 0.00016938
104 | 0.99766 | -0.044284 | 0.0022469 | 0.00056312
105 | 0.99751 | -0.047288 | 0.00050891 | 0.00012754
106 | 0.97489 | -0.48465 | 0.0035567 | 0.00089138
107 | 0.97492 | -0.48408 | 0.0016555 | 0.00041491
108 | 0.97473 | -0.48782 | 0 | 0
109 | 0.97532 | -0.47612 | 0.00080578 | 0.00020195
110 | 0.97432 | -0.49586 | 0.0016671 | 0.00041782
111 | 0.97458 | -0.49083 | 0.0033512 | 0.00083988
112 | 0.97561 | -0.47046 | 0.0017875 | 0.00044798
113 | 0.97416 | -0.49908 | 0 | 0
114 | 0.97455 | -0.49133 | 0.0043536 | 0.0010911
115 | 0.97621 | -0.45859 | 0.0011369 | 0.00028493
116 | 0.97364 | -0.50934 | 0 | 0
117 | 0.99273 | -0.1383 | 0.00035017 | 8.7762e-05
118 | 0.99273 | -0.13825 | 0 | 0
119 | 0.99268 | -0.13921 | 0.0014429 | 0.00036161
120 | 0.99116 | -0.16836 | 0.00027574 | 6.9108e-05
121 | 0.98877 | -0.21446 | 0.0016343 | 0.00040959
122 | 0.98605 | -0.26755 | 0.00070911 | 0.00017772
123 | 0.9861 | -0.26645 | 0.00030763 | 7.7099e-05
124 | 0.98598 | -0.26888 | 0.00066591 | 0.00016689
125 | 0.98618 | -0.265 | 0.00079578 | 0.00019944
126 | 0.98594 | -0.26958 | 0.00058939 | 0.00014772
127 | 0.98629 | -0.26279 | 0 | 0
128 | 0.98594 | -0.26967 | 0.0020639 | 0.00051725
129 | 0.98628 | -0.26305 | 0.00022658 | 5.6786e-05
130 | 0.98631 | -0.26243 | 0.00072384 | 0.00018141
131 | 0.98592 | -0.2699 | 0.0010963 | 0.00027475
132 | 0.97613 | -0.46025 | 0.0014449 | 0.00036212
133 | 0.97719 | -0.43944 | 0.00070026 | 0.0001755
134 | 0.97983 | -0.38773 | 0.00038331 | 9.6067e-05
135 | 0.97945 | -0.3952 | 0.0030418 | 0.00076235
136 | 0.97936 | -0.39689 | 0.0032105 | 0.00080464
137 | 0.97917 | -0.40065 | 0 | 0
138 | 0.97898 | -0.40439 | 0.002387 | 0.00059824
139 | 0.97877 | -0.40851 | 0.0010885 | 0.00027281
140 | 0.97305 | -0.52092 | 0.0021038 | 0.00052726
141 | 0.99749 | -0.047681 | 0.0015954 | 0.00039985
142 | 0.97895 | -0.40507 | 0.0025073 | 0.0006284
143 | 0.98633 | -0.26199 | 0.00055772 | 0.00013978
144 | 0.98649 | -0.25897 | 0.0033537 | 0.00084051
145 | 0.98669 | -0.25496 | 0.00049323 | 0.00012361
146 | 0.98678 | -0.25324 | 0.0038936 | 0.00097583
147 | 0.98627 | -0.26324 | 0.0006921 | 0.00017346
148 | 0.98692 | -0.25047 | 0.0010042 | 0.00025168
149 | 0.98912 | -0.20773 | 0.00016914 | 4.2391e-05
150 | 0.98976 | -0.19534 | 0 | 0
151 | 0.98423 | -0.30212 | 0.0018973 | 0.00047551
152 | 0.98404 | -0.30581 | 0.00027179 | 6.8118e-05
153 | 0.98424 | -0.30203 | 0.0010723 | 0.00026875
154 | 0.97847 | -0.41446 | 0.00060192 | 0.00015085
155 | 0.97847 | -0.41436 | 0 | 0
156 | 0.97842 | -0.41534 | 0.0012519 | 0.00031375
157 | 0.98749 | -0.23896 | 0.0014126 | 0.00035403
158 | 0.98983 | -0.19384 | 0.0012438 | 0.00031172
159 | 0.97636 | -0.45569 | 0.0013568 | 0.00034004
160 | 0.97735 | -0.43624 | 0 | 0
161 | 0.97875 | -0.40882 | 0.00055701 | 0.0001396
162 | 0.97729 | -0.43739 | 0.00040382 | 0.00010121
163 | 0.99028 | -0.18516 | 0 | 0
164 | 0.98974 | -0.19561 | 0.00087955 | 0.00022044
165 | 0.98965 | -0.1975 | 0.0004351 | 0.00010905
166 | 0.99741 | -0.04907 | 0.002339 | 0.00058621
167 | 0.99741 | -0.049158 | 0.0021354 | 0.00053518
168 | 0.98626 | -0.26333 | 0 | 0
169 | 0.98619 | -0.26474 | 0 | 0
170 | 0.98618 | -0.26493 | 0.00042391 | 0.00010624
171 | 0.98943 | -0.20187 | 0 | 0
172 | 0.98925 | -0.20529 | 0.00022369 | 5.6062e-05
173 | 0.98878 | -0.21444 | 0.00012001 | 3.0077e-05
174 | 0.97994 | -0.3861 | 0.0039559 | 0.00099144
175 | 0.97996 | -0.38512 | 0.00075549 | 0.00018934
176 | 0.9777 | -0.43046 | 0.0028989 | 0.00072654
177 | 0.97747 | -0.43497 | 0.0021694 | 0.0005437
178 | 0.97785 | -0.42764 | 0.0021111 | 0.0005291
179 | 0.97741 | -0.43629 | 0.003053 | 0.00076515
180 | 0.97725 | -0.43941 | 0.0050996 | 0.0012781
181 | 0.97707 | -0.44296 | 0.0011384 | 0.00028532
182 | 0.97661 | -0.45201 | 0.0010173 | 0.00025495
183 | 0.97665 | -0.45124 | 0.00099447 | 0.00024924
184 | 0.97679 | -0.44848 | 0.00095983 | 0.00024056
185 | 0.9768 | -0.44828 | 0.0007087 | 0.00017762
186 | 0.97694 | -0.44544 | 0.0006714 | 0.00016827
187 | 0.97031 | -0.57698 | 0.0019279 | 0.00048317
188 | 0.97012 | -0.58088 | 0.0089289 | 0.0022378
189 | 0.97588 | -0.46644 | 0.0023809 | 0.00059671
190 | 0.97587 | -0.46673 | 0.00077951 | 0.00019536
191 | 0.9834 | -0.31873 | 0.0028739 | 0.00072026
192 | 0.98297 | -0.32712 | 0.0012131 | 0.00030404
193 | 0.98344 | -0.31786 | 0 | 0
194 | 0.98196 | -0.34692 | 0 | 0
195 | 0.98393 | -0.3084 | 0.0006425 | 0.00016103
196 | 0.98179 | -0.35014 | 0.0015707 | 0.00039365
197 | 0.9817 | -0.35197 | 0.00175 | 0.00043859
198 | 0.98393 | -0.30834 | 0.0023238 | 0.0005824
199 | 0.9816 | -0.35396 | 0.0022849 | 0.00057265
200 | 0.9843 | -0.30118 | 0.00023795 | 5.9637e-05
201 | 0.977 | -0.44425 | 0.003799 | 0.00095211
202 | 0.97525 | -0.47902 | 0.0007481 | 0.00018749
203 | 0.97308 | -0.52206 | 0.0015196 | 0.00038085
204 | 0.9815 | -0.35583 | 0.0027012 | 0.00067699
205 | 0.98145 | -0.35688 | 0.0018725 | 0.00046929
206 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.057315 | 0.014355 | -0.057249 | -0.01432 | 6.5537e-05 | 3.4672e-05 | 0.086987 | 0.086989 | 0.086989 | 0.9804 | -0.3774 | 0.97918 | -0.40144 | 4.7796
1 | -0.057315 | -0.014355 | 0.057384 | 0.014392 | 6.9392e-05 | 3.6691e-05 | 0.086987 | 0.086984 | 0.086987 | 0.9804 | -0.3774 | 0.9817 | -0.352 | 4.7795
2 | 0.057249 | 0.01432 | -0.057194 | -0.014291 | 5.4892e-05 | 2.9054e-05 | 0.086989 | 0.086992 | 0.086992 | 0.97918 | -0.40144 | 0.97815 | -0.42161 | 4.7798
3 | -0.059753 | -0.014986 | 0.059754 | 0.014986 | 7.5257e-08 | 4.0432e-08 | 0.090576 | 0.090576 | 0.090576 | 0.9817 | -0.352 | 0.9817 | -0.35197 | 4.9767
4 | -0.00075552 | -0.00018865 | 0.00075557 | 0.00018746 | 4.8016e-08 | -1.1963e-06 | 0.0011469 | 0.0011465 | 0.0011469 | 0.98 | -0.38435 | 0.98007 | -0.38301 | 0.31509
5 | 0.00075552 | 0.00018865 | -0.0007555 | -0.000189 | 1.3796e-08 | -3.4352e-07 | 0.0011469 | 0.001147 | 0.001147 | 0.98 | -0.38435 | 0.97998 | -0.38474 | 0.31512
6 | -0.0030255 | -0.00075637 | 0.003026 | 0.00075594 | 4.4517e-07 | -4.244e-07 | 0.0045929 | 0.0045927 | 0.0045929 | 0.98007 | -0.38301 | 0.98023 | -0.37992 | 1.2618
7 | 0.0007555 | 0.000189 | -0.00075549 | -0.00018934 | 1.3909e-08 | -3.4623e-07 | 0.001147 | 0.0011472 | 0.0011472 | 0.97998 | -0.38474 | 0.97996 | -0.38512 | 0.31516
8 | -0.0013939 | -0.00034616 | 0.0013941 | 0.00034421 | 2.7325e-07 | -1.9542e-06 | 0.0020961 | 0.0020954 | 0.0020961 | 0.98895 | -0.21127 | 0.98916 | -0.20711 | 0.57586
9 | 0.0013939 | 0.00034616 | -0.0013938 | -0.00034632 | 2.1748e-08 | -1.5543e-07 | 0.0020961 | 0.0020962 | 0.0020962 | 0.98895 | -0.21127 | 0.98893 | -0.2116 | 0.57588
10 | -0.0013941 | -0.00034421 | 0.0013942 | 0.00034372 | 6.7513e-08 | -4.8321e-07 | 0.0020954 | 0.0020952 | 0.0020954 | 0.98916 | -0.20711 | 0.98921 | -0.20609 | 0.57566
11 | 0.00066959 | 0.0001648 | -0.00066952 | -0.0001673 | 7.5319e-08 | -2.4933e-06 | 0.0010065 | 0.0010074 | 0.0010074 | 0.98893 | -0.2116 | 0.98881 | -0.21398 | 0.27674
12 | -0.024045 | -0.0059757 | 0.024065 | 0.0059761 | 2.0008e-05 | 3.9769e-07 | 0.036657 | 0.036653 | 0.036657 | 0.97558 | -0.47246 | 0.97647 | -0.45488 | 2.0141
13 | 0.0003457 | 8.6494e-05 | -0.0003457 | -8.6641e-05 | 1.2366e-09 | -1.4732e-07 | 0.00052724 | 0.00052729 | 0.00052729 | 0.97558 | -0.47246 | 0.97558 | -0.47253 | 0.14486
14 | 0.023699 | 0.0058892 | -0.023692 | -0.0058892 | 7.1205e-06 | 1.8089e-08 | 0.03613 | 0.036131 | 0.036131 | 0.97558 | -0.47246 | 0.97526 | -0.47881 | 1.9852
15 | 0.0056014 | 0.0014027 | -0.0056002 | -0.0014025 | 1.2038e-06 | 2.1939e-07 | 0.0085355 | 0.0085357 | 0.0085357 | 0.97647 | -0.45488 | 0.97624 | -0.4594 | 2.345
16 | -0.029667 | -0.0073788 | 0.029668 | 0.007379 | 1.184e-06 | 2.742e-07 | 0.045188 | 0.045188 | 0.045188 | 0.97647 | -0.45488 | 0.97651 | -0.45404 | 2.4829
17 | 0.022944 | 0.0057019 | -0.022897 | -0.0057036 | 4.6971e-05 | -1.7724e-06 | 0.03499 | 0.035001 | 0.035001 | 0.97526 | -0.47881 | 0.97308 | -0.52206 | 1.9232
18 | 0.00074811 | 0.00018731 | -0.0007481 | -0.00018749 | 7.474e-09 | -1.8611e-07 | 0.0011414 | 0.0011414 | 0.0011414 | 0.97526 | -0.47881 | 0.97525 | -0.47902 | 0.31358
19 | -0.001973 | -0.00048879 | 0.0019731 | 0.00048855 | 7.4079e-08 | -2.4091e-07 | 0.0029659 | 0.0029658 | 0.0029659 | 0.98921 | -0.20609 | 0.98925 | -0.20529 | 0.81481
20 | 0.0035301 | 0.0008838 | -0.0035299 | -0.00088393 | 2.5383e-07 | -1.3267e-07 | 0.0053676 | 0.0053677 | 0.0053677 | 0.97856 | -0.4126 | 0.97849 | -0.41411 | 1.4746
21 | -0.0035301 | -0.0008838 | 0.0035302 | 0.00088373 | 1.2537e-07 | -6.5549e-08 | 0.0053676 | 0.0053675 | 0.0053676 | 0.97856 | -0.4126 | 0.9786 | -0.41185 | 1.4746
22 | 0.00086332 | 0.00021602 | -0.00086332 | -0.00021611 | 4.9034e-09 | -9.2164e-08 | 0.0013128 | 0.0013128 | 0.0013128 | 0.97849 | -0.41411 | 0.97848 | -0.41423 | 0.36066
23 | 0.0026665 | 0.00066792 | -0.0026664 | -0.00066807 | 1.0807e-07 | -1.5097e-07 | 0.0040549 | 0.004055 | 0.004055 | 0.97849 | -0.41411 | 0.97844 | -0.41496 | 1.114
24 | -0.0036553 | -0.00091508 | 0.003656 | 0.00091474 | 7.5098e-07 | -3.3417e-07 | 0.0055577 | 0.0055574 | 0.0055577 | 0.9786 | -0.41185 | 0.97882 | -0.40753 | 1.5268
25 | 0.00066952 | 0.0001673 | -0.0006695 | -0.00016779 | 1.481e-08 | -4.8965e-07 | 0.0010074 | 0.0010075 | 0.0010075 | 0.98881 | -0.21398 | 0.98878 | -0.21444 | 0.27679
26 | 0.00012001 | 3.007e-05 | -0.00012001 | -3.0077e-05 | 6.5399e-12 | -7.0013e-09 | 0.0001806 | 0.0001806 | 0.0001806 | 0.98878 | -0.21444 | 0.98878 | -0.21444 | 0.049615
27 | -0.081565 | -0.020596 | 0.08176 | 0.02071 | 0.00019584 | 0.00011424 | 0.12291 | 0.1229 | 0.12291 | 0.98792 | -0.23086 | 0.99051 | -0.18087 | 6.7532
28 | 0.081565 | 0.020596 | -0.081372 | -0.020483 | 0.00019288 | 0.00011257 | 0.12291 | 0.12291 | 0.12291 | 0.98792 | -0.23086 | 0.98537 | -0.28033 | 6.7534
29 | -0.08176 | -0.02071 | 0.081934 | 0.020812 | 0.00017391 | 0.0001014 | 0.1229 | 0.1229 | 0.1229 | 0.99051 | -0.18087 | 0.99281 | -0.13668 | 6.753
30 | 0.077477 | 0.019507 | -0.0774 | -0.019463 | 7.714e-05 | 4.4592e-05 | 0.11703 | 0.11703 | 0.11703 | 0.98537 | -0.28033 | 0.9843 | -0.30118 | 6.4303
31 | 0.00038705 | 9.6973e-05 | -0.00038705 | -9.7003e-05 | 3.2271e-10 | -2.9976e-08 | 0.00059347 | 0.00059348 | 0.00059348 | 0.97043 | -0.57481 | 0.97043 | -0.57482 | 0.16304
32 | -0.00038705 | -9.6973e-05 | 0.00038712 | 9.0076e-05 | 7.3916e-08 | -6.8972e-06 | 0.00059347 | 0.00059104 | 0.00059347 | 0.97043 | -0.57481 | 0.97063 | -0.57069 | 0.16304
33 | 0.010186 | 0.0025529 | -0.010183 | -0.0025526 | 2.5399e-06 | 2.5268e-07 | 0.015615 | 0.015616 | 0.015616 | 0.97063 | -0.57069 | 0.97037 | -0.57592 | 2.145
34 | 0.007607 | 0.0019063 | -0.0076052 | -0.0019056 | 1.7727e-06 | 7.0501e-07 | 0.011662 | 0.011662 | 0.011662 | 0.97063 | -0.57069 | 0.97038 | -0.57558 | 3.2038
35 | -0.01818 | -0.0045493 | 0.018215 | 0.0045346 | 3.4621e-05 | -1.4669e-05 | 0.027868 | 0.027855 | 0.027868 | 0.97063 | -0.57069 | 0.97265 | -0.53063 | 1.5312
36 | -0.018215 | -0.0045346 | 0.01822 | 0.0045323 | 5.3469e-06 | -2.2823e-06 | 0.027855 | 0.027853 | 0.027855 | 0.97265 | -0.53063 | 0.97296 | -0.52443 | 1.5305
37 | -0.021375 | -0.0053231 | 0.021378 | 0.0053228 | 2.4033e-06 | -3.2552e-07 | 0.032678 | 0.032678 | 0.032678 | 0.97296 | -0.52443 | 0.97308 | -0.52206 | 1.7955
38 | 0.0089311 | 0.0022388 | -0.0089289 | -0.0022378 | 2.1069e-06 | 9.7848e-07 | 0.013696 | 0.013696 | 0.013696 | 0.97037 | -0.57592 | 0.97012 | -0.58088 | 3.7625
39 | 0.001928 | 0.00048277 | -0.0019279 | -0.00048317 | 1.2869e-07 | -4.0265e-07 | 0.0029563 | 0.0029565 | 0.0029565 | 0.97038 | -0.57558 | 0.97031 | -0.57698 | 0.81222
40 | -0.0038093 | -0.00095382 | 0.0038095 | 0.00095374 | 2.4772e-07 | -8.6404e-08 | 0.0058065 | 0.0058064 | 0.0058065 | 0.97614 | -0.46135 | 0.97621 | -0.45998 | 1.5952
41 | 0.0038093 | 0.00095382 | -0.0038086 | -0.00095406 | 6.7501e-07 | -2.3522e-07 | 0.0058065 | 0.0058068 | 0.0058068 | 0.97614 | -0.46135 | 0.97595 | -0.46507 | 1.5953
42 | -0.0040528 | -0.0010147 | 0.0040529 | 0.0010147 | 1.1236e-07 | -2.6266e-08 | 0.0061772 | 0.0061772 | 0.0061772 | 0.97621 | -0.45998 | 0.97624 | -0.4594 | 1.697
43 | 0.0031606 | 0.00079166 | -0.0031604 | -0.00079182 | 2.0581e-07 | -1.636e-07 | 0.0048188 | 0.0048189 | 0.0048189 | 0.97595 | -0.46507 | 0.97588 | -0.46644 | 1.3239
44 | -0.030826 | -0.0076693 | 0.030829 | 0.0076701 | 2.9709e-06 | 7.7734e-07 | 0.046953 | 0.046952 | 0.046953 | 0.97651 | -0.45404 | 0.97661 | -0.45201 | 2.5798
45 | 0.001479 | 0.0003702 | -0.0014789 | -0.00037033 | 2.0913e-08 | -1.3313e-07 | 0.0022175 | 0.0022176 | 0.0022176 | 0.99235 | -0.14568 | 0.99233 | -0.14598 | 0.60922
46 | -0.001479 | -0.0003702 | 0.001479 | 0.00036984 | 5.7475e-08 | -3.6593e-07 | 0.0022175 | 0.0022174 | 0.0022175 | 0.99235 | -0.14568 | 0.99239 | -0.14486 | 0.60921
47 | 0.00036311 | 9.0683e-05 | -0.00036311 | -9.1003e-05 | 2.7689e-09 | -3.2004e-07 | 0.00054438 | 0.00054449 | 0.00054449 | 0.99233 | -0.14598 | 0.99232 | -0.14614 | 0.14958
48 | -0.003116 | -0.00078011 | 0.0031161 | 0.00078005 | 6.5953e-08 | -6.19e-08 | 0.004672 | 0.0046719 | 0.004672 | 0.99239 | -0.14486 | 0.99241 | -0.14442 | 1.2835
49 | 0.055515 | 0.01387 | -0.055499 | -0.013862 | 1.5911e-05 | 8.3162e-06 | 0.084437 | 0.084438 | 0.084438 | 0.97815 | -0.42161 | 0.97785 | -0.42764 | 4.6395
50 | -0.084086 | -0.021351 | 0.084136 | 0.02138 | 5.0351e-05 | 2.9494e-05 | 0.12613 | 0.12612 | 0.12613 | 0.99281 | -0.13668 | 0.99346 | -0.12424 | 6.93
51 | -0.23828 | -0.060748 | 0.23829 | 0.060756 | 1.2012e-05 | 7.606e-06 | 0.35668 | 0.35668 | 0.35668 | 0.9951 | -0.093037 | 0.99515 | -0.091993 | 19.5978
52 | 0.23755 | 0.060566 | -0.23743 | -0.060491 | 0.00011846 | 7.5002e-05 | 0.35559 | 0.35559 | 0.35559 | 0.9951 | -0.093037 | 0.99455 | -0.10337 | 19.538
53 | -0.23856 | -0.060822 | 0.2386 | 0.06085 | 4.4408e-05 | 2.8119e-05 | 0.35707 | 0.35707 | 0.35707 | 0.99515 | -0.091993 | 0.99535 | -0.088138 | 19.6193
54 | 0.23718 | 0.060426 | -0.23697 | -0.060294 | 0.00020848 | 0.000132 | 0.3552 | 0.35521 | 0.35521 | 0.99455 | -0.10337 | 0.9936 | -0.12161 | 19.5168
55 | -0.23986 | -0.061165 | 0.2402 | 0.061381 | 0.0003414 | 0.0002162 | 0.35895 | 0.35895 | 0.35895 | 0.99535 | -0.088138 | 0.9969 | -0.058703 | 19.7226
56 | 0.23598 | 0.060046 | -0.23595 | -0.060027 | 2.9944e-05 | 1.8957e-05 | 0.35372 | 0.35372 | 0.35372 | 0.9936 | -0.12161 | 0.99346 | -0.12424 | 19.4354
57 | -0.24077 | -0.061525 | 0.24096 | 0.061645 | 0.00019028 | 0.0001205 | 0.35981 | 0.35981 | 0.35981 | 0.9969 | -0.058703 | 0.99776 | -0.042375 | 19.7697
58 | 0.15181 | 0.038647 | -0.15173 | -0.038594 | 8.4078e-05 | 5.241e-05 | 0.2276 | 0.2276 | 0.2276 | 0.99346 | -0.12424 | 0.99286 | -0.13573 | 12.5055
59 | 0.0088278 | 0.0022125 | -0.008827 | -0.0022121 | 8.0275e-07 | 3.5247e-07 | 0.013165 | 0.013165 | 0.013165 | 0.99776 | -0.042375 | 0.99766 | -0.044284 | 3.6169
60 | -0.24979 | -0.063858 | 0.24984 | 0.063889 | 4.8937e-05 | 3.1013e-05 | 0.37297 | 0.37297 | 0.37297 | 0.99776 | -0.042375 | 0.99797 | -0.038326 | 20.493
61 | 0.14554 | 0.037045 | -0.14531 | -0.036903 | 0.00022857 | 0.00014216 | 0.21833 | 0.21833 | 0.21833 | 0.99286 | -0.13573 | 0.99116 | -0.16836 | 11.996
62 | 0.0061888 | 0.0015495 | -0.0061881 | -0.0015493 | 7.4023e-07 | 1.7702e-07 | 0.0092747 | 0.0092749 | 0.0092749 | 0.99286 | -0.13573 | 0.99273 | -0.13825 | 2.548
63 | -0.0035619 | -0.00089178 | 0.003562 | 0.00089174 | 6.9713e-08 | -3.961e-08 | 0.0053403 | 0.0053403 | 0.0053403 | 0.99241 | -0.14442 | 0.99243 | -0.14401 | 1.4671
64 | -0.0038222 | -0.00095695 | 0.0038224 | 0.00095685 | 2.4209e-07 | -9.9109e-08 | 0.0057305 | 0.0057304 | 0.0057305 | 0.99243 | -0.14401 | 0.9925 | -0.14268 | 1.5743
65 | -0.0039081 | -0.00097832 | 0.0039081 | 0.0009783 | 5.5253e-08 | -2.0112e-08 | 0.0058588 | 0.0058588 | 0.0058588 | 0.9925 | -0.14268 | 0.99252 | -0.14238 | 1.6096
66 | -0.0043941 | -0.0011001 | 0.0043948 | 0.0011 | 6.6311e-07 | -1.0234e-07 | 0.0065874 | 0.0065872 | 0.0065874 | 0.99252 | -0.14238 | 0.99268 | -0.13921 | 1.8097
67 | 0.012822 | 0.0032211 | -0.01282 | -0.0032202 | 1.5551e-06 | 8.5596e-07 | 0.019419 | 0.019419 | 0.019419 | 0.98264 | -0.33309 | 0.98251 | -0.33563 | 5.3349
68 | -0.013936 | -0.0035002 | 0.013937 | 0.003501 | 1.4558e-06 | 8.2132e-07 | 0.021106 | 0.021106 | 0.021106 | 0.98264 | -0.33309 | 0.98276 | -0.3309 | 5.7982
69 | 0.012322 | 0.0030952 | -0.012301 | -0.003084 | 2.0657e-05 | 1.1221e-05 | 0.018664 | 0.018664 | 0.018664 | 0.98251 | -0.33563 | 0.98072 | -0.37082 | 5.1276
70 | -0.014444 | -0.0036281 | 0.014445 | 0.0036287 | 1.1677e-06 | 6.6487e-07 | 0.021873 | 0.021873 | 0.021873 | 0.98276 | -0.3309 | 0.98284 | -0.32921 | 6.0091
71 | 0.012301 | 0.003084 | -0.012298 | -0.0030826 | 2.6112e-06 | 1.419e-06 | 0.018664 | 0.018664 | 0.018664 | 0.98072 | -0.37082 | 0.98049 | -0.37527 | 5.1276
72 | -0.015248 | -0.00383 | 0.015251 | 0.0038314 | 2.4366e-06 | 1.4049e-06 | 0.023089 | 0.023089 | 0.023089 | 0.98284 | -0.32921 | 0.98301 | -0.32586 | 6.343
73 | 0.0080747 | 0.002024 | -0.0080714 | -0.0020226 | 3.3198e-06 | 1.3815e-06 | 0.012254 | 0.012255 | 0.012255 | 0.98049 | -0.37527 | 0.98005 | -0.38391 | 3.3667
74 | -0.017688 | -0.0044422 | 0.017702 | 0.0044504 | 1.3779e-05 | 8.1681e-06 | 0.026778 | 0.026778 | 0.026778 | 0.98301 | -0.32586 | 0.98385 | -0.30955 | 7.3566
75 | 0.0039563 | 0.00099132 | -0.0039559 | -0.00099144 | 4.1383e-07 | -1.205e-07 | 0.0060068 | 0.0060069 | 0.0060069 | 0.98005 | -0.38391 | 0.97994 | -0.3861 | 1.6503
76 | -0.0050324 | -0.0012591 | 0.0050336 | 0.0012592 | 1.2081e-06 | 9.8034e-08 | 0.0076974 | 0.0076972 | 0.0076974 | 0.97273 | -0.52737 | 0.97298 | -0.52232 | 2.1147
77 | 0.0011774 | 0.00029343 | -0.0011773 | -0.00029426 | 8.6832e-08 | -8.3079e-07 | 0.0018006 | 0.0018009 | 0.0018009 | 0.97273 | -0.52737 | 0.97265 | -0.52892 | 0.49475
78 | 0.0038549 | 0.0009657 | -0.0038542 | -0.00096594 | 7.8051e-07 | -2.4329e-07 | 0.0058969 | 0.0058971 | 0.0058971 | 0.97273 | -0.52737 | 0.97251 | -0.53162 | 1.6201
79 | -0.005504 | -0.0013771 | 0.0055044 | 0.0013772 | 3.6822e-07 | 6.3492e-08 | 0.0084166 | 0.0084166 | 0.0084166 | 0.97298 | -0.52232 | 0.97305 | -0.52092 | 2.3123
80 | 0.0011773 | 0.00029426 | -0.0011773 | -0.00029472 | 4.7941e-08 | -4.585e-07 | 0.0018009 | 0.0018011 | 0.0018011 | 0.97265 | -0.52892 | 0.97261 | -0.52978 | 0.4948
81 | 0.00091352 | 0.00022861 | -0.0009135 | -0.00022894 | 2.0383e-08 | -3.3232e-07 | 0.0013975 | 0.0013976 | 0.0013976 | 0.97261 | -0.52978 | 0.97258 | -0.53024 | 0.38396
82 | -0.018571 | -0.0046684 | 0.018575 | 0.0046704 | 3.3149e-06 | 1.9793e-06 | 0.028093 | 0.028093 | 0.028093 | 0.98385 | -0.30955 | 0.98404 | -0.30581 | 7.7179
83 | -0.0024315 | -0.00060938 | 0.0024316 | 0.00060912 | 1.4643e-07 | -2.6158e-07 | 0.0037066 | 0.0037065 | 0.0037066 | 0.97611 | -0.46072 | 0.97617 | -0.45946 | 1.0183
84 | -0.0032933 | -0.00082509 | 0.0032934 | 0.00082502 | 1.0666e-07 | -7.2843e-08 | 0.00502 | 0.00502 | 0.00502 | 0.97617 | -0.45946 | 0.97621 | -0.45878 | 1.3791
85 | -0.008244 | -0.0020653 | 0.0082472 | 0.0020666 | 3.1852e-06 | 1.3657e-06 | 0.012566 | 0.012566 | 0.012566 | 0.97621 | -0.45878 | 0.97662 | -0.45067 | 3.4522
86 | 0.0049506 | 0.0012402 | -0.0049505 | -0.0012402 | 5.9925e-08 | 3.2657e-09 | 0.0075459 | 0.0075459 | 0.0075459 | 0.97621 | -0.45878 | 0.97619 | -0.45903 | 2.0731
87 | -0.010216 | -0.00256 | 0.010218 | 0.0025612 | 2.4196e-06 | 1.2152e-06 | 0.015565 | 0.015565 | 0.015565 | 0.97662 | -0.45067 | 0.97687 | -0.44569 | 4.2761
88 | 0.001906 | 0.0004772 | -0.0019059 | -0.00047735 | 4.4724e-08 | -1.4804e-07 | 0.0029051 | 0.0029052 | 0.0029052 | 0.97619 | -0.45903 | 0.97617 | -0.45952 | 0.79813
89 | -0.013525 | -0.0033899 | 0.013529 | 0.0033921 | 4.0296e-06 | 2.2619e-06 | 0.020601 | 0.020601 | 0.020601 | 0.97687 | -0.44569 | 0.97719 | -0.43944 | 5.6597
90 | 0.0014449 | 0.00036181 | -0.0014449 | -0.00036212 | 5.0034e-08 | -3.1181e-07 | 0.0022024 | 0.0022026 | 0.0022026 | 0.97617 | -0.45952 | 0.97613 | -0.46025 | 0.6051
91 | 0.020884 | 0.0052371 | -0.020879 | -0.0052339 | 5.3696e-06 | 3.2516e-06 | 0.031467 | 0.031467 | 0.031467 | 0.98762 | -0.2368 | 0.98735 | -0.24219 | 8.6448
92 | -0.021424 | -0.0053723 | 0.021425 | 0.0053733 | 1.629e-06 | 9.8923e-07 | 0.03228 | 0.03228 | 0.03228 | 0.98762 | -0.2368 | 0.98771 | -0.2352 | 8.868
93 | 0.020504 | 0.0051399 | -0.020503 | -0.0051391 | 1.3425e-06 | 8.1124e-07 | 0.030902 | 0.030902 | 0.030902 | 0.98735 | -0.24219 | 0.98728 | -0.24357 | 8.4896
94 | -0.023334 | -0.0058517 | 0.023344 | 0.0058576 | 9.74e-06 | 5.9645e-06 | 0.035155 | 0.035155 | 0.035155 | 0.98771 | -0.2352 | 0.98816 | -0.22645 | 9.658
95 | 0.02039 | 0.0051107 | -0.020388 | -0.00511 | 1.3096e-06 | 7.9083e-07 | 0.030731 | 0.030731 | 0.030731 | 0.98728 | -0.24357 | 0.98721 | -0.24491 | 8.4427
96 | -0.023955 | -0.0060108 | 0.023957 | 0.0060119 | 1.8281e-06 | 1.122e-06 | 0.036075 | 0.036075 | 0.036075 | 0.98816 | -0.22645 | 0.98824 | -0.22485 | 9.9107
97 | 0.019679 | 0.0049321 | -0.019678 | -0.0049318 | 4.6414e-07 | 2.7906e-07 | 0.029662 | 0.029662 | 0.029662 | 0.98721 | -0.24491 | 0.98718 | -0.24541 | 8.1488
98 | -0.024391 | -0.0061207 | 0.024398 | 0.006125 | 6.8911e-06 | 4.2357e-06 | 0.036729 | 0.036729 | 0.036729 | 0.98824 | -0.22485 | 0.98854 | -0.21892 | 10.0904
99 | 0.01761 | 0.0044135 | -0.017606 | -0.0044109 | 4.2442e-06 | 2.5109e-06 | 0.026544 | 0.026544 | 0.026544 | 0.98718 | -0.24541 | 0.98692 | -0.25047 | 7.2924
100 | -0.025202 | -0.0063265 | 0.025207 | 0.0063298 | 5.3665e-06 | 3.3071e-06 | 0.037939 | 0.037939 | 0.037939 | 0.98854 | -0.21892 | 0.98877 | -0.21446 | 10.4229
101 | 0.071717 | 0.018121 | -0.071628 | -0.018064 | 8.9521e-05 | 5.7037e-05 | 0.10858 | 0.10858 | 0.10858 | 0.98331 | -0.31986 | 0.98197 | -0.34594 | 29.8298
102 | -0.071962 | -0.018182 | 0.071983 | 0.018196 | 2.1828e-05 | 1.3908e-05 | 0.10895 | 0.10895 | 0.10895 | 0.98331 | -0.31986 | 0.98364 | -0.31354 | 29.9313
103 | 0.069739 | 0.01759 | -0.069687 | -0.017557 | 5.2043e-05 | 3.3151e-05 | 0.10572 | 0.10572 | 0.10572 | 0.98197 | -0.34594 | 0.98117 | -0.36154 | 29.0435
104 | -0.072273 | -0.018268 | 0.072369 | 0.01833 | 9.6417e-05 | 6.1434e-05 | 0.10939 | 0.10939 | 0.10939 | 0.98364 | -0.31354 | 0.98507 | -0.28575 | 30.0515
105 | 0.065962 | 0.016623 | -0.065912 | -0.016592 | 4.9462e-05 | 3.1489e-05 | 0.10007 | 0.10007 | 0.10007 | 0.98117 | -0.36154 | 0.98037 | -0.37722 | 27.4914
106 | -0.077426 | -0.019597 | 0.077464 | 0.019622 | 3.8541e-05 | 2.4571e-05 | 0.11703 | 0.11703 | 0.11703 | 0.98507 | -0.28575 | 0.9856 | -0.27539 | 32.1499
107 | 0.044848 | 0.011311 | -0.044817 | -0.011291 | 3.0473e-05 | 1.9282e-05 | 0.068096 | 0.068096 | 0.068096 | 0.98037 | -0.37722 | 0.97964 | -0.39143 | 18.7077
108 | 0.021065 | 0.0052812 | -0.021062 | -0.0052796 | 2.7042e-06 | 1.6417e-06 | 0.031973 | 0.031973 | 0.031973 | 0.98037 | -0.37722 | 0.98023 | -0.37992 | 8.7838
109 | -0.10955 | -0.027693 | 0.10967 | 0.027767 | 0.000117 | 7.4297e-05 | 0.16548 | 0.16548 | 0.16548 | 0.9856 | -0.27539 | 0.98675 | -0.25315 | 22.7305
110 | 0.032086 | 0.0080714 | -0.032058 | -0.0080539 | 2.7822e-05 | 1.7404e-05 | 0.048452 | 0.048453 | 0.048453 | 0.9856 | -0.27539 | 0.98467 | -0.29356 | 13.3111
111 | 0.043725 | 0.011018 | -0.04369 | -0.010995 | 3.5701e-05 | 2.2577e-05 | 0.066438 | 0.066438 | 0.066438 | 0.97964 | -0.39143 | 0.97877 | -0.40851 | 18.2522
112 | 0.018036 | 0.0045237 | -0.018029 | -0.0045197 | 6.7126e-06 | 3.9952e-06 | 0.02738 | 0.02738 | 0.02738 | 0.98023 | -0.37992 | 0.97983 | -0.38773 | 7.5221
113 | -0.11133 | -0.028184 | 0.11141 | 0.028232 | 7.5881e-05 | 4.8197e-05 | 0.16799 | 0.16799 | 0.16799 | 0.98675 | -0.25315 | 0.98749 | -0.23896 | 23.0749
114 | 0.021828 | 0.0054902 | -0.02182 | -0.0054848 | 8.8265e-06 | 5.3741e-06 | 0.032994 | 0.032994 | 0.032994 | 0.98467 | -0.29356 | 0.98424 | -0.30203 | 9.0642
115 | -0.0051145 | -0.0012803 | 0.0051147 | 0.0012803 | 2.4559e-07 | 2.0977e-08 | 0.0077745 | 0.0077745 | 0.0077745 | 0.97882 | -0.40753 | 0.97887 | -0.40653 | 2.1359
116 | -0.0055117 | -0.0013798 | 0.0055122 | 0.0013799 | 4.7196e-07 | 7.6628e-08 | 0.0083779 | 0.0083779 | 0.0083779 | 0.97887 | -0.40653 | 0.97896 | -0.40473 | 2.3016
117 | -0.005723 | -0.0014327 | 0.0057231 | 0.0014327 | 3.2764e-08 | 6.4499e-09 | 0.0086984 | 0.0086984 | 0.0086984 | 0.97896 | -0.40473 | 0.97897 | -0.40461 | 2.3897
118 | -0.005888 | -0.001474 | 0.0058887 | 0.0014742 | 7.6614e-07 | 1.6952e-07 | 0.008949 | 0.0089489 | 0.008949 | 0.97897 | -0.40461 | 0.97911 | -0.40187 | 2.4585
119 | 0.00060192 | 0.0001506 | -0.00060192 | -0.00015075 | 3.9313e-09 | -1.5466e-07 | 0.00091528 | 0.00091533 | 0.00091533 | 0.97848 | -0.41423 | 0.97847 | -0.41436 | 0.25146
120 | 0.0012519 | 0.00031355 | -0.0012519 | -0.00031375 | 2.2741e-08 | -1.9558e-07 | 0.0019038 | 0.0019039 | 0.0019039 | 0.97844 | -0.41496 | 0.97842 | -0.41534 | 0.52304
121 | -0.0064884 | -0.0016245 | 0.0064888 | 0.0016246 | 3.766e-07 | 1.111e-07 | 0.0098602 | 0.0098602 | 0.0098602 | 0.97911 | -0.40187 | 0.97917 | -0.40065 | 2.7089
122 | 0.25098 | 0.064353 | -0.25052 | -0.064058 | 0.00046551 | 0.00029502 | 0.37398 | 0.37398 | 0.37398 | 1 | 0 | 0.99797 | -0.038326 | 20.5484
123 | 0.0065801 | 0.001649 | -0.0065791 | -0.0016487 | 9.4161e-07 | 2.6227e-07 | 0.0098142 | 0.0098143 | 0.0098143 | 0.99766 | -0.044284 | 0.99751 | -0.047288 | 2.6962
124 | 0.0060702 | 0.0015212 | -0.0060701 | -0.0015212 | 1.1352e-07 | 2.4459e-08 | 0.0090551 | 0.0090552 | 0.0090552 | 0.99751 | -0.047288 | 0.99749 | -0.047681 | 2.4877
125 | -0.020553 | -0.0051519 | 0.020554 | 0.0051522 | 5.561e-07 | 3.3712e-07 | 0.031371 | 0.031371 | 0.031371 | 0.97489 | -0.48465 | 0.97492 | -0.48408 | 8.6185
126 | 0.016996 | 0.0042605 | -0.016994 | -0.004259 | 2.5718e-06 | 1.5189e-06 | 0.025943 | 0.025943 | 0.025943 | 0.97489 | -0.48465 | 0.97473 | -0.48782 | 7.1271
127 | -0.022209 | -0.0055671 | 0.022218 | 0.0055723 | 8.4308e-06 | 5.1516e-06 | 0.033898 | 0.033898 | 0.033898 | 0.97492 | -0.48408 | 0.97532 | -0.47612 | 9.3127
128 | 0.0092879 | 0.0023276 | -0.0092844 | -0.0023259 | 3.554e-06 | 1.6872e-06 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.97473 | -0.48782 | 0.97432 | -0.49586 | 3.8953
129 | 0.0077059 | 0.0019314 | -0.0077048 | -0.001931 | 1.1017e-06 | 4.4051e-07 | 0.011764 | 0.011764 | 0.011764 | 0.97473 | -0.48782 | 0.97458 | -0.49083 | 3.2319
130 | -0.023023 | -0.0057742 | 0.02303 | 0.005778 | 6.2133e-06 | 3.8089e-06 | 0.035127 | 0.035127 | 0.035127 | 0.97532 | -0.47612 | 0.97561 | -0.47046 | 9.6504
131 | 0.0076173 | 0.001908 | -0.0076161 | -0.0019076 | 1.1681e-06 | 4.6096e-07 | 0.011633 | 0.011633 | 0.011633 | 0.97432 | -0.49586 | 0.97416 | -0.49908 | 3.1959
132 | 0.0043537 | 0.0010911 | -0.0043536 | -0.0010911 | 1.04e-07 | -1.1647e-08 | 0.0066473 | 0.0066473 | 0.0066473 | 0.97458 | -0.49083 | 0.97455 | -0.49133 | 1.8262
133 | -0.024817 | -0.006226 | 0.024831 | 0.0062347 | 1.4054e-05 | 8.6676e-06 | 0.037854 | 0.037854 | 0.037854 | 0.97561 | -0.47046 | 0.97621 | -0.45859 | 10.3993
134 | 0.0076161 | 0.0019076 | -0.0076124 | -0.0019061 | 3.7206e-06 | 1.4689e-06 | 0.011633 | 0.011633 | 0.011633 | 0.97416 | -0.49908 | 0.97364 | -0.50934 | 3.196
135 | -0.025968 | -0.0065196 | 0.025972 | 0.0065218 | 3.5879e-06 | 2.2199e-06 | 0.039586 | 0.039586 | 0.039586 | 0.97621 | -0.45859 | 0.97636 | -0.45569 | 10.8754
136 | 0.0076124 | 0.0019061 | -0.0076082 | -0.0019045 | 4.1919e-06 | 1.6562e-06 | 0.011633 | 0.011634 | 0.011634 | 0.97364 | -0.50934 | 0.97305 | -0.52092 | 3.1961
137 | -0.00035017 | -8.7762e-05 | 0.00035017 | 8.7645e-05 | 9.3864e-10 | -1.1688e-07 | 0.00052488 | 0.00052484 | 0.00052488 | 0.99273 | -0.1383 | 0.99273 | -0.13825 | 0.1442
138 | 0.0058379 | 0.0014617 | -0.0058377 | -0.0014616 | 2.6775e-07 | 5.0792e-08 | 0.00875 | 0.0087501 | 0.0087501 | 0.99273 | -0.13825 | 0.99268 | -0.13921 | 2.4039
139 | 0.14504 | 0.036834 | -0.14492 | -0.036761 | 0.00011714 | 7.2854e-05 | 0.21791 | 0.21791 | 0.21791 | 0.99116 | -0.16836 | 0.99028 | -0.18516 | 11.9733
140 | -0.026842 | -0.0067394 | 0.02685 | 0.0067447 | 8.6173e-06 | 5.3344e-06 | 0.040399 | 0.040399 | 0.040399 | 0.98877 | -0.21446 | 0.98912 | -0.20773 | 11.0985
141 | -0.005125 | -0.0012841 | 0.0051252 | 0.0012841 | 2.688e-07 | 1.9154e-08 | 0.0077338 | 0.0077338 | 0.0077338 | 0.98605 | -0.26755 | 0.9861 | -0.26645 | 2.1247
142 | 0.0044158 | 0.0011064 | -0.0044156 | -0.0011064 | 2.8063e-07 | -3.5348e-08 | 0.0066637 | 0.0066638 | 0.0066638 | 0.98605 | -0.26755 | 0.98598 | -0.26888 | 1.8307
143 | -0.0054329 | -0.0013612 | 0.0054332 | 0.0013613 | 3.7417e-07 | 5.0054e-08 | 0.008198 | 0.0081979 | 0.008198 | 0.9861 | -0.26645 | 0.98618 | -0.265 | 2.2522
144 | 0.0037496 | 0.00093951 | -0.0037495 | -0.00093956 | 1.245e-07 | -5.2545e-08 | 0.0056588 | 0.0056589 | 0.0056589 | 0.98598 | -0.26888 | 0.98594 | -0.26958 | 1.5546
145 | -0.006229 | -0.0015607 | 0.0062297 | 0.0015609 | 6.557e-07 | 1.6706e-07 | 0.0093986 | 0.0093985 | 0.0093986 | 0.98618 | -0.265 | 0.98629 | -0.26279 | 2.582
146 | 0.0031601 | 0.00079184 | -0.0031601 | -0.00079186 | 1.4005e-08 | -1.1975e-08 | 0.0047693 | 0.0047693 | 0.0047693 | 0.98594 | -0.26958 | 0.98594 | -0.26967 | 1.3103
147 | 0.0013426 | 0.00033345 | -0.0013426 | -0.00033358 | 1.6533e-08 | -1.2668e-07 | 0.0020246 | 0.0020246 | 0.0020246 | 0.98629 | -0.26279 | 0.98628 | -0.26305 | 0.55622
148 | -0.0075723 | -0.0018943 | 0.0075724 | 0.0018944 | 1.3055e-07 | 4.9503e-08 | 0.011423 | 0.011423 | 0.011423 | 0.98629 | -0.26279 | 0.98631 | -0.26243 | 3.1382
149 | 0.0010963 | 0.00027461 | -0.0010963 | -0.00027475 | 1.1915e-08 | -1.404e-07 | 0.0016545 | 0.0016545 | 0.0016545 | 0.98594 | -0.26967 | 0.98592 | -0.2699 | 0.45454
150 | 0.0011161 | 0.00027679 | -0.001116 | -0.0002769 | 9.9944e-09 | -1.1371e-07 | 0.0016828 | 0.0016828 | 0.0016828 | 0.98628 | -0.26305 | 0.98627 | -0.26324 | 0.46231
151 | -0.0082963 | -0.0020758 | 0.0082965 | 0.0020758 | 1.7391e-07 | 7.3514e-08 | 0.012515 | 0.012515 | 0.012515 | 0.98631 | -0.26243 | 0.98633 | -0.26199 | 3.4382
152 | -0.014229 | -0.0035676 | 0.01423 | 0.0035684 | 1.3932e-06 | 7.9253e-07 | 0.021668 | 0.021668 | 0.021668 | 0.97719 | -0.43944 | 0.97729 | -0.43739 | 5.9526
153 | 0.017646 | 0.0044236 | -0.01764 | -0.0044199 | 6.2806e-06 | 3.726e-06 | 0.026798 | 0.026798 | 0.026798 | 0.97983 | -0.38773 | 0.97945 | -0.3952 | 7.3622
154 | 0.014598 | 0.0036575 | -0.014597 | -0.0036568 | 1.1716e-06 | 6.6986e-07 | 0.022177 | 0.022177 | 0.022177 | 0.97945 | -0.3952 | 0.97936 | -0.39689 | 6.0926
155 | 0.011386 | 0.0028522 | -0.011384 | -0.0028511 | 2.0425e-06 | 1.0782e-06 | 0.017299 | 0.017299 | 0.017299 | 0.97936 | -0.39689 | 0.97917 | -0.40065 | 4.7525
156 | 0.0048953 | 0.0012265 | -0.0048944 | -0.0012265 | 8.7159e-07 | 2.9645e-08 | 0.0074391 | 0.0074393 | 0.0074393 | 0.97917 | -0.40065 | 0.97898 | -0.40439 | 2.0438
157 | 0.0025074 | 0.00062826 | -0.0025073 | -0.0006284 | 8.0588e-08 | -1.3445e-07 | 0.0038111 | 0.0038112 | 0.0038112 | 0.97898 | -0.40439 | 0.97895 | -0.40507 | 1.047
158 | 0.042601 | 0.010722 | -0.042601 | -0.010722 | 6.2916e-07 | 3.9764e-07 | 0.064783 | 0.064783 | 0.064783 | 0.97877 | -0.40851 | 0.97875 | -0.40882 | 17.7975
159 | 0.0044747 | 0.0011213 | -0.0044744 | -0.0011214 | 2.9599e-07 | -4.1777e-08 | 0.0066752 | 0.0066753 | 0.0066753 | 0.99749 | -0.047681 | 0.99741 | -0.04907 | 1.8339
160 | -0.0088542 | -0.0022156 | 0.0088555 | 0.0022162 | 1.27e-06 | 5.7046e-07 | 0.013357 | 0.013356 | 0.013357 | 0.98633 | -0.26199 | 0.98649 | -0.25897 | 3.6694
161 | -0.012209 | -0.0030567 | 0.012211 | 0.003058 | 2.3329e-06 | 1.2588e-06 | 0.018415 | 0.018415 | 0.018415 | 0.98649 | -0.25897 | 0.98669 | -0.25496 | 5.0591
162 | -0.012705 | -0.0031816 | 0.012706 | 0.0031821 | 1.0409e-06 | 5.6956e-07 | 0.019159 | 0.019159 | 0.019159 | 0.98669 | -0.25496 | 0.98678 | -0.25324 | 5.2634
163 | -0.016599 | -0.004158 | 0.016602 | 0.0041593 | 2.1891e-06 | 1.282e-06 | 0.02503 | 0.02503 | 0.02503 | 0.98678 | -0.25324 | 0.98692 | -0.25047 | 6.8764
164 | 0.00042394 | 0.00010345 | -0.00042394 | -0.00010359 | 1.7211e-09 | -1.4249e-07 | 0.00063863 | 0.00063868 | 0.00063868 | 0.98627 | -0.26324 | 0.98626 | -0.26333 | 0.17546
165 | -0.027019 | -0.0067871 | 0.027035 | 0.006797 | 1.5984e-05 | 9.8986e-06 | 0.040653 | 0.040653 | 0.040653 | 0.98912 | -0.20773 | 0.98976 | -0.19534 | 11.1684
166 | -0.030548 | -0.0076687 | 0.030563 | 0.0076779 | 1.4848e-05 | 9.2611e-06 | 0.045931 | 0.045931 | 0.045931 | 0.98976 | -0.19534 | 0.99028 | -0.18516 | 12.6183
167 | 0.0035125 | 0.00087168 | -0.0035125 | -0.00087171 | 4.3625e-08 | -2.5755e-08 | 0.0052777 | 0.0052778 | 0.0052778 | 0.98976 | -0.19534 | 0.98974 | -0.19561 | 1.4499
168 | 0.01885 | 0.0047405 | -0.018847 | -0.0047385 | 3.323e-06 | 1.9881e-06 | 0.028504 | 0.028504 | 0.028504 | 0.98423 | -0.30212 | 0.98404 | -0.30581 | 7.8308
169 | -0.020747 | -0.005216 | 0.020747 | 0.005216 | 9.3327e-08 | 5.6516e-08 | 0.031373 | 0.031373 | 0.031373 | 0.98423 | -0.30212 | 0.98424 | -0.30203 | 8.6189
170 | -0.00060192 | -0.00015085 | 0.00060192 | 0.00015075 | 2.647e-09 | -1.0412e-07 | 0.00091537 | 0.00091533 | 0.00091537 | 0.97847 | -0.41446 | 0.97847 | -0.41436 | 0.25148
171 | -0.11282 | -0.028586 | 0.11306 | 0.028742 | 0.00024513 | 0.00015573 | 0.17011 | 0.17011 | 0.17011 | 0.98749 | -0.23896 | 0.98983 | -0.19384 | 23.3673
172 | -0.11431 | -0.029054 | 0.11436 | 0.029083 | 4.7791e-05 | 2.9201e-05 | 0.17198 | 0.17198 | 0.17198 | 0.98983 | -0.19384 | 0.99028 | -0.18516 | 9.4496
173 | -0.027328 | -0.0068619 | 0.027354 | 0.0068776 | 2.5381e-05 | 1.5755e-05 | 0.041654 | 0.041654 | 0.041654 | 0.97636 | -0.45569 | 0.97735 | -0.43624 | 11.4435
174 | -0.041989 | -0.010548 | 0.042044 | 0.010582 | 5.5024e-05 | 3.4765e-05 | 0.063936 | 0.063936 | 0.063936 | 0.97735 | -0.43624 | 0.97875 | -0.40882 | 17.5649
175 | 0.014635 | 0.0036701 | -0.014634 | -0.0036696 | 7.9947e-07 | 4.5785e-07 | 0.022282 | 0.022282 | 0.022282 | 0.97735 | -0.43624 | 0.97729 | -0.43739 | 6.1215
176 | 0.0026329 | 0.00065127 | -0.0026327 | -0.00065164 | 2.3545e-07 | -3.6499e-07 | 0.0039554 | 0.0039556 | 0.0039556 | 0.98974 | -0.19561 | 0.98965 | -0.1975 | 1.0867
177 | 0.0021976 | 0.00054259 | -0.0021971 | -0.00054372 | 4.5214e-07 | -1.1315e-06 | 0.0033014 | 0.0033019 | 0.0033019 | 0.98965 | -0.1975 | 0.98943 | -0.20187 | 0.90711
178 | 0.0021354 | 0.00053516 | -0.0021354 | -0.00053518 | 8.9622e-09 | -2.4998e-08 | 0.0031857 | 0.0031858 | 0.0031858 | 0.99741 | -0.04907 | 0.99741 | -0.049158 | 0.87521
179 | 0.00042394 | 0.00010359 | -0.00042391 | -0.00010593 | 2.8309e-08 | -2.3403e-06 | 0.00063868 | 0.00063951 | 0.00063951 | 0.98626 | -0.26333 | 0.98619 | -0.26474 | 0.17569
180 | 0.00042391 | 0.00010593 | -0.00042391 | -0.00010624 | 3.7892e-09 | -3.1277e-07 | 0.00063951 | 0.00063962 | 0.00063962 | 0.98619 | -0.26474 | 0.98618 | -0.26493 | 0.17572
181 | 0.0021971 | 0.00054372 | -0.0021968 | -0.00054461 | 3.5518e-07 | -8.8811e-07 | 0.0033019 | 0.0033023 | 0.0033023 | 0.98943 | -0.20187 | 0.98925 | -0.20529 | 0.90722
182 | 0.050482 | 0.012603 | -0.050471 | -0.012597 | 1.0816e-05 | 5.3898e-06 | 0.076814 | 0.076814 | 0.076814 | 0.9777 | -0.43046 | 0.97747 | -0.43497 | 4.2206
183 | -0.053381 | -0.013329 | 0.053388 | 0.013333 | 7.1432e-06 | 3.6663e-06 | 0.081226 | 0.081225 | 0.081226 | 0.9777 | -0.43046 | 0.97785 | -0.42764 | 4.463
184 | 0.048302 | 0.012054 | -0.048299 | -0.012052 | 3.019e-06 | 1.4653e-06 | 0.073512 | 0.073512 | 0.073512 | 0.97747 | -0.43497 | 0.97741 | -0.43629 | 4.0391
185 | 0.045246 | 0.011287 | -0.045239 | -0.011284 | 6.697e-06 | 3.1063e-06 | 0.068864 | 0.068865 | 0.068865 | 0.97741 | -0.43629 | 0.97725 | -0.43941 | 3.7838
186 | 0.04014 | 0.010006 | -0.040133 | -0.010003 | 6.7701e-06 | 2.8184e-06 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.97725 | -0.43941 | 0.97707 | -0.44296 | 3.3571
187 | 0.038994 | 0.0097178 | -0.038992 | -0.0097169 | 2.3894e-06 | 9.6318e-07 | 0.059366 | 0.059367 | 0.059367 | 0.97707 | -0.44296 | 0.977 | -0.44425 | 3.2619
188 | -0.031846 | -0.0079251 | 0.031847 | 0.0079254 | 1.1537e-06 | 3.2926e-07 | 0.048502 | 0.048502 | 0.048502 | 0.97661 | -0.45201 | 0.97665 | -0.45124 | 2.665
189 | -0.032842 | -0.0081746 | 0.032846 | 0.0081759 | 4.2931e-06 | 1.3158e-06 | 0.050017 | 0.050017 | 0.050017 | 0.97665 | -0.45124 | 0.97679 | -0.44848 | 2.7482
190 | -0.033806 | -0.0084165 | 0.033806 | 0.0084166 | 3.2021e-07 | 1.041e-07 | 0.051479 | 0.051479 | 0.051479 | 0.97679 | -0.44848 | 0.9768 | -0.44828 | 2.8285
191 | -0.034515 | -0.0085942 | 0.03452 | 0.0085958 | 4.6486e-06 | 1.5706e-06 | 0.052559 | 0.052558 | 0.052559 | 0.9768 | -0.44828 | 0.97694 | -0.44544 | 2.8878
192 | -0.035191 | -0.0087641 | 0.035193 | 0.0087647 | 1.984e-06 | 6.9284e-07 | 0.053581 | 0.053581 | 0.053581 | 0.97694 | -0.44544 | 0.977 | -0.44425 | 2.944
193 | 0.00077952 | 0.00019511 | -0.00077951 | -0.00019536 | 1.108e-08 | -2.5422e-07 | 0.0011885 | 0.0011886 | 0.0011886 | 0.97588 | -0.46644 | 0.97587 | -0.46673 | 0.32654
194 | 0.071258 | 0.017903 | -0.07123 | -0.017887 | 2.851e-05 | 1.6174e-05 | 0.10784 | 0.10784 | 0.10784 | 0.9834 | -0.31873 | 0.98297 | -0.32712 | 5.9253
195 | -0.074132 | -0.018623 | 0.074135 | 0.018625 | 3.0638e-06 | 1.7549e-06 | 0.11219 | 0.11219 | 0.11219 | 0.9834 | -0.31873 | 0.98344 | -0.31786 | 6.1642
196 | 0.070017 | 0.017583 | -0.069951 | -0.017545 | 6.6083e-05 | 3.7328e-05 | 0.106 | 0.10601 | 0.10601 | 0.98297 | -0.32712 | 0.98196 | -0.34692 | 5.8245
197 | -0.074135 | -0.018625 | 0.074169 | 0.018644 | 3.3495e-05 | 1.9184e-05 | 0.11219 | 0.11219 | 0.11219 | 0.98344 | -0.31786 | 0.98393 | -0.3084 | 6.1642
198 | 0.0084323 | 0.0021132 | -0.008431 | -0.0021126 | 1.2943e-06 | 5.6098e-07 | 0.012778 | 0.012778 | 0.012778 | 0.98196 | -0.34692 | 0.98179 | -0.35014 | 3.5104
199 | 0.061518 | 0.015432 | -0.061504 | -0.015424 | 1.4826e-05 | 8.0506e-06 | 0.093228 | 0.093228 | 0.093228 | 0.98196 | -0.34692 | 0.9817 | -0.35197 | 5.1224
200 | -0.074811 | -0.018805 | 0.074812 | 0.018805 | 2.1781e-07 | 1.25e-07 | 0.11316 | 0.11316 | 0.11316 | 0.98393 | -0.3084 | 0.98393 | -0.30834 | 6.2175
201 | 0.0068603 | 0.001719 | -0.0068591 | -0.0017186 | 1.2478e-06 | 4.0944e-07 | 0.010397 | 0.010398 | 0.010398 | 0.98179 | -0.35014 | 0.9816 | -0.35396 | 2.8565
202 | -0.077135 | -0.019388 | 0.077162 | 0.019403 | 2.639e-05 | 1.5248e-05 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | 0.98393 | -0.30834 | 0.9843 | -0.30118 | 6.4106
203 | 0.0045742 | 0.0011459 | -0.0045738 | -0.0011459 | 4.0781e-07 | -2.489e-08 | 0.0069339 | 0.006934 | 0.006934 | 0.9816 | -0.35396 | 0.9815 | -0.35583 | 1.905
204 | 0.0018726 | 0.00046896 | -0.0018725 | -0.00046929 | 9.3225e-08 | -3.3017e-07 | 0.0028388 | 0.0028389 | 0.0028389 | 0.9815 | -0.35583 | 0.98145 | -0.35688 | 0.77993

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.25601 | 0.0652

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023694 | 0.00059383
1 | 0.00227 | 0.00056891
2 | 0.00072424 | 0.00018151
3 | 0.0003457 | 8.6641e-05
4 | 0.00057883 | 0.00014507
5 | 0.00012506 | 3.1344e-05
6 | 0.0005495 | 0.00013772
7 | 0.0038949 | 0.00097616
8 | 0.00038705 | 9.7003e-05
9 | 0.0031553 | 0.00079079
10 | 0.0012523 | 0.00031385
11 | 0.0056772 | 0.0014228
12 | 0.00024323 | 6.096e-05
13 | 0.00064797 | 0.0001624
14 | 0.0015473 | 0.0003878
15 | 0.0011582 | 0.00029028
16 | 0.0011158 | 0.00027965
17 | 0.001637 | 0.00041028
18 | 0.001679 | 0.00042081
19 | 0.0021513 | 0.00053917
20 | 0.00072819 | 0.0001825
21 | 0.00026233 | 6.5746e-05
22 | 0.00025812 | 6.4691e-05
23 | 0.0012575 | 0.00031516
24 | 0.0009896 | 0.00024802
25 | 0.00057401 | 0.00014386
26 | 0.00044578 | 0.00011172
27 | 0.00026022 | 6.5218e-05
28 | 8.5657e-05 | 2.1468e-05
29 | 0.00036311 | 9.1003e-05
30 | 0.000486 | 0.0001218
31 | 0.0011138 | 0.00027913
32 | 0.00049875 | 0.000125
33 | 0.00050688 | 0.00012704
34 | 0.0008029 | 0.00020123
35 | 0.0042237 | 0.0010586
36 | 0.0024373 | 0.00061084
37 | 0.0041151 | 0.0010313
38 | 0.00047042 | 0.0001179
39 | 0.0038542 | 0.00096594
40 | 0.00026378 | 6.6109e-05
41 | 0.00086983 | 0.000218
42 | 0.0024315 | 0.00060938
43 | 0.00086173 | 0.00021597
44 | 0.0009135 | 0.00022894
45 | 0.0019686 | 0.00049337
46 | 0.0030446 | 0.00076304
47 | 0.0033063 | 0.00082865
48 | 0.00046102 | 0.00011554
49 | 0.00053943 | 0.00013519
50 | 0.00037473 | 9.3916e-05
51 | 0.0019088 | 0.00047838
52 | 0.00011327 | 2.8388e-05
53 | 0.00061095 | 0.00015312
54 | 0.00070981 | 0.0001779
55 | 0.00043437 | 0.00010886
56 | 0.0020681 | 0.00051832
57 | 0.00080397 | 0.00020149
58 | 0.00024419 | 6.1199e-05
59 | 0.0018889 | 0.0004734
60 | 0.00028912 | 7.2462e-05
61 | 0.0037252 | 0.00093363
62 | 0.0050566 | 0.0012673
63 | 0.0010917 | 0.0002736
64 | 0.0016631 | 0.0004168
65 | 0.01023 | 0.0025638
66 | 0.0014584 | 0.00036551
67 | 0.000397 | 9.9498e-05
68 | 0.00021086 | 5.2847e-05
69 | 0.00016489 | 4.1326e-05
70 | 0.0002614 | 6.5512e-05
71 | 0.0014145 | 0.00035451
72 | 0.00059967 | 0.00015029
73 | 0.0033787 | 0.00084677
74 | 0.00067585 | 0.00016938
75 | 0.0022469 | 0.00056312
76 | 0.00050891 | 0.00012754
77 | 0.0035567 | 0.00089138
78 | 0.0016555 | 0.00041491
79 | 0.00080578 | 0.00020195
80 | 0.0016671 | 0.00041782
81 | 0.0033512 | 0.00083988
82 | 0.0017875 | 0.00044798
83 | 0.0043536 | 0.0010911
84 | 0.0011369 | 0.00028493
85 | 0.00035017 | 8.7762e-05
86 | 0.0014429 | 0.00036161
87 | 0.00027574 | 6.9108e-05
88 | 0.0016343 | 0.00040959
89 | 0.00070911 | 0.00017772
90 | 0.00030763 | 7.7099e-05
91 | 0.00066591 | 0.00016689
92 | 0.00079578 | 0.00019944
93 | 0.00058939 | 0.00014772
94 | 0.0020639 | 0.00051725
95 | 0.00022658 | 5.6786e-05
96 | 0.00072384 | 0.00018141
97 | 0.0010963 | 0.00027475
98 | 0.0014449 | 0.00036212
99 | 0.00070026 | 0.0001755
100 | 0.00038331 | 9.6067e-05
101 | 0.0030418 | 0.00076235
102 | 0.0032105 | 0.00080464
103 | 0.002387 | 0.00059824
104 | 0.0010885 | 0.00027281
105 | 0.0021038 | 0.00052726
106 | 0.0015954 | 0.00039985
107 | 0.0025073 | 0.0006284
108 | 0.00055772 | 0.00013978
109 | 0.0033537 | 0.00084051
110 | 0.00049323 | 0.00012361
111 | 0.0038936 | 0.00097583
112 | 0.0006921 | 0.00017346
113 | 0.0010042 | 0.00025168
114 | 0.00016914 | 4.2391e-05
115 | 0.0018973 | 0.00047551
116 | 0.00027179 | 6.8118e-05
117 | 0.0010723 | 0.00026875
118 | 0.00060192 | 0.00015085
119 | 0.0012519 | 0.00031375
120 | 0.0014126 | 0.00035403
121 | 0.0012438 | 0.00031172
122 | 0.0013568 | 0.00034004
123 | 0.00055701 | 0.0001396
124 | 0.00040382 | 0.00010121
125 | 0.00087955 | 0.00022044
126 | 0.0004351 | 0.00010905
127 | 0.002339 | 0.00058621
128 | 0.0021354 | 0.00053518
129 | 0.00042391 | 0.00010624
130 | 0.00022369 | 5.6062e-05
131 | 0.00012001 | 3.0077e-05
132 | 0.0039559 | 0.00099144
133 | 0.00075549 | 0.00018934
134 | 0.0028989 | 0.00072654
135 | 0.0021694 | 0.0005437
136 | 0.0021111 | 0.0005291
137 | 0.003053 | 0.00076515
138 | 0.0050996 | 0.0012781
139 | 0.0011384 | 0.00028532
140 | 0.0010173 | 0.00025495
141 | 0.00099447 | 0.00024924
142 | 0.00095983 | 0.00024056
143 | 0.0007087 | 0.00017762
144 | 0.0006714 | 0.00016827
145 | 0.0019279 | 0.00048317
146 | 0.0089289 | 0.0022378
147 | 0.0023809 | 0.00059671
148 | 0.00077951 | 0.00019536
149 | 0.0028739 | 0.00072026
150 | 0.0012131 | 0.00030404
151 | 0.0006425 | 0.00016103
152 | 0.0015707 | 0.00039365
153 | 0.00175 | 0.00043859
154 | 0.0023238 | 0.0005824
155 | 0.0022849 | 0.00057265
156 | 0.00023795 | 5.9637e-05
157 | 0.003799 | 0.00095211
158 | 0.0007481 | 0.00018749
159 | 0.0015196 | 0.00038085
160 | 0.0027012 | 0.00067699
161 | 0.0018725 | 0.00046929

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1