## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2465-4_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2465-4_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2465-4_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2465-4_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2465-4_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2465-4_0_10_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2465-4_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2465-4_0_10_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2465-4_0_10_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2465-4_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2465-4_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2465-4_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2465-4_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2465-4_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2465-4_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2465-4_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2465-4_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2465-4_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2465-4_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2465-4_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2465-4_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2465-4_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2465-4_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2465-4_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2465-4_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2465-4_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2465-4_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2465-4_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2465-4_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2465-4_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2465-4_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2465-4_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2465-4_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2465-4_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2465-4_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2465-4_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2465-4_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2465-4_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2465-4_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2465-4_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2465-4_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2465-4_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2465-4_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2465-4_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2465-4_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2465-4_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2465-4_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2465-4_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2465-4_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2465-4_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2465-4_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2465-4_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2465-4_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2465-4_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2465-4_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2465-4_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2465-4_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2465-4_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2465-4_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2465-4_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2465-4_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2465-4_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2465-4_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2465-4_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2465-4_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2465-4_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2465-4_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2465-4_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2465-4_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2465-4_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2465-4_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2465-4_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2465-4_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2465-4_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2465-4_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2465-4_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2465-4_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2465-4_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2465-4_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2465-4_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2465-4_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2465-4_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2465-4_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2465-4_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2465-4_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2465-4_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2465-4_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2465-4_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2465-4_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2465-4_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2465-4_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2465-4_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2465-4_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2465-4_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2465-4_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2465-4_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2465-4_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2465-4_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2465-4_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2465-4_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2465-4_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2465-4_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2465-4_0_10_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2465-4_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2465-4_0_10_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2465-4_0_10_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2465-4_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2465-4_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2465-4_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2465-4_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2465-4_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2465-4_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2465-4_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2465-4_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2465-4_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2465-4_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2465-4_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2465-4_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2465-4_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2465-4_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2465-4_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2465-4_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2465-4_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2465-4_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2465-4_0_10_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2465-4_0_10_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2465-4_0_10_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2465-4_0_10_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2465-4_0_10_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2465-4_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2465-4_0_10_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2465-4_0_10_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2465-4_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2465-4_0_10_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2465-4_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2465-4_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2465-4_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2465-4_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2465-4_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2465-4_0_10_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2465-4_0_10_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2465-4_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2465-4_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2465-4_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2465-4_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2465-4_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2465-4_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2465-4_0_10_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2465-4_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2465-4_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2465-4_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2465-4_0_10_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2465-4_0_10_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2465-4_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2465-4_0_10_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2465-4_0_10_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2465-4_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2465-4_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2465-4_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2465-4_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2465-4_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2465-4_0_10_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2465-4_0_10_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2465-4_0_10_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2465-4_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2465-4_0_10_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2465-4_0_10_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2465-4_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2465-4_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2465-4_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2465-4_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2465-4_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2465-4_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2465-4_0_10_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2465-4_0_10_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2465-4_0_10_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2465-4_0_10_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2465-4_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2465-4_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2465-4_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2465-4_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2465-4_0_10_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2465-4_0_10_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2465-4_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2465-4_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2465-4_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2465-4_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2465-4_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2465-4_0_10_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2465-4_0_10_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2465-4_0_10_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2465-4_0_10_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2465-4_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2465-4_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2465-4_0_10_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2465-4_0_10_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2465-4_0_10_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2465-4_0_10_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2465-4_0_10_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2465-4_0_10_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2465-4_0_10_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2465-4_0_10_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2465-4_0_10_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2465-4_0_10_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2465-4_0_10_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2465-4_0_10_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2465-4_0_10_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2465-4_0_10_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2465-4_0_10_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2465-4_0_10_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2465-4_0_10_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2465-4_0_10_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2465-4_0_10_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2465-4_0_10_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2465-4_0_10_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2465-4_0_10_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2465-4_0_10_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2465-4_0_10_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_MV_387_2_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2465-4_0_10_load_0 | 0 | 0.00089332 | 0.00022389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2465-4_0_10_load_1 | 1 | 0.00081396 | 0.000204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2465-4_0_10_load_2 | 2 | 0.00051166 | 0.00012823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2465-4_0_10_load_3 | 3 | 0.00025257 | 6.3299e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2465-4_0_10_load_4 | 4 | 0.0014381 | 0.00036042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2465-4_0_10_load_217 | 5 | 0.0032007 | 0.00080217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2465-4_0_10_load_45 | 6 | 0.00046722 | 0.0001171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2465-4_0_10_load_218 | 7 | 0.0012662 | 0.00031733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2465-4_0_10_load_216 | 8 | 0.0016023 | 0.00040157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2465-4_0_10_load_43 | 9 | 0.0001447 | 3.6264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2465-4_0_10_load_5 | 10 | 0.0007373 | 0.00018479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2465-4_0_10_load_6 | 11 | 0.0018056 | 0.00045252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2465-4_0_10_load_7 | 12 | 0.0012781 | 0.00032032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2465-4_0_10_load_8 | 13 | 0.001022 | 0.00025613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2465-4_0_10_load_9 | 14 | 0.0020236 | 0.00050716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2465-4_0_10_load_35 | 15 | 0.0059141 | 0.0014822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2465-4_0_10_load_33 | 17 | 0.0044688 | 0.00112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2465-4_0_10_load_65 | 18 | 0.0012635 | 0.00031666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2465-4_0_10_load_23 | 19 | 0.0040189 | 0.0010072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2465-4_0_10_load_10 | 20 | 0.0040858 | 0.001024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2465-4_0_10_load_11 | 21 | 0.00093465 | 0.00023425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2465-4_0_10_load_13 | 23 | 0.0023632 | 0.00059227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2465-4_0_10_load_14 | 24 | 0.00049314 | 0.00012359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2465-4_0_10_load_75 | 25 | 0.0049244 | 0.0012342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2465-4_0_10_load_46 | 26 | 0.00042665 | 0.00010693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2465-4_0_10_load_47 | 28 | 0.0021578 | 0.00054079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2465-4_0_10_load_15 | 29 | 0.0053319 | 0.0013363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2465-4_0_10_load_16 | 30 | 0.0012741 | 0.00031932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2465-4_0_10_load_18 | 32 | 0.0028996 | 0.00072672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2465-4_0_10_load_40 | 35 | 0.0020107 | 0.00050392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2465-4_0_10_load_39 | 36 | 0.00071104 | 0.0001782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2465-4_0_10_load_129 | 37 | 0.0013396 | 0.00033573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2465-4_0_10_load_54 | 38 | 0.0019097 | 0.00047862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2465-4_0_10_load_20 | 39 | 0.0028138 | 0.00070519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2465-4_0_10_load_21 | 40 | 0.0054231 | 0.0013592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2465-4_0_10_load_24 | 41 | 0.0023391 | 0.00058623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2465-4_0_10_load_27 | 44 | 0.00040375 | 0.00010119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2465-4_0_10_load_56 | 46 | 0.0065824 | 0.0016497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2465-4_0_10_load_95 | 47 | 0.010777 | 0.002701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2465-4_0_10_load_150 | 50 | 0.00037946 | 9.5101e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2465-4_0_10_load_57 | 51 | 0.00070495 | 0.00017668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2465-4_0_10_load_94 | 52 | 0.006592 | 0.0016521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2465-4_0_10_load_148 | 53 | 0.0013648 | 0.00034205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2465-4_0_10_load_101 | 54 | 0.00032746 | 8.2069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2465-4_0_10_load_32 | 55 | 0.0013722 | 0.00034392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2465-4_0_10_load_36 | 57 | 0.00085616 | 0.00021457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2465-4_0_10_load_110 | 61 | 0.0047278 | 0.0011849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2465-4_0_10_load_99 | 63 | 0.0072718 | 0.0018225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2465-4_0_10_load_82 | 64 | 0.0020917 | 0.00052422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2465-4_0_10_load_79 | 65 | 0.0032562 | 0.00081609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2465-4_0_10_load_109 | 66 | 0.005687 | 0.0014253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2465-4_0_10_load_49 | 68 | 0.0011012 | 0.00027599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2465-4_0_10_load_126 | 69 | 0.0047558 | 0.0011919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2465-4_0_10_load_98 | 70 | 0.0026874 | 0.00067354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2465-4_0_10_load_55 | 71 | 0.0034056 | 0.00085352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2465-4_0_10_load_41 | 72 | 0.00041347 | 0.00010363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2465-4_0_10_load_42 | 73 | 0.00063544 | 0.00015926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2465-4_0_10_load_44 | 74 | 0.0042812 | 0.001073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2465-4_0_10_load_111 | 75 | 0.0023324 | 0.00058455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2465-4_0_10_load_112 | 76 | 0.0085977 | 0.0021548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2465-4_0_10_load_48 | 77 | 0.0014532 | 0.0003642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2465-4_0_10_load_50 | 79 | 0.00096876 | 0.0002428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2465-4_0_10_load_52 | 80 | 0.00055361 | 0.00013875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2465-4_0_10_load_108 | 81 | 0.00078425 | 0.00019655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2465-4_0_10_load_106 | 82 | 0.0007314 | 0.00018331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2465-4_0_10_load_127 | 83 | 0.0017688 | 0.0004433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2465-4_0_10_load_58 | 84 | 0.0014746 | 0.00036956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2465-4_0_10_load_59 | 85 | 0.0013381 | 0.00033536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2465-4_0_10_load_72 | 86 | 0.0014183 | 0.00035546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2465-4_0_10_load_73 | 87 | 0.001367 | 0.00034261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2465-4_0_10_load_66 | 88 | 0.0010301 | 0.00025816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2465-4_0_10_load_67 | 89 | 0.0026991 | 0.00067645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2465-4_0_10_load_69 | 91 | 0.00092216 | 0.00023112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2465-4_0_10_load_70 | 92 | 0.0026379 | 0.00066111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2465-4_0_10_load_71 | 93 | 0.0079729 | 0.0019982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2465-4_0_10_load_74 | 94 | 0.0015552 | 0.00038977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2465-4_0_10_load_113 | 95 | 0.00086516 | 0.00021683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2465-4_0_10_load_92 | 98 | 0.0010072 | 0.00025243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2465-4_0_10_load_103 | 100 | 0.00022875 | 5.7331e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2465-4_0_10_load_289 | 102 | 0.00097963 | 0.00024552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2465-4_0_10_load_187 | 104 | 0.0005808 | 0.00014556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2465-4_0_10_load_182 | 105 | 0.00075653 | 0.0001896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2465-4_0_10_load_100 | 106 | 0.0077666 | 0.0019465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2465-4_0_10_load_104 | 107 | 0.0028722 | 0.00071983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2465-4_0_10_load_105 | 108 | 0.0016135 | 0.00040439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2465-4_0_10_load_107 | 109 | 0.00095106 | 0.00023836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2465-4_0_10_load_115 | 110 | 0.0032248 | 0.00080822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2465-4_0_10_load_116 | 111 | 0.0012509 | 0.00031351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2465-4_0_10_load_125 | 112 | 0.0066635 | 0.00167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2465-4_0_10_load_117 | 113 | 0.0012452 | 0.00031207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2465-4_0_10_load_121 | 115 | 0.0012483 | 0.00031286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2465-4_0_10_load_128 | 116 | 0.0011544 | 0.00028933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2465-4_0_10_load_131 | 117 | 0.0022161 | 0.00055542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2465-4_0_10_load_132 | 118 | 0.0010651 | 0.00026694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2465-4_0_10_load_134 | 120 | 0.0011278 | 0.00028265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2465-4_0_10_load_175 | 123 | 0.00079609 | 0.00019952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2465-4_0_10_load_223 | 124 | 0.00047235 | 0.00011838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2465-4_0_10_load_220 | 125 | 0.0044167 | 0.0011069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2465-4_0_10_load_227 | 127 | 0.00053001 | 0.00013283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2465-4_0_10_load_176 | 128 | 0.0003142 | 7.8746e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2465-4_0_10_load_221 | 130 | 0.00088836 | 0.00022264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2465-4_0_10_load_195 | 131 | 0.0010018 | 0.00025108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2465-4_0_10_load_164 | 132 | 0.00092764 | 0.00023249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2465-4_0_10_load_225 | 133 | 0.0019024 | 0.00047679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2465-4_0_10_load_137 | 134 | 0.0016631 | 0.00041682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2465-4_0_10_load_138 | 135 | 0.0023657 | 0.0005929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2465-4_0_10_load_139 | 136 | 0.001939 | 0.00048596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2465-4_0_10_load_140 | 137 | 0.0016495 | 0.0004134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2465-4_0_10_load_141 | 138 | 0.0021004 | 0.00052641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2465-4_0_10_load_215 | 139 | 0.0009608 | 0.0002408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2465-4_0_10_load_236 | 140 | 0.0015443 | 0.00038704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2465-4_0_10_load_142 | 141 | 0.00040476 | 0.00010144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2465-4_0_10_load_143 | 142 | 0.0010953 | 0.00027451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2465-4_0_10_load_147 | 146 | 0.00094033 | 0.00023567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2465-4_0_10_load_179 | 150 | 0.00090023 | 0.00022562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2465-4_0_10_load_205 | 152 | 0.0028246 | 0.00070791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2465-4_0_10_load_237 | 154 | 0.00309 | 0.00077443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2465-4_0_10_load_213 | 155 | 0.0010362 | 0.00025969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2465-4_0_10_load_152 | 156 | 0.0033945 | 0.00085073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2465-4_0_10_load_167 | 157 | 0.0021061 | 0.00052784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2465-4_0_10_load_178 | 158 | 0.0004669 | 0.00011702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2465-4_0_10_load_149 | 159 | 0.0018973 | 0.00047551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2465-4_0_10_load_233 | 162 | 0.0045109 | 0.0011305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2465-4_0_10_load_229 | 163 | 0.0012587 | 0.00031546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2465-4_0_10_load_166 | 164 | 0.0039245 | 0.00098358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2465-4_0_10_load_286 | 165 | 0.0039784 | 0.00099709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2465-4_0_10_load_156 | 167 | 0.00040401 | 0.00010125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2465-4_0_10_load_157 | 168 | 0.00089191 | 0.00022353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2465-4_0_10_load_158 | 169 | 0.000402 | 0.00010075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2465-4_0_10_load_159 | 170 | 0.0038952 | 0.00097622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2465-4_0_10_load_160 | 171 | 0.00077062 | 0.00019314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2465-4_0_10_load_201 | 173 | 0.0010289 | 0.00025786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2465-4_0_10_load_193 | 174 | 0.0015999 | 0.00040098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2465-4_0_10_load_191 | 175 | 0.001825 | 0.00045738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2465-4_0_10_load_202 | 176 | 0.0011885 | 0.00029785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2465-4_0_10_load_161 | 177 | 0.002674 | 0.00067017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2465-4_0_10_load_162 | 178 | 0.006615 | 0.0016579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2465-4_0_10_load_163 | 179 | 0.00073686 | 0.00018467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2465-4_0_10_load_165 | 180 | 0.00027572 | 6.9101e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2465-4_0_10_load_207 | 181 | 0.0032331 | 0.00081029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2465-4_0_10_load_208 | 182 | 0.0054573 | 0.0013677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2465-4_0_10_load_168 | 183 | 0.0025355 | 0.00063546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2465-4_0_10_load_169 | 184 | 0.0044254 | 0.0011091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2465-4_0_10_load_170 | 185 | 0.0037846 | 0.00094851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2465-4_0_10_load_171 | 186 | 0.0041705 | 0.0010452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2465-4_0_10_load_172 | 187 | 0.0011706 | 0.00029339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2465-4_0_10_load_192 | 188 | 0.00098907 | 0.00024788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2465-4_0_10_load_219 | 189 | 0.0076171 | 0.001909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2465-4_0_10_load_181 | 190 | 0.0014978 | 0.00037538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2465-4_0_10_load_209 | 191 | 0.0006755 | 0.0001693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2465-4_0_10_load_177 | 192 | 0.0020778 | 0.00052074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2465-4_0_10_load_180 | 193 | 0.0024197 | 0.00060644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2465-4_0_10_load_288 | 196 | 0.009194 | 0.0023042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2465-4_0_10_load_188 | 197 | 0.0042213 | 0.0010579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2465-4_0_10_load_204 | 198 | 0.0010134 | 0.00025397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2465-4_0_10_load_199 | 199 | 0.00099871 | 0.0002503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2465-4_0_10_load_189 | 200 | 0.004857 | 0.0012173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2465-4_0_10_load_190 | 201 | 0.0082439 | 0.0020661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2465-4_0_10_load_210 | 202 | 0.00063583 | 0.00015935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2465-4_0_10_load_234 | 203 | 0.0016959 | 0.00042504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2465-4_0_10_load_196 | 204 | 0.001301 | 0.00032606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2465-4_0_10_load_197 | 205 | 0.0010191 | 0.0002554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2465-4_0_10_load_198 | 206 | 0.00037079 | 9.2928e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2465-4_0_10_load_200 | 207 | 0.00081587 | 0.00020448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2465-4_0_10_load_203 | 208 | 0.00046314 | 0.00011607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2465-4_0_10_load_239 | 209 | 0.0013626 | 0.0003415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2465-4_0_10_load_211 | 210 | 0.00053285 | 0.00013354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2465-4_0_10_load_285 | 211 | 0.0009913 | 0.00024844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2465-4_0_10_load_222 | 212 | 0.00098581 | 0.00024707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2465-4_0_10_load_224 | 213 | 0.0022261 | 0.00055791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2465-4_0_10_load_230 | 214 | 0.0013804 | 0.00034597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2465-4_0_10_load_232 | 215 | 0.00056097 | 0.00014059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2465-4_0_10_load_238 | 216 | 0.0012636 | 0.00031669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2465-4_0_10_load_287 | 217 | 0.0012799 | 0.00032078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2465-4_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.3544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_2465-4_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_2465-4_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_2465-4_0_10_line_3 |  | 2 | 4 | 0.045772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2465-4_0_10_line_4 |  | 3 | 5 | 0.012135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_2465-4_0_10_line_5 |  | 4 | 6 | 0.031159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2465-4_0_10_line_6 |  | 5 | 7 | 0.02826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2465-4_0_10_line_7 |  | 5 | 8 | 0.014351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_2465-4_0_10_line_8 |  | 6 | 9 | 0.077208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_2465-4_0_10_line_9 |  | 7 | 211 | 0.011153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2465-4_0_10_line_10 |  | 8 | 210 | 0.02269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2465-4_0_10_line_11 |  | 9 | 72 | 0.023647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_2465-4_0_10_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0031336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2465-4_0_10_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0040028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2465-4_0_10_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0016116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2465-4_0_10_line_15 |  | 12 | 14 | 0.04274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2465-4_0_10_line_16 |  | 13 | 15 | 0.01242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2465-4_0_10_line_17 |  | 14 | 16 | 0.029816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2465-4_0_10_line_18 |  | 15 | 17 | 0.02578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2465-4_0_10_line_19 |  | 16 | 18 | 0.042534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2465-4_0_10_line_20 |  | 16 | 19 | 0.021404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2465-4_0_10_line_21 |  | 17 | 55 | 0.02836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2465-4_0_10_line_22 |  | 18 | 54 | 0.014688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2465-4_0_10_line_23 |  | 19 | 40 | 0.1153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2465-4_0_10_line_24 |  | 20 | 21 | 0.027928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2465-4_0_10_line_25 |  | 20 | 22 | 0.021302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2465-4_0_10_line_26 |  | 21 | 23 | 0.0049033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2465-4_0_10_line_27 |  | 22 | 24 | 0.0091229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2465-4_0_10_line_28 |  | 23 | 25 | 0.049692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2465-4_0_10_line_29 |  | 24 | 26 | 0.0086795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2465-4_0_10_line_30 |  | 25 | 27 | 0.21755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2465-4_0_10_line_31 |  | 26 | 28 | 0.014674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2465-4_0_10_line_32 |  | 27 | 97 | 0.13873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2465-4_0_10_line_33 |  | 28 | 77 | 0.064845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2465-4_0_10_line_34 |  | 29 | 30 | 0.010512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2465-4_0_10_line_35 |  | 29 | 31 | 0.033292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2465-4_0_10_line_36 |  | 30 | 32 | 0.038667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2465-4_0_10_line_37 |  | 31 | 33 | 0.010512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2465-4_0_10_line_38 |  | 32 | 34 | 0.01194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2465-4_0_10_line_39 |  | 33 | 35 | 0.039822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2465-4_0_10_line_40 |  | 33 | 36 | 0.18793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2465-4_0_10_line_41 |  | 34 | 37 | 0.011395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2465-4_0_10_line_42 |  | 35 | 38 | 0.0066251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2465-4_0_10_line_43 |  | 37 | 57 | 0.033403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2465-4_0_10_line_44 |  | 38 | 71 | 0.029458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2465-4_0_10_line_45 |  | 39 | 40 | 0.074972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2465-4_0_10_line_46 |  | 41 | 42 | 0.026299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2465-4_0_10_line_47 |  | 41 | 43 | 0.22571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2465-4_0_10_line_48 |  | 42 | 44 | 0.034884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2465-4_0_10_line_49 |  | 43 | 45 | 0.018237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2465-4_0_10_line_50 |  | 44 | 46 | 0.012006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2465-4_0_10_line_51 |  | 45 | 47 | 0.074055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2465-4_0_10_line_52 |  | 46 | 51 | 0.079503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2465-4_0_10_line_53 |  | 47 | 52 | 0.033186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2465-4_0_10_line_54 |  | 48 | 49 | 0.31438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2465-4_0_10_line_55 |  | 48 | 50 | 0.29768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2465-4_0_10_line_56 |  | 49 | 52 | 0.13243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2465-4_0_10_line_57 |  | 50 | 53 | 0.056298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2465-4_0_10_line_58 |  | 53 | 159 | 0.021108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2465-4_0_10_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0031267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2465-4_0_10_line_60 |  | 56 | 57 | 0.035591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2465-4_0_10_line_61 |  | 56 | 58 | 0.040319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2465-4_0_10_line_62 |  | 58 | 59 | 0.038223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2465-4_0_10_line_63 |  | 58 | 60 | 0.010123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2465-4_0_10_line_64 |  | 58 | 61 | 0.013143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2465-4_0_10_line_65 |  | 59 | 62 | 0.072405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2465-4_0_10_line_66 |  | 59 | 63 | 0.027482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2465-4_0_10_line_67 |  | 60 | 64 | 0.0059668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2465-4_0_10_line_68 |  | 60 | 65 | 0.017482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2465-4_0_10_line_69 |  | 61 | 66 | 0.047215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2465-4_0_10_line_70 |  | 62 | 67 | 0.019031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2465-4_0_10_line_71 |  | 62 | 68 | 0.063488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2465-4_0_10_line_72 |  | 63 | 70 | 0.010138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2465-4_0_10_line_73 |  | 64 | 91 | 0.022991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_2465-4_0_10_line_74 |  | 65 | 78 | 0.05914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2465-4_0_10_line_75 |  | 67 | 69 | 0.014906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2465-4_0_10_line_76 |  | 68 | 79 | 0.00026778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2465-4_0_10_line_77 |  | 69 | 83 | 0.0027472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2465-4_0_10_line_78 |  | 70 | 106 | 0.0047357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2465-4_0_10_line_79 |  | 71 | 84 | 0.020453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2465-4_0_10_line_80 |  | 72 | 73 | 0.027249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_2465-4_0_10_line_81 |  | 73 | 74 | 0.0065918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_2465-4_0_10_line_82 |  | 74 | 75 | 0.027356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_2465-4_0_10_line_83 |  | 75 | 76 | 0.028565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2465-4_0_10_line_84 |  | 76 | 93 | 0.034864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_2465-4_0_10_line_85 |  | 77 | 78 | 0.17926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2465-4_0_10_line_86 |  | 79 | 80 | 0.015239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2465-4_0_10_line_87 |  | 80 | 81 | 0.0040487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2465-4_0_10_line_88 |  | 81 | 82 | 0.012707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2465-4_0_10_line_89 |  | 82 | 107 | 0.0062578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2465-4_0_10_line_90 |  | 83 | 116 | 0.021234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2465-4_0_10_line_91 |  | 84 | 85 | 0.0080566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2465-4_0_10_line_92 |  | 85 | 86 | 0.011575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2465-4_0_10_line_93 |  | 86 | 87 | 0.0088266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2465-4_0_10_line_94 |  | 87 | 94 | 0.032348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2465-4_0_10_line_95 |  | 88 | 89 | 0.055156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_2465-4_0_10_line_96 |  | 88 | 90 | 0.05403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_2465-4_0_10_line_97 |  | 89 | 91 | 0.015286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_2465-4_0_10_line_98 |  | 90 | 92 | 0.0060599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2465-4_0_10_line_99 |  | 90 | 93 | 0.095459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_2465-4_0_10_line_100 |  | 94 | 95 | 0.02104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2465-4_0_10_line_101 |  | 95 | 96 | 0.011188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2465-4_0_10_line_102 |  | 96 | 110 | 0.077226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2465-4_0_10_line_103 |  | 96 | 111 | 0.0021695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2465-4_0_10_line_104 |  | 97 | 98 | 0.024183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2465-4_0_10_line_105 |  | 98 | 99 | 0.16785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2465-4_0_10_line_106 |  | 99 | 100 | 0.22797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2465-4_0_10_line_107 |  | 101 | 102 | 0.054002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2465-4_0_10_line_108 |  | 101 | 103 | 0.027141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2465-4_0_10_line_109 |  | 103 | 104 | 0.026326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2465-4_0_10_line_110 |  | 103 | 105 | 0.012935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2465-4_0_10_line_111 |  | 104 | 197 | 0.026744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2465-4_0_10_line_112 |  | 105 | 194 | 0.09015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2465-4_0_10_line_113 |  | 107 | 108 | 0.021687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2465-4_0_10_line_114 |  | 108 | 109 | 0.0059796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2465-4_0_10_line_115 |  | 110 | 112 | 0.036019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2465-4_0_10_line_116 |  | 113 | 114 | 0.094438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2465-4_0_10_line_117 |  | 114 | 115 | 0.04501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2465-4_0_10_line_118 |  | 115 | 116 | 0.0092748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2465-4_0_10_line_119 |  | 117 | 118 | 0.0025173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2465-4_0_10_line_120 |  | 117 | 119 | 0.031653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2465-4_0_10_line_121 |  | 118 | 120 | 0.0080669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2465-4_0_10_line_122 |  | 119 | 121 | 0.049663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2465-4_0_10_line_123 |  | 119 | 122 | 0.013395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2465-4_0_10_line_124 |  | 120 | 123 | 0.0086334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2465-4_0_10_line_125 |  | 121 | 124 | 0.013803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2465-4_0_10_line_126 |  | 121 | 125 | 0.021667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2465-4_0_10_line_127 |  | 122 | 126 | 0.004957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2465-4_0_10_line_128 |  | 122 | 127 | 0.080302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2465-4_0_10_line_129 |  | 123 | 128 | 0.01763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2465-4_0_10_line_130 |  | 124 | 129 | 0.009992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2465-4_0_10_line_131 |  | 125 | 130 | 0.037098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2465-4_0_10_line_132 |  | 126 | 131 | 0.034624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2465-4_0_10_line_133 |  | 126 | 132 | 0.0088272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2465-4_0_10_line_134 |  | 127 | 133 | 0.028952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2465-4_0_10_line_135 |  | 128 | 192 | 0.01005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2465-4_0_10_line_136 |  | 129 | 189 | 0.018045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2465-4_0_10_line_137 |  | 130 | 212 | 0.0079726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2465-4_0_10_line_138 |  | 131 | 203 | 0.005933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2465-4_0_10_line_139 |  | 132 | 178 | 0.007166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2465-4_0_10_line_140 |  | 133 | 213 | 0.045013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2465-4_0_10_line_141 |  | 134 | 135 | 0.021725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2465-4_0_10_line_142 |  | 134 | 136 | 0.0043896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2465-4_0_10_line_143 |  | 135 | 137 | 0.0021346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2465-4_0_10_line_144 |  | 136 | 138 | 0.0089768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2465-4_0_10_line_145 |  | 137 | 139 | 0.026719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2465-4_0_10_line_146 |  | 139 | 140 | 0.014788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2465-4_0_10_line_147 |  | 140 | 160 | 0.012862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2465-4_0_10_line_148 |  | 141 | 142 | 0.014109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_2465-4_0_10_line_149 |  | 141 | 143 | 0.017196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_2465-4_0_10_line_150 |  | 142 | 144 | 0.0019471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_2465-4_0_10_line_151 |  | 143 | 145 | 0.01635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2465-4_0_10_line_152 |  | 143 | 146 | 0.0063931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2465-4_0_10_line_153 |  | 144 | 147 | 0.029412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_2465-4_0_10_line_154 |  | 144 | 148 | 0.022945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2465-4_0_10_line_155 |  | 145 | 149 | 0.081016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2465-4_0_10_line_156 |  | 146 | 150 | 0.0074511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2465-4_0_10_line_157 |  | 147 | 151 | 0.000204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
158 | LV_2465-4_0_10_line_158 |  | 147 | 152 | 0.013499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_2465-4_0_10_line_159 |  | 148 | 156 | 0.0052387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2465-4_0_10_line_160 |  | 149 | 157 | 0.023334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2465-4_0_10_line_161 |  | 150 | 158 | 0.022393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2465-4_0_10_line_162 |  | 151 | 209 | 0.043113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
163 | LV_2465-4_0_10_line_163 |  | 151 | 166 | 0.024104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2465-4_0_10_line_164 |  | 152 | 208 | 0.0219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
165 | LV_2465-4_0_10_line_165 |  | 153 | 154 | 0.010667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2465-4_0_10_line_166 |  | 153 | 155 | 0.010476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2465-4_0_10_line_167 |  | 154 | 165 | 0.01073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2465-4_0_10_line_168 |  | 155 | 166 | 0.016389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2465-4_0_10_line_169 |  | 157 | 164 | 0.012603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2465-4_0_10_line_170 |  | 158 | 193 | 0.013219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2465-4_0_10_line_171 |  | 159 | 160 | 0.011402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
172 | LV_2465-4_0_10_line_172 |  | 160 | 161 | 0.010994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
173 | LV_2465-4_0_10_line_173 |  | 161 | 162 | 0.022407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
174 | LV_2465-4_0_10_line_174 |  | 161 | 163 | 0.052527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2465-4_0_10_line_175 |  | 162 | 209 | 0.0059563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
176 | LV_2465-4_0_10_line_176 |  | 163 | 214 | 0.0053042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2465-4_0_10_line_177 |  | 164 | 183 | 0.020371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2465-4_0_10_line_178 |  | 166 | 201 | 0.016325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2465-4_0_10_line_179 |  | 167 | 168 | 0.0022825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
180 | LV_2465-4_0_10_line_180 |  | 167 | 169 | 0.0084604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
181 | LV_2465-4_0_10_line_181 |  | 168 | 170 | 0.0031416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
182 | LV_2465-4_0_10_line_182 |  | 169 | 171 | 0.010649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_2465-4_0_10_line_183 |  | 170 | 172 | 0.0066746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
184 | LV_2465-4_0_10_line_184 |  | 171 | 173 | 0.0083373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
185 | LV_2465-4_0_10_line_185 |  | 172 | 174 | 0.013514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
186 | LV_2465-4_0_10_line_186 |  | 172 | 175 | 0.024373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2465-4_0_10_line_187 |  | 173 | 176 | 0.0023142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
188 | LV_2465-4_0_10_line_188 |  | 174 | 191 | 0.00011299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
189 | LV_2465-4_0_10_line_189 |  | 175 | 188 | 0.0083457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2465-4_0_10_line_190 |  | 176 | 208 | 0.00080044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
191 | LV_2465-4_0_10_line_191 |  | 177 | 178 | 0.014413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2465-4_0_10_line_192 |  | 177 | 179 | 0.010607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2465-4_0_10_line_193 |  | 179 | 180 | 0.0019716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2465-4_0_10_line_194 |  | 180 | 181 | 0.00057383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2465-4_0_10_line_195 |  | 181 | 182 | 0.015565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2465-4_0_10_line_196 |  | 182 | 207 | 0.010176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2465-4_0_10_line_197 |  | 184 | 185 | 0.0033033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2465-4_0_10_line_198 |  | 184 | 186 | 0.020814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2465-4_0_10_line_199 |  | 185 | 187 | 0.011908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2465-4_0_10_line_200 |  | 187 | 188 | 0.0099568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2465-4_0_10_line_201 |  | 189 | 190 | 0.0057392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2465-4_0_10_line_202 |  | 190 | 193 | 0.0003958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2465-4_0_10_line_203 |  | 191 | 202 | 0.029706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
204 | LV_2465-4_0_10_line_204 |  | 194 | 195 | 0.46008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2465-4_0_10_line_205 |  | 195 | 196 | 0.074219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2465-4_0_10_line_206 |  | 197 | 200 | 0.011263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2465-4_0_10_line_207 |  | 198 | 199 | 0.00032961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2465-4_0_10_line_208 |  | 199 | 205 | 0.025769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2465-4_0_10_line_209 |  | 200 | 201 | 0.062756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2465-4_0_10_line_210 |  | 202 | 210 | 0.002278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
211 | LV_2465-4_0_10_line_211 |  | 204 | 205 | 0.033198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2465-4_0_10_line_212 |  | 204 | 206 | 0.0067389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2465-4_0_10_line_213 |  | 206 | 207 | 0.0053442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2465-4_0_10_line_214 |  | 214 | 215 | 0.022796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2465-4_0_10_line_215 |  | 215 | 216 | 0.0144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2465-4_0_10_line_216 |  | 216 | 217 | 0.029248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2465-4_0_10_trafo_0 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 218 | 0 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25
0 | 2602367.971 | 1219781.1403 | 2602365.4969 | 1219776.0057 | 2602360.9025 | 1219766.7986 | 2602359.5987 | 1219763.7964 | 2602352.6012 | 1219748.9964 | 2602342.8005 | 1219723.2001 | 2602335.0028 | 1219697.5046 | 2602329.9043 | 1219676.8019 | 2602323.098 | 1219657.4994 | 2602310.2016 | 1219631.0016 | 2602298.0983 | 1219613.6983 | 2602282.8004 | 1219596.8052 | 2602268.1996 | 1219582.3026 | 2602230.0979 | 1219552.4049 | 2602210.801 | 1219535.3993 | 2602199.0982 | 1219521.3982 | 2602183.9994 | 1219498.0017 | 2602179.4151 | 1219491.0502
1 | 2602367.971 | 1219781.1403 | 2602374.5035 | 1219794.6976
2 | 2602179.4151 | 1219491.0502 | 2602169.4383 | 1219475.9215
3 | 2602374.5035 | 1219794.6976 | 2602374.5035 | 1219794.6976 | 2602399.1028 | 1219830.6055 | 2602400.5118 | 1219832.3552
4 | 2602162.9017 | 1219465.698 | 2602166.8982 | 1219472.0697 | 2602169.4383 | 1219475.9215
5 | 2602420.0725 | 1219856.6079 | 2602419.7985 | 1219856.3061 | 2602400.5118 | 1219832.3552
6 | 2602162.9017 | 1219465.698 | 2602160.4034 | 1219471.2002 | 2602159.3021 | 1219474.0014 | 2602153.5985 | 1219488.8969 | 2602152.6034 | 1219491.9983
7 | 2602162.9017 | 1219465.698 | 2602153.1899 | 1219455.1327
8 | 2602420.0725 | 1219856.6079 | 2602471.9751 | 1219913.7673
9 | 2602152.6034 | 1219491.9983 | 2602152.6034 | 1219491.9983 | 2602152.1011 | 1219496.5007 | 2602151.598 | 1219503.1043
10 | 2602136.3843 | 1219439.9378 | 2602149.2034 | 1219450.7958 | 2602153.1899 | 1219455.1327
11 | 2602471.9751 | 1219913.7673 | 2602487.8031 | 1219931.1985 | 2602487.8747 | 1219931.2711
12 | 2602619.5254 | 1220235.3741 | 2602622.5409 | 1220236.2262
13 | 2602619.5254 | 1220235.3741 | 2602616.7995 | 1220234.6039 | 2602615.6878 | 1220234.2386
14 | 2602622.5409 | 1220236.2262 | 2602624.0917 | 1220236.6645
15 | 2602575.9253 | 1220218.5968 | 2602597.4032 | 1220227.4026 | 2602610.7006 | 1220232.6001 | 2602615.6878 | 1220234.2386
16 | 2602636.1498 | 1220239.6299 | 2602635.0589 | 1220239.4145 | 2602626.5322 | 1220237.3541 | 2602624.0917 | 1220236.6645
17 | 2602549.3195 | 1220205.5365 | 2602552.8992 | 1220208.6064 | 2602573.0006 | 1220217.3977 | 2602575.9253 | 1220218.5968
18 | 2602661.6338 | 1220243.3946 | 2602655.9665 | 1220242.8366 | 2602645.6112 | 1220241.498 | 2602636.1498 | 1220239.6299
19 | 2602549.3195 | 1220205.5365 | 2602545.5352 | 1220201.8995 | 2602543.0026 | 1220198.5966 | 2602539.4005 | 1220194.6039 | 2602525.204 | 1220179.9007 | 2602520.6005 | 1220175.5964 | 2602519.7896 | 1220175.0017
20 | 2602549.3195 | 1220205.5365 | 2602531.4005 | 1220203.1055 | 2602528.151 | 1220202.4208
21 | 2602661.6338 | 1220243.3946 | 2602669.0077 | 1220244.1208 | 2602683.7784 | 1220245.6392 | 2602689.8681 | 1220246.0241
22 | 2602507.3175 | 1220167.2682 | 2602517.2026 | 1220173.1046 | 2602519.7896 | 1220175.0017
23 | 2602417.4506 | 1220170.3564 | 2602447.8029 | 1220179.7025 | 2602472.5027 | 1220187.2056 | 2602512.1013 | 1220198.9062 | 2602517.6012 | 1220200.1981 | 2602528.151 | 1220202.4208
24 | 2602665.0839 | 1219958.5927 | 2602671.2018 | 1219962.7049 | 2602687.5314 | 1219975.1909
25 | 2602647.8026 | 1219946.1963 | 2602655.1981 | 1219950.8022 | 2602664.2009 | 1219957.9991 | 2602665.0839 | 1219958.5927
26 | 2602687.5314 | 1219975.1909 | 2602689.5034 | 1219976.6987 | 2602691.335 | 1219978.2817
27 | 2602647.8026 | 1219946.1963 | 2602639.7013 | 1219942.0016
28 | 2602722.0427 | 1220017.2316 | 2602721.5033 | 1220016.6024 | 2602712.1008 | 1220004.3022 | 2602701.3033 | 1219989.5001 | 2602694.6 | 1219981.1034 | 2602691.335 | 1219978.2817
29 | 2602631.4588 | 1219939.4445 | 2602633.2002 | 1219939.5974 | 2602639.7013 | 1219942.0016
30 | 2602876.9212 | 1220168.1827 | 2602793.526 | 1220102.3173 | 2602782.9999 | 1220092.3957 | 2602773.0969 | 1220080.1064 | 2602753.9968 | 1220054.5053 | 2602722.0427 | 1220017.2316
31 | 2602631.4588 | 1219939.4445 | 2602627.6011 | 1219939.1058 | 2602624.4978 | 1219939.3046 | 2602618.7992 | 1219940.803 | 2602617.131 | 1219941.4785
32 | 2602986.039 | 1220254.24 | 2602876.9212 | 1220168.1827
33 | 2602617.131 | 1219941.4785 | 2602614.6028 | 1219942.5022 | 2602612.4014 | 1219945.0027 | 2602611.6036 | 1219947.7039 | 2602611.2002 | 1219950.8055 | 2602611.1988 | 1219953.9962 | 2602612.1 | 1219957.9989 | 2602621.4999 | 1219977.0027 | 2602624.9032 | 1219984.7975 | 2602628.8971 | 1219995.2052 | 2602630.7368 | 1219999.5235
34 | 2602601.1586 | 1220342.706 | 2602603.3025 | 1220341.804 | 2602607.8021 | 1220340.205 | 2602611.1161 | 1220339.3966
35 | 2602571.5001 | 1220357.7998 | 2602576.8042 | 1220355.4006 | 2602599.5009 | 1220343.4033 | 2602601.1586 | 1220342.706
36 | 2602611.1161 | 1220339.3966 | 2602618.9025 | 1220337.4971 | 2602630.2001 | 1220335.1006 | 2602634.6996 | 1220333.7017 | 2602638.6985 | 1220331.9024 | 2602641.9011 | 1220329.7025 | 2602645.2027 | 1220326.5021 | 2602646.1267 | 1220325.2916
37 | 2602561.8027 | 1220361.8981 | 2602566.4009 | 1220360.199 | 2602571.5001 | 1220357.7998
38 | 2602652.8017 | 1220315.399 | 2602647.7988 | 1220323.1013 | 2602646.1267 | 1220325.2916
39 | 2602561.8027 | 1220361.8981 | 2602551.5971 | 1220365.696 | 2602543.7972 | 1220367.705 | 2602533.5013 | 1220369.8019 | 2602523.2546 | 1220371.3998
40 | 2602561.8027 | 1220361.8981 | 2602560.3017 | 1220359.1959 | 2602558.8988 | 1220357.7056 | 2602557.1013 | 1220356.5041 | 2602483.1993 | 1220320.2974 | 2602479.6041 | 1220318.3059 | 2602447.6034 | 1220299.5045 | 2602414.3972 | 1220278.1013 | 2602400.2968 | 1220269.5019 | 2602399.3447 | 1220268.9666
41 | 2602652.8017 | 1220315.399 | 2602657.1914 | 1220304.8838
42 | 2602523.2546 | 1220371.3998 | 2602520.7019 | 1220371.7978 | 2602516.6817 | 1220372.212
43 | 2602673.3131 | 1220275.6357 | 2602671.9365 | 1220277.9526 | 2602661.0259 | 1220297.3923 | 2602657.1914 | 1220304.8838 | 2602657.1914 | 1220304.8838
44 | 2602488.6718 | 1220364.5898 | 2602503.5716 | 1220370.957 | 2602507.0991 | 1220371.8033 | 2602510.8011 | 1220372.3052 | 2602514.8979 | 1220372.3958 | 2602516.6817 | 1220372.212
45 | 2602346.8624 | 1220145.1561 | 2602357.0986 | 1220149.005 | 2602393.1995 | 1220162.3044 | 2602401.999 | 1220165.5986 | 2602417.4506 | 1220170.3564
46 | 2601655.5973 | 1220240.096 | 2601655.5974 | 1220239.7958 | 2601655.0978 | 1220235.2041 | 2601654.8036 | 1220228.9004 | 2601654.0993 | 1220224.3977 | 2601652.197 | 1220216.8039 | 2601651.4435 | 1220214.2286
47 | 2601588.4001 | 1220035.6057 | 2601584.6028 | 1220050.5022 | 2601583.0983 | 1220059.5959 | 2601579.1 | 1220089.4008 | 2601573.2043 | 1220121.9958 | 2601571.6998 | 1220131.1006 | 2601571.403 | 1220134.5025 | 2601571.5008 | 1220138.0046 | 2601572.304 | 1220141.9959 | 2601573.7976 | 1220145.9986 | 2601575.7998 | 1220149.0008 | 2601577.8022 | 1220151.1025 | 2601580.1005 | 1220153.1043 | 2601583.4004 | 1220154.606 | 2601587.8006 | 1220155.3964 | 2601596.6995 | 1220157.3998 | 2601604.2024 | 1220159.4029 | 2601614.2011 | 1220162.4962 | 2601618.897 | 1220164.1984 | 2601629.1001 | 1220168.8037 | 2601632.3999 | 1220170.8057 | 2601636.7993 | 1220174.3978 | 2601638.9002 | 1220177.0999 | 2601640.6973 | 1220180.6024 | 2601644.003 | 1220188.7968 | 2601651.4435 | 1220214.2286
48 | 2601655.5973 | 1220240.096 | 2601653.1997 | 1220240.5956 | 2601651.4016 | 1220240.8064 | 2601648.7007 | 1220240.7056 | 2601645.8026 | 1220240.7048 | 2601640.9017 | 1220240.1032 | 2601624.3027 | 1220236.6969 | 2601621.2068 | 1220236.1646
49 | 2601588.4001 | 1220035.6057 | 2601592.2741 | 1220017.7854
50 | 2601621.2068 | 1220236.1646 | 2601609.7974 | 1220234.2028 | 2601609.3834 | 1220234.0891
51 | 2601592.2741 | 1220017.7854 | 2601592.897 | 1220014.9061 | 2601598.6008 | 1219991.9055 | 2601600.8033 | 1219982.9009 | 2601602.8003 | 1219976.6979 | 2601605.3969 | 1219969.9058 | 2601615.2804 | 1219947.6481
52 | 2601609.3834 | 1220234.0891 | 2601603.5994 | 1220232.5002 | 2601590.498 | 1220228.8059 | 2601577.1993 | 1220224.9003 | 2601570.5993 | 1220222.7974 | 2601551.6038 | 1220215.2994 | 2601536.204 | 1220209.7035 | 2601534.0449 | 1220208.9146
53 | 2601615.2804 | 1219947.6481 | 2601615.6986 | 1219946.7062 | 2601620.2004 | 1219936.9018 | 2601623.5032 | 1219927.4973 | 2601627.365 | 1219916.7721
54 | 2601673.7515 | 1219792.7445 | 2601675.9001 | 1219787.3976 | 2601692.8976 | 1219753.1048 | 2601695.2054 | 1219748.6251 | 2601697.361 | 1219745.7796 | 2601700.3207 | 1219743.5791 | 2601708.1514 | 1219741.7358 | 2601722.6879 | 1219745.075 | 2601810.231 | 1219772.738 | 2601818.7055 | 1219774.8195 | 2601827.5065 | 1219776.2562 | 2601908.2407 | 1219785.9305 | 2601918.4223 | 1219787.9904 | 2601922.9593 | 1219788.959 | 2601931.608 | 1219791.7745 | 2601950.4679 | 1219799.0068
55 | 2601950.4679 | 1219799.0068 | 2602046.6229 | 1219614.3322 | 2602051.5582 | 1219604.0613 | 2602053.6162 | 1219598.7144 | 2602054.7181 | 1219593.7564 | 2602055.0231 | 1219589.1094 | 2602054.6379 | 1219583.7729 | 2602052.9175 | 1219578.0135 | 2602049.4524 | 1219570.5859 | 2602044.0982 | 1219562.4016 | 2602040.602 | 1219557.4977 | 2602024.5938 | 1219535.4394
56 | 2601673.7515 | 1219792.7445 | 2601660.6015 | 1219825.4041 | 2601641.3993 | 1219877.7957 | 2601627.365 | 1219916.7721
57 | 2602024.5938 | 1219535.4394 | 2602011.5012 | 1219517.3985 | 2601997.7205 | 1219498.2609 | 2601991.631 | 1219489.801
58 | 2601980.5239 | 1219472.0156 | 2601980.8003 | 1219473.3968 | 2601982.0969 | 1219476.1988 | 2601984.0005 | 1219479.001 | 2601987.603 | 1219484.2051 | 2601991.631 | 1219489.801
59 | 2602692.9885 | 1220246.2214 | 2602689.8681 | 1220246.0241
60 | 2602692.9885 | 1220246.2214 | 2602692.1832 | 1220248.9003 | 2602691.1731 | 1220251.1567 | 2602689.5712 | 1220253.6019 | 2602677.7215 | 1220269.15 | 2602674.6242 | 1220273.4289 | 2602673.3131 | 1220275.6357
61 | 2602692.9885 | 1220246.2214 | 2602699.3918 | 1220246.113 | 2602706.8272 | 1220245.3381 | 2602711.5315 | 1220244.3062 | 2602720.1515 | 1220241.1527 | 2602719.6063 | 1220238.6288 | 2602718.933 | 1220234.326 | 2602718.7382 | 1220228.8228
62 | 2602735.574 | 1220261.1599 | 2602730.4472 | 1220257.0553 | 2602727.4745 | 1220254.219 | 2602724.9722 | 1220251.0272 | 2602722.4325 | 1220246.9793 | 2602721.053 | 1220243.9658 | 2602720.1515 | 1220241.1527 | 2602719.6063 | 1220238.6288 | 2602718.933 | 1220234.326 | 2602718.7382 | 1220228.8228
63 | 2602718.7382 | 1220228.8228 | 2602719.2965 | 1220218.7172
64 | 2602718.7382 | 1220228.8228 | 2602720.9762 | 1220229.0906 | 2602722.7664 | 1220229.8029 | 2602729.7937 | 1220235.3647
65 | 2602735.574 | 1220261.1599 | 2602771.1592 | 1220287.3466 | 2602775.7174 | 1220290.5393 | 2602777.8107 | 1220291.8299 | 2602782.8166 | 1220294.8228 | 2602786.4346 | 1220296.67 | 2602795.7491 | 1220301.0767
66 | 2602735.574 | 1220261.1599 | 2602721.998 | 1220285.0544
67 | 2602719.2965 | 1220218.7172 | 2602719.2875 | 1220212.7505
68 | 2602719.2965 | 1220218.7172 | 2602724.0394 | 1220216.2513 | 2602725.5726 | 1220214.6955 | 2602727.0226 | 1220212.6283 | 2602728.0631 | 1220210.1496 | 2602728.5501 | 1220206.9702 | 2602728.528 | 1220205.4477
69 | 2602766.1301 | 1220252.346 | 2602753.9575 | 1220242.6687 | 2602749.3201 | 1220246.7801 | 2602747.2782 | 1220249.2028 | 2602729.7937 | 1220235.3647
70 | 2602795.7491 | 1220301.0767 | 2602784.5137 | 1220316.4582
71 | 2602795.7491 | 1220301.0767 | 2602803.129 | 1220305.2603 | 2602806.9894 | 1220307.908 | 2602810.3417 | 1220310.2776 | 2602816.424 | 1220315.0609 | 2602821.3912 | 1220319.5547 | 2602826.214 | 1220324.4708 | 2602829.8536 | 1220328.8306 | 2602834.2742 | 1220334.069 | 2602841.6875 | 1220343.9616
72 | 2602728.7109 | 1220290.8006 | 2602721.2769 | 1220286.3236 | 2602721.998 | 1220285.0544
73 | 2602719.2875 | 1220212.7505 | 2602719.2848 | 1220210.9572 | 2602718.7333 | 1220205.7762 | 2602717.5901 | 1220200.3949 | 2602716.3401 | 1220196.2586 | 2602714.5438 | 1220192.1332 | 2602713.7701 | 1220190.6585
74 | 2602730.5117 | 1220146.5698 | 2602729.3112 | 1220150.7049 | 2602728.3753 | 1220156.6412 | 2602727.9245 | 1220163.8674 | 2602728.528 | 1220205.4477
75 | 2602784.5137 | 1220316.4582 | 2602775.7207 | 1220328.4941
76 | 2602841.6875 | 1220343.9616 | 2602841.8481 | 1220344.1759
77 | 2602775.7207 | 1220328.4941 | 2602774.1001 | 1220330.7123
78 | 2602732.7677 | 1220293.2438 | 2602728.7109 | 1220290.8006
79 | 2602488.6718 | 1220364.5898 | 2602481.2026 | 1220361.398 | 2602469.8221 | 1220356.6513
80 | 2602507.0022 | 1219950.6787 | 2602487.8747 | 1219931.2711
81 | 2602511.6293 | 1219955.3735 | 2602507.0022 | 1219950.6787
82 | 2602511.6293 | 1219955.3735 | 2602530.8319 | 1219974.8574
83 | 2602530.8319 | 1219974.8574 | 2602550.8829 | 1219995.202
84 | 2602574.5903 | 1220020.7577 | 2602556.5973 | 1220001.0001 | 2602550.8829 | 1219995.202
85 | 2602730.5117 | 1220146.5698 | 2602723.8131 | 1220128.2118 | 2602720.3258 | 1220122.2846 | 2602717.1188 | 1220117.0691 | 2602709.1038 | 1220107.2043 | 2602705.1988 | 1220101.9996 | 2602673.1978 | 1220065.498 | 2602663.8024 | 1220054.2986 | 2602653.9979 | 1220041.4981 | 2602642.3969 | 1220024.9058 | 2602639.804 | 1220020.5021 | 2602637.4998 | 1220015.3982 | 2602630.7368 | 1219999.5235
86 | 2602841.8481 | 1220344.1759 | 2602844.6918 | 1220347.9707 | 2602850.5034 | 1220356.7122
87 | 2602852.7449 | 1220360.0837 | 2602850.5034 | 1220356.7122
88 | 2602859.7799 | 1220370.6655 | 2602852.7449 | 1220360.0837
89 | 2602859.7799 | 1220370.6655 | 2602862.5988 | 1220374.9056 | 2602863.2291 | 1220375.8868
90 | 2602761.574 | 1220347.858 | 2602774.1001 | 1220330.7123
91 | 2602469.8221 | 1220356.6513 | 2602462.3863 | 1220353.55
92 | 2602451.7038 | 1220349.0944 | 2602462.3863 | 1220353.55
93 | 2602451.7038 | 1220349.0944 | 2602449.7992 | 1220348.3 | 2602443.6689 | 1220345.4438
94 | 2602443.6689 | 1220345.4438 | 2602433.7033 | 1220340.8004 | 2602417.6003 | 1220331.9001 | 2602415.0132 | 1220330.4723
95 | 2602670.7331 | 1220135.0821 | 2602674.402 | 1220139.7966 | 2602705.5309 | 1220177.8743
96 | 2602637.55 | 1220092.4424 | 2602670.7331 | 1220135.0821
97 | 2602705.5309 | 1220177.8743 | 2602709.8061 | 1220183.1037 | 2602713.7701 | 1220190.6585
98 | 2602637.55 | 1220092.4424 | 2602631.771 | 1220090.6189
99 | 2602637.55 | 1220092.4424 | 2602623.901 | 1220074.9042 | 2602574.5903 | 1220020.7577
100 | 2602396.5926 | 1220320.3062 | 2602415.0132 | 1220330.4723
101 | 2602386.7975 | 1220314.9005 | 2602396.5926 | 1220320.3062
102 | 2602386.7975 | 1220314.9005 | 2602384.9 | 1220316.9009 | 2602366.8016 | 1220327.9002 | 2602362.7037 | 1220330.7002 | 2602359.9032 | 1220333.3006 | 2602357.3983 | 1220336.6016 | 2602354.498 | 1220342.5039 | 2602353.6016 | 1220345.5052 | 2602353.2969 | 1220348.5958 | 2602353.5989 | 1220352.5982 | 2602354.1969 | 1220356.0004 | 2602357.1983 | 1220363.5058 | 2602363.7373 | 1220373.5633
103 | 2602386.7975 | 1220314.9005 | 2602384.9124 | 1220313.8267
104 | 2602986.039 | 1220254.24 | 2603007.0503 | 1220247.1462 | 2603008.9283 | 1220246.4392
105 | 2603147.719 | 1220154.6086 | 2603070.4754 | 1220217.5498 | 2603061.816 | 1220223.371 | 2603046.8356 | 1220231.3013 | 2603028.1075 | 1220239.2188 | 2603008.9283 | 1220246.4392
106 | 2603147.719 | 1220154.6086 | 2603325.4429 | 1220297.3796
107 | 2601906.9786 | 1219375.9623 | 2601888.9448 | 1219367.652 | 2601855.9554 | 1219358.3145
108 | 2601867.2006 | 1219333.6037 | 2601864.3988 | 1219339.5063 | 2601855.9554 | 1219358.3145
109 | 2601867.2006 | 1219333.6037 | 2601890.7974 | 1219338.9028 | 2601892.8471 | 1219339.524
110 | 2601867.2006 | 1219333.6037 | 2601854.6131 | 1219330.6244
111 | 2601918.2475 | 1219347.8693 | 2601906.5864 | 1219343.6882 | 2601892.8471 | 1219339.524
112 | 2601767.2138 | 1219308.5379 | 2601780.2035 | 1219311.8991 | 2601833.2924 | 1219325.5779 | 2601854.6131 | 1219330.6244
113 | 2602863.2291 | 1220375.8868 | 2602874.9494 | 1220394.1346
114 | 2602874.9494 | 1220394.1346 | 2602878.1809 | 1220399.1658
115 | 2602363.7373 | 1220373.5633 | 2602377.435 | 1220394.6315 | 2602382.6232 | 1220397.2683 | 2602387.4222 | 1220398.9017
116 | 2602718.1014 | 1220364.2001 | 2602724.803 | 1220375.3984 | 2602742.5041 | 1220405.8016 | 2602746.9012 | 1220412.5963 | 2602751.7991 | 1220419.4025 | 2602759.298 | 1220428.7001 | 2602770.4459 | 1220442.5551
117 | 2602718.1014 | 1220364.2001 | 2602722.3649 | 1220364.6912 | 2602729.1614 | 1220367.1401 | 2602737.6498 | 1220369.4007 | 2602743.6965 | 1220369.0255 | 2602746.7168 | 1220367.148 | 2602751.0586 | 1220362.2582 | 2602756.1042 | 1220355.3482
118 | 2602756.1042 | 1220355.3482 | 2602760.6996 | 1220349.055 | 2602761.574 | 1220347.858
119 | 2602189.2401 | 1219257.7724 | 2602186.8729 | 1219256.916
120 | 2602156.9005 | 1219246.8041 | 2602164.0023 | 1219248.6965 | 2602168.3042 | 1219250.1989 | 2602186.8729 | 1219256.916
121 | 2602196.826 | 1219260.5165 | 2602189.2401 | 1219257.7724
122 | 2602156.9005 | 1219246.8041 | 2602153.3002 | 1219257.0976 | 2602149.5022 | 1219268.5028 | 2602144.0039 | 1219281.6973 | 2602137.8007 | 1219292.5013
123 | 2602162.1027 | 1219234.4989 | 2602158.7996 | 1219241.0014 | 2602156.9005 | 1219246.8041
124 | 2602196.826 | 1219260.5165 | 2602201.4976 | 1219262.2064 | 2602204.8877 | 1219263.6005
125 | 2602137.8007 | 1219292.5013 | 2602137.2009 | 1219293.5017 | 2602129.8281 | 1219303.7639
126 | 2602137.8007 | 1219292.5013 | 2602144.9022 | 1219295.0052 | 2602155.0991 | 1219298.8999 | 2602158.1012 | 1219300.0697
127 | 2602162.1027 | 1219234.4989 | 2602157.3986 | 1219232.8963
128 | 2602162.1027 | 1219234.4989 | 2602163.4011 | 1219231.9979 | 2602167.3487 | 1219226.863 | 2602173.3528 | 1219221.5732 | 2602179.3639 | 1219217.5508 | 2602183.8189 | 1219215.429 | 2602188.8959 | 1219213.8299 | 2602194.6786 | 1219212.3088 | 2602200.6657 | 1219211.933 | 2602207.2899 | 1219212.6357 | 2602212.7073 | 1219213.9273 | 2602222.6311 | 1219217.9776 | 2602232.0873 | 1219222.7387
129 | 2602221.0222 | 1219270.7034 | 2602207.8023 | 1219264.7991 | 2602204.8877 | 1219263.6005
130 | 2602125.5999 | 1219312.6975 | 2602127.4988 | 1219307.006 | 2602129.8281 | 1219303.7639
131 | 2602158.1012 | 1219300.0697 | 2602178.2013 | 1219307.902 | 2602192.6711 | 1219313.5298
132 | 2602157.3986 | 1219232.8963 | 2602161.9018 | 1219223.0033 | 2602172.0994 | 1219203.796 | 2602173.0499 | 1219202.0279
133 | 2602157.3986 | 1219232.8963 | 2602150.5019 | 1219230.7037 | 2602148.9802 | 1219230.2419
134 | 2602257.9466 | 1219235.7585 | 2602232.0873 | 1219222.7387
135 | 2602230.1985 | 1219274.8017 | 2602221.0222 | 1219270.7034
136 | 2602125.5999 | 1219312.6975 | 2602115.2042 | 1219313.0052 | 2602107.7147 | 1219314.5397
137 | 2602200.1507 | 1219316.2864 | 2602196.1975 | 1219314.9013 | 2602192.6711 | 1219313.5298
138 | 2602175.8592 | 1219196.8022 | 2602173.0499 | 1219202.0279
139 | 2602148.9802 | 1219230.2419 | 2602143.9009 | 1219228.7003 | 2602142.1368 | 1219228.1172
140 | 2602297.7109 | 1219256.8306 | 2602278.5145 | 1219246.1142 | 2602257.9466 | 1219235.7585
141 | 2601928.5224 | 1219438.9476 | 2601927.2037 | 1219438.4043 | 2601908.6907 | 1219430.0797
142 | 2601904.6872 | 1219428.2795 | 2601908.6907 | 1219430.0797
143 | 2601928.5224 | 1219438.9476 | 2601930.4961 | 1219439.7607
144 | 2601896.5 | 1219424.598 | 2601904.6872 | 1219428.2795
145 | 2601955.2013 | 1219449.9381 | 2601955.1004 | 1219449.8974 | 2601930.4961 | 1219439.7607
146 | 2601955.2013 | 1219449.9381 | 2601968.9122 | 1219455.4787
147 | 2601980.5995 | 1219460.8006 | 2601978.2022 | 1219459.399 | 2601974.4012 | 1219457.6968 | 2601968.9122 | 1219455.4787
148 | 2602041.7953 | 1219364.8837 | 2602047.9 | 1219355.5957 | 2602049.4471 | 1219353.0317
149 | 2602058.5971 | 1219338.5006 | 2602056.0009 | 1219341.9017 | 2602052.9032 | 1219347.3038 | 2602049.4471 | 1219353.0317
150 | 2602040.7258 | 1219366.5107 | 2602041.7953 | 1219364.8837
151 | 2602058.5971 | 1219338.5006 | 2602054.1982 | 1219332.2067 | 2602051.9004 | 1219328.2036 | 2602050.0577 | 1219324.5787
152 | 2602058.5971 | 1219338.5006 | 2602059.9028 | 1219336.9002 | 2602063.1618 | 1219334.0529
153 | 2602024.4038 | 1219390.9971 | 2602031.0011 | 1219380.7045 | 2602035.7988 | 1219374.0023 | 2602040.7258 | 1219366.5107
154 | 2602030.9213 | 1219346.4182 | 2602031.4136 | 1219349.3089 | 2602033.4534 | 1219353.2229 | 2602035.7899 | 1219355.1248 | 2602036.594 | 1219355.6365 | 2602040.7258 | 1219366.5107
155 | 2601981.1783 | 1219288.3244 | 2601999.4029 | 1219293.8001 | 2602013.5986 | 1219298.3962 | 2602026.0037 | 1219302.0023 | 2602034.0004 | 1219305.1957 | 2602036.8985 | 1219306.6975 | 2602039.6977 | 1219309.0998 | 2602041.8975 | 1219311.2017 | 2602043.8998 | 1219313.9039 | 2602046.9032 | 1219318.2963 | 2602049.2008 | 1219322.8997 | 2602050.0577 | 1219324.5787
156 | 2602068.897 | 1219329.2988 | 2602068.897 | 1219329.2988 | 2602065.398 | 1219332.0993 | 2602063.1618 | 1219334.0529
157 | 2602024.4038 | 1219390.9971 | 2602024.199 | 1219390.997
158 | 2602024.4038 | 1219390.9971 | 2602037.4042 | 1219394.6334
159 | 2602030.9213 | 1219346.4182 | 2602032.8274 | 1219341.8385 | 2602032.9927 | 1219341.6148
160 | 2601981.1783 | 1219288.3244 | 2601975.886 | 1219311.05
161 | 2602068.897 | 1219329.2988 | 2602072.6005 | 1219327.499 | 2602079.097 | 1219323.8992 | 2602089.0994 | 1219319.7002
162 | 2602024.199 | 1219390.997 | 2602019.4011 | 1219398.1996 | 2602000.6418 | 1219427.1045
163 | 2602024.199 | 1219390.997 | 2602020.3978 | 1219389.9063 | 2602001.3165 | 1219383.2407
164 | 2602058.4943 | 1219400.5324 | 2602037.4042 | 1219394.6334
165 | 2602011.2647 | 1219358.2852 | 2602009.6484 | 1219358.4404 | 2602001.4235 | 1219354.6816
166 | 2602011.2647 | 1219358.2852 | 2602007.3853 | 1219368.0168
167 | 2601991.7437 | 1219350.052 | 2601999.1559 | 1219353.6453 | 2602001.4235 | 1219354.6816
168 | 2602001.3165 | 1219383.2407 | 2602007.3853 | 1219368.0168
169 | 2601975.886 | 1219311.05 | 2601973.0276 | 1219323.3245
170 | 2602101.7022 | 1219315.7594 | 2602100.9986 | 1219315.902 | 2602094.1991 | 1219317.8008 | 2602089.0994 | 1219319.7002 | 2602089.0994 | 1219319.7002
171 | 2601980.5995 | 1219460.8006 | 2601979.8017 | 1219464.1022 | 2601979.6034 | 1219467.1039 | 2601980.2018 | 1219470.406 | 2601980.5239 | 1219472.0156
172 | 2601980.5995 | 1219460.8006 | 2601980.5995 | 1219460.6005 | 2601981.8983 | 1219456.6987 | 2601983.4016 | 1219453.6974 | 2601985.2008 | 1219450.8964
173 | 2601985.2008 | 1219450.8964 | 2601997.3992 | 1219432.1008
174 | 2601985.2008 | 1219450.8964 | 2601986.8999 | 1219452.5979 | 2601988.0984 | 1219453.8991 | 2601990.3968 | 1219456.001 | 2601994.0004 | 1219457.9033 | 2602003.9007 | 1219463.3985 | 2602011.1 | 1219467.8034 | 2602018.3978 | 1219472.9976 | 2602025.9988 | 1219478.8034 | 2602028.0695 | 1219480.8038
175 | 2601997.3992 | 1219432.1008 | 2602000.6418 | 1219427.1045
176 | 2602028.0695 | 1219480.8038 | 2602031.8842 | 1219484.4892
177 | 2601965.4313 | 1219342.0946 | 2601968.5594 | 1219336.3034 | 2601971.5815 | 1219329.5338 | 2601973.0276 | 1219323.3245
178 | 2602001.3165 | 1219383.2407 | 2601994.8978 | 1219381.004 | 2601986.2199 | 1219377.0709
179 | 2602087.4938 | 1219410.0405 | 2602089.6129 | 1219410.8885
180 | 2602079.6389 | 1219406.8973 | 2602087.4938 | 1219410.0405
181 | 2602092.5297 | 1219412.0557 | 2602089.6129 | 1219410.8885
182 | 2602069.5229 | 1219403.6171 | 2602075.8978 | 1219405.4002 | 2602079.6389 | 1219406.8973
183 | 2602098.7265 | 1219414.5354 | 2602092.5297 | 1219412.0557
184 | 2602061.4938 | 1219401.3714 | 2602069.5229 | 1219403.6171
185 | 2602098.7265 | 1219414.5354 | 2602107.3296 | 1219419.1966 | 2602110.5412 | 1219421.0926
186 | 2602098.7265 | 1219414.5354 | 2602109.7968 | 1219393.4049 | 2602110.026 | 1219392.9395
187 | 2602061.4938 | 1219401.3714 | 2602059.2652 | 1219400.748
188 | 2602110.6385 | 1219421.15 | 2602110.5412 | 1219421.0926
189 | 2602110.026 | 1219392.9395 | 2602113.7126 | 1219385.4522
190 | 2602058.4943 | 1219400.5324 | 2602059.2652 | 1219400.748
191 | 2602142.1368 | 1219228.1172 | 2602130.2971 | 1219224.2041 | 2602128.4434 | 1219223.6202
192 | 2602118.4639 | 1219220.0794 | 2602120.0998 | 1219220.8987 | 2602123.3016 | 1219222.0005 | 2602128.4434 | 1219223.6202
193 | 2602116.701 | 1219219.1966 | 2602116.701 | 1219219.1966 | 2602118.4639 | 1219220.0794
194 | 2602116.701 | 1219219.1966 | 2602116.2074 | 1219218.9039
195 | 2602102.2142 | 1219212.1362 | 2602112.498 | 1219216.7048 | 2602116.2074 | 1219218.9039
196 | 2602092.867 | 1219208.1147 | 2602100.101 | 1219211.1974 | 2602102.2142 | 1219212.1362
197 | 2602122.8988 | 1219365.6529 | 2602123.714 | 1219362.4517
198 | 2602124.4166 | 1219341.8102 | 2602125.0002 | 1219357.4006 | 2602123.714 | 1219362.4517
199 | 2602122.8988 | 1219365.6529 | 2602122.4016 | 1219367.6056 | 2602119.4022 | 1219373.897 | 2602118.1109 | 1219376.5195
200 | 2602118.1109 | 1219376.5195 | 2602113.7126 | 1219385.4522
201 | 2602102.0901 | 1219315.6807 | 2602107.4033 | 1219314.6035 | 2602107.7147 | 1219314.5397
202 | 2602101.7022 | 1219315.7594 | 2602102.0901 | 1219315.6807
203 | 2602110.6385 | 1219421.15 | 2602122.4035 | 1219428.0957 | 2602134.6461 | 1219438.4655
204 | 2601345.8041 | 1219398.9956 | 2601365.3 | 1219386.6039 | 2601379.7265 | 1219377.5018 | 2601426.9984 | 1219347.2062 | 2601443.6037 | 1219334.4027 | 2601474.5985 | 1219310.196 | 2601490.1031 | 1219300.4052 | 2601510.6002 | 1219292.4056 | 2601553.2021 | 1219280.298 | 2601585.8018 | 1219274.3028 | 2601610.5086 | 1219273.1306 | 2601629.2128 | 1219274.414 | 2601644.8434 | 1219276.9307 | 2601767.2138 | 1219308.5379
205 | 2601345.8041 | 1219398.9956 | 2601348.4969 | 1219403.3987 | 2601357.5992 | 1219417.7978 | 2601358.6004 | 1219419.5991 | 2601358.797 | 1219422.4007 | 2601361.8675 | 1219469.4616
206 | 2601918.2475 | 1219347.8693 | 2601928.8494 | 1219351.6706
207 | 2602025.1003 | 1219186.9188 | 2602024.7835 | 1219186.8281
208 | 2602049.8335 | 1219194.149 | 2602034.7973 | 1219189.6966 | 2602025.1003 | 1219186.9188
209 | 2601986.2199 | 1219377.0709 | 2601970.4001 | 1219369.9009 | 2601933.3992 | 1219353.302 | 2601928.8494 | 1219351.6706
210 | 2602136.3843 | 1219439.9378 | 2602134.6461 | 1219438.4655
211 | 2602081.6378 | 1219203.6685 | 2602062.4988 | 1219197.8994 | 2602049.8335 | 1219194.149
212 | 2602081.6378 | 1219203.6685 | 2602082.4004 | 1219203.8984 | 2602087.2031 | 1219205.701 | 2602087.9506 | 1219206.0196
213 | 2602092.867 | 1219208.1147 | 2602087.9506 | 1219206.0196
214 | 2602031.8842 | 1219484.4892 | 2602032.2036 | 1219484.7978 | 2602038.598 | 1219491.1035 | 2602048.0035 | 1219500.6076
215 | 2602058.7885 | 1219510.0537 | 2602054.4131 | 1219507.0845 | 2602048.0035 | 1219500.6076
216 | 2602084.2644 | 1219524.3306 | 2602065.8376 | 1219514.8372 | 2602058.7885 | 1219510.0537

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602367.971 | 1219781.1403
1 | 2602179.4151 | 1219491.0502
2 | 2602374.5035 | 1219794.6976
3 | 2602169.4383 | 1219475.9215
4 | 2602400.5118 | 1219832.3552
5 | 2602162.9017 | 1219465.698
6 | 2602420.0725 | 1219856.6079
7 | 2602152.6034 | 1219491.9983
8 | 2602153.1899 | 1219455.1327
9 | 2602471.9751 | 1219913.7673
10 | 2602619.5254 | 1220235.3741
11 | 2602622.5409 | 1220236.2262
12 | 2602615.6878 | 1220234.2386
13 | 2602624.0917 | 1220236.6645
14 | 2602575.9253 | 1220218.5968
15 | 2602636.1498 | 1220239.6299
16 | 2602549.3195 | 1220205.5365
17 | 2602661.6338 | 1220243.3946
18 | 2602519.7896 | 1220175.0017
19 | 2602528.151 | 1220202.4208
20 | 2602665.0839 | 1219958.5927
21 | 2602687.5314 | 1219975.1909
22 | 2602647.8026 | 1219946.1963
23 | 2602691.335 | 1219978.2817
24 | 2602639.7013 | 1219942.0016
25 | 2602722.0427 | 1220017.2316
26 | 2602631.4588 | 1219939.4445
27 | 2602876.9212 | 1220168.1827
28 | 2602617.131 | 1219941.4785
29 | 2602601.1586 | 1220342.706
30 | 2602611.1161 | 1220339.3966
31 | 2602571.5001 | 1220357.7998
32 | 2602646.1267 | 1220325.2916
33 | 2602561.8027 | 1220361.8981
34 | 2602652.8017 | 1220315.399
35 | 2602523.2546 | 1220371.3998
36 | 2602399.3447 | 1220268.9666
37 | 2602657.1914 | 1220304.8838
38 | 2602516.6817 | 1220372.212
39 | 2602346.8624 | 1220145.1561
40 | 2602417.4506 | 1220170.3564
41 | 2601651.4435 | 1220214.2286
42 | 2601655.5973 | 1220240.096
43 | 2601588.4001 | 1220035.6057
44 | 2601621.2068 | 1220236.1646
45 | 2601592.2741 | 1220017.7854
46 | 2601609.3834 | 1220234.0891
47 | 2601615.2804 | 1219947.6481
48 | 2601950.4679 | 1219799.0068
49 | 2601673.7515 | 1219792.7445
50 | 2602024.5938 | 1219535.4394
51 | 2601534.0449 | 1220208.9146
52 | 2601627.365 | 1219916.7721
53 | 2601991.631 | 1219489.801
54 | 2602507.3175 | 1220167.2682
55 | 2602689.8681 | 1220246.0241
56 | 2602692.9885 | 1220246.2214
57 | 2602673.3131 | 1220275.6357
58 | 2602718.7382 | 1220228.8228
59 | 2602735.574 | 1220261.1599
60 | 2602719.2965 | 1220218.7172
61 | 2602729.7937 | 1220235.3647
62 | 2602795.7491 | 1220301.0767
63 | 2602721.998 | 1220285.0544
64 | 2602719.2875 | 1220212.7505
65 | 2602728.528 | 1220205.4477
66 | 2602766.1301 | 1220252.346
67 | 2602784.5137 | 1220316.4582
68 | 2602841.6875 | 1220343.9616
69 | 2602775.7207 | 1220328.4941
70 | 2602728.7109 | 1220290.8006
71 | 2602488.6718 | 1220364.5898
72 | 2602487.8747 | 1219931.2711
73 | 2602507.0022 | 1219950.6787
74 | 2602511.6293 | 1219955.3735
75 | 2602530.8319 | 1219974.8574
76 | 2602550.8829 | 1219995.202
77 | 2602630.7368 | 1219999.5235
78 | 2602730.5117 | 1220146.5698
79 | 2602841.8481 | 1220344.1759
80 | 2602850.5034 | 1220356.7122
81 | 2602852.7449 | 1220360.0837
82 | 2602859.7799 | 1220370.6655
83 | 2602774.1001 | 1220330.7123
84 | 2602469.8221 | 1220356.6513
85 | 2602462.3863 | 1220353.55
86 | 2602451.7038 | 1220349.0944
87 | 2602443.6689 | 1220345.4438
88 | 2602670.7331 | 1220135.0821
89 | 2602705.5309 | 1220177.8743
90 | 2602637.55 | 1220092.4424
91 | 2602713.7701 | 1220190.6585
92 | 2602631.771 | 1220090.6189
93 | 2602574.5903 | 1220020.7577
94 | 2602415.0132 | 1220330.4723
95 | 2602396.5926 | 1220320.3062
96 | 2602386.7975 | 1220314.9005
97 | 2602986.039 | 1220254.24
98 | 2603008.9283 | 1220246.4392
99 | 2603147.719 | 1220154.6086
100 | 2603325.4429 | 1220297.3796
101 | 2601855.9554 | 1219358.3145
102 | 2601906.9787 | 1219375.9623
103 | 2601867.2006 | 1219333.6037
104 | 2601892.8471 | 1219339.524
105 | 2601854.6131 | 1219330.6244
106 | 2602732.7677 | 1220293.2438
107 | 2602863.2291 | 1220375.8868
108 | 2602874.9494 | 1220394.1346
109 | 2602878.1809 | 1220399.1658
110 | 2602363.7373 | 1220373.5633
111 | 2602384.9124 | 1220313.8267
112 | 2602387.4222 | 1220398.9017
113 | 2602770.4459 | 1220442.5551
114 | 2602718.1014 | 1220364.2001
115 | 2602756.1042 | 1220355.3482
116 | 2602761.574 | 1220347.858
117 | 2602186.8729 | 1219256.916
118 | 2602189.2401 | 1219257.7724
119 | 2602156.9005 | 1219246.8041
120 | 2602196.826 | 1219260.5165
121 | 2602137.8007 | 1219292.5013
122 | 2602162.1027 | 1219234.4989
123 | 2602204.8877 | 1219263.6005
124 | 2602129.8281 | 1219303.7639
125 | 2602158.1012 | 1219300.0697
126 | 2602157.3986 | 1219232.8963
127 | 2602232.0873 | 1219222.7387
128 | 2602221.0222 | 1219270.7034
129 | 2602125.5999 | 1219312.6975
130 | 2602192.6711 | 1219313.5298
131 | 2602173.0499 | 1219202.0279
132 | 2602148.9802 | 1219230.2419
133 | 2602257.9466 | 1219235.7585
134 | 2601908.6907 | 1219430.0797
135 | 2601928.5224 | 1219438.9476
136 | 2601904.6872 | 1219428.2795
137 | 2601930.4961 | 1219439.7607
138 | 2601896.5 | 1219424.598
139 | 2601955.2013 | 1219449.9381
140 | 2601968.9122 | 1219455.4787
141 | 2602049.4471 | 1219353.0317
142 | 2602041.7953 | 1219364.8837
143 | 2602058.5971 | 1219338.5006
144 | 2602040.7258 | 1219366.5107
145 | 2602050.0577 | 1219324.5787
146 | 2602063.1618 | 1219334.0529
147 | 2602024.4038 | 1219390.9971
148 | 2602030.9213 | 1219346.4182
149 | 2601981.1783 | 1219288.3244
150 | 2602068.897 | 1219329.2988
151 | 2602024.199 | 1219390.9971
152 | 2602037.4042 | 1219394.6334
153 | 2602011.2647 | 1219358.2852
154 | 2602001.4235 | 1219354.6816
155 | 2602007.3853 | 1219368.0168
156 | 2602032.9927 | 1219341.6148
157 | 2601975.886 | 1219311.05
158 | 2602089.0994 | 1219319.7002
159 | 2601980.5239 | 1219472.0156
160 | 2601980.5995 | 1219460.8006
161 | 2601985.2008 | 1219450.8964
162 | 2601997.3992 | 1219432.1008
163 | 2602028.0695 | 1219480.8038
164 | 2601973.0276 | 1219323.3245
165 | 2601991.7437 | 1219350.052
166 | 2602001.3165 | 1219383.2407
167 | 2602087.4938 | 1219410.0405
168 | 2602089.6129 | 1219410.8885
169 | 2602079.6389 | 1219406.8973
170 | 2602092.5297 | 1219412.0557
171 | 2602069.5229 | 1219403.6171
172 | 2602098.7265 | 1219414.5354
173 | 2602061.4938 | 1219401.3714
174 | 2602110.5412 | 1219421.0926
175 | 2602110.026 | 1219392.9395
176 | 2602059.2652 | 1219400.748
177 | 2602128.4434 | 1219223.6202
178 | 2602142.1368 | 1219228.1172
179 | 2602118.4639 | 1219220.0794
180 | 2602116.701 | 1219219.1966
181 | 2602116.2074 | 1219218.9039
182 | 2602102.2142 | 1219212.1362
183 | 2601965.4313 | 1219342.0946
184 | 2602123.714 | 1219362.4517
185 | 2602122.8988 | 1219365.6529
186 | 2602124.4166 | 1219341.8102
187 | 2602118.1109 | 1219376.5195
188 | 2602113.7126 | 1219385.4522
189 | 2602107.7147 | 1219314.5397
190 | 2602102.0901 | 1219315.6807
191 | 2602110.6385 | 1219421.15
192 | 2602230.1985 | 1219274.8017
193 | 2602101.7022 | 1219315.7594
194 | 2601767.2138 | 1219308.5379
195 | 2601345.8041 | 1219398.9956
196 | 2601361.8675 | 1219469.4616
197 | 2601918.2475 | 1219347.8693
198 | 2602024.7835 | 1219186.8281
199 | 2602025.1003 | 1219186.9188
200 | 2601928.8494 | 1219351.6706
201 | 2601986.2199 | 1219377.0709
202 | 2602134.6461 | 1219438.4655
203 | 2602175.8592 | 1219196.8022
204 | 2602081.6378 | 1219203.6685
205 | 2602049.8335 | 1219194.149
206 | 2602087.9506 | 1219206.0196
207 | 2602092.867 | 1219208.1147
208 | 2602058.4943 | 1219400.5324
209 | 2602000.6418 | 1219427.1045
210 | 2602136.3843 | 1219439.9378
211 | 2602151.598 | 1219503.1043
212 | 2602200.1507 | 1219316.2864
213 | 2602297.7109 | 1219256.8306
214 | 2602031.8842 | 1219484.4892
215 | 2602048.0035 | 1219500.6076
216 | 2602058.7885 | 1219510.0537
217 | 2602084.2644 | 1219524.3306
218 | 2602162.9017 | 1219465.698

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 0 | -0.3923 | -0.10075
1 | 0.98641 | -0.25846 | 0.00081396 | 0.000204
2 | 0.99951 | -0.0092872 | 0.00051166 | 0.00012823
3 | 0.98572 | -0.27182 | 0.00025257 | 6.3299e-05
4 | 0.99801 | -0.037508 | 0.0014381 | 0.00036042
5 | 0.98526 | -0.28076 | 0.0032007 | 0.00080217
6 | 0.997 | -0.05661 | 0.00046722 | 0.0001171
7 | 0.9852 | -0.2819 | 0.0012662 | 0.00031733
8 | 0.98473 | -0.29106 | 0.0016023 | 0.00040157
9 | 0.99451 | -0.10398 | 0.0001447 | 3.6264e-05
10 | 0.97968 | -0.39047 | 0.0007373 | 0.00018479
11 | 0.97973 | -0.38945 | 0.0018056 | 0.00045252
12 | 0.97961 | -0.39171 | 0.0012781 | 0.00032032
13 | 0.97976 | -0.38887 | 0.001022 | 0.00025613
14 | 0.97898 | -0.40405 | 0.0020236 | 0.00050716
15 | 0.98 | -0.3842 | 0.0059141 | 0.0014822
16 | 0.9786 | -0.41157 | 0 | 0
17 | 0.98063 | -0.37174 | 0.0044688 | 0.00112
18 | 0.97854 | -0.4128 | 0.0012635 | 0.00031666
19 | 0.97836 | -0.41634 | 0.0040189 | 0.0010072
20 | 0.97707 | -0.44185 | 0.0040858 | 0.001024
21 | 0.97682 | -0.44668 | 0.00093465 | 0.00023425
22 | 0.97733 | -0.43657 | 0 | 0
23 | 0.97678 | -0.44745 | 0.0023632 | 0.00059227
24 | 0.97745 | -0.43431 | 0.00049314 | 0.00012359
25 | 0.9765 | -0.45307 | 0.0049244 | 0.0012342
26 | 0.97756 | -0.43208 | 0.00042665 | 0.00010693
27 | 0.97625 | -0.45807 | 0 | 0
28 | 0.97776 | -0.4282 | 0.0021578 | 0.00054079
29 | 0.97674 | -0.44779 | 0.0053319 | 0.0013363
30 | 0.97706 | -0.44155 | 0.0012741 | 0.00031932
31 | 0.97589 | -0.46436 | 0 | 0
32 | 0.97827 | -0.4177 | 0.0028996 | 0.00072672
33 | 0.97563 | -0.4696 | 0 | 0
34 | 0.97868 | -0.40972 | 0 | 0
35 | 0.97464 | -0.48893 | 0.0020107 | 0.00050392
36 | 0.9755 | -0.47205 | 0.00071104 | 0.0001782
37 | 0.97907 | -0.40211 | 0.0013396 | 0.00033573
38 | 0.97449 | -0.49191 | 0.0019097 | 0.00047862
39 | 0.97728 | -0.43751 | 0.0028138 | 0.00070519
40 | 0.97748 | -0.43366 | 0.0054231 | 0.0013592
41 | 0.9706 | -0.56802 | 0.0023391 | 0.00058623
42 | 0.97041 | -0.57177 | 0 | 0
43 | 0.97272 | -0.52619 | 0 | 0
44 | 0.97016 | -0.57674 | 0.00040375 | 0.00010119
45 | 0.97289 | -0.52282 | 0 | 0
46 | 0.97008 | -0.57836 | 0.0065824 | 0.0016497
47 | 0.97358 | -0.50913 | 0.010777 | 0.002701
48 | 0.97696 | -0.44266 | 0 | 0
49 | 0.97535 | -0.47423 | 0 | 0
50 | 0.97848 | -0.4128 | 0.00037946 | 9.5101e-05
51 | 0.97003 | -0.5794 | 0.00070495 | 0.00017668
52 | 0.97422 | -0.49644 | 0.006592 | 0.0016521
53 | 0.97877 | -0.40709 | 0.0013648 | 0.00034205
54 | 0.97853 | -0.41289 | 0.00032746 | 8.2069e-05
55 | 0.98145 | -0.35577 | 0.0013722 | 0.00034392
56 | 0.98154 | -0.35393 | 0 | 0
57 | 0.98025 | -0.37902 | 0.00085616 | 0.00021457
58 | 0.98288 | -0.32792 | 0 | 0
59 | 0.98155 | -0.35381 | 0 | 0
60 | 0.9831 | -0.32357 | 0 | 0
61 | 0.98275 | -0.3304 | 0.0047278 | 0.0011849
62 | 0.98023 | -0.37973 | 0 | 0
63 | 0.9811 | -0.36263 | 0.0072718 | 0.0018225
64 | 0.98326 | -0.32054 | 0.0020917 | 0.00052422
65 | 0.98276 | -0.33031 | 0.0032562 | 0.00081609
66 | 0.98251 | -0.33524 | 0.005687 | 0.0014253
67 | 0.98005 | -0.38325 | 0 | 0
68 | 0.97967 | -0.39077 | 0.0011012 | 0.00027599
69 | 0.97991 | -0.386 | 0.0047558 | 0.0011919
70 | 0.98101 | -0.36455 | 0.0026874 | 0.00067354
71 | 0.97387 | -0.50412 | 0.0034056 | 0.00085352
72 | 0.99375 | -0.11852 | 0.00041347 | 0.00010363
73 | 0.99287 | -0.13527 | 0.00063544 | 0.00015926
74 | 0.99266 | -0.13931 | 0.0042812 | 0.001073
75 | 0.9918 | -0.15568 | 0.0023324 | 0.00058455
76 | 0.99092 | -0.17257 | 0.0085977 | 0.0021548
77 | 0.97876 | -0.40854 | 0.0014532 | 0.0003642
78 | 0.98177 | -0.34966 | 0 | 0
79 | 0.97967 | -0.39081 | 0.00096876 | 0.0002428
80 | 0.97956 | -0.39289 | 0.00055361 | 0.00013875
81 | 0.97953 | -0.3934 | 0.00078425 | 0.00019655
82 | 0.97946 | -0.39482 | 0.0007314 | 0.00018331
83 | 0.9799 | -0.38627 | 0.0017688 | 0.0004433
84 | 0.97351 | -0.51133 | 0.0014746 | 0.00036956
85 | 0.97337 | -0.51395 | 0.0013381 | 0.00033536
86 | 0.9732 | -0.51743 | 0.0014183 | 0.00035546
87 | 0.97308 | -0.51986 | 0.001367 | 0.00034261
88 | 0.98577 | -0.27179 | 0.0010301 | 0.00025816
89 | 0.98427 | -0.30081 | 0.0026991 | 0.00067645
90 | 0.98725 | -0.24326 | 0 | 0
91 | 0.98387 | -0.30871 | 0.00092216 | 0.00023112
92 | 0.98723 | -0.24354 | 0.0026379 | 0.00066111
93 | 0.9899 | -0.19215 | 0.0079729 | 0.0019982
94 | 0.97267 | -0.52794 | 0.0015552 | 0.00038977
95 | 0.97243 | -0.53259 | 0.00086516 | 0.00021683
96 | 0.97231 | -0.53489 | 0 | 0
97 | 0.97609 | -0.46124 | 0 | 0
98 | 0.97606 | -0.4618 | 0.0010072 | 0.00025243
99 | 0.97603 | -0.46253 | 0 | 0
100 | 0.97598 | -0.4635 | 0.00022875 | 5.7331e-05
101 | 0.97653 | -0.451 | 0 | 0
102 | 0.97648 | -0.45196 | 0.00097963 | 0.00024552
103 | 0.97655 | -0.45051 | 0 | 0
104 | 0.97682 | -0.44524 | 0.0005808 | 0.00014556
105 | 0.97643 | -0.45287 | 0.00075653 | 0.0001896
106 | 0.98097 | -0.36522 | 0.0077666 | 0.0019465
107 | 0.97943 | -0.39544 | 0.0028722 | 0.00071983
108 | 0.97938 | -0.39645 | 0.0016135 | 0.00040439
109 | 0.97937 | -0.39656 | 0.00095106 | 0.00023836
110 | 0.9716 | -0.54898 | 0.0032248 | 0.00080822
111 | 0.97231 | -0.53494 | 0.0012509 | 0.00031351
112 | 0.97138 | -0.55341 | 0.0066635 | 0.00167
113 | 0.97964 | -0.39126 | 0.0012452 | 0.00031207
114 | 0.97975 | -0.38912 | 0 | 0
115 | 0.9798 | -0.3881 | 0.0012483 | 0.00031286
116 | 0.97983 | -0.38768 | 0.0011544 | 0.00028933
117 | 0.97158 | -0.5482 | 0.0022161 | 0.00055542
118 | 0.97157 | -0.54845 | 0.0010651 | 0.00026694
119 | 0.9718 | -0.54376 | 0 | 0
120 | 0.97153 | -0.54909 | 0.0011278 | 0.00028265
121 | 0.97368 | -0.50679 | 0 | 0
122 | 0.97139 | -0.55187 | 0 | 0
123 | 0.97151 | -0.5496 | 0.00079609 | 0.00019952
124 | 0.97428 | -0.49495 | 0.00047235 | 0.00011838
125 | 0.97355 | -0.5093 | 0.0044167 | 0.0011069
126 | 0.97126 | -0.55445 | 0 | 0
127 | 0.97104 | -0.55879 | 0.00053001 | 0.00013283
128 | 0.97147 | -0.55038 | 0.0003142 | 7.8746e-05
129 | 0.97472 | -0.4863 | 0 | 0
130 | 0.97349 | -0.51058 | 0.00088836 | 0.00022264
131 | 0.97118 | -0.55617 | 0.0010018 | 0.00025108
132 | 0.97105 | -0.5586 | 0.00092764 | 0.00023249
133 | 0.97093 | -0.561 | 0.0019024 | 0.00047679
134 | 0.97829 | -0.41657 | 0.0016631 | 0.00041682
135 | 0.9784 | -0.41432 | 0.0023657 | 0.0005929
136 | 0.97827 | -0.4169 | 0.001939 | 0.00048596
137 | 0.97842 | -0.414 | 0.0016495 | 0.0004134
138 | 0.97825 | -0.41724 | 0.0021004 | 0.00052641
139 | 0.97866 | -0.40928 | 0.0009608 | 0.0002408
140 | 0.9788 | -0.4064 | 0.0015443 | 0.00038704
141 | 0.97913 | -0.4 | 0.00040476 | 0.00010144
142 | 0.97931 | -0.39641 | 0.0010953 | 0.00027451
143 | 0.97857 | -0.41089 | 0 | 0
144 | 0.97934 | -0.39591 | 0 | 0
145 | 0.97844 | -0.41344 | 0 | 0
146 | 0.97821 | -0.41799 | 0.00094033 | 0.00023567
147 | 0.97975 | -0.38795 | 0 | 0
148 | 0.97926 | -0.39733 | 0 | 0
149 | 0.9778 | -0.42609 | 0 | 0
150 | 0.97779 | -0.42615 | 0.00090023 | 0.00022562
151 | 0.97974 | -0.38802 | 0 | 0
152 | 0.98016 | -0.37979 | 0.0028246 | 0.00070791
153 | 0.97872 | -0.40798 | 0 | 0
154 | 0.97865 | -0.40935 | 0.00309 | 0.00077443
155 | 0.97879 | -0.40663 | 0.0010362 | 0.00025969
156 | 0.97925 | -0.39765 | 0.0033945 | 0.00085073
157 | 0.97761 | -0.42973 | 0.0021061 | 0.00052784
158 | 0.97655 | -0.45034 | 0.0004669 | 0.00011702
159 | 0.97888 | -0.40484 | 0.0018973 | 0.00047551
160 | 0.97895 | -0.40354 | 0 | 0
161 | 0.97904 | -0.40181 | 0 | 0
162 | 0.97924 | -0.3978 | 0.0045109 | 0.0011305
163 | 0.97876 | -0.4073 | 0.0012587 | 0.00031546
164 | 0.97754 | -0.43122 | 0.0039245 | 0.00098358
165 | 0.97861 | -0.41013 | 0.0039784 | 0.00099709
166 | 0.97891 | -0.40421 | 0 | 0
167 | 0.98183 | -0.34727 | 0.00040401 | 0.00010125
168 | 0.9819 | -0.34583 | 0.00089191 | 0.00022353
169 | 0.98156 | -0.35257 | 0.000402 | 0.00010075
170 | 0.98201 | -0.34385 | 0.0038952 | 0.00097622
171 | 0.98122 | -0.35923 | 0.00077062 | 0.00019314
172 | 0.98223 | -0.33955 | 0 | 0
173 | 0.98095 | -0.36442 | 0.0010289 | 0.00025786
174 | 0.98272 | -0.33004 | 0.0015999 | 0.00040098
175 | 0.98186 | -0.34676 | 0.001825 | 0.00045738
176 | 0.98088 | -0.36585 | 0.0011885 | 0.00029785
177 | 0.97065 | -0.56662 | 0.002674 | 0.00067017
178 | 0.97089 | -0.56185 | 0.006615 | 0.0016579
179 | 0.9705 | -0.56961 | 0.00073686 | 0.00018467
180 | 0.97047 | -0.57013 | 0.00027572 | 6.9101e-05
181 | 0.97046 | -0.57028 | 0.0032331 | 0.00081029
182 | 0.9703 | -0.57345 | 0.0054573 | 0.0013677
183 | 0.97749 | -0.43216 | 0.0025355 | 0.00063546
184 | 0.98146 | -0.35458 | 0.0044254 | 0.0011091
185 | 0.98149 | -0.35406 | 0.0037846 | 0.00094851
186 | 0.98138 | -0.35615 | 0.0041705 | 0.0010452
187 | 0.98162 | -0.35139 | 0.0011706 | 0.00029339
188 | 0.98175 | -0.34895 | 0.00098907 | 0.00024788
189 | 0.97551 | -0.4707 | 0.0076171 | 0.001909
190 | 0.97581 | -0.46494 | 0.0014978 | 0.00037538
191 | 0.98272 | -0.32996 | 0.0006755 | 0.0001693
192 | 0.97145 | -0.55076 | 0.0020778 | 0.00052074
193 | 0.97583 | -0.46453 | 0.0024197 | 0.00060644
194 | 0.97566 | -0.46806 | 0 | 0
195 | 0.97171 | -0.54591 | 0 | 0
196 | 0.97107 | -0.55851 | 0.009194 | 0.0023042
197 | 0.97711 | -0.43961 | 0.0042213 | 0.0010579
198 | 0.97006 | -0.57833 | 0.0010134 | 0.00025397
199 | 0.97006 | -0.57832 | 0.00099871 | 0.0002503
200 | 0.97727 | -0.43637 | 0.004857 | 0.0012173
201 | 0.97848 | -0.41279 | 0.0082439 | 0.0020661
202 | 0.98381 | -0.30886 | 0.00063583 | 0.00015935
203 | 0.97117 | -0.55636 | 0.0016959 | 0.00042504
204 | 0.9702 | -0.57549 | 0.001301 | 0.00032606
205 | 0.97011 | -0.57736 | 0.0010191 | 0.0002554
206 | 0.97023 | -0.57495 | 0.00037079 | 9.2928e-05
207 | 0.97025 | -0.57449 | 0.00081587 | 0.00020448
208 | 0.98085 | -0.36635 | 0.00046314 | 0.00011607
209 | 0.9793 | -0.39664 | 0.0013626 | 0.0003415
210 | 0.98389 | -0.30724 | 0.00053285 | 0.00013354
211 | 0.98519 | -0.2821 | 0.0009913 | 0.00024844
212 | 0.97348 | -0.51072 | 0.00098581 | 0.00024707
213 | 0.97084 | -0.56285 | 0.0022261 | 0.00055791
214 | 0.97874 | -0.40773 | 0.0013804 | 0.00034597
215 | 0.97867 | -0.40902 | 0.00056097 | 0.00014059
216 | 0.97864 | -0.40969 | 0.0012636 | 0.00031669
217 | 0.9786 | -0.41037 | 0.0012799 | 0.00032078
218 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.21068 | 0.054468 | -0.20806 | -0.052812 | 0.0026222 | 0.0016553 | 0.31409 | 0.3141 | 0.3141 | 1 | 0 | 0.98641 | -0.25846 | 17.2581
1 | 0.17997 | 0.046278 | -0.17989 | -0.046227 | 8.1193e-05 | 5.0977e-05 | 0.26821 | 0.26821 | 0.26821 | 1 | 0 | 0.99951 | -0.0092872 | 14.7368
2 | 0.20724 | 0.052608 | -0.20711 | -0.052524 | 0.00013305 | 8.3993e-05 | 0.31287 | 0.31287 | 0.31287 | 0.98641 | -0.25846 | 0.98572 | -0.27182 | 17.1907
3 | 0.17937 | 0.046099 | -0.17913 | -0.045945 | 0.00024555 | 0.00015416 | 0.26745 | 0.26745 | 0.26745 | 0.99951 | -0.0092872 | 0.99801 | -0.037508 | 14.695
4 | 0.20686 | 0.052461 | -0.20677 | -0.052405 | 8.8876e-05 | 5.6108e-05 | 0.31249 | 0.31249 | 0.31249 | 0.98572 | -0.27182 | 0.98526 | -0.28076 | 17.1697
5 | 0.17769 | 0.045584 | -0.17753 | -0.045481 | 0.00016449 | 0.00010324 | 0.26531 | 0.26531 | 0.26531 | 0.99801 | -0.037508 | 0.997 | -0.05661 | 14.5773
6 | 0.0022576 | 0.00056536 | -0.0022575 | -0.00056564 | 1.2319e-07 | -2.8104e-07 | 0.0034095 | 0.0034096 | 0.0034096 | 0.98526 | -0.28076 | 0.9852 | -0.2819 | 0.9367
7 | 0.20131 | 0.051037 | -0.20121 | -0.050975 | 9.9629e-05 | 6.2849e-05 | 0.30425 | 0.30425 | 0.30425 | 0.98526 | -0.28076 | 0.98473 | -0.29106 | 16.7168
8 | 0.17706 | 0.045364 | -0.17665 | -0.045109 | 0.00040545 | 0.00025447 | 0.26461 | 0.26461 | 0.26461 | 0.997 | -0.05661 | 0.99451 | -0.10398 | 14.5391
9 | 0.00099131 | 0.00024831 | -0.0009913 | -0.00024844 | 9.3756e-09 | -1.3602e-07 | 0.0014972 | 0.0014972 | 0.0014972 | 0.9852 | -0.2819 | 0.98519 | -0.2821 | 0.41133
10 | 0.19961 | 0.050573 | -0.19945 | -0.050475 | 0.00015503 | 9.7776e-05 | 0.30183 | 0.30183 | 0.30183 | 0.98473 | -0.29106 | 0.98389 | -0.30724 | 16.5838
11 | 0.17651 | 0.045073 | -0.17638 | -0.044995 | 0.00012398 | 7.7813e-05 | 0.26439 | 0.26439 | 0.26439 | 0.99451 | -0.10398 | 0.99375 | -0.11852 | 14.5272
12 | -0.017911 | -0.0044946 | 0.017912 | 0.0044951 | 8.6984e-07 | 5.1724e-07 | 0.027207 | 0.027207 | 0.027207 | 0.97968 | -0.39047 | 0.97973 | -0.38945 | 7.4745
13 | 0.017174 | 0.0043098 | -0.017173 | -0.0043092 | 1.0215e-06 | 6.0338e-07 | 0.026087 | 0.026087 | 0.026087 | 0.97968 | -0.39047 | 0.97961 | -0.39171 | 7.1668
14 | -0.019718 | -0.0049476 | 0.019718 | 0.0049479 | 5.4207e-07 | 3.2663e-07 | 0.029949 | 0.029949 | 0.029949 | 0.97973 | -0.38945 | 0.97976 | -0.38887 | 8.2279
15 | 0.015895 | 0.0039889 | -0.015885 | -0.0039834 | 9.3444e-06 | 5.4427e-06 | 0.024146 | 0.024146 | 0.024146 | 0.97961 | -0.39171 | 0.97898 | -0.40405 | 6.6335
16 | -0.02074 | -0.0052041 | 0.020745 | 0.0052069 | 4.6219e-06 | 2.8016e-06 | 0.031502 | 0.031501 | 0.031502 | 0.97976 | -0.38887 | 0.98 | -0.3842 | 8.6543
17 | 0.013862 | 0.0034763 | -0.013857 | -0.0034735 | 4.964e-06 | 2.8022e-06 | 0.02107 | 0.02107 | 0.02107 | 0.97898 | -0.40405 | 0.9786 | -0.41157 | 5.7886
18 | -0.026659 | -0.0066891 | 0.026675 | 0.0066989 | 1.5843e-05 | 9.8142e-06 | 0.040481 | 0.040481 | 0.040481 | 0.98 | -0.3842 | 0.98063 | -0.37174 | 11.1213
19 | 0.001591 | 0.00039807 | -0.0015909 | -0.00039854 | 9.3342e-08 | -4.7462e-07 | 0.002419 | 0.0024192 | 0.0024192 | 0.9786 | -0.41157 | 0.97854 | -0.4128 | 0.66461
20 | 0.012266 | 0.0030754 | -0.012263 | -0.0030739 | 2.7922e-06 | 1.5182e-06 | 0.018651 | 0.018652 | 0.018652 | 0.9786 | -0.41157 | 0.97836 | -0.41634 | 5.124
21 | -0.031144 | -0.0078189 | 0.031167 | 0.0078337 | 2.3756e-05 | 1.4845e-05 | 0.047262 | 0.047262 | 0.047262 | 0.98063 | -0.37174 | 0.98145 | -0.35577 | 12.9841
22 | 0.00032746 | 8.1885e-05 | -0.00032746 | -8.2069e-05 | 1.3655e-09 | -1.8363e-07 | 0.00049789 | 0.00049795 | 0.00049795 | 0.97854 | -0.4128 | 0.97853 | -0.41289 | 0.1368
23 | 0.0082442 | 0.0020666 | -0.0082374 | -0.0020637 | 6.7981e-06 | 2.9042e-06 | 0.012539 | 0.01254 | 0.01254 | 0.97836 | -0.41634 | 0.97748 | -0.43366 | 3.4449
24 | 0.0094629 | 0.0023627 | -0.0094607 | -0.0023617 | 2.1742e-06 | 1.0418e-06 | 0.014408 | 0.014408 | 0.014408 | 0.97707 | -0.44185 | 0.97682 | -0.44668 | 3.9583
25 | -0.013549 | -0.0033867 | 0.013552 | 0.0033886 | 3.4e-06 | 1.9092e-06 | 0.020631 | 0.020631 | 0.020631 | 0.97707 | -0.44185 | 0.97733 | -0.43657 | 5.6678
26 | 0.0085261 | 0.0021274 | -0.0085257 | -0.0021273 | 3.1001e-07 | 1.3703e-07 | 0.012985 | 0.012985 | 0.012985 | 0.97682 | -0.44668 | 0.97678 | -0.44745 | 3.5672
27 | -0.013552 | -0.0033886 | 0.013554 | 0.0033894 | 1.4561e-06 | 8.1756e-07 | 0.020631 | 0.020631 | 0.020631 | 0.97733 | -0.43657 | 0.97745 | -0.43431 | 5.6677
28 | 0.0061625 | 0.001535 | -0.0061609 | -0.0015346 | 1.6412e-06 | 4.2853e-07 | 0.0093845 | 0.0093847 | 0.0093847 | 0.97678 | -0.44745 | 0.9765 | -0.45307 | 2.5782
29 | -0.014047 | -0.003513 | 0.014048 | 0.0035139 | 1.488e-06 | 8.435e-07 | 0.021381 | 0.021381 | 0.021381 | 0.97745 | -0.43431 | 0.97756 | -0.43208 | 5.874
30 | 0.0012365 | 0.00030039 | -0.0012362 | -0.00030293 | 2.8874e-07 | -2.5361e-06 | 0.0018808 | 0.0018818 | 0.0018818 | 0.9765 | -0.45307 | 0.97625 | -0.45807 | 0.51697
31 | -0.014475 | -0.0036208 | 0.014478 | 0.0036223 | 2.6708e-06 | 1.5253e-06 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.97756 | -0.43208 | 0.97776 | -0.4282 | 6.0524
32 | 0.0012362 | 0.00030293 | -0.001236 | -0.00030454 | 1.8428e-07 | -1.6164e-06 | 0.0018818 | 0.0018824 | 0.0018824 | 0.97625 | -0.45807 | 0.97609 | -0.46124 | 0.51714
33 | -0.016635 | -0.0041631 | 0.016651 | 0.0041723 | 1.5583e-05 | 9.1588e-06 | 0.025314 | 0.025314 | 0.025314 | 0.97776 | -0.4282 | 0.97876 | -0.40854 | 6.9545
34 | -0.032627 | -0.0082093 | 0.032636 | 0.0082154 | 9.7441e-06 | 6.1046e-06 | 0.049717 | 0.049717 | 0.049717 | 0.97674 | -0.44779 | 0.97706 | -0.44155 | 13.6585
35 | 0.027295 | 0.006873 | -0.027273 | -0.0068596 | 2.1599e-05 | 1.3407e-05 | 0.041594 | 0.041594 | 0.041594 | 0.97674 | -0.44779 | 0.97589 | -0.46436 | 11.427
36 | -0.03391 | -0.0085347 | 0.033949 | 0.008559 | 3.8693e-05 | 2.4279e-05 | 0.051657 | 0.051657 | 0.051657 | 0.97706 | -0.44155 | 0.97827 | -0.4177 | 14.1915
37 | 0.027273 | 0.0068596 | -0.027266 | -0.0068554 | 6.8199e-06 | 4.2335e-06 | 0.041594 | 0.041594 | 0.041594 | 0.97589 | -0.46436 | 0.97563 | -0.4696 | 11.427
38 | -0.036849 | -0.0092857 | 0.036863 | 0.0092946 | 1.4075e-05 | 8.8583e-06 | 0.056068 | 0.056068 | 0.056068 | 0.97827 | -0.4177 | 0.97868 | -0.40972 | 15.4032
39 | 0.026555 | 0.0066794 | -0.026531 | -0.0066643 | 2.4507e-05 | 1.5188e-05 | 0.04051 | 0.040511 | 0.040511 | 0.97563 | -0.4696 | 0.97464 | -0.48893 | 11.1293
40 | 0.00071112 | 0.00017591 | -0.00071104 | -0.0001782 | 8.2842e-08 | -2.2935e-06 | 0.0010838 | 0.0010846 | 0.0010846 | 0.97563 | -0.4696 | 0.9755 | -0.47205 | 0.29797
41 | -0.036863 | -0.0092946 | 0.036876 | 0.009303 | 1.3433e-05 | 8.4536e-06 | 0.056068 | 0.056067 | 0.056068 | 0.97868 | -0.40972 | 0.97907 | -0.40211 | 15.4032
42 | 0.02452 | 0.0061603 | -0.024517 | -0.0061582 | 3.4827e-06 | 2.1464e-06 | 0.037441 | 0.037441 | 0.037441 | 0.97464 | -0.48893 | 0.97449 | -0.49191 | 10.2859
43 | -0.038216 | -0.0096388 | 0.038258 | 0.0096654 | 4.2288e-05 | 2.6644e-05 | 0.058103 | 0.058103 | 0.058103 | 0.97907 | -0.40211 | 0.98025 | -0.37902 | 15.9625
44 | 0.022607 | 0.0056796 | -0.022594 | -0.0056715 | 1.3167e-05 | 8.0603e-06 | 0.034525 | 0.034525 | 0.034525 | 0.97449 | -0.49191 | 0.97387 | -0.50412 | 9.4849
45 | -0.0028138 | -0.00070519 | 0.0028143 | 0.00070458 | 5.1599e-07 | -6.0935e-07 | 0.0042842 | 0.0042839 | 0.0042842 | 0.97728 | -0.43751 | 0.97748 | -0.43366 | 1.177
46 | 0.0076949 | 0.0019281 | -0.0076935 | -0.0019276 | 1.3725e-06 | 5.534e-07 | 0.011797 | 0.011797 | 0.011797 | 0.9706 | -0.56802 | 0.97041 | -0.57177 | 3.2409
47 | -0.010034 | -0.0025143 | 0.010054 | 0.0025244 | 2.0027e-05 | 1.0022e-05 | 0.015383 | 0.015382 | 0.015383 | 0.9706 | -0.56802 | 0.97272 | -0.52619 | 4.226
48 | 0.0076935 | 0.0019276 | -0.0076917 | -0.0019268 | 1.8206e-06 | 7.3429e-07 | 0.011797 | 0.011797 | 0.011797 | 0.97041 | -0.57177 | 0.97016 | -0.57674 | 3.241
49 | -0.010054 | -0.0025244 | 0.010056 | 0.0025252 | 1.6181e-06 | 8.0915e-07 | 0.015382 | 0.015382 | 0.015382 | 0.97272 | -0.52619 | 0.97289 | -0.52282 | 4.2258
50 | 0.0072879 | 0.0018256 | -0.0072874 | -0.0018254 | 5.6254e-07 | 2.1178e-07 | 0.011178 | 0.011178 | 0.011178 | 0.97016 | -0.57674 | 0.97008 | -0.57836 | 3.0708
51 | -0.010056 | -0.0025252 | 0.010062 | 0.0025285 | 6.5703e-06 | 3.2848e-06 | 0.015382 | 0.015381 | 0.015382 | 0.97289 | -0.52282 | 0.97358 | -0.50913 | 4.2257
52 | 0.00070499 | 0.00017572 | -0.00070495 | -0.00017668 | 3.4853e-08 | -9.5918e-07 | 0.001081 | 0.0010814 | 0.0010814 | 0.97008 | -0.57836 | 0.97003 | -0.5794 | 0.29709
53 | -0.020839 | -0.0052294 | 0.020852 | 0.0052371 | 1.2626e-05 | 7.6679e-06 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.97358 | -0.50913 | 0.97422 | -0.49644 | 8.7508
54 | 0.027514 | 0.0069097 | -0.027473 | -0.0069029 | 4.1426e-05 | 6.8622e-06 | 0.041912 | 0.041919 | 0.041919 | 0.97696 | -0.44266 | 0.97535 | -0.47423 | 2.3033
55 | -0.027514 | -0.0069097 | 0.027553 | 0.0069161 | 3.9213e-05 | 6.4298e-06 | 0.041912 | 0.041906 | 0.041912 | 0.97696 | -0.44266 | 0.97848 | -0.4128 | 2.3029
56 | 0.027473 | 0.0069029 | -0.027444 | -0.0068892 | 2.9091e-05 | 1.3665e-05 | 0.041919 | 0.041921 | 0.041921 | 0.97535 | -0.47423 | 0.97422 | -0.49644 | 3.8389
57 | -0.027933 | -0.0070112 | 0.027941 | 0.0070126 | 7.6201e-06 | 1.3401e-06 | 0.042483 | 0.042481 | 0.042483 | 0.97848 | -0.4128 | 0.97877 | -0.40709 | 2.3342
58 | -0.029305 | -0.0073546 | 0.029308 | 0.0073553 | 3.1428e-06 | 6.8482e-07 | 0.044556 | 0.044556 | 0.044556 | 0.97877 | -0.40709 | 0.97888 | -0.40484 | 2.4481
59 | -0.03254 | -0.0081776 | 0.032542 | 0.0081794 | 2.8547e-06 | 1.7875e-06 | 0.049343 | 0.049343 | 0.049343 | 0.98145 | -0.35577 | 0.98154 | -0.35393 | 13.5557
60 | 0.039161 | 0.0099097 | -0.039114 | -0.00988 | 4.7096e-05 | 2.9692e-05 | 0.059403 | 0.059403 | 0.059403 | 0.98154 | -0.35393 | 0.98025 | -0.37902 | 16.3195
61 | -0.071704 | -0.018089 | 0.071793 | 0.018145 | 8.9398e-05 | 5.6194e-05 | 0.10875 | 0.10874 | 0.10875 | 0.98154 | -0.35393 | 0.98288 | -0.32792 | 14.9375
62 | 0.037564 | 0.0094432 | -0.037518 | -0.009414 | 4.6374e-05 | 2.9195e-05 | 0.05688 | 0.05688 | 0.05688 | 0.98288 | -0.32792 | 0.98155 | -0.35381 | 15.6264
63 | -0.11977 | -0.0302 | 0.1198 | 0.030215 | 2.4982e-05 | 1.5347e-05 | 0.1814 | 0.1814 | 0.1814 | 0.98288 | -0.32792 | 0.9831 | -0.32357 | 9.9668
64 | 0.010417 | 0.0026111 | -0.010416 | -0.0026104 | 1.2259e-06 | 6.1802e-07 | 0.015771 | 0.015771 | 0.015771 | 0.98288 | -0.32792 | 0.98275 | -0.3304 | 4.3328
65 | 0.019783 | 0.0049665 | -0.019759 | -0.0049518 | 2.4427e-05 | 1.4719e-05 | 0.029994 | 0.029994 | 0.029994 | 0.98155 | -0.35381 | 0.98023 | -0.37973 | 8.2402
66 | 0.017735 | 0.0044475 | -0.017727 | -0.0044431 | 7.4497e-06 | 4.4206e-06 | 0.026886 | 0.026886 | 0.026886 | 0.98155 | -0.35381 | 0.9811 | -0.36263 | 7.3864
67 | -0.14123 | -0.035612 | 0.14125 | 0.035625 | 2.0465e-05 | 1.2719e-05 | 0.21385 | 0.21385 | 0.21385 | 0.9831 | -0.32357 | 0.98326 | -0.32054 | 11.7499
68 | 0.021435 | 0.0053971 | -0.021428 | -0.0053929 | 6.9045e-06 | 4.1973e-06 | 0.032453 | 0.032453 | 0.032453 | 0.9831 | -0.32357 | 0.98276 | -0.33031 | 8.9156
69 | 0.0056883 | 0.0014255 | -0.005687 | -0.0014253 | 1.3134e-06 | 2.4252e-07 | 0.0086129 | 0.0086131 | 0.0086131 | 0.98275 | -0.3304 | 0.98251 | -0.33524 | 2.3662
70 | 0.010176 | 0.0025492 | -0.010174 | -0.0025483 | 1.7029e-06 | 8.5e-07 | 0.015447 | 0.015447 | 0.015447 | 0.98023 | -0.37973 | 0.98005 | -0.38325 | 4.2437
71 | 0.0095827 | 0.0024026 | -0.0095776 | -0.0024002 | 5.0383e-06 | 2.4247e-06 | 0.014547 | 0.014547 | 0.014547 | 0.98023 | -0.37973 | 0.97967 | -0.39077 | 3.9965
72 | 0.010455 | 0.0026206 | -0.010454 | -0.0026201 | 9.5595e-07 | 4.838e-07 | 0.015857 | 0.015857 | 0.015857 | 0.9811 | -0.36263 | 0.98101 | -0.36455 | 4.3564
73 | -0.14335 | -0.036149 | 0.14343 | 0.036199 | 8.1206e-05 | 5.0513e-05 | 0.21701 | 0.21701 | 0.21701 | 0.98326 | -0.32054 | 0.98387 | -0.30871 | 11.9238
74 | 0.018172 | 0.0045768 | -0.018155 | -0.0045668 | 1.6799e-05 | 1.0003e-05 | 0.027522 | 0.027523 | 0.027523 | 0.98276 | -0.33031 | 0.98177 | -0.34966 | 7.5612
75 | 0.010174 | 0.0025483 | -0.010173 | -0.0025476 | 1.3338e-06 | 6.6582e-07 | 0.015447 | 0.015447 | 0.015447 | 0.98005 | -0.38325 | 0.97991 | -0.386 | 4.2437
76 | 0.0084764 | 0.0021242 | -0.0084764 | -0.0021242 | 1.6644e-08 | 7.2806e-09 | 0.012875 | 0.012875 | 0.012875 | 0.97967 | -0.39077 | 0.97967 | -0.39081 | 3.537
77 | 0.0054173 | 0.0013557 | -0.0054172 | -0.0013557 | 6.9703e-08 | 1.0002e-08 | 0.0082255 | 0.0082255 | 0.0082255 | 0.97991 | -0.386 | 0.9799 | -0.38627 | 2.2598
78 | 0.0077669 | 0.0019466 | -0.0077666 | -0.0019465 | 2.4648e-07 | 9.7957e-08 | 0.011781 | 0.011781 | 0.011781 | 0.98101 | -0.36455 | 0.98097 | -0.36522 | 3.2365
79 | 0.019188 | 0.004818 | -0.019181 | -0.004814 | 6.5942e-06 | 3.9659e-06 | 0.029321 | 0.029321 | 0.029321 | 0.97387 | -0.50412 | 0.97351 | -0.51133 | 8.0553
80 | 0.17597 | 0.044892 | -0.17583 | -0.044802 | 0.00014219 | 8.9241e-05 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.99375 | -0.11852 | 0.99287 | -0.13527 | 14.4932
81 | 0.17519 | 0.044643 | -0.17516 | -0.044622 | 3.415e-05 | 2.143e-05 | 0.26282 | 0.26282 | 0.26282 | 0.99287 | -0.13527 | 0.99266 | -0.13931 | 14.4409
82 | 0.17088 | 0.043549 | -0.17074 | -0.043464 | 0.00013489 | 8.4562e-05 | 0.25641 | 0.25641 | 0.25641 | 0.99266 | -0.13931 | 0.9918 | -0.15568 | 14.0883
83 | 0.16841 | 0.04288 | -0.16827 | -0.042794 | 0.00013703 | 8.5858e-05 | 0.25291 | 0.25291 | 0.25291 | 0.9918 | -0.15568 | 0.99092 | -0.17257 | 13.8961
84 | 0.15968 | 0.040639 | -0.15952 | -0.040545 | 0.00015061 | 9.4146e-05 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.99092 | -0.17257 | 0.9899 | -0.19215 | 13.1867
85 | -0.018104 | -0.0045365 | 0.018155 | 0.0045668 | 5.0921e-05 | 3.033e-05 | 0.027523 | 0.027523 | 0.027523 | 0.97876 | -0.40854 | 0.98177 | -0.34966 | 7.5614
86 | 0.0075076 | 0.0018814 | -0.0075069 | -0.0018811 | 7.431e-07 | 2.8373e-07 | 0.011403 | 0.011403 | 0.011403 | 0.97967 | -0.39081 | 0.97956 | -0.39289 | 3.1328
87 | 0.0069533 | 0.0017424 | -0.0069531 | -0.0017423 | 1.6938e-07 | 5.7439e-08 | 0.010562 | 0.010562 | 0.010562 | 0.97956 | -0.39289 | 0.97953 | -0.3934 | 2.9017
88 | 0.0061688 | 0.0015457 | -0.0061684 | -0.0015456 | 4.1845e-07 | 1.0787e-07 | 0.009371 | 0.0093711 | 0.0093711 | 0.97953 | -0.3934 | 0.97946 | -0.39482 | 2.5745
89 | 0.005437 | 0.0013623 | -0.0054369 | -0.0013623 | 1.6011e-07 | 2.371e-08 | 0.0082599 | 0.0082599 | 0.0082599 | 0.97946 | -0.39482 | 0.97943 | -0.39544 | 2.2692
90 | 0.0036484 | 0.00091243 | -0.0036482 | -0.00091254 | 2.4435e-07 | -1.1108e-07 | 0.0055396 | 0.0055397 | 0.0055397 | 0.9799 | -0.38627 | 0.97983 | -0.38768 | 1.5219
91 | 0.017707 | 0.0044445 | -0.017705 | -0.0044431 | 2.2135e-06 | 1.3165e-06 | 0.027068 | 0.027068 | 0.027068 | 0.97351 | -0.51133 | 0.97337 | -0.51395 | 7.4362
92 | 0.016367 | 0.0041078 | -0.016364 | -0.0041062 | 2.7176e-06 | 1.5954e-06 | 0.025022 | 0.025022 | 0.025022 | 0.97337 | -0.51395 | 0.9732 | -0.51743 | 6.8742
93 | 0.014946 | 0.0037507 | -0.014944 | -0.0037497 | 1.7288e-06 | 9.9674e-07 | 0.022854 | 0.022854 | 0.022854 | 0.9732 | -0.51743 | 0.97308 | -0.51986 | 6.2784
94 | 0.013577 | 0.0034071 | -0.013572 | -0.0034042 | 5.2296e-06 | 2.9453e-06 | 0.020763 | 0.020763 | 0.020763 | 0.97308 | -0.51986 | 0.97267 | -0.52794 | 5.7042
95 | 0.14731 | 0.037269 | -0.1471 | -0.037141 | 0.00020477 | 0.00012754 | 0.22249 | 0.22249 | 0.22249 | 0.98577 | -0.27179 | 0.98427 | -0.30081 | 12.2246
96 | -0.14834 | -0.037527 | 0.14854 | 0.037653 | 0.0002034 | 0.00012673 | 0.22404 | 0.22404 | 0.22404 | 0.98577 | -0.27179 | 0.98725 | -0.24326 | 12.31
97 | 0.1444 | 0.036465 | -0.14435 | -0.036431 | 5.4688e-05 | 3.403e-05 | 0.21841 | 0.21841 | 0.21841 | 0.98427 | -0.30081 | 0.98387 | -0.30871 | 12.0004
98 | 0.0026379 | 0.00066106 | -0.0026379 | -0.00066111 | 3.5923e-08 | -5.4495e-08 | 0.0039759 | 0.003976 | 0.003976 | 0.98725 | -0.24326 | 0.98723 | -0.24354 | 1.0923
99 | -0.15118 | -0.038315 | 0.15155 | 0.038547 | 0.00037222 | 0.0002321 | 0.22802 | 0.22801 | 0.22802 | 0.98725 | -0.24326 | 0.9899 | -0.19215 | 12.5284
100 | 0.012016 | 0.0030144 | -0.012014 | -0.003013 | 2.6666e-06 | 1.4455e-06 | 0.018384 | 0.018384 | 0.018384 | 0.97267 | -0.52794 | 0.97243 | -0.53259 | 5.0506
101 | 0.011149 | 0.0027961 | -0.011147 | -0.0027955 | 1.2211e-06 | 6.4272e-07 | 0.01706 | 0.01706 | 0.01706 | 0.97243 | -0.53259 | 0.97231 | -0.53489 | 4.6869
102 | 0.0098964 | 0.002482 | -0.0098898 | -0.0024787 | 6.6436e-06 | 3.2948e-06 | 0.015146 | 0.015146 | 0.015146 | 0.97231 | -0.53489 | 0.9716 | -0.54898 | 4.1611
103 | 0.0012509 | 0.00031348 | -0.0012509 | -0.00031351 | 2.9816e-09 | -2.5e-08 | 0.0019144 | 0.0019144 | 0.0019144 | 0.97231 | -0.53489 | 0.97231 | -0.53494 | 0.52593
104 | 0.001236 | 0.00030454 | -0.001236 | -0.00030483 | 3.2136e-08 | -2.817e-07 | 0.0018824 | 0.0018825 | 0.0018825 | 0.97609 | -0.46124 | 0.97606 | -0.4618 | 0.51717
105 | 0.00022877 | 5.2395e-05 | -0.00022876 | -5.4488e-05 | 7.5968e-09 | -2.093e-06 | 0.00034706 | 0.00034776 | 0.00034776 | 0.97606 | -0.4618 | 0.97603 | -0.46253 | 0.095539
106 | 0.00022876 | 5.4488e-05 | -0.00022875 | -5.7331e-05 | 1.0368e-08 | -2.8423e-06 | 0.00034776 | 0.00034876 | 0.00034876 | 0.97603 | -0.46253 | 0.97598 | -0.4635 | 0.095814
107 | 0.00097967 | 0.00024487 | -0.00097963 | -0.00024552 | 4.5121e-08 | -6.4669e-07 | 0.0014926 | 0.0014928 | 0.0014928 | 0.97653 | -0.451 | 0.97648 | -0.45196 | 0.41011
108 | -0.00097967 | -0.00024487 | 0.00097969 | 0.00024455 | 2.2672e-08 | -3.2505e-07 | 0.0014926 | 0.0014924 | 0.0014926 | 0.97653 | -0.451 | 0.97655 | -0.45051 | 0.41005
109 | -0.010978 | -0.0027609 | 0.010981 | 0.0027624 | 2.7634e-06 | 1.4391e-06 | 0.016731 | 0.016731 | 0.016731 | 0.97655 | -0.45051 | 0.97682 | -0.44524 | 4.5964
110 | 0.0099981 | 0.0025164 | -0.009997 | -0.0025158 | 1.1264e-06 | 5.5907e-07 | 0.015238 | 0.015238 | 0.015238 | 0.97655 | -0.45051 | 0.97643 | -0.45287 | 4.1864
111 | -0.011561 | -0.0029079 | 0.011564 | 0.0029096 | 3.1121e-06 | 1.6568e-06 | 0.017615 | 0.017615 | 0.017615 | 0.97682 | -0.44524 | 0.97711 | -0.43961 | 4.8394
112 | 0.0092405 | 0.0023262 | -0.0092338 | -0.002323 | 6.7074e-06 | 3.166e-06 | 0.014086 | 0.014086 | 0.014086 | 0.97643 | -0.45287 | 0.97566 | -0.46806 | 3.8698
113 | 0.0025647 | 0.00064248 | -0.0025646 | -0.00064267 | 1.2347e-07 | -1.939e-07 | 0.0038964 | 0.0038965 | 0.0038965 | 0.97943 | -0.39544 | 0.97938 | -0.39645 | 1.0705
114 | 0.00095106 | 0.00023828 | -0.00095106 | -0.00023836 | 4.6819e-09 | -7.2249e-08 | 0.001445 | 0.001445 | 0.001445 | 0.97938 | -0.39645 | 0.97937 | -0.39656 | 0.39698
115 | 0.0066649 | 0.0016705 | -0.0066635 | -0.00167 | 1.4074e-06 | 4.5473e-07 | 0.010207 | 0.010208 | 0.010208 | 0.9716 | -0.54898 | 0.97138 | -0.55341 | 2.8043
116 | -0.0012452 | -0.00031207 | 0.0012453 | 0.00031096 | 1.2665e-07 | -1.1081e-06 | 0.0018913 | 0.0018909 | 0.0018913 | 0.97964 | -0.39126 | 0.97975 | -0.38912 | 0.51959
117 | -0.0012453 | -0.00031096 | 0.0012453 | 0.00031043 | 6.0343e-08 | -5.2824e-07 | 0.0018909 | 0.0018907 | 0.0018909 | 0.97975 | -0.38912 | 0.9798 | -0.3881 | 0.51948
118 | -0.0024937 | -0.00062329 | 0.0024937 | 0.00062321 | 4.9867e-08 | -8.4901e-08 | 0.0037865 | 0.0037865 | 0.0037865 | 0.9798 | -0.3881 | 0.97983 | -0.38768 | 1.0403
119 | 0.0053813 | 0.0013483 | -0.0053813 | -0.0013483 | 6.4121e-08 | 9.8623e-09 | 0.0082416 | 0.0082416 | 0.0082416 | 0.97158 | -0.5482 | 0.97157 | -0.54845 | 2.2642
120 | -0.0075975 | -0.0019037 | 0.0075991 | 0.0019043 | 1.607e-06 | 6.3641e-07 | 0.011636 | 0.011636 | 0.011636 | 0.97158 | -0.5482 | 0.9718 | -0.54376 | 3.1966
121 | 0.0043162 | 0.0010813 | -0.004316 | -0.0010813 | 1.3219e-07 | -1.5297e-08 | 0.0066103 | 0.0066104 | 0.0066104 | 0.97157 | -0.54845 | 0.97153 | -0.54909 | 1.816
122 | -0.04043 | -0.010142 | 0.040502 | 0.010188 | 7.1381e-05 | 4.5068e-05 | 0.06191 | 0.06191 | 0.06191 | 0.9718 | -0.54376 | 0.97368 | -0.50679 | 17.0083
123 | 0.032831 | 0.0082382 | -0.032819 | -0.0082302 | 1.2696e-05 | 7.9596e-06 | 0.050275 | 0.050275 | 0.050275 | 0.9718 | -0.54376 | 0.97139 | -0.55187 | 13.8117
124 | 0.0031883 | 0.00079868 | -0.0031882 | -0.00079874 | 7.7197e-08 | -5.7499e-08 | 0.004883 | 0.0048831 | 0.0048831 | 0.97153 | -0.54909 | 0.97151 | -0.5496 | 1.3415
125 | -0.046794 | -0.011764 | 0.04682 | 0.011781 | 2.6479e-05 | 1.6775e-05 | 0.071525 | 0.071525 | 0.071525 | 0.97368 | -0.50679 | 0.97428 | -0.49495 | 19.6497
126 | 0.0062918 | 0.0015764 | -0.006291 | -0.0015762 | 7.5119e-07 | 2.1131e-07 | 0.0096152 | 0.0096152 | 0.0096152 | 0.97368 | -0.50679 | 0.97355 | -0.5093 | 2.6416
127 | 0.028158 | 0.0070632 | -0.028154 | -0.0070611 | 3.4588e-06 | 2.1523e-06 | 0.043136 | 0.043136 | 0.043136 | 0.97139 | -0.55187 | 0.97126 | -0.55445 | 11.8504
128 | 0.0046607 | 0.001167 | -0.0046591 | -0.001167 | 1.5348e-06 | -1.1454e-08 | 0.007139 | 0.0071394 | 0.0071394 | 0.97139 | -0.55187 | 0.97104 | -0.55879 | 1.9614
129 | 0.0023921 | 0.00059922 | -0.002392 | -0.00059938 | 8.8744e-08 | -1.615e-07 | 0.0036637 | 0.0036638 | 0.0036638 | 0.97151 | -0.5496 | 0.97147 | -0.55038 | 1.0065
130 | -0.047292 | -0.011899 | 0.047312 | 0.011911 | 1.9558e-05 | 1.2392e-05 | 0.072246 | 0.072246 | 0.072246 | 0.97428 | -0.49495 | 0.97472 | -0.4863 | 19.8479
131 | 0.0018743 | 0.00046923 | -0.0018742 | -0.00046962 | 1.1416e-07 | -3.882e-07 | 0.0028646 | 0.0028647 | 0.0028647 | 0.97355 | -0.5093 | 0.97349 | -0.51058 | 0.78701
132 | 0.002698 | 0.00067577 | -0.0026978 | -0.00067606 | 2.2182e-07 | -2.865e-07 | 0.0041333 | 0.0041334 | 0.0041334 | 0.97126 | -0.55445 | 0.97118 | -0.55617 | 1.1356
133 | 0.025456 | 0.0063853 | -0.025451 | -0.0063822 | 5.0354e-06 | 3.1134e-06 | 0.039002 | 0.039002 | 0.039002 | 0.97126 | -0.55445 | 0.97105 | -0.5586 | 10.7149
134 | 0.0041291 | 0.0010342 | -0.0041287 | -0.0010343 | 4.3465e-07 | -7.9933e-08 | 0.0063272 | 0.0063273 | 0.0063273 | 0.97104 | -0.55879 | 0.97093 | -0.561 | 1.7383
135 | 0.0020778 | 0.00052064 | -0.0020778 | -0.00052074 | 3.8173e-08 | -1e-07 | 0.0031826 | 0.0031826 | 0.0031826 | 0.97147 | -0.55038 | 0.97145 | -0.55076 | 0.87434
136 | -0.047312 | -0.011911 | 0.047347 | 0.011934 | 3.532e-05 | 2.238e-05 | 0.072246 | 0.072246 | 0.072246 | 0.97472 | -0.4863 | 0.97551 | -0.4707 | 19.8479
137 | 0.00098581 | 0.00024697 | -0.00098581 | -0.00024707 | 6.7884e-09 | -9.4776e-08 | 0.0015068 | 0.0015069 | 0.0015069 | 0.97349 | -0.51058 | 0.97348 | -0.51072 | 0.41397
138 | 0.0016959 | 0.00042498 | -0.0016959 | -0.00042504 | 1.5023e-08 | -6.38e-08 | 0.0025985 | 0.0025985 | 0.0025985 | 0.97118 | -0.55617 | 0.97117 | -0.55636 | 0.71387
139 | 0.024524 | 0.0061497 | -0.02452 | -0.0061473 | 3.7953e-06 | 2.3403e-06 | 0.037581 | 0.037581 | 0.037581 | 0.97105 | -0.5586 | 0.97089 | -0.56185 | 10.3244
140 | 0.0022263 | 0.00055748 | -0.0022261 | -0.00055791 | 1.9649e-07 | -4.309e-07 | 0.0034118 | 0.003412 | 0.003412 | 0.97093 | -0.561 | 0.97084 | -0.56285 | 0.93735
141 | -0.0057026 | -0.0014291 | 0.0057032 | 0.0014292 | 6.1293e-07 | 1.1947e-07 | 0.0086739 | 0.0086738 | 0.0086739 | 0.97829 | -0.41657 | 0.9784 | -0.41432 | 2.3829
142 | 0.0040395 | 0.0010123 | -0.0040394 | -0.0010123 | 6.2142e-08 | -1.5343e-08 | 0.0061442 | 0.0061442 | 0.0061442 | 0.97829 | -0.41657 | 0.97827 | -0.4169 | 1.688
143 | -0.0080689 | -0.0020221 | 0.008069 | 0.0020222 | 1.2055e-07 | 5.0342e-08 | 0.012272 | 0.012272 | 0.012272 | 0.9784 | -0.41432 | 0.97842 | -0.414 | 3.3713
144 | 0.0021004 | 0.00052632 | -0.0021004 | -0.00052641 | 3.436e-08 | -9.0714e-08 | 0.0031948 | 0.0031949 | 0.0031949 | 0.97827 | -0.4169 | 0.97825 | -0.41724 | 0.87772
145 | -0.0097185 | -0.0024355 | 0.0097207 | 0.0024366 | 2.1889e-06 | 1.0652e-06 | 0.01478 | 0.01478 | 0.01478 | 0.97842 | -0.414 | 0.97866 | -0.40928 | 4.0605
146 | -0.010682 | -0.0026774 | 0.010683 | 0.0026782 | 1.4627e-06 | 7.5031e-07 | 0.016241 | 0.016241 | 0.016241 | 0.97866 | -0.40928 | 0.9788 | -0.4064 | 4.4618
147 | -0.012227 | -0.0030652 | 0.012229 | 0.0030661 | 1.6666e-06 | 9.0493e-07 | 0.018589 | 0.018589 | 0.018589 | 0.9788 | -0.4064 | 0.97895 | -0.40354 | 5.1068
148 | -0.070375 | -0.017785 | 0.070387 | 0.017792 | 1.2116e-05 | 6.8669e-06 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.97913 | -0.4 | 0.97931 | -0.39641 | 5.8793
149 | 0.06997 | 0.017684 | -0.069933 | -0.017661 | 3.6494e-05 | 2.2924e-05 | 0.10639 | 0.10639 | 0.10639 | 0.97913 | -0.4 | 0.97857 | -0.41089 | 14.6139
150 | -0.071482 | -0.018067 | 0.071484 | 0.018068 | 1.7244e-06 | 9.8113e-07 | 0.10867 | 0.10867 | 0.10867 | 0.97931 | -0.39641 | 0.97934 | -0.39591 | 5.9708
151 | 0.0085744 | 0.0021502 | -0.0085734 | -0.0021498 | 1.0424e-06 | 4.6174e-07 | 0.013039 | 0.013039 | 0.013039 | 0.97857 | -0.41089 | 0.97844 | -0.41344 | 3.5821
152 | 0.061359 | 0.015511 | -0.061338 | -0.015498 | 2.0892e-05 | 1.329e-05 | 0.09335 | 0.09335 | 0.09335 | 0.97857 | -0.41089 | 0.97821 | -0.41799 | 25.6457
153 | -0.074878 | -0.018918 | 0.074907 | 0.018935 | 2.858e-05 | 1.644e-05 | 0.11383 | 0.11383 | 0.11383 | 0.97934 | -0.39591 | 0.97975 | -0.38795 | 6.2542
154 | 0.0033947 | 0.00085056 | -0.0033945 | -0.0008507 | 2.2891e-07 | -1.4218e-07 | 0.0051579 | 0.005158 | 0.005158 | 0.97934 | -0.39591 | 0.97926 | -0.39733 | 1.417
155 | 0.0085734 | 0.0021498 | -0.0085682 | -0.0021475 | 5.1653e-06 | 2.2889e-06 | 0.013039 | 0.013039 | 0.013039 | 0.97844 | -0.41344 | 0.9778 | -0.42609 | 3.5822
156 | 0.060398 | 0.015262 | -0.060374 | -0.015247 | 2.3609e-05 | 1.5016e-05 | 0.09192 | 0.09192 | 0.09192 | 0.97821 | -0.41799 | 0.97779 | -0.42615 | 25.2528
157 | 0.092154 | 0.023152 | -0.092154 | -0.023152 | 2.998e-07 | 1.7903e-07 | 0.13998 | 0.13998 | 0.13998 | 0.97975 | -0.38795 | 0.97974 | -0.38802 | 7.6913
158 | -0.16706 | -0.042087 | 0.16713 | 0.042128 | 6.522e-05 | 4.089e-05 | 0.25381 | 0.25381 | 0.25381 | 0.97975 | -0.38795 | 0.98016 | -0.37979 | 13.9454
159 | 0.0033945 | 0.0008507 | -0.0033945 | -0.00085073 | 5.2267e-08 | -3.2456e-08 | 0.005158 | 0.0051581 | 0.0051581 | 0.97926 | -0.39733 | 0.97925 | -0.39765 | 1.417
160 | 0.0085682 | 0.0021475 | -0.0085667 | -0.0021468 | 1.4877e-06 | 6.5952e-07 | 0.013039 | 0.013039 | 0.013039 | 0.9778 | -0.42609 | 0.97761 | -0.42973 | 3.5822
161 | 0.059474 | 0.015021 | -0.059405 | -0.014977 | 6.8852e-05 | 4.3785e-05 | 0.09055 | 0.09055 | 0.09055 | 0.97779 | -0.42615 | 0.97655 | -0.45034 | 24.8764
162 | 0.055094 | 0.013828 | -0.055072 | -0.013816 | 2.2644e-05 | 1.1779e-05 | 0.083684 | 0.083685 | 0.083685 | 0.97974 | -0.38802 | 0.9793 | -0.39664 | 4.5981
163 | 0.03706 | 0.0093237 | -0.037031 | -0.0093057 | 2.8649e-05 | 1.8032e-05 | 0.056298 | 0.056298 | 0.056298 | 0.97974 | -0.38802 | 0.97891 | -0.40421 | 15.4666
164 | -0.16995 | -0.042836 | 0.17006 | 0.042904 | 0.00010941 | 6.8641e-05 | 0.25809 | 0.25809 | 0.25809 | 0.98016 | -0.37979 | 0.98085 | -0.36635 | 14.181
165 | 0.0070691 | 0.0017716 | -0.0070686 | -0.0017715 | 4.6205e-07 | 1.6167e-07 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010748 | 0.97872 | -0.40798 | 0.97865 | -0.40935 | 2.9526
166 | -0.0070691 | -0.0017716 | 0.0070695 | 0.0017718 | 4.5379e-07 | 1.5876e-07 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010748 | 0.97872 | -0.40798 | 0.97879 | -0.40663 | 2.9526
167 | 0.0039786 | 0.00099705 | -0.0039784 | -0.00099709 | 1.4725e-07 | -4.0583e-08 | 0.0060493 | 0.0060493 | 0.0060493 | 0.97865 | -0.40935 | 0.97861 | -0.41013 | 1.6619
168 | -0.0081057 | -0.0020315 | 0.0081066 | 0.0020319 | 9.3325e-07 | 3.9126e-07 | 0.012323 | 0.012323 | 0.012323 | 0.97879 | -0.40663 | 0.97891 | -0.40421 | 3.3854
169 | 0.0064606 | 0.001619 | -0.0064602 | -0.0016189 | 4.5701e-07 | 1.3448e-07 | 0.0098336 | 0.0098336 | 0.0098336 | 0.97761 | -0.42973 | 0.97754 | -0.43122 | 2.7016
170 | 0.058938 | 0.01486 | -0.058898 | -0.014835 | 4.0011e-05 | 2.5441e-05 | 0.089839 | 0.089839 | 0.089839 | 0.97655 | -0.45034 | 0.97583 | -0.46453 | 24.681
171 | -0.031206 | -0.0078308 | 0.031208 | 0.0078313 | 1.9246e-06 | 5.1499e-07 | 0.04744 | 0.04744 | 0.04744 | 0.97888 | -0.40484 | 0.97895 | -0.40354 | 2.6066
172 | -0.043437 | -0.010897 | 0.04344 | 0.010899 | 3.5948e-06 | 1.6095e-06 | 0.066028 | 0.066028 | 0.066028 | 0.97895 | -0.40354 | 0.97904 | -0.40181 | 3.6279
173 | -0.049186 | -0.012338 | 0.049195 | 0.012343 | 9.3926e-06 | 4.6021e-06 | 0.07476 | 0.07476 | 0.07476 | 0.97904 | -0.40181 | 0.97924 | -0.3978 | 4.1077
174 | 0.0057455 | 0.0014391 | -0.005744 | -0.0014388 | 1.502e-06 | 3.0095e-07 | 0.0087322 | 0.0087324 | 0.0087324 | 0.97904 | -0.40181 | 0.97876 | -0.4073 | 2.399
175 | -0.053706 | -0.013473 | 0.053709 | 0.013475 | 2.9755e-06 | 1.5297e-06 | 0.081614 | 0.081614 | 0.081614 | 0.97924 | -0.3978 | 0.9793 | -0.39664 | 4.4843
176 | 0.0044853 | 0.0011234 | -0.0044853 | -0.0011234 | 9.2485e-08 | -7.4702e-09 | 0.0068188 | 0.0068189 | 0.0068189 | 0.97876 | -0.4073 | 0.97874 | -0.40773 | 1.8733
177 | 0.0025356 | 0.00063528 | -0.0025355 | -0.00063546 | 1.138e-07 | -1.8253e-07 | 0.0038597 | 0.0038598 | 0.0038598 | 0.97754 | -0.43122 | 0.97749 | -0.43216 | 1.0604
178 | 0.028924 | 0.0072738 | -0.028912 | -0.0072664 | 1.1839e-05 | 7.3716e-06 | 0.043976 | 0.043976 | 0.043976 | 0.97891 | -0.40421 | 0.97848 | -0.41279 | 12.0812
179 | -0.17448 | -0.044071 | 0.17449 | 0.044078 | 1.1981e-05 | 7.5235e-06 | 0.26455 | 0.26455 | 0.26455 | 0.98183 | -0.34727 | 0.9819 | -0.34583 | 14.5357
180 | 0.17407 | 0.043969 | -0.17403 | -0.043942 | 4.4203e-05 | 2.7755e-05 | 0.26394 | 0.26394 | 0.26394 | 0.98183 | -0.34727 | 0.98156 | -0.35257 | 14.5021
181 | -0.17538 | -0.044302 | 0.1754 | 0.044312 | 1.6659e-05 | 1.0463e-05 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2659 | 0.9819 | -0.34583 | 0.98201 | -0.34385 | 14.61
182 | 0.17363 | 0.043841 | -0.17357 | -0.043806 | 5.5383e-05 | 3.4772e-05 | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 0.98156 | -0.35257 | 0.98122 | -0.35923 | 14.4686
183 | -0.17929 | -0.045288 | 0.17933 | 0.045312 | 3.6983e-05 | 2.3247e-05 | 0.2718 | 0.2718 | 0.2718 | 0.98201 | -0.34385 | 0.98223 | -0.33955 | 14.9343
184 | 0.1728 | 0.043613 | -0.17276 | -0.043586 | 4.2975e-05 | 2.6978e-05 | 0.26216 | 0.26216 | 0.26216 | 0.98122 | -0.35923 | 0.98095 | -0.36442 | 14.4044
185 | -0.1957 | -0.049419 | 0.19579 | 0.049475 | 8.9173e-05 | 5.6215e-05 | 0.29661 | 0.29661 | 0.29661 | 0.98223 | -0.33955 | 0.98272 | -0.33004 | 16.2975
186 | 0.016376 | 0.0041074 | -0.01637 | -0.0041041 | 5.6259e-06 | 3.2922e-06 | 0.02481 | 0.02481 | 0.02481 | 0.98223 | -0.33955 | 0.98186 | -0.34676 | 6.8159
187 | 0.17173 | 0.043328 | -0.17172 | -0.043321 | 1.1787e-05 | 7.3977e-06 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2606 | 0.98095 | -0.36442 | 0.98088 | -0.36585 | 14.3187
188 | -0.19739 | -0.049876 | 0.19739 | 0.049877 | 7.5779e-07 | 4.7783e-07 | 0.29904 | 0.29904 | 0.29904 | 0.98272 | -0.33004 | 0.98272 | -0.32996 | 16.4305
189 | 0.014545 | 0.0036467 | -0.014544 | -0.0036459 | 1.5208e-06 | 8.6779e-07 | 0.022044 | 0.022044 | 0.022044 | 0.98186 | -0.34676 | 0.98175 | -0.34895 | 6.0561
190 | 0.17053 | 0.043023 | -0.17052 | -0.04302 | 4.0207e-06 | 2.5228e-06 | 0.2588 | 0.2588 | 0.2588 | 0.98088 | -0.36585 | 0.98085 | -0.36635 | 14.2196
191 | -0.017901 | -0.004487 | 0.017905 | 0.0044895 | 4.0704e-06 | 2.4269e-06 | 0.027443 | 0.027442 | 0.027443 | 0.97065 | -0.56662 | 0.97089 | -0.56185 | 7.5392
192 | 0.015227 | 0.0038169 | -0.015225 | -0.0038156 | 2.1673e-06 | 1.256e-06 | 0.023343 | 0.023343 | 0.023343 | 0.97065 | -0.56662 | 0.9705 | -0.56961 | 6.413
193 | 0.014488 | 0.0036309 | -0.014488 | -0.0036307 | 3.6483e-07 | 2.0913e-07 | 0.022213 | 0.022214 | 0.022214 | 0.9705 | -0.56961 | 0.97047 | -0.57013 | 6.1026
194 | 0.014212 | 0.0035616 | -0.014212 | -0.0035616 | 1.0218e-07 | 5.8304e-08 | 0.021791 | 0.021791 | 0.021791 | 0.97047 | -0.57013 | 0.97046 | -0.57028 | 5.9865
195 | 0.010979 | 0.0027513 | -0.010977 | -0.0027504 | 1.654e-06 | 8.6627e-07 | 0.016833 | 0.016833 | 0.016833 | 0.97046 | -0.57028 | 0.9703 | -0.57345 | 4.6246
196 | 0.0055196 | 0.0013827 | -0.0055194 | -0.0013826 | 2.734e-07 | 4.9294e-08 | 0.0084644 | 0.0084645 | 0.0084645 | 0.9703 | -0.57345 | 0.97025 | -0.57449 | 2.3254
197 | -0.0085962 | -0.0021543 | 0.0085964 | 0.0021544 | 2.104e-07 | 9.2913e-08 | 0.013033 | 0.013033 | 0.013033 | 0.98146 | -0.35458 | 0.98149 | -0.35406 | 3.5804
198 | 0.0041708 | 0.0010452 | -0.0041705 | -0.0010452 | 3.121e-07 | -6.3264e-08 | 0.0063234 | 0.0063235 | 0.0063235 | 0.98146 | -0.35458 | 0.98138 | -0.35615 | 1.7372
199 | -0.012381 | -0.0031029 | 0.012383 | 0.0031037 | 1.5734e-06 | 8.5643e-07 | 0.018771 | 0.018771 | 0.018771 | 0.98149 | -0.35406 | 0.98162 | -0.35139 | 5.1568
200 | -0.013553 | -0.0033971 | 0.013555 | 0.003398 | 1.576e-06 | 8.8278e-07 | 0.020545 | 0.020545 | 0.020545 | 0.98162 | -0.35139 | 0.98175 | -0.34895 | 5.6443
201 | -0.054964 | -0.013843 | 0.054979 | 0.013853 | 1.5137e-05 | 9.6161e-06 | 0.083865 | 0.083865 | 0.083865 | 0.97551 | -0.4707 | 0.97581 | -0.46494 | 23.0399
202 | -0.056477 | -0.014228 | 0.056478 | 0.014229 | 1.1016e-06 | 7.0006e-07 | 0.086149 | 0.086149 | 0.086149 | 0.97581 | -0.46494 | 0.97583 | -0.46453 | 23.6673
203 | -0.19807 | -0.050046 | 0.19827 | 0.050173 | 0.0002006 | 0.0001265 | 0.30006 | 0.30006 | 0.30006 | 0.98272 | -0.32996 | 0.98381 | -0.30886 | 16.4867
204 | 0.0092338 | 0.002323 | -0.0091995 | -0.0023068 | 3.4237e-05 | 1.6189e-05 | 0.014086 | 0.014088 | 0.014088 | 0.97566 | -0.46806 | 0.97171 | -0.54591 | 3.8703
205 | 0.0091995 | 0.0023068 | -0.009194 | -0.0023042 | 5.524e-06 | 2.6166e-06 | 0.014088 | 0.014088 | 0.014088 | 0.97171 | -0.54591 | 0.97107 | -0.55851 | 3.8704
206 | -0.015786 | -0.0039675 | 0.015788 | 0.0039689 | 2.4416e-06 | 1.4216e-06 | 0.024044 | 0.024044 | 0.024044 | 0.97711 | -0.43961 | 0.97727 | -0.43637 | 6.6054
207 | -0.0010134 | -0.00025397 | 0.0010134 | 0.00025397 | 2.9862e-10 | -3.8781e-09 | 0.0015544 | 0.0015544 | 0.0015544 | 0.97006 | -0.57833 | 0.97006 | -0.57832 | 0.42704
208 | -0.0020121 | -0.00050427 | 0.0020122 | 0.00050401 | 9.2047e-08 | -2.5923e-07 | 0.0030864 | 0.0030863 | 0.0030864 | 0.97006 | -0.57832 | 0.97011 | -0.57736 | 0.84791
209 | -0.020645 | -0.0051862 | 0.020668 | 0.0052003 | 2.3261e-05 | 1.41e-05 | 0.031439 | 0.031439 | 0.031439 | 0.97727 | -0.43637 | 0.97848 | -0.41279 | 8.6371
210 | -0.19891 | -0.050332 | 0.19892 | 0.050342 | 1.5481e-05 | 9.7632e-06 | 0.30102 | 0.30102 | 0.30102 | 0.98381 | -0.30886 | 0.98389 | -0.30724 | 16.5395
211 | 0.0030315 | 0.00075918 | -0.0030312 | -0.00075941 | 2.6911e-07 | -2.377e-07 | 0.0046493 | 0.0046494 | 0.0046494 | 0.9702 | -0.57549 | 0.97011 | -0.57736 | 1.2773
212 | -0.0043325 | -0.0010852 | 0.0043326 | 0.0010852 | 1.1157e-07 | -1.1815e-08 | 0.0066446 | 0.0066446 | 0.0066446 | 0.9702 | -0.57549 | 0.97023 | -0.57495 | 1.8254
213 | -0.0047034 | -0.0011781 | 0.0047035 | 0.0011782 | 1.0427e-07 | 7.3398e-10 | 0.0072132 | 0.0072132 | 0.0072132 | 0.97023 | -0.57495 | 0.97025 | -0.57449 | 1.9817
214 | 0.0031048 | 0.00077743 | -0.0031046 | -0.00077759 | 1.9046e-07 | -1.6457e-07 | 0.0047201 | 0.0047202 | 0.0047202 | 0.97874 | -0.40773 | 0.97867 | -0.40902 | 1.2968
215 | 0.0025437 | 0.000637 | -0.0025436 | -0.00063713 | 8.0764e-08 | -1.2925e-07 | 0.0038673 | 0.0038674 | 0.0038674 | 0.97867 | -0.40902 | 0.97864 | -0.40969 | 1.0625
216 | 0.00128 | 0.00032044 | -0.0012799 | -0.00032078 | 4.1539e-08 | -3.4089e-07 | 0.0019461 | 0.0019462 | 0.0019462 | 0.97864 | -0.40969 | 0.9786 | -0.41037 | 0.53467

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39319 | 0.10097

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00089332 | 0.00022389
1 | 0.00081396 | 0.000204
2 | 0.00051166 | 0.00012823
3 | 0.00025257 | 6.3299e-05
4 | 0.0014381 | 0.00036042
5 | 0.0032007 | 0.00080217
6 | 0.00046722 | 0.0001171
7 | 0.0012662 | 0.00031733
8 | 0.0016023 | 0.00040157
9 | 0.0001447 | 3.6264e-05
10 | 0.0007373 | 0.00018479
11 | 0.0018056 | 0.00045252
12 | 0.0012781 | 0.00032032
13 | 0.001022 | 0.00025613
14 | 0.0020236 | 0.00050716
15 | 0.0059141 | 0.0014822
16 | 0.0044688 | 0.00112
17 | 0.0012635 | 0.00031666
18 | 0.0040189 | 0.0010072
19 | 0.0040858 | 0.001024
20 | 0.00093465 | 0.00023425
21 | 0.0023632 | 0.00059227
22 | 0.00049314 | 0.00012359
23 | 0.0049244 | 0.0012342
24 | 0.00042665 | 0.00010693
25 | 0.0021578 | 0.00054079
26 | 0.0053319 | 0.0013363
27 | 0.0012741 | 0.00031932
28 | 0.0028996 | 0.00072672
29 | 0.0020107 | 0.00050392
30 | 0.00071104 | 0.0001782
31 | 0.0013396 | 0.00033573
32 | 0.0019097 | 0.00047862
33 | 0.0028138 | 0.00070519
34 | 0.0054231 | 0.0013592
35 | 0.0023391 | 0.00058623
36 | 0.00040375 | 0.00010119
37 | 0.0065824 | 0.0016497
38 | 0.010777 | 0.002701
39 | 0.00037946 | 9.5101e-05
40 | 0.00070495 | 0.00017668
41 | 0.006592 | 0.0016521
42 | 0.0013648 | 0.00034205
43 | 0.00032746 | 8.2069e-05
44 | 0.0013722 | 0.00034392
45 | 0.00085616 | 0.00021457
46 | 0.0047278 | 0.0011849
47 | 0.0072718 | 0.0018225
48 | 0.0020917 | 0.00052422
49 | 0.0032562 | 0.00081609
50 | 0.005687 | 0.0014253
51 | 0.0011012 | 0.00027599
52 | 0.0047558 | 0.0011919
53 | 0.0026874 | 0.00067354
54 | 0.0034056 | 0.00085352
55 | 0.00041347 | 0.00010363
56 | 0.00063544 | 0.00015926
57 | 0.0042812 | 0.001073
58 | 0.0023324 | 0.00058455
59 | 0.0085977 | 0.0021548
60 | 0.0014532 | 0.0003642
61 | 0.00096876 | 0.0002428
62 | 0.00055361 | 0.00013875
63 | 0.00078425 | 0.00019655
64 | 0.0007314 | 0.00018331
65 | 0.0017688 | 0.0004433
66 | 0.0014746 | 0.00036956
67 | 0.0013381 | 0.00033536
68 | 0.0014183 | 0.00035546
69 | 0.001367 | 0.00034261
70 | 0.0010301 | 0.00025816
71 | 0.0026991 | 0.00067645
72 | 0.00092216 | 0.00023112
73 | 0.0026379 | 0.00066111
74 | 0.0079729 | 0.0019982
75 | 0.0015552 | 0.00038977
76 | 0.00086516 | 0.00021683
77 | 0.0010072 | 0.00025243
78 | 0.00022875 | 5.7331e-05
79 | 0.00097963 | 0.00024552
80 | 0.0005808 | 0.00014556
81 | 0.00075653 | 0.0001896
82 | 0.0077666 | 0.0019465
83 | 0.0028722 | 0.00071983
84 | 0.0016135 | 0.00040439
85 | 0.00095106 | 0.00023836
86 | 0.0032248 | 0.00080822
87 | 0.0012509 | 0.00031351
88 | 0.0066635 | 0.00167
89 | 0.0012452 | 0.00031207
90 | 0.0012483 | 0.00031286
91 | 0.0011544 | 0.00028933
92 | 0.0022161 | 0.00055542
93 | 0.0010651 | 0.00026694
94 | 0.0011278 | 0.00028265
95 | 0.00079609 | 0.00019952
96 | 0.00047235 | 0.00011838
97 | 0.0044167 | 0.0011069
98 | 0.00053001 | 0.00013283
99 | 0.0003142 | 7.8746e-05
100 | 0.00088836 | 0.00022264
101 | 0.0010018 | 0.00025108
102 | 0.00092764 | 0.00023249
103 | 0.0019024 | 0.00047679
104 | 0.0016631 | 0.00041682
105 | 0.0023657 | 0.0005929
106 | 0.001939 | 0.00048596
107 | 0.0016495 | 0.0004134
108 | 0.0021004 | 0.00052641
109 | 0.0009608 | 0.0002408
110 | 0.0015443 | 0.00038704
111 | 0.00040476 | 0.00010144
112 | 0.0010953 | 0.00027451
113 | 0.00094033 | 0.00023567
114 | 0.00090023 | 0.00022562
115 | 0.0028246 | 0.00070791
116 | 0.00309 | 0.00077443
117 | 0.0010362 | 0.00025969
118 | 0.0033945 | 0.00085073
119 | 0.0021061 | 0.00052784
120 | 0.0004669 | 0.00011702
121 | 0.0018973 | 0.00047551
122 | 0.0045109 | 0.0011305
123 | 0.0012587 | 0.00031546
124 | 0.0039245 | 0.00098358
125 | 0.0039784 | 0.00099709
126 | 0.00040401 | 0.00010125
127 | 0.00089191 | 0.00022353
128 | 0.000402 | 0.00010075
129 | 0.0038952 | 0.00097622
130 | 0.00077062 | 0.00019314
131 | 0.0010289 | 0.00025786
132 | 0.0015999 | 0.00040098
133 | 0.001825 | 0.00045738
134 | 0.0011885 | 0.00029785
135 | 0.002674 | 0.00067017
136 | 0.006615 | 0.0016579
137 | 0.00073686 | 0.00018467
138 | 0.00027572 | 6.9101e-05
139 | 0.0032331 | 0.00081029
140 | 0.0054573 | 0.0013677
141 | 0.0025355 | 0.00063546
142 | 0.0044254 | 0.0011091
143 | 0.0037846 | 0.00094851
144 | 0.0041705 | 0.0010452
145 | 0.0011706 | 0.00029339
146 | 0.00098907 | 0.00024788
147 | 0.0076171 | 0.001909
148 | 0.0014978 | 0.00037538
149 | 0.0006755 | 0.0001693
150 | 0.0020778 | 0.00052074
151 | 0.0024197 | 0.00060644
152 | 0.009194 | 0.0023042
153 | 0.0042213 | 0.0010579
154 | 0.0010134 | 0.00025397
155 | 0.00099871 | 0.0002503
156 | 0.004857 | 0.0012173
157 | 0.0082439 | 0.0020661
158 | 0.00063583 | 0.00015935
159 | 0.0016959 | 0.00042504
160 | 0.001301 | 0.00032606
161 | 0.0010191 | 0.0002554
162 | 0.00037079 | 9.2928e-05
163 | 0.00081587 | 0.00020448
164 | 0.00046314 | 0.00011607
165 | 0.0013626 | 0.0003415
166 | 0.00053285 | 0.00013354
167 | 0.0009913 | 0.00024844
168 | 0.00098581 | 0.00024707
169 | 0.0022261 | 0.00055791
170 | 0.0013804 | 0.00034597
171 | 0.00056097 | 0.00014059
172 | 0.0012636 | 0.00031669
173 | 0.0012799 | 0.00032078

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1