## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2465-6_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2465-6_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2465-6_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2465-6_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2465-6_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2465-6_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2465-6_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2465-6_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2465-6_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2465-6_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2465-6_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2465-6_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2465-6_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2465-6_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2465-6_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2465-6_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2465-6_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2465-6_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2465-6_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2465-6_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2465-6_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2465-6_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2465-6_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2465-6_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2465-6_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2465-6_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2465-6_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2465-6_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2465-6_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2465-6_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2465-6_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2465-6_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2465-6_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2465-6_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2465-6_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2465-6_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2465-6_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2465-6_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2465-6_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2465-6_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2465-6_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2465-6_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2465-6_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2465-6_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2465-6_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2465-6_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2465-6_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2465-6_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2465-6_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2465-6_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2465-6_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2465-6_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2465-6_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2465-6_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2465-6_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2465-6_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2465-6_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2465-6_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2465-6_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2465-6_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2465-6_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2465-6_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2465-6_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2465-6_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2465-6_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2465-6_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2465-6_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2465-6_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2465-6_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2465-6_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2465-6_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2465-6_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2465-6_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2465-6_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2465-6_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2465-6_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2465-6_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2465-6_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2465-6_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2465-6_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2465-6_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2465-6_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2465-6_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2465-6_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2465-6_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2465-6_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2465-6_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2465-6_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2465-6_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2465-6_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2465-6_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2465-6_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2465-6_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2465-6_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2465-6_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2465-6_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2465-6_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2465-6_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2465-6_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2465-6_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2465-6_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2465-6_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2465-6_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_387_2_node_22 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2465-6_0_2_load_0 | 0 | 0.00073326 | 0.00018377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2465-6_0_2_load_84 | 2 | 0.00081018 | 0.00020305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2465-6_0_2_load_2 | 3 | 0.0032288 | 0.00080921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2465-6_0_2_load_3 | 4 | 0.0018499 | 0.00046362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2465-6_0_2_load_5 | 6 | 0.0033084 | 0.00082915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2465-6_0_2_load_6 | 7 | 0.0004696 | 0.00011769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2465-6_0_2_load_74 | 9 | 0.0019331 | 0.00048448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2465-6_0_2_load_17 | 10 | 0.0026085 | 0.00065375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2465-6_0_2_load_68 | 12 | 0.0043188 | 0.0010824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2465-6_0_2_load_75 | 13 | 0.0018429 | 0.00046188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2465-6_0_2_load_18 | 14 | 0.00099699 | 0.00024987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2465-6_0_2_load_105 | 15 | 0.0017014 | 0.00042642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2465-6_0_2_load_61 | 16 | 0.00037574 | 9.417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2465-6_0_2_load_69 | 17 | 0.0024893 | 0.00062387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2465-6_0_2_load_8 | 18 | 0.00038375 | 9.6177e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2465-6_0_2_load_9 | 19 | 0.0010633 | 0.00026649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2465-6_0_2_load_10 | 20 | 0.00023788 | 5.9619e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2465-6_0_2_load_12 | 22 | 0.00031308 | 7.8464e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2465-6_0_2_load_37 | 24 | 0.00048755 | 0.00012219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2465-6_0_2_load_40 | 25 | 0.0003901 | 9.7767e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2465-6_0_2_load_26 | 26 | 0.00012091 | 3.0303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2465-6_0_2_load_36 | 27 | 0.00020152 | 5.0506e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2465-6_0_2_load_13 | 28 | 0.001845 | 0.0004624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2465-6_0_2_load_14 | 29 | 0.0066785 | 0.0016738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2465-6_0_2_load_16 | 30 | 0.0023559 | 0.00059045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2465-6_0_2_load_71 | 31 | 0.001636 | 0.00041001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2465-6_0_2_load_72 | 32 | 0.0024587 | 0.00061622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2465-6_0_2_load_19 | 33 | 0.00095315 | 0.00023888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2465-6_0_2_load_20 | 34 | 0.00064932 | 0.00016273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2465-6_0_2_load_21 | 35 | 0.0041228 | 0.0010333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2465-6_0_2_load_22 | 36 | 0.00044411 | 0.0001113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2465-6_0_2_load_23 | 37 | 0.0032335 | 0.0008104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2465-6_0_2_load_24 | 38 | 0.0030468 | 0.0007636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2465-6_0_2_load_82 | 39 | 0.0014436 | 0.00036181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2465-6_0_2_load_107 | 40 | 0.0010444 | 0.00026175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2465-6_0_2_load_81 | 41 | 0.0007729 | 0.00019371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2465-6_0_2_load_106 | 42 | 0.0017749 | 0.00044483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2465-6_0_2_load_25 | 43 | 0.0020104 | 0.00050384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2465-6_0_2_load_29 | 45 | 0.00084443 | 0.00021163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2465-6_0_2_load_89 | 46 | 0.00074777 | 0.00018741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2465-6_0_2_load_41 | 47 | 0.00025558 | 6.4053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2465-6_0_2_load_48 | 48 | 0.001432 | 0.00035888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2465-6_0_2_load_30 | 49 | 0.0019909 | 0.00049897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2465-6_0_2_load_31 | 50 | 0.0029115 | 0.00072969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2465-6_0_2_load_35 | 53 | 0.00026353 | 6.6048e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2465-6_0_2_load_77 | 54 | 0.0021694 | 0.00054371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2465-6_0_2_load_39 | 55 | 0.0047977 | 0.0012024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2465-6_0_2_load_83 | 57 | 0.0013274 | 0.00033267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2465-6_0_2_load_87 | 58 | 0.00018747 | 4.6985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2465-6_0_2_load_38 | 59 | 0.0035207 | 0.00088238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2465-6_0_2_load_100 | 60 | 0.0011568 | 0.00028992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2465-6_0_2_load_85 | 61 | 0.0007457 | 0.00018689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2465-6_0_2_load_42 | 62 | 9.6205e-05 | 2.4111e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2465-6_0_2_load_90 | 63 | 0.00013225 | 3.3145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2465-6_0_2_load_43 | 64 | 0.00045009 | 0.0001128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2465-6_0_2_load_44 | 65 | 0.00024365 | 6.1065e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2465-6_0_2_load_46 | 67 | 0.0017549 | 0.00043981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2465-6_0_2_load_47 | 68 | 0.0001502 | 3.7643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2465-6_0_2_load_65 | 69 | 0.00049463 | 0.00012397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2465-6_0_2_load_80 | 70 | 0.0009156 | 0.00022947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2465-6_0_2_load_64 | 71 | 0.00070443 | 0.00017655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2465-6_0_2_load_49 | 72 | 0.00026798 | 6.7161e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2465-6_0_2_load_50 | 73 | 0.00082029 | 0.00020558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2465-6_0_2_load_51 | 74 | 0.00055174 | 0.00013828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2465-6_0_2_load_52 | 75 | 0.001925 | 0.00048244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2465-6_0_2_load_53 | 76 | 0.002359 | 0.00059121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2465-6_0_2_load_92 | 77 | 0.0052855 | 0.0013247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2465-6_0_2_load_96 | 78 | 0.0013906 | 0.00034851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2465-6_0_2_load_54 | 79 | 0.00055441 | 0.00013895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2465-6_0_2_load_57 | 81 | 0.00063767 | 0.00015981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2465-6_0_2_load_58 | 82 | 0.0020285 | 0.00050838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2465-6_0_2_load_101 | 84 | 0.0027266 | 0.00068334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2465-6_0_2_load_95 | 85 | 0.0019614 | 0.00049157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2465-6_0_2_load_102 | 86 | 0.0011947 | 0.00029943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2465-6_0_2_load_59 | 87 | 0.00099989 | 0.0002506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2465-6_0_2_load_60 | 88 | 0.00067532 | 0.00016925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2465-6_0_2_load_62 | 89 | 0.00096329 | 0.00024142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2465-6_0_2_load_88 | 90 | 0.00043415 | 0.00010881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2465-6_0_2_load_104 | 91 | 0.001345 | 0.00033709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2465-6_0_2_load_70 | 92 | 0.00083705 | 0.00020979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2465-6_0_2_load_79 | 94 | 0.0045435 | 0.0011387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2465-6_0_2_load_73 | 95 | 0.00073406 | 0.00018397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2465-6_0_2_load_76 | 96 | 0.0020038 | 0.0005022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2465-6_0_2_load_91 | 97 | 0.00074258 | 0.00018611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2465-6_0_2_load_99 | 98 | 0.00054305 | 0.0001361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2465-6_0_2_load_98 | 99 | 0.00030594 | 7.6675e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2465-6_0_2_load_103 | 100 | 0.0015534 | 0.00038932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2465-6_0_2_load_97 | 101 | 0.00062084 | 0.0001556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2465-6_0_2_load_108 | 102 | 0.0021022 | 0.00052686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 91 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2465-6_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.77162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2465-6_0_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.027596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2465-6_0_2_line_2 |  | 2 | 57 | 0.011426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2465-6_0_2_line_3 |  | 3 | 4 | 0.029139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2465-6_0_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.020024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2465-6_0_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0073142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2465-6_0_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.021657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2465-6_0_2_line_7 |  | 5 | 8 | 0.006987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2465-6_0_2_line_8 |  | 6 | 9 | 0.022007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2465-6_0_2_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0098638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2465-6_0_2_line_10 |  | 8 | 11 | 0.058346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2465-6_0_2_line_11 |  | 8 | 12 | 0.032995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2465-6_0_2_line_12 |  | 9 | 13 | 0.033977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2465-6_0_2_line_13 |  | 10 | 14 | 0.0060974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2465-6_0_2_line_14 |  | 11 | 15 | 0.016952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2465-6_0_2_line_15 |  | 11 | 16 | 0.020976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2465-6_0_2_line_16 |  | 12 | 17 | 0.0035637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2465-6_0_2_line_17 |  | 13 | 96 | 0.0042203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2465-6_0_2_line_18 |  | 14 | 33 | 0.00099661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2465-6_0_2_line_19 |  | 15 | 91 | 0.016921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2465-6_0_2_line_20 |  | 16 | 87 | 0.0078933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2465-6_0_2_line_21 |  | 17 | 92 | 0.029335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2465-6_0_2_line_22 |  | 18 | 19 | 0.00092557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2465-6_0_2_line_23 |  | 18 | 20 | 0.00087606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2465-6_0_2_line_24 |  | 19 | 21 | 0.032444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2465-6_0_2_line_25 |  | 20 | 22 | 0.015886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2465-6_0_2_line_26 |  | 21 | 23 | 0.007424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2465-6_0_2_line_27 |  | 21 | 24 | 0.015964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2465-6_0_2_line_28 |  | 23 | 25 | 0.040457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2465-6_0_2_line_29 |  | 23 | 26 | 0.033509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2465-6_0_2_line_30 |  | 24 | 27 | 0.022437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2465-6_0_2_line_31 |  | 25 | 47 | 0.015544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2465-6_0_2_line_32 |  | 26 | 43 | 0.023858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2465-6_0_2_line_33 |  | 27 | 33 | 0.022567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2465-6_0_2_line_34 |  | 28 | 29 | 0.011405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2465-6_0_2_line_35 |  | 29 | 30 | 0.0021267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2465-6_0_2_line_36 |  | 30 | 31 | 0.020357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2465-6_0_2_line_37 |  | 31 | 32 | 0.025598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2465-6_0_2_line_38 |  | 32 | 95 | 0.013452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2465-6_0_2_line_39 |  | 34 | 35 | 0.009319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2465-6_0_2_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0073877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2465-6_0_2_line_41 |  | 35 | 37 | 0.0073692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2465-6_0_2_line_42 |  | 36 | 38 | 0.01435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2465-6_0_2_line_43 |  | 37 | 39 | 0.0050883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2465-6_0_2_line_44 |  | 38 | 40 | 0.014142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2465-6_0_2_line_45 |  | 39 | 41 | 0.010313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2465-6_0_2_line_46 |  | 40 | 42 | 0.0053511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2465-6_0_2_line_47 |  | 41 | 70 | 0.0021138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2465-6_0_2_line_48 |  | 42 | 102 | 0.0025698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2465-6_0_2_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0058131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2465-6_0_2_line_50 |  | 44 | 45 | 0.04567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2465-6_0_2_line_51 |  | 45 | 46 | 0.0011772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2465-6_0_2_line_52 |  | 46 | 48 | 0.0020359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2465-6_0_2_line_53 |  | 47 | 62 | 0.0040395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2465-6_0_2_line_54 |  | 48 | 66 | 0.012697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2465-6_0_2_line_55 |  | 49 | 50 | 0.036983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2465-6_0_2_line_56 |  | 49 | 51 | 0.034825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2465-6_0_2_line_57 |  | 51 | 52 | 0.026568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2465-6_0_2_line_58 |  | 51 | 53 | 0.0050346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2465-6_0_2_line_59 |  | 52 | 54 | 0.03591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2465-6_0_2_line_60 |  | 52 | 55 | 0.017928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2465-6_0_2_line_61 |  | 53 | 56 | 0.016725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2465-6_0_2_line_62 |  | 54 | 58 | 0.00036957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2465-6_0_2_line_63 |  | 55 | 59 | 0.0072278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2465-6_0_2_line_64 |  | 56 | 60 | 0.015035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2465-6_0_2_line_65 |  | 56 | 61 | 0.01205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2465-6_0_2_line_66 |  | 57 | 94 | 0.031738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2465-6_0_2_line_67 |  | 58 | 90 | 0.032832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2465-6_0_2_line_68 |  | 60 | 98 | 0.038331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2465-6_0_2_line_69 |  | 61 | 75 | 0.025738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2465-6_0_2_line_70 |  | 62 | 63 | 0.015108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2465-6_0_2_line_71 |  | 64 | 65 | 0.038231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2465-6_0_2_line_72 |  | 64 | 66 | 0.029979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2465-6_0_2_line_73 |  | 65 | 67 | 0.00067338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2465-6_0_2_line_74 |  | 66 | 68 | 0.0057031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2465-6_0_2_line_75 |  | 67 | 69 | 0.028644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2465-6_0_2_line_76 |  | 68 | 70 | 0.027618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2465-6_0_2_line_77 |  | 69 | 71 | 0.0006736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2465-6_0_2_line_78 |  | 72 | 73 | 0.010012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2465-6_0_2_line_79 |  | 72 | 74 | 0.015096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2465-6_0_2_line_80 |  | 73 | 75 | 0.0026992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2465-6_0_2_line_81 |  | 74 | 76 | 0.0094109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2465-6_0_2_line_82 |  | 76 | 77 | 0.0017805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2465-6_0_2_line_83 |  | 77 | 78 | 0.02482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2465-6_0_2_line_84 |  | 79 | 80 | 0.040467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2465-6_0_2_line_85 |  | 80 | 81 | 0.053341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2465-6_0_2_line_86 |  | 80 | 82 | 0.023141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2465-6_0_2_line_87 |  | 81 | 83 | 0.031379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2465-6_0_2_line_88 |  | 82 | 84 | 0.037106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2465-6_0_2_line_89 |  | 83 | 85 | 0.0198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2465-6_0_2_line_90 |  | 84 | 86 | 0.0038471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2465-6_0_2_line_91 |  | 85 | 99 | 0.012443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2465-6_0_2_line_92 |  | 86 | 100 | 0.023931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2465-6_0_2_line_93 |  | 87 | 88 | 0.020651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2465-6_0_2_line_94 |  | 88 | 89 | 0.017748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2465-6_0_2_line_95 |  | 89 | 90 | 0.008187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2465-6_0_2_line_96 |  | 91 | 95 | 0.014407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2465-6_0_2_line_97 |  | 92 | 93 | 0.026055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2465-6_0_2_line_98 |  | 93 | 94 | 0.041883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2465-6_0_2_line_99 |  | 96 | 97 | 0.0075491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2465-6_0_2_line_100 |  | 98 | 101 | 0.019966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2465-6_0_2_line_101 |  | 99 | 101 | 0.021018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2465-6_0_2_trafo_104 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 91 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2599911.9922 | 1220684.6538 | 2600617.0399 | 1220371.124
1 | 2599911.9922 | 1220684.6538 | 2599884.6431 | 1220680.9707
2 | 2599873.3191 | 1220679.4457 | 2599884.6431 | 1220680.9707
3 | 2599701.455 | 1220634.5204 | 2599697.216 | 1220639.6043 | 2599685.2299 | 1220643.2516 | 2599677.4165 | 1220649.4779
4 | 2599713.2901 | 1220618.4578 | 2599709.9904 | 1220624.2836 | 2599701.455 | 1220634.5204
5 | 2599677.4165 | 1220649.4779 | 2599677.4165 | 1220649.4779 | 2599673.8975 | 1220655.8899
6 | 2599713.2901 | 1220618.4578 | 2599709.383 | 1220616.279 | 2599703.655 | 1220610.5428 | 2599698.3122 | 1220603.2043
7 | 2599713.2901 | 1220618.4578 | 2599719.4048 | 1220621.8705
8 | 2599663.3093 | 1220675.1827 | 2599673.8975 | 1220655.8899
9 | 2599692.5065 | 1220595.23 | 2599698.3122 | 1220603.2043
10 | 2599737.5012 | 1220676.3007 | 2599718.7683 | 1220633.3994 | 2599719.4048 | 1220621.8705
11 | 2599719.4048 | 1220621.8705 | 2599745.5629 | 1220632.5307 | 2599749.7748 | 1220634.7233
12 | 2599663.3093 | 1220675.1827 | 2599646.9621 | 1220704.9691
13 | 2599692.5065 | 1220595.23 | 2599688.9177 | 1220590.3007
14 | 2599737.5012 | 1220676.3007 | 2599730.8027 | 1220679.503 | 2599727.1008 | 1220681.7044 | 2599723.2174 | 1220685.193
15 | 2599737.5012 | 1220676.3007 | 2599746.0974 | 1220695.4345
16 | 2599749.7748 | 1220634.7233 | 2599752.9358 | 1220636.3688
17 | 2599644.9316 | 1220708.6688 | 2599646.9621 | 1220704.9691
18 | 2599688.3311 | 1220589.495 | 2599688.9177 | 1220590.3007
19 | 2599711.4223 | 1220697.3175 | 2599716.2 | 1220692.0999 | 2599723.1031 | 1220685.2956 | 2599723.2174 | 1220685.193
20 | 2599749.3322 | 1220702.6345 | 2599746.0974 | 1220695.4345
21 | 2599778.9559 | 1220649.914 | 2599752.9358 | 1220636.3688
22 | 2599636.6292 | 1220571.4782 | 2599637.0285 | 1220570.6432
23 | 2599636.2513 | 1220572.2686 | 2599636.6292 | 1220571.4782
24 | 2599651.0238 | 1220541.3732 | 2599637.0285 | 1220570.6432
25 | 2599629.3984 | 1220586.6008 | 2599636.2513 | 1220572.2686
26 | 2599644.8482 | 1220537.2268 | 2599651.0238 | 1220541.3732
27 | 2599651.0238 | 1220541.3732 | 2599661.8428 | 1220553.1125
28 | 2599644.8482 | 1220537.2268 | 2599665.1657 | 1220502.2413
29 | 2599644.8482 | 1220537.2268 | 2599615.6112 | 1220520.8547
30 | 2599661.8428 | 1220553.1125 | 2599675.0488 | 1220571.2513
31 | 2599665.1657 | 1220502.2413 | 2599672.9721 | 1220488.7992
32 | 2599594.7949 | 1220509.198 | 2599615.6112 | 1220520.8547
33 | 2599688.3311 | 1220589.495 | 2599675.0488 | 1220571.2513
34 | 2599651.5683 | 1220758.3741 | 2599653.3982 | 1220754.8957 | 2599656.0987 | 1220751.2045 | 2599658.2346 | 1220749.2413
35 | 2599659.8004 | 1220747.8022 | 2599659.8004 | 1220747.8022 | 2599658.2346 | 1220749.2413
36 | 2599677.2386 | 1220737.3775 | 2599663.9043 | 1220744.7002 | 2599659.8004 | 1220747.8022
37 | 2599677.2386 | 1220737.3775 | 2599678.0975 | 1220736.9059 | 2599683.9993 | 1220733.3034 | 2599688.1032 | 1220730.1013 | 2599690.0982 | 1220727.8999 | 2599692.8972 | 1220723.3971 | 2599695.1602 | 1220719.8287
38 | 2599695.1602 | 1220719.8287 | 2599701.9011 | 1220709.1995 | 2599702.3778 | 1220708.4766
39 | 2599471.6875 | 1220456.0576 | 2599472.9094 | 1220456.3508 | 2599480.7492 | 1220458.2321
40 | 2599471.6875 | 1220456.0576 | 2599464.5038 | 1220454.3335
41 | 2599487.915 | 1220459.9516 | 2599480.7492 | 1220458.2321
42 | 2599450.5587 | 1220450.9498 | 2599452.3039 | 1220451.4056 | 2599464.5038 | 1220454.3335
43 | 2599487.915 | 1220459.9516 | 2599492.8629 | 1220461.1388
44 | 2599436.8757 | 1220447.3763 | 2599450.5587 | 1220450.9498
45 | 2599502.8901 | 1220463.5481 | 2599496.4357 | 1220461.9962 | 2599492.8629 | 1220461.1388
46 | 2599431.6982 | 1220446.0241 | 2599436.8757 | 1220447.3763
47 | 2599504.9453 | 1220464.0423 | 2599502.8901 | 1220463.5481
48 | 2599431.6982 | 1220446.0241 | 2599429.2118 | 1220445.3747
49 | 2599589.7229 | 1220506.3578 | 2599594.7949 | 1220509.198
50 | 2599589.7229 | 1220506.3578 | 2599560.2482 | 1220490.1954 | 2599549.6787 | 1220484.3985
51 | 2599549.6787 | 1220484.3985 | 2599548.6465 | 1220483.8324
52 | 2599546.8615 | 1220482.8533 | 2599548.6465 | 1220483.8324
53 | 2599675.0007 | 1220485.3061 | 2599675.0007 | 1220485.3061 | 2599672.9721 | 1220488.7992
54 | 2599535.4013 | 1220477.4014 | 2599544.3993 | 1220481.5029 | 2599546.8615 | 1220482.8533
55 | 2599857.118 | 1220766.3607 | 2599854.9015 | 1220769.8046 | 2599837.3439 | 1220797.6134
56 | 2599817.4968 | 1220826.005 | 2599822.1013 | 1220821.8024 | 2599823.3985 | 1220819.7011 | 2599837.3439 | 1220797.6134
57 | 2599817.4968 | 1220826.005 | 2599800.799 | 1220805.305
58 | 2599817.4968 | 1220826.005 | 2599819.9508 | 1220830.4011
59 | 2599800.799 | 1220805.305 | 2599786.3998 | 1220787.5065 | 2599783.8355 | 1220783.2375 | 2599779.7034 | 1220776.3449
60 | 2599800.799 | 1220805.305 | 2599797.302 | 1220808.696 | 2599795.2007 | 1220811.2975 | 2599789.2342 | 1220818.9617
61 | 2599828.1028 | 1220845.0044 | 2599819.9508 | 1220830.4011
62 | 2599779.7034 | 1220776.3449 | 2599779.5134 | 1220776.028
63 | 2599789.2342 | 1220818.9617 | 2599787.0993 | 1220821.7039 | 2599784.7288 | 1220824.6129
64 | 2599828.1028 | 1220845.0044 | 2599829.5974 | 1220847.7058 | 2599834.224 | 1220858.7216
65 | 2599828.1028 | 1220845.0044 | 2599822.2011 | 1220848.8957 | 2599819.1972 | 1220851.9976 | 2599818.7631 | 1220852.4983
66 | 2599842.0484 | 1220674.1056 | 2599859.996 | 1220677.6514 | 2599873.3191 | 1220679.4457
67 | 2599779.5134 | 1220776.028 | 2599778.2972 | 1220773.9991 | 2599772.7206 | 1220758.7685 | 2599772.402 | 1220757.9013 | 2599767.5901 | 1220745.4776
68 | 2599852.1793 | 1220892.4441 | 2599851.5984 | 1220891.6969 | 2599840.5981 | 1220873.8982 | 2599834.224 | 1220858.7216
69 | 2599804.1609 | 1220873.6453 | 2599809.7152 | 1220865.0722 | 2599815.0023 | 1220856.9006 | 2599817.2021 | 1220854.299 | 2599818.7631 | 1220852.4983
70 | 2599684.4089 | 1220473.4844 | 2599675.0007 | 1220485.3061
71 | 2599542.3219 | 1220448.4244 | 2599543.3034 | 1220443.4034 | 2599545.1994 | 1220435.3986 | 2599546.7997 | 1220430.3067 | 2599552.7994 | 1220416.198 | 2599554.7124 | 1220412.4364
72 | 2599535.4013 | 1220477.4014 | 2599539.2999 | 1220467.5065 | 2599540.2023 | 1220463.1038 | 2599540.8996 | 1220455.6995 | 2599542.3219 | 1220448.4244
73 | 2599554.7124 | 1220412.4364 | 2599555.0177 | 1220411.8362
74 | 2599535.4013 | 1220477.4014 | 2599530.2296 | 1220474.9975
75 | 2599555.0177 | 1220411.8362 | 2599562.683 | 1220396.7638 | 2599564.8979 | 1220392.4056 | 2599567.8121 | 1220386.2109
76 | 2599504.9453 | 1220464.0423 | 2599508.4985 | 1220464.8967 | 2599530.2296 | 1220474.9975
77 | 2599567.8121 | 1220386.2109 | 2599568.0989 | 1220385.6014 | 2599568.0989 | 1220385.6014
78 | 2599797.2494 | 1220884.3132 | 2599797.4268 | 1220884.0392 | 2599802.6932 | 1220875.9106
79 | 2599797.2494 | 1220884.3132 | 2599789.043 | 1220896.9833
80 | 2599804.1609 | 1220873.6453 | 2599802.6932 | 1220875.9106
81 | 2599789.043 | 1220896.9833 | 2599788.9008 | 1220897.2028 | 2599783.7833 | 1220904.7872
82 | 2599782.7875 | 1220906.2632 | 2599783.7833 | 1220904.7872
83 | 2599782.7875 | 1220906.2632 | 2599769.2016 | 1220926.3983 | 2599768.8983 | 1220926.8331
84 | 2599958.904 | 1221008.5055 | 2599981.5024 | 1221031.5406 | 2599987.161 | 1221037.4724
85 | 2599958.904 | 1221008.5055 | 2599920.7463 | 1220971.2328
86 | 2599958.904 | 1221008.5055 | 2599953.503 | 1221014.0977 | 2599942.4597 | 1221024.783
87 | 2599898.2993 | 1220949.3063 | 2599920.7463 | 1220971.2328
88 | 2599914.0976 | 1221047.8154 | 2599916.8037 | 1221043.7045 | 2599918.1994 | 1221041.8034 | 2599919.6027 | 1221040.4025 | 2599921.8026 | 1221039.0016 | 2599933.0976 | 1221032.7978 | 2599935.1002 | 1221031.397 | 2599938.3014 | 1221028.8065 | 2599942.4597 | 1221024.783
89 | 2599898.2993 | 1220949.3063 | 2599885.5901 | 1220934.1239
90 | 2599914.0976 | 1221047.8154 | 2599911.9823 | 1221051.0288
91 | 2599877.6031 | 1220924.5826 | 2599885.5901 | 1220934.1239
92 | 2599898.9114 | 1221071.0749 | 2599906.4041 | 1221059.5027 | 2599911.9823 | 1221051.0288
93 | 2599749.3322 | 1220702.6345 | 2599757.7953 | 1220721.4719
94 | 2599757.7953 | 1220721.4719 | 2599761.4006 | 1220729.4967 | 2599764.6333 | 1220737.8432
95 | 2599767.5901 | 1220745.4776 | 2599764.6333 | 1220737.8432
96 | 2599711.4223 | 1220697.3175 | 2599705.398 | 1220703.8963 | 2599702.3778 | 1220708.4766
97 | 2599802.0669 | 1220661.9448 | 2599778.9559 | 1220649.914
98 | 2599802.0669 | 1220661.9448 | 2599815.0017 | 1220667.2028 | 2599838.5041 | 1220673.4054 | 2599842.0484 | 1220674.1056
99 | 2599644.9316 | 1220708.6688 | 2599641.2996 | 1220715.2868
100 | 2599864.4203 | 1220908.217 | 2599853.7074 | 1220894.4095 | 2599852.1793 | 1220892.4441
101 | 2599864.4203 | 1220908.217 | 2599866.9303 | 1220911.4522 | 2599871.0042 | 1220916.6995 | 2599877.6031 | 1220924.5826

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2600617.0399 | 1220371.124
1 | 2599911.9922 | 1220684.6538
2 | 2599884.6431 | 1220680.9707
3 | 2599701.455 | 1220634.5204
4 | 2599677.4165 | 1220649.4779
5 | 2599713.2901 | 1220618.4578
6 | 2599673.8975 | 1220655.8899
7 | 2599698.3122 | 1220603.2043
8 | 2599719.4048 | 1220621.8705
9 | 2599663.3093 | 1220675.1827
10 | 2599692.5065 | 1220595.23
11 | 2599737.5012 | 1220676.3007
12 | 2599749.7748 | 1220634.7233
13 | 2599646.9621 | 1220704.9691
14 | 2599688.9177 | 1220590.3007
15 | 2599723.2174 | 1220685.193
16 | 2599746.0974 | 1220695.4345
17 | 2599752.9358 | 1220636.3688
18 | 2599636.6292 | 1220571.4782
19 | 2599637.0285 | 1220570.6432
20 | 2599636.2513 | 1220572.2686
21 | 2599651.0238 | 1220541.3732
22 | 2599629.3984 | 1220586.6008
23 | 2599644.8482 | 1220537.2268
24 | 2599661.8428 | 1220553.1125
25 | 2599665.1657 | 1220502.2413
26 | 2599615.6112 | 1220520.8547
27 | 2599675.0488 | 1220571.2513
28 | 2599651.5683 | 1220758.3741
29 | 2599658.2346 | 1220749.2413
30 | 2599659.8004 | 1220747.8022
31 | 2599677.2386 | 1220737.3775
32 | 2599695.1602 | 1220719.8287
33 | 2599688.3311 | 1220589.495
34 | 2599471.6875 | 1220456.0576
35 | 2599480.7492 | 1220458.2321
36 | 2599464.5038 | 1220454.3335
37 | 2599487.915 | 1220459.9516
38 | 2599450.5587 | 1220450.9498
39 | 2599492.8629 | 1220461.1388
40 | 2599436.8757 | 1220447.3763
41 | 2599502.8901 | 1220463.5481
42 | 2599431.6982 | 1220446.0241
43 | 2599594.7949 | 1220509.198
44 | 2599589.7229 | 1220506.3578
45 | 2599549.6787 | 1220484.3985
46 | 2599548.6465 | 1220483.8324
47 | 2599672.9721 | 1220488.7992
48 | 2599546.8615 | 1220482.8533
49 | 2599837.3439 | 1220797.6134
50 | 2599857.118 | 1220766.3607
51 | 2599817.4968 | 1220826.005
52 | 2599800.799 | 1220805.305
53 | 2599819.9508 | 1220830.4011
54 | 2599779.7034 | 1220776.3449
55 | 2599789.2342 | 1220818.9617
56 | 2599828.1028 | 1220845.0044
57 | 2599873.3191 | 1220679.4457
58 | 2599779.5134 | 1220776.028
59 | 2599784.7288 | 1220824.6129
60 | 2599834.224 | 1220858.7216
61 | 2599818.7631 | 1220852.4983
62 | 2599675.0007 | 1220485.3061
63 | 2599684.4089 | 1220473.4844
64 | 2599542.3219 | 1220448.4244
65 | 2599554.7124 | 1220412.4364
66 | 2599535.4013 | 1220477.4014
67 | 2599555.0177 | 1220411.8362
68 | 2599530.2296 | 1220474.9975
69 | 2599567.8121 | 1220386.2109
70 | 2599504.9453 | 1220464.0423
71 | 2599568.0989 | 1220385.6014
72 | 2599797.2494 | 1220884.3132
73 | 2599802.6932 | 1220875.9106
74 | 2599789.043 | 1220896.9833
75 | 2599804.1609 | 1220873.6453
76 | 2599783.7833 | 1220904.7872
77 | 2599782.7875 | 1220906.2632
78 | 2599768.8983 | 1220926.8331
79 | 2599987.161 | 1221037.4724
80 | 2599958.904 | 1221008.5055
81 | 2599920.7463 | 1220971.2328
82 | 2599942.4597 | 1221024.783
83 | 2599898.2993 | 1220949.3063
84 | 2599914.0976 | 1221047.8154
85 | 2599885.5901 | 1220934.1239
86 | 2599911.9823 | 1221051.0288
87 | 2599749.3322 | 1220702.6345
88 | 2599757.7953 | 1220721.4719
89 | 2599764.6333 | 1220737.8432
90 | 2599767.5901 | 1220745.4776
91 | 2599711.4223 | 1220697.3175
92 | 2599778.9559 | 1220649.914
93 | 2599802.0669 | 1220661.9448
94 | 2599842.0484 | 1220674.1056
95 | 2599702.3778 | 1220708.4766
96 | 2599644.9316 | 1220708.6688
97 | 2599641.2996 | 1220715.2868
98 | 2599852.1793 | 1220892.4441
99 | 2599877.6031 | 1220924.5826
100 | 2599898.9114 | 1221071.0749
101 | 2599864.4203 | 1220908.217
102 | 2599429.2118 | 1220445.3747
103 | 2599737.5012 | 1220676.3007

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99107 | -0.17175 | 0.00073326 | 0.00018377
1 | 0.99159 | -0.16154 | 0 | 0
2 | 0.99161 | -0.16117 | 0.00081018 | 0.00020305
3 | 0.99227 | -0.14819 | 0.0032288 | 0.00080921
4 | 0.99196 | -0.15422 | 0.0018499 | 0.00046362
5 | 0.99254 | -0.14291 | 0 | 0
6 | 0.99189 | -0.1555 | 0.0033084 | 0.00082915
7 | 0.9918 | -0.15714 | 0.0004696 | 0.00011769
8 | 0.99288 | -0.13648 | 0 | 0
9 | 0.99176 | -0.15804 | 0.0019331 | 0.00048448
10 | 0.99147 | -0.16354 | 0.0026085 | 0.00065375
11 | 0.99646 | -0.067491 | 0 | 0
12 | 0.99242 | -0.14529 | 0.0043188 | 0.0010824
13 | 0.99162 | -0.1608 | 0.0018429 | 0.00046188
14 | 0.99128 | -0.16722 | 0.00099699 | 0.00024987
15 | 0.99822 | -0.033907 | 0.0017014 | 0.00042642
16 | 0.99558 | -0.084422 | 0.00037574 | 9.417e-05
17 | 0.99239 | -0.14597 | 0.0024893 | 0.00062387
18 | 0.98941 | -0.20346 | 0.00038375 | 9.6177e-05
19 | 0.98941 | -0.20344 | 0.0010633 | 0.00026649
20 | 0.98941 | -0.20347 | 0.00023788 | 5.9619e-05
21 | 0.98947 | -0.20229 | 0 | 0
22 | 0.9894 | -0.20356 | 0.00031308 | 7.8464e-05
23 | 0.98927 | -0.20618 | 0 | 0
24 | 0.98993 | -0.19337 | 0.00048755 | 0.00012219
25 | 0.98923 | -0.20681 | 0.0003901 | 9.7767e-05
26 | 0.98839 | -0.22321 | 0.00012091 | 3.0303e-05
27 | 0.99059 | -0.18066 | 0.00020152 | 5.0506e-05
28 | 0.99908 | -0.0176 | 0.001845 | 0.0004624
29 | 0.9991 | -0.017233 | 0.0066785 | 0.0016738
30 | 0.99912 | -0.016916 | 0.0023559 | 0.00059045
31 | 0.99932 | -0.01305 | 0.001636 | 0.00041001
32 | 0.99961 | -0.0074594 | 0.0024587 | 0.00061622
33 | 0.99125 | -0.16781 | 0.00095315 | 0.00023888
34 | 0.98512 | -0.28682 | 0.00064932 | 0.00016273
35 | 0.9852 | -0.2853 | 0.0041228 | 0.0010333
36 | 0.98506 | -0.28794 | 0.00044411 | 0.0001113
37 | 0.98529 | -0.28356 | 0.0032335 | 0.0008104
38 | 0.98496 | -0.28999 | 0.0030468 | 0.0007636
39 | 0.98536 | -0.28206 | 0.0014436 | 0.00036181
40 | 0.98489 | -0.29124 | 0.0010444 | 0.00026175
41 | 0.98553 | -0.27875 | 0.0007729 | 0.00019371
42 | 0.98487 | -0.29162 | 0.0017749 | 0.00044483
43 | 0.98776 | -0.2353 | 0.0020104 | 0.00050384
44 | 0.98762 | -0.23804 | 0 | 0
45 | 0.98652 | -0.25959 | 0.00084443 | 0.00021163
46 | 0.98649 | -0.26013 | 0.00074777 | 0.00018741
47 | 0.98923 | -0.20694 | 0.00025558 | 6.4053e-05
48 | 0.98644 | -0.26103 | 0.001432 | 0.00035888
49 | 0.98983 | -0.19546 | 0.0019909 | 0.00049897
50 | 0.98973 | -0.19738 | 0.0029115 | 0.00072969
51 | 0.98998 | -0.19243 | 0 | 0
52 | 0.99076 | -0.17741 | 0 | 0
53 | 0.98986 | -0.19484 | 0.00026353 | 6.6048e-05
54 | 0.99208 | -0.15185 | 0.0021694 | 0.00054371
55 | 0.99062 | -0.18005 | 0.0047977 | 0.0012024
56 | 0.98945 | -0.20277 | 0 | 0
57 | 0.99162 | -0.16085 | 0.0013274 | 0.00033267
58 | 0.99209 | -0.15157 | 0.00018747 | 4.6985e-05
59 | 0.9906 | -0.18051 | 0.0035207 | 0.00088238
60 | 0.98927 | -0.20632 | 0.0011568 | 0.00028992
61 | 0.9893 | -0.20563 | 0.0007457 | 0.00018689
62 | 0.98923 | -0.20696 | 9.6205e-05 | 2.4111e-05
63 | 0.98922 | -0.20699 | 0.00013225 | 3.3145e-05
64 | 0.98607 | -0.26831 | 0.00045009 | 0.0001128
65 | 0.98596 | -0.2705 | 0.00024365 | 6.1065e-05
66 | 0.98617 | -0.26635 | 0 | 0
67 | 0.98595 | -0.27054 | 0.0017549 | 0.00043981
68 | 0.98606 | -0.26836 | 0.0001502 | 3.7643e-05
69 | 0.98592 | -0.27115 | 0.00049463 | 0.00012397
70 | 0.98557 | -0.27805 | 0.0009156 | 0.00022947
71 | 0.98592 | -0.27116 | 0.00070443 | 0.00017655
72 | 0.98889 | -0.21368 | 0.00026798 | 6.7161e-05
73 | 0.98898 | -0.21192 | 0.00082029 | 0.00020558
74 | 0.98876 | -0.21626 | 0.00055174 | 0.00013828
75 | 0.98901 | -0.21141 | 0.001925 | 0.00048244
76 | 0.98868 | -0.21778 | 0.002359 | 0.00059121
77 | 0.98867 | -0.21799 | 0.0052855 | 0.0013247
78 | 0.98864 | -0.2186 | 0.0013906 | 0.00034851
79 | 0.98747 | -0.24126 | 0.00055441 | 0.00013895
80 | 0.98749 | -0.24085 | 0 | 0
81 | 0.98789 | -0.23317 | 0.00063767 | 0.00015981
82 | 0.98733 | -0.24396 | 0.0020285 | 0.00050838
83 | 0.98814 | -0.2283 | 0 | 0
84 | 0.98715 | -0.24759 | 0.0027266 | 0.00068334
85 | 0.9883 | -0.22522 | 0.0019614 | 0.00049157
86 | 0.98714 | -0.24778 | 0.0011947 | 0.00029943
87 | 0.99525 | -0.090748 | 0.00099989 | 0.0002506
88 | 0.99441 | -0.10696 | 0.00067532 | 0.00016925
89 | 0.99369 | -0.1207 | 0.00096329 | 0.00024142
90 | 0.99337 | -0.1269 | 0.00043415 | 0.00010881
91 | 1 | 0 | -0.13318 | -0.033374
92 | 0.99217 | -0.15027 | 0.00083705 | 0.00020979
93 | 0.99199 | -0.1537 | 0 | 0
94 | 0.99171 | -0.15922 | 0.0045435 | 0.0011387
95 | 0.99979 | -0.0039458 | 0.00073406 | 0.00018397
96 | 0.99161 | -0.16101 | 0.0020038 | 0.0005022
97 | 0.9916 | -0.16111 | 0.00074258 | 0.00018611
98 | 0.98884 | -0.21461 | 0.00054305 | 0.0001361
99 | 0.98842 | -0.22285 | 0.00030594 | 7.6675e-05
100 | 0.9871 | -0.24845 | 0.0015534 | 0.00038932
101 | 0.98863 | -0.21874 | 0.00062084 | 0.0001556
102 | 0.98487 | -0.29171 | 0.0021022 | 0.00052686
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00073326 | -0.00018377 | 0.00073361 | 0.00017405 | 3.496e-07 | -9.7246e-06 | 0.0011009 | 0.0010975 | 0.0011009 | 0.99107 | -0.17175 | 0.99159 | -0.16154 | 0.30245
1 | -0.00073361 | -0.00017405 | 0.00073362 | 0.0001737 | 1.2463e-08 | -3.48e-07 | 0.0010975 | 0.0010974 | 0.0010975 | 0.99159 | -0.16154 | 0.99161 | -0.16117 | 0.30151
2 | -0.0015438 | -0.00037675 | 0.0015438 | 0.00037662 | 2.2925e-08 | -1.3273e-07 | 0.0023131 | 0.002313 | 0.0023131 | 0.99161 | -0.16117 | 0.99162 | -0.16085 | 0.63546
3 | 0.011686 | 0.0029295 | -0.011683 | -0.0029278 | 3.3559e-06 | 1.7715e-06 | 0.017525 | 0.017525 | 0.017525 | 0.99227 | -0.14819 | 0.99196 | -0.15422 | 4.8145
4 | -0.014915 | -0.0037387 | 0.014919 | 0.0037409 | 3.7564e-06 | 2.1454e-06 | 0.022367 | 0.022366 | 0.022367 | 0.99227 | -0.14819 | 0.99254 | -0.14291 | 6.1447
5 | 0.0098328 | 0.0024641 | -0.0098322 | -0.0024639 | 5.9673e-07 | 2.8749e-07 | 0.01475 | 0.01475 | 0.01475 | 0.99196 | -0.15422 | 0.99189 | -0.1555 | 4.0522
6 | 0.037292 | 0.0094168 | -0.037267 | -0.0094008 | 2.5409e-05 | 1.5982e-05 | 0.055934 | 0.055934 | 0.055934 | 0.99254 | -0.14291 | 0.9918 | -0.15714 | 15.3664
7 | -0.052211 | -0.013158 | 0.052227 | 0.013168 | 1.6064e-05 | 1.019e-05 | 0.0783 | 0.0783 | 0.0783 | 0.99254 | -0.14291 | 0.99288 | -0.13648 | 21.511
8 | 0.0065238 | 0.0016347 | -0.006523 | -0.0016345 | 7.9047e-07 | 2.2188e-07 | 0.0097868 | 0.0097869 | 0.0097869 | 0.99189 | -0.1555 | 0.99176 | -0.15804 | 2.6887
9 | 0.036797 | 0.0092831 | -0.036786 | -0.009276 | 1.1283e-05 | 7.0937e-06 | 0.055229 | 0.055229 | 0.055229 | 0.9918 | -0.15714 | 0.99147 | -0.16354 | 15.1729
10 | -0.067299 | -0.016937 | 0.067521 | 0.017079 | 0.00022269 | 0.00014176 | 0.10088 | 0.10088 | 0.10088 | 0.99288 | -0.13648 | 0.99646 | -0.067491 | 27.7157
11 | 0.015072 | 0.0037694 | -0.015065 | -0.0037658 | 6.3114e-06 | 3.6128e-06 | 0.022585 | 0.022585 | 0.022585 | 0.99288 | -0.13648 | 0.99242 | -0.14529 | 6.2047
12 | 0.00459 | 0.00115 | -0.0045893 | -0.0011501 | 6.0427e-07 | -5.1647e-08 | 0.0068865 | 0.0068867 | 0.0068867 | 0.99176 | -0.15804 | 0.99162 | -0.1608 | 1.8919
13 | 0.034178 | 0.0086223 | -0.034172 | -0.0086185 | 6.0208e-06 | 3.7747e-06 | 0.051314 | 0.051314 | 0.051314 | 0.99147 | -0.16354 | 0.99128 | -0.16722 | 14.0974
14 | -0.11374 | -0.028767 | 0.11392 | 0.028884 | 0.00018357 | 0.00011726 | 0.16993 | 0.16993 | 0.16993 | 0.99646 | -0.067491 | 0.99822 | -0.033907 | 46.6849
15 | 0.046214 | 0.011688 | -0.046176 | -0.011664 | 3.7503e-05 | 2.3729e-05 | 0.069048 | 0.069049 | 0.069049 | 0.99646 | -0.067491 | 0.99558 | -0.084422 | 18.9694
16 | 0.010746 | 0.0026834 | -0.010746 | -0.0026832 | 3.4682e-07 | 1.7592e-07 | 0.01611 | 0.01611 | 0.01611 | 0.99242 | -0.14529 | 0.99239 | -0.14597 | 4.4257
17 | 0.0027464 | 0.00068818 | -0.0027464 | -0.00068822 | 2.688e-08 | -3.7239e-08 | 0.0041212 | 0.0041212 | 0.0041212 | 0.99162 | -0.1608 | 0.99161 | -0.16101 | 1.1322
18 | 0.033175 | 0.0083686 | -0.033174 | -0.008368 | 9.2753e-07 | 5.8077e-07 | 0.049818 | 0.049818 | 0.049818 | 0.99128 | -0.16722 | 0.99125 | -0.16781 | 13.6862
19 | -0.11562 | -0.029311 | 0.11581 | 0.029431 | 0.00018875 | 0.00012058 | 0.17247 | 0.17247 | 0.17247 | 0.99822 | -0.033907 | 1 | 0 | 47.3817
20 | 0.045801 | 0.01157 | -0.045787 | -0.011561 | 1.3884e-05 | 8.783e-06 | 0.068487 | 0.068487 | 0.068487 | 0.99558 | -0.084422 | 0.99525 | -0.090748 | 18.8151
21 | 0.0082569 | 0.0020594 | -0.0082552 | -0.0020587 | 1.6852e-06 | 6.996e-07 | 0.012377 | 0.012377 | 0.012377 | 0.99239 | -0.14597 | 0.99217 | -0.15027 | 3.4003
22 | -0.00093471 | -0.00023405 | 0.00093471 | 0.00023403 | 6.8579e-10 | -1.1448e-08 | 0.0014057 | 0.0014057 | 0.0014057 | 0.98941 | -0.20346 | 0.98941 | -0.20344 | 0.38618
23 | 0.00055096 | 0.00013787 | -0.00055096 | -0.00013788 | 2.255e-10 | -1.1107e-08 | 0.00082854 | 0.00082854 | 0.00082854 | 0.98941 | -0.20346 | 0.98941 | -0.20347 | 0.22762
24 | -0.001998 | -0.00050052 | 0.0019981 | 0.00050017 | 1.0984e-07 | -3.464e-07 | 0.0030048 | 0.0030047 | 0.0030048 | 0.98941 | -0.20344 | 0.98947 | -0.20229 | 0.8255
25 | 0.00031308 | 7.8261e-05 | -0.00031308 | -7.8464e-05 | 1.3206e-09 | -2.0318e-07 | 0.00047078 | 0.00047085 | 0.00047085 | 0.98941 | -0.20347 | 0.9894 | -0.20356 | 0.12935
26 | 0.029481 | 0.0074234 | -0.029475 | -0.0074199 | 5.4752e-06 | 3.4088e-06 | 0.044347 | 0.044347 | 0.044347 | 0.98947 | -0.20229 | 0.98927 | -0.20618 | 12.1833
27 | -0.031479 | -0.0079235 | 0.031492 | 0.0079319 | 1.3423e-05 | 8.3857e-06 | 0.047352 | 0.047352 | 0.047352 | 0.98947 | -0.20229 | 0.98993 | -0.19337 | 13.0087
28 | 0.00087416 | 0.00021813 | -0.00087413 | -0.00021863 | 2.622e-08 | -5.0264e-07 | 0.0013145 | 0.0013147 | 0.0013147 | 0.98927 | -0.20618 | 0.98923 | -0.20681 | 0.36119
29 | 0.028601 | 0.0072018 | -0.028578 | -0.0071873 | 2.3269e-05 | 1.4463e-05 | 0.043033 | 0.043033 | 0.043033 | 0.98927 | -0.20618 | 0.98839 | -0.22321 | 11.8222
30 | -0.03198 | -0.0080541 | 0.031999 | 0.0080663 | 1.9454e-05 | 1.2162e-05 | 0.048084 | 0.048084 | 0.048084 | 0.98993 | -0.19337 | 0.99059 | -0.18066 | 13.21
31 | 0.00048404 | 0.00012087 | -0.00048403 | -0.00012106 | 3.0891e-09 | -1.9759e-07 | 0.00072793 | 0.000728 | 0.000728 | 0.98923 | -0.20681 | 0.98923 | -0.20694 | 0.2
32 | 0.028457 | 0.007157 | -0.02844 | -0.0071468 | 1.6428e-05 | 1.0208e-05 | 0.042851 | 0.042851 | 0.042851 | 0.98839 | -0.22321 | 0.98776 | -0.2353 | 11.7722
33 | -0.032201 | -0.0081168 | 0.032221 | 0.0081292 | 1.9813e-05 | 1.239e-05 | 0.048387 | 0.048387 | 0.048387 | 0.99059 | -0.18066 | 0.99125 | -0.16781 | 13.2932
34 | -0.001845 | -0.0004624 | 0.001845 | 0.00046227 | 3.2294e-08 | -1.2869e-07 | 0.0027479 | 0.0027479 | 0.0027479 | 0.99908 | -0.0176 | 0.9991 | -0.017233 | 0.75492
35 | -0.0085235 | -0.0021361 | 0.0085237 | 0.0021361 | 1.2852e-07 | 5.44e-08 | 0.012694 | 0.012694 | 0.012694 | 0.9991 | -0.017233 | 0.99912 | -0.016916 | 3.4875
36 | -0.01088 | -0.0027266 | 0.010882 | 0.0027276 | 2.0042e-06 | 1.016e-06 | 0.016203 | 0.016203 | 0.016203 | 0.99912 | -0.016916 | 0.99932 | -0.01305 | 4.4514
37 | -0.012518 | -0.0031376 | 0.012521 | 0.0031394 | 3.3349e-06 | 1.7989e-06 | 0.018639 | 0.018639 | 0.018639 | 0.99932 | -0.01305 | 0.99961 | -0.0074594 | 5.1206
38 | -0.01498 | -0.0037556 | 0.014982 | 0.003757 | 2.5084e-06 | 1.429e-06 | 0.022299 | 0.022299 | 0.022299 | 0.99961 | -0.0074594 | 0.99979 | -0.0039458 | 6.1261
39 | -0.0090633 | -0.0022715 | 0.0090639 | 0.0022718 | 6.5495e-07 | 3.0051e-07 | 0.01369 | 0.01369 | 0.01369 | 0.98512 | -0.28682 | 0.9852 | -0.2853 | 3.761
40 | 0.0084139 | 0.0021088 | -0.0084135 | -0.0021086 | 4.4748e-07 | 1.9234e-07 | 0.012709 | 0.012709 | 0.012709 | 0.98512 | -0.28682 | 0.98506 | -0.28794 | 3.4916
41 | -0.013187 | -0.0033051 | 0.013188 | 0.0033057 | 1.0962e-06 | 6.0774e-07 | 0.019917 | 0.019917 | 0.019917 | 0.9852 | -0.2853 | 0.98529 | -0.28356 | 5.4717
42 | 0.0079694 | 0.0019973 | -0.0079686 | -0.001997 | 7.7988e-07 | 3.1646e-07 | 0.012038 | 0.012038 | 0.012038 | 0.98506 | -0.28794 | 0.98496 | -0.28999 | 3.3073
43 | -0.016421 | -0.0041161 | 0.016423 | 0.0041168 | 1.1736e-06 | 6.863e-07 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0248 | 0.98529 | -0.28356 | 0.98536 | -0.28206 | 6.8133
44 | 0.0049218 | 0.0012334 | -0.0049215 | -0.0012334 | 2.932e-07 | 7.6703e-09 | 0.0074355 | 0.0074356 | 0.0074356 | 0.98496 | -0.28999 | 0.98489 | -0.29124 | 2.0427
45 | -0.017866 | -0.0044786 | 0.017869 | 0.0044803 | 2.8151e-06 | 1.6703e-06 | 0.02698 | 0.02698 | 0.02698 | 0.98536 | -0.28206 | 0.98553 | -0.27875 | 7.4122
46 | 0.0038771 | 0.00097163 | -0.0038771 | -0.00097165 | 6.8855e-08 | -2.4029e-08 | 0.0058577 | 0.0058577 | 0.0058577 | 0.98489 | -0.29124 | 0.98487 | -0.29162 | 1.6093
47 | -0.018642 | -0.004674 | 0.018643 | 0.0046744 | 6.2801e-07 | 3.7499e-07 | 0.028147 | 0.028147 | 0.028147 | 0.98553 | -0.27875 | 0.98557 | -0.27805 | 7.7328
48 | 0.0021022 | 0.00052683 | -0.0021022 | -0.00052686 | 9.7214e-09 | -2.648e-08 | 0.0031761 | 0.0031761 | 0.0031761 | 0.98487 | -0.29162 | 0.98487 | -0.29171 | 0.87256
49 | 0.02643 | 0.006643 | -0.026427 | -0.0066409 | 3.4569e-06 | 2.138e-06 | 0.039822 | 0.039822 | 0.039822 | 0.98776 | -0.2353 | 0.98762 | -0.23804 | 10.9402
50 | 0.026427 | 0.0066409 | -0.026399 | -0.0066241 | 2.7159e-05 | 1.6798e-05 | 0.039822 | 0.039822 | 0.039822 | 0.98762 | -0.23804 | 0.98652 | -0.25959 | 10.9402
51 | 0.025555 | 0.0064124 | -0.025554 | -0.006412 | 6.56e-07 | 4.0481e-07 | 0.038549 | 0.038549 | 0.038549 | 0.98652 | -0.25959 | 0.98649 | -0.26013 | 10.5903
52 | 0.024807 | 0.0062246 | -0.024806 | -0.006224 | 1.0691e-06 | 6.5822e-07 | 0.037421 | 0.037421 | 0.037421 | 0.98649 | -0.26013 | 0.98644 | -0.26103 | 10.2805
53 | 0.00022846 | 5.7011e-05 | -0.00022846 | -5.7063e-05 | 1.788e-10 | -5.1745e-08 | 0.00034356 | 0.00034358 | 0.00034358 | 0.98923 | -0.20694 | 0.98923 | -0.20696 | 0.09439
54 | 0.023374 | 0.0058651 | -0.023368 | -0.0058614 | 5.9199e-06 | 3.6267e-06 | 0.035261 | 0.035261 | 0.035261 | 0.98644 | -0.26103 | 0.98617 | -0.26635 | 9.6871
55 | 0.0029117 | 0.00072938 | -0.0029115 | -0.00072969 | 2.6572e-07 | -3.0526e-07 | 0.0043771 | 0.0043773 | 0.0043773 | 0.98983 | -0.19546 | 0.98973 | -0.19738 | 1.2026
56 | -0.0049026 | -0.0012283 | 0.0049034 | 0.0012284 | 7.0934e-07 | 6.2761e-09 | 0.0073701 | 0.0073699 | 0.0073701 | 0.98983 | -0.19546 | 0.98998 | -0.19243 | 2.0247
57 | -0.031838 | -0.0079896 | 0.031861 | 0.0080038 | 2.282e-05 | 1.4263e-05 | 0.047859 | 0.047859 | 0.047859 | 0.98998 | -0.19243 | 0.99076 | -0.17741 | 13.1481
58 | 0.026935 | 0.0067612 | -0.026932 | -0.0067593 | 3.0951e-06 | 1.9161e-06 | 0.040489 | 0.040489 | 0.040489 | 0.98998 | -0.19243 | 0.98986 | -0.19484 | 11.1234
59 | -0.040181 | -0.010089 | 0.04023 | 0.01012 | 4.9052e-05 | 3.093e-05 | 0.060354 | 0.060354 | 0.060354 | 0.99076 | -0.17741 | 0.99208 | -0.15185 | 16.5808
60 | 0.0083196 | 0.0020852 | -0.0083185 | -0.0020848 | 1.0497e-06 | 4.4094e-07 | 0.012495 | 0.012495 | 0.012495 | 0.99076 | -0.17741 | 0.99062 | -0.18005 | 3.4328
61 | 0.026668 | 0.0066932 | -0.026658 | -0.006687 | 1.0081e-05 | 6.2373e-06 | 0.040093 | 0.040093 | 0.040093 | 0.98986 | -0.19484 | 0.98945 | -0.20277 | 11.0146
62 | -0.042399 | -0.010664 | 0.0424 | 0.010664 | 5.6072e-07 | 3.5409e-07 | 0.063608 | 0.063608 | 0.063608 | 0.99208 | -0.15185 | 0.99209 | -0.15157 | 17.4747
63 | 0.0035208 | 0.00088233 | -0.0035207 | -0.00088238 | 7.5808e-08 | -4.4534e-08 | 0.0052886 | 0.0052886 | 0.0052886 | 0.99062 | -0.18005 | 0.9906 | -0.18051 | 1.4529
64 | 0.013304 | 0.0033382 | -0.013302 | -0.003337 | 2.2574e-06 | 1.2517e-06 | 0.020009 | 0.02001 | 0.02001 | 0.98945 | -0.20277 | 0.98927 | -0.20632 | 5.4971
65 | 0.013354 | 0.0033488 | -0.013352 | -0.0033478 | 1.8226e-06 | 1.0117e-06 | 0.020084 | 0.020084 | 0.020084 | 0.98945 | -0.20277 | 0.9893 | -0.20563 | 5.5175
66 | -0.0028712 | -0.00070929 | 0.0028714 | 0.00070902 | 2.2055e-07 | -2.6831e-07 | 0.0043049 | 0.0043047 | 0.0043049 | 0.99162 | -0.16085 | 0.99171 | -0.15922 | 1.1827
67 | -0.042587 | -0.010711 | 0.042638 | 0.010743 | 5.0255e-05 | 3.1739e-05 | 0.063889 | 0.063889 | 0.063889 | 0.99209 | -0.15157 | 0.99337 | -0.1269 | 17.5519
68 | 0.012145 | 0.0030471 | -0.01214 | -0.0030445 | 4.7978e-06 | 2.5787e-06 | 0.01827 | 0.01827 | 0.01827 | 0.98927 | -0.20632 | 0.98884 | -0.21461 | 5.0192
69 | 0.012607 | 0.0031609 | -0.012603 | -0.003159 | 3.4704e-06 | 1.8907e-06 | 0.018962 | 0.018962 | 0.018962 | 0.9893 | -0.20563 | 0.98901 | -0.21141 | 5.2094
70 | 0.00013225 | 3.2951e-05 | -0.00013225 | -3.3145e-05 | 2.2414e-10 | -1.9382e-07 | 0.00019887 | 0.00019894 | 0.00019894 | 0.98923 | -0.20696 | 0.98922 | -0.20699 | 0.054653
71 | 0.003198 | 0.00080076 | -0.0031976 | -0.00080103 | 3.3386e-07 | -2.7396e-07 | 0.0048256 | 0.0048258 | 0.0048258 | 0.98607 | -0.26831 | 0.98596 | -0.2705 | 1.3258
72 | -0.003648 | -0.00091356 | 0.0036484 | 0.0009134 | 3.4066e-07 | -1.6444e-07 | 0.0055048 | 0.0055046 | 0.0055048 | 0.98607 | -0.26831 | 0.98617 | -0.26635 | 1.5123
73 | 0.002954 | 0.00073997 | -0.002954 | -0.00073997 | 5.0186e-09 | -5.3761e-09 | 0.004458 | 0.004458 | 0.004458 | 0.98596 | -0.2705 | 0.98595 | -0.27054 | 1.2247
74 | 0.019719 | 0.004948 | -0.019717 | -0.0049469 | 1.8937e-06 | 1.1392e-06 | 0.029756 | 0.029756 | 0.029756 | 0.98617 | -0.26635 | 0.98606 | -0.26836 | 8.1748
75 | 0.0011991 | 0.00030016 | -0.0011991 | -0.0003005 | 3.5176e-08 | -3.4279e-07 | 0.0018096 | 0.0018097 | 0.0018097 | 0.98595 | -0.27054 | 0.98592 | -0.27115 | 0.49717
76 | 0.019567 | 0.0049093 | -0.019558 | -0.0049038 | 9.0312e-06 | 5.4278e-06 | 0.02953 | 0.02953 | 0.02953 | 0.98606 | -0.26836 | 0.98557 | -0.27805 | 8.1126
77 | 0.00070443 | 0.00017654 | -0.00070443 | -0.00017655 | 2.8544e-10 | -8.4074e-09 | 0.0010632 | 0.0010632 | 0.0010632 | 0.98592 | -0.27115 | 0.98592 | -0.27116 | 0.29208
78 | -0.0098567 | -0.0024704 | 0.0098575 | 0.0024708 | 8.2592e-07 | 4.0013e-07 | 0.014832 | 0.014832 | 0.014832 | 0.98889 | -0.21368 | 0.98898 | -0.21192 | 4.0747
79 | 0.0095887 | 0.0024033 | -0.0095876 | -0.0024027 | 1.1785e-06 | 5.606e-07 | 0.014429 | 0.014429 | 0.014429 | 0.98889 | -0.21368 | 0.98876 | -0.21626 | 3.9639
80 | -0.010678 | -0.0026764 | 0.010678 | 0.0026765 | 2.6126e-07 | 1.3257e-07 | 0.016066 | 0.016066 | 0.016066 | 0.98898 | -0.21192 | 0.98901 | -0.21141 | 4.4137
81 | 0.0090358 | 0.0022644 | -0.0090352 | -0.0022641 | 6.5258e-07 | 2.9695e-07 | 0.013598 | 0.013598 | 0.013598 | 0.98876 | -0.21626 | 0.98868 | -0.21778 | 3.7358
82 | 0.0066762 | 0.0016729 | -0.0066761 | -0.0016729 | 6.741e-08 | 2.031e-08 | 0.010048 | 0.010048 | 0.010048 | 0.98868 | -0.21778 | 0.98867 | -0.21799 | 2.7604
83 | 0.0013906 | 0.00034821 | -0.0013906 | -0.00034851 | 4.0769e-08 | -2.9218e-07 | 0.0020928 | 0.0020929 | 0.0020929 | 0.98867 | -0.21799 | 0.98864 | -0.2186 | 0.57499
84 | -0.00055441 | -0.00013895 | 0.00055442 | 0.00013844 | 1.0589e-08 | -5.1091e-07 | 0.00083544 | 0.00083525 | 0.00083544 | 0.98747 | -0.24126 | 0.98749 | -0.24085 | 0.22952
85 | -0.0080597 | -0.0020191 | 0.0080627 | 0.0020203 | 2.9502e-06 | 1.2054e-06 | 0.012145 | 0.012144 | 0.012145 | 0.98749 | -0.24085 | 0.98789 | -0.23317 | 3.3364
86 | 0.0075053 | 0.0018807 | -0.0075042 | -0.0018803 | 1.1099e-06 | 4.1435e-07 | 0.011309 | 0.011309 | 0.011309 | 0.98749 | -0.24085 | 0.98733 | -0.24396 | 3.107
87 | -0.0087003 | -0.0021802 | 0.0087023 | 0.0021811 | 2.0208e-06 | 8.9147e-07 | 0.013105 | 0.013105 | 0.013105 | 0.98789 | -0.23317 | 0.98814 | -0.2283 | 3.6002
88 | 0.0054757 | 0.0013719 | -0.0054748 | -0.0013718 | 9.4763e-07 | 1.3202e-07 | 0.0082524 | 0.0082525 | 0.0082525 | 0.98733 | -0.24396 | 0.98715 | -0.24759 | 2.2672
89 | -0.0087023 | -0.0021811 | 0.0087036 | 0.0021816 | 1.2751e-06 | 5.6238e-07 | 0.013105 | 0.013105 | 0.013105 | 0.98814 | -0.2283 | 0.9883 | -0.22522 | 3.6002
90 | 0.0027482 | 0.00068844 | -0.0027482 | -0.00068848 | 2.4757e-08 | -3.3337e-08 | 0.0041425 | 0.0041425 | 0.0041425 | 0.98715 | -0.24759 | 0.98714 | -0.24778 | 1.1381
91 | -0.010665 | -0.0026732 | 0.010666 | 0.0026738 | 1.2032e-06 | 6.1056e-07 | 0.016058 | 0.016058 | 0.016058 | 0.9883 | -0.22522 | 0.98842 | -0.22285 | 4.4115
92 | 0.0015534 | 0.00038904 | -0.0015534 | -0.00038932 | 4.9208e-08 | -2.7443e-07 | 0.0023416 | 0.0023417 | 0.0023417 | 0.98714 | -0.24778 | 0.9871 | -0.24845 | 0.64332
93 | 0.044787 | 0.011311 | -0.044752 | -0.011289 | 3.4755e-05 | 2.1975e-05 | 0.066992 | 0.066992 | 0.066992 | 0.99525 | -0.090748 | 0.99441 | -0.10696 | 18.4044
94 | 0.044077 | 0.011119 | -0.044048 | -0.011101 | 2.8975e-05 | 1.8314e-05 | 0.065982 | 0.065982 | 0.065982 | 0.99441 | -0.10696 | 0.99369 | -0.1207 | 18.1268
95 | 0.043085 | 0.01086 | -0.043072 | -0.010852 | 1.2788e-05 | 8.0783e-06 | 0.064539 | 0.064539 | 0.064539 | 0.99369 | -0.1207 | 0.99337 | -0.1269 | 17.7305
96 | 0.015719 | 0.0039427 | -0.015716 | -0.003941 | 2.9561e-06 | 1.7029e-06 | 0.023391 | 0.023391 | 0.023391 | 1 | 0 | 0.99979 | -0.0039458 | 6.4262
97 | 0.0074181 | 0.0018489 | -0.0074169 | -0.0018484 | 1.2086e-06 | 4.3707e-07 | 0.011122 | 0.011122 | 0.011122 | 0.99217 | -0.15027 | 0.99199 | -0.1537 | 3.0555
98 | 0.0074169 | 0.0018484 | -0.007415 | -0.0018477 | 1.9428e-06 | 7.0286e-07 | 0.011122 | 0.011122 | 0.011122 | 0.99199 | -0.1537 | 0.99171 | -0.15922 | 3.0555
99 | 0.00074259 | 0.00018601 | -0.00074258 | -0.00018611 | 3.5151e-09 | -9.5134e-08 | 0.0011143 | 0.0011143 | 0.0011143 | 0.99161 | -0.16101 | 0.9916 | -0.16111 | 0.30614
100 | 0.011597 | 0.0029084 | -0.011595 | -0.0029072 | 2.2805e-06 | 1.2035e-06 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.98884 | -0.21461 | 0.98863 | -0.21874 | 4.7947
101 | -0.010972 | -0.0027505 | 0.010974 | 0.0027516 | 2.1506e-06 | 1.1069e-06 | 0.016518 | 0.016518 | 0.016518 | 0.98842 | -0.22285 | 0.98863 | -0.21874 | 4.538

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13452 | 0.033711

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00073326 | 0.00018377
1 | 0.00081018 | 0.00020305
2 | 0.0032288 | 0.00080921
3 | 0.0018499 | 0.00046362
4 | 0.0033084 | 0.00082915
5 | 0.0004696 | 0.00011769
6 | 0.0019331 | 0.00048448
7 | 0.0026085 | 0.00065375
8 | 0.0043188 | 0.0010824
9 | 0.0018429 | 0.00046188
10 | 0.00099699 | 0.00024987
11 | 0.0017014 | 0.00042642
12 | 0.00037574 | 9.417e-05
13 | 0.0024893 | 0.00062387
14 | 0.00038375 | 9.6177e-05
15 | 0.0010633 | 0.00026649
16 | 0.00023788 | 5.9619e-05
17 | 0.00031308 | 7.8464e-05
18 | 0.00048755 | 0.00012219
19 | 0.0003901 | 9.7767e-05
20 | 0.00012091 | 3.0303e-05
21 | 0.00020152 | 5.0506e-05
22 | 0.001845 | 0.0004624
23 | 0.0066785 | 0.0016738
24 | 0.0023559 | 0.00059045
25 | 0.001636 | 0.00041001
26 | 0.0024587 | 0.00061622
27 | 0.00095315 | 0.00023888
28 | 0.00064932 | 0.00016273
29 | 0.0041228 | 0.0010333
30 | 0.00044411 | 0.0001113
31 | 0.0032335 | 0.0008104
32 | 0.0030468 | 0.0007636
33 | 0.0014436 | 0.00036181
34 | 0.0010444 | 0.00026175
35 | 0.0007729 | 0.00019371
36 | 0.0017749 | 0.00044483
37 | 0.0020104 | 0.00050384
38 | 0.00084443 | 0.00021163
39 | 0.00074777 | 0.00018741
40 | 0.00025558 | 6.4053e-05
41 | 0.001432 | 0.00035888
42 | 0.0019909 | 0.00049897
43 | 0.0029115 | 0.00072969
44 | 0.00026353 | 6.6048e-05
45 | 0.0021694 | 0.00054371
46 | 0.0047977 | 0.0012024
47 | 0.0013274 | 0.00033267
48 | 0.00018747 | 4.6985e-05
49 | 0.0035207 | 0.00088238
50 | 0.0011568 | 0.00028992
51 | 0.0007457 | 0.00018689
52 | 9.6205e-05 | 2.4111e-05
53 | 0.00013225 | 3.3145e-05
54 | 0.00045009 | 0.0001128
55 | 0.00024365 | 6.1065e-05
56 | 0.0017549 | 0.00043981
57 | 0.0001502 | 3.7643e-05
58 | 0.00049463 | 0.00012397
59 | 0.0009156 | 0.00022947
60 | 0.00070443 | 0.00017655
61 | 0.00026798 | 6.7161e-05
62 | 0.00082029 | 0.00020558
63 | 0.00055174 | 0.00013828
64 | 0.001925 | 0.00048244
65 | 0.002359 | 0.00059121
66 | 0.0052855 | 0.0013247
67 | 0.0013906 | 0.00034851
68 | 0.00055441 | 0.00013895
69 | 0.00063767 | 0.00015981
70 | 0.0020285 | 0.00050838
71 | 0.0027266 | 0.00068334
72 | 0.0019614 | 0.00049157
73 | 0.0011947 | 0.00029943
74 | 0.00099989 | 0.0002506
75 | 0.00067532 | 0.00016925
76 | 0.00096329 | 0.00024142
77 | 0.00043415 | 0.00010881
78 | 0.001345 | 0.00033709
79 | 0.00083705 | 0.00020979
80 | 0.0045435 | 0.0011387
81 | 0.00073406 | 0.00018397
82 | 0.0020038 | 0.0005022
83 | 0.00074258 | 0.00018611
84 | 0.00054305 | 0.0001361
85 | 0.00030594 | 7.6675e-05
86 | 0.0015534 | 0.00038932
87 | 0.00062084 | 0.0001556
88 | 0.0021022 | 0.00052686

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1