## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2471-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2471-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2471-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2471-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2471-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2471-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2471-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2471-2_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2471-2_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2471-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2471-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2471-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2471-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2471-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2471-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2471-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2471-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2471-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2471-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2471-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2471-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2471-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2471-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2471-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2471-2_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2471-2_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2471-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2471-2_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2471-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2471-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2471-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2471-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2471-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2471-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2471-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2471-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2471-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2471-2_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2471-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2471-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2471-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2471-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2471-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2471-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2471-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2471-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2471-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2471-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2471-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2471-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2471-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2471-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2471-2_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2471-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2471-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2471-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2471-2_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2471-2_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2471-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2471-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2471-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2471-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2471-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2471-2_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2471-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2471-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2471-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2471-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2471-2_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2471-2_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2471-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2471-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2471-2_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2471-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2471-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2471-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2471-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2471-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2471-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2471-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2471-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2471-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2471-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2471-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2471-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2471-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2471-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2471-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2471-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2471-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2471-2_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2471-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2471-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2471-2_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2471-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2471-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2471-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2471-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2471-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2471-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2471-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2471-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2471-2_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2471-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2471-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2471-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2471-2_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2471-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2471-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2471-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2471-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2471-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2471-2_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2471-2_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2471-2_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2471-2_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2471-2_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2471-2_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2471-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2471-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2471-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2471-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2471-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2471-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2471-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2471-2_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2471-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2471-2_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2471-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2471-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2471-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2471-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2471-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2471-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2471-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2471-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2471-2_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2471-2_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2471-2_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2471-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2471-2_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2471-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2471-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2471-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2471-2_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2471-2_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2471-2_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2471-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2471-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2471-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2471-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2471-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2471-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2471-2_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2471-2_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2471-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2471-2_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2471-2_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2471-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2471-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2471-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2471-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2471-2_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2471-2_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2471-2_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2471-2_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2471-2_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2471-2_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2471-2_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2471-2_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2471-2_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2471-2_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2471-2_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2471-2_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2471-2_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2471-2_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2471-2_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2471-2_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2471-2_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2471-2_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2471-2_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_288_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2471-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0026875 | 0.00067355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2471-2_0_5_load_1 | 1 | 0.0031152 | 0.00078073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2471-2_0_5_load_2 | 2 | 0.003043 | 0.00076265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2471-2_0_5_load_3 | 3 | 0.001758 | 0.0004406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2471-2_0_5_load_37 | 5 | 0.0018219 | 0.00045662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2471-2_0_5_load_7 | 6 | 0.0023545 | 0.0005901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2471-2_0_5_load_164 | 7 | 0.0022908 | 0.00057412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2471-2_0_5_load_5 | 9 | 0.0013825 | 0.00034649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2471-2_0_5_load_6 | 10 | 0.0016464 | 0.00041263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2471-2_0_5_load_8 | 11 | 0.0018306 | 0.00045879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2471-2_0_5_load_11 | 12 | 0.0031107 | 0.00077962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2471-2_0_5_load_10 | 13 | 0.0023811 | 0.00059677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2471-2_0_5_load_38 | 14 | 0.001931 | 0.00048395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2471-2_0_5_load_12 | 15 | 0.0025716 | 0.00064451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2471-2_0_5_load_13 | 16 | 0.0014334 | 0.00035924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2471-2_0_5_load_123 | 17 | 0.0025452 | 0.00063789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2471-2_0_5_load_124 | 18 | 0.0029579 | 0.00074131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2471-2_0_5_load_14 | 19 | 0.0013986 | 0.00035053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2471-2_0_5_load_15 | 20 | 0.0014137 | 0.0003543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2471-2_0_5_load_16 | 21 | 0.0014049 | 0.00035209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2471-2_0_5_load_17 | 22 | 0.0021221 | 0.00053185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2471-2_0_5_load_18 | 23 | 0.0014106 | 0.00035354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2471-2_0_5_load_130 | 24 | 0.0016298 | 0.00040847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2471-2_0_5_load_168 | 25 | 0.0022423 | 0.00056198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2471-2_0_5_load_169 | 27 | 0.0020759 | 0.00052028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2471-2_0_5_load_19 | 28 | 0.0022574 | 0.00056576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2471-2_0_5_load_20 | 29 | 0.0010485 | 0.00026277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2471-2_0_5_load_22 | 30 | 0.0012019 | 0.00030122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2471-2_0_5_load_21 | 31 | 0.0016368 | 0.00041023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2471-2_0_5_load_23 | 32 | 0.0019689 | 0.00049346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2471-2_0_5_load_29 | 33 | 0.0025565 | 0.00064073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2471-2_0_5_load_30 | 35 | 0.0032838 | 0.000823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2471-2_0_5_load_102 | 36 | 0.002217 | 0.00055563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2471-2_0_5_load_131 | 37 | 0.0014256 | 0.00035729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2471-2_0_5_load_24 | 38 | 0.0018443 | 0.00046222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2471-2_0_5_load_25 | 39 | 0.0011326 | 0.00028387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2471-2_0_5_load_27 | 40 | 0.0081793 | 0.0020499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2471-2_0_5_load_54 | 42 | 0.0012294 | 0.0003081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2471-2_0_5_load_28 | 43 | 0.0012934 | 0.00032416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2471-2_0_5_load_104 | 44 | 0.0039094 | 0.00097978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2471-2_0_5_load_103 | 45 | 0.002749 | 0.00068897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2471-2_0_5_load_31 | 46 | 0.0076058 | 0.0019062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2471-2_0_5_load_32 | 47 | 0.0013635 | 0.00034171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2471-2_0_5_load_34 | 48 | 0.0011088 | 0.0002779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2471-2_0_5_load_36 | 51 | 0.0014586 | 0.00036557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2471-2_0_5_load_115 | 53 | 0.0017966 | 0.00045028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2471-2_0_5_load_98 | 54 | 0.0025458 | 0.00063804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2471-2_0_5_load_96 | 55 | 0.0013997 | 0.00035079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2471-2_0_5_load_166 | 56 | 0.001382 | 0.00034637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2471-2_0_5_load_167 | 57 | 0.004824 | 0.001209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2471-2_0_5_load_129 | 58 | 0.0014553 | 0.00036473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2471-2_0_5_load_114 | 59 | 0.002073 | 0.00051953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2471-2_0_5_load_138 | 63 | 0.0012671 | 0.00031756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2471-2_0_5_load_40 | 65 | 0.0036991 | 0.00092708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2471-2_0_5_load_41 | 66 | 0.0014332 | 0.0003592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2471-2_0_5_load_42 | 67 | 0.0014361 | 0.00035992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2471-2_0_5_load_170 | 68 | 0.0014871 | 0.00037271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2471-2_0_5_load_45 | 70 | 0.0010943 | 0.00027425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2471-2_0_5_load_116 | 71 | 0.0025546 | 0.00064025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2471-2_0_5_load_139 | 72 | 0.0013756 | 0.00034476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2471-2_0_5_load_46 | 74 | 0.0015354 | 0.0003848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2471-2_0_5_load_47 | 75 | 0.0020532 | 0.00051459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2471-2_0_5_load_48 | 76 | 0.0031199 | 0.00078191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2471-2_0_5_load_49 | 77 | 0.0029888 | 0.00074907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2471-2_0_5_load_50 | 78 | 0.0020499 | 0.00051375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2471-2_0_5_load_52 | 79 | 0.0013906 | 0.00034852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2471-2_0_5_load_51 | 80 | 0.0013941 | 0.0003494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2471-2_0_5_load_125 | 81 | 0.0017015 | 0.00042643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2471-2_0_5_load_66 | 82 | 0.0012314 | 0.00030862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2471-2_0_5_load_67 | 83 | 0.001227 | 0.00030752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2471-2_0_5_load_55 | 84 | 0.0019082 | 0.00047823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2471-2_0_5_load_56 | 85 | 0.0015486 | 0.00038811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2471-2_0_5_load_58 | 87 | 0.0015529 | 0.00038919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2471-2_0_5_load_59 | 88 | 0.001407 | 0.00035263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2471-2_0_5_load_60 | 89 | 0.0013517 | 0.00033877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2471-2_0_5_load_135 | 90 | 0.0016442 | 0.00041209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2471-2_0_5_load_75 | 91 | 0.0017436 | 0.00043699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2471-2_0_5_load_100 | 92 | 0.0020228 | 0.00050696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2471-2_0_5_load_136 | 93 | 0.001646 | 0.00041253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2471-2_0_5_load_76 | 94 | 0.0013621 | 0.00034138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2471-2_0_5_load_99 | 95 | 0.0014578 | 0.00036535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2471-2_0_5_load_61 | 96 | 0.0012323 | 0.00030884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2471-2_0_5_load_62 | 97 | 0.0012282 | 0.00030783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2471-2_0_5_load_63 | 98 | 0.0012256 | 0.00030717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2471-2_0_5_load_64 | 99 | 0.0015332 | 0.00038426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2471-2_0_5_load_65 | 100 | 0.0013839 | 0.00034684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2471-2_0_5_load_83 | 101 | 0.0041997 | 0.0010525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2471-2_0_5_load_141 | 102 | 0.0013939 | 0.00034935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2471-2_0_5_load_68 | 104 | 0.0015502 | 0.00038853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2471-2_0_5_load_101 | 105 | 0.0017728 | 0.00044429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2471-2_0_5_load_182 | 106 | 0.0024531 | 0.00061479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2471-2_0_5_load_70 | 107 | 0.0018094 | 0.00045348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2471-2_0_5_load_71 | 108 | 0.0020554 | 0.00051514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2471-2_0_5_load_72 | 109 | 0.0025693 | 0.00064394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2471-2_0_5_load_73 | 110 | 0.0018406 | 0.00046129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2471-2_0_5_load_150 | 112 | 0.002259 | 0.00056616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2471-2_0_5_load_159 | 113 | 0.0023907 | 0.00059916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2471-2_0_5_load_156 | 114 | 0.0018688 | 0.00046836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2471-2_0_5_load_148 | 115 | 0.0024497 | 0.00061395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2471-2_0_5_load_177 | 116 | 0.0029009 | 0.00072704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2471-2_0_5_load_157 | 117 | 0.0040599 | 0.0010175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2471-2_0_5_load_77 | 118 | 0.0017237 | 0.000432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2471-2_0_5_load_84 | 119 | 0.002317 | 0.0005807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2471-2_0_5_load_78 | 120 | 0.0020034 | 0.00050209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2471-2_0_5_load_79 | 121 | 0.0027116 | 0.00067959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2471-2_0_5_load_81 | 122 | 0.0017169 | 0.00043029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2471-2_0_5_load_82 | 123 | 0.0015124 | 0.00037904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2471-2_0_5_load_94 | 124 | 0.0017132 | 0.00042937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2471-2_0_5_load_133 | 125 | 0.0015182 | 0.00038049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2471-2_0_5_load_92 | 126 | 0.0030758 | 0.00077087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2471-2_0_5_load_134 | 127 | 0.0018839 | 0.00047215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2471-2_0_5_load_113 | 128 | 0.0017025 | 0.00042669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2471-2_0_5_load_112 | 129 | 0.0020102 | 0.00050381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2471-2_0_5_load_86 | 130 | 0.0017057 | 0.00042748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2471-2_0_5_load_87 | 131 | 0.0017155 | 0.00042995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2471-2_0_5_load_88 | 132 | 0.0017243 | 0.00043215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2471-2_0_5_load_89 | 133 | 0.0029559 | 0.00074082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2471-2_0_5_load_117 | 135 | 0.0017122 | 0.00042911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2471-2_0_5_load_145 | 136 | 0.0024281 | 0.00060853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2471-2_0_5_load_142 | 137 | 0.00392 | 0.00098245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2471-2_0_5_load_181 | 138 | 0.001714 | 0.00042957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2471-2_0_5_load_106 | 139 | 0.0018044 | 0.00045223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2471-2_0_5_load_143 | 140 | 0.0021678 | 0.00054329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2471-2_0_5_load_91 | 141 | 0.0017154 | 0.00042992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2471-2_0_5_load_93 | 142 | 0.002147 | 0.00053808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2471-2_0_5_load_95 | 143 | 0.0017019 | 0.00042653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2471-2_0_5_load_161 | 144 | 0.0012761 | 0.00031982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2471-2_0_5_load_160 | 145 | 0.001277 | 0.00032005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2471-2_0_5_load_184 | 146 | 0.019236 | 0.004821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2471-2_0_5_load_105 | 147 | 0.0035239 | 0.00088317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2471-2_0_5_load_107 | 148 | 0.0014503 | 0.00036348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2471-2_0_5_load_108 | 149 | 0.0014462 | 0.00036246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2471-2_0_5_load_109 | 150 | 0.0028404 | 0.00071187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2471-2_0_5_load_110 | 151 | 0.0025402 | 0.00063663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2471-2_0_5_load_111 | 152 | 0.0014545 | 0.00036454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2471-2_0_5_load_153 | 153 | 0.0016387 | 0.00041071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2471-2_0_5_load_176 | 154 | 0.0014322 | 0.00035893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2471-2_0_5_load_122 | 155 | 0.0023444 | 0.00058757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2471-2_0_5_load_175 | 156 | 0.0015516 | 0.00038886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2471-2_0_5_load_180 | 157 | 0.0017013 | 0.00042639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2471-2_0_5_load_118 | 158 | 0.0015565 | 0.0003901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2471-2_0_5_load_119 | 159 | 0.001988 | 0.00049824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2471-2_0_5_load_120 | 160 | 0.0018513 | 0.00046398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2471-2_0_5_load_121 | 161 | 0.0018435 | 0.00046201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2471-2_0_5_load_149 | 162 | 0.0015096 | 0.00037834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2471-2_0_5_load_147 | 163 | 0.0018473 | 0.00046298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2471-2_0_5_load_172 | 164 | 0.0029687 | 0.00074401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2471-2_0_5_load_128 | 165 | 0.0016323 | 0.0004091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2471-2_0_5_load_151 | 166 | 0.0011971 | 0.00030002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2471-2_0_5_load_152 | 167 | 0.0010471 | 0.00026244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2471-2_0_5_load_155 | 168 | 0.001187 | 0.0002975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2471-2_0_5_load_179 | 169 | 0.0018753 | 0.00046998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2471-2_0_5_load_137 | 170 | 0.0016782 | 0.0004206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2471-2_0_5_load_140 | 171 | 0.0012678 | 0.00031775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2471-2_0_5_load_144 | 172 | 0.0057666 | 0.0014453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2471-2_0_5_load_178 | 173 | 0.0017856 | 0.00044751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2471-2_0_5_load_146 | 174 | 0.0016732 | 0.00041934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2471-2_0_5_load_154 | 175 | 0.0019453 | 0.00048755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2471-2_0_5_load_171 | 176 | 0.0019044 | 0.00047729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2471-2_0_5_load_162 | 177 | 0.0012757 | 0.00031973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2471-2_0_5_load_163 | 178 | 0.001289 | 0.00032305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2471-2_0_5_load_173 | 179 | 0.0020128 | 0.00050446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2471-2_0_5_load_174 | 180 | 0.0020815 | 0.00052167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2471-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2471-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2471-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.038772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2471-2_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.01756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2471-2_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.049914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2471-2_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.026552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2471-2_0_5_line_6 |  | 5 | 14 | 0.025825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2471-2_0_5_line_7 |  | 6 | 9 | 0.0047956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2471-2_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.011982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2471-2_0_5_line_9 |  | 8 | 164 | 0.019978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2471-2_0_5_line_10 |  | 8 | 18 | 0.03132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2471-2_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.014183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2471-2_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.015838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2471-2_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.00073221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2471-2_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.046853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2471-2_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.018427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2471-2_0_5_line_16 |  | 14 | 61 | 0.023566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2471-2_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0015466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2471-2_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.016786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2471-2_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.018236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2471-2_0_5_line_20 |  | 19 | 20 | 8.3967e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2471-2_0_5_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0077527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2471-2_0_5_line_22 |  | 20 | 22 | 0.020514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2471-2_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0045426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2471-2_0_5_line_24 |  | 22 | 24 | 0.00081473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2471-2_0_5_line_25 |  | 23 | 25 | 0.011611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2471-2_0_5_line_26 |  | 24 | 26 | 0.015212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2471-2_0_5_line_27 |  | 25 | 27 | 0.0031306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2471-2_0_5_line_28 |  | 26 | 81 | 0.023624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2471-2_0_5_line_29 |  | 26 | 78 | 0.025052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2471-2_0_5_line_30 |  | 27 | 178 | 0.014858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2471-2_0_5_line_31 |  | 28 | 29 | 0.023957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2471-2_0_5_line_32 |  | 29 | 30 | 0.0057701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2471-2_0_5_line_33 |  | 30 | 33 | 0.018384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2471-2_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.0089095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2471-2_0_5_line_35 |  | 32 | 34 | 0.018208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2471-2_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.013974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2471-2_0_5_line_37 |  | 34 | 36 | 0.009341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2471-2_0_5_line_38 |  | 34 | 37 | 0.010782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2471-2_0_5_line_39 |  | 35 | 44 | 0.0046906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2471-2_0_5_line_40 |  | 36 | 105 | 0.0072776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2471-2_0_5_line_41 |  | 37 | 106 | 0.0018056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2471-2_0_5_line_42 |  | 38 | 39 | 0.0033182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2471-2_0_5_line_43 |  | 39 | 40 | 0.0096927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2471-2_0_5_line_44 |  | 40 | 43 | 0.018269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2471-2_0_5_line_45 |  | 41 | 42 | 0.0085355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2471-2_0_5_line_46 |  | 41 | 43 | 0.2606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2471-2_0_5_line_47 |  | 42 | 82 | 0.00058048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2471-2_0_5_line_48 |  | 44 | 45 | 0.006099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2471-2_0_5_line_49 |  | 45 | 147 | 0.018437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2471-2_0_5_line_50 |  | 46 | 47 | 0.02195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2471-2_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.04847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2471-2_0_5_line_52 |  | 48 | 52 | 0.011507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2471-2_0_5_line_53 |  | 48 | 53 | 0.01485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2471-2_0_5_line_54 |  | 49 | 50 | 0.010846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2471-2_0_5_line_55 |  | 49 | 51 | 0.00059132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2471-2_0_5_line_56 |  | 50 | 54 | 0.024488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2471-2_0_5_line_57 |  | 50 | 55 | 0.023436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2471-2_0_5_line_58 |  | 51 | 56 | 0.01121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2471-2_0_5_line_59 |  | 52 | 57 | 0.003587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2471-2_0_5_line_60 |  | 52 | 58 | 0.019103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2471-2_0_5_line_61 |  | 53 | 59 | 0.0078554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2471-2_0_5_line_62 |  | 55 | 60 | 0.032236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2471-2_0_5_line_63 |  | 56 | 57 | 0.016483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2471-2_0_5_line_64 |  | 59 | 129 | 0.0089508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2471-2_0_5_line_65 |  | 60 | 146 | 0.14913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2471-2_0_5_line_66 |  | 61 | 62 | 0.027707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2471-2_0_5_line_67 |  | 62 | 63 | 0.03941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2471-2_0_5_line_68 |  | 62 | 64 | 0.031252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_2471-2_0_5_line_69 |  | 63 | 72 | 0.0066148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2471-2_0_5_line_70 |  | 64 | 70 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2471-2_0_5_line_71 |  | 65 | 66 | 0.064308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2471-2_0_5_line_72 |  | 66 | 67 | 0.0065265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2471-2_0_5_line_73 |  | 67 | 68 | 0.021875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2471-2_0_5_line_74 |  | 68 | 69 | 0.022095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2471-2_0_5_line_75 |  | 69 | 176 | 0.042625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2471-2_0_5_line_76 |  | 69 | 117 | 0.018288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2471-2_0_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.010924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2471-2_0_5_line_78 |  | 71 | 73 | 0.013715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2471-2_0_5_line_79 |  | 72 | 171 | 0.022818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2471-2_0_5_line_80 |  | 73 | 128 | 0.030208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2471-2_0_5_line_81 |  | 73 | 119 | 0.015949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2471-2_0_5_line_82 |  | 74 | 75 | 0.005993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2471-2_0_5_line_83 |  | 74 | 76 | 0.016061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2471-2_0_5_line_84 |  | 75 | 77 | 0.023382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2471-2_0_5_line_85 |  | 76 | 78 | 0.014726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2471-2_0_5_line_86 |  | 77 | 79 | 0.013615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2471-2_0_5_line_87 |  | 79 | 80 | 0.0051566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2471-2_0_5_line_88 |  | 82 | 83 | 0.00026396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2471-2_0_5_line_89 |  | 83 | 104 | 0.00019019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2471-2_0_5_line_90 |  | 84 | 85 | 0.014345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2471-2_0_5_line_91 |  | 84 | 86 | 0.0083775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_2471-2_0_5_line_92 |  | 85 | 87 | 0.0062021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2471-2_0_5_line_93 |  | 86 | 88 | 0.0077113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2471-2_0_5_line_94 |  | 86 | 89 | 0.018783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2471-2_0_5_line_95 |  | 87 | 90 | 0.0010711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2471-2_0_5_line_96 |  | 88 | 91 | 0.0045497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2471-2_0_5_line_97 |  | 89 | 92 | 6.0219e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2471-2_0_5_line_98 |  | 90 | 93 | 0.01159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2471-2_0_5_line_99 |  | 91 | 94 | 0.0056997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2471-2_0_5_line_100 |  | 92 | 95 | 0.0086959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2471-2_0_5_line_101 |  | 93 | 170 | 0.0041781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2471-2_0_5_line_102 |  | 94 | 118 | 0.015542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2471-2_0_5_line_103 |  | 95 | 105 | 0.012664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2471-2_0_5_line_104 |  | 96 | 97 | 0.00027168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2471-2_0_5_line_105 |  | 96 | 98 | 0.00055715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2471-2_0_5_line_106 |  | 97 | 99 | 0.00021478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2471-2_0_5_line_107 |  | 98 | 100 | 0.022104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2471-2_0_5_line_108 |  | 99 | 101 | 0.0021442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2471-2_0_5_line_109 |  | 100 | 102 | 6.6303e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2471-2_0_5_line_110 |  | 101 | 103 | 0.022147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2471-2_0_5_line_111 |  | 102 | 104 | 0.0095831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2471-2_0_5_line_112 |  | 103 | 123 | 0.003943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2471-2_0_5_line_113 |  | 103 | 120 | 0.014658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2471-2_0_5_line_114 |  | 106 | 168 | 0.010322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2471-2_0_5_line_115 |  | 107 | 108 | 0.0080842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_2471-2_0_5_line_116 |  | 107 | 109 | 0.00068538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_2471-2_0_5_line_117 |  | 108 | 110 | 0.0065368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_2471-2_0_5_line_118 |  | 109 | 111 | 0.016712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2471-2_0_5_line_119 |  | 110 | 112 | 0.013595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2471-2_0_5_line_120 |  | 111 | 113 | 0.014152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_2471-2_0_5_line_121 |  | 111 | 114 | 0.017528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2471-2_0_5_line_122 |  | 112 | 115 | 0.0010247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_2471-2_0_5_line_123 |  | 113 | 116 | 0.0009678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_2471-2_0_5_line_124 |  | 114 | 117 | 0.0022184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2471-2_0_5_line_125 |  | 115 | 174 | 0.004955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_2471-2_0_5_line_126 |  | 116 | 173 | 0.014703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2471-2_0_5_line_127 |  | 118 | 119 | 0.0020857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_2471-2_0_5_line_128 |  | 120 | 121 | 0.010471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2471-2_0_5_line_129 |  | 121 | 122 | 0.010431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2471-2_0_5_line_130 |  | 122 | 124 | 0.0072316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2471-2_0_5_line_131 |  | 123 | 125 | 0.0013335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2471-2_0_5_line_132 |  | 124 | 126 | 0.0027566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2471-2_0_5_line_133 |  | 125 | 127 | 0.00040279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2471-2_0_5_line_134 |  | 126 | 141 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2471-2_0_5_line_135 |  | 127 | 169 | 0.0013415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2471-2_0_5_line_136 |  | 128 | 129 | 0.0063699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2471-2_0_5_line_137 |  | 130 | 131 | 0.00014487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2471-2_0_5_line_138 |  | 130 | 132 | 0.00010089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2471-2_0_5_line_139 |  | 131 | 133 | 0.013796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2471-2_0_5_line_140 |  | 132 | 134 | 0.0091629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2471-2_0_5_line_141 |  | 133 | 135 | 0.006675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2471-2_0_5_line_142 |  | 134 | 136 | 0.015078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2471-2_0_5_line_143 |  | 134 | 137 | 0.013039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2471-2_0_5_line_144 |  | 135 | 138 | 0.0007319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2471-2_0_5_line_145 |  | 136 | 139 | 0.0022234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_2471-2_0_5_line_146 |  | 137 | 140 | 0.016612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_2471-2_0_5_line_147 |  | 138 | 157 | 0.00010896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2471-2_0_5_line_148 |  | 139 | 147 | 0.015931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2471-2_0_5_line_149 |  | 140 | 172 | 0.0011023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_2471-2_0_5_line_150 |  | 141 | 142 | 0.0014355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2471-2_0_5_line_151 |  | 142 | 143 | 0.0057616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2471-2_0_5_line_152 |  | 143 | 144 | 0.015454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2471-2_0_5_line_153 |  | 144 | 145 | 0.0047338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2471-2_0_5_line_154 |  | 145 | 177 | 0.0024876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2471-2_0_5_line_155 |  | 148 | 149 | 0.0057281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_2471-2_0_5_line_156 |  | 148 | 150 | 0.0033512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_2471-2_0_5_line_157 |  | 149 | 151 | 0.0097462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_2471-2_0_5_line_158 |  | 150 | 152 | 0.011585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_2471-2_0_5_line_159 |  | 151 | 153 | 0.0060643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_2471-2_0_5_line_160 |  | 152 | 154 | 0.0057176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_2471-2_0_5_line_161 |  | 153 | 155 | 0.0033768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_2471-2_0_5_line_162 |  | 154 | 156 | 0.0040712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_2471-2_0_5_line_163 |  | 155 | 160 | 0.0018486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_2471-2_0_5_line_164 |  | 156 | 170 | 0.0064504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_2471-2_0_5_line_165 |  | 157 | 169 | 0.032377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2471-2_0_5_line_166 |  | 158 | 159 | 0.0018206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_2471-2_0_5_line_167 |  | 158 | 160 | 0.01419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_2471-2_0_5_line_168 |  | 159 | 161 | 0.0043869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_2471-2_0_5_line_169 |  | 161 | 162 | 0.00062862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_2471-2_0_5_line_170 |  | 162 | 163 | 0.014067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_2471-2_0_5_line_171 |  | 163 | 174 | 0.0014085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_2471-2_0_5_line_172 |  | 164 | 179 | 0.0062329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2471-2_0_5_line_173 |  | 165 | 166 | 0.0042167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2471-2_0_5_line_174 |  | 166 | 167 | 5.2036e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2471-2_0_5_line_175 |  | 167 | 175 | 0.011373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2471-2_0_5_line_176 |  | 168 | 175 | 0.0065014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2471-2_0_5_line_177 |  | 172 | 173 | 0.0046519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_2471-2_0_5_line_178 |  | 177 | 178 | 0.0047287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2471-2_0_5_line_179 |  | 179 | 180 | 0.029425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2471-2_0_5_trafo_20 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 181 | 29 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2605779.759 | 1259718.5424 | 2605776.8115 | 1259719.36 | 2605756.6519 | 1259726.8011 | 2605751.9162 | 1259728.8832
1 | 2605779.759 | 1259718.5424 | 2605795.3863 | 1259714.2078 | 2605802.7013 | 1259712.4933
2 | 2605751.9162 | 1259728.8832 | 2605738.6097 | 1259734.7336 | 2605717.2723 | 1259746.2282
3 | 2605701.8131 | 1259754.5563 | 2605717.2723 | 1259746.2282
4 | 2605701.8131 | 1259754.5563 | 2605660.331 | 1259782.3168
5 | 2605701.8131 | 1259754.5563 | 2605706.3488 | 1259763.6779 | 2605708.161 | 1259779.9422
6 | 2605638.8686 | 1259796.6799 | 2605660.331 | 1259782.3168
7 | 2605708.6921 | 1259784.7083 | 2605708.161 | 1259779.9422
8 | 2605860.5072 | 1259761.8922 | 2605861.0018 | 1259757.0339 | 2605859.3655 | 1259750.1265
9 | 2605860.5072 | 1259761.8922 | 2605863.1788 | 1259765.7752 | 2605867.0073 | 1259780.5517
10 | 2605860.5072 | 1259761.8922 | 2605858.0703 | 1259764.5583 | 2605831.2404 | 1259771.4781
11 | 2605708.6921 | 1259784.7083 | 2605709.4872 | 1259791.8443 | 2605711.678 | 1259794.2814 | 2605715.3324 | 1259795.0076 | 2605715.3324 | 1259795.0076
12 | 2605730.9866 | 1259792.5998 | 2605715.3324 | 1259795.0076
13 | 2605730.9866 | 1259792.5998 | 2605731.7103 | 1259792.4885
14 | 2605777.9872 | 1259785.2127 | 2605776.4687 | 1259785.6043 | 2605731.7103 | 1259792.4885
15 | 2605795.8305 | 1259780.6107 | 2605777.9872 | 1259785.2127
16 | 2605620.1184 | 1259810.9282 | 2605633.3923 | 1259800.3447 | 2605638.8686 | 1259796.6799
17 | 2605795.8305 | 1259780.6107 | 2605797.3282 | 1259780.2244
18 | 2605797.3282 | 1259780.2244 | 2605813.5826 | 1259776.0322
19 | 2605831.2404 | 1259771.4781 | 2605813.5826 | 1259776.0322
20 | 2605742.026 | 1259981.2281 | 2605742.0481 | 1259981.1471
21 | 2605744.0854 | 1259973.6668 | 2605744.0854 | 1259973.6668 | 2605742.0481 | 1259981.1471
22 | 2605736.6353 | 1260001.0209 | 2605742.026 | 1259981.2281
23 | 2605744.0854 | 1259973.6668 | 2605747.7881 | 1259971.0353 | 2605747.7881 | 1259971.0353
24 | 2605736.4212 | 1260001.807 | 2605736.6353 | 1260001.0209
25 | 2605747.7881 | 1259971.0353 | 2605754.4807 | 1259970.5191 | 2605759.3712 | 1259970.7973
26 | 2605732.4237 | 1260016.4846 | 2605736.4212 | 1260001.807
27 | 2605762.4967 | 1259970.9751 | 2605759.3712 | 1259970.7973
28 | 2605732.4237 | 1260016.4846 | 2605709.8505 | 1260009.5172
29 | 2605732.4237 | 1260016.4846 | 2605756.971 | 1260021.49
30 | 2605762.4967 | 1259970.9751 | 2605777.3305 | 1259971.8188
31 | 2605755.3349 | 1259920.2498 | 2605779.2484 | 1259918.7995
32 | 2605779.2484 | 1259918.7995 | 2605785.0079 | 1259918.4502
33 | 2605803.3585 | 1259917.3372 | 2605785.0079 | 1259918.4502
34 | 2605715.184 | 1259922.6849 | 2605706.2909 | 1259923.2242
35 | 2605688.597 | 1259926.0706 | 2605692.4801 | 1259924.0618 | 2605706.2909 | 1259923.2242
36 | 2605817.2901 | 1259916.3235 | 2605815.0179 | 1259916.6301 | 2605803.3585 | 1259917.3372
37 | 2605688.597 | 1259926.0706 | 2605685.9413 | 1259921.2982 | 2605685.8226 | 1259917.4206
38 | 2605688.597 | 1259926.0706 | 2605685.7818 | 1259930.5487 | 2605684.4404 | 1259935.8751
39 | 2605821.9386 | 1259915.6964 | 2605817.2901 | 1259916.3235
40 | 2605685.8226 | 1259917.4206 | 2605685.5999 | 1259910.1464
41 | 2605684.4404 | 1259935.8751 | 2605683.9995 | 1259937.6261
42 | 2605936.7276 | 1260318.7213 | 2605940.0196 | 1260319.137
43 | 2605937.7533 | 1260309.0831 | 2605936.7276 | 1260318.7213 | 2605936.7276 | 1260318.7213
44 | 2605937.7533 | 1260309.0831 | 2605939.6866 | 1260290.9166 | 2605939.6866 | 1260290.9166
45 | 2605860.5713 | 1260042.6152 | 2605862.3027 | 1260034.2571
46 | 2605860.5713 | 1260042.6152 | 2605939.6866 | 1260290.9166
47 | 2605862.3027 | 1260034.2571 | 2605862.4204 | 1260033.6887
48 | 2605821.9386 | 1259915.6964 | 2605827.9829 | 1259914.8809
49 | 2605846.238 | 1259912.3035 | 2605838.255 | 1259913.495 | 2605827.9829 | 1259914.8809
50 | 2605581.6218 | 1259917.2195 | 2605581.6218 | 1259917.2195 | 2605580.094 | 1259923.0887 | 2605576.1062 | 1259938.4653
51 | 2605617.9519 | 1259935.2101 | 2605603.3879 | 1259931.6496 | 2605604.0307 | 1259929.193 | 2605605.619 | 1259923.1904 | 2605581.6218 | 1259917.2195
52 | 2605615.1908 | 1259946.3817 | 2605617.9519 | 1259935.2101
53 | 2605617.9519 | 1259935.2101 | 2605621.5115 | 1259920.7927
54 | 2605601.7763 | 1259986.7409 | 2605606.0036 | 1259979.1953 | 2605606.5934 | 1259977.0722
55 | 2605606.5934 | 1259977.0722 | 2605606.7529 | 1259976.5028
56 | 2605601.7763 | 1259986.7409 | 2605581.1988 | 1259973.4651
57 | 2605601.7763 | 1259986.7409 | 2605617.899 | 1259999.6202 | 2605619.8071 | 1260001.6707
58 | 2605609.7769 | 1259965.7081 | 2605606.7529 | 1259976.5028
59 | 2605615.1908 | 1259946.3817 | 2605614.2232 | 1259949.8357
60 | 2605615.1908 | 1259946.3817 | 2605625.2617 | 1259951.5391 | 2605631.0894 | 1259956.7057
61 | 2605621.5115 | 1259920.7927 | 2605622.0824 | 1259918.4805 | 2605623.0175 | 1259913.0872
62 | 2605643.7559 | 1260022.9936 | 2605631.7966 | 1260014.5545 | 2605619.8071 | 1260001.6707
63 | 2605614.2232 | 1259949.8357 | 2605609.7769 | 1259965.7081
64 | 2605624.5468 | 1259904.268 | 2605623.0175 | 1259913.0872
65 | 2605643.7559 | 1260022.9936 | 2605594.09 | 1260163.6087
66 | 2605620.1184 | 1259810.9282 | 2605610.7496 | 1259820.2924 | 2605606.6152 | 1259825.1029 | 2605604.7209 | 1259827.9809 | 2605601.9741 | 1259831.8031
67 | 2605601.9741 | 1259831.8031 | 2605578.5522 | 1259863.4973
68 | 2605633.2937 | 1259833.0667 | 2605601.9741 | 1259831.8031
69 | 2605574.6209 | 1259868.8171 | 2605578.5522 | 1259863.4973
70 | 2605633.2937 | 1259833.0667 | 2605631.8231 | 1259845.7072
71 | 2605759.6339 | 1259825.6831 | 2605823.0992 | 1259815.307
72 | 2605823.0992 | 1259815.307 | 2605826.5043 | 1259814.7503 | 2605829.5348 | 1259814.2225
73 | 2605829.5348 | 1259814.2225 | 2605851.0858 | 1259810.4696
74 | 2605872.853 | 1259806.679 | 2605851.0858 | 1259810.4696
75 | 2605872.853 | 1259806.679 | 2605894.0707 | 1259803.7201 | 2605896.9787 | 1259804.6791 | 2605901.0823 | 1259822.3488
76 | 2605872.853 | 1259806.679 | 2605875.6286 | 1259824.7548
77 | 2605631.8231 | 1259845.7072 | 2605630.5607 | 1259856.5581
78 | 2605633.0487 | 1259869.1797 | 2605629.6696 | 1259864.2176 | 2605630.5607 | 1259856.5581
79 | 2605574.6209 | 1259868.8171 | 2605561.0596 | 1259887.1681
80 | 2605633.0487 | 1259869.1797 | 2605629.8718 | 1259873.5574 | 2605625.635 | 1259897.9918
81 | 2605633.0487 | 1259869.1797 | 2605639.2975 | 1259867.8069 | 2605648.827 | 1259868.4428
82 | 2605787.1372 | 1260027.6412 | 2605793.0093 | 1260028.8386
83 | 2605787.1372 | 1260027.6412 | 2605771.4 | 1260024.4322
84 | 2605793.0093 | 1260028.8386 | 2605815.9194 | 1260033.5102
85 | 2605756.971 | 1260021.49 | 2605771.4 | 1260024.4322
86 | 2605815.9194 | 1260033.5102 | 2605829.26 | 1260036.2305
87 | 2605834.3126 | 1260037.2608 | 2605829.26 | 1260036.2305
88 | 2605862.4204 | 1260033.6887 | 2605862.474 | 1260033.4302
89 | 2605862.474 | 1260033.4302 | 2605862.5125 | 1260033.244
90 | 2605692.7146 | 1259869.2227 | 2605707.0036 | 1259867.9567
91 | 2605684.3698 | 1259869.962 | 2605692.7146 | 1259869.2227
92 | 2605713.1815 | 1259867.4094 | 2605707.0036 | 1259867.9567
93 | 2605684.3698 | 1259869.962 | 2605676.659 | 1259869.8672
94 | 2605684.3698 | 1259869.962 | 2605684.9445 | 1259888.7365
95 | 2605713.1815 | 1259867.4094 | 2605714.2484 | 1259867.3149
96 | 2605676.659 | 1259869.8672 | 2605672.1097 | 1259869.8112
97 | 2605684.9463 | 1259888.7967 | 2605684.9445 | 1259888.7365
98 | 2605725.7189 | 1259865.7021 | 2605717.6451 | 1259867.0139 | 2605714.2484 | 1259867.3149
99 | 2605666.4153 | 1259869.6167 | 2605668.7021 | 1259869.7693 | 2605672.1097 | 1259869.8112
100 | 2605685.2124 | 1259897.4885 | 2605684.9463 | 1259888.7967
101 | 2605725.7189 | 1259865.7021 | 2605729.8429 | 1259865.0321
102 | 2605666.4153 | 1259869.6167 | 2605650.9081 | 1259868.5817
103 | 2605685.2124 | 1259897.4885 | 2605685.5999 | 1259910.1464
104 | 2605869.0544 | 1260001.6635 | 2605869.1095 | 1260001.3975
105 | 2605868.9414 | 1260002.2091 | 2605869.0544 | 1260001.6635
106 | 2605869.1095 | 1260001.3975 | 2605869.153 | 1260001.1872
107 | 2605864.4577 | 1260023.8536 | 2605868.9414 | 1260002.2091
108 | 2605869.153 | 1260001.1872 | 2605869.588 | 1259999.0876
109 | 2605864.4564 | 1260023.8601 | 2605864.4577 | 1260023.8536
110 | 2605873.409 | 1259977.2836 | 2605871.8156 | 1259988.334 | 2605869.588 | 1259999.0876
111 | 2605864.4564 | 1260023.8601 | 2605862.5125 | 1260033.244
112 | 2605873.409 | 1259977.2836 | 2605873.7294 | 1259973.3537
113 | 2605873.409 | 1259977.2836 | 2605858.7745 | 1259976.4512
114 | 2605681.4788 | 1259947.636 | 2605683.9995 | 1259937.6261
115 | 2605856.8145 | 1259844.4021 | 2605848.835 | 1259845.6986
116 | 2605856.8145 | 1259844.4021 | 2605857.491 | 1259844.2922
117 | 2605842.3827 | 1259846.747 | 2605848.835 | 1259845.6986
118 | 2605874.0004 | 1259843.1158 | 2605869.0724 | 1259842.4105 | 2605857.491 | 1259844.2922
119 | 2605828.9634 | 1259848.9273 | 2605842.3827 | 1259846.747
120 | 2605874.0004 | 1259843.1158 | 2605876.4605 | 1259847.5101 | 2605878.6373 | 1259856.3626 | 2605878.6373 | 1259856.3626
121 | 2605874.0004 | 1259843.1158 | 2605877.6905 | 1259838.1828 | 2605875.9653 | 1259826.9474
122 | 2605828.9634 | 1259848.9273 | 2605827.952 | 1259849.0916
123 | 2605878.6892 | 1259857.3291 | 2605878.6373 | 1259856.3626
124 | 2605875.9653 | 1259826.9474 | 2605875.6286 | 1259824.7548
125 | 2605827.952 | 1259849.0916 | 2605823.0611 | 1259849.8863
126 | 2605879.4778 | 1259872.0114 | 2605878.6892 | 1259857.3291
127 | 2605648.827 | 1259868.4428 | 2605650.9081 | 1259868.5817
128 | 2605858.7745 | 1259976.4512 | 2605848.3202 | 1259975.8566
129 | 2605837.9063 | 1259975.2643 | 2605848.3202 | 1259975.8566
130 | 2605837.9063 | 1259975.2643 | 2605830.6864 | 1259974.8536
131 | 2605873.8378 | 1259972.0245 | 2605873.7294 | 1259973.3537
132 | 2605830.6864 | 1259974.8536 | 2605827.9343 | 1259974.6971
133 | 2605873.8378 | 1259972.0245 | 2605873.8705 | 1259971.6231
134 | 2605811.876 | 1259973.7837 | 2605827.9343 | 1259974.6971
135 | 2605873.8705 | 1259971.6231 | 2605873.9796 | 1259970.286
136 | 2605624.5468 | 1259904.268 | 2605625.635 | 1259897.9918
137 | 2605878.3426 | 1259916.7751 | 2605878.3543 | 1259916.6307
138 | 2605878.3543 | 1259916.6307 | 2605878.3625 | 1259916.5301
139 | 2605877.2215 | 1259930.5251 | 2605878.3426 | 1259916.7751
140 | 2605879.1072 | 1259907.3976 | 2605878.3625 | 1259916.5301
141 | 2605876.679 | 1259937.178 | 2605877.2215 | 1259930.5251
142 | 2605879.1072 | 1259907.3976 | 2605864.1939 | 1259909.6235
143 | 2605879.1072 | 1259907.3976 | 2605879.4431 | 1259894.3629
144 | 2605876.6195 | 1259937.9075 | 2605876.679 | 1259937.178
145 | 2605861.9949 | 1259909.9517 | 2605864.1939 | 1259909.6235
146 | 2605879.4431 | 1259894.3629 | 2605879.8436 | 1259878.8234 | 2605879.7864 | 1259877.7573
147 | 2605876.6107 | 1259938.0161 | 2605876.6195 | 1259937.9075
148 | 2605861.9949 | 1259909.9517 | 2605846.238 | 1259912.3035
149 | 2605879.7273 | 1259876.6566 | 2605879.7864 | 1259877.7573
150 | 2605811.876 | 1259973.7837 | 2605810.4428 | 1259973.7022
151 | 2605804.6905 | 1259973.375 | 2605810.4428 | 1259973.7022
152 | 2605789.2613 | 1259972.4974 | 2605804.6905 | 1259973.375
153 | 2605784.5351 | 1259972.2286 | 2605789.2613 | 1259972.4974
154 | 2605782.0515 | 1259972.0873 | 2605784.5351 | 1259972.2286
155 | 2605766.2682 | 1259859.1138 | 2605760.6142 | 1259860.0325
156 | 2605757.3065 | 1259860.5699 | 2605760.6142 | 1259860.0325
157 | 2605766.2682 | 1259859.1138 | 2605775.8883 | 1259857.5508
158 | 2605757.3065 | 1259860.5699 | 2605745.8719 | 1259862.4278
159 | 2605775.8883 | 1259857.5508 | 2605781.874 | 1259856.5782
160 | 2605745.8719 | 1259862.4278 | 2605740.2283 | 1259863.3447
161 | 2605785.2071 | 1259856.0367 | 2605781.874 | 1259856.5782
162 | 2605736.2098 | 1259863.9976 | 2605740.2283 | 1259863.3447
163 | 2605785.2071 | 1259856.0367 | 2605787.0318 | 1259855.7402
164 | 2605729.8429 | 1259865.0321 | 2605736.2098 | 1259863.9976
165 | 2605873.9796 | 1259970.286 | 2605876.6107 | 1259938.0161
166 | 2605801.0384 | 1259853.4645 | 2605802.8354 | 1259853.1725
167 | 2605787.0318 | 1259855.7402 | 2605801.0384 | 1259853.4645
168 | 2605807.1655 | 1259852.4689 | 2605802.8354 | 1259853.1725
169 | 2605807.1655 | 1259852.4689 | 2605807.786 | 1259852.3681
170 | 2605821.6708 | 1259850.1122 | 2605807.786 | 1259852.3681
171 | 2605821.6708 | 1259850.1122 | 2605823.0611 | 1259849.8863
172 | 2605867.0073 | 1259780.5517 | 2605868.5706 | 1259786.5854
173 | 2605677.1011 | 1259965.0195 | 2605676.0714 | 1259969.1086
174 | 2605677.1011 | 1259965.0195 | 2605677.1138 | 1259964.9691
175 | 2605679.8911 | 1259953.9405 | 2605677.1138 | 1259964.9691
176 | 2605681.4788 | 1259947.636 | 2605679.8911 | 1259953.9405
177 | 2605879.4778 | 1259872.0114 | 2605879.7273 | 1259876.6566
178 | 2605782.0515 | 1259972.0873 | 2605777.3305 | 1259971.8188
179 | 2605892.7864 | 1259788.9578 | 2605872.8959 | 1259793.7036 | 2605869.9735 | 1259791.9996 | 2605868.5706 | 1259786.5854

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2605779.759 | 1259718.5424
1 | 2605751.9162 | 1259728.8832
2 | 2605802.7013 | 1259712.4933
3 | 2605717.2723 | 1259746.2282
4 | 2605701.8131 | 1259754.5563
5 | 2605660.331 | 1259782.3168
6 | 2605708.161 | 1259779.9422
7 | 2605859.3655 | 1259750.1265
8 | 2605860.5072 | 1259761.8922
9 | 2605708.6921 | 1259784.7083
10 | 2605715.3324 | 1259795.0076
11 | 2605730.9866 | 1259792.5998
12 | 2605731.7103 | 1259792.4885
13 | 2605777.9872 | 1259785.2127
14 | 2605638.8686 | 1259796.6799
15 | 2605795.8305 | 1259780.6107
16 | 2605797.3282 | 1259780.2244
17 | 2605813.5826 | 1259776.0322
18 | 2605831.2404 | 1259771.4781
19 | 2605742.0481 | 1259981.1471
20 | 2605742.026 | 1259981.2281
21 | 2605744.0854 | 1259973.6668
22 | 2605736.6353 | 1260001.0209
23 | 2605747.7881 | 1259971.0353
24 | 2605736.4212 | 1260001.807
25 | 2605759.3712 | 1259970.7973
26 | 2605732.4237 | 1260016.4846
27 | 2605762.4967 | 1259970.9751
28 | 2605755.3349 | 1259920.2498
29 | 2605779.2484 | 1259918.7995
30 | 2605785.0079 | 1259918.4502
31 | 2605715.184 | 1259922.6849
32 | 2605706.2909 | 1259923.2242
33 | 2605803.3585 | 1259917.3372
34 | 2605688.597 | 1259926.0706
35 | 2605817.2901 | 1259916.3235
36 | 2605685.8226 | 1259917.4206
37 | 2605684.4404 | 1259935.8751
38 | 2605940.0196 | 1260319.137
39 | 2605936.7276 | 1260318.7213
40 | 2605937.7533 | 1260309.0831
41 | 2605860.5713 | 1260042.6152
42 | 2605862.3027 | 1260034.2571
43 | 2605939.6866 | 1260290.9166
44 | 2605821.9386 | 1259915.6964
45 | 2605827.9829 | 1259914.8809
46 | 2605576.1062 | 1259938.4653
47 | 2605581.6218 | 1259917.2195
48 | 2605617.9519 | 1259935.2101
49 | 2605606.5934 | 1259977.0722
50 | 2605601.7763 | 1259986.7409
51 | 2605606.7529 | 1259976.5028
52 | 2605615.1908 | 1259946.3817
53 | 2605621.5115 | 1259920.7927
54 | 2605581.1988 | 1259973.4651
55 | 2605619.8071 | 1260001.6707
56 | 2605609.7769 | 1259965.7081
57 | 2605614.2232 | 1259949.8357
58 | 2605631.0894 | 1259956.7057
59 | 2605623.0175 | 1259913.0872
60 | 2605643.7559 | 1260022.9936
61 | 2605620.1184 | 1259810.9282
62 | 2605601.9741 | 1259831.8031
63 | 2605578.5522 | 1259863.4973
64 | 2605633.2937 | 1259833.0667
65 | 2605759.6339 | 1259825.6831
66 | 2605823.0992 | 1259815.307
67 | 2605829.5348 | 1259814.2225
68 | 2605851.0858 | 1259810.4696
69 | 2605872.853 | 1259806.679
70 | 2605631.8231 | 1259845.7072
71 | 2605630.5607 | 1259856.5581
72 | 2605574.6209 | 1259868.8171
73 | 2605633.0487 | 1259869.1797
74 | 2605787.1372 | 1260027.6412
75 | 2605793.0093 | 1260028.8386
76 | 2605771.4 | 1260024.4322
77 | 2605815.9194 | 1260033.5102
78 | 2605756.971 | 1260021.49
79 | 2605829.26 | 1260036.2305
80 | 2605834.3126 | 1260037.2608
81 | 2605709.8505 | 1260009.5172
82 | 2605862.4204 | 1260033.6887
83 | 2605862.474 | 1260033.4302
84 | 2605692.7146 | 1259869.2227
85 | 2605707.0036 | 1259867.9567
86 | 2605684.3698 | 1259869.962
87 | 2605713.1815 | 1259867.4094
88 | 2605676.659 | 1259869.8672
89 | 2605684.9445 | 1259888.7365
90 | 2605714.2484 | 1259867.3149
91 | 2605672.1097 | 1259869.8112
92 | 2605684.9463 | 1259888.7967
93 | 2605725.7189 | 1259865.7021
94 | 2605666.4153 | 1259869.6167
95 | 2605685.2124 | 1259897.4885
96 | 2605869.0544 | 1260001.6635
97 | 2605869.1095 | 1260001.3975
98 | 2605868.9414 | 1260002.2091
99 | 2605869.153 | 1260001.1872
100 | 2605864.4577 | 1260023.8536
101 | 2605869.588 | 1259999.0876
102 | 2605864.4564 | 1260023.8601
103 | 2605873.409 | 1259977.2836
104 | 2605862.5125 | 1260033.244
105 | 2605685.5999 | 1259910.1464
106 | 2605683.9995 | 1259937.6261
107 | 2605856.8145 | 1259844.4021
108 | 2605848.835 | 1259845.6986
109 | 2605857.491 | 1259844.2922
110 | 2605842.3827 | 1259846.747
111 | 2605874.0004 | 1259843.1158
112 | 2605828.9634 | 1259848.9273
113 | 2605878.6373 | 1259856.3626
114 | 2605875.9653 | 1259826.9474
115 | 2605827.952 | 1259849.0916
116 | 2605878.6892 | 1259857.3291
117 | 2605875.6286 | 1259824.7548
118 | 2605650.9081 | 1259868.5817
119 | 2605648.827 | 1259868.4429
120 | 2605858.7745 | 1259976.4512
121 | 2605848.3202 | 1259975.8566
122 | 2605837.9063 | 1259975.2643
123 | 2605873.7294 | 1259973.3537
124 | 2605830.6864 | 1259974.8536
125 | 2605873.8378 | 1259972.0245
126 | 2605827.9343 | 1259974.6971
127 | 2605873.8705 | 1259971.6231
128 | 2605625.635 | 1259897.9918
129 | 2605624.5468 | 1259904.268
130 | 2605878.3543 | 1259916.6307
131 | 2605878.3426 | 1259916.7751
132 | 2605878.3625 | 1259916.5301
133 | 2605877.2215 | 1259930.5251
134 | 2605879.1072 | 1259907.3976
135 | 2605876.679 | 1259937.178
136 | 2605864.1939 | 1259909.6235
137 | 2605879.4431 | 1259894.3629
138 | 2605876.6195 | 1259937.9075
139 | 2605861.9949 | 1259909.9517
140 | 2605879.7864 | 1259877.7573
141 | 2605811.876 | 1259973.7837
142 | 2605810.4428 | 1259973.7022
143 | 2605804.6905 | 1259973.375
144 | 2605789.2613 | 1259972.4974
145 | 2605784.5351 | 1259972.2286
146 | 2605594.09 | 1260163.6087
147 | 2605846.238 | 1259912.3035
148 | 2605760.6142 | 1259860.0325
149 | 2605766.2682 | 1259859.1138
150 | 2605757.3065 | 1259860.5699
151 | 2605775.8883 | 1259857.5508
152 | 2605745.8719 | 1259862.4277
153 | 2605781.874 | 1259856.5782
154 | 2605740.2283 | 1259863.3447
155 | 2605785.2071 | 1259856.0367
156 | 2605736.2098 | 1259863.9976
157 | 2605876.6107 | 1259938.0161
158 | 2605801.0384 | 1259853.4645
159 | 2605802.8354 | 1259853.1725
160 | 2605787.0318 | 1259855.7402
161 | 2605807.1655 | 1259852.4689
162 | 2605807.786 | 1259852.3681
163 | 2605821.6708 | 1259850.1122
164 | 2605867.0073 | 1259780.5517
165 | 2605676.0714 | 1259969.1086
166 | 2605677.1011 | 1259965.0195
167 | 2605677.1138 | 1259964.9691
168 | 2605681.4788 | 1259947.636
169 | 2605873.9796 | 1259970.286
170 | 2605729.8429 | 1259865.0321
171 | 2605561.0596 | 1259887.1681
172 | 2605879.7273 | 1259876.6566
173 | 2605879.4778 | 1259872.0114
174 | 2605823.0611 | 1259849.8863
175 | 2605679.8911 | 1259953.9405
176 | 2605901.0823 | 1259822.3488
177 | 2605782.0515 | 1259972.0873
178 | 2605777.3305 | 1259971.8188
179 | 2605868.5706 | 1259786.5854
180 | 2605892.7864 | 1259788.9578
181 | 2605688.597 | 1259926.0706

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97355 | -0.51026 | 0.0026875 | 0.00067355
1 | 0.97371 | -0.50713 | 0.0031152 | 0.00078073
2 | 0.97348 | -0.51159 | 0.003043 | 0.00076265
3 | 0.97403 | -0.50082 | 0.001758 | 0.0004406
4 | 0.9742 | -0.4974 | 0 | 0
5 | 0.97617 | -0.45881 | 0.0018219 | 0.00045662
6 | 0.97342 | -0.51281 | 0.0023545 | 0.0005901
7 | 0.9705 | -0.57057 | 0.0022908 | 0.00057412
8 | 0.97052 | -0.57006 | 0 | 0
9 | 0.97329 | -0.51539 | 0.0013825 | 0.00034649
10 | 0.97292 | -0.52265 | 0.0016464 | 0.00041263
11 | 0.97253 | -0.5303 | 0.0018306 | 0.00045879
12 | 0.97252 | -0.53062 | 0.0031107 | 0.00077962
13 | 0.97159 | -0.54899 | 0.0023811 | 0.00059677
14 | 0.97723 | -0.43804 | 0.001931 | 0.00048395
15 | 0.97126 | -0.55541 | 0.0025716 | 0.00064451
16 | 0.97124 | -0.55587 | 0.0014334 | 0.00035924
17 | 0.97101 | -0.56048 | 0.0025452 | 0.00063789
18 | 0.9708 | -0.56464 | 0.0029579 | 0.00074131
19 | 0.98148 | -0.35606 | 0.0013986 | 0.00035053
20 | 0.98148 | -0.35609 | 0.0014137 | 0.0003543
21 | 0.98165 | -0.35286 | 0.0014049 | 0.00035209
22 | 0.9811 | -0.36351 | 0.0021221 | 0.00053185
23 | 0.98175 | -0.35087 | 0.0014106 | 0.00035354
24 | 0.98109 | -0.36377 | 0.0016298 | 0.00040847
25 | 0.98202 | -0.34549 | 0.0022423 | 0.00056198
26 | 0.98086 | -0.36825 | 0 | 0
27 | 0.9821 | -0.34391 | 0.0020759 | 0.00052028
28 | 0.99995 | -0.00094283 | 0.0022574 | 0.00056576
29 | 1 | 0 | -0.35484 | -0.090679
30 | 0.99954 | -0.0086879 | 0.0012019 | 0.00030122
31 | 0.98079 | -0.36868 | 0.0016368 | 0.00041023
32 | 0.9808 | -0.36842 | 0.0019689 | 0.00049346
33 | 0.99808 | -0.036325 | 0.0025565 | 0.00064073
34 | 0.98086 | -0.36723 | 0 | 0
35 | 0.99697 | -0.057229 | 0.0032838 | 0.000823
36 | 0.98099 | -0.36478 | 0.002217 | 0.00055563
37 | 0.98075 | -0.36936 | 0.0014256 | 0.00035729
38 | 0.98169 | -0.35206 | 0.0018443 | 0.00046222
39 | 0.9817 | -0.35195 | 0.0011326 | 0.00028387
40 | 0.98172 | -0.35143 | 0.0081793 | 0.0020499
41 | 0.98491 | -0.28925 | 0 | 0
42 | 0.98501 | -0.28734 | 0.0012294 | 0.0003081
43 | 0.98191 | -0.34774 | 0.0012934 | 0.00032416
44 | 0.99661 | -0.064189 | 0.0039094 | 0.00097978
45 | 0.99614 | -0.073141 | 0.002749 | 0.00068897
46 | 0.97706 | -0.44158 | 0.0076058 | 0.0019062
47 | 0.97721 | -0.43854 | 0.0013635 | 0.00034171
48 | 0.97761 | -0.4306 | 0.0011088 | 0.0002779
49 | 0.9765 | -0.45254 | 0 | 0
50 | 0.97626 | -0.45714 | 0 | 0
51 | 0.97651 | -0.45229 | 0.0014586 | 0.00036557
52 | 0.97727 | -0.43739 | 0 | 0
53 | 0.9782 | -0.41913 | 0.0017966 | 0.00045028
54 | 0.9762 | -0.45828 | 0.0025458 | 0.00063804
55 | 0.97581 | -0.46599 | 0.0013997 | 0.00035079
56 | 0.97677 | -0.44724 | 0.001382 | 0.00034637
57 | 0.97717 | -0.43941 | 0.004824 | 0.001209
58 | 0.97724 | -0.43789 | 0.0014553 | 0.00036473
59 | 0.97852 | -0.41281 | 0.002073 | 0.00051953
60 | 0.97523 | -0.47735 | 0 | 0
61 | 0.97824 | -0.41831 | 0 | 0
62 | 0.97942 | -0.39515 | 0 | 0
63 | 0.97928 | -0.39795 | 0.0012671 | 0.00031756
64 | 0.98015 | -0.38101 | 0 | 0
65 | 0.98801 | -0.22886 | 0.0036991 | 0.00092708
66 | 0.98823 | -0.22462 | 0.0014332 | 0.0003592
67 | 0.98826 | -0.22402 | 0.0014361 | 0.00035992
68 | 0.98839 | -0.22145 | 0.0014871 | 0.00037271
69 | 0.98855 | -0.21828 | 0 | 0
70 | 0.9803 | -0.37813 | 0.0010943 | 0.00027425
71 | 0.98043 | -0.37561 | 0.0025546 | 0.00064025
72 | 0.97926 | -0.39827 | 0.0013756 | 0.00034476
73 | 0.9806 | -0.37228 | 0 | 0
74 | 0.98022 | -0.38091 | 0.0015354 | 0.0003848
75 | 0.98017 | -0.38176 | 0.0020532 | 0.00051459
76 | 0.98035 | -0.37818 | 0.0031199 | 0.00078191
77 | 0.98005 | -0.38421 | 0.0029888 | 0.00074907
78 | 0.98052 | -0.37485 | 0.0020499 | 0.00051375
79 | 0.98001 | -0.3849 | 0.0013906 | 0.00034852
80 | 0.98001 | -0.38503 | 0.0013941 | 0.0003494
81 | 0.98082 | -0.36898 | 0.0017015 | 0.00042643
82 | 0.98501 | -0.28719 | 0.0012314 | 0.00030862
83 | 0.98502 | -0.28712 | 0.001227 | 0.00030752
84 | 0.98215 | -0.34213 | 0.0019082 | 0.00047823
85 | 0.9826 | -0.33324 | 0.0015486 | 0.00038811
86 | 0.98188 | -0.34725 | 0 | 0
87 | 0.9828 | -0.32935 | 0.0015529 | 0.00038919
88 | 0.98168 | -0.35116 | 0.001407 | 0.00035263
89 | 0.98148 | -0.35517 | 0.0013517 | 0.00033877
90 | 0.98284 | -0.32867 | 0.0016442 | 0.00041209
91 | 0.98157 | -0.35343 | 0.0017436 | 0.00043699
92 | 0.98148 | -0.3552 | 0.0020228 | 0.00050696
93 | 0.98322 | -0.32125 | 0.001646 | 0.00041253
94 | 0.98142 | -0.35624 | 0.0013621 | 0.00034138
95 | 0.98132 | -0.35834 | 0.0014578 | 0.00036535
96 | 0.98561 | -0.27568 | 0.0012323 | 0.00030884
97 | 0.98561 | -0.27557 | 0.0012282 | 0.00030783
98 | 0.9856 | -0.27589 | 0.0012256 | 0.00030717
99 | 0.98562 | -0.27547 | 0.0015332 | 0.00038426
100 | 0.98518 | -0.28402 | 0.0013839 | 0.00034684
101 | 0.98567 | -0.27448 | 0.0041997 | 0.0010525
102 | 0.98518 | -0.28402 | 0.0013939 | 0.00034935
103 | 0.98628 | -0.26261 | 0 | 0
104 | 0.98502 | -0.28707 | 0.0015502 | 0.00038853
105 | 0.9811 | -0.36257 | 0.0017728 | 0.00044429
106 | 0.98074 | -0.36967 | 0.0024531 | 0.00061479
107 | 0.98825 | -0.22403 | 0.0018094 | 0.00045348
108 | 0.98791 | -0.23063 | 0.0020554 | 0.00051514
109 | 0.98828 | -0.22346 | 0.0025693 | 0.00064394
110 | 0.98763 | -0.23591 | 0.0018406 | 0.00046129
111 | 0.98901 | -0.20951 | 0 | 0
112 | 0.98707 | -0.24679 | 0.002259 | 0.00056616
113 | 0.98967 | -0.1967 | 0.0023907 | 0.00059916
114 | 0.98875 | -0.21447 | 0.0018688 | 0.00046836
115 | 0.98703 | -0.2476 | 0.0024497 | 0.00061395
116 | 0.98972 | -0.19582 | 0.0029009 | 0.00072704
117 | 0.98872 | -0.21503 | 0.0040599 | 0.0010175
118 | 0.98103 | -0.36381 | 0.0017237 | 0.000432
119 | 0.98098 | -0.3648 | 0.002317 | 0.0005807
120 | 0.98558 | -0.27624 | 0.0020034 | 0.00050209
121 | 0.98509 | -0.28561 | 0.0027116 | 0.00067959
122 | 0.98464 | -0.29444 | 0.0017169 | 0.00043029
123 | 0.98657 | -0.25684 | 0.0015124 | 0.00037904
124 | 0.98434 | -0.30035 | 0.0017132 | 0.00042937
125 | 0.98668 | -0.25485 | 0.0015182 | 0.00038049
126 | 0.98423 | -0.30251 | 0.0030758 | 0.00077087
127 | 0.98671 | -0.25424 | 0.0018839 | 0.00047215
128 | 0.97919 | -0.39968 | 0.0017025 | 0.00042669
129 | 0.97891 | -0.40527 | 0.0020102 | 0.00050381
130 | 0.99135 | -0.16458 | 0.0017057 | 0.00042748
131 | 0.99134 | -0.16483 | 0.0017155 | 0.00042995
132 | 0.99136 | -0.1644 | 0.0017243 | 0.00043215
133 | 0.99011 | -0.1885 | 0.0029559 | 0.00074082
134 | 0.99222 | -0.14788 | 0 | 0
135 | 0.98953 | -0.19962 | 0.0017122 | 0.00042911
136 | 0.99335 | -0.12629 | 0.0024281 | 0.00060853
137 | 0.99155 | -0.16071 | 0.00392 | 0.00098245
138 | 0.98947 | -0.20082 | 0.001714 | 0.00042957
139 | 0.99352 | -0.12308 | 0.0018044 | 0.00045223
140 | 0.99071 | -0.17679 | 0.0021678 | 0.00054329
141 | 0.98362 | -0.31428 | 0.0017154 | 0.00042992
142 | 0.98357 | -0.31528 | 0.002147 | 0.00053808
143 | 0.98337 | -0.3191 | 0.0017019 | 0.00042653
144 | 0.98287 | -0.32887 | 0.0012761 | 0.00031982
145 | 0.98273 | -0.33175 | 0.001277 | 0.00032005
146 | 0.97256 | -0.53007 | 0.019236 | 0.004821
147 | 0.99472 | -0.10003 | 0.0035239 | 0.00088317
148 | 0.98444 | -0.2977 | 0.0014503 | 0.00036348
149 | 0.98464 | -0.29374 | 0.0014462 | 0.00036246
150 | 0.98432 | -0.3 | 0.0028404 | 0.00071187
151 | 0.98499 | -0.28693 | 0.0025402 | 0.00063663
152 | 0.98391 | -0.30781 | 0.0014545 | 0.00036454
153 | 0.98521 | -0.28262 | 0.0016387 | 0.00041071
154 | 0.98372 | -0.31163 | 0.0014322 | 0.00035893
155 | 0.98534 | -0.2802 | 0.0023444 | 0.00058757
156 | 0.98358 | -0.31432 | 0.0015516 | 0.00038886
157 | 0.98946 | -0.20099 | 0.0017013 | 0.00042639
158 | 0.98595 | -0.26843 | 0.0015565 | 0.0003901
159 | 0.98602 | -0.26708 | 0.001988 | 0.00049824
160 | 0.98541 | -0.27886 | 0.0018513 | 0.00046398
161 | 0.98619 | -0.26378 | 0.0018435 | 0.00046201
162 | 0.98621 | -0.26331 | 0.0015096 | 0.00037834
163 | 0.98677 | -0.25255 | 0.0018473 | 0.00046298
164 | 0.97039 | -0.57267 | 0.0029687 | 0.00074401
165 | 0.98059 | -0.37259 | 0.0016323 | 0.0004091
166 | 0.9806 | -0.37247 | 0.0011971 | 0.00030002
167 | 0.9806 | -0.37246 | 0.0010471 | 0.00026244
168 | 0.98067 | -0.37098 | 0.001187 | 0.0002975
169 | 0.98682 | -0.25216 | 0.0018753 | 0.00046998
170 | 0.98336 | -0.31855 | 0.0016782 | 0.0004206
171 | 0.97924 | -0.3988 | 0.0012678 | 0.00031775
172 | 0.99065 | -0.17785 | 0.0057666 | 0.0014453
173 | 0.99043 | -0.18219 | 0.0017856 | 0.00044751
174 | 0.98683 | -0.25146 | 0.0016732 | 0.00041934
175 | 0.98064 | -0.37166 | 0.0019453 | 0.00048755
176 | 0.98848 | -0.21972 | 0.0019044 | 0.00047729
177 | 0.98265 | -0.33321 | 0.0012757 | 0.00031973
178 | 0.98252 | -0.33588 | 0.001289 | 0.00032305
179 | 0.97037 | -0.57314 | 0.0020128 | 0.00050446
180 | 0.97031 | -0.57428 | 0.0020815 | 0.00052167
181 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0057307 | -0.001436 | 0.0057315 | 0.0014362 | 8.5505e-07 | 1.7761e-07 | 0.008759 | 0.0087588 | 0.008759 | 0.97355 | -0.51026 | 0.97371 | -0.50713 | 2.4063
1 | 0.0030432 | 0.00076248 | -0.003043 | -0.00076265 | 1.9253e-07 | -1.7184e-07 | 0.0046513 | 0.0046514 | 0.0046514 | 0.97355 | -0.51026 | 0.97348 | -0.51159 | 1.2778
2 | -0.0088467 | -0.0022169 | 0.0088494 | 0.0022182 | 2.6574e-06 | 1.2183e-06 | 0.013519 | 0.013519 | 0.013519 | 0.97371 | -0.50713 | 0.97403 | -0.50082 | 3.7141
3 | -0.010607 | -0.0026588 | 0.010609 | 0.0026596 | 1.7292e-06 | 8.8808e-07 | 0.016205 | 0.016205 | 0.016205 | 0.97403 | -0.50082 | 0.9742 | -0.4974 | 4.4519
4 | -0.042257 | -0.01062 | 0.042335 | 0.010669 | 7.8003e-05 | 4.9299e-05 | 0.064555 | 0.064555 | 0.064555 | 0.9742 | -0.4974 | 0.97617 | -0.45881 | 17.7349
5 | 0.031648 | 0.0079599 | -0.031625 | -0.0079453 | 2.3277e-05 | 1.4567e-05 | 0.04835 | 0.04835 | 0.04835 | 0.9742 | -0.4974 | 0.97342 | -0.51281 | 13.2831
6 | -0.044157 | -0.011125 | 0.044201 | 0.011153 | 4.3905e-05 | 2.7776e-05 | 0.067332 | 0.067332 | 0.067332 | 0.97617 | -0.45881 | 0.97723 | -0.43804 | 18.4978
7 | 0.02927 | 0.0073552 | -0.029267 | -0.007353 | 3.6015e-06 | 2.2454e-06 | 0.044751 | 0.044751 | 0.044751 | 0.97342 | -0.51281 | 0.97329 | -0.51539 | 12.2943
8 | -0.0022908 | -0.00057412 | 0.0022908 | 0.00057401 | 5.543e-08 | -1.1259e-07 | 0.0035123 | 0.0035123 | 0.0035123 | 0.9705 | -0.57057 | 0.97052 | -0.57006 | 0.96492
9 | 0.007064 | 0.0017701 | -0.0070631 | -0.0017698 | 8.7878e-07 | 3.1558e-07 | 0.010831 | 0.010831 | 0.010831 | 0.97052 | -0.57006 | 0.97039 | -0.57267 | 2.9754
10 | -0.0093548 | -0.0023442 | 0.0093573 | 0.0023453 | 2.4161e-06 | 1.1592e-06 | 0.014343 | 0.014343 | 0.014343 | 0.97052 | -0.57006 | 0.9708 | -0.56464 | 3.9403
11 | 0.027884 | 0.0070065 | -0.027875 | -0.0070005 | 9.669e-06 | 6.012e-06 | 0.042637 | 0.042637 | 0.042637 | 0.97329 | -0.51539 | 0.97292 | -0.52265 | 11.7136
12 | 0.026228 | 0.0065878 | -0.026219 | -0.0065819 | 9.5598e-06 | 5.9217e-06 | 0.040119 | 0.04012 | 0.04012 | 0.97292 | -0.52265 | 0.97253 | -0.5303 | 11.0218
13 | 0.024388 | 0.0061231 | -0.024388 | -0.0061229 | 3.824e-07 | 2.3565e-07 | 0.037319 | 0.037319 | 0.037319 | 0.97253 | -0.5303 | 0.97252 | -0.53062 | 10.2524
14 | 0.021277 | 0.0053433 | -0.021258 | -0.0053319 | 1.8626e-05 | 1.134e-05 | 0.032559 | 0.032559 | 0.032559 | 0.97252 | -0.53062 | 0.97159 | -0.54899 | 8.9448
15 | 0.018877 | 0.0047352 | -0.018871 | -0.0047317 | 5.7765e-06 | 3.4688e-06 | 0.028912 | 0.028913 | 0.028913 | 0.97159 | -0.54899 | 0.97126 | -0.55541 | 7.943
16 | -0.046132 | -0.011637 | 0.046176 | 0.011665 | 4.364e-05 | 2.7634e-05 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.97723 | -0.43804 | 0.97824 | -0.41831 | 19.3056
17 | 0.0163 | 0.0040872 | -0.016299 | -0.004087 | 3.617e-07 | 2.1235e-07 | 0.024973 | 0.024973 | 0.024973 | 0.97126 | -0.55541 | 0.97124 | -0.55587 | 6.8606
18 | 0.014866 | 0.0037277 | -0.014863 | -0.0037258 | 3.2656e-06 | 1.8823e-06 | 0.022777 | 0.022777 | 0.022777 | 0.97124 | -0.55587 | 0.97101 | -0.56048 | 6.2573
19 | 0.012318 | 0.003088 | -0.012315 | -0.0030866 | 2.4366e-06 | 1.3339e-06 | 0.018876 | 0.018876 | 0.018876 | 0.97101 | -0.56048 | 0.9708 | -0.56464 | 5.1858
20 | 0.021419 | 0.0053736 | -0.021419 | -0.0053736 | 3.3205e-08 | 2.0191e-08 | 0.032475 | 0.032475 | 0.032475 | 0.98148 | -0.35606 | 0.98148 | -0.35609 | 8.9216
21 | -0.022817 | -0.0057242 | 0.022821 | 0.0057263 | 3.4795e-06 | 2.1289e-06 | 0.034595 | 0.034595 | 0.034595 | 0.98148 | -0.35606 | 0.98165 | -0.35286 | 9.5041
22 | 0.020005 | 0.0050193 | -0.019998 | -0.005015 | 7.0772e-06 | 4.2703e-06 | 0.030331 | 0.030331 | 0.030331 | 0.98148 | -0.35609 | 0.9811 | -0.36351 | 8.3328
23 | -0.024226 | -0.0060784 | 0.024228 | 0.0060798 | 2.2975e-06 | 1.413e-06 | 0.036725 | 0.036725 | 0.036725 | 0.98165 | -0.35286 | 0.98175 | -0.35087 | 10.0892
24 | 0.017876 | 0.0044832 | -0.017876 | -0.0044831 | 2.2459e-07 | 1.3345e-07 | 0.027113 | 0.027113 | 0.027113 | 0.9811 | -0.36351 | 0.98109 | -0.36377 | 7.4486
25 | -0.025639 | -0.0064333 | 0.025645 | 0.0064374 | 6.5759e-06 | 4.0617e-06 | 0.038863 | 0.038863 | 0.038863 | 0.98175 | -0.35087 | 0.98202 | -0.34549 | 10.6765
26 | 0.016246 | 0.0040746 | -0.016242 | -0.0040726 | 3.4637e-06 | 2.0247e-06 | 0.024641 | 0.024641 | 0.024641 | 0.98109 | -0.36377 | 0.98086 | -0.36825 | 6.7695
27 | -0.027888 | -0.0069994 | 0.02789 | 0.0070007 | 2.0966e-06 | 1.3022e-06 | 0.04226 | 0.04226 | 0.04226 | 0.98202 | -0.34549 | 0.9821 | -0.34391 | 11.61
28 | 0.0017015 | 0.00042617 | -0.0017015 | -0.00042643 | 5.9026e-08 | -2.6039e-07 | 0.0025812 | 0.0025813 | 0.0025813 | 0.98086 | -0.36825 | 0.98082 | -0.36898 | 0.70915
29 | 0.014541 | 0.0036464 | -0.014536 | -0.0036438 | 4.5718e-06 | 2.6099e-06 | 0.02206 | 0.02206 | 0.02206 | 0.98086 | -0.36825 | 0.98052 | -0.37485 | 6.0604
30 | -0.029966 | -0.007521 | 0.029977 | 0.0075281 | 1.1487e-05 | 7.1635e-06 | 0.045406 | 0.045406 | 0.045406 | 0.9821 | -0.34391 | 0.98252 | -0.33588 | 12.4741
31 | -0.0022574 | -0.00056576 | 0.0022575 | 0.00056551 | 1.0138e-07 | -2.4941e-07 | 0.0033592 | 0.0033591 | 0.0033592 | 0.99995 | -0.00094283 | 1 | 0 | 0.92287
32 | 0.35093 | 0.090113 | -0.35079 | -0.090019 | 0.00014795 | 9.4382e-05 | 0.52296 | 0.52296 | 0.52296 | 1 | 0 | 0.99954 | -0.0086879 | 35.9178
33 | 0.34959 | 0.089718 | -0.34912 | -0.089419 | 0.00046815 | 0.00029865 | 0.52117 | 0.52118 | 0.52118 | 0.99954 | -0.0086879 | 0.99808 | -0.036325 | 35.795
34 | -0.0016368 | -0.00041023 | 0.0016369 | 0.00041013 | 2.0604e-08 | -9.9253e-08 | 0.0024834 | 0.0024833 | 0.0024834 | 0.98079 | -0.36868 | 0.9808 | -0.36842 | 0.68224
35 | -0.0036058 | -0.0009036 | 0.003606 | 0.0009035 | 2.0433e-07 | -9.9034e-08 | 0.0054705 | 0.0054704 | 0.0054705 | 0.9808 | -0.36842 | 0.98086 | -0.36723 | 1.5029
36 | 0.34656 | 0.088778 | -0.34621 | -0.088555 | 0.00035065 | 0.00022369 | 0.51736 | 0.51736 | 0.51736 | 0.99808 | -0.036325 | 0.99697 | -0.057229 | 35.5332
37 | -0.014496 | -0.0036329 | 0.014497 | 0.0036339 | 1.6939e-06 | 9.662e-07 | 0.021991 | 0.021991 | 0.021991 | 0.98086 | -0.36723 | 0.98099 | -0.36478 | 6.0414
38 | 0.01089 | 0.0027294 | -0.010889 | -0.0027289 | 1.1035e-06 | 5.7016e-07 | 0.01652 | 0.01652 | 0.01652 | 0.98086 | -0.36723 | 0.98075 | -0.36936 | 4.5385
39 | 0.34293 | 0.087732 | -0.34281 | -0.087658 | 0.00011548 | 7.3665e-05 | 0.51246 | 0.51246 | 0.51246 | 0.99697 | -0.057229 | 0.99661 | -0.064189 | 35.1966
40 | -0.016714 | -0.0041895 | 0.016716 | 0.0041906 | 1.7543e-06 | 1.0308e-06 | 0.025353 | 0.025353 | 0.025353 | 0.98099 | -0.36478 | 0.9811 | -0.36257 | 6.9652
41 | 0.0094629 | 0.0023716 | -0.0094628 | -0.0023715 | 1.3957e-07 | 6.6542e-08 | 0.014357 | 0.014357 | 0.014357 | 0.98075 | -0.36936 | 0.98074 | -0.36967 | 3.9443
42 | -0.0018443 | -0.00046222 | 0.0018443 | 0.00046219 | 9.7242e-09 | -3.5729e-08 | 0.0027955 | 0.0027955 | 0.0027955 | 0.98169 | -0.35206 | 0.9817 | -0.35195 | 0.768
43 | -0.002977 | -0.00074606 | 0.002977 | 0.00074598 | 7.4007e-08 | -7.5188e-08 | 0.0045123 | 0.0045123 | 0.0045123 | 0.9817 | -0.35195 | 0.98172 | -0.35143 | 1.2397
44 | -0.011156 | -0.0027959 | 0.011158 | 0.0027969 | 1.959e-06 | 1.0227e-06 | 0.01691 | 0.01691 | 0.01691 | 0.98172 | -0.35143 | 0.98191 | -0.34774 | 4.6456
45 | -0.012487 | -0.0031401 | 0.012488 | 0.0031407 | 1.1396e-06 | 6.2069e-07 | 0.018869 | 0.018869 | 0.018869 | 0.98491 | -0.28925 | 0.98501 | -0.28734 | 5.1837
46 | 0.012487 | 0.0031401 | -0.012452 | -0.0031211 | 3.4795e-05 | 1.8962e-05 | 0.018869 | 0.01887 | 0.01887 | 0.98491 | -0.28925 | 0.98191 | -0.34774 | 5.184
47 | -0.013717 | -0.0034488 | 0.013717 | 0.0034488 | 9.3506e-08 | 5.2455e-08 | 0.020726 | 0.020726 | 0.020726 | 0.98501 | -0.28734 | 0.98501 | -0.28719 | 5.6939
48 | 0.3389 | 0.086678 | -0.33875 | -0.086585 | 0.00014676 | 9.3609e-05 | 0.50663 | 0.50663 | 0.50663 | 0.99661 | -0.064189 | 0.99614 | -0.073141 | 34.7957
49 | 0.33601 | 0.085896 | -0.33557 | -0.085617 | 0.00043648 | 0.00027839 | 0.50252 | 0.50252 | 0.50252 | 0.99614 | -0.073141 | 0.99472 | -0.10003 | 34.5137
50 | -0.0076058 | -0.0019062 | 0.0076069 | 0.0019066 | 1.1044e-06 | 4.3187e-07 | 0.011583 | 0.011583 | 0.011583 | 0.97706 | -0.44158 | 0.97721 | -0.43854 | 3.1822
51 | -0.0089704 | -0.0022483 | 0.0089738 | 0.0022499 | 3.3913e-06 | 1.5629e-06 | 0.013659 | 0.013659 | 0.013659 | 0.97721 | -0.43854 | 0.97761 | -0.4306 | 3.7526
52 | 0.032404 | 0.0081573 | -0.032393 | -0.0081507 | 1.0503e-05 | 6.5774e-06 | 0.049334 | 0.049335 | 0.049335 | 0.97761 | -0.4306 | 0.97727 | -0.43739 | 13.5534
53 | -0.042486 | -0.010685 | 0.04251 | 0.0107 | 2.3298e-05 | 1.4725e-05 | 0.064681 | 0.064681 | 0.064681 | 0.97761 | -0.4306 | 0.9782 | -0.41913 | 17.7696
54 | 0.023254 | 0.0058535 | -0.023249 | -0.0058504 | 5.1099e-06 | 3.1347e-06 | 0.035445 | 0.035445 | 0.035445 | 0.9765 | -0.45254 | 0.97626 | -0.45714 | 9.7376
55 | -0.023254 | -0.0058535 | 0.023255 | 0.0058537 | 2.7859e-07 | 1.709e-07 | 0.035445 | 0.035445 | 0.035445 | 0.9765 | -0.45254 | 0.97651 | -0.45229 | 9.7376
56 | 0.0025459 | 0.00063782 | -0.0025458 | -0.00063804 | 1.3828e-07 | -2.1768e-07 | 0.0038804 | 0.0038805 | 0.0038805 | 0.97626 | -0.45714 | 0.9762 | -0.45828 | 1.0661
57 | 0.020703 | 0.0052125 | -0.020695 | -0.0052072 | 8.7563e-06 | 5.3111e-06 | 0.031564 | 0.031565 | 0.031565 | 0.97626 | -0.45714 | 0.97581 | -0.46599 | 8.6716
58 | -0.024713 | -0.0062192 | 0.024719 | 0.0062229 | 5.9646e-06 | 3.6771e-06 | 0.037668 | 0.037667 | 0.037668 | 0.97651 | -0.45229 | 0.97677 | -0.44724 | 10.3482
59 | 0.030938 | 0.0077862 | -0.030935 | -0.0077843 | 2.9864e-06 | 1.8663e-06 | 0.047119 | 0.047119 | 0.047119 | 0.97727 | -0.43739 | 0.97717 | -0.43941 | 12.9447
60 | 0.0014553 | 0.00036451 | -0.0014553 | -0.00036473 | 3.5173e-08 | -2.1684e-07 | 0.0022158 | 0.0022159 | 0.0022159 | 0.97727 | -0.43739 | 0.97724 | -0.43789 | 0.60876
61 | -0.044306 | -0.01115 | 0.04432 | 0.011159 | 1.3388e-05 | 8.4695e-06 | 0.067414 | 0.067414 | 0.067414 | 0.9782 | -0.41913 | 0.97852 | -0.41281 | 18.5204
62 | 0.019295 | 0.0048564 | -0.019284 | -0.0048501 | 1.0471e-05 | 6.2987e-06 | 0.02943 | 0.02943 | 0.02943 | 0.97581 | -0.46599 | 0.97523 | -0.47735 | 8.0853
63 | -0.026101 | -0.0065693 | 0.026111 | 0.0065753 | 9.778e-06 | 6.0515e-06 | 0.039773 | 0.039773 | 0.039773 | 0.97677 | -0.44724 | 0.97717 | -0.43941 | 10.9266
64 | -0.046393 | -0.011678 | 0.046409 | 0.011689 | 1.6714e-05 | 1.0585e-05 | 0.070567 | 0.070567 | 0.070567 | 0.97852 | -0.41281 | 0.97891 | -0.40527 | 19.3864
65 | 0.019284 | 0.0048501 | -0.019236 | -0.004821 | 4.8439e-05 | 2.9145e-05 | 0.02943 | 0.029431 | 0.029431 | 0.97523 | -0.47735 | 0.97256 | -0.53007 | 8.0855
66 | -0.046176 | -0.011665 | 0.046227 | 0.011697 | 5.1308e-05 | 3.2489e-05 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.97824 | -0.41831 | 0.97942 | -0.39515 | 19.3055
67 | 0.0039111 | 0.00097957 | -0.0039106 | -0.00097974 | 5.2177e-07 | -1.6196e-07 | 0.0059418 | 0.005942 | 0.005942 | 0.97942 | -0.39515 | 0.97928 | -0.39795 | 1.6324
68 | -0.050138 | -0.012677 | 0.050172 | 0.012698 | 3.4036e-05 | 2.0996e-05 | 0.076214 | 0.076213 | 0.076214 | 0.97942 | -0.39515 | 0.98015 | -0.38101 | 10.4689
69 | 0.0026435 | 0.00066218 | -0.0026434 | -0.00066224 | 4.002e-08 | -5.7608e-08 | 0.0040167 | 0.0040167 | 0.0040167 | 0.97928 | -0.39795 | 0.97926 | -0.39827 | 1.1035
70 | -0.050172 | -0.012698 | 0.050179 | 0.012702 | 6.9298e-06 | 3.7934e-06 | 0.076213 | 0.076213 | 0.076213 | 0.98015 | -0.38101 | 0.9803 | -0.37813 | 5.2344
71 | -0.0036991 | -0.00092708 | 0.0036999 | 0.00092674 | 7.4844e-07 | -3.4474e-07 | 0.0055711 | 0.0055708 | 0.0055711 | 0.98801 | -0.22886 | 0.98823 | -0.22462 | 1.5305
72 | -0.0051331 | -0.0012859 | 0.0051332 | 0.001286 | 1.462e-07 | 9.946e-09 | 0.0077289 | 0.0077289 | 0.0077289 | 0.98823 | -0.22462 | 0.98826 | -0.22402 | 2.1233
73 | -0.0065693 | -0.0016459 | 0.0065701 | 0.0016461 | 8.0256e-07 | 2.3331e-07 | 0.0098912 | 0.0098911 | 0.0098912 | 0.98826 | -0.22402 | 0.98839 | -0.22145 | 2.7174
74 | -0.0080573 | -0.0020188 | 0.0080585 | 0.0020193 | 1.2191e-06 | 4.97e-07 | 0.01213 | 0.01213 | 0.01213 | 0.98839 | -0.22145 | 0.98855 | -0.21828 | 3.3324
75 | 0.0019046 | 0.00047683 | -0.0019044 | -0.00047729 | 1.3136e-07 | -4.6237e-07 | 0.0028666 | 0.0028668 | 0.0028668 | 0.98855 | -0.21828 | 0.98848 | -0.21972 | 0.78759
76 | -0.009963 | -0.0024961 | 0.0099646 | 0.0024969 | 1.5423e-06 | 7.5257e-07 | 0.014997 | 0.014996 | 0.014997 | 0.98855 | -0.21828 | 0.98872 | -0.21503 | 4.1199
77 | -0.051273 | -0.012976 | 0.05128 | 0.012979 | 6.2107e-06 | 3.4239e-06 | 0.077874 | 0.077874 | 0.077874 | 0.9803 | -0.37813 | 0.98043 | -0.37561 | 5.3485
78 | -0.053834 | -0.01362 | 0.053843 | 0.013624 | 8.593e-06 | 4.8076e-06 | 0.081751 | 0.081751 | 0.081751 | 0.98043 | -0.37561 | 0.9806 | -0.37228 | 5.6148
79 | 0.0012679 | 0.00031748 | -0.0012678 | -0.00031775 | 3.1758e-08 | -2.6674e-07 | 0.0019264 | 0.0019265 | 0.0019265 | 0.97926 | -0.39827 | 0.97924 | -0.3988 | 0.52927
80 | 0.050201 | 0.012669 | -0.050135 | -0.012627 | 6.5791e-05 | 4.1726e-05 | 0.076209 | 0.076209 | 0.076209 | 0.9806 | -0.37228 | 0.97919 | -0.39968 | 20.9366
81 | -0.10404 | -0.026293 | 0.10408 | 0.026317 | 3.7307e-05 | 2.3071e-05 | 0.15796 | 0.15796 | 0.15796 | 0.9806 | -0.37228 | 0.98098 | -0.3648 | 10.8489
82 | 0.0078279 | 0.0019617 | -0.0078275 | -0.0019615 | 3.1734e-07 | 1.2756e-07 | 0.011883 | 0.011883 | 0.011883 | 0.98022 | -0.38091 | 0.98017 | -0.38176 | 3.2646
83 | -0.0093632 | -0.0023465 | 0.0093645 | 0.002347 | 1.2168e-06 | 5.7628e-07 | 0.014214 | 0.014214 | 0.014214 | 0.98022 | -0.38091 | 0.98035 | -0.37818 | 3.9049
84 | 0.0057743 | 0.001447 | -0.0057736 | -0.0014468 | 6.7378e-07 | 1.3655e-07 | 0.008766 | 0.0087661 | 0.0087661 | 0.98017 | -0.38176 | 0.98005 | -0.38421 | 2.4083
85 | -0.012484 | -0.003129 | 0.012486 | 0.00313 | 1.9829e-06 | 1.0833e-06 | 0.018949 | 0.018949 | 0.018949 | 0.98035 | -0.37818 | 0.98052 | -0.37485 | 5.2058
86 | 0.0027848 | 0.00069775 | -0.0027847 | -0.00069786 | 9.1277e-08 | -1.1314e-07 | 0.0042282 | 0.0042282 | 0.0042282 | 0.98005 | -0.38421 | 0.98001 | -0.3849 | 1.1616
87 | 0.0013941 | 0.00034934 | -0.0013941 | -0.0003494 | 8.6646e-09 | -5.9428e-08 | 0.0021168 | 0.0021168 | 0.0021168 | 0.98001 | -0.3849 | 0.98001 | -0.38503 | 0.58154
88 | -0.014949 | -0.0037575 | 0.014949 | 0.0037575 | 5.0494e-08 | 2.8956e-08 | 0.022586 | 0.022586 | 0.022586 | 0.98501 | -0.28719 | 0.98502 | -0.28712 | 6.2049
89 | -0.016176 | -0.004065 | 0.016176 | 0.004065 | 4.2598e-08 | 2.4843e-08 | 0.02444 | 0.02444 | 0.02444 | 0.98502 | -0.28712 | 0.98502 | -0.28707 | 6.7142
90 | -0.13801 | -0.034872 | 0.13806 | 0.034909 | 5.885e-05 | 3.6938e-05 | 0.20919 | 0.20919 | 0.20919 | 0.98215 | -0.34213 | 0.9826 | -0.33324 | 14.3674
91 | 0.1361 | 0.034394 | -0.13606 | -0.034373 | 3.3425e-05 | 2.0968e-05 | 0.2063 | 0.2063 | 0.2063 | 0.98215 | -0.34213 | 0.98188 | -0.34725 | 14.1688
92 | -0.13961 | -0.035297 | 0.13964 | 0.035314 | 2.6018e-05 | 1.6337e-05 | 0.21153 | 0.21153 | 0.21153 | 0.9826 | -0.33324 | 0.9828 | -0.32935 | 14.5284
93 | 0.11273 | 0.028518 | -0.11271 | -0.028504 | 2.1122e-05 | 1.3128e-05 | 0.17093 | 0.17093 | 0.17093 | 0.98188 | -0.34725 | 0.98168 | -0.35116 | 11.7397
94 | 0.023337 | 0.0058554 | -0.023328 | -0.00585 | 8.8112e-06 | 5.4017e-06 | 0.035368 | 0.035369 | 0.035369 | 0.98188 | -0.34725 | 0.98148 | -0.35517 | 9.7166
95 | -0.14119 | -0.035703 | 0.1412 | 0.035706 | 4.5935e-06 | 2.8856e-06 | 0.21388 | 0.21388 | 0.21388 | 0.9828 | -0.32935 | 0.98284 | -0.32867 | 14.6899
96 | 0.1113 | 0.028152 | -0.11129 | -0.028144 | 1.2153e-05 | 7.5479e-06 | 0.1688 | 0.1688 | 0.1688 | 0.98168 | -0.35116 | 0.98157 | -0.35343 | 11.5932
97 | 0.021976 | 0.0055112 | -0.021976 | -0.0055112 | 2.5069e-08 | 1.5284e-08 | 0.033319 | 0.033319 | 0.033319 | 0.98148 | -0.35517 | 0.98148 | -0.3552 | 9.1536
98 | -0.14284 | -0.036118 | 0.14289 | 0.03615 | 5.0869e-05 | 3.1968e-05 | 0.21637 | 0.21637 | 0.21637 | 0.98284 | -0.32867 | 0.98322 | -0.32125 | 14.8608
99 | 0.10954 | 0.027707 | -0.10953 | -0.027698 | 1.4752e-05 | 9.153e-06 | 0.16615 | 0.16615 | 0.16615 | 0.98157 | -0.35343 | 0.98142 | -0.35624 | 11.4117
100 | 0.019953 | 0.0050042 | -0.01995 | -0.0050024 | 2.9845e-06 | 1.8002e-06 | 0.030252 | 0.030253 | 0.030253 | 0.98148 | -0.3552 | 0.98132 | -0.35834 | 8.3111
101 | -0.14454 | -0.036562 | 0.14456 | 0.036574 | 1.8763e-05 | 1.1796e-05 | 0.21886 | 0.21886 | 0.21886 | 0.98322 | -0.32125 | 0.98336 | -0.31855 | 15.0319
102 | 0.10817 | 0.027357 | -0.10813 | -0.027332 | 3.9231e-05 | 2.4323e-05 | 0.16409 | 0.16409 | 0.16409 | 0.98142 | -0.35624 | 0.98103 | -0.36381 | 11.2699
103 | 0.018493 | 0.0046371 | -0.018489 | -0.0046348 | 3.7344e-06 | 2.23e-06 | 0.028042 | 0.028042 | 0.028042 | 0.98132 | -0.35834 | 0.9811 | -0.36257 | 7.7039
104 | -0.022972 | -0.0057722 | 0.022973 | 0.0057723 | 1.2259e-07 | 7.4993e-08 | 0.034688 | 0.034688 | 0.034688 | 0.98561 | -0.27568 | 0.98561 | -0.27557 | 9.5296
105 | 0.02174 | 0.0054634 | -0.02174 | -0.0054633 | 2.2515e-07 | 1.37e-07 | 0.032827 | 0.032827 | 0.032827 | 0.98561 | -0.27568 | 0.9856 | -0.27589 | 9.0185
106 | -0.024201 | -0.0060801 | 0.024201 | 0.0060802 | 1.0755e-07 | 6.6094e-08 | 0.036542 | 0.036542 | 0.036542 | 0.98561 | -0.27557 | 0.98562 | -0.27547 | 10.039
107 | 0.020514 | 0.0051561 | -0.020506 | -0.0051513 | 7.9539e-06 | 4.8089e-06 | 0.030977 | 0.030977 | 0.030977 | 0.9856 | -0.27589 | 0.98518 | -0.28402 | 8.5102
108 | -0.025734 | -0.0064645 | 0.025735 | 0.0064652 | 1.214e-06 | 7.4966e-07 | 0.038857 | 0.038857 | 0.038857 | 0.98562 | -0.27547 | 0.98567 | -0.27448 | 10.675
109 | 0.019122 | 0.0048044 | -0.019122 | -0.0048044 | 2.0743e-09 | 1.2418e-09 | 0.028887 | 0.028887 | 0.028887 | 0.98518 | -0.28402 | 0.98518 | -0.28402 | 7.9359
110 | -0.029935 | -0.0075178 | 0.029952 | 0.0075283 | 1.6965e-05 | 1.0575e-05 | 0.045197 | 0.045197 | 0.045197 | 0.98567 | -0.27448 | 0.98628 | -0.26261 | 12.4168
111 | 0.017728 | 0.0044551 | -0.017726 | -0.0044536 | 2.5775e-06 | 1.5276e-06 | 0.026781 | 0.026781 | 0.026781 | 0.98518 | -0.28402 | 0.98502 | -0.28707 | 7.3575
112 | -0.081984 | -0.020642 | 0.082007 | 0.020657 | 2.2635e-05 | 1.4436e-05 | 0.12373 | 0.12373 | 0.12373 | 0.98628 | -0.26261 | 0.98657 | -0.25684 | 33.9904
113 | 0.052032 | 0.013114 | -0.051998 | -0.013092 | 3.3897e-05 | 2.1507e-05 | 0.078528 | 0.078528 | 0.078528 | 0.98628 | -0.26261 | 0.98558 | -0.27624 | 21.5737
114 | 0.0070097 | 0.0017567 | -0.0070093 | -0.0017566 | 4.3785e-07 | 1.4997e-07 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010635 | 0.98074 | -0.36967 | 0.98067 | -0.37098 | 2.9218
115 | 0.18456 | 0.046887 | -0.1845 | -0.04685 | 5.8623e-05 | 3.7105e-05 | 0.27812 | 0.27812 | 0.27812 | 0.98825 | -0.22403 | 0.98791 | -0.23063 | 19.1017
116 | -0.18637 | -0.047341 | 0.18638 | 0.047344 | 5.068e-06 | 3.2084e-06 | 0.28084 | 0.28084 | 0.28084 | 0.98825 | -0.22403 | 0.98828 | -0.22346 | 19.2888
117 | 0.18245 | 0.046335 | -0.1824 | -0.046306 | 4.6353e-05 | 2.9331e-05 | 0.27502 | 0.27502 | 0.27502 | 0.98791 | -0.23063 | 0.98763 | -0.23591 | 18.889
118 | -0.18894 | -0.047988 | 0.18907 | 0.048068 | 0.000127 | 8.0422e-05 | 0.28471 | 0.28471 | 0.28471 | 0.98828 | -0.22346 | 0.98901 | -0.20951 | 19.5545
119 | 0.18056 | 0.045844 | -0.18047 | -0.045784 | 9.4472e-05 | 5.9766e-05 | 0.27225 | 0.27225 | 0.27225 | 0.98763 | -0.23591 | 0.98707 | -0.24679 | 18.6986
120 | -0.20497 | -0.052053 | 0.2051 | 0.052133 | 0.00012638 | 8.0156e-05 | 0.30863 | 0.30863 | 0.30863 | 0.98901 | -0.20951 | 0.98967 | -0.1967 | 21.1972
121 | 0.015897 | 0.0039851 | -0.015894 | -0.003983 | 3.7604e-06 | 2.1818e-06 | 0.023919 | 0.023919 | 0.023919 | 0.98901 | -0.20951 | 0.98875 | -0.21447 | 6.5711
122 | 0.17821 | 0.045218 | -0.1782 | -0.045214 | 6.9432e-06 | 4.3913e-06 | 0.26885 | 0.26885 | 0.26885 | 0.98707 | -0.24679 | 0.98703 | -0.2476 | 18.4647
123 | -0.20749 | -0.052733 | 0.20749 | 0.052738 | 8.845e-06 | 5.611e-06 | 0.31223 | 0.31223 | 0.31223 | 0.98967 | -0.1967 | 0.98972 | -0.19582 | 21.4441
124 | 0.014025 | 0.0035146 | -0.014024 | -0.0035144 | 3.7059e-07 | 2.0873e-07 | 0.021106 | 0.021106 | 0.021106 | 0.98875 | -0.21447 | 0.98872 | -0.21503 | 5.7985
125 | 0.17575 | 0.0446 | -0.17572 | -0.044579 | 3.2659e-05 | 2.0649e-05 | 0.26515 | 0.26515 | 0.26515 | 0.98703 | -0.2476 | 0.98683 | -0.25146 | 18.2111
126 | -0.2104 | -0.053465 | 0.21053 | 0.053553 | 0.00013816 | 8.7665e-05 | 0.31659 | 0.31659 | 0.31659 | 0.98972 | -0.19582 | 0.99043 | -0.18219 | 21.7436
127 | 0.1064 | 0.0269 | -0.1064 | -0.026897 | 5.0983e-06 | 3.1576e-06 | 0.16147 | 0.16147 | 0.16147 | 0.98103 | -0.36381 | 0.98098 | -0.3648 | 11.0903
128 | 0.049995 | 0.01259 | -0.049973 | -0.012576 | 2.2385e-05 | 1.4193e-05 | 0.075504 | 0.075504 | 0.075504 | 0.98558 | -0.27624 | 0.98509 | -0.28561 | 20.7428
129 | 0.047261 | 0.011896 | -0.047241 | -0.011884 | 1.9945e-05 | 1.2632e-05 | 0.071408 | 0.071408 | 0.071408 | 0.98509 | -0.28561 | 0.98464 | -0.29444 | 19.6175
130 | 0.045524 | 0.011453 | -0.045511 | -0.011445 | 1.2841e-05 | 8.1264e-06 | 0.068813 | 0.068813 | 0.068813 | 0.98464 | -0.29444 | 0.98434 | -0.30035 | 18.9047
131 | -0.083519 | -0.021036 | 0.083527 | 0.021041 | 7.94e-06 | 5.0646e-06 | 0.12601 | 0.12601 | 0.12601 | 0.98657 | -0.25684 | 0.98668 | -0.25485 | 34.6171
132 | 0.043798 | 0.011016 | -0.043794 | -0.011013 | 4.5334e-06 | 2.8664e-06 | 0.066223 | 0.066223 | 0.066223 | 0.98434 | -0.30035 | 0.98423 | -0.30251 | 18.1932
133 | -0.085045 | -0.021421 | 0.085048 | 0.021423 | 2.4862e-06 | 1.586e-06 | 0.1283 | 0.1283 | 0.1283 | 0.98668 | -0.25485 | 0.98671 | -0.25424 | 35.2461
134 | 0.040718 | 0.010242 | -0.040695 | -0.010228 | 2.2867e-05 | 1.4431e-05 | 0.061573 | 0.061573 | 0.061573 | 0.98423 | -0.30251 | 0.98362 | -0.31428 | 16.9157
135 | -0.086932 | -0.021895 | 0.08694 | 0.0219 | 8.6511e-06 | 5.5196e-06 | 0.13114 | 0.13114 | 0.13114 | 0.98671 | -0.25424 | 0.98682 | -0.25216 | 36.0266
136 | 0.048433 | 0.012201 | -0.04842 | -0.012192 | 1.2947e-05 | 8.2062e-06 | 0.073622 | 0.073622 | 0.073622 | 0.97919 | -0.39968 | 0.97891 | -0.40527 | 20.2259
137 | 0.099 | 0.025072 | -0.098999 | -0.025072 | 1.2011e-06 | 7.6683e-07 | 0.14869 | 0.14869 | 0.14869 | 0.99135 | -0.16458 | 0.99134 | -0.16483 | 40.8495
138 | -0.10071 | -0.0255 | 0.10071 | 0.025501 | 8.6552e-07 | 5.5263e-07 | 0.15125 | 0.15125 | 0.15125 | 0.99135 | -0.16458 | 0.99136 | -0.1644 | 41.5529
139 | 0.097284 | 0.024642 | -0.097173 | -0.024571 | 0.00011045 | 7.0512e-05 | 0.14612 | 0.14612 | 0.14612 | 0.99134 | -0.16483 | 0.99011 | -0.1885 | 40.1421
140 | -0.10243 | -0.025933 | 0.10251 | 0.025985 | 8.1321e-05 | 5.1928e-05 | 0.15384 | 0.15384 | 0.15384 | 0.99136 | -0.1644 | 0.99222 | -0.14788 | 42.2639
141 | 0.094217 | 0.02383 | -0.094167 | -0.023798 | 5.0243e-05 | 3.2069e-05 | 0.14168 | 0.14168 | 0.14168 | 0.99011 | -0.1885 | 0.98953 | -0.19962 | 38.9217
142 | -0.32705 | -0.083188 | 0.32739 | 0.083405 | 0.00034067 | 0.00021725 | 0.49091 | 0.49091 | 0.49091 | 0.99222 | -0.14788 | 0.99335 | -0.12629 | 33.7163
143 | 0.22454 | 0.057203 | -0.2244 | -0.057115 | 0.00013888 | 8.8213e-05 | 0.33707 | 0.33707 | 0.33707 | 0.99222 | -0.14788 | 0.99155 | -0.16071 | 23.1504
144 | 0.092455 | 0.023369 | -0.09245 | -0.023366 | 5.3106e-06 | 3.3894e-06 | 0.1391 | 0.1391 | 0.1391 | 0.98953 | -0.19962 | 0.98947 | -0.20082 | 38.2144
145 | -0.32982 | -0.084014 | 0.32987 | 0.084046 | 5.0979e-05 | 3.2512e-05 | 0.49455 | 0.49455 | 0.49455 | 0.99335 | -0.12629 | 0.99352 | -0.12308 | 33.9661
146 | 0.22048 | 0.056133 | -0.22031 | -0.056024 | 0.00017082 | 0.00010847 | 0.33119 | 0.33119 | 0.33119 | 0.99155 | -0.16071 | 0.99071 | -0.17679 | 22.7463
147 | 0.090736 | 0.022936 | -0.090735 | -0.022936 | 7.6157e-07 | 4.8601e-07 | 0.13652 | 0.13652 | 0.13652 | 0.98947 | -0.20082 | 0.98946 | -0.20099 | 37.5063
148 | -0.33168 | -0.084498 | 0.33204 | 0.084734 | 0.00036929 | 0.00023552 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.99352 | -0.12308 | 0.99472 | -0.10003 | 34.1517
149 | 0.21814 | 0.055481 | -0.21813 | -0.055474 | 1.1113e-05 | 7.0557e-06 | 0.32793 | 0.32793 | 0.32793 | 0.99071 | -0.17679 | 0.99065 | -0.17785 | 22.5227
150 | 0.038979 | 0.0097979 | -0.038978 | -0.0097967 | 1.8724e-06 | 1.1801e-06 | 0.058978 | 0.058978 | 0.058978 | 0.98362 | -0.31428 | 0.98357 | -0.31528 | 16.2028
151 | 0.036831 | 0.0092586 | -0.036824 | -0.0092544 | 6.7105e-06 | 4.2216e-06 | 0.05573 | 0.05573 | 0.05573 | 0.98357 | -0.31528 | 0.98337 | -0.3191 | 15.3105
152 | 0.035122 | 0.0088279 | -0.035106 | -0.0088176 | 1.6374e-05 | 1.0284e-05 | 0.053155 | 0.053155 | 0.053155 | 0.98337 | -0.3191 | 0.98287 | -0.32887 | 14.603
153 | 0.03383 | 0.0084978 | -0.033825 | -0.0084948 | 4.6577e-06 | 2.921e-06 | 0.051223 | 0.051223 | 0.051223 | 0.98287 | -0.32887 | 0.98273 | -0.33175 | 14.0723
154 | 0.032548 | 0.0081748 | -0.032546 | -0.0081734 | 2.2663e-06 | 1.4189e-06 | 0.049289 | 0.049289 | 0.049289 | 0.98273 | -0.33175 | 0.98265 | -0.33321 | 13.5411
155 | -0.15511 | -0.039276 | 0.15514 | 0.039295 | 2.9556e-05 | 1.8625e-05 | 0.2346 | 0.2346 | 0.2346 | 0.98444 | -0.2977 | 0.98464 | -0.29374 | 16.1129
156 | 0.15366 | 0.038913 | -0.15365 | -0.038902 | 1.697e-05 | 1.069e-05 | 0.23241 | 0.23241 | 0.23241 | 0.98444 | -0.2977 | 0.98432 | -0.3 | 15.9623
157 | -0.15659 | -0.039657 | 0.15664 | 0.03969 | 5.123e-05 | 3.2291e-05 | 0.23679 | 0.23679 | 0.23679 | 0.98464 | -0.29374 | 0.98499 | -0.28693 | 16.263
158 | 0.1508 | 0.03819 | -0.15075 | -0.038155 | 5.6515e-05 | 3.5581e-05 | 0.22812 | 0.22812 | 0.22812 | 0.98432 | -0.3 | 0.98391 | -0.30781 | 15.6674
159 | -0.15918 | -0.040326 | 0.15921 | 0.040347 | 3.2918e-05 | 2.0759e-05 | 0.24063 | 0.24063 | 0.24063 | 0.98499 | -0.28693 | 0.98521 | -0.28262 | 16.5265
160 | 0.14929 | 0.03779 | -0.14927 | -0.037773 | 2.7358e-05 | 1.7219e-05 | 0.22592 | 0.22592 | 0.22592 | 0.98391 | -0.30781 | 0.98372 | -0.31163 | 15.5163
161 | -0.16085 | -0.040758 | 0.16087 | 0.04077 | 1.8709e-05 | 1.1802e-05 | 0.2431 | 0.2431 | 0.2431 | 0.98521 | -0.28262 | 0.98534 | -0.2802 | 16.6965
162 | 0.14783 | 0.037414 | -0.14782 | -0.037402 | 1.9108e-05 | 1.2023e-05 | 0.22375 | 0.22375 | 0.22375 | 0.98372 | -0.31163 | 0.98358 | -0.31432 | 15.3675
163 | -0.16321 | -0.041357 | 0.16323 | 0.041364 | 1.0543e-05 | 6.6532e-06 | 0.24664 | 0.24664 | 0.24664 | 0.98534 | -0.2802 | 0.98541 | -0.27886 | 16.9396
164 | 0.14626 | 0.037013 | -0.14623 | -0.036995 | 2.9643e-05 | 1.8644e-05 | 0.2214 | 0.2214 | 0.2214 | 0.98358 | -0.31432 | 0.98336 | -0.31855 | 15.2063
165 | 0.089034 | 0.022509 | -0.088816 | -0.02237 | 0.00021789 | 0.00013904 | 0.13396 | 0.13396 | 0.13396 | 0.98946 | -0.20099 | 0.98682 | -0.25216 | 36.8034
166 | -0.16672 | -0.04227 | 0.16673 | 0.042277 | 1.082e-05 | 6.8322e-06 | 0.25179 | 0.25179 | 0.25179 | 0.98595 | -0.26843 | 0.98602 | -0.26708 | 17.293
167 | 0.16516 | 0.04188 | -0.16508 | -0.041828 | 8.2772e-05 | 5.225e-05 | 0.24944 | 0.24944 | 0.24944 | 0.98595 | -0.26843 | 0.98541 | -0.27886 | 17.1316
168 | -0.16871 | -0.042775 | 0.16874 | 0.042792 | 2.6698e-05 | 1.6863e-05 | 0.25479 | 0.25479 | 0.25479 | 0.98602 | -0.26708 | 0.98619 | -0.26378 | 17.499
169 | -0.17058 | -0.043254 | 0.17059 | 0.043257 | 3.9097e-06 | 2.4701e-06 | 0.25757 | 0.25757 | 0.25757 | 0.98619 | -0.26378 | 0.98621 | -0.26331 | 17.69
170 | -0.1721 | -0.043635 | 0.17219 | 0.043691 | 8.9042e-05 | 5.6269e-05 | 0.25984 | 0.25984 | 0.25984 | 0.98621 | -0.26331 | 0.98677 | -0.25255 | 17.8465
171 | -0.17403 | -0.044154 | 0.17404 | 0.04416 | 9.1081e-06 | 5.7572e-06 | 0.26263 | 0.26263 | 0.26263 | 0.98677 | -0.25255 | 0.98683 | -0.25146 | 18.0378
172 | 0.0040945 | 0.0010258 | -0.0040944 | -0.0010258 | 9.2136e-08 | -1.8032e-08 | 0.0062784 | 0.0062785 | 0.0062785 | 0.97039 | -0.57267 | 0.97037 | -0.57314 | 1.7249
173 | -0.0016323 | -0.0004091 | 0.0016323 | 0.00040905 | 9.7018e-09 | -4.6985e-08 | 0.002477 | 0.002477 | 0.002477 | 0.98059 | -0.37259 | 0.9806 | -0.37247 | 0.68049
174 | -0.0028294 | -0.00070907 | 0.0028294 | 0.00070907 | 3.5902e-10 | -4.2619e-10 | 0.0042935 | 0.0042935 | 0.0042935 | 0.9806 | -0.37247 | 0.9806 | -0.37246 | 1.1795
175 | -0.0038766 | -0.00097151 | 0.0038767 | 0.00097146 | 1.4758e-07 | -4.9025e-08 | 0.0058825 | 0.0058825 | 0.0058825 | 0.9806 | -0.37246 | 0.98064 | -0.37166 | 1.6161
176 | 0.0058223 | 0.0014591 | -0.0058221 | -0.001459 | 1.9028e-07 | 3.9751e-08 | 0.0088343 | 0.0088343 | 0.0088343 | 0.98067 | -0.37098 | 0.98064 | -0.37166 | 2.427
177 | 0.21236 | 0.054029 | -0.21232 | -0.054 | 4.4455e-05 | 2.8211e-05 | 0.31927 | 0.31927 | 0.31927 | 0.99065 | -0.17785 | 0.99043 | -0.18219 | 21.9278
178 | 0.03127 | 0.0078537 | -0.031266 | -0.0078512 | 3.9769e-06 | 2.4853e-06 | 0.047358 | 0.047358 | 0.047358 | 0.98265 | -0.33321 | 0.98252 | -0.33588 | 13.0103
179 | 0.0020816 | 0.00052138 | -0.0020815 | -0.00052167 | 1.1242e-07 | -2.9152e-07 | 0.0031919 | 0.003192 | 0.003192 | 0.97037 | -0.57314 | 0.97031 | -0.57428 | 0.87693

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35589 | 0.090942

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026875 | 0.00067355
1 | 0.0031152 | 0.00078073
2 | 0.003043 | 0.00076265
3 | 0.001758 | 0.0004406
4 | 0.0018219 | 0.00045662
5 | 0.0023545 | 0.0005901
6 | 0.0022908 | 0.00057412
7 | 0.0013825 | 0.00034649
8 | 0.0016464 | 0.00041263
9 | 0.0018306 | 0.00045879
10 | 0.0031107 | 0.00077962
11 | 0.0023811 | 0.00059677
12 | 0.001931 | 0.00048395
13 | 0.0025716 | 0.00064451
14 | 0.0014334 | 0.00035924
15 | 0.0025452 | 0.00063789
16 | 0.0029579 | 0.00074131
17 | 0.0013986 | 0.00035053
18 | 0.0014137 | 0.0003543
19 | 0.0014049 | 0.00035209
20 | 0.0021221 | 0.00053185
21 | 0.0014106 | 0.00035354
22 | 0.0016298 | 0.00040847
23 | 0.0022423 | 0.00056198
24 | 0.0020759 | 0.00052028
25 | 0.0022574 | 0.00056576
26 | 0.0010485 | 0.00026277
27 | 0.0012019 | 0.00030122
28 | 0.0016368 | 0.00041023
29 | 0.0019689 | 0.00049346
30 | 0.0025565 | 0.00064073
31 | 0.0032838 | 0.000823
32 | 0.002217 | 0.00055563
33 | 0.0014256 | 0.00035729
34 | 0.0018443 | 0.00046222
35 | 0.0011326 | 0.00028387
36 | 0.0081793 | 0.0020499
37 | 0.0012294 | 0.0003081
38 | 0.0012934 | 0.00032416
39 | 0.0039094 | 0.00097978
40 | 0.002749 | 0.00068897
41 | 0.0076058 | 0.0019062
42 | 0.0013635 | 0.00034171
43 | 0.0011088 | 0.0002779
44 | 0.0014586 | 0.00036557
45 | 0.0017966 | 0.00045028
46 | 0.0025458 | 0.00063804
47 | 0.0013997 | 0.00035079
48 | 0.001382 | 0.00034637
49 | 0.004824 | 0.001209
50 | 0.0014553 | 0.00036473
51 | 0.002073 | 0.00051953
52 | 0.0012671 | 0.00031756
53 | 0.0036991 | 0.00092708
54 | 0.0014332 | 0.0003592
55 | 0.0014361 | 0.00035992
56 | 0.0014871 | 0.00037271
57 | 0.0010943 | 0.00027425
58 | 0.0025546 | 0.00064025
59 | 0.0013756 | 0.00034476
60 | 0.0015354 | 0.0003848
61 | 0.0020532 | 0.00051459
62 | 0.0031199 | 0.00078191
63 | 0.0029888 | 0.00074907
64 | 0.0020499 | 0.00051375
65 | 0.0013906 | 0.00034852
66 | 0.0013941 | 0.0003494
67 | 0.0017015 | 0.00042643
68 | 0.0012314 | 0.00030862
69 | 0.001227 | 0.00030752
70 | 0.0019082 | 0.00047823
71 | 0.0015486 | 0.00038811
72 | 0.0015529 | 0.00038919
73 | 0.001407 | 0.00035263
74 | 0.0013517 | 0.00033877
75 | 0.0016442 | 0.00041209
76 | 0.0017436 | 0.00043699
77 | 0.0020228 | 0.00050696
78 | 0.001646 | 0.00041253
79 | 0.0013621 | 0.00034138
80 | 0.0014578 | 0.00036535
81 | 0.0012323 | 0.00030884
82 | 0.0012282 | 0.00030783
83 | 0.0012256 | 0.00030717
84 | 0.0015332 | 0.00038426
85 | 0.0013839 | 0.00034684
86 | 0.0041997 | 0.0010525
87 | 0.0013939 | 0.00034935
88 | 0.0015502 | 0.00038853
89 | 0.0017728 | 0.00044429
90 | 0.0024531 | 0.00061479
91 | 0.0018094 | 0.00045348
92 | 0.0020554 | 0.00051514
93 | 0.0025693 | 0.00064394
94 | 0.0018406 | 0.00046129
95 | 0.002259 | 0.00056616
96 | 0.0023907 | 0.00059916
97 | 0.0018688 | 0.00046836
98 | 0.0024497 | 0.00061395
99 | 0.0029009 | 0.00072704
100 | 0.0040599 | 0.0010175
101 | 0.0017237 | 0.000432
102 | 0.002317 | 0.0005807
103 | 0.0020034 | 0.00050209
104 | 0.0027116 | 0.00067959
105 | 0.0017169 | 0.00043029
106 | 0.0015124 | 0.00037904
107 | 0.0017132 | 0.00042937
108 | 0.0015182 | 0.00038049
109 | 0.0030758 | 0.00077087
110 | 0.0018839 | 0.00047215
111 | 0.0017025 | 0.00042669
112 | 0.0020102 | 0.00050381
113 | 0.0017057 | 0.00042748
114 | 0.0017155 | 0.00042995
115 | 0.0017243 | 0.00043215
116 | 0.0029559 | 0.00074082
117 | 0.0017122 | 0.00042911
118 | 0.0024281 | 0.00060853
119 | 0.00392 | 0.00098245
120 | 0.001714 | 0.00042957
121 | 0.0018044 | 0.00045223
122 | 0.0021678 | 0.00054329
123 | 0.0017154 | 0.00042992
124 | 0.002147 | 0.00053808
125 | 0.0017019 | 0.00042653
126 | 0.0012761 | 0.00031982
127 | 0.001277 | 0.00032005
128 | 0.019236 | 0.004821
129 | 0.0035239 | 0.00088317
130 | 0.0014503 | 0.00036348
131 | 0.0014462 | 0.00036246
132 | 0.0028404 | 0.00071187
133 | 0.0025402 | 0.00063663
134 | 0.0014545 | 0.00036454
135 | 0.0016387 | 0.00041071
136 | 0.0014322 | 0.00035893
137 | 0.0023444 | 0.00058757
138 | 0.0015516 | 0.00038886
139 | 0.0017013 | 0.00042639
140 | 0.0015565 | 0.0003901
141 | 0.001988 | 0.00049824
142 | 0.0018513 | 0.00046398
143 | 0.0018435 | 0.00046201
144 | 0.0015096 | 0.00037834
145 | 0.0018473 | 0.00046298
146 | 0.0029687 | 0.00074401
147 | 0.0016323 | 0.0004091
148 | 0.0011971 | 0.00030002
149 | 0.0010471 | 0.00026244
150 | 0.001187 | 0.0002975
151 | 0.0018753 | 0.00046998
152 | 0.0016782 | 0.0004206
153 | 0.0012678 | 0.00031775
154 | 0.0057666 | 0.0014453
155 | 0.0017856 | 0.00044751
156 | 0.0016732 | 0.00041934
157 | 0.0019453 | 0.00048755
158 | 0.0019044 | 0.00047729
159 | 0.0012757 | 0.00031973
160 | 0.001289 | 0.00032305
161 | 0.0020128 | 0.00050446
162 | 0.0020815 | 0.00052167

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1