## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2471-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2471-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2471-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2471-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2471-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2471-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2471-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2471-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2471-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2471-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2471-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2471-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2471-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2471-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2471-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2471-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2471-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2471-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2471-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2471-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2471-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2471-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2471-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2471-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2471-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2471-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2471-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2471-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2471-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2471-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2471-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2471-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2471-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2471-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2471-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2471-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2471-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2471-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2471-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2471-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2471-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2471-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2471-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2471-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2471-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2471-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2471-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2471-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2471-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2471-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2471-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2471-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2471-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2471-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2471-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2471-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2471-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2471-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2471-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2471-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2471-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2471-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2471-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2471-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2471-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2471-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2471-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2471-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2471-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2471-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2471-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2471-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2471-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2471-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2471-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2471-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2471-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2471-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2471-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2471-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2471-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2471-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2471-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2471-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2471-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2471-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2471-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2471-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2471-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2471-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2471-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2471-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2471-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2471-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2471-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2471-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2471-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2471-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2471-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_288_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2471-3_0_5_load_0 | 0 | 0.0032303 | 0.00080958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2471-3_0_5_load_1 | 1 | 0.0039299 | 0.00098491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2471-3_0_5_load_2 | 2 | 0.0026831 | 0.00067244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2471-3_0_5_load_7 | 7 | 0.003169 | 0.00079422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2471-3_0_5_load_8 | 8 | 0.003166 | 0.00079349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2471-3_0_5_load_97 | 9 | 0.0014196 | 0.0003558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2471-3_0_5_load_15 | 10 | 0.0020199 | 0.00050623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2471-3_0_5_load_51 | 11 | 0.0020601 | 0.00051632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2471-3_0_5_load_78 | 12 | 0.0025775 | 0.00064598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2471-3_0_5_load_13 | 13 | 0.0020184 | 0.00050586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2471-3_0_5_load_50 | 14 | 0.0020608 | 0.00051649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2471-3_0_5_load_75 | 15 | 0.0024178 | 0.00060597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2471-3_0_5_load_9 | 17 | 0.0020587 | 0.00051596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2471-3_0_5_load_10 | 18 | 0.002018 | 0.00050577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2471-3_0_5_load_11 | 19 | 0.002059 | 0.00051603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2471-3_0_5_load_12 | 20 | 0.0040468 | 0.0010142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2471-3_0_5_load_14 | 21 | 0.0096766 | 0.0024252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2471-3_0_5_load_32 | 24 | 0.0012686 | 0.00031795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2471-3_0_5_load_16 | 25 | 0.004539 | 0.0011376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2471-3_0_5_load_17 | 26 | 0.0013976 | 0.00035028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2471-3_0_5_load_19 | 27 | 0.0013646 | 0.00034201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2471-3_0_5_load_21 | 28 | 0.0013631 | 0.00034162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2471-3_0_5_load_47 | 29 | 0.0013904 | 0.00034846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2471-3_0_5_load_98 | 30 | 0.0013985 | 0.00035049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2471-3_0_5_load_99 | 31 | 0.0013661 | 0.00034239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2471-3_0_5_load_48 | 32 | 0.0013979 | 0.00035034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2471-3_0_5_load_22 | 33 | 0.0019653 | 0.00049255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2471-3_0_5_load_23 | 34 | 0.0019643 | 0.00049229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2471-3_0_5_load_25 | 36 | 0.0020044 | 0.00050234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2471-3_0_5_load_27 | 38 | 0.018355 | 0.0046003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2471-3_0_5_load_28 | 39 | 0.0051752 | 0.001297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2471-3_0_5_load_29 | 40 | 0.01259 | 0.0031553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2471-3_0_5_load_30 | 41 | 0.0070264 | 0.001761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2471-3_0_5_load_31 | 42 | 0.0079695 | 0.0019973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2471-3_0_5_load_69 | 43 | 0.002122 | 0.00053182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2471-3_0_5_load_44 | 44 | 0.0043612 | 0.001093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2471-3_0_5_load_85 | 45 | 0.013999 | 0.0035085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2471-3_0_5_load_92 | 46 | 0.0046296 | 0.0011603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2471-3_0_5_load_67 | 47 | 0.019597 | 0.0049116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2471-3_0_5_load_43 | 48 | 0.0035515 | 0.00089008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2471-3_0_5_load_86 | 49 | 0.0070367 | 0.0017636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2471-3_0_5_load_91 | 50 | 0.010099 | 0.002531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2471-3_0_5_load_33 | 51 | 0.0023389 | 0.00058619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2471-3_0_5_load_38 | 52 | 0.0023734 | 0.00059484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2471-3_0_5_load_39 | 53 | 0.0017095 | 0.00042844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2471-3_0_5_load_40 | 54 | 0.0034832 | 0.00087297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2471-3_0_5_load_93 | 55 | 0.00144 | 0.0003609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2471-3_0_5_load_103 | 56 | 0.0014444 | 0.000362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2471-3_0_5_load_41 | 57 | 0.014185 | 0.003555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2471-3_0_5_load_42 | 58 | 0.0020591 | 0.00051605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2471-3_0_5_load_46 | 59 | 0.0023305 | 0.00058408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2471-3_0_5_load_45 | 60 | 0.0020612 | 0.00051657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2471-3_0_5_load_49 | 61 | 0.0021439 | 0.00053732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2471-3_0_5_load_64 | 62 | 0.0059627 | 0.0014944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2471-3_0_5_load_52 | 64 | 0.0020159 | 0.00050523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2471-3_0_5_load_53 | 65 | 0.0020979 | 0.00052579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2471-3_0_5_load_54 | 66 | 0.0020897 | 0.00052373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2471-3_0_5_load_56 | 67 | 0.0013648 | 0.00034206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2471-3_0_5_load_55 | 68 | 0.0013646 | 0.000342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2471-3_0_5_load_57 | 69 | 0.0013655 | 0.00034222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2471-3_0_5_load_58 | 70 | 0.0013661 | 0.00034238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2471-3_0_5_load_59 | 71 | 0.0014008 | 0.00035108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2471-3_0_5_load_101 | 72 | 0.0014005 | 0.00035099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2471-3_0_5_load_100 | 73 | 0.0013629 | 0.00034158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2471-3_0_5_load_60 | 74 | 0.00019545 | 4.8984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2471-3_0_5_load_61 | 75 | 0.00030276 | 7.5878e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2471-3_0_5_load_62 | 76 | 0.032821 | 0.0082257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2471-3_0_5_load_81 | 77 | 0.014645 | 0.0036703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2471-3_0_5_load_84 | 78 | 0.0062078 | 0.0015558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2471-3_0_5_load_79 | 79 | 0.0080804 | 0.0020251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2471-3_0_5_load_63 | 80 | 0.0024403 | 0.0006116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2471-3_0_5_load_66 | 81 | 0.0099246 | 0.0024873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2471-3_0_5_load_70 | 82 | 0.0055896 | 0.0014009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2471-3_0_5_load_73 | 85 | 0.0055946 | 0.0014021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2471-3_0_5_load_74 | 86 | 0.013392 | 0.0033564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2471-3_0_5_load_90 | 87 | 0.011557 | 0.0028964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2471-3_0_5_load_94 | 88 | 0.0039887 | 0.00099965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2471-3_0_5_load_89 | 89 | 0.0021742 | 0.00054491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2471-3_0_5_load_95 | 90 | 0.003211 | 0.00080475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2471-3_0_5_load_80 | 92 | 0.010182 | 0.0025518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2471-3_0_5_load_82 | 93 | 0.0061572 | 0.0015431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2471-3_0_5_load_83 | 94 | 0.027172 | 0.0068099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2471-3_0_5_load_87 | 95 | 0.0087157 | 0.0021844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2471-3_0_5_load_88 | 96 | 0.0072012 | 0.0018048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2471-3_0_5_load_102 | 97 | 0.0014379 | 0.00036037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2471-3_0_5_load_96 | 98 | 0.0014383 | 0.00036048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 35 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2471-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.006345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2471-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2471-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2471-3_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.031866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2471-3_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.045528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2471-3_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.042762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2471-3_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.021942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2471-3_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.02599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2471-3_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.012614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2471-3_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.00093751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2471-3_0_5_line_10 |  | 6 | 11 | 0.0058743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2471-3_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0024097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2471-3_0_5_line_12 |  | 10 | 13 | 0.012208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2471-3_0_5_line_13 |  | 11 | 14 | 0.0057986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2471-3_0_5_line_14 |  | 12 | 91 | 0.019568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2471-3_0_5_line_15 |  | 13 | 19 | 0.0059817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2471-3_0_5_line_16 |  | 14 | 64 | 0.0059839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2471-3_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.02882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2471-3_0_5_line_18 |  | 16 | 91 | 0.053177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2471-3_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.005981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2471-3_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0057883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2471-3_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0048478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2471-3_0_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.018746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2471-3_0_5_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0092622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2471-3_0_5_line_24 |  | 22 | 23 | 0.012959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2471-3_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.009602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2471-3_0_5_line_26 |  | 23 | 52 | 0.02538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2471-3_0_5_line_27 |  | 23 | 53 | 0.021558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2471-3_0_5_line_28 |  | 24 | 51 | 0.0082731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2471-3_0_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.028801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2471-3_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.0031067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2471-3_0_5_line_31 |  | 27 | 28 | 0.003069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2471-3_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.003103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2471-3_0_5_line_33 |  | 29 | 32 | 0.0089175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2471-3_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.0059982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2471-3_0_5_line_35 |  | 31 | 73 | 0.0059266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2471-3_0_5_line_36 |  | 32 | 61 | 0.014449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2471-3_0_5_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0042882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2471-3_0_5_line_38 |  | 33 | 35 | 0.043925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2471-3_0_5_line_39 |  | 34 | 36 | 0.0061104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2471-3_0_5_line_40 |  | 35 | 37 | 0.004144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2471-3_0_5_line_41 |  | 35 | 38 | 0.020621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2471-3_0_5_line_42 |  | 36 | 39 | 0.0021293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2471-3_0_5_line_43 |  | 37 | 40 | 0.0296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2471-3_0_5_line_44 |  | 37 | 41 | 0.023321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2471-3_0_5_line_45 |  | 38 | 42 | 0.0010865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2471-3_0_5_line_46 |  | 39 | 43 | 0.0086927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2471-3_0_5_line_47 |  | 40 | 44 | 0.0049355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2471-3_0_5_line_48 |  | 41 | 45 | 0.00022073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2471-3_0_5_line_49 |  | 42 | 46 | 0.014911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2471-3_0_5_line_50 |  | 43 | 47 | 0.0013577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2471-3_0_5_line_51 |  | 44 | 48 | 0.01371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2471-3_0_5_line_52 |  | 45 | 49 | 0.013769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2471-3_0_5_line_53 |  | 46 | 50 | 0.011701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2471-3_0_5_line_54 |  | 47 | 63 | 0.03423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2471-3_0_5_line_55 |  | 48 | 60 | 0.0071797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2471-3_0_5_line_56 |  | 49 | 95 | 0.018471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2471-3_0_5_line_57 |  | 50 | 94 | 0.010174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2471-3_0_5_line_58 |  | 53 | 54 | 0.011108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2471-3_0_5_line_59 |  | 54 | 57 | 0.013147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2471-3_0_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0062555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2471-3_0_5_line_61 |  | 56 | 97 | 0.011235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2471-3_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.007762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2471-3_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.00015628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2471-3_0_5_line_64 |  | 59 | 60 | 0.00014863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2471-3_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0010866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2471-3_0_5_line_66 |  | 62 | 63 | 0.037801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2471-3_0_5_line_67 |  | 63 | 81 | 0.027132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2471-3_0_5_line_68 |  | 64 | 65 | 0.011987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2471-3_0_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.00031323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2471-3_0_5_line_70 |  | 66 | 67 | 0.0047073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2471-3_0_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.00082592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2471-3_0_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.0051022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2471-3_0_5_line_73 |  | 69 | 70 | 0.00082381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2471-3_0_5_line_74 |  | 70 | 71 | 0.0060022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2471-3_0_5_line_75 |  | 71 | 72 | 0.012145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2471-3_0_5_line_76 |  | 72 | 73 | 0.0060066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2471-3_0_5_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0084914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2471-3_0_5_line_78 |  | 75 | 76 | 0.027945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2471-3_0_5_line_79 |  | 76 | 80 | 0.045318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2471-3_0_5_line_80 |  | 77 | 78 | 0.075754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2471-3_0_5_line_81 |  | 77 | 79 | 0.025665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2471-3_0_5_line_82 |  | 78 | 80 | 0.0094783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2471-3_0_5_line_83 |  | 79 | 92 | 0.0045959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2471-3_0_5_line_84 |  | 82 | 83 | 0.033963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2471-3_0_5_line_85 |  | 83 | 84 | 0.031621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2471-3_0_5_line_86 |  | 84 | 85 | 0.0034349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2471-3_0_5_line_87 |  | 84 | 86 | 0.024117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2471-3_0_5_line_88 |  | 85 | 87 | 0.0072999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2471-3_0_5_line_89 |  | 86 | 88 | 0.019124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2471-3_0_5_line_90 |  | 87 | 89 | 0.011315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2471-3_0_5_line_91 |  | 88 | 90 | 0.020584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2471-3_0_5_line_92 |  | 89 | 96 | 0.0083243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2471-3_0_5_line_93 |  | 90 | 98 | 0.0088746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2471-3_0_5_line_94 |  | 92 | 93 | 0.020904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2471-3_0_5_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0049332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2471-3_0_5_line_96 |  | 95 | 96 | 0.00054116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2471-3_0_5_line_97 |  | 97 | 98 | 0.00584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2471-3_0_5_trafo_24 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 35 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2605473.0961 | 1259749.1828 | 2605471.6156 | 1259755.3526
1 | 2605473.0961 | 1259749.1828 | 2605475.1312 | 1259740.7021 | 2605477.852 | 1259733.9553
2 | 2605468.209 | 1259769.5486 | 2605471.6156 | 1259755.3526
3 | 2605489.77 | 1259704.4022 | 2605477.852 | 1259733.9553
4 | 2605422.7383 | 1259765.4379 | 2605442.0302 | 1259766.7674 | 2605468.209 | 1259769.5486
5 | 2605470.3784 | 1259811.9904 | 2605470.0057 | 1259774.4869 | 2605468.209 | 1259769.5486
6 | 2605489.77 | 1259704.4022 | 2605511.6234 | 1259702.4308
7 | 2605489.77 | 1259704.4022 | 2605463.9282 | 1259707.1765
8 | 2605422.7383 | 1259765.4379 | 2605410.1547 | 1259764.5673
9 | 2605469.4423 | 1259811.9389 | 2605470.3784 | 1259811.9904
10 | 2605470.3784 | 1259811.9904 | 2605476.2333 | 1259812.4683
11 | 2605407.7507 | 1259764.401 | 2605410.1547 | 1259764.5673
12 | 2605457.2532 | 1259811.2684 | 2605469.4423 | 1259811.9389
13 | 2605476.2333 | 1259812.4683 | 2605482.0126 | 1259812.94
14 | 2605388.2666 | 1259765.7959 | 2605404.8254 | 1259764.1986 | 2605407.7507 | 1259764.401
15 | 2605457.2532 | 1259811.2684 | 2605451.2806 | 1259810.9398
16 | 2605487.9767 | 1259813.4269 | 2605482.0126 | 1259812.94
17 | 2605375.4687 | 1259716.6735 | 2605404.1242 | 1259713.597
18 | 2605375.4687 | 1259716.6735 | 2605380.3202 | 1259718.8571 | 2605382.0135 | 1259721.516 | 2605388.2666 | 1259765.7959
19 | 2605445.501 | 1259810.6219 | 2605439.529 | 1259810.2934
20 | 2605445.501 | 1259810.6219 | 2605451.2806 | 1259810.9398
21 | 2605439.529 | 1259810.2934 | 2605434.6886 | 1259810.0272
22 | 2605415.9451 | 1259810.0819 | 2605433.588 | 1259809.9666 | 2605434.6886 | 1259810.0272
23 | 2605406.6831 | 1259810.1424 | 2605415.9451 | 1259810.0819
24 | 2605404.78 | 1259822.8715 | 2605404.5409 | 1259820.6142 | 2605406.0398 | 1259813.2106 | 2605406.6831 | 1259810.1424
25 | 2605406.6831 | 1259810.1424 | 2605397.2241 | 1259811.793
26 | 2605404.78 | 1259822.8715 | 2605401.9236 | 1259823.1247 | 2605394.6758 | 1259820.7499 | 2605379.9977 | 1259823.2277
27 | 2605404.78 | 1259822.8715 | 2605406.6631 | 1259840.6519 | 2605407.0513 | 1259844.31
28 | 2605389.0741 | 1259813.2151 | 2605397.2241 | 1259811.793
29 | 2605564.6371 | 1259882.3271 | 2605581.7539 | 1259859.1648
30 | 2605564.6371 | 1259882.3271 | 2605562.7907 | 1259884.8257
31 | 2605562.7907 | 1259884.8257 | 2605560.9667 | 1259887.2938
32 | 2605559.1225 | 1259889.7894 | 2605560.9667 | 1259887.2938
33 | 2605559.1225 | 1259889.7894 | 2605553.8227 | 1259896.9611
34 | 2605547.6768 | 1259817.4547 | 2605541.6902 | 1259817.0826
35 | 2605541.6902 | 1259817.0826 | 2605535.7751 | 1259816.715
36 | 2605545.2351 | 1259908.5816 | 2605553.8227 | 1259896.9611
37 | 2605467.6434 | 1259924.6549 | 2605463.4031 | 1259924.0152
38 | 2605420.3955 | 1259930.8029 | 2605439.467 | 1259925.2943 | 2605452.8379 | 1259923.4718 | 2605463.4031 | 1259924.0152
39 | 2605467.6434 | 1259924.6549 | 2605473.6854 | 1259925.5664
40 | 2605416.3103 | 1259931.5664 | 2605420.3955 | 1259930.8029
41 | 2605420.3955 | 1259930.8029 | 2605423.3519 | 1259951.2107
42 | 2605473.6854 | 1259925.5664 | 2605475.7909 | 1259925.884
43 | 2605416.3103 | 1259931.5664 | 2605413.1869 | 1259902.1318
44 | 2605416.3103 | 1259931.5664 | 2605410.672 | 1259932.8511 | 2605405.9082 | 1259933.9364 | 2605393.5441 | 1259936.623
45 | 2605423.5077 | 1259952.286 | 2605423.3519 | 1259951.2107
46 | 2605475.7909 | 1259925.884 | 2605484.3131 | 1259927.1697 | 2605484.3858 | 1259927.1836
47 | 2605413.1869 | 1259902.1318 | 2605412.6661 | 1259897.2239
48 | 2605393.3284 | 1259936.6698 | 2605393.5441 | 1259936.623
49 | 2605423.5077 | 1259952.286 | 2605425.6455 | 1259967.0434
50 | 2605484.3858 | 1259927.1836 | 2605485.7195 | 1259927.4379
51 | 2605411.2194 | 1259883.5906 | 2605412.6661 | 1259897.2239
52 | 2605379.6885 | 1259937.977 | 2605387.8179 | 1259937.8672 | 2605393.3284 | 1259936.6698
53 | 2605427.323 | 1259978.6235 | 2605425.6455 | 1259967.0434
54 | 2605518.5788 | 1259936.652 | 2605501.0706 | 1259930.365 | 2605485.7195 | 1259927.4379
55 | 2605410.4618 | 1259876.451 | 2605411.2194 | 1259883.5906
56 | 2605361.2447 | 1259937.1654 | 2605375.466 | 1259938.034 | 2605379.6885 | 1259937.977
57 | 2605427.323 | 1259978.6235 | 2605428.3791 | 1259985.914 | 2605428.8721 | 1259988.6773
58 | 2605407.0513 | 1259844.31 | 2605408.2234 | 1259855.3559
59 | 2605408.2234 | 1259855.3559 | 2605409.6106 | 1259868.4291
60 | 2605345.7242 | 1259842.393 | 2605346.4083 | 1259848.611
61 | 2605347.637 | 1259859.7785 | 2605346.4083 | 1259848.611
62 | 2605410.4297 | 1259876.1478 | 2605409.6106 | 1259868.4291
63 | 2605410.4297 | 1259876.1478 | 2605410.4462 | 1259876.3032
64 | 2605410.4462 | 1259876.3032 | 2605410.4618 | 1259876.451
65 | 2605544.5893 | 1259909.4555 | 2605545.2351 | 1259908.5816
66 | 2605518.5788 | 1259936.652 | 2605522.6992 | 1259930.4961 | 2605524.8942 | 1259928.4412 | 2605543.3889 | 1259911.0799 | 2605544.5893 | 1259909.4555
67 | 2605518.5788 | 1259936.652 | 2605542.3163 | 1259949.7919
68 | 2605487.9767 | 1259813.4269 | 2605499.9236 | 1259814.4021
69 | 2605499.9236 | 1259814.4021 | 2605500.2358 | 1259814.4276
70 | 2605504.9284 | 1259814.7977 | 2605504.2667 | 1259814.7566 | 2605500.2358 | 1259814.4276
71 | 2605504.9284 | 1259814.7977 | 2605505.7528 | 1259814.849
72 | 2605505.7528 | 1259814.849 | 2605510.8451 | 1259815.1655
73 | 2605510.8451 | 1259815.1655 | 2605511.6673 | 1259815.2166
74 | 2605511.6673 | 1259815.2166 | 2605517.658 | 1259815.5889
75 | 2605529.78 | 1259816.3423 | 2605517.658 | 1259815.5889
76 | 2605529.78 | 1259816.3423 | 2605535.7751 | 1259816.715
77 | 2605469.2124 | 1260208.0814 | 2605467.6312 | 1260199.7385
78 | 2605467.6312 | 1260199.7385 | 2605462.4275 | 1260172.2822
79 | 2605453.9888 | 1260127.7571 | 2605462.4275 | 1260172.2822
80 | 2605438.7235 | 1260043.9031 | 2605452.2239 | 1260118.4446
81 | 2605434.2164 | 1260018.637 | 2605438.7235 | 1260043.9031
82 | 2605452.2239 | 1260118.4446 | 2605453.9888 | 1260127.7571
83 | 2605434.2164 | 1260018.637 | 2605433.4093 | 1260014.1125
84 | 2605298.6755 | 1259934.7745 | 2605297.5527 | 1259968.7187
85 | 2605298.6755 | 1259934.7745 | 2605330.3872 | 1259935.2808
86 | 2605330.3872 | 1259935.2808 | 2605333.8156 | 1259935.4902
87 | 2605330.3872 | 1259935.2808 | 2605330.2625 | 1259922.9612 | 2605330.8773 | 1259917.9695 | 2605333.215 | 1259911.6182
88 | 2605341.1019 | 1259935.9352 | 2605333.8156 | 1259935.4902
89 | 2605333.215 | 1259911.6182 | 2605339.8206 | 1259893.6717
90 | 2605352.3958 | 1259936.625 | 2605341.1019 | 1259935.9352
91 | 2605346.9307 | 1259874.3544 | 2605339.8206 | 1259893.6717
92 | 2605360.7046 | 1259937.1324 | 2605352.3958 | 1259936.625
93 | 2605346.9307 | 1259874.3544 | 2605348.2799 | 1259865.583
94 | 2605433.4093 | 1260014.1125 | 2605429.7384 | 1259993.5339
95 | 2605428.8721 | 1259988.6773 | 2605429.7384 | 1259993.5339
96 | 2605360.7046 | 1259937.1324 | 2605361.2447 | 1259937.1654
97 | 2605347.637 | 1259859.7785 | 2605348.2799 | 1259865.583

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2605473.0961 | 1259749.1828
1 | 2605471.6156 | 1259755.3526
2 | 2605477.852 | 1259733.9553
3 | 2605468.209 | 1259769.5486
4 | 2605489.77 | 1259704.4022
5 | 2605422.7383 | 1259765.4379
6 | 2605470.3784 | 1259811.9904
7 | 2605511.6234 | 1259702.4308
8 | 2605463.9282 | 1259707.1765
9 | 2605410.1547 | 1259764.5673
10 | 2605469.4423 | 1259811.9389
11 | 2605476.2333 | 1259812.4683
12 | 2605407.7507 | 1259764.401
13 | 2605457.2532 | 1259811.2684
14 | 2605482.0126 | 1259812.94
15 | 2605404.1242 | 1259713.597
16 | 2605375.4687 | 1259716.6735
17 | 2605445.501 | 1259810.6219
18 | 2605439.529 | 1259810.2934
19 | 2605451.2806 | 1259810.9398
20 | 2605434.6886 | 1259810.0272
21 | 2605415.9451 | 1259810.0819
22 | 2605406.6831 | 1259810.1424
23 | 2605404.78 | 1259822.8715
24 | 2605397.2241 | 1259811.793
25 | 2605581.7539 | 1259859.1648
26 | 2605564.6371 | 1259882.3271
27 | 2605562.7907 | 1259884.8257
28 | 2605560.9667 | 1259887.2938
29 | 2605559.1225 | 1259889.7894
30 | 2605547.6768 | 1259817.4547
31 | 2605541.6902 | 1259817.0826
32 | 2605553.8227 | 1259896.9611
33 | 2605463.4031 | 1259924.0152
34 | 2605467.6434 | 1259924.6549
35 | 2605420.3955 | 1259930.8029
36 | 2605473.6854 | 1259925.5664
37 | 2605416.3103 | 1259931.5664
38 | 2605423.3519 | 1259951.2107
39 | 2605475.7909 | 1259925.884
40 | 2605413.1869 | 1259902.1318
41 | 2605393.5441 | 1259936.623
42 | 2605423.5077 | 1259952.286
43 | 2605484.3858 | 1259927.1836
44 | 2605412.6661 | 1259897.2239
45 | 2605393.3284 | 1259936.6698
46 | 2605425.6455 | 1259967.0434
47 | 2605485.7195 | 1259927.4379
48 | 2605411.2194 | 1259883.5906
49 | 2605379.6885 | 1259937.977
50 | 2605427.323 | 1259978.6235
51 | 2605389.0741 | 1259813.2151
52 | 2605379.9977 | 1259823.2277
53 | 2605407.0513 | 1259844.31
54 | 2605408.2234 | 1259855.3559
55 | 2605345.7242 | 1259842.393
56 | 2605346.4083 | 1259848.611
57 | 2605409.6106 | 1259868.4291
58 | 2605410.4297 | 1259876.1478
59 | 2605410.4462 | 1259876.3032
60 | 2605410.4618 | 1259876.451
61 | 2605545.2351 | 1259908.5816
62 | 2605544.5893 | 1259909.4555
63 | 2605518.5788 | 1259936.652
64 | 2605487.9767 | 1259813.4269
65 | 2605499.9236 | 1259814.4021
66 | 2605500.2358 | 1259814.4276
67 | 2605504.9284 | 1259814.7977
68 | 2605505.7528 | 1259814.849
69 | 2605510.8451 | 1259815.1655
70 | 2605511.6673 | 1259815.2166
71 | 2605517.658 | 1259815.5889
72 | 2605529.78 | 1259816.3423
73 | 2605535.7751 | 1259816.715
74 | 2605469.2124 | 1260208.0814
75 | 2605467.6312 | 1260199.7385
76 | 2605462.4275 | 1260172.2822
77 | 2605438.7235 | 1260043.9031
78 | 2605452.2239 | 1260118.4446
79 | 2605434.2164 | 1260018.637
80 | 2605453.9888 | 1260127.7571
81 | 2605542.3163 | 1259949.7919
82 | 2605297.5527 | 1259968.7187
83 | 2605298.6755 | 1259934.7745
84 | 2605330.3872 | 1259935.2808
85 | 2605333.8156 | 1259935.4902
86 | 2605333.215 | 1259911.6182
87 | 2605341.1019 | 1259935.9352
88 | 2605339.8206 | 1259893.6717
89 | 2605352.3958 | 1259936.625
90 | 2605346.9307 | 1259874.3544
91 | 2605388.2666 | 1259765.7959
92 | 2605433.4093 | 1260014.1125
93 | 2605429.7384 | 1259993.5339
94 | 2605428.8721 | 1259988.6773
95 | 2605361.2447 | 1259937.1654
96 | 2605360.7046 | 1259937.1324
97 | 2605347.637 | 1259859.7785
98 | 2605348.2799 | 1259865.583
99 | 2605416.3103 | 1259931.5664

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98454 | -0.29783 | 0.0032303 | 0.00080958
1 | 0.98461 | -0.29643 | 0.0039299 | 0.00098491
2 | 0.98441 | -0.30042 | 0.0026831 | 0.00067244
3 | 0.98483 | -0.29219 | 0 | 0
4 | 0.98422 | -0.30406 | 0 | 0
5 | 0.98456 | -0.29744 | 0 | 0
6 | 0.98572 | -0.27483 | 0 | 0
7 | 0.98416 | -0.30531 | 0.003169 | 0.00079422
8 | 0.98415 | -0.30554 | 0.003166 | 0.00079349
9 | 0.98449 | -0.2989 | 0.0014196 | 0.0003558
10 | 0.98576 | -0.27407 | 0.0020199 | 0.00050623
11 | 0.9856 | -0.27723 | 0.0020601 | 0.00051632
12 | 0.98448 | -0.29911 | 0.0025775 | 0.00064598
13 | 0.98629 | -0.26371 | 0.0020184 | 0.00050586
14 | 0.98549 | -0.27938 | 0.0020608 | 0.00051649
15 | 0.98425 | -0.30353 | 0.0024178 | 0.00060597
16 | 0.98431 | -0.30228 | 0 | 0
17 | 0.98684 | -0.25309 | 0.0020587 | 0.00051596
18 | 0.98713 | -0.24737 | 0.002018 | 0.00050577
19 | 0.98656 | -0.25842 | 0.002059 | 0.00051603
20 | 0.98738 | -0.24256 | 0.0040468 | 0.0010142
21 | 0.98841 | -0.22263 | 0.0096766 | 0.0024252
22 | 0.98899 | -0.21119 | 0 | 0
23 | 0.98986 | -0.19439 | 0 | 0
24 | 0.98896 | -0.21181 | 0.0012686 | 0.00031795
25 | 0.99435 | -0.10871 | 0.004539 | 0.0011376
26 | 0.99447 | -0.10641 | 0.0013976 | 0.00035028
27 | 0.99449 | -0.10608 | 0.0013646 | 0.00034201
28 | 0.99451 | -0.10569 | 0.0013631 | 0.00034162
29 | 0.99453 | -0.10521 | 0.0013904 | 0.00034846
30 | 0.98494 | -0.29009 | 0.0013985 | 0.00035049
31 | 0.98495 | -0.28993 | 0.0013661 | 0.00034239
32 | 0.99461 | -0.10363 | 0.0013979 | 0.00035034
33 | 0.99751 | -0.04783 | 0.0019653 | 0.00049255
34 | 0.99727 | -0.052364 | 0.0019643 | 0.00049229
35 | 1 | 0 | -0.43289 | -0.10919
36 | 0.99695 | -0.058619 | 0.0020044 | 0.00050234
37 | 0.99959 | -0.0078324 | 0 | 0
38 | 0.99859 | -0.026861 | 0.018355 | 0.0046003
39 | 0.99684 | -0.060724 | 0.0051752 | 0.001297
40 | 0.99629 | -0.070793 | 0.01259 | 0.0031553
41 | 0.99756 | -0.046662 | 0.0070264 | 0.001761
42 | 0.99846 | -0.029348 | 0.0079695 | 0.0019973
43 | 0.99643 | -0.068535 | 0.002122 | 0.00053182
44 | 0.9958 | -0.08024 | 0.0043612 | 0.001093
45 | 0.99755 | -0.047003 | 0.013999 | 0.0035085
46 | 0.99679 | -0.061452 | 0.0046296 | 0.0011603
47 | 0.99637 | -0.069705 | 0.019597 | 0.0049116
48 | 0.99448 | -0.10548 | 0.0035515 | 0.00089008
49 | 0.99662 | -0.064921 | 0.0070367 | 0.0017636
50 | 0.99552 | -0.085767 | 0.010099 | 0.002531
51 | 0.98895 | -0.21216 | 0.0023389 | 0.00058619
52 | 0.98981 | -0.19546 | 0.0023734 | 0.00059484
53 | 0.99135 | -0.1656 | 0.0017095 | 0.00042844
54 | 0.99214 | -0.15046 | 0.0034832 | 0.00087297
55 | 0.99313 | -0.13228 | 0.00144 | 0.0003609
56 | 0.99313 | -0.13212 | 0.0014444 | 0.000362
57 | 0.99311 | -0.13176 | 0.014185 | 0.003555
58 | 0.99379 | -0.11879 | 0.0020591 | 0.00051605
59 | 0.9938 | -0.11853 | 0.0023305 | 0.00058408
60 | 0.99381 | -0.11827 | 0.0020612 | 0.00051657
61 | 0.99476 | -0.10072 | 0.0021439 | 0.00053732
62 | 0.99478 | -0.10046 | 0.0059627 | 0.0014944
63 | 0.99545 | -0.087444 | 0 | 0
64 | 0.98538 | -0.28137 | 0.0020159 | 0.00050523
65 | 0.9852 | -0.28494 | 0.0020979 | 0.00052579
66 | 0.9852 | -0.28502 | 0.0020897 | 0.00052373
67 | 0.98514 | -0.28607 | 0.0013648 | 0.00034206
68 | 0.98514 | -0.28623 | 0.0013646 | 0.000342
69 | 0.98509 | -0.28712 | 0.0013655 | 0.00034222
70 | 0.98508 | -0.28724 | 0.0013661 | 0.00034238
71 | 0.98505 | -0.28799 | 0.0014008 | 0.00035108
72 | 0.98498 | -0.28919 | 0.0014005 | 0.00035099
73 | 0.98496 | -0.28964 | 0.0013629 | 0.00034158
74 | 0.98647 | -0.26077 | 0.00019545 | 4.8984e-05
75 | 0.98647 | -0.26074 | 0.00030276 | 7.5878e-05
76 | 0.98648 | -0.26049 | 0.032821 | 0.0082257
77 | 0.9911 | -0.17085 | 0.014645 | 0.0036703
78 | 0.98818 | -0.22743 | 0.0062078 | 0.0015558
79 | 0.99244 | -0.1451 | 0.0080804 | 0.0020251
80 | 0.98787 | -0.23348 | 0.0024403 | 0.0006116
81 | 0.99521 | -0.092181 | 0.0099246 | 0.0024873
82 | 0.99387 | -0.11781 | 0.0055896 | 0.0014009
83 | 0.99405 | -0.11446 | 0 | 0
84 | 0.99421 | -0.11134 | 0 | 0
85 | 0.99431 | -0.10941 | 0.0055946 | 0.0014021
86 | 0.99363 | -0.12255 | 0.013392 | 0.0033564
87 | 0.99456 | -0.10458 | 0.011557 | 0.0028964
88 | 0.9934 | -0.12693 | 0.0039887 | 0.00099965
89 | 0.99507 | -0.094791 | 0.0021742 | 0.00054491
90 | 0.99323 | -0.13019 | 0.003211 | 0.00080475
91 | 0.98443 | -0.29996 | 0 | 0
92 | 0.99271 | -0.13984 | 0.010182 | 0.0025518
93 | 0.99414 | -0.1122 | 0.0061572 | 0.0015431
94 | 0.99451 | -0.10515 | 0.027172 | 0.0068099
95 | 0.99548 | -0.086724 | 0.0087157 | 0.0021844
96 | 0.99545 | -0.087281 | 0.0072012 | 0.0018048
97 | 0.99316 | -0.13154 | 0.0014379 | 0.00036037
98 | 0.99319 | -0.1311 | 0.0014383 | 0.00036048
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.012251 | -0.0030702 | 0.012252 | 0.0030706 | 8.1574e-07 | 4.4138e-07 | 0.018516 | 0.018516 | 0.018516 | 0.98454 | -0.29783 | 0.98461 | -0.29643 | 5.0868
1 | 0.0090207 | 0.0022606 | -0.0090196 | -0.0022601 | 1.115e-06 | 5.1021e-07 | 0.013634 | 0.013634 | 0.013634 | 0.98454 | -0.29783 | 0.98441 | -0.30042 | 3.7455
2 | -0.016182 | -0.0040555 | 0.016185 | 0.0040575 | 3.274e-06 | 1.9097e-06 | 0.024455 | 0.024455 | 0.024455 | 0.98461 | -0.29643 | 0.98483 | -0.29219 | 6.7184
3 | 0.0063365 | 0.0015877 | -0.0063354 | -0.0015874 | 1.0963e-06 | 2.9657e-07 | 0.0095781 | 0.0095782 | 0.0095782 | 0.98441 | -0.30042 | 0.98422 | -0.30406 | 2.6314
4 | 0.0064176 | 0.0016074 | -0.006416 | -0.0016069 | 1.6052e-06 | 4.4816e-07 | 0.0096962 | 0.0096964 | 0.0096964 | 0.98483 | -0.29219 | 0.98456 | -0.29744 | 2.6638
5 | -0.022602 | -0.0056648 | 0.022621 | 0.0056762 | 1.8702e-05 | 1.1425e-05 | 0.034151 | 0.034151 | 0.034151 | 0.98483 | -0.29219 | 0.98572 | -0.27483 | 9.3821
6 | 0.0031692 | 0.00079406 | -0.003169 | -0.00079422 | 1.889e-07 | -1.5794e-07 | 0.0047913 | 0.0047914 | 0.0047914 | 0.98422 | -0.30406 | 0.98416 | -0.30531 | 1.3163
7 | 0.0031663 | 0.0007933 | -0.003166 | -0.00079349 | 2.2334e-07 | -1.8734e-07 | 0.0047869 | 0.004787 | 0.004787 | 0.98422 | -0.30406 | 0.98415 | -0.30554 | 1.3151
8 | 0.006416 | 0.0016069 | -0.0064155 | -0.0016068 | 4.4473e-07 | 1.2423e-07 | 0.0096964 | 0.0096964 | 0.0096964 | 0.98456 | -0.29744 | 0.98449 | -0.2989 | 2.6639
9 | -0.045347 | -0.011375 | 0.045348 | 0.011376 | 1.6476e-06 | 1.0425e-06 | 0.068458 | 0.068458 | 0.068458 | 0.98572 | -0.27483 | 0.98576 | -0.27407 | 18.8071
10 | 0.022725 | 0.0056989 | -0.022723 | -0.0056973 | 2.5927e-06 | 1.5845e-06 | 0.034307 | 0.034307 | 0.034307 | 0.98572 | -0.27483 | 0.9856 | -0.27723 | 9.425
11 | 0.0049959 | 0.001251 | -0.0049958 | -0.001251 | 5.1519e-08 | 2.3324e-09 | 0.0075507 | 0.0075507 | 0.0075507 | 0.98449 | -0.2989 | 0.98448 | -0.29911 | 2.0744
12 | -0.047368 | -0.011882 | 0.047392 | 0.011897 | 2.3407e-05 | 1.4825e-05 | 0.071507 | 0.071507 | 0.071507 | 0.98576 | -0.27407 | 0.98629 | -0.26371 | 19.6447
13 | 0.020663 | 0.005181 | -0.020661 | -0.0051797 | 2.1163e-06 | 1.2805e-06 | 0.031197 | 0.031197 | 0.031197 | 0.9856 | -0.27723 | 0.98549 | -0.27938 | 8.5705
14 | 0.0024184 | 0.000605 | -0.0024183 | -0.00060519 | 9.8026e-08 | -1.8606e-07 | 0.0036549 | 0.003655 | 0.003655 | 0.98448 | -0.29911 | 0.98443 | -0.29996 | 1.0041
15 | -0.04941 | -0.012403 | 0.049422 | 0.012411 | 1.2467e-05 | 7.9027e-06 | 0.074552 | 0.074552 | 0.074552 | 0.98629 | -0.26371 | 0.98656 | -0.25842 | 20.4813
16 | 0.0186 | 0.0046632 | -0.018598 | -0.0046622 | 1.77e-06 | 1.0565e-06 | 0.028085 | 0.028085 | 0.028085 | 0.98549 | -0.27938 | 0.98538 | -0.28137 | 7.7157
17 | -0.0024178 | -0.00060597 | 0.002418 | 0.00060569 | 1.444e-07 | -2.7389e-07 | 0.0036554 | 0.0036552 | 0.0036554 | 0.98425 | -0.30353 | 0.98431 | -0.30228 | 1.0042
18 | -0.002418 | -0.00060569 | 0.0024183 | 0.00060519 | 2.6641e-07 | -5.0551e-07 | 0.0036552 | 0.003655 | 0.0036552 | 0.98431 | -0.30228 | 0.98443 | -0.29996 | 1.0042
19 | -0.053553 | -0.013451 | 0.053568 | 0.013461 | 1.4629e-05 | 9.2861e-06 | 0.080762 | 0.080762 | 0.080762 | 0.98684 | -0.25309 | 0.98713 | -0.24737 | 22.1872
20 | 0.051494 | 0.012935 | -0.051481 | -0.012927 | 1.309e-05 | 8.3038e-06 | 0.077657 | 0.077657 | 0.077657 | 0.98684 | -0.25309 | 0.98656 | -0.25842 | 21.3344
21 | -0.055586 | -0.013966 | 0.055599 | 0.013974 | 1.2767e-05 | 8.1091e-06 | 0.083804 | 0.083804 | 0.083804 | 0.98713 | -0.24737 | 0.98738 | -0.24256 | 23.023
22 | -0.059645 | -0.014989 | 0.059702 | 0.015025 | 5.6816e-05 | 3.6122e-05 | 0.089902 | 0.089902 | 0.089902 | 0.98738 | -0.24256 | 0.98841 | -0.22263 | 24.6984
23 | -0.069379 | -0.01745 | 0.069417 | 0.017474 | 3.7908e-05 | 2.4142e-05 | 0.10447 | 0.10447 | 0.10447 | 0.98841 | -0.22263 | 0.98899 | -0.21119 | 28.7005
24 | -0.073024 | -0.018378 | 0.073083 | 0.018416 | 5.8692e-05 | 3.7397e-05 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.98899 | -0.21119 | 0.98986 | -0.19439 | 30.1917
25 | 0.0036077 | 0.00090401 | -0.0036076 | -0.00090407 | 1.0609e-07 | -5.5311e-08 | 0.005428 | 0.0054281 | 0.0054281 | 0.98899 | -0.21119 | 0.98896 | -0.21181 | 1.4912
26 | 0.0023736 | 0.00059459 | -0.0023734 | -0.00059484 | 1.2117e-07 | -2.4869e-07 | 0.003568 | 0.0035681 | 0.0035681 | 0.98986 | -0.19439 | 0.98981 | -0.19546 | 0.98024
27 | -0.075457 | -0.01901 | 0.075561 | 0.019076 | 0.00010408 | 6.6335e-05 | 0.11347 | 0.11347 | 0.11347 | 0.98986 | -0.19439 | 0.99135 | -0.1656 | 31.1719
28 | 0.002339 | 0.00058611 | -0.0023389 | -0.00058619 | 3.8424e-08 | -8.1562e-08 | 0.0035192 | 0.0035193 | 0.0035193 | 0.98896 | -0.21181 | 0.98895 | -0.21216 | 0.96684
29 | -0.004539 | -0.0011376 | 0.0045395 | 0.0011375 | 4.9829e-07 | -5.4726e-08 | 0.0067925 | 0.0067924 | 0.0067925 | 0.99435 | -0.10871 | 0.99447 | -0.10641 | 1.8661
30 | -0.0059371 | -0.0014878 | 0.0059372 | 0.0014878 | 9.1942e-08 | 1.8534e-08 | 0.0088836 | 0.0088836 | 0.0088836 | 0.99447 | -0.10641 | 0.99449 | -0.10608 | 2.4406
31 | -0.0073019 | -0.0018298 | 0.007302 | 0.0018299 | 1.3737e-07 | 4.8099e-08 | 0.010925 | 0.010925 | 0.010925 | 0.99449 | -0.10608 | 0.99451 | -0.10569 | 3.0015
32 | -0.0086651 | -0.0021715 | 0.0086653 | 0.0021716 | 1.956e-07 | 8.4916e-08 | 0.012965 | 0.012965 | 0.012965 | 0.99451 | -0.10569 | 0.99453 | -0.10521 | 3.5618
33 | -0.010056 | -0.0025201 | 0.010056 | 0.0025204 | 7.5695e-07 | 3.6873e-07 | 0.015045 | 0.015045 | 0.015045 | 0.99453 | -0.10521 | 0.99461 | -0.10363 | 4.1333
34 | -0.0013985 | -0.00035049 | 0.0013985 | 0.00035042 | 1.004e-08 | -6.9914e-08 | 0.0021128 | 0.0021127 | 0.0021128 | 0.98494 | -0.29009 | 0.98495 | -0.28993 | 0.58043
35 | -0.0027646 | -0.00069281 | 0.0027647 | 0.00069276 | 3.877e-08 | -5.0618e-08 | 0.0041767 | 0.0041766 | 0.0041767 | 0.98495 | -0.28993 | 0.98496 | -0.28964 | 1.1474
36 | -0.011454 | -0.0028708 | 0.011456 | 0.0028716 | 1.5912e-06 | 8.3081e-07 | 0.017137 | 0.017136 | 0.017137 | 0.99461 | -0.10363 | 0.99476 | -0.10072 | 4.7078
37 | 0.060448 | 0.015187 | -0.060435 | -0.015178 | 1.3079e-05 | 8.3147e-06 | 0.090185 | 0.090185 | 0.090185 | 0.99751 | -0.04783 | 0.99727 | -0.052364 | 24.7762
38 | -0.062413 | -0.015679 | 0.062556 | 0.01577 | 0.00014282 | 9.0831e-05 | 0.093117 | 0.093117 | 0.093117 | 0.99751 | -0.04783 | 1 | 0 | 25.5816
39 | 0.058471 | 0.014686 | -0.058453 | -0.014675 | 1.7445e-05 | 1.1085e-05 | 0.087254 | 0.087254 | 0.087254 | 0.99727 | -0.052364 | 0.99695 | -0.058619 | 23.971
40 | 0.21841 | 0.055368 | -0.21833 | -0.055315 | 8.2181e-05 | 5.2487e-05 | 0.32522 | 0.32522 | 0.32522 | 1 | 0 | 0.99959 | -0.0078324 | 44.6728
41 | 0.15028 | 0.038056 | -0.15008 | -0.037932 | 0.00019357 | 0.00012334 | 0.22375 | 0.22375 | 0.22375 | 1 | 0 | 0.99859 | -0.026861 | 30.7351
42 | 0.056449 | 0.014172 | -0.056443 | -0.014169 | 5.6693e-06 | 3.6006e-06 | 0.084263 | 0.084263 | 0.084263 | 0.99695 | -0.058619 | 0.99684 | -0.060724 | 23.1491
43 | 0.12269 | 0.031199 | -0.12232 | -0.030962 | 0.00037092 | 0.000237 | 0.1828 | 0.1828 | 0.1828 | 0.99959 | -0.0078324 | 0.99629 | -0.070793 | 50.2204
44 | 0.095634 | 0.024116 | -0.095457 | -0.024003 | 0.00017738 | 0.00011322 | 0.14242 | 0.14242 | 0.14242 | 0.99959 | -0.0078324 | 0.99756 | -0.046662 | 39.1252
45 | 0.13173 | 0.033332 | -0.13171 | -0.033322 | 1.5716e-05 | 1.0044e-05 | 0.1964 | 0.1964 | 0.1964 | 0.99859 | -0.026861 | 0.99846 | -0.029348 | 53.9559
46 | 0.051268 | 0.012872 | -0.051249 | -0.01286 | 1.9096e-05 | 1.2108e-05 | 0.076538 | 0.076538 | 0.076538 | 0.99684 | -0.060724 | 0.99643 | -0.068535 | 21.0268
47 | 0.10973 | 0.027807 | -0.10968 | -0.027775 | 4.9779e-05 | 3.1794e-05 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.99629 | -0.070793 | 0.9958 | -0.08024 | 45.0545
48 | 0.08843 | 0.022242 | -0.088429 | -0.022241 | 1.4408e-06 | 9.1923e-07 | 0.13193 | 0.13193 | 0.13193 | 0.99756 | -0.046662 | 0.99755 | -0.047003 | 36.2459
49 | 0.12374 | 0.031325 | -0.12355 | -0.031203 | 0.00019039 | 0.00012166 | 0.18452 | 0.18452 | 0.18452 | 0.99846 | -0.029348 | 0.99679 | -0.061452 | 50.6931
50 | 0.049127 | 0.012328 | -0.049124 | -0.012326 | 2.7408e-06 | 1.7364e-06 | 0.073369 | 0.073369 | 0.073369 | 0.99643 | -0.068535 | 0.99637 | -0.069705 | 20.1563
51 | 0.10532 | 0.026682 | -0.10519 | -0.026601 | 0.0001275 | 8.1424e-05 | 0.15748 | 0.15748 | 0.15748 | 0.9958 | -0.08024 | 0.99448 | -0.10548 | 43.2642
52 | 0.07443 | 0.018732 | -0.074366 | -0.018692 | 6.3679e-05 | 4.0575e-05 | 0.11105 | 0.11105 | 0.11105 | 0.99755 | -0.047003 | 0.99662 | -0.064921 | 30.509
53 | 0.11892 | 0.030043 | -0.11878 | -0.029954 | 0.00013842 | 8.8436e-05 | 0.17761 | 0.17761 | 0.17761 | 0.99679 | -0.061452 | 0.99552 | -0.085767 | 48.7944
54 | 0.029527 | 0.0074146 | -0.029502 | -0.0073991 | 2.4966e-05 | 1.5533e-05 | 0.044101 | 0.044101 | 0.044101 | 0.99637 | -0.069705 | 0.99545 | -0.087444 | 12.1158
55 | 0.10164 | 0.025711 | -0.10158 | -0.025671 | 6.2342e-05 | 3.9806e-05 | 0.15217 | 0.15217 | 0.15217 | 0.99448 | -0.10548 | 0.99381 | -0.11827 | 41.8043
56 | 0.067329 | 0.016928 | -0.067259 | -0.016883 | 7.0024e-05 | 4.4575e-05 | 0.10055 | 0.10055 | 0.10055 | 0.99662 | -0.064921 | 0.99548 | -0.086724 | 27.6227
57 | 0.10868 | 0.027423 | -0.10858 | -0.027359 | 0.00010076 | 6.4356e-05 | 0.16252 | 0.16252 | 0.16252 | 0.99552 | -0.085767 | 0.99451 | -0.10515 | 44.6475
58 | -0.07727 | -0.019505 | 0.077326 | 0.019541 | 5.6081e-05 | 3.5749e-05 | 0.11603 | 0.11603 | 0.11603 | 0.99135 | -0.1656 | 0.99214 | -0.15046 | 31.8768
59 | -0.08081 | -0.020414 | 0.080882 | 0.02046 | 7.2485e-05 | 4.622e-05 | 0.12126 | 0.12126 | 0.12126 | 0.99214 | -0.15046 | 0.99311 | -0.13176 | 33.312
60 | -0.00144 | -0.0003609 | 0.00144 | 0.00036083 | 1.092e-08 | -7.3956e-08 | 0.0021576 | 0.0021576 | 0.0021576 | 0.99313 | -0.13228 | 0.99313 | -0.13212 | 0.59275
61 | -0.0028844 | -0.00072283 | 0.0028845 | 0.00072274 | 7.8688e-08 | -9.502e-08 | 0.0043217 | 0.0043217 | 0.0043217 | 0.99313 | -0.13212 | 0.99316 | -0.13154 | 1.1873
62 | -0.095067 | -0.024015 | 0.095126 | 0.024053 | 5.9114e-05 | 3.7732e-05 | 0.14251 | 0.14251 | 0.14251 | 0.99311 | -0.13176 | 0.99379 | -0.11879 | 39.1508
63 | -0.097185 | -0.024569 | 0.097186 | 0.024569 | 1.2423e-06 | 7.9302e-07 | 0.14559 | 0.14559 | 0.14559 | 0.99379 | -0.11879 | 0.9938 | -0.11853 | 39.9978
64 | -0.099517 | -0.025154 | 0.099518 | 0.025154 | 1.2387e-06 | 7.9085e-07 | 0.14908 | 0.14908 | 0.14908 | 0.9938 | -0.11853 | 0.99381 | -0.11827 | 40.9565
65 | -0.0136 | -0.0034089 | 0.0136 | 0.003409 | 1.6864e-07 | 9.3821e-08 | 0.020343 | 0.020343 | 0.020343 | 0.99476 | -0.10072 | 0.99478 | -0.10046 | 5.5889
66 | -0.019563 | -0.0049034 | 0.019575 | 0.0049107 | 1.2138e-05 | 7.2774e-06 | 0.029263 | 0.029262 | 0.029263 | 0.99478 | -0.10046 | 0.99545 | -0.087444 | 8.0392
67 | 0.0099268 | 0.0024884 | -0.0099246 | -0.0024873 | 2.2404e-06 | 1.0812e-06 | 0.014839 | 0.014839 | 0.014839 | 0.99545 | -0.087444 | 0.99521 | -0.092181 | 4.0767
68 | 0.016582 | 0.004157 | -0.016579 | -0.0041553 | 2.8186e-06 | 1.6512e-06 | 0.025041 | 0.025041 | 0.025041 | 0.98538 | -0.28137 | 0.9852 | -0.28494 | 6.8794
69 | 0.014481 | 0.0036295 | -0.014481 | -0.0036295 | 5.6194e-08 | 3.1975e-08 | 0.021872 | 0.021872 | 0.021872 | 0.9852 | -0.28494 | 0.9852 | -0.28502 | 6.0089
70 | 0.012392 | 0.0031058 | -0.012391 | -0.0031054 | 6.1835e-07 | 3.358e-07 | 0.018716 | 0.018716 | 0.018716 | 0.9852 | -0.28502 | 0.98514 | -0.28607 | 5.1418
71 | 0.011026 | 0.0027634 | -0.011026 | -0.0027633 | 8.5908e-08 | 4.4466e-08 | 0.016655 | 0.016655 | 0.016655 | 0.98514 | -0.28607 | 0.98514 | -0.28623 | 4.5754
72 | 0.0096615 | 0.0024213 | -0.0096611 | -0.0024211 | 4.0747e-07 | 1.9582e-07 | 0.014593 | 0.014593 | 0.014593 | 0.98514 | -0.28623 | 0.98509 | -0.28712 | 4.0092
73 | 0.0082957 | 0.0020789 | -0.0082956 | -0.0020789 | 4.8509e-08 | 2.0558e-08 | 0.012531 | 0.012531 | 0.012531 | 0.98509 | -0.28712 | 0.98508 | -0.28724 | 3.4425
74 | 0.0069295 | 0.0017365 | -0.0069293 | -0.0017364 | 2.4661e-07 | 8.1421e-08 | 0.010467 | 0.010467 | 0.010467 | 0.98508 | -0.28724 | 0.98505 | -0.28799 | 2.8756
75 | 0.0055284 | 0.0013854 | -0.0055281 | -0.0013853 | 3.1765e-07 | 4.8695e-08 | 0.0083512 | 0.0083513 | 0.0083513 | 0.98505 | -0.28799 | 0.98498 | -0.28919 | 2.2943
76 | 0.0041277 | 0.0010343 | -0.0041276 | -0.0010343 | 8.7583e-08 | -2.0399e-08 | 0.0062356 | 0.0062356 | 0.0062356 | 0.98498 | -0.28919 | 0.98496 | -0.28964 | 1.7131
77 | -0.00019545 | -4.8984e-05 | 0.00019545 | 4.8876e-05 | 2.7672e-10 | -1.0823e-07 | 0.00029482 | 0.00029478 | 0.00029482 | 0.98647 | -0.26077 | 0.98647 | -0.26074 | 0.080995
78 | -0.00049821 | -0.00012475 | 0.00049821 | 0.0001244 | 5.9168e-09 | -3.5298e-07 | 0.00075147 | 0.00075134 | 0.00075147 | 0.98647 | -0.26074 | 0.98648 | -0.26049 | 0.20645
79 | -0.033319 | -0.0083501 | 0.033362 | 0.008377 | 4.2925e-05 | 2.6893e-05 | 0.050258 | 0.050258 | 0.050258 | 0.98648 | -0.26049 | 0.98787 | -0.23348 | 13.8073
80 | 0.042134 | 0.010623 | -0.04202 | -0.010551 | 0.00011376 | 7.1834e-05 | 0.063282 | 0.063282 | 0.063282 | 0.9911 | -0.17085 | 0.98818 | -0.22743 | 17.3851
81 | -0.056779 | -0.014293 | 0.056849 | 0.014337 | 6.9976e-05 | 4.4453e-05 | 0.085269 | 0.085268 | 0.085269 | 0.9911 | -0.17085 | 0.99244 | -0.1451 | 23.4254
82 | 0.035813 | 0.0089951 | -0.035802 | -0.0089886 | 1.0339e-05 | 6.4957e-06 | 0.053934 | 0.053934 | 0.053934 | 0.98818 | -0.22743 | 0.98787 | -0.23348 | 14.8171
83 | -0.064929 | -0.016363 | 0.064946 | 0.016373 | 1.6345e-05 | 1.0401e-05 | 0.097384 | 0.097384 | 0.097384 | 0.99244 | -0.1451 | 0.99271 | -0.13984 | 26.7538
84 | -0.0055896 | -0.0014009 | 0.0055905 | 0.001401 | 8.9194e-07 | 1.3064e-07 | 0.0083686 | 0.0083685 | 0.0083686 | 0.99387 | -0.11781 | 0.99405 | -0.11446 | 2.2991
85 | -0.0055905 | -0.001401 | 0.0055913 | 0.0014011 | 8.3041e-07 | 1.2147e-07 | 0.0083685 | 0.0083683 | 0.0083685 | 0.99405 | -0.11446 | 0.99421 | -0.11134 | 2.299
86 | -0.031962 | -0.0080164 | 0.031965 | 0.0080182 | 2.9479e-06 | 1.8421e-06 | 0.04784 | 0.04784 | 0.04784 | 0.99421 | -0.11134 | 0.99431 | -0.10941 | 13.1428
87 | 0.026371 | 0.0066152 | -0.026357 | -0.0066065 | 1.4091e-05 | 8.7054e-06 | 0.039471 | 0.039471 | 0.039471 | 0.99421 | -0.11134 | 0.99363 | -0.12255 | 10.8438
88 | -0.03756 | -0.0094204 | 0.037569 | 0.0094258 | 8.6498e-06 | 5.4412e-06 | 0.056212 | 0.056212 | 0.056212 | 0.99431 | -0.10941 | 0.99456 | -0.10458 | 15.4429
89 | 0.012965 | 0.0032501 | -0.012962 | -0.0032486 | 2.7034e-06 | 1.4826e-06 | 0.019416 | 0.019416 | 0.019416 | 0.99363 | -0.12255 | 0.9934 | -0.12693 | 5.3341
90 | -0.049125 | -0.012322 | 0.049148 | 0.012337 | 2.2924e-05 | 1.4524e-05 | 0.073503 | 0.073503 | 0.073503 | 0.99456 | -0.10458 | 0.99507 | -0.094791 | 20.1931
91 | 0.0089735 | 0.002249 | -0.0089721 | -0.0022484 | 1.3946e-06 | 6.2611e-07 | 0.013441 | 0.013441 | 0.013441 | 0.9934 | -0.12693 | 0.99323 | -0.13019 | 3.6927
92 | -0.051323 | -0.012882 | 0.051341 | 0.012893 | 1.839e-05 | 1.1661e-05 | 0.076754 | 0.076754 | 0.076754 | 0.99507 | -0.094791 | 0.99545 | -0.087281 | 21.0863
93 | 0.0057611 | 0.0014436 | -0.0057609 | -0.0014436 | 2.4791e-07 | 4.381e-08 | 0.0086309 | 0.008631 | 0.008631 | 0.99323 | -0.13019 | 0.99319 | -0.1311 | 2.3711
94 | -0.075127 | -0.018925 | 0.075227 | 0.018988 | 9.9467e-05 | 6.3388e-05 | 0.11265 | 0.11265 | 0.11265 | 0.99271 | -0.13984 | 0.99414 | -0.1122 | 30.9466
95 | -0.081384 | -0.020531 | 0.081412 | 0.020549 | 2.7472e-05 | 1.7518e-05 | 0.12186 | 0.12186 | 0.12186 | 0.99414 | -0.1122 | 0.99451 | -0.10515 | 33.4785
96 | 0.058544 | 0.014699 | -0.058542 | -0.014698 | 1.5544e-06 | 9.8777e-07 | 0.087519 | 0.087519 | 0.087519 | 0.99548 | -0.086724 | 0.99545 | -0.087281 | 24.0436
97 | -0.0043224 | -0.0010831 | 0.0043225 | 0.0010831 | 9.1846e-08 | -1.6793e-08 | 0.006476 | 0.006476 | 0.006476 | 0.99316 | -0.13154 | 0.99319 | -0.1311 | 1.7791

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43289 | 0.10919

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032303 | 0.00080958
1 | 0.0039299 | 0.00098491
2 | 0.0026831 | 0.00067244
3 | 0.003169 | 0.00079422
4 | 0.003166 | 0.00079349
5 | 0.0014196 | 0.0003558
6 | 0.0020199 | 0.00050623
7 | 0.0020601 | 0.00051632
8 | 0.0025775 | 0.00064598
9 | 0.0020184 | 0.00050586
10 | 0.0020608 | 0.00051649
11 | 0.0024178 | 0.00060597
12 | 0.0020587 | 0.00051596
13 | 0.002018 | 0.00050577
14 | 0.002059 | 0.00051603
15 | 0.0040468 | 0.0010142
16 | 0.0096766 | 0.0024252
17 | 0.0012686 | 0.00031795
18 | 0.004539 | 0.0011376
19 | 0.0013976 | 0.00035028
20 | 0.0013646 | 0.00034201
21 | 0.0013631 | 0.00034162
22 | 0.0013904 | 0.00034846
23 | 0.0013985 | 0.00035049
24 | 0.0013661 | 0.00034239
25 | 0.0013979 | 0.00035034
26 | 0.0019653 | 0.00049255
27 | 0.0019643 | 0.00049229
28 | 0.0020044 | 0.00050234
29 | 0.018355 | 0.0046003
30 | 0.0051752 | 0.001297
31 | 0.01259 | 0.0031553
32 | 0.0070264 | 0.001761
33 | 0.0079695 | 0.0019973
34 | 0.002122 | 0.00053182
35 | 0.0043612 | 0.001093
36 | 0.013999 | 0.0035085
37 | 0.0046296 | 0.0011603
38 | 0.019597 | 0.0049116
39 | 0.0035515 | 0.00089008
40 | 0.0070367 | 0.0017636
41 | 0.010099 | 0.002531
42 | 0.0023389 | 0.00058619
43 | 0.0023734 | 0.00059484
44 | 0.0017095 | 0.00042844
45 | 0.0034832 | 0.00087297
46 | 0.00144 | 0.0003609
47 | 0.0014444 | 0.000362
48 | 0.014185 | 0.003555
49 | 0.0020591 | 0.00051605
50 | 0.0023305 | 0.00058408
51 | 0.0020612 | 0.00051657
52 | 0.0021439 | 0.00053732
53 | 0.0059627 | 0.0014944
54 | 0.0020159 | 0.00050523
55 | 0.0020979 | 0.00052579
56 | 0.0020897 | 0.00052373
57 | 0.0013648 | 0.00034206
58 | 0.0013646 | 0.000342
59 | 0.0013655 | 0.00034222
60 | 0.0013661 | 0.00034238
61 | 0.0014008 | 0.00035108
62 | 0.0014005 | 0.00035099
63 | 0.0013629 | 0.00034158
64 | 0.00019545 | 4.8984e-05
65 | 0.00030276 | 7.5878e-05
66 | 0.032821 | 0.0082257
67 | 0.014645 | 0.0036703
68 | 0.0062078 | 0.0015558
69 | 0.0080804 | 0.0020251
70 | 0.0024403 | 0.0006116
71 | 0.0099246 | 0.0024873
72 | 0.0055896 | 0.0014009
73 | 0.0055946 | 0.0014021
74 | 0.013392 | 0.0033564
75 | 0.011557 | 0.0028964
76 | 0.0039887 | 0.00099965
77 | 0.0021742 | 0.00054491
78 | 0.003211 | 0.00080475
79 | 0.010182 | 0.0025518
80 | 0.0061572 | 0.0015431
81 | 0.027172 | 0.0068099
82 | 0.0087157 | 0.0021844
83 | 0.0072012 | 0.0018048
84 | 0.0014379 | 0.00036037
85 | 0.0014383 | 0.00036048

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1