## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_248-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_248-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_248-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_248-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_248-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_248-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_248-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_248-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_248-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_248-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_248-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_248-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_248-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_248-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_248-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_248-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_248-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_248-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_248-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_248-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_248-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_248-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_248-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_248-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_248-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_248-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_248-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_248-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_248-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_248-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_248-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_248-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_248-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_248-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_248-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_248-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_248-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_248-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_248-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_248-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_248-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_248-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_248-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_248-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_248-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_248-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_248-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_248-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_248-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_248-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_248-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_248-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_248-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_248-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_248-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_248-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_248-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_248-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_248-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_248-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_248-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_248-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_248-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_248-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_248-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_248-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_248-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_248-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_248-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_248-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_248-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_248-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_248-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_248-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_248-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_248-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_248-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_248-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_248-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_248-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_248-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_248-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_248-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_248-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_248-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_248-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_248-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_248-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_248-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_248-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_248-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_248-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_248-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_248-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_248-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_248-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_248-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_248-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_248-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_248-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_248-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_248-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_248-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_248-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_248-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_248-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_248-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_248-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_248-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_358_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_248-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0049449 | 0.0012393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_248-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0031563 | 0.00079104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_248-1_0_4_load_2 | 2 | 0.0022003 | 0.00055145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_248-1_0_4_load_4 | 4 | 0.0013453 | 0.00033716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_248-1_0_4_load_5 | 5 | 0.0043415 | 0.0010881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_248-1_0_4_load_6 | 6 | 0.003671 | 0.00092003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_248-1_0_4_load_7 | 7 | 0.00045465 | 0.00011395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_248-1_0_4_load_76 | 8 | 0.0011006 | 0.00027583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_248-1_0_4_load_74 | 11 | 0.0053592 | 0.0013431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_248-1_0_4_load_75 | 12 | 0.0017824 | 0.00044671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_248-1_0_4_load_31 | 13 | 0.0006297 | 0.00015782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_248-1_0_4_load_28 | 14 | 0.00071324 | 0.00017875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_248-1_0_4_load_8 | 15 | 0.045197 | 0.011327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_248-1_0_4_load_10 | 17 | 0.020196 | 0.0050617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_248-1_0_4_load_11 | 18 | 0.017365 | 0.0043521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_248-1_0_4_load_12 | 19 | 0.018368 | 0.0046035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_248-1_0_4_load_13 | 20 | 0.031945 | 0.0080063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_248-1_0_4_load_14 | 21 | 0.030801 | 0.0077195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_248-1_0_4_load_82 | 23 | 0.0088655 | 0.0022219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_248-1_0_4_load_15 | 25 | 0.0022485 | 0.00056352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_248-1_0_4_load_16 | 26 | 0.001467 | 0.00036766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_248-1_0_4_load_17 | 27 | 0.0017792 | 0.00044592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_248-1_0_4_load_19 | 29 | 0.0013053 | 0.00032714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_248-1_0_4_load_20 | 30 | 0.0014615 | 0.00036629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_248-1_0_4_load_21 | 31 | 0.001181 | 0.00029598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_248-1_0_4_load_22 | 32 | 0.00078857 | 0.00019763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_248-1_0_4_load_33 | 34 | 0.0011857 | 0.00029716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_248-1_0_4_load_37 | 35 | 0.0013997 | 0.0003508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_248-1_0_4_load_40 | 36 | 0.0011045 | 0.00027682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_248-1_0_4_load_41 | 37 | 0.0027532 | 0.00069001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_248-1_0_4_load_38 | 38 | 0.0011365 | 0.00028484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_248-1_0_4_load_35 | 39 | 0.0021248 | 0.00053252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_248-1_0_4_load_23 | 40 | 0.0011377 | 0.00028514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_248-1_0_4_load_24 | 41 | 0.00074342 | 0.00018632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_248-1_0_4_load_25 | 42 | 0.001502 | 0.00037643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_248-1_0_4_load_26 | 43 | 0.0013696 | 0.00034325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_248-1_0_4_load_27 | 44 | 0.001146 | 0.00028722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_248-1_0_4_load_45 | 46 | 0.0013331 | 0.00033411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_248-1_0_4_load_47 | 48 | 0.00077059 | 0.00019313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_248-1_0_4_load_42 | 49 | 0.0029221 | 0.00073234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_248-1_0_4_load_70 | 51 | 0.0053739 | 0.0013468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_248-1_0_4_load_66 | 52 | 0.0033986 | 0.00085177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_248-1_0_4_load_43 | 53 | 0.0011881 | 0.00029776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_248-1_0_4_load_44 | 54 | 0.0021496 | 0.00053873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_248-1_0_4_load_34 | 55 | 0.0017448 | 0.00043729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_248-1_0_4_load_48 | 56 | 0.0014455 | 0.00036229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_248-1_0_4_load_139 | 57 | 0.0031262 | 0.00078349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_248-1_0_4_load_46 | 58 | 0.0021769 | 0.00054559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_248-1_0_4_load_129 | 59 | 0.0024766 | 0.0006207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_248-1_0_4_load_49 | 60 | 0.0033229 | 0.00083281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_248-1_0_4_load_137 | 61 | 0.0017699 | 0.00044358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_248-1_0_4_load_130 | 62 | 0.0029452 | 0.00073814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_248-1_0_4_load_118 | 63 | 0.002141 | 0.00053659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_248-1_0_4_load_116 | 64 | 0.0012456 | 0.00031218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_248-1_0_4_load_50 | 65 | 0.0041023 | 0.0010281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_248-1_0_4_load_51 | 66 | 0.0029375 | 0.00073621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_248-1_0_4_load_54 | 67 | 0.0024274 | 0.00060838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_248-1_0_4_load_52 | 68 | 0.0030725 | 0.00077005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_248-1_0_4_load_57 | 69 | 0.0015583 | 0.00039056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_248-1_0_4_load_58 | 70 | 0.0013644 | 0.00034195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_248-1_0_4_load_59 | 71 | 0.0015587 | 0.00039066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_248-1_0_4_load_60 | 72 | 0.0013532 | 0.00033914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_248-1_0_4_load_62 | 73 | 0.0013582 | 0.00034041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_248-1_0_4_load_71 | 74 | 0.0013369 | 0.00033507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_248-1_0_4_load_69 | 75 | 0.0013392 | 0.00033564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_248-1_0_4_load_67 | 76 | 0.0014758 | 0.00036988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_248-1_0_4_load_72 | 77 | 0.027218 | 0.0068214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_248-1_0_4_load_79 | 78 | 0.0052341 | 0.0013118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_248-1_0_4_load_78 | 79 | 0.02007 | 0.0050299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_248-1_0_4_load_77 | 80 | 0.0018003 | 0.00045121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_248-1_0_4_load_83 | 81 | 0.0037195 | 0.0009322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_248-1_0_4_load_115 | 82 | 0.001528 | 0.00038296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_248-1_0_4_load_117 | 83 | 0.0012501 | 0.0003133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_248-1_0_4_load_119 | 84 | 0.0012465 | 0.00031239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_248-1_0_4_load_128 | 86 | 0.0026998 | 0.00067664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_248-1_0_4_load_147 | 87 | 0.0019452 | 0.00048752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_248-1_0_4_load_148 | 88 | 0.00097791 | 0.00024509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_248-1_0_4_load_151 | 89 | 0.0038202 | 0.00095743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_248-1_0_4_load_149 | 90 | 0.0010685 | 0.00026778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_248-1_0_4_load_131 | 91 | 0.0029432 | 0.00073764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_248-1_0_4_load_150 | 92 | 0.0019296 | 0.00048359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_248-1_0_4_load_132 | 93 | 0.0010995 | 0.00027557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_248-1_0_4_load_133 | 94 | 0.00093697 | 0.00023483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_248-1_0_4_load_134 | 95 | 0.0039876 | 0.00099938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_248-1_0_4_load_135 | 96 | 0.00072707 | 0.00018222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_248-1_0_4_load_136 | 97 | 0.0011451 | 0.00028699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_248-1_0_4_load_138 | 98 | 0.0033246 | 0.00083323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_248-1_0_4_load_140 | 99 | 0.0036594 | 0.00091713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_248-1_0_4_load_141 | 100 | 0.0023714 | 0.00059434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_248-1_0_4_load_142 | 101 | 0.0018756 | 0.00047008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_248-1_0_4_load_143 | 102 | 0.0033019 | 0.00082755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_248-1_0_4_load_145 | 104 | 0.0016888 | 0.00042325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_248-1_0_4_load_146 | 105 | 0.0025882 | 0.00064866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_248-1_0_4_load_154 | 106 | 0.0070239 | 0.0017604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_248-1_0_4_load_153 | 107 | 0.0022881 | 0.00057346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_248-1_0_4_load_152 | 108 | 0.0022774 | 0.00057077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_248-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_248-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_248-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_248-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_248-1_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0034411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_248-1_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.026172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_248-1_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.01551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_248-1_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.04606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_248-1_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.016291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_248-1_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.008048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_248-1_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.035634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_248-1_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.029613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_248-1_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.010421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_248-1_0_4_line_13 |  | 10 | 14 | 0.010657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_248-1_0_4_line_14 |  | 11 | 79 | 0.28819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_248-1_0_4_line_15 |  | 12 | 80 | 0.0058944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_248-1_0_4_line_16 |  | 13 | 50 | 0.04029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_248-1_0_4_line_17 |  | 14 | 43 | 0.0023873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_248-1_0_4_line_18 |  | 15 | 16 | 0.017541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_248-1_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.011918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_248-1_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.032888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_248-1_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.013378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_248-1_0_4_line_22 |  | 17 | 20 | 0.037859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_248-1_0_4_line_23 |  | 18 | 21 | 0.016238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_248-1_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.022836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_248-1_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.027743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_248-1_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.006515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_248-1_0_4_line_27 |  | 23 | 81 | 0.036848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_248-1_0_4_line_28 |  | 24 | 78 | 0.025117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_248-1_0_4_line_29 |  | 25 | 26 | 7.5677e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_248-1_0_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.015158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_248-1_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.025978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_248-1_0_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.012682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_248-1_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0039555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_248-1_0_4_line_34 |  | 28 | 31 | 0.022673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_248-1_0_4_line_35 |  | 29 | 32 | 0.028452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_248-1_0_4_line_36 |  | 30 | 33 | 0.034658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_248-1_0_4_line_37 |  | 31 | 34 | 0.038048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_248-1_0_4_line_38 |  | 32 | 35 | 0.0083324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_248-1_0_4_line_39 |  | 33 | 36 | 0.034474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_248-1_0_4_line_40 |  | 33 | 37 | 0.012142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_248-1_0_4_line_41 |  | 33 | 38 | 0.026962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_248-1_0_4_line_42 |  | 35 | 39 | 0.0074983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_248-1_0_4_line_43 |  | 36 | 53 | 0.021613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_248-1_0_4_line_44 |  | 37 | 54 | 0.036866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_248-1_0_4_line_45 |  | 38 | 47 | 0.02747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_248-1_0_4_line_46 |  | 39 | 55 | 0.0013493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_248-1_0_4_line_47 |  | 40 | 41 | 0.0060712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_248-1_0_4_line_48 |  | 40 | 42 | 0.008528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_248-1_0_4_line_49 |  | 41 | 43 | 0.017033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_248-1_0_4_line_50 |  | 42 | 44 | 0.0035027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_248-1_0_4_line_51 |  | 44 | 45 | 0.016608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_248-1_0_4_line_52 |  | 45 | 46 | 0.038472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_248-1_0_4_line_53 |  | 45 | 47 | 0.006262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_248-1_0_4_line_54 |  | 46 | 48 | 0.010587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_248-1_0_4_line_55 |  | 47 | 49 | 0.040627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_248-1_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.030166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_248-1_0_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.02652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_248-1_0_4_line_58 |  | 52 | 76 | 0.0067195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_248-1_0_4_line_59 |  | 53 | 56 | 0.015047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_248-1_0_4_line_60 |  | 54 | 57 | 0.022423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_248-1_0_4_line_61 |  | 56 | 60 | 0.012737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_248-1_0_4_line_62 |  | 57 | 61 | 0.010003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_248-1_0_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.031887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_248-1_0_4_line_64 |  | 59 | 62 | 0.032426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_248-1_0_4_line_65 |  | 60 | 65 | 0.021522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_248-1_0_4_line_66 |  | 61 | 96 | 0.025703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_248-1_0_4_line_67 |  | 62 | 91 | 0.030368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_248-1_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.028367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_248-1_0_4_line_69 |  | 64 | 82 | 0.04231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_248-1_0_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.017841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_248-1_0_4_line_71 |  | 66 | 67 | 0.0084785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_248-1_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.0012509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_248-1_0_4_line_73 |  | 69 | 70 | 7.1038e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_248-1_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.00011328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_248-1_0_4_line_75 |  | 70 | 72 | 0.0053237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_248-1_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.0044329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_248-1_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.0036365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_248-1_0_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0028035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_248-1_0_4_line_79 |  | 75 | 76 | 0.0021392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_248-1_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0012733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_248-1_0_4_line_81 |  | 80 | 81 | 0.0087327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_248-1_0_4_line_82 |  | 82 | 83 | 0.031203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_248-1_0_4_line_83 |  | 83 | 84 | 0.0123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_248-1_0_4_line_84 |  | 84 | 85 | 0.016973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_248-1_0_4_line_85 |  | 84 | 86 | 0.13542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_248-1_0_4_line_86 |  | 85 | 87 | 0.0027866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_248-1_0_4_line_87 |  | 85 | 88 | 0.0095618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_248-1_0_4_line_88 |  | 87 | 89 | 0.0085451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_248-1_0_4_line_89 |  | 88 | 90 | 0.0061344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_248-1_0_4_line_90 |  | 89 | 108 | 0.013354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_248-1_0_4_line_91 |  | 90 | 92 | 0.0065976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_248-1_0_4_line_92 |  | 91 | 92 | 0.025392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_248-1_0_4_line_93 |  | 93 | 94 | 0.030738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_248-1_0_4_line_94 |  | 93 | 95 | 0.00094405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_248-1_0_4_line_95 |  | 94 | 96 | 0.0058849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_248-1_0_4_line_96 |  | 95 | 97 | 0.030092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_248-1_0_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.0072241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_248-1_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.011288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_248-1_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.022442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_248-1_0_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.010564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_248-1_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.0024791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_248-1_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.038098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_248-1_0_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.010743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_248-1_0_4_line_104 |  | 104 | 105 | 0.01491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_248-1_0_4_line_105 |  | 105 | 106 | 0.020149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_248-1_0_4_line_106 |  | 106 | 107 | 0.0090814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_248-1_0_4_line_107 |  | 107 | 108 | 0.01275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_248-1_0_4_trafo_4 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 4 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2677943.3767 | 1245712.5133 | 2677937.6782 | 1245704.4816 | 2677930.041 | 1245696.6786
1 | 2677943.3767 | 1245712.5133 | 2677950.2304 | 1245722.1731
2 | 2677921.88 | 1245688.3403 | 2677930.041 | 1245696.6786
3 | 2677950.2304 | 1245722.1731 | 2677959.0261 | 1245734.5699
4 | 2677921.88 | 1245688.3403 | 2677918.9147 | 1245686.5944
5 | 2677921.88 | 1245688.3403 | 2677924.1146 | 1245686.1792 | 2677925.2264 | 1245682.6468 | 2677923.0985 | 1245663.4036
6 | 2677967.3108 | 1245747.6057 | 2677965.8447 | 1245744.1803 | 2677959.0261 | 1245734.5699
7 | 2677875.0597 | 1245682.0702 | 2677881.1081 | 1245679.8432 | 2677893.8069 | 1245678.2866 | 2677902.6947 | 1245679.2596 | 2677912.2606 | 1245682.6765 | 2677918.9147 | 1245686.5944
8 | 2677924.2386 | 1245647.4307 | 2677922.6711 | 1245651.7243 | 2677922.4375 | 1245657.4254 | 2677923.0985 | 1245663.4036
9 | 2677970.4775 | 1245755.0045 | 2677967.3108 | 1245747.6057
10 | 2677924.2386 | 1245647.4307 | 2677920.9437 | 1245642.306 | 2677919.0428 | 1245634.0195 | 2677917.3272 | 1245623.1336 | 2677914.8315 | 1245613.4304
11 | 2677924.2386 | 1245647.4307 | 2677928.497 | 1245644.7847 | 2677937.4589 | 1245644.1465 | 2677948.2356 | 1245646.8455 | 2677952.4957 | 1245648.3122
12 | 2677970.4775 | 1245755.0045 | 2677980.8449 | 1245756.0638
13 | 2677970.4775 | 1245755.0045 | 2677963.8703 | 1245763.3658
14 | 2677914.8315 | 1245613.4304 | 2677730.2775 | 1245392.0806
15 | 2677958.0691 | 1245650.231 | 2677952.4957 | 1245648.3122
16 | 2678018.9745 | 1245768.941 | 2677998.7306 | 1245761.1025 | 2677980.8449 | 1245756.0638
17 | 2677963.8703 | 1245763.3658 | 2677962.3902 | 1245765.2389
18 | 2678092.6834 | 1245637.2383 | 2678108.5416 | 1245629.7407
19 | 2678081.7547 | 1245642.0646 | 2678092.6834 | 1245637.2383
20 | 2678092.6834 | 1245637.2383 | 2678097.2689 | 1245655.0781 | 2678106.5823 | 1245666.1507
21 | 2678081.7547 | 1245642.0646 | 2678084.3718 | 1245647.0137 | 2678083.0241 | 1245654.6792
22 | 2678081.7547 | 1245642.0646 | 2678063.8751 | 1245651.4582 | 2678048.7431 | 1245660.5669
23 | 2678106.5823 | 1245666.1507 | 2678117.0347 | 1245678.5775
24 | 2678028.3233 | 1245670.5821 | 2678038.5137 | 1245666.7245 | 2678048.7431 | 1245660.5669
25 | 2678028.3233 | 1245670.5821 | 2678004.3469 | 1245666.1636 | 2678001.1668 | 1245665.0688
26 | 2678029.9705 | 1245676.8861 | 2678028.3233 | 1245670.5821
27 | 2677966.3261 | 1245653.0738 | 2678001.1668 | 1245665.0688
28 | 2678029.9705 | 1245676.8861 | 2678030.6497 | 1245684.9897 | 2678029.157 | 1245691.0522 | 2678025.8465 | 1245696.3013 | 2678022.9373 | 1245699.7811
29 | 2677933.8321 | 1245883.5266 | 2677933.9029 | 1245883.5001
30 | 2677933.9029 | 1245883.5001 | 2677948.1023 | 1245878.1948
31 | 2677909.4502 | 1245892.4906 | 2677916.4108 | 1245890.0358 | 2677933.8321 | 1245883.5266
32 | 2677959.9818 | 1245873.7562 | 2677948.1023 | 1245878.1948
33 | 2677909.4502 | 1245892.4906 | 2677909.3628 | 1245888.5361
34 | 2677909.4502 | 1245892.4906 | 2677906.747 | 1245900.4164 | 2677900.5955 | 1245913.3245
35 | 2677959.9818 | 1245873.7562 | 2677962.8097 | 1245872.6996 | 2677971.92 | 1245877.9787 | 2677986.4595 | 1245881.2522
36 | 2677910.4327 | 1245853.9535 | 2677908.9432 | 1245869.5563 | 2677909.3628 | 1245888.5361
37 | 2677900.5955 | 1245913.3245 | 2677884.2271 | 1245947.6714
38 | 2677994.5884 | 1245883.0824 | 2677986.4595 | 1245881.2522
39 | 2677910.4327 | 1245853.9535 | 2677943.1029 | 1245842.9468
40 | 2677910.4327 | 1245853.9535 | 2677901.1829 | 1245861.8192
41 | 2677910.4327 | 1245853.9535 | 2677911.4006 | 1245844.1147 | 2677915.5294 | 1245827.5452
42 | 2678001.9036 | 1245884.7294 | 2677994.5884 | 1245883.0824
43 | 2677943.1029 | 1245842.9468 | 2677950.8367 | 1245840.3412 | 2677964.0622 | 1245837.8806
44 | 2677901.1829 | 1245861.8192 | 2677873.0985 | 1245885.7011
45 | 2677920.9771 | 1245800.7204 | 2677920.7487 | 1245806.5994 | 2677915.5294 | 1245827.5452
46 | 2678001.9036 | 1245884.7294 | 2678003.2199 | 1245885.0258
47 | 2677946.4291 | 1245781.9412 | 2677946.4291 | 1245781.9412 | 2677950.6302 | 1245777.5582
48 | 2677939.8066 | 1245787.3003 | 2677940.5087 | 1245786.8781 | 2677946.4291 | 1245781.9412
49 | 2677962.3902 | 1245765.2389 | 2677962.164 | 1245765.5251 | 2677950.6302 | 1245777.5582
50 | 2677936.8049 | 1245789.1055 | 2677939.8066 | 1245787.3003
51 | 2677921.2256 | 1245794.4636 | 2677925.799 | 1245793.712 | 2677930.2146 | 1245792.3135 | 2677934.9721 | 1245790.2078 | 2677936.8049 | 1245789.1055
52 | 2677921.2256 | 1245794.4636 | 2677916.0792 | 1245794.5405 | 2677910.9889 | 1245793.8064 | 2677886.9339 | 1245791.3777 | 2677882.9291 | 1245791.3503
53 | 2677920.9771 | 1245800.7204 | 2677921.2256 | 1245794.4636
54 | 2677872.3841 | 1245791.8832 | 2677876.3194 | 1245791.305 | 2677882.9291 | 1245791.3503
55 | 2677920.9771 | 1245800.7204 | 2677904.9203 | 1245796.2285 | 2677885.8793 | 1245795.1666 | 2677885.3514 | 1245794.5148 | 2677885.1911 | 1245795.2132 | 2677881.8641 | 1245795.3018
56 | 2678018.9745 | 1245768.941 | 2678023.2343 | 1245760.4465 | 2678023.4214 | 1245749.6745 | 2678018.3597 | 1245741.1787
57 | 2678018.9745 | 1245768.941 | 2678039.7139 | 1245779.8884 | 2678042.3025 | 1245781.5362
58 | 2678042.3025 | 1245781.5362 | 2678047.971 | 1245785.1445
59 | 2677979.0361 | 1245836.4059 | 2677964.1215 | 1245837.8695 | 2677964.0622 | 1245837.8806
60 | 2677856.0169 | 1245900.2267 | 2677873.0985 | 1245885.7011
61 | 2677979.0361 | 1245836.4059 | 2677980.5077 | 1245836.2615 | 2677991.7225 | 1245837.2453
62 | 2677856.0169 | 1245900.2267 | 2677848.3969 | 1245906.7064
63 | 2677819.7874 | 1245832.3568 | 2677825.7722 | 1245824.7546 | 2677838.3964 | 1245811.0215 | 2677841.2557 | 1245808.9043
64 | 2677799.7298 | 1245857.8348 | 2677819.7874 | 1245832.3568
65 | 2678012.7231 | 1245841.4725 | 2678000.9367 | 1245838.0536 | 2677991.7225 | 1245837.2453
66 | 2677848.3969 | 1245906.7064 | 2677831.8325 | 1245920.7921 | 2677829.2765 | 1245923.8158
67 | 2677799.7298 | 1245857.8348 | 2677780.9454 | 1245881.6955
68 | 2677830.6212 | 1245814.6622 | 2677827.1138 | 1245818.1008 | 2677811.9644 | 1245836.0073
69 | 2677784.637 | 1245868.3082 | 2677811.9644 | 1245836.0073
70 | 2678028.7945 | 1245848.9585 | 2678018.6847 | 1245843.2018 | 2678012.7231 | 1245841.4725
71 | 2678036.1622 | 1245853.1538 | 2678028.7945 | 1245848.9585
72 | 2678036.1622 | 1245853.1538 | 2678037.2492 | 1245853.7728
73 | 2678063.4988 | 1245795.0288 | 2678063.4389 | 1245794.9906
74 | 2678063.5943 | 1245795.0896 | 2678063.4988 | 1245795.0288
75 | 2678063.4389 | 1245794.9906 | 2678058.9479 | 1245792.1319
76 | 2678055.2083 | 1245789.7515 | 2678058.9479 | 1245792.1319
77 | 2678052.1406 | 1245787.7987 | 2678055.2083 | 1245789.7515
78 | 2678052.1406 | 1245787.7987 | 2678049.7756 | 1245786.2932
79 | 2678047.971 | 1245785.1445 | 2678049.7756 | 1245786.2932
80 | 2678022.9373 | 1245699.7811 | 2678022.1206 | 1245700.758
81 | 2677966.3261 | 1245653.0738 | 2677958.0691 | 1245650.231
82 | 2677784.637 | 1245868.3082 | 2677777.9434 | 1245876.22 | 2677766.1275 | 1245893.3864
83 | 2677759.1535 | 1245903.5184 | 2677766.1275 | 1245893.3864
84 | 2677749.5302 | 1245917.4994 | 2677759.1535 | 1245903.5184
85 | 2677759.1535 | 1245903.5184 | 2677644.6796 | 1245831.1698
86 | 2677749.5302 | 1245917.4994 | 2677748.1352 | 1245919.9118
87 | 2677749.5302 | 1245917.4994 | 2677756.136 | 1245910.5863
88 | 2677748.1352 | 1245919.9118 | 2677743.8577 | 1245927.3091
89 | 2677760.3739 | 1245906.1511 | 2677756.136 | 1245910.5863
90 | 2677737.1728 | 1245938.8696 | 2677743.8577 | 1245927.3091
91 | 2677760.3739 | 1245906.1511 | 2677764.9319 | 1245901.3811
92 | 2677780.9454 | 1245881.6955 | 2677767.8618 | 1245898.3148 | 2677764.9319 | 1245901.3811
93 | 2677805.6332 | 1245951.7837 | 2677825.4772 | 1245928.3099
94 | 2677805.6332 | 1245951.7837 | 2677805.0238 | 1245952.5046
95 | 2677825.4772 | 1245928.3099 | 2677829.2765 | 1245923.8158
96 | 2677805.0238 | 1245952.5046 | 2677785.5966 | 1245975.4853
97 | 2677780.9328 | 1245981.0022 | 2677785.5966 | 1245975.4853
98 | 2677780.9328 | 1245981.0022 | 2677773.645 | 1245989.623
99 | 2677753.5867 | 1245999.1697 | 2677759.2707 | 1245998.0073 | 2677773.645 | 1245989.623 | 2677773.645 | 1245989.623
100 | 2677743.1579 | 1246000.5202 | 2677747.0589 | 1246000.5046 | 2677753.5867 | 1245999.1697
101 | 2677743.1579 | 1246000.5202 | 2677740.6789 | 1246000.5302
102 | 2677703.3168 | 1245997.4181 | 2677710.059 | 1246000.6532 | 2677740.6789 | 1246000.5302
103 | 2677703.3168 | 1245997.4181 | 2677708.6946 | 1245988.1181
104 | 2677716.1582 | 1245975.2109 | 2677708.6946 | 1245988.1181
105 | 2677716.1582 | 1245975.2109 | 2677726.2444 | 1245957.7685
106 | 2677730.7904 | 1245949.9069 | 2677726.2444 | 1245957.7685
107 | 2677737.1728 | 1245938.8696 | 2677730.7904 | 1245949.9069

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677943.3767 | 1245712.5133
1 | 2677930.041 | 1245696.6786
2 | 2677950.2304 | 1245722.1731
3 | 2677921.88 | 1245688.3403
4 | 2677959.0261 | 1245734.5699
5 | 2677918.9147 | 1245686.5944
6 | 2677923.0985 | 1245663.4036
7 | 2677967.3108 | 1245747.6057
8 | 2677875.0597 | 1245682.0702
9 | 2677924.2386 | 1245647.4307
10 | 2677970.4775 | 1245755.0045
11 | 2677914.8315 | 1245613.4304
12 | 2677952.4957 | 1245648.3122
13 | 2677980.8449 | 1245756.0638
14 | 2677963.8703 | 1245763.3658
15 | 2678108.5416 | 1245629.7407
16 | 2678092.6834 | 1245637.2383
17 | 2678081.7547 | 1245642.0646
18 | 2678106.5823 | 1245666.1507
19 | 2678083.0241 | 1245654.6792
20 | 2678048.7431 | 1245660.5669
21 | 2678117.0347 | 1245678.5775
22 | 2678028.3233 | 1245670.5821
23 | 2678001.1668 | 1245665.0688
24 | 2678029.9705 | 1245676.8861
25 | 2677933.9029 | 1245883.5001
26 | 2677933.8321 | 1245883.5266
27 | 2677948.1023 | 1245878.1948
28 | 2677909.4502 | 1245892.4906
29 | 2677959.9818 | 1245873.7562
30 | 2677909.3628 | 1245888.5361
31 | 2677900.5955 | 1245913.3245
32 | 2677986.4595 | 1245881.2522
33 | 2677910.4327 | 1245853.9535
34 | 2677884.2271 | 1245947.6714
35 | 2677994.5884 | 1245883.0824
36 | 2677943.1029 | 1245842.9468
37 | 2677901.1829 | 1245861.8192
38 | 2677915.5294 | 1245827.5452
39 | 2678001.9036 | 1245884.7294
40 | 2677946.4291 | 1245781.9412
41 | 2677950.6302 | 1245777.5582
42 | 2677939.8066 | 1245787.3003
43 | 2677962.3902 | 1245765.2389
44 | 2677936.8049 | 1245789.1055
45 | 2677921.2256 | 1245794.4636
46 | 2677882.9291 | 1245791.3503
47 | 2677920.9771 | 1245800.7204
48 | 2677872.3841 | 1245791.8832
49 | 2677881.8641 | 1245795.3018
50 | 2678018.9745 | 1245768.941
51 | 2678018.3597 | 1245741.1787
52 | 2678042.3025 | 1245781.5362
53 | 2677964.0622 | 1245837.8806
54 | 2677873.0985 | 1245885.7011
55 | 2678003.2199 | 1245885.0258
56 | 2677979.0361 | 1245836.4059
57 | 2677856.0169 | 1245900.2267
58 | 2677841.2557 | 1245808.9043
59 | 2677819.7874 | 1245832.3568
60 | 2677991.7225 | 1245837.2453
61 | 2677848.3969 | 1245906.7064
62 | 2677799.7298 | 1245857.8348
63 | 2677830.6212 | 1245814.6622
64 | 2677811.9644 | 1245836.0073
65 | 2678012.7231 | 1245841.4725
66 | 2678028.7945 | 1245848.9585
67 | 2678036.1622 | 1245853.1538
68 | 2678037.2492 | 1245853.7728
69 | 2678063.4988 | 1245795.0288
70 | 2678063.4389 | 1245794.9906
71 | 2678063.5943 | 1245795.0896
72 | 2678058.9479 | 1245792.1319
73 | 2678055.2083 | 1245789.7515
74 | 2678052.1406 | 1245787.7987
75 | 2678049.7756 | 1245786.2932
76 | 2678047.971 | 1245785.1445
77 | 2678022.1206 | 1245700.758
78 | 2678022.9373 | 1245699.7811
79 | 2677730.2775 | 1245392.0806
80 | 2677958.0691 | 1245650.231
81 | 2677966.3261 | 1245653.0738
82 | 2677784.637 | 1245868.3082
83 | 2677766.1275 | 1245893.3864
84 | 2677759.1535 | 1245903.5184
85 | 2677749.5302 | 1245917.4994
86 | 2677644.6796 | 1245831.1698
87 | 2677748.1352 | 1245919.9118
88 | 2677756.136 | 1245910.5863
89 | 2677743.8577 | 1245927.3091
90 | 2677760.3739 | 1245906.1511
91 | 2677780.9454 | 1245881.6955
92 | 2677764.9319 | 1245901.3811
93 | 2677805.6332 | 1245951.7837
94 | 2677825.4772 | 1245928.3099
95 | 2677805.0238 | 1245952.5046
96 | 2677829.2765 | 1245923.8158
97 | 2677785.5966 | 1245975.4853
98 | 2677780.9328 | 1245981.0022
99 | 2677773.645 | 1245989.623
100 | 2677753.5867 | 1245999.1697
101 | 2677743.1579 | 1246000.5202
102 | 2677740.6789 | 1246000.5302
103 | 2677703.3168 | 1245997.4181
104 | 2677708.6946 | 1245988.1181
105 | 2677716.1583 | 1245975.2109
106 | 2677726.2444 | 1245957.7685
107 | 2677730.7904 | 1245949.9069
108 | 2677737.1728 | 1245938.8696
109 | 2677970.4775 | 1245755.0045

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99677 | -0.060626 | 0.0049449 | 0.0012393
1 | 0.99436 | -0.10631 | 0.0031563 | 0.00079104
2 | 0.99818 | -0.034155 | 0.0022003 | 0.00055145
3 | 0.99301 | -0.13176 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | -0.41556 | -0.10675
5 | 0.993 | -0.13209 | 0.0043415 | 0.0010881
6 | 0.99007 | -0.18781 | 0.003671 | 0.00092003
7 | 0.99894 | -0.020134 | 0.00045465 | 0.00011395
8 | 0.99295 | -0.13298 | 0.0011006 | 0.00027583
9 | 0.98827 | -0.22234 | 0 | 0
10 | 0.99839 | -0.030566 | 0 | 0
11 | 0.98743 | -0.23853 | 0.0053592 | 0.0013431
12 | 0.98533 | -0.27865 | 0.0017824 | 0.00044671
13 | 0.99819 | -0.034349 | 0.0006297 | 0.00015782
14 | 0.99776 | -0.042462 | 0.00071324 | 0.00017875
15 | 0.97199 | -0.5391 | 0.045197 | 0.011327
16 | 0.97273 | -0.52449 | 0 | 0
17 | 0.97377 | -0.50401 | 0.020196 | 0.0050617
18 | 0.97125 | -0.55371 | 0.017365 | 0.0043521
19 | 0.97354 | -0.50853 | 0.018368 | 0.0046035
20 | 0.9761 | -0.45822 | 0.031945 | 0.0080063
21 | 0.97079 | -0.56296 | 0.030801 | 0.0077195
22 | 0.97784 | -0.42405 | 0 | 0
23 | 0.98038 | -0.37453 | 0.0088655 | 0.0022219
24 | 0.97765 | -0.4279 | 0 | 0
25 | 0.99052 | -0.18057 | 0.0022485 | 0.00056352
26 | 0.99052 | -0.18055 | 0.001467 | 0.00036766
27 | 0.9904 | -0.18303 | 0.0017792 | 0.00044592
28 | 0.99083 | -0.17462 | 0 | 0
29 | 0.99031 | -0.18469 | 0.0013053 | 0.00032714
30 | 0.99089 | -0.17355 | 0.0014615 | 0.00036629
31 | 0.99078 | -0.17557 | 0.001181 | 0.00029598
32 | 0.99015 | -0.18776 | 0.00078857 | 0.00019763
33 | 0.99142 | -0.16329 | 0 | 0
34 | 0.99074 | -0.17638 | 0.0011857 | 0.00029716
35 | 0.99011 | -0.18854 | 0.0013997 | 0.0003508
36 | 0.9908 | -0.17528 | 0.0011045 | 0.00027682
37 | 0.99053 | -0.18021 | 0.0027532 | 0.00069001
38 | 0.99285 | -0.13588 | 0.0011365 | 0.00028484
39 | 0.99009 | -0.18905 | 0.0021248 | 0.00053252
40 | 0.99628 | -0.070501 | 0.0011377 | 0.00028514
41 | 0.99663 | -0.063853 | 0.00074342 | 0.00018632
42 | 0.99579 | -0.079762 | 0.001502 | 0.00037643
43 | 0.99762 | -0.045114 | 0.0013696 | 0.00034325
44 | 0.99559 | -0.083523 | 0.001146 | 0.00028722
45 | 0.99466 | -0.1012 | 0 | 0
46 | 0.99459 | -0.10263 | 0.0013331 | 0.00033411
47 | 0.99432 | -0.10776 | 0 | 0
48 | 0.99458 | -0.10277 | 0.00077059 | 0.00019313
49 | 0.99421 | -0.10986 | 0.0029221 | 0.00073234
50 | 0.99745 | -0.04854 | 0 | 0
51 | 0.9973 | -0.051381 | 0.0053739 | 0.0013468
52 | 0.9971 | -0.055393 | 0.0033986 | 0.00085177
53 | 0.99043 | -0.18238 | 0.0011881 | 0.00029776
54 | 0.98793 | -0.22995 | 0.0021496 | 0.00053873
55 | 0.99008 | -0.18909 | 0.0017448 | 0.00043729
56 | 0.99019 | -0.18701 | 0.0014455 | 0.00036229
57 | 0.9864 | -0.25947 | 0.0031262 | 0.00078349
58 | 0.97145 | -0.55145 | 0.0021769 | 0.00054559
59 | 0.97151 | -0.55017 | 0.0024766 | 0.0006207
60 | 0.99001 | -0.1906 | 0.0033229 | 0.00083281
61 | 0.98574 | -0.27211 | 0.0017699 | 0.00044358
62 | 0.97165 | -0.54738 | 0.0029452 | 0.00073814
63 | 0.97184 | -0.54373 | 0.002141 | 0.00053659
64 | 0.97189 | -0.54261 | 0.0012456 | 0.00031218
65 | 0.98976 | -0.1954 | 0.0041023 | 0.0010281
66 | 0.98962 | -0.19808 | 0.0029375 | 0.00073621
67 | 0.98958 | -0.19891 | 0.0024274 | 0.00060838
68 | 0.98957 | -0.19898 | 0.0030725 | 0.00077005
69 | 0.99692 | -0.058853 | 0.0015583 | 0.00039056
70 | 0.99692 | -0.05885 | 0.0013644 | 0.00034195
71 | 0.99692 | -0.058857 | 0.0015587 | 0.00039066
72 | 0.99694 | -0.058431 | 0.0013532 | 0.00033914
73 | 0.99696 | -0.057978 | 0.0013582 | 0.00034041
74 | 0.99699 | -0.057519 | 0.0013369 | 0.00033507
75 | 0.99701 | -0.0571 | 0.0013392 | 0.00033564
76 | 0.99703 | -0.056729 | 0.0014758 | 0.00036988
77 | 0.97686 | -0.44341 | 0.027218 | 0.0068214
78 | 0.97689 | -0.44278 | 0.0052341 | 0.0013118
79 | 0.98209 | -0.34251 | 0.02007 | 0.0050299
80 | 0.98475 | -0.28981 | 0.0018003 | 0.00045121
81 | 0.9839 | -0.30622 | 0.0037195 | 0.0009322
82 | 0.97203 | -0.53996 | 0.001528 | 0.00038296
83 | 0.97217 | -0.53713 | 0.0012501 | 0.0003133
84 | 0.97224 | -0.53573 | 0.0012465 | 0.00031239
85 | 0.9724 | -0.53257 | 0 | 0
86 | 0.9719 | -0.54248 | 0.0026998 | 0.00067664
87 | 0.97246 | -0.5313 | 0.0019452 | 0.00048752
88 | 0.97227 | -0.53513 | 0.00097791 | 0.00024509
89 | 0.97268 | -0.52712 | 0.0038202 | 0.00095743
90 | 0.97219 | -0.53666 | 0.0010685 | 0.00026778
91 | 0.97187 | -0.54312 | 0.0029432 | 0.00073764
92 | 0.97212 | -0.53818 | 0.0019296 | 0.00048359
93 | 0.98181 | -0.34824 | 0.0010995 | 0.00027557
94 | 0.98372 | -0.31104 | 0.00093697 | 0.00023483
95 | 0.98175 | -0.34936 | 0.0039876 | 0.00099938
96 | 0.9841 | -0.30384 | 0.00072707 | 0.00018222
97 | 0.98001 | -0.38314 | 0.0011451 | 0.00028699
98 | 0.9796 | -0.39111 | 0.0033246 | 0.00083323
99 | 0.979 | -0.40291 | 0.0036594 | 0.00091713
100 | 0.97787 | -0.4249 | 0.0023714 | 0.00059434
101 | 0.97737 | -0.43481 | 0.0018756 | 0.00047008
102 | 0.97725 | -0.43706 | 0.0033019 | 0.00082755
103 | 0.97561 | -0.46929 | 0 | 0
104 | 0.97515 | -0.47839 | 0.0016888 | 0.00042325
105 | 0.97453 | -0.49059 | 0.0025882 | 0.00064866
106 | 0.97374 | -0.50613 | 0.0070239 | 0.0017604
107 | 0.97344 | -0.51197 | 0.0022881 | 0.00057346
108 | 0.97305 | -0.51964 | 0.0022774 | 0.00057077
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.25507 | 0.065812 | -0.2545 | -0.06545 | 0.00056653 | 0.00036204 | 0.38144 | 0.38145 | 0.38145 | 0.99677 | -0.060626 | 0.99436 | -0.10631 | 52.3963
1 | -0.26001 | -0.067051 | 0.26035 | 0.067266 | 0.00033575 | 0.00021457 | 0.38883 | 0.38883 | 0.38883 | 0.99677 | -0.060626 | 0.99818 | -0.034155 | 53.4103
2 | 0.25134 | 0.064659 | -0.25103 | -0.06446 | 0.00031047 | 0.0001984 | 0.37672 | 0.37672 | 0.37672 | 0.99436 | -0.10631 | 0.99301 | -0.13176 | 51.7475
3 | -0.26255 | -0.067817 | 0.26299 | 0.068097 | 0.00043819 | 0.00028004 | 0.39211 | 0.39211 | 0.39211 | 0.99818 | -0.034155 | 1 | 0 | 53.8608
4 | 0.0054422 | 0.0013634 | -0.0054421 | -0.0013633 | 8.5813e-08 | 1.0405e-08 | 0.0081548 | 0.0081548 | 0.0081548 | 0.99301 | -0.13176 | 0.993 | -0.13209 | 2.2403
5 | 0.24559 | 0.063097 | -0.24492 | -0.062671 | 0.00066662 | 0.00042596 | 0.36857 | 0.36857 | 0.36857 | 0.99301 | -0.13176 | 0.99007 | -0.18781 | 50.6274
6 | 0.15092 | 0.038649 | -0.15077 | -0.038555 | 0.00014704 | 9.3702e-05 | 0.22487 | 0.22487 | 0.22487 | 1 | 0 | 0.99894 | -0.020134 | 30.8882
7 | 0.0011006 | 0.00027526 | -0.0011006 | -0.00027583 | 4.6977e-08 | -5.6574e-07 | 0.0016491 | 0.0016493 | 0.0016493 | 0.993 | -0.13209 | 0.99295 | -0.13298 | 0.4531
8 | 0.24125 | 0.061751 | -0.24085 | -0.061494 | 0.00040262 | 0.00025726 | 0.36305 | 0.36305 | 0.36305 | 0.99007 | -0.18781 | 0.98827 | -0.22234 | 49.8696
9 | 0.15032 | 0.038441 | -0.15024 | -0.038393 | 7.5843e-05 | 4.8329e-05 | 0.22419 | 0.22419 | 0.22419 | 0.99894 | -0.020134 | 0.99839 | -0.030566 | 30.7952
10 | 0.025548 | 0.0064455 | -0.025529 | -0.0064333 | 1.9789e-05 | 1.2209e-05 | 0.038483 | 0.038483 | 0.038483 | 0.98827 | -0.22234 | 0.98743 | -0.23853 | 10.5723
11 | 0.2153 | 0.055048 | -0.21472 | -0.054675 | 0.00058492 | 0.00037359 | 0.32457 | 0.32457 | 0.32457 | 0.98827 | -0.22234 | 0.98533 | -0.27865 | 44.5835
12 | 0.020771 | 0.0052136 | -0.020768 | -0.0052113 | 3.7461e-06 | 2.2613e-06 | 0.030961 | 0.030961 | 0.030961 | 0.99839 | -0.030566 | 0.99819 | -0.034349 | 8.5058
13 | 0.12947 | 0.033179 | -0.1294 | -0.033132 | 7.4605e-05 | 4.7469e-05 | 0.19323 | 0.19323 | 0.19323 | 0.99839 | -0.030566 | 0.99776 | -0.042462 | 26.5424
14 | 0.020169 | 0.0050902 | -0.02007 | -0.0050299 | 9.9927e-05 | 6.0287e-05 | 0.030407 | 0.030408 | 0.030408 | 0.98743 | -0.23853 | 0.98209 | -0.34251 | 8.354
15 | 0.21294 | 0.054228 | -0.21282 | -0.054155 | 0.0001145 | 7.3132e-05 | 0.32188 | 0.32188 | 0.32188 | 0.98533 | -0.27865 | 0.98475 | -0.28981 | 44.2138
16 | 0.020138 | 0.0050535 | -0.020124 | -0.0050453 | 1.3618e-05 | 8.1894e-06 | 0.030022 | 0.030022 | 0.030022 | 0.99819 | -0.034349 | 0.99745 | -0.04854 | 8.2479
17 | 0.12868 | 0.032953 | -0.12867 | -0.032942 | 1.6529e-05 | 1.0516e-05 | 0.19216 | 0.19216 | 0.19216 | 0.99776 | -0.042462 | 0.99762 | -0.045114 | 26.3963
18 | -0.045197 | -0.011327 | 0.045228 | 0.011347 | 3.1492e-05 | 1.9937e-05 | 0.069192 | 0.069192 | 0.069192 | 0.97199 | -0.5391 | 0.97273 | -0.52449 | 19.0087
19 | -0.093476 | -0.02347 | 0.093567 | 0.023528 | 9.1402e-05 | 5.8349e-05 | 0.14301 | 0.14301 | 0.14301 | 0.97273 | -0.52449 | 0.97377 | -0.50401 | 39.2879
20 | 0.048247 | 0.012123 | -0.04818 | -0.01208 | 6.7202e-05 | 4.2601e-05 | 0.073816 | 0.073817 | 0.073817 | 0.97273 | -0.52449 | 0.97125 | -0.55371 | 20.2793
21 | 0.018372 | 0.0046059 | -0.018368 | -0.0046035 | 3.9542e-06 | 2.3643e-06 | 0.028075 | 0.028075 | 0.028075 | 0.97377 | -0.50401 | 0.97354 | -0.50853 | 7.7129
22 | -0.13214 | -0.033196 | 0.13243 | 0.03338 | 0.00028949 | 0.00018433 | 0.20194 | 0.20194 | 0.20194 | 0.97377 | -0.50401 | 0.9761 | -0.45822 | 27.7397
23 | 0.030815 | 0.007728 | -0.030801 | -0.0077195 | 1.3573e-05 | 8.4858e-06 | 0.047212 | 0.047212 | 0.047212 | 0.97125 | -0.55371 | 0.97079 | -0.56296 | 12.9704
24 | -0.16437 | -0.041387 | 0.16464 | 0.041558 | 0.00026899 | 0.00017158 | 0.25064 | 0.25064 | 0.25064 | 0.9761 | -0.45822 | 0.97784 | -0.42405 | 34.4291
25 | -0.19712 | -0.04971 | 0.19759 | 0.050009 | 0.0004684 | 0.00029908 | 0.30008 | 0.30008 | 0.30008 | 0.97784 | -0.42405 | 0.98038 | -0.37453 | 41.2192
26 | 0.032481 | 0.0081518 | -0.032475 | -0.0081481 | 5.9698e-06 | 3.739e-06 | 0.049432 | 0.049432 | 0.049432 | 0.97784 | -0.42405 | 0.97765 | -0.4279 | 13.5802
27 | -0.20645 | -0.052231 | 0.20713 | 0.052665 | 0.00067916 | 0.00043373 | 0.31353 | 0.31353 | 0.31353 | 0.98038 | -0.37453 | 0.9839 | -0.30622 | 43.0675
28 | 0.032475 | 0.0081481 | -0.032452 | -0.0081337 | 2.3015e-05 | 1.4415e-05 | 0.049432 | 0.049432 | 0.049432 | 0.97765 | -0.4279 | 0.97689 | -0.44278 | 13.5803
29 | -0.011394 | -0.0028557 | 0.011394 | 0.0028557 | 8.3145e-09 | 4.3462e-09 | 0.017116 | 0.017116 | 0.017116 | 0.99052 | -0.18057 | 0.99052 | -0.18055 | 4.7023
30 | 0.0091452 | 0.0022922 | -0.0091441 | -0.0022917 | 1.0729e-06 | 4.9156e-07 | 0.013738 | 0.013739 | 0.013739 | 0.99052 | -0.18057 | 0.9904 | -0.18303 | 3.7743
31 | -0.012861 | -0.0032233 | 0.012864 | 0.0032253 | 3.6362e-06 | 1.9927e-06 | 0.01932 | 0.01932 | 0.01932 | 0.99052 | -0.18055 | 0.99083 | -0.17462 | 5.3077
32 | 0.0073649 | 0.0018458 | -0.0073643 | -0.0018455 | 5.8229e-07 | 2.0948e-07 | 0.011065 | 0.011065 | 0.011065 | 0.9904 | -0.18303 | 0.99031 | -0.18469 | 3.0399
33 | -0.015231 | -0.0038178 | 0.015232 | 0.0038182 | 7.7609e-07 | 4.4575e-07 | 0.022874 | 0.022874 | 0.022874 | 0.99083 | -0.17462 | 0.99089 | -0.17355 | 6.2841
34 | 0.0023668 | 0.00059245 | -0.0023667 | -0.00059268 | 1.0741e-07 | -2.2327e-07 | 0.0035542 | 0.0035543 | 0.0035543 | 0.99083 | -0.17462 | 0.99078 | -0.17557 | 0.97645
35 | 0.006059 | 0.0015184 | -0.0060581 | -0.0015182 | 8.8433e-07 | 1.9996e-07 | 0.0091041 | 0.0091042 | 0.0091042 | 0.99031 | -0.18469 | 0.99015 | -0.18776 | 2.5012
36 | -0.016693 | -0.0041845 | 0.016702 | 0.0041893 | 8.1677e-06 | 4.7807e-06 | 0.025069 | 0.025069 | 0.025069 | 0.99089 | -0.17355 | 0.99142 | -0.16329 | 6.887
37 | 0.0011857 | 0.0002967 | -0.0011857 | -0.00029716 | 4.5242e-08 | -4.6102e-07 | 0.0017806 | 0.0017808 | 0.0017808 | 0.99078 | -0.17557 | 0.99074 | -0.17638 | 0.48923
38 | 0.0052696 | 0.0013206 | -0.0052694 | -0.0013206 | 1.9596e-07 | 1.8243e-08 | 0.0079191 | 0.0079192 | 0.0079192 | 0.99015 | -0.18776 | 0.99011 | -0.18854 | 2.1756
39 | 0.019629 | 0.0049288 | -0.019618 | -0.004922 | 1.1224e-05 | 6.7388e-06 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.99142 | -0.16329 | 0.9908 | -0.17528 | 8.0947
40 | 0.079586 | 0.020364 | -0.079521 | -0.020322 | 6.513e-05 | 4.1527e-05 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1196 | 0.99142 | -0.16329 | 0.99053 | -0.18021 | 32.8572
41 | -0.11592 | -0.029482 | 0.11607 | 0.029579 | 0.00015329 | 9.7411e-05 | 0.17413 | 0.17413 | 0.17413 | 0.99142 | -0.16329 | 0.99285 | -0.13588 | 23.9194
42 | 0.0038697 | 0.00096976 | -0.0038696 | -0.00096979 | 9.5101e-08 | -3.557e-08 | 0.0058156 | 0.0058156 | 0.0058156 | 0.99011 | -0.18854 | 0.99009 | -0.18905 | 1.5977
43 | 0.018513 | 0.0046452 | -0.018507 | -0.0046415 | 6.2666e-06 | 3.7323e-06 | 0.027806 | 0.027806 | 0.027806 | 0.9908 | -0.17528 | 0.99043 | -0.18238 | 7.639
44 | 0.076768 | 0.019632 | -0.076584 | -0.019515 | 0.00018431 | 0.00011749 | 0.11546 | 0.11546 | 0.11546 | 0.99053 | -0.18021 | 0.98793 | -0.22995 | 31.721
45 | -0.11721 | -0.029864 | 0.11737 | 0.029965 | 0.00015925 | 0.00010121 | 0.17584 | 0.17584 | 0.17584 | 0.99285 | -0.13588 | 0.99432 | -0.10776 | 24.1533
46 | 0.0017448 | 0.00043727 | -0.0017448 | -0.00043729 | 3.4794e-09 | -1.5126e-08 | 0.0026223 | 0.0026223 | 0.0026223 | 0.99009 | -0.18905 | 0.99008 | -0.18909 | 0.72041
47 | -0.1264 | -0.032314 | 0.12644 | 0.032339 | 4.0668e-05 | 2.587e-05 | 0.18901 | 0.18901 | 0.18901 | 0.99628 | -0.070501 | 0.99663 | -0.063853 | 25.9632
48 | 0.12526 | 0.032028 | -0.12521 | -0.031993 | 5.6103e-05 | 3.5684e-05 | 0.18731 | 0.18731 | 0.18731 | 0.99628 | -0.070501 | 0.99579 | -0.079762 | 25.7298
49 | -0.12718 | -0.032526 | 0.1273 | 0.032599 | 0.00011544 | 7.3437e-05 | 0.19012 | 0.19012 | 0.19012 | 0.99663 | -0.063853 | 0.99762 | -0.045114 | 26.1157
50 | 0.1237 | 0.031616 | -0.12368 | -0.031602 | 2.2494e-05 | 1.4305e-05 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.99579 | -0.079762 | 0.99559 | -0.083523 | 25.4215
51 | 0.12253 | 0.031315 | -0.12243 | -0.031248 | 0.00010469 | 6.657e-05 | 0.18336 | 0.18336 | 0.18336 | 0.99559 | -0.083523 | 0.99466 | -0.1012 | 25.1863
52 | 0.0021038 | 0.00052669 | -0.0021037 | -0.0005271 | 1.429e-07 | -4.0786e-07 | 0.0031471 | 0.0031473 | 0.0031473 | 0.99466 | -0.1012 | 0.99459 | -0.10263 | 0.86465
53 | 0.12033 | 0.030722 | -0.12029 | -0.030697 | 3.813e-05 | 2.4241e-05 | 0.18021 | 0.18021 | 0.18021 | 0.99466 | -0.1012 | 0.99432 | -0.10776 | 24.754
54 | 0.00077059 | 0.00019299 | -0.00077059 | -0.00019313 | 5.2769e-09 | -1.3402e-07 | 0.0011528 | 0.0011529 | 0.0011529 | 0.99459 | -0.10263 | 0.99458 | -0.10277 | 0.31673
55 | 0.0029224 | 0.000732 | -0.0029221 | -0.00073234 | 2.9139e-07 | -3.4042e-07 | 0.0043732 | 0.0043734 | 0.0043734 | 0.99432 | -0.10776 | 0.99421 | -0.10986 | 1.2015
56 | 0.0053746 | 0.0013469 | -0.0053739 | -0.0013468 | 7.2723e-07 | 7.1746e-08 | 0.0080179 | 0.008018 | 0.008018 | 0.99745 | -0.04854 | 0.9973 | -0.051381 | 2.2027
57 | 0.01475 | 0.0036984 | -0.014745 | -0.0036957 | 4.8154e-06 | 2.7358e-06 | 0.022005 | 0.022005 | 0.022005 | 0.99745 | -0.04854 | 0.9971 | -0.055393 | 6.0452
58 | 0.011346 | 0.0028439 | -0.011346 | -0.0028435 | 7.2248e-07 | 3.7475e-07 | 0.016933 | 0.016933 | 0.016933 | 0.9971 | -0.055393 | 0.99703 | -0.056729 | 4.6519
59 | 0.017319 | 0.0043437 | -0.017315 | -0.0043415 | 3.8205e-06 | 2.2515e-06 | 0.026021 | 0.026021 | 0.026021 | 0.99043 | -0.18238 | 0.99019 | -0.18701 | 7.1487
60 | 0.074434 | 0.018976 | -0.074328 | -0.018909 | 0.0001059 | 6.7492e-05 | 0.11223 | 0.11223 | 0.11223 | 0.98793 | -0.22995 | 0.9864 | -0.25947 | 30.8316
61 | 0.01587 | 0.0039792 | -0.015867 | -0.0039776 | 2.7165e-06 | 1.5748e-06 | 0.023849 | 0.023849 | 0.023849 | 0.99019 | -0.18701 | 0.99001 | -0.1906 | 6.5519
62 | 0.071202 | 0.018125 | -0.071159 | -0.018097 | 4.3356e-05 | 2.762e-05 | 0.10751 | 0.10751 | 0.10751 | 0.9864 | -0.25947 | 0.98574 | -0.27211 | 29.536
63 | -0.0021769 | -0.00054559 | 0.002177 | 0.00054528 | 1.3295e-07 | -3.0972e-07 | 0.0033345 | 0.0033344 | 0.0033345 | 0.97145 | -0.55145 | 0.97151 | -0.55017 | 0.91607
64 | -0.0046537 | -0.001166 | 0.0046543 | 0.001166 | 6.1774e-07 | -6.2109e-09 | 0.0071277 | 0.0071275 | 0.0071277 | 0.97151 | -0.55017 | 0.97165 | -0.54738 | 1.9582
65 | 0.012544 | 0.0031448 | -0.012541 | -0.0031432 | 2.869e-06 | 1.5595e-06 | 0.018854 | 0.018854 | 0.018854 | 0.99001 | -0.1906 | 0.98976 | -0.1954 | 5.1798
66 | 0.069389 | 0.017654 | -0.069283 | -0.017586 | 0.00010594 | 6.7475e-05 | 0.10484 | 0.10484 | 0.10484 | 0.98574 | -0.27211 | 0.9841 | -0.30384 | 28.8021
67 | -0.0075995 | -0.0019041 | 0.0076011 | 0.0019047 | 1.5424e-06 | 6.109e-07 | 0.011638 | 0.011638 | 0.011638 | 0.97165 | -0.54738 | 0.97187 | -0.54312 | 3.1972
68 | -0.002141 | -0.00053659 | 0.0021411 | 0.00053631 | 1.1431e-07 | -2.7835e-07 | 0.0032782 | 0.003278 | 0.0032782 | 0.97184 | -0.54373 | 0.97189 | -0.54261 | 0.9006
69 | -0.0033867 | -0.00084849 | 0.0033872 | 0.00084824 | 4.2656e-07 | -2.5138e-07 | 0.0051852 | 0.005185 | 0.0051852 | 0.97189 | -0.54261 | 0.97203 | -0.53996 | 1.4245
70 | 0.0084388 | 0.0021151 | -0.0084377 | -0.0021146 | 1.0769e-06 | 4.5996e-07 | 0.012687 | 0.012687 | 0.012687 | 0.98976 | -0.1954 | 0.98962 | -0.19808 | 3.4855
71 | 0.0055002 | 0.0013784 | -0.0055 | -0.0013784 | 2.1746e-07 | 3.0246e-08 | 0.0082702 | 0.0082702 | 0.0082702 | 0.98962 | -0.19808 | 0.98958 | -0.19891 | 2.272
72 | 0.0030725 | 0.00077004 | -0.0030725 | -0.00077005 | 1.0013e-08 | -9.6621e-09 | 0.0046201 | 0.0046201 | 0.0046201 | 0.98958 | -0.19891 | 0.98957 | -0.19898 | 1.2693
73 | -0.0031171 | -0.00078121 | 0.0031171 | 0.00078121 | 5.757e-10 | -5.5758e-10 | 0.0046526 | 0.0046526 | 0.0046526 | 0.99692 | -0.058853 | 0.99692 | -0.05885 | 1.2782
74 | 0.0015587 | 0.00039066 | -0.0015587 | -0.00039066 | 2.3024e-10 | -1.3307e-09 | 0.0023266 | 0.0023266 | 0.0023266 | 0.99692 | -0.058853 | 0.99692 | -0.058857 | 0.63918
75 | -0.0044815 | -0.0011232 | 0.0044815 | 0.0011231 | 8.9326e-08 | -1.2246e-08 | 0.0066891 | 0.0066891 | 0.0066891 | 0.99692 | -0.05885 | 0.99694 | -0.058431 | 1.8377
76 | -0.0058347 | -0.0014623 | 0.0058349 | 0.0014623 | 1.2608e-07 | 2.2887e-08 | 0.0087088 | 0.0087088 | 0.0087088 | 0.99694 | -0.058431 | 0.99696 | -0.057978 | 2.3925
77 | -0.0071931 | -0.0018027 | 0.0071933 | 0.0018028 | 1.5718e-07 | 5.3177e-08 | 0.010736 | 0.010736 | 0.010736 | 0.99696 | -0.057978 | 0.99699 | -0.057519 | 2.9495
78 | -0.0085302 | -0.0021378 | 0.0085304 | 0.0021379 | 1.704e-07 | 7.25e-08 | 0.012731 | 0.012731 | 0.012731 | 0.99699 | -0.057519 | 0.99701 | -0.0571 | 3.4977
79 | -0.0098696 | -0.0024736 | 0.0098698 | 0.0024736 | 1.7406e-07 | 8.3501e-08 | 0.01473 | 0.01473 | 0.01473 | 0.99701 | -0.0571 | 0.99703 | -0.056729 | 4.0468
80 | -0.027218 | -0.0068214 | 0.027218 | 0.0068219 | 8.2076e-07 | 5.0934e-07 | 0.04146 | 0.04146 | 0.04146 | 0.97686 | -0.44341 | 0.97689 | -0.44278 | 11.39
81 | 0.21102 | 0.053703 | -0.21085 | -0.053597 | 0.00016678 | 0.00010652 | 0.31916 | 0.31916 | 0.31916 | 0.98475 | -0.28981 | 0.9839 | -0.30622 | 43.8401
82 | -0.0049152 | -0.0012312 | 0.0049159 | 0.0012312 | 6.6243e-07 | 3.7113e-08 | 0.0075241 | 0.007524 | 0.0075241 | 0.97203 | -0.53996 | 0.97217 | -0.53713 | 2.0671
83 | -0.006166 | -0.0015445 | 0.0061664 | 0.0015447 | 4.1081e-07 | 1.104e-07 | 0.0094374 | 0.0094374 | 0.0094374 | 0.97217 | -0.53713 | 0.97224 | -0.53573 | 2.5927
84 | -0.010114 | -0.0025326 | 0.010115 | 0.0025333 | 1.5248e-06 | 7.6536e-07 | 0.015478 | 0.015478 | 0.015478 | 0.97224 | -0.53573 | 0.9724 | -0.53257 | 4.2522
85 | 0.0027007 | 0.00067552 | -0.0026998 | -0.00067664 | 8.6756e-07 | -1.1235e-06 | 0.004133 | 0.0041336 | 0.0041336 | 0.97224 | -0.53573 | 0.9719 | -0.54248 | 1.1356
86 | -0.024641 | -0.0061755 | 0.024643 | 0.0061764 | 1.4858e-06 | 9.1634e-07 | 0.037707 | 0.037707 | 0.037707 | 0.9724 | -0.53257 | 0.97246 | -0.5313 | 10.3592
87 | 0.014526 | 0.0036422 | -0.014525 | -0.0036412 | 1.7719e-06 | 1.0154e-06 | 0.02223 | 0.02223 | 0.02223 | 0.9724 | -0.53257 | 0.97227 | -0.53513 | 6.107
88 | -0.026588 | -0.0066639 | 0.026593 | 0.0066672 | 5.3039e-06 | 3.2884e-06 | 0.040684 | 0.040684 | 0.040684 | 0.97246 | -0.5313 | 0.97268 | -0.52712 | 11.1769
89 | 0.013547 | 0.0033961 | -0.013546 | -0.0033955 | 9.8883e-07 | 5.5678e-07 | 0.020733 | 0.020733 | 0.020733 | 0.97227 | -0.53513 | 0.97219 | -0.53666 | 5.6959
90 | -0.030414 | -0.0076247 | 0.030424 | 0.0076314 | 1.0841e-05 | 6.7725e-06 | 0.046528 | 0.046528 | 0.046528 | 0.97268 | -0.52712 | 0.97305 | -0.51964 | 12.7825
91 | 0.012477 | 0.0031277 | -0.012476 | -0.0031272 | 9.0235e-07 | 4.957e-07 | 0.019098 | 0.019098 | 0.019098 | 0.97219 | -0.53666 | 0.97212 | -0.53818 | 5.2466
92 | -0.010544 | -0.0026424 | 0.010547 | 0.0026436 | 2.4818e-06 | 1.2736e-06 | 0.016144 | 0.016144 | 0.016144 | 0.97187 | -0.54312 | 0.97212 | -0.53818 | 4.4352
93 | -0.067474 | -0.017077 | 0.067595 | 0.017154 | 0.00012068 | 7.6848e-05 | 0.10232 | 0.10232 | 0.10232 | 0.98181 | -0.34824 | 0.98372 | -0.31104 | 28.1107
94 | 0.066375 | 0.016802 | -0.066371 | -0.016799 | 3.5868e-06 | 2.2836e-06 | 0.10066 | 0.10066 | 0.10066 | 0.98181 | -0.34824 | 0.98175 | -0.34936 | 27.6529
95 | -0.068532 | -0.017389 | 0.068556 | 0.017404 | 2.375e-05 | 1.5125e-05 | 0.10374 | 0.10374 | 0.10374 | 0.98372 | -0.31104 | 0.9841 | -0.30384 | 28.5
96 | 0.062384 | 0.0158 | -0.062283 | -0.015736 | 0.00010101 | 6.4269e-05 | 0.094613 | 0.094613 | 0.094613 | 0.98175 | -0.34936 | 0.98001 | -0.38314 | 25.9926
97 | 0.061137 | 0.015449 | -0.061114 | -0.015434 | 2.3367e-05 | 1.4864e-05 | 0.092874 | 0.092874 | 0.092874 | 0.98001 | -0.38314 | 0.9796 | -0.39111 | 25.5149
98 | 0.057789 | 0.014601 | -0.057757 | -0.01458 | 3.2651e-05 | 2.0755e-05 | 0.087824 | 0.087824 | 0.087824 | 0.9796 | -0.39111 | 0.979 | -0.40291 | 24.1275
99 | 0.054097 | 0.013663 | -0.05404 | -0.013627 | 5.6951e-05 | 3.6167e-05 | 0.082262 | 0.082262 | 0.082262 | 0.979 | -0.40291 | 0.97787 | -0.4249 | 22.5995
100 | 0.051669 | 0.013032 | -0.051644 | -0.013017 | 2.4507e-05 | 1.5552e-05 | 0.078654 | 0.078654 | 0.078654 | 0.97787 | -0.4249 | 0.97737 | -0.43481 | 21.6082
101 | 0.049769 | 0.012547 | -0.049763 | -0.012543 | 5.3412e-06 | 3.3873e-06 | 0.075798 | 0.075798 | 0.075798 | 0.97737 | -0.43481 | 0.97725 | -0.43706 | 20.8237
102 | 0.046462 | 0.011716 | -0.04639 | -0.01167 | 7.1555e-05 | 4.5319e-05 | 0.07077 | 0.070771 | 0.070771 | 0.97725 | -0.43706 | 0.97561 | -0.46929 | 19.4425
103 | 0.04639 | 0.01167 | -0.04637 | -0.011658 | 2.0177e-05 | 1.2779e-05 | 0.070771 | 0.070771 | 0.070771 | 0.97561 | -0.46929 | 0.97515 | -0.47839 | 19.4425
104 | 0.044681 | 0.011234 | -0.044655 | -0.011218 | 2.6001e-05 | 1.6455e-05 | 0.068194 | 0.068194 | 0.068194 | 0.97515 | -0.47839 | 0.97453 | -0.49059 | 18.7345
105 | 0.042067 | 0.010569 | -0.042036 | -0.01055 | 3.1183e-05 | 1.9706e-05 | 0.064242 | 0.064242 | 0.064242 | 0.97453 | -0.49059 | 0.97374 | -0.50613 | 17.6489
106 | 0.035012 | 0.0087893 | -0.035002 | -0.0087832 | 9.7505e-06 | 6.1274e-06 | 0.053508 | 0.053508 | 0.053508 | 0.97374 | -0.50613 | 0.97344 | -0.51197 | 14.7001
107 | 0.032714 | 0.0082097 | -0.032702 | -0.0082022 | 1.1958e-05 | 7.4947e-06 | 0.050011 | 0.050011 | 0.050011 | 0.97344 | -0.51197 | 0.97305 | -0.51964 | 13.7392

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4169 | 0.10708

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0049449 | 0.0012393
1 | 0.0031563 | 0.00079104
2 | 0.0022003 | 0.00055145
3 | 0.0013453 | 0.00033716
4 | 0.0043415 | 0.0010881
5 | 0.003671 | 0.00092003
6 | 0.00045465 | 0.00011395
7 | 0.0011006 | 0.00027583
8 | 0.0053592 | 0.0013431
9 | 0.0017824 | 0.00044671
10 | 0.0006297 | 0.00015782
11 | 0.00071324 | 0.00017875
12 | 0.045197 | 0.011327
13 | 0.020196 | 0.0050617
14 | 0.017365 | 0.0043521
15 | 0.018368 | 0.0046035
16 | 0.031945 | 0.0080063
17 | 0.030801 | 0.0077195
18 | 0.0088655 | 0.0022219
19 | 0.0022485 | 0.00056352
20 | 0.001467 | 0.00036766
21 | 0.0017792 | 0.00044592
22 | 0.0013053 | 0.00032714
23 | 0.0014615 | 0.00036629
24 | 0.001181 | 0.00029598
25 | 0.00078857 | 0.00019763
26 | 0.0011857 | 0.00029716
27 | 0.0013997 | 0.0003508
28 | 0.0011045 | 0.00027682
29 | 0.0027532 | 0.00069001
30 | 0.0011365 | 0.00028484
31 | 0.0021248 | 0.00053252
32 | 0.0011377 | 0.00028514
33 | 0.00074342 | 0.00018632
34 | 0.001502 | 0.00037643
35 | 0.0013696 | 0.00034325
36 | 0.001146 | 0.00028722
37 | 0.0013331 | 0.00033411
38 | 0.00077059 | 0.00019313
39 | 0.0029221 | 0.00073234
40 | 0.0053739 | 0.0013468
41 | 0.0033986 | 0.00085177
42 | 0.0011881 | 0.00029776
43 | 0.0021496 | 0.00053873
44 | 0.0017448 | 0.00043729
45 | 0.0014455 | 0.00036229
46 | 0.0031262 | 0.00078349
47 | 0.0021769 | 0.00054559
48 | 0.0024766 | 0.0006207
49 | 0.0033229 | 0.00083281
50 | 0.0017699 | 0.00044358
51 | 0.0029452 | 0.00073814
52 | 0.002141 | 0.00053659
53 | 0.0012456 | 0.00031218
54 | 0.0041023 | 0.0010281
55 | 0.0029375 | 0.00073621
56 | 0.0024274 | 0.00060838
57 | 0.0030725 | 0.00077005
58 | 0.0015583 | 0.00039056
59 | 0.0013644 | 0.00034195
60 | 0.0015587 | 0.00039066
61 | 0.0013532 | 0.00033914
62 | 0.0013582 | 0.00034041
63 | 0.0013369 | 0.00033507
64 | 0.0013392 | 0.00033564
65 | 0.0014758 | 0.00036988
66 | 0.027218 | 0.0068214
67 | 0.0052341 | 0.0013118
68 | 0.02007 | 0.0050299
69 | 0.0018003 | 0.00045121
70 | 0.0037195 | 0.0009322
71 | 0.001528 | 0.00038296
72 | 0.0012501 | 0.0003133
73 | 0.0012465 | 0.00031239
74 | 0.0026998 | 0.00067664
75 | 0.0019452 | 0.00048752
76 | 0.00097791 | 0.00024509
77 | 0.0038202 | 0.00095743
78 | 0.0010685 | 0.00026778
79 | 0.0029432 | 0.00073764
80 | 0.0019296 | 0.00048359
81 | 0.0010995 | 0.00027557
82 | 0.00093697 | 0.00023483
83 | 0.0039876 | 0.00099938
84 | 0.00072707 | 0.00018222
85 | 0.0011451 | 0.00028699
86 | 0.0033246 | 0.00083323
87 | 0.0036594 | 0.00091713
88 | 0.0023714 | 0.00059434
89 | 0.0018756 | 0.00047008
90 | 0.0033019 | 0.00082755
91 | 0.0016888 | 0.00042325
92 | 0.0025882 | 0.00064866
93 | 0.0070239 | 0.0017604
94 | 0.0022881 | 0.00057346
95 | 0.0022774 | 0.00057077

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1