## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_248-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_248-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_248-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_248-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_248-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_248-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_248-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_248-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_248-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_248-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_248-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_248-3_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_248-3_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_248-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_248-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_248-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_248-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_248-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_248-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_248-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_248-3_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_248-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_248-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_248-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_248-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_248-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_248-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_248-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_248-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_248-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_248-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_248-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_248-3_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_248-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_248-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_248-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_248-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_248-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_248-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_248-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_248-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_248-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_248-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_248-3_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_248-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_248-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_248-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_248-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_248-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_248-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_248-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_248-3_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_248-3_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_248-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_248-3_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_248-3_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_248-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_248-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_248-3_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_248-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_248-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_248-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_248-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_248-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_248-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_248-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_248-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_248-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_248-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_248-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_248-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_248-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_248-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_248-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_248-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_248-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_248-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_248-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_248-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_248-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_248-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_248-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_248-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_248-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_248-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_248-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_248-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_248-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_248-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_248-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_248-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_248-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_248-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_248-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_248-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_248-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_248-3_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_248-3_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_248-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_248-3_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_248-3_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_248-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_248-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_248-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_248-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_248-3_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_248-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_248-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_248-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_248-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_248-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_248-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_248-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_248-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_248-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_248-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_248-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_248-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_248-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_248-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_248-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_248-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_248-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_248-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_248-3_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_248-3_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_248-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_248-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_248-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_248-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_248-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_248-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_248-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_248-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_248-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_248-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_248-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_248-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_248-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_248-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_248-3_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_248-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_248-3_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_248-3_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_248-3_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_248-3_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_248-3_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_248-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_248-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_248-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_248-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_248-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_248-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_248-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_248-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_248-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_248-3_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_248-3_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_248-3_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_248-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_248-3_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_248-3_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_248-3_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_248-3_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_248-3_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_248-3_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_248-3_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_248-3_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_358_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_248-3_0_5_load_0 | 0 | 0.000175 | 4.3859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_248-3_0_5_load_1 | 1 | 0.00049887 | 0.00012503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_248-3_0_5_load_5 | 5 | 0.00035167 | 8.8136e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_248-3_0_5_load_9 | 7 | 7.4851e-05 | 1.876e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_248-3_0_5_load_26 | 8 | 0.00034872 | 8.7397e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_248-3_0_5_load_171 | 11 | 0.0005619 | 0.00014083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_248-3_0_5_load_175 | 12 | 0.0018412 | 0.00046144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_248-3_0_5_load_8 | 13 | 0.00039387 | 9.8713e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_248-3_0_5_load_12 | 15 | 0.00023247 | 5.8262e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_248-3_0_5_load_11 | 17 | 0.00055354 | 0.00013873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_248-3_0_5_load_20 | 19 | 0.00012633 | 3.1661e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_248-3_0_5_load_173 | 20 | 0.00022606 | 5.6655e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_248-3_0_5_load_29 | 23 | 0.0014061 | 0.00035239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_248-3_0_5_load_30 | 25 | 0.0025938 | 0.00065008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_248-3_0_5_load_28 | 27 | 0.0024384 | 0.00061111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_248-3_0_5_load_95 | 30 | 0.0042248 | 0.0010588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_248-3_0_5_load_94 | 31 | 0.0057738 | 0.001447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_248-3_0_5_load_174 | 32 | 0.000114 | 2.857e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_248-3_0_5_load_35 | 33 | 0.0011531 | 0.00028898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_248-3_0_5_load_86 | 35 | 0.00027278 | 6.8365e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_248-3_0_5_load_83 | 36 | 0.00031483 | 7.8904e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_248-3_0_5_load_106 | 38 | 0.00035703 | 8.948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_248-3_0_5_load_120 | 39 | 0.00021302 | 5.3387e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_248-3_0_5_load_70 | 40 | 0.0064366 | 0.0016132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_248-3_0_5_load_36 | 41 | 0.0016873 | 0.00042288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_248-3_0_5_load_93 | 42 | 0.012557 | 0.003147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_248-3_0_5_load_172 | 43 | 7.9901e-05 | 2.0025e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_248-3_0_5_load_25 | 44 | 0.00021601 | 5.4137e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_248-3_0_5_load_22 | 46 | 0.0018819 | 0.00047165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_248-3_0_5_load_24 | 47 | 0.00017132 | 4.2937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_248-3_0_5_load_87 | 48 | 0.00024553 | 6.1537e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_248-3_0_5_load_84 | 49 | 0.00010121 | 2.5367e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_248-3_0_5_load_149 | 51 | 0.010623 | 0.0026624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_248-3_0_5_load_155 | 52 | 0.010288 | 0.0025784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_248-3_0_5_load_152 | 54 | 0.0024722 | 0.00061959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_248-3_0_5_load_151 | 55 | 0.0037444 | 0.00093843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_248-3_0_5_load_143 | 58 | 0.0069099 | 0.0017318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_248-3_0_5_load_140 | 59 | 0.010125 | 0.0025375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_248-3_0_5_load_132 | 62 | 0.0071453 | 0.0017908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_248-3_0_5_load_115 | 64 | 0.0062446 | 0.001565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_248-3_0_5_load_119 | 65 | 0.0032317 | 0.00080995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_248-3_0_5_load_58 | 68 | 0.0027545 | 0.00069035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_248-3_0_5_load_125 | 71 | 0.007944 | 0.0019909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_248-3_0_5_load_57 | 72 | 0.013795 | 0.0034574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_248-3_0_5_load_81 | 74 | 0.0033404 | 0.00083719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_248-3_0_5_load_109 | 75 | 0.0029741 | 0.00074537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_248-3_0_5_load_82 | 77 | 0.0029722 | 0.0007449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_248-3_0_5_load_79 | 78 | 0.0039428 | 0.00098817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_248-3_0_5_load_91 | 80 | 0.0028692 | 0.00071908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_248-3_0_5_load_92 | 81 | 0.0027589 | 0.00069144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_248-3_0_5_load_55 | 82 | 0.0046518 | 0.0011659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_248-3_0_5_load_75 | 83 | 0.00093212 | 0.00023361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_248-3_0_5_load_74 | 84 | 0.0015414 | 0.0003863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_248-3_0_5_load_37 | 86 | 0.0038085 | 0.00095449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_248-3_0_5_load_38 | 87 | 0.0013764 | 0.00034495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_248-3_0_5_load_108 | 90 | 0.0021002 | 0.00052636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_248-3_0_5_load_113 | 93 | 0.0083757 | 0.0020992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_248-3_0_5_load_112 | 94 | 0.013197 | 0.0033076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_248-3_0_5_load_148 | 96 | 0.024552 | 0.0061534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_248-3_0_5_load_156 | 97 | 0.0066868 | 0.0016759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_248-3_0_5_load_80 | 98 | 0.003047 | 0.00076365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_248-3_0_5_load_141 | 100 | 0.0063307 | 0.0015866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_248-3_0_5_load_124 | 101 | 0.003166 | 0.00079348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_248-3_0_5_load_89 | 102 | 0.0013851 | 0.00034714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_248-3_0_5_load_111 | 104 | 0.0028696 | 0.00071919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_248-3_0_5_load_142 | 105 | 0.012598 | 0.0031572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_248-3_0_5_load_96 | 106 | 0.0065254 | 0.0016354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_248-3_0_5_load_114 | 107 | 0.0020141 | 0.00050478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_248-3_0_5_load_118 | 108 | 0.0031078 | 0.00077888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_248-3_0_5_load_62 | 109 | 0.0016574 | 0.00041538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_248-3_0_5_load_67 | 113 | 0.0048273 | 0.0012098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_248-3_0_5_load_68 | 114 | 0.011032 | 0.002765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_248-3_0_5_load_65 | 115 | 0.003712 | 0.00093031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_248-3_0_5_load_78 | 116 | 0.0038106 | 0.00095502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_248-3_0_5_load_69 | 118 | 0.006202 | 0.0015544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_248-3_0_5_load_71 | 119 | 0.0056742 | 0.0014221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_248-3_0_5_load_72 | 120 | 0.0054881 | 0.0013754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_248-3_0_5_load_97 | 121 | 0.0076625 | 0.0019204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_248-3_0_5_load_77 | 122 | 0.0024964 | 0.00062565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_248-3_0_5_load_85 | 123 | 0.00038856 | 9.7383e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_248-3_0_5_load_157 | 124 | 7.359e-05 | 1.8443e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_248-3_0_5_load_158 | 125 | 0.00025679 | 6.4358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_248-3_0_5_load_98 | 126 | 0.0064531 | 0.0016173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_248-3_0_5_load_99 | 128 | 0.0072508 | 0.0018172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_248-3_0_5_load_101 | 129 | 0.0092142 | 0.0023093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_248-3_0_5_load_102 | 130 | 0.0015858 | 0.00039744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_248-3_0_5_load_103 | 131 | 0.0039388 | 0.00098715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_248-3_0_5_load_137 | 133 | 0.0033749 | 0.00084582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_248-3_0_5_load_117 | 134 | 0.0018576 | 0.00046556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_248-3_0_5_load_105 | 135 | 0.010503 | 0.0026323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_248-3_0_5_load_131 | 136 | 0.0080897 | 0.0020275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_248-3_0_5_load_116 | 137 | 0.0025771 | 0.00064588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_248-3_0_5_load_130 | 138 | 0.011828 | 0.0029643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_248-3_0_5_load_160 | 140 | 0.00023895 | 5.9886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_248-3_0_5_load_163 | 143 | 0.0042273 | 0.0010595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_248-3_0_5_load_159 | 144 | 0.00010819 | 2.7114e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_248-3_0_5_load_162 | 145 | 0.00024919 | 6.2453e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_248-3_0_5_load_164 | 146 | 0.00025929 | 6.4984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_248-3_0_5_load_126 | 147 | 0.01401 | 0.0035113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_248-3_0_5_load_127 | 148 | 0.0088124 | 0.0022086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_248-3_0_5_load_128 | 149 | 0.0077374 | 0.0019392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_248-3_0_5_load_138 | 151 | 0.0038403 | 0.00096248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_248-3_0_5_load_139 | 154 | 0.0085964 | 0.0021545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_248-3_0_5_load_147 | 156 | 0.0049272 | 0.0012349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_248-3_0_5_load_144 | 157 | 0.0095624 | 0.0023966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_248-3_0_5_load_176 | 158 | 0.014099 | 0.0035337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_248-3_0_5_load_134 | 159 | 0.0045764 | 0.0011469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_248-3_0_5_load_154 | 161 | 0.0048337 | 0.0012114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_248-3_0_5_load_145 | 162 | 0.0079333 | 0.0019883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_248-3_0_5_load_170 | 163 | 7.1347e-05 | 1.7881e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_248-3_0_5_load_169 | 164 | 0.00025169 | 6.308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_248-3_0_5_load_165 | 165 | 0.0032928 | 0.00082525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_248-3_0_5_load_166 | 166 | 0.00025947 | 6.503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_248-3_0_5_load_167 | 167 | 0.00060024 | 0.00015043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_248-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_248-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.026201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_248-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_248-3_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.058677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_248-3_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_248-3_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.027224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_248-3_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0032609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_248-3_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.019284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_248-3_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.022888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_248-3_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.082485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_248-3_0_5_line_10 |  | 6 | 11 | 0.026588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_248-3_0_5_line_11 |  | 7 | 13 | 0.043694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_248-3_0_5_line_12 |  | 9 | 14 | 0.008564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_248-3_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.08574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_248-3_0_5_line_14 |  | 11 | 15 | 0.0088037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_248-3_0_5_line_15 |  | 13 | 16 | 0.028402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_248-3_0_5_line_16 |  | 14 | 20 | 0.0029112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_248-3_0_5_line_17 |  | 16 | 17 | 0.015391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_248-3_0_5_line_18 |  | 17 | 18 | 0.03153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_248-3_0_5_line_19 |  | 18 | 19 | 0.077145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_248-3_0_5_line_20 |  | 19 | 43 | 0.0065594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_248-3_0_5_line_21 |  | 20 | 32 | 0.0029292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_248-3_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.005899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_248-3_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.14717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_248-3_0_5_line_24 |  | 22 | 32 | 0.015265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_248-3_0_5_line_25 |  | 23 | 27 | 0.028487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_248-3_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.00090345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_248-3_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.30848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_248-3_0_5_line_28 |  | 24 | 27 | 0.032156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_248-3_0_5_line_29 |  | 25 | 33 | 0.024597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_248-3_0_5_line_30 |  | 26 | 39 | 0.011103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_248-3_0_5_line_31 |  | 26 | 37 | 0.014459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_248-3_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.005355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_248-3_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.030681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_248-3_0_5_line_34 |  | 28 | 31 | 0.0095916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_248-3_0_5_line_35 |  | 29 | 40 | 0.017115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_248-3_0_5_line_36 |  | 29 | 41 | 0.023861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_248-3_0_5_line_37 |  | 30 | 42 | 0.030071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_248-3_0_5_line_38 |  | 33 | 41 | 0.012245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_248-3_0_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.022264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_248-3_0_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_248-3_0_5_line_41 |  | 35 | 48 | 0.052727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_248-3_0_5_line_42 |  | 36 | 49 | 0.0010328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_248-3_0_5_line_43 |  | 37 | 38 | 0.12026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_248-3_0_5_line_44 |  | 39 | 85 | 0.0041026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_248-3_0_5_line_45 |  | 42 | 103 | 0.020069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_248-3_0_5_line_46 |  | 43 | 44 | 0.025699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_248-3_0_5_line_47 |  | 44 | 45 | 0.031739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_248-3_0_5_line_48 |  | 45 | 46 | 0.061551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_248-3_0_5_line_49 |  | 46 | 47 | 0.0040494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_248-3_0_5_line_50 |  | 49 | 123 | 0.0070327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_248-3_0_5_line_51 |  | 50 | 51 | 0.011375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_248-3_0_5_line_52 |  | 50 | 52 | 0.012908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_248-3_0_5_line_53 |  | 51 | 96 | 0.027361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_248-3_0_5_line_54 |  | 52 | 97 | 0.011168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_248-3_0_5_line_55 |  | 53 | 54 | 0.018835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_248-3_0_5_line_56 |  | 53 | 55 | 0.02845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_248-3_0_5_line_57 |  | 53 | 56 | 0.013884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_248-3_0_5_line_58 |  | 54 | 97 | 0.00847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_248-3_0_5_line_59 |  | 55 | 105 | 0.010711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_248-3_0_5_line_60 |  | 56 | 72 | 0.020184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_248-3_0_5_line_61 |  | 56 | 68 | 0.018094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_248-3_0_5_line_62 |  | 56 | 82 | 0.015155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_248-3_0_5_line_63 |  | 57 | 58 | 0.0084208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_248-3_0_5_line_64 |  | 57 | 59 | 0.015634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_248-3_0_5_line_65 |  | 58 | 99 | 0.015409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_248-3_0_5_line_66 |  | 59 | 100 | 0.0058361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_248-3_0_5_line_67 |  | 60 | 61 | 0.015574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_248-3_0_5_line_68 |  | 60 | 62 | 0.02499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_248-3_0_5_line_69 |  | 61 | 66 | 0.025243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_248-3_0_5_line_70 |  | 61 | 71 | 0.003785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_248-3_0_5_line_71 |  | 63 | 64 | 0.028364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_248-3_0_5_line_72 |  | 63 | 65 | 0.013594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_248-3_0_5_line_73 |  | 63 | 66 | 0.015295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_248-3_0_5_line_74 |  | 64 | 107 | 0.017091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_248-3_0_5_line_75 |  | 65 | 108 | 0.0024493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_248-3_0_5_line_76 |  | 66 | 80 | 0.0098532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_248-3_0_5_line_77 |  | 67 | 68 | 0.019382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_248-3_0_5_line_78 |  | 67 | 69 | 0.00875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_248-3_0_5_line_79 |  | 69 | 104 | 0.007466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_248-3_0_5_line_80 |  | 69 | 75 | 0.017485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_248-3_0_5_line_81 |  | 70 | 71 | 0.0055624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_248-3_0_5_line_82 |  | 70 | 72 | 0.021204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_248-3_0_5_line_83 |  | 73 | 74 | 0.0065084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_248-3_0_5_line_84 |  | 73 | 75 | 0.013347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_248-3_0_5_line_85 |  | 74 | 98 | 0.0089289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_248-3_0_5_line_86 |  | 76 | 77 | 0.020661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_248-3_0_5_line_87 |  | 76 | 78 | 0.010116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_248-3_0_5_line_88 |  | 78 | 98 | 0.0083995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_248-3_0_5_line_89 |  | 79 | 80 | 0.0085929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_248-3_0_5_line_90 |  | 79 | 81 | 0.015417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_248-3_0_5_line_91 |  | 81 | 101 | 0.0029266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_248-3_0_5_line_92 |  | 83 | 84 | 0.013343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_248-3_0_5_line_93 |  | 84 | 117 | 0.080346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_248-3_0_5_line_94 |  | 85 | 139 | 0.015173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_248-3_0_5_line_95 |  | 86 | 87 | 0.010253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_248-3_0_5_line_96 |  | 87 | 88 | 0.015244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_248-3_0_5_line_97 |  | 88 | 89 | 0.022285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_248-3_0_5_line_98 |  | 88 | 90 | 0.004586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_248-3_0_5_line_99 |  | 89 | 91 | 0.006014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_248-3_0_5_line_100 |  | 90 | 95 | 0.014897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_248-3_0_5_line_101 |  | 91 | 104 | 0.026696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_248-3_0_5_line_102 |  | 91 | 92 | 0.011657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_248-3_0_5_line_103 |  | 92 | 93 | 0.013112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_248-3_0_5_line_104 |  | 92 | 94 | 0.008062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_248-3_0_5_line_105 |  | 95 | 106 | 0.024063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_248-3_0_5_line_106 |  | 95 | 112 | 0.020485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_248-3_0_5_line_107 |  | 99 | 160 | 0.033611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_248-3_0_5_line_108 |  | 99 | 159 | 0.027976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_248-3_0_5_line_109 |  | 100 | 105 | 0.0089969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_248-3_0_5_line_110 |  | 101 | 115 | 0.00076458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_248-3_0_5_line_111 |  | 102 | 103 | 0.0075883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_248-3_0_5_line_112 |  | 103 | 113 | 0.017065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_248-3_0_5_line_113 |  | 107 | 121 | 0.0026947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_248-3_0_5_line_114 |  | 108 | 137 | 0.0030734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_248-3_0_5_line_115 |  | 109 | 110 | 0.0077235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_248-3_0_5_line_116 |  | 109 | 111 | 0.022622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_248-3_0_5_line_117 |  | 110 | 112 | 0.004995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_248-3_0_5_line_118 |  | 111 | 113 | 0.025419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_248-3_0_5_line_119 |  | 111 | 114 | 0.021079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_248-3_0_5_line_120 |  | 112 | 116 | 0.019623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_248-3_0_5_line_121 |  | 116 | 117 | 0.0026851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_248-3_0_5_line_122 |  | 117 | 122 | 0.010384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_248-3_0_5_line_123 |  | 118 | 119 | 0.012848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_248-3_0_5_line_124 |  | 119 | 120 | 0.00022112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_248-3_0_5_line_125 |  | 120 | 121 | 0.026849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_248-3_0_5_line_126 |  | 123 | 124 | 0.0030281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_248-3_0_5_line_127 |  | 124 | 125 | 0.0092386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_248-3_0_5_line_128 |  | 125 | 163 | 0.01074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_248-3_0_5_line_129 |  | 126 | 127 | 0.0046092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_248-3_0_5_line_130 |  | 127 | 130 | 0.015517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_248-3_0_5_line_131 |  | 127 | 131 | 0.018204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_248-3_0_5_line_132 |  | 128 | 129 | 0.00081717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_248-3_0_5_line_133 |  | 129 | 132 | 0.012796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_248-3_0_5_line_134 |  | 130 | 133 | 0.023704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_248-3_0_5_line_135 |  | 131 | 134 | 0.00023471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_248-3_0_5_line_136 |  | 132 | 135 | 0.022755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_248-3_0_5_line_137 |  | 133 | 136 | 0.0054747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_248-3_0_5_line_138 |  | 134 | 137 | 0.0012397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_248-3_0_5_line_139 |  | 135 | 138 | 0.014556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_248-3_0_5_line_140 |  | 136 | 138 | 0.010998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_248-3_0_5_line_141 |  | 139 | 140 | 0.0014262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_248-3_0_5_line_142 |  | 140 | 144 | 7.6006e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_248-3_0_5_line_143 |  | 141 | 142 | 0.044612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_248-3_0_5_line_144 |  | 141 | 143 | 0.024963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_248-3_0_5_line_145 |  | 142 | 145 | 0.01882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_248-3_0_5_line_146 |  | 142 | 144 | 0.01117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_248-3_0_5_line_147 |  | 143 | 146 | 0.026722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_248-3_0_5_line_148 |  | 145 | 164 | 0.00013766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_248-3_0_5_line_149 |  | 146 | 165 | 0.0033952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_248-3_0_5_line_150 |  | 147 | 148 | 0.0073762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_248-3_0_5_line_151 |  | 147 | 149 | 0.010598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_248-3_0_5_line_152 |  | 149 | 150 | 0.001806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_248-3_0_5_line_153 |  | 150 | 151 | 0.0099105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_248-3_0_5_line_154 |  | 150 | 152 | 0.18532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_248-3_0_5_line_155 |  | 150 | 153 | 0.06532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_248-3_0_5_line_156 |  | 151 | 154 | 0.014809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_248-3_0_5_line_157 |  | 152 | 158 | 0.017596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_248-3_0_5_line_158 |  | 153 | 159 | 0.024017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_248-3_0_5_line_159 |  | 155 | 156 | 0.017447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_248-3_0_5_line_160 |  | 155 | 157 | 0.0091484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_248-3_0_5_line_161 |  | 156 | 161 | 0.043286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_248-3_0_5_line_162 |  | 160 | 161 | 0.054562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_248-3_0_5_line_163 |  | 160 | 162 | 0.012935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_248-3_0_5_line_164 |  | 163 | 164 | 0.0096095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_248-3_0_5_line_165 |  | 165 | 166 | 0.0085452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_248-3_0_5_line_166 |  | 166 | 167 | 0.0094322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_248-3_0_5_trafo_52 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 168 | 66 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2676155.3916 | 1246883.4975 | 2676154.1219 | 1246890.0804 | 2676149.7868 | 1246895.6329
1 | 2676160.3537 | 1246857.7706 | 2676155.3916 | 1246883.4975
2 | 2676138.6558 | 1246903.8362 | 2676148.4922 | 1246897.2911 | 2676149.7868 | 1246895.6329
3 | 2676160.3537 | 1246857.7706 | 2676156.1274 | 1246799.252
4 | 2676160.3537 | 1246857.7706 | 2676167.6915 | 1246856.3749 | 2676178.77 | 1246856.18
5 | 2676138.6558 | 1246903.8362 | 2676130.4622 | 1246893.0566 | 2676127.869 | 1246895.5807 | 2676120.5555 | 1246888.6152
6 | 2676138.6558 | 1246903.8362 | 2676135.9613 | 1246905.6727
7 | 2676156.1274 | 1246799.252 | 2676175.4101 | 1246799.0124
8 | 2676201.6548 | 1246855.7773 | 2676178.77 | 1246856.18
9 | 2676120.5555 | 1246888.6152 | 2676124.3973 | 1246880.6254 | 2676124.4963 | 1246877.0352 | 2676123.5435 | 1246874.1765 | 2676118.427 | 1246869.652 | 2676111.8702 | 1246863.7636 | 2676105.9409 | 1246853.1244 | 2676078.7152 | 1246824.9326
10 | 2676120.5555 | 1246888.6152 | 2676119.7949 | 1246890.1954 | 2676098.4384 | 1246902.8695
11 | 2676099.8557 | 1246930.2807 | 2676135.9613 | 1246905.6727
12 | 2676209.1475 | 1246859.9655 | 2676201.6548 | 1246855.7773
13 | 2676078.7152 | 1246824.9326 | 2676029.2141 | 1246866.6612 | 2676023.401 | 1246869.3331 | 2676010.3515 | 1246875.8786
14 | 2676090.8675 | 1246907.3624 | 2676098.4384 | 1246902.8695
15 | 2676074.9039 | 1246943.5468 | 2676089.1289 | 1246937.5916 | 2676099.8557 | 1246930.2807
16 | 2676209.1475 | 1246859.9655 | 2676211.9069 | 1246860.8933
17 | 2676074.9039 | 1246943.5468 | 2676060.1421 | 1246947.1823 | 2676059.9568 | 1246947.2147
18 | 2676028.8969 | 1246952.6412 | 2676059.9568 | 1246947.2147
19 | 2676028.8969 | 1246952.6412 | 2676040.3506 | 1247004.3029 | 2676047.9259 | 1247027.3173
20 | 2676047.9259 | 1247027.3173 | 2676049.9767 | 1247033.5479
21 | 2676211.9069 | 1246860.8933 | 2676214.6834 | 1246861.8269
22 | 2676229.5478 | 1246860.2167 | 2676234.4847 | 1246856.9667
23 | 2676234.4847 | 1246856.9667 | 2676248.5141 | 1246868.5998 | 2676256.9816 | 1246875.1023 | 2676339.7397 | 1246928.8054 | 2676353.4522 | 1246940.3791 | 2676354.6498 | 1246941.5434
24 | 2676229.5478 | 1246860.2167 | 2676222.8408 | 1246862.4877 | 2676214.6834 | 1246861.8269 | 2676214.6834 | 1246861.8269
25 | 2676354.6498 | 1246941.5434 | 2676369.6565 | 1246956.1324 | 2676374.1629 | 1246962.1991
26 | 2676392.1614 | 1246988.8235 | 2676392.6425 | 1246989.5882
27 | 2676392.1614 | 1246988.8235 | 2676397.7088 | 1246985.6705 | 2676405.1489 | 1246972.2344 | 2676422.5532 | 1246925.3694 | 2676419.4951 | 1246912.9655 | 2676420.469 | 1246860.8628 | 2676424.4613 | 1246847.6825 | 2676425.8414 | 1246828.531 | 2676424.4449 | 1246725.917 | 2676424.1458 | 1246703.9973 | 2676426.2099 | 1246689.8026
28 | 2676392.1614 | 1246988.8235 | 2676381.3733 | 1246971.9057 | 2676374.1629 | 1246962.1991
29 | 2676405.7405 | 1247010.4074 | 2676392.6425 | 1246989.5882
30 | 2676426.2099 | 1246689.8026 | 2676436.5069 | 1246685.6485
31 | 2676426.2099 | 1246689.8026 | 2676423.644 | 1246685.4998 | 2676414.1673 | 1246685.7779
32 | 2676426.7428 | 1247037.4818 | 2676423.5674 | 1247041.7996
33 | 2676426.7428 | 1247037.4818 | 2676440.8207 | 1247064.7427
34 | 2676426.7428 | 1247037.4818 | 2676432.429 | 1247029.7574
35 | 2676423.5674 | 1247041.7996 | 2676420.7165 | 1247044.9651 | 2676426.9165 | 1247056.2264
36 | 2676423.5674 | 1247041.7996 | 2676411.9177 | 1247020.9752
37 | 2676440.8207 | 1247064.7427 | 2676452.397 | 1247087.1593 | 2676454.9649 | 1247091.2642
38 | 2676405.7405 | 1247010.4074 | 2676408.1354 | 1247014.2142 | 2676411.9177 | 1247020.9752
39 | 2676577.9649 | 1246634.5201 | 2676570.022 | 1246613.7216
40 | 2676577.9649 | 1246634.5201 | 2676526.7983 | 1246652.7173 | 2676522.5539 | 1246654.1929
41 | 2676570.022 | 1246613.7216 | 2676551.2108 | 1246564.4648
42 | 2676522.5539 | 1246654.1929 | 2676521.5783 | 1246654.532
43 | 2676414.1673 | 1246685.7779 | 2676412.582 | 1246668.7008 | 2676409.4523 | 1246654.806 | 2676404.2735 | 1246636.3705 | 2676394.5869 | 1246607.7919 | 2676383.9469 | 1246585.7835 | 2676373.932 | 1246574.4812
44 | 2676440.3116 | 1246684.1136 | 2676436.5069 | 1246685.6485
45 | 2676465.6081 | 1247108.2781 | 2676454.9649 | 1247091.2642
46 | 2676058.0114 | 1247057.9582 | 2676049.9767 | 1247033.5479
47 | 2676067.9346 | 1247088.1058 | 2676058.0114 | 1247057.9582
48 | 2676067.9346 | 1247088.1058 | 2676126.0571 | 1247067.8509
49 | 2676129.881 | 1247066.5183 | 2676126.0571 | 1247067.8509
50 | 2676514.9393 | 1246656.8519 | 2676516.6526 | 1246656.2445 | 2676521.5783 | 1246654.532
51 | 2676637.4039 | 1247159.6658 | 2676640.2349 | 1247163.8832 | 2676646.1424 | 1247166.0597
52 | 2676637.4039 | 1247159.6658 | 2676624.7194 | 1247162.0566
53 | 2676646.1424 | 1247166.0597 | 2676671.8165 | 1247175.5189
54 | 2676624.7194 | 1247162.0566 | 2676618.0267 | 1247163.318 | 2676613.9253 | 1247164.7905
55 | 2676587.7706 | 1247172.356 | 2676598.804 | 1247170.2192 | 2676605.9535 | 1247167.6524
56 | 2676587.7706 | 1247172.356 | 2676594.7626 | 1247190.1035 | 2676594.053 | 1247199.4517
57 | 2676579.8538 | 1247165.3821 | 2676580.3127 | 1247169.0351 | 2676585.7331 | 1247168.1155 | 2676587.7706 | 1247172.356
58 | 2676613.9253 | 1247164.7905 | 2676605.9535 | 1247167.6524
59 | 2676594.053 | 1247199.4517 | 2676593.2423 | 1247210.1317
60 | 2676579.8538 | 1247165.3821 | 2676559.6778 | 1247165.9566
61 | 2676579.8538 | 1247165.3821 | 2676597.7523 | 1247162.7323
62 | 2676579.8538 | 1247165.3821 | 2676576.2636 | 1247156.1958 | 2676576.332 | 1247150.9045
63 | 2676563.3453 | 1247204.2637 | 2676561.6745 | 1247212.517
64 | 2676563.3453 | 1247204.2637 | 2676578.687 | 1247207.2748
65 | 2676558.6171 | 1247227.6195 | 2676561.6745 | 1247212.517
66 | 2676578.687 | 1247207.2748 | 2676584.4138 | 1247208.3989
67 | 2676529.3529 | 1247164.5519 | 2676526.8322 | 1247169.6453 | 2676531.3676 | 1247172.328 | 2676531.0361 | 1247176.9381
68 | 2676531.0361 | 1247176.9381 | 2676529.2277 | 1247201.863
69 | 2676529.3529 | 1247164.5519 | 2676507.6837 | 1247151.4963
70 | 2676529.3529 | 1247164.5519 | 2676533.0496 | 1247165.3651
71 | 2676497.2966 | 1247155.0649 | 2676495.3326 | 1247151.5593 | 2676489.1895 | 1247145.2644 | 2676478.3328 | 1247134.1315
72 | 2676497.2966 | 1247155.0649 | 2676493.436 | 1247160.3856 | 2676488.7681 | 1247165.6292 | 2676488.7681 | 1247165.6292
73 | 2676497.2966 | 1247155.0649 | 2676499.894 | 1247151.6404 | 2676505.4674 | 1247155.2482 | 2676507.6837 | 1247151.4963
74 | 2676467.1497 | 1247121.2218 | 2676475.1442 | 1247130.8618 | 2676478.3328 | 1247134.1315
75 | 2676486.7489 | 1247167.0155 | 2676488.7681 | 1247165.6292
76 | 2676507.6837 | 1247151.4963 | 2676502.4819 | 1247148.3603 | 2676499.7624 | 1247145.736
77 | 2676615.8263 | 1247155.8954 | 2676599.9549 | 1247162.4062 | 2676597.7523 | 1247162.7323
78 | 2676615.8263 | 1247155.8954 | 2676614.4895 | 1247153.5431 | 2676610.0789 | 1247149.3942
79 | 2676610.0789 | 1247149.3942 | 2676604.6427 | 1247144.2767
80 | 2676610.0789 | 1247149.3942 | 2676615.6215 | 1247144.8626 | 2676621.543 | 1247136.4031
81 | 2676538.4821 | 1247166.56 | 2676533.0496 | 1247165.3651
82 | 2676538.4821 | 1247166.56 | 2676559.6778 | 1247165.9566
83 | 2676629.197 | 1247125.4684 | 2676634.8292 | 1247128.7301
84 | 2676629.197 | 1247125.4684 | 2676621.543 | 1247136.4031
85 | 2676634.8292 | 1247128.7301 | 2676642.5559 | 1247133.2047
86 | 2676657.8257 | 1247143.5736 | 2676638.3833 | 1247150.5629
87 | 2676657.8257 | 1247143.5736 | 2676651.3299 | 1247138.2859 | 2676649.8245 | 1247137.4141
88 | 2676649.8245 | 1247137.4141 | 2676642.5559 | 1247133.2047
89 | 2676493.696 | 1247139.6518 | 2676497.2146 | 1247143.2776 | 2676499.7624 | 1247145.736
90 | 2676493.696 | 1247139.6518 | 2676502.6335 | 1247127.0892
91 | 2676504.33 | 1247124.7046 | 2676502.6335 | 1247127.0892
92 | 2676603.3409 | 1247031.7008 | 2676612.2211 | 1247027.4897 | 2676615.1274 | 1247025.5129
93 | 2676537.9043 | 1247076.1764 | 2676552.8192 | 1247058.9342 | 2676568.6478 | 1247048.153 | 2676603.3409 | 1247031.7008
94 | 2676454.5379 | 1246678.7264 | 2676440.3116 | 1246684.1136
95 | 2676568.7846 | 1247088.4393 | 2676574.9832 | 1247092.7669 | 2676573.4411 | 1247094.975
96 | 2676564.1705 | 1247107.0487 | 2676568.403 | 1247102.1887 | 2676573.4411 | 1247094.975
97 | 2676564.1705 | 1247107.0487 | 2676572.7865 | 1247114.2874 | 2676580.8166 | 1247121.8521
98 | 2676564.1705 | 1247107.0487 | 2676560.0403 | 1247105.0555
99 | 2676585.2049 | 1247125.9784 | 2676580.8166 | 1247121.8521
100 | 2676546.3077 | 1247099.3015 | 2676556.3107 | 1247103.2556 | 2676560.0403 | 1247105.0555
101 | 2676585.2049 | 1247125.9784 | 2676604.6427 | 1247144.2767
102 | 2676585.2049 | 1247125.9784 | 2676590.7985 | 1247115.7432
103 | 2676590.7985 | 1247115.7432 | 2676602.0798 | 1247122.4826
104 | 2676590.7985 | 1247115.7432 | 2676594.6593 | 1247108.6658
105 | 2676546.3077 | 1247099.3015 | 2676531.2579 | 1247118.0775
106 | 2676526.2075 | 1247095.1725 | 2676537.4468 | 1247096.9855 | 2676546.3077 | 1247099.3015
107 | 2676587.9628 | 1247235.8153 | 2676586.3942 | 1247230.3578 | 2676572.6872 | 1247227.8012 | 2676558.6171 | 1247227.6195
108 | 2676558.6171 | 1247227.6195 | 2676557.0085 | 1247227.5987 | 2676552.6529 | 1247253.6038
109 | 2676584.4138 | 1247208.3989 | 2676593.2423 | 1247210.1317 | 2676593.2423 | 1247210.1317
110 | 2676504.7733 | 1247124.0816 | 2676504.33 | 1247124.7046
111 | 2676465.6081 | 1247108.2781 | 2676467.4954 | 1247111.2935 | 2676470.1866 | 1247114.2947
112 | 2676465.6081 | 1247108.2781 | 2676479.7484 | 1247098.7254
113 | 2676467.1497 | 1247121.2218 | 2676465.4295 | 1247119.1476
114 | 2676486.7489 | 1247167.0155 | 2676484.2153 | 1247168.7552
115 | 2676522.7615 | 1247098.7973 | 2676516.4357 | 1247094.3659
116 | 2676497.9076 | 1247081.3864 | 2676516.4357 | 1247094.3659
117 | 2676526.2075 | 1247095.1725 | 2676522.7615 | 1247098.7973
118 | 2676497.9076 | 1247081.3864 | 2676489.5432 | 1247092.1084 | 2676479.7484 | 1247098.7254
119 | 2676483.0036 | 1247066.7837 | 2676489.5393 | 1247075.4297 | 2676497.9076 | 1247081.3864
120 | 2676526.2075 | 1247095.1725 | 2676536.4965 | 1247078.4628
121 | 2676537.9043 | 1247076.1764 | 2676536.4965 | 1247078.4628
122 | 2676537.9043 | 1247076.1764 | 2676529.5579 | 1247069.9983
123 | 2676443.3019 | 1247085.988 | 2676447.0739 | 1247092.8392 | 2676449.8933 | 1247097.0013
124 | 2676449.8933 | 1247097.0013 | 2676450.0174 | 1247097.1844
125 | 2676450.0174 | 1247097.1844 | 2676462.5144 | 1247115.6324 | 2676465.4295 | 1247119.1476
126 | 2676514.9393 | 1246656.8519 | 2676512.0853 | 1246657.8638
127 | 2676503.3778 | 1246660.951 | 2676512.0853 | 1246657.8638
128 | 2676503.3778 | 1246660.951 | 2676493.2547 | 1246664.54
129 | 2676467.9927 | 1247179.8938 | 2676464.1488 | 1247182.4374
130 | 2676467.9927 | 1247179.8938 | 2676473.7673 | 1247188.3966 | 2676475.0701 | 1247193.4703
131 | 2676467.9927 | 1247179.8938 | 2676482.9998 | 1247169.5897
132 | 2676440.7017 | 1247195.461 | 2676441.4318 | 1247195.0939
133 | 2676429.2696 | 1247201.21 | 2676440.7017 | 1247195.461
134 | 2676475.0701 | 1247193.4703 | 2676476.1048 | 1247197.4999 | 2676470.1865 | 1247208.3314 | 2676465.7731 | 1247214.0205
135 | 2676482.9998 | 1247169.5897 | 2676483.1933 | 1247169.4569
136 | 2676429.2696 | 1247201.21 | 2676438.6436 | 1247212.3388 | 2676444.2425 | 1247218.3353
137 | 2676465.7731 | 1247214.0205 | 2676462.4174 | 1247218.3462
138 | 2676483.1933 | 1247169.4569 | 2676484.2153 | 1247168.7552
139 | 2676444.2425 | 1247218.3353 | 2676448.9629 | 1247223.3909 | 2676455.6764 | 1247227.0356 | 2676455.6764 | 1247227.0356
140 | 2676462.4174 | 1247218.3462 | 2676455.6764 | 1247227.0356
141 | 2676454.5379 | 1246678.7264 | 2676455.865 | 1246678.2041
142 | 2676455.9357 | 1246678.1763 | 2676455.865 | 1246678.2041
143 | 2676450.8466 | 1246632.2343 | 2676466.3296 | 1246674.0862
144 | 2676450.8466 | 1246632.2343 | 2676474.0589 | 1246623.0491 | 2676474.0589 | 1246623.0491
145 | 2676466.3296 | 1246674.0862 | 2676484.0679 | 1246667.7972
146 | 2676466.3296 | 1246674.0862 | 2676455.9357 | 1246678.1763
147 | 2676474.0589 | 1246623.0491 | 2676464.814 | 1246597.977
148 | 2676484.0679 | 1246667.7972 | 2676484.1977 | 1246667.7512
149 | 2676464.814 | 1246597.977 | 2676463.6394 | 1246594.7915
150 | 2676477.8391 | 1247266.9727 | 2676471.5251 | 1247270.7859
151 | 2676477.8391 | 1247266.9727 | 2676486.911 | 1247261.4939
152 | 2676488.457 | 1247260.5602 | 2676486.911 | 1247261.4939
153 | 2676488.457 | 1247260.5602 | 2676496.2752 | 1247255.2683 | 2676496.5147 | 1247254.8644
154 | 2676404.5748 | 1247309.1696 | 2676409.3195 | 1247314.946 | 2676423.0911 | 1247342.9436 | 2676459.6769 | 1247316.8408 | 2676465.7323 | 1247321.1331 | 2676473.2552 | 1247315.3148 | 2676495.1509 | 1247297.9068 | 2676504.7307 | 1247290.147 | 2676513.1776 | 1247281.7944 | 2676488.457 | 1247260.5602
155 | 2676488.457 | 1247260.5602 | 2676513.1776 | 1247281.7944 | 2676518.3144 | 1247275.3338 | 2676522.2508 | 1247269.9918 | 2676525.91 | 1247263.8902 | 2676529.1315 | 1247253.6577
156 | 2676504.0665 | 1247242.126 | 2676496.5147 | 1247254.8644
157 | 2676404.5748 | 1247309.1696 | 2676419.3823 | 1247299.598
158 | 2676529.1315 | 1247253.6577 | 2676552.5559 | 1247254.1826 | 2676552.6529 | 1247253.6038
159 | 2676556.7848 | 1247293.4544 | 2676574.2242 | 1247293.9831
160 | 2676556.7848 | 1247293.4544 | 2676557.6536 | 1247284.3473
161 | 2676606.245 | 1247271.8552 | 2676603.7841 | 1247282.8424 | 2676579.1496 | 1247294.1325 | 2676574.2242 | 1247293.9831
162 | 2676587.9628 | 1247235.8153 | 2676590.9277 | 1247249.5413 | 2676610.6563 | 1247253.7436 | 2676612.3532 | 1247255.7002 | 2676609.6474 | 1247268.0964 | 2676606.245 | 1247271.8552
163 | 2676587.9628 | 1247235.8153 | 2676585.1107 | 1247248.432
164 | 2676493.2547 | 1246664.54 | 2676484.1977 | 1246667.7512
165 | 2676460.6831 | 1246586.774 | 2676463.6394 | 1246594.7915
166 | 2676460.6831 | 1246586.774 | 2676457.4199 | 1246577.9242

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676155.3916 | 1246883.4975
1 | 2676149.7868 | 1246895.6329
2 | 2676160.3537 | 1246857.7706
3 | 2676138.6558 | 1246903.8362
4 | 2676156.1274 | 1246799.252
5 | 2676178.77 | 1246856.18
6 | 2676120.5555 | 1246888.6152
7 | 2676135.9613 | 1246905.6727
8 | 2676175.4101 | 1246799.0124
9 | 2676201.6548 | 1246855.7773
10 | 2676078.7152 | 1246824.9326
11 | 2676098.4384 | 1246902.8695
12 | 2676010.3515 | 1246875.8786
13 | 2676099.8557 | 1246930.2807
14 | 2676209.1475 | 1246859.9655
15 | 2676090.8675 | 1246907.3624
16 | 2676074.9039 | 1246943.5468
17 | 2676059.9568 | 1246947.2147
18 | 2676028.8969 | 1246952.6412
19 | 2676047.9259 | 1247027.3173
20 | 2676211.9069 | 1246860.8933
21 | 2676234.4847 | 1246856.9667
22 | 2676229.5478 | 1246860.2167
23 | 2676354.6498 | 1246941.5434
24 | 2676392.1614 | 1246988.8235
25 | 2676392.6425 | 1246989.5882
26 | 2676426.2099 | 1246689.8026
27 | 2676374.1629 | 1246962.1991
28 | 2676426.7428 | 1247037.4818
29 | 2676423.5674 | 1247041.7996
30 | 2676440.8207 | 1247064.7427
31 | 2676432.429 | 1247029.7574
32 | 2676214.6834 | 1246861.8269
33 | 2676405.7405 | 1247010.4074
34 | 2676577.9649 | 1246634.5201
35 | 2676570.022 | 1246613.7216
36 | 2676522.5539 | 1246654.1929
37 | 2676414.1673 | 1246685.7779
38 | 2676373.932 | 1246574.4812
39 | 2676436.5069 | 1246685.6485
40 | 2676426.9165 | 1247056.2264
41 | 2676411.9177 | 1247020.9752
42 | 2676454.9649 | 1247091.2642
43 | 2676049.9767 | 1247033.5479
44 | 2676058.0114 | 1247057.9582
45 | 2676067.9346 | 1247088.1058
46 | 2676126.0571 | 1247067.8509
47 | 2676129.881 | 1247066.5183
48 | 2676551.2108 | 1246564.4648
49 | 2676521.5783 | 1246654.532
50 | 2676637.4039 | 1247159.6658
51 | 2676646.1424 | 1247166.0597
52 | 2676624.7194 | 1247162.0566
53 | 2676587.7706 | 1247172.356
54 | 2676605.9535 | 1247167.6524
55 | 2676594.053 | 1247199.4517
56 | 2676579.8538 | 1247165.3821
57 | 2676563.3453 | 1247204.2637
58 | 2676561.6745 | 1247212.517
59 | 2676578.687 | 1247207.2748
60 | 2676531.0361 | 1247176.9381
61 | 2676529.3529 | 1247164.5519
62 | 2676529.2277 | 1247201.863
63 | 2676497.2966 | 1247155.0649
64 | 2676478.3328 | 1247134.1315
65 | 2676488.7681 | 1247165.6292
66 | 2676507.6837 | 1247151.4963
67 | 2676615.8263 | 1247155.8954
68 | 2676597.7523 | 1247162.7323
69 | 2676610.0789 | 1247149.3942
70 | 2676538.4821 | 1247166.56
71 | 2676533.0496 | 1247165.3651
72 | 2676559.6778 | 1247165.9566
73 | 2676629.197 | 1247125.4684
74 | 2676634.8292 | 1247128.7301
75 | 2676621.543 | 1247136.4031
76 | 2676657.8257 | 1247143.5736
77 | 2676638.3833 | 1247150.5629
78 | 2676649.8245 | 1247137.4141
79 | 2676493.696 | 1247139.6518
80 | 2676499.7624 | 1247145.736
81 | 2676502.6335 | 1247127.0892
82 | 2676576.332 | 1247150.9045
83 | 2676615.1274 | 1247025.5129
84 | 2676603.3409 | 1247031.7008
85 | 2676440.3116 | 1246684.1136
86 | 2676568.7846 | 1247088.4393
87 | 2676573.4411 | 1247094.975
88 | 2676564.1705 | 1247107.0487
89 | 2676580.8166 | 1247121.8521
90 | 2676560.0403 | 1247105.0555
91 | 2676585.2049 | 1247125.9784
92 | 2676590.7985 | 1247115.7432
93 | 2676602.0798 | 1247122.4827
94 | 2676594.6593 | 1247108.6658
95 | 2676546.3077 | 1247099.3015
96 | 2676671.8165 | 1247175.5189
97 | 2676613.9253 | 1247164.7905
98 | 2676642.5559 | 1247133.2047
99 | 2676558.6171 | 1247227.6195
100 | 2676584.4138 | 1247208.3989
101 | 2676504.33 | 1247124.7046
102 | 2676470.1866 | 1247114.2947
103 | 2676465.6081 | 1247108.2781
104 | 2676604.6427 | 1247144.2767
105 | 2676593.2423 | 1247210.1317
106 | 2676531.2579 | 1247118.0775
107 | 2676467.1497 | 1247121.2218
108 | 2676486.7489 | 1247167.0155
109 | 2676516.4357 | 1247094.3659
110 | 2676522.7615 | 1247098.7973
111 | 2676497.9076 | 1247081.3864
112 | 2676526.2075 | 1247095.1725
113 | 2676479.7484 | 1247098.7254
114 | 2676483.0036 | 1247066.7837
115 | 2676504.7733 | 1247124.0816
116 | 2676536.4965 | 1247078.4628
117 | 2676537.9043 | 1247076.1764
118 | 2676443.3019 | 1247085.988
119 | 2676449.8933 | 1247097.0013
120 | 2676450.0174 | 1247097.1844
121 | 2676465.4295 | 1247119.1476
122 | 2676529.5579 | 1247069.9983
123 | 2676514.9393 | 1246656.8519
124 | 2676512.0853 | 1246657.8638
125 | 2676503.3778 | 1246660.951
126 | 2676464.1488 | 1247182.4374
127 | 2676467.9927 | 1247179.8938
128 | 2676441.4318 | 1247195.0939
129 | 2676440.7017 | 1247195.461
130 | 2676475.0701 | 1247193.4703
131 | 2676482.9998 | 1247169.5897
132 | 2676429.2696 | 1247201.21
133 | 2676465.7731 | 1247214.0205
134 | 2676483.1933 | 1247169.4569
135 | 2676444.2425 | 1247218.3353
136 | 2676462.4174 | 1247218.3462
137 | 2676484.2153 | 1247168.7552
138 | 2676455.6764 | 1247227.0356
139 | 2676454.5379 | 1246678.7264
140 | 2676455.865 | 1246678.2041
141 | 2676450.8466 | 1246632.2343
142 | 2676466.3296 | 1246674.0862
143 | 2676474.0589 | 1246623.0491
144 | 2676455.9357 | 1246678.1763
145 | 2676484.0679 | 1246667.7972
146 | 2676464.814 | 1246597.977
147 | 2676477.8391 | 1247266.9727
148 | 2676471.5251 | 1247270.7859
149 | 2676486.911 | 1247261.4939
150 | 2676488.457 | 1247260.5602
151 | 2676496.5147 | 1247254.8644
152 | 2676404.5748 | 1247309.1696
153 | 2676529.1315 | 1247253.6577
154 | 2676504.0665 | 1247242.126
155 | 2676556.7848 | 1247293.4544
156 | 2676574.2242 | 1247293.9831
157 | 2676557.6536 | 1247284.3473
158 | 2676419.3823 | 1247299.598
159 | 2676552.6529 | 1247253.6038
160 | 2676587.9628 | 1247235.8153
161 | 2676606.245 | 1247271.8552
162 | 2676585.1107 | 1247248.432
163 | 2676493.2547 | 1246664.54
164 | 2676484.1977 | 1246667.7512
165 | 2676463.6394 | 1246594.7915
166 | 2676460.6831 | 1246586.774
167 | 2676457.4199 | 1246577.9242
168 | 2676505.4674 | 1247155.2482

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97233 | -0.53514 | 0.000175 | 4.3859e-05
1 | 0.97225 | -0.53683 | 0.00049887 | 0.00012503
2 | 0.9725 | -0.53185 | 0 | 0
3 | 0.97217 | -0.53841 | 0 | 0
4 | 0.97248 | -0.53223 | 0 | 0
5 | 0.97262 | -0.52939 | 0.00035167 | 8.8136e-05
6 | 0.9721 | -0.53974 | 0 | 0
7 | 0.97216 | -0.53862 | 7.4851e-05 | 1.876e-05
8 | 0.97247 | -0.53235 | 0.00034872 | 8.7397e-05
9 | 0.97278 | -0.52622 | 0 | 0
10 | 0.97196 | -0.54254 | 0 | 0
11 | 0.97208 | -0.54013 | 0.0005619 | 0.00014083
12 | 0.97181 | -0.54546 | 0.0018412 | 0.00046144
13 | 0.97202 | -0.54139 | 0.00039387 | 9.8713e-05
14 | 0.97284 | -0.52503 | 0 | 0
15 | 0.97208 | -0.54016 | 0.00023247 | 5.8262e-05
16 | 0.97194 | -0.54298 | 0 | 0
17 | 0.97189 | -0.54384 | 0.00055354 | 0.00013873
18 | 0.97182 | -0.54529 | 0 | 0
19 | 0.97164 | -0.54882 | 0.00012633 | 3.1661e-05
20 | 0.97286 | -0.52463 | 0.00022606 | 5.6655e-05
21 | 0.97304 | -0.52114 | 0 | 0
22 | 0.97299 | -0.522 | 0 | 0
23 | 0.97411 | -0.49983 | 0.0014061 | 0.00035239
24 | 0.97471 | -0.48806 | 0 | 0
25 | 0.97473 | -0.48767 | 0.0025938 | 0.00065008
26 | 0.97131 | -0.55508 | 0 | 0
27 | 0.97436 | -0.49498 | 0.0024384 | 0.00061111
28 | 0.97646 | -0.45366 | 0 | 0
29 | 0.97628 | -0.45712 | 0 | 0
30 | 0.97763 | -0.43059 | 0.0042248 | 0.0010588
31 | 0.97641 | -0.45467 | 0.0057738 | 0.001447
32 | 0.97288 | -0.52421 | 0.000114 | 2.857e-05
33 | 0.97533 | -0.47589 | 0.0011531 | 0.00028898
34 | 0.97074 | -0.56642 | 0 | 0
35 | 0.97073 | -0.56664 | 0.00027278 | 6.8365e-05
36 | 0.97077 | -0.56585 | 0.00031483 | 7.8904e-05
37 | 0.97131 | -0.55518 | 0 | 0
38 | 0.97127 | -0.55598 | 0.00035703 | 8.948e-05
39 | 0.9712 | -0.55743 | 0.00021302 | 5.3387e-05
40 | 0.97618 | -0.45914 | 0.0064366 | 0.0016132
41 | 0.97564 | -0.46977 | 0.0016873 | 0.00042288
42 | 0.9789 | -0.40572 | 0.012557 | 0.003147
43 | 0.97163 | -0.5491 | 7.9901e-05 | 2.0025e-05
44 | 0.97157 | -0.55018 | 0.00021601 | 5.4137e-05
45 | 0.97151 | -0.55139 | 0 | 0
46 | 0.97139 | -0.55372 | 0.0018819 | 0.00047165
47 | 0.97139 | -0.55373 | 0.00017132 | 4.2937e-05
48 | 0.97072 | -0.56688 | 0.00024553 | 6.1537e-05
49 | 0.97077 | -0.56584 | 0.00010121 | 2.5367e-05
50 | 0.98849 | -0.22003 | 0 | 0
51 | 0.98812 | -0.22717 | 0.010623 | 0.0026624
52 | 0.9889 | -0.21193 | 0.010288 | 0.0025784
53 | 0.99072 | -0.17674 | 0 | 0
54 | 0.98977 | -0.19503 | 0.0024722 | 0.00061959
55 | 0.98732 | -0.24196 | 0.0037444 | 0.00093843
56 | 0.99189 | -0.15417 | 0 | 0
57 | 0.98318 | -0.32214 | 0 | 0
58 | 0.98243 | -0.33671 | 0.0069099 | 0.0017318
59 | 0.98457 | -0.29516 | 0.010125 | 0.0025375
60 | 0.9971 | -0.054863 | 0 | 0
61 | 0.9972 | -0.052912 | 0 | 0
62 | 0.99694 | -0.057994 | 0.0071453 | 0.0017908
63 | 0.99852 | -0.028381 | 0 | 0
64 | 0.99766 | -0.044901 | 0.0062446 | 0.001565
65 | 0.99761 | -0.045749 | 0.0032317 | 0.00080995
66 | 1 | 0 | -0.48631 | -0.12383
67 | 0.99026 | -0.18554 | 0 | 0
68 | 0.9911 | -0.16946 | 0.0027545 | 0.00069035
69 | 0.98988 | -0.19281 | 0 | 0
70 | 0.9962 | -0.071931 | 0 | 0
71 | 0.99679 | -0.060714 | 0.007944 | 0.0019909
72 | 0.99395 | -0.11482 | 0.013795 | 0.0034574
73 | 0.98946 | -0.20104 | 0 | 0
74 | 0.98938 | -0.20258 | 0.0033404 | 0.00083719
75 | 0.98962 | -0.19788 | 0.0029741 | 0.00074537
76 | 0.98922 | -0.20574 | 0 | 0
77 | 0.98916 | -0.20683 | 0.0029722 | 0.0007449
78 | 0.98925 | -0.2052 | 0.0039428 | 0.00098817
79 | 0.99981 | -0.003592 | 0 | 0
80 | 0.99989 | -0.0021482 | 0.0028692 | 0.00071908
81 | 0.99968 | -0.006183 | 0.0027589 | 0.00069144
82 | 0.99183 | -0.15542 | 0.0046518 | 0.0011659
83 | 0.98456 | -0.2956 | 0.00093212 | 0.00023361
84 | 0.98457 | -0.29538 | 0.0015414 | 0.0003863
85 | 0.97115 | -0.55828 | 0 | 0
86 | 0.98728 | -0.24295 | 0.0038085 | 0.00095449
87 | 0.98732 | -0.24225 | 0.0013764 | 0.00034495
88 | 0.98739 | -0.24084 | 0 | 0
89 | 0.98842 | -0.22105 | 0 | 0
90 | 0.98719 | -0.24471 | 0.0021002 | 0.00052636
91 | 0.9886 | -0.21749 | 0 | 0
92 | 0.98837 | -0.22198 | 0 | 0
93 | 0.98827 | -0.22394 | 0.0083757 | 0.0020992
94 | 0.98827 | -0.22388 | 0.013197 | 0.0033076
95 | 0.98655 | -0.25699 | 0 | 0
96 | 0.9875 | -0.23917 | 0.024552 | 0.0061534
97 | 0.98937 | -0.20289 | 0.0066868 | 0.0016759
98 | 0.9893 | -0.20417 | 0.003047 | 0.00076365
99 | 0.98116 | -0.36149 | 0 | 0
100 | 0.98515 | -0.28404 | 0.0063307 | 0.0015866
101 | 0.99966 | -0.0065341 | 0.003166 | 0.00079348
102 | 0.97997 | -0.38478 | 0.0013851 | 0.00034714
103 | 0.97998 | -0.38459 | 0 | 0
104 | 0.9896 | -0.1983 | 0.0028696 | 0.00071919
105 | 0.98608 | -0.26591 | 0.012598 | 0.0031572
106 | 0.98641 | -0.25981 | 0.0065254 | 0.0016354
107 | 0.99724 | -0.052997 | 0.0020141 | 0.00050478
108 | 0.99746 | -0.048742 | 0.0031078 | 0.00077888
109 | 0.98402 | -0.30605 | 0.0016574 | 0.00041538
110 | 0.98457 | -0.29537 | 0 | 0
111 | 0.98244 | -0.33672 | 0 | 0
112 | 0.98493 | -0.28847 | 0 | 0
113 | 0.98092 | -0.36623 | 0.0048273 | 0.0012098
114 | 0.98223 | -0.34092 | 0.011032 | 0.002765
115 | 0.99966 | -0.0065836 | 0.003712 | 0.00093031
116 | 0.98477 | -0.29156 | 0.0038106 | 0.00095502
117 | 0.98476 | -0.2918 | 0 | 0
118 | 0.99668 | -0.063799 | 0.006202 | 0.0015544
119 | 0.99675 | -0.062401 | 0.0056742 | 0.0014221
120 | 0.99675 | -0.062355 | 0.0054881 | 0.0013754
121 | 0.99718 | -0.05418 | 0.0076625 | 0.0019204
122 | 0.98473 | -0.29227 | 0.0024964 | 0.00062565
123 | 0.97078 | -0.56572 | 0.00038856 | 9.7383e-05
124 | 0.97078 | -0.56564 | 7.359e-05 | 1.8443e-05
125 | 0.97079 | -0.5654 | 0.00025679 | 6.4358e-05
126 | 0.99619 | -0.073125 | 0.0064531 | 0.0016173
127 | 0.99622 | -0.072603 | 0 | 0
128 | 0.99287 | -0.13715 | 0.0072508 | 0.0018172
129 | 0.99288 | -0.13705 | 0.0092142 | 0.0023093
130 | 0.99548 | -0.086743 | 0.0015858 | 0.00039744
131 | 0.99718 | -0.053982 | 0.0039388 | 0.00098715
132 | 0.99307 | -0.13332 | 0 | 0
133 | 0.9944 | -0.10772 | 0.0033749 | 0.00084582
134 | 0.9972 | -0.053726 | 0.0018576 | 0.00046556
135 | 0.99341 | -0.1267 | 0.010503 | 0.0026323
136 | 0.99416 | -0.11225 | 0.0080897 | 0.0020275
137 | 0.99727 | -0.052333 | 0.0025771 | 0.00064588
138 | 0.99377 | -0.11977 | 0.011828 | 0.0029643
139 | 0.97099 | -0.56143 | 0 | 0
140 | 0.97098 | -0.56172 | 0.00023895 | 5.9886e-05
141 | 0.97051 | -0.57112 | 0 | 0
142 | 0.97087 | -0.56398 | 0 | 0
143 | 0.9703 | -0.57511 | 0.0042273 | 0.0010595
144 | 0.97098 | -0.56174 | 0.00010819 | 2.7114e-05
145 | 0.97083 | -0.56476 | 0.00024919 | 6.2453e-05
146 | 0.97019 | -0.57729 | 0.00025929 | 6.4984e-05
147 | 0.97452 | -0.49136 | 0.01401 | 0.0035113
148 | 0.97446 | -0.49255 | 0.0088124 | 0.0022086
149 | 0.97475 | -0.48692 | 0.0077374 | 0.0019392
150 | 0.9748 | -0.48591 | 0 | 0
151 | 0.97468 | -0.48817 | 0.0038403 | 0.00096248
152 | 0.97236 | -0.53397 | 0 | 0
153 | 0.97827 | -0.41773 | 0 | 0
154 | 0.97457 | -0.4905 | 0.0085964 | 0.0021545
155 | 0.97859 | -0.41168 | 0 | 0
156 | 0.97875 | -0.40864 | 0.0049272 | 0.0012349
157 | 0.97851 | -0.41327 | 0.0095624 | 0.0023966
158 | 0.97213 | -0.53854 | 0.014099 | 0.0035337
159 | 0.97955 | -0.39278 | 0.0045764 | 0.0011469
160 | 0.98031 | -0.37809 | 0 | 0
161 | 0.97933 | -0.39724 | 0.0048337 | 0.0012114
162 | 0.98021 | -0.37995 | 0.0079333 | 0.0019883
163 | 0.97081 | -0.56507 | 7.1347e-05 | 1.7881e-05
164 | 0.97083 | -0.56477 | 0.00025169 | 6.308e-05
165 | 0.97018 | -0.57755 | 0.0032928 | 0.00082525
166 | 0.97017 | -0.57769 | 0.00025947 | 6.503e-05
167 | 0.97017 | -0.57779 | 0.00060024 | 0.00015043
168 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0066357 | 0.0016572 | -0.0066352 | -0.001657 | 5.3146e-07 | 1.6962e-07 | 0.010153 | 0.010153 | 0.010153 | 0.97233 | -0.53514 | 0.97225 | -0.53683 | 2.7893
1 | -0.0068107 | -0.001701 | 0.0068118 | 0.0017014 | 1.067e-06 | 3.5781e-07 | 0.010421 | 0.010421 | 0.010421 | 0.97233 | -0.53514 | 0.9725 | -0.53185 | 2.8628
2 | 0.0061363 | 0.001532 | -0.0061359 | -0.0015319 | 4.6017e-07 | 1.2191e-07 | 0.0093895 | 0.0093895 | 0.0093895 | 0.97225 | -0.53683 | 0.97217 | -0.53841 | 2.5795
3 | 0.00034873 | 8.6435e-05 | -0.00034872 | -8.7159e-05 | 6.2598e-09 | -7.2402e-07 | 0.00053324 | 0.0005335 | 0.0005335 | 0.9725 | -0.53185 | 0.97248 | -0.53223 | 0.14657
4 | -0.0071605 | -0.0017878 | 0.0071614 | 0.0017881 | 8.3463e-07 | 3.0398e-07 | 0.010954 | 0.010954 | 0.010954 | 0.9725 | -0.53185 | 0.97262 | -0.52939 | 3.0093
5 | 0.0026362 | 0.00065811 | -0.0026361 | -0.00065834 | 1.6615e-07 | -2.312e-07 | 0.0040341 | 0.0040342 | 0.0040342 | 0.97217 | -0.53841 | 0.9721 | -0.53974 | 1.1083
6 | 0.0034996 | 0.00087376 | -0.0034996 | -0.00087378 | 3.5071e-08 | -1.7986e-08 | 0.0053554 | 0.0053554 | 0.0053554 | 0.97217 | -0.53841 | 0.97216 | -0.53862 | 1.4713
7 | 0.00034872 | 8.7159e-05 | -0.00034872 | -8.7397e-05 | 2.0586e-09 | -2.3794e-07 | 0.0005335 | 0.00053359 | 0.00053359 | 0.97248 | -0.53223 | 0.97247 | -0.53235 | 0.14659
8 | -0.007513 | -0.0018763 | 0.0075142 | 0.0018767 | 1.1335e-06 | 4.4133e-07 | 0.011492 | 0.011492 | 0.011492 | 0.97262 | -0.52939 | 0.97278 | -0.52622 | 3.1571
9 | 0.0018417 | 0.00045968 | -0.0018414 | -0.00046054 | 2.4574e-07 | -8.6518e-07 | 0.0028184 | 0.0028188 | 0.0028188 | 0.9721 | -0.53974 | 0.97196 | -0.54254 | 0.77439
10 | 0.00079438 | 0.00019866 | -0.00079437 | -0.00019898 | 1.474e-08 | -3.2018e-07 | 0.0012158 | 0.0012159 | 0.0012159 | 0.9721 | -0.53974 | 0.97208 | -0.54013 | 0.33405
11 | 0.0034247 | 0.00085502 | -0.0034243 | -0.00085527 | 4.5006e-07 | -2.5364e-07 | 0.0052409 | 0.0052411 | 0.0052411 | 0.97216 | -0.53862 | 0.97202 | -0.54139 | 1.4398
12 | -0.0075142 | -0.0018767 | 0.0075146 | 0.0018769 | 4.2411e-07 | 1.651e-07 | 0.011492 | 0.011492 | 0.011492 | 0.97278 | -0.52622 | 0.97284 | -0.52503 | 3.1571
13 | 0.0018414 | 0.00046054 | -0.0018412 | -0.00046144 | 2.555e-07 | -8.9896e-07 | 0.0028188 | 0.0028192 | 0.0028192 | 0.97196 | -0.54254 | 0.97181 | -0.54546 | 0.7745
14 | 0.00023247 | 5.8153e-05 | -0.00023247 | -5.8262e-05 | 4.1801e-10 | -1.0887e-07 | 0.00035581 | 0.00035585 | 0.00035585 | 0.97208 | -0.54013 | 0.97208 | -0.54016 | 0.097761
15 | 0.0030304 | 0.00075656 | -0.0030302 | -0.00075677 | 2.2913e-07 | -2.0539e-07 | 0.0046381 | 0.0046382 | 0.0046382 | 0.97202 | -0.54139 | 0.97194 | -0.54298 | 1.2742
16 | -0.0075146 | -0.0018769 | 0.0075147 | 0.0018769 | 1.4417e-07 | 5.612e-08 | 0.011492 | 0.011492 | 0.011492 | 0.97284 | -0.52503 | 0.97286 | -0.52463 | 3.157
17 | 0.0030302 | 0.00075677 | -0.0030301 | -0.00075688 | 1.2417e-07 | -1.1127e-07 | 0.0046382 | 0.0046383 | 0.0046383 | 0.97194 | -0.54298 | 0.97189 | -0.54384 | 1.2743
18 | 0.0024765 | 0.00061815 | -0.0024764 | -0.00061843 | 1.6992e-07 | -2.8195e-07 | 0.0037908 | 0.0037909 | 0.0037909 | 0.97189 | -0.54384 | 0.97182 | -0.54529 | 1.0415
19 | 0.0024764 | 0.00061843 | -0.002476 | -0.00061912 | 4.1579e-07 | -6.8957e-07 | 0.0037909 | 0.0037913 | 0.0037913 | 0.97182 | -0.54529 | 0.97164 | -0.54882 | 1.0416
20 | 0.0023496 | 0.00058746 | -0.0023496 | -0.00058752 | 3.184e-08 | -6.0864e-08 | 0.0035978 | 0.0035978 | 0.0035978 | 0.97164 | -0.54882 | 0.97163 | -0.5491 | 0.98842
21 | -0.0077408 | -0.0019336 | 0.0077409 | 0.0019337 | 1.5392e-07 | 6.2136e-08 | 0.011837 | 0.011837 | 0.011837 | 0.97286 | -0.52463 | 0.97288 | -0.52421 | 3.252
22 | 0.0078561 | 0.0019627 | -0.0078558 | -0.0019626 | 3.1917e-07 | 1.31e-07 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.97304 | -0.52114 | 0.97299 | -0.522 | 3.2999
23 | -0.0078561 | -0.0019627 | 0.007864 | 0.001966 | 7.9622e-06 | 3.2657e-06 | 0.012012 | 0.012011 | 0.012012 | 0.97304 | -0.52114 | 0.97411 | -0.49983 | 3.2999
24 | 0.0078558 | 0.0019626 | -0.0078549 | -0.0019622 | 8.2593e-07 | 3.3902e-07 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.97299 | -0.522 | 0.97288 | -0.52421 | 3.2999
25 | -0.0092701 | -0.0023184 | 0.0092722 | 0.0023194 | 2.1415e-06 | 1.0159e-06 | 0.014159 | 0.014159 | 0.014159 | 0.97411 | -0.49983 | 0.97436 | -0.49498 | 3.8898
26 | -0.023544 | -0.0059061 | 0.023544 | 0.0059063 | 4.3773e-07 | 2.6889e-07 | 0.035945 | 0.035945 | 0.035945 | 0.97471 | -0.48806 | 0.97473 | -0.48767 | 9.875
27 | 0.01183 | 0.0029735 | -0.011792 | -0.0029532 | 3.7744e-05 | 2.0325e-05 | 0.018063 | 0.018064 | 0.018064 | 0.97471 | -0.48806 | 0.97131 | -0.55508 | 4.9626
28 | 0.011714 | 0.0029326 | -0.011711 | -0.0029305 | 3.8561e-06 | 2.0673e-06 | 0.017882 | 0.017883 | 0.017883 | 0.97471 | -0.48806 | 0.97436 | -0.49498 | 4.9128
29 | -0.026138 | -0.0065564 | 0.026153 | 0.0065655 | 1.4688e-05 | 9.0933e-06 | 0.039905 | 0.039905 | 0.039905 | 0.97473 | -0.48767 | 0.97533 | -0.47589 | 10.9628
30 | 0.011435 | 0.0028654 | -0.011434 | -0.0028647 | 1.2777e-06 | 6.8032e-07 | 0.017518 | 0.017518 | 0.017518 | 0.97131 | -0.55508 | 0.9712 | -0.55743 | 4.8125
31 | 0.00035704 | 8.7822e-05 | -0.00035704 | -8.8e-05 | 1.6189e-09 | -1.7793e-07 | 0.00054638 | 0.00054645 | 0.00054645 | 0.97131 | -0.55508 | 0.97131 | -0.55518 | 0.15012
32 | 0.035462 | 0.0089102 | -0.035456 | -0.0089066 | 5.8662e-06 | 3.6874e-06 | 0.054048 | 0.054048 | 0.054048 | 0.97646 | -0.45366 | 0.97628 | -0.45712 | 14.8484
33 | -0.041236 | -0.010357 | 0.041281 | 0.010386 | 4.5444e-05 | 2.87e-05 | 0.062847 | 0.062847 | 0.062847 | 0.97646 | -0.45366 | 0.97763 | -0.43059 | 17.2657
34 | 0.0057741 | 0.0014471 | -0.0057738 | -0.001447 | 2.7848e-07 | 5.8254e-08 | 0.008799 | 0.0087991 | 0.0087991 | 0.97646 | -0.45366 | 0.97641 | -0.45467 | 2.4173
35 | 0.0064372 | 0.0016133 | -0.0064366 | -0.0016132 | 6.1784e-07 | 1.8143e-07 | 0.0098114 | 0.0098114 | 0.0098114 | 0.97628 | -0.45712 | 0.97618 | -0.45914 | 2.6954
36 | 0.029019 | 0.0072932 | -0.029001 | -0.0072823 | 1.7511e-05 | 1.0909e-05 | 0.044237 | 0.044237 | 0.044237 | 0.97628 | -0.45712 | 0.97564 | -0.46977 | 12.153
37 | -0.045506 | -0.011445 | 0.04556 | 0.011479 | 5.4121e-05 | 3.426e-05 | 0.069278 | 0.069277 | 0.069278 | 0.97763 | -0.43059 | 0.9789 | -0.40572 | 19.0323
38 | -0.027306 | -0.0068545 | 0.027314 | 0.0068594 | 7.9706e-06 | 4.9483e-06 | 0.041664 | 0.041664 | 0.041664 | 0.97533 | -0.47589 | 0.97564 | -0.46977 | 11.4461
39 | 0.00051832 | 0.00012898 | -0.00051832 | -0.00012925 | 5.2665e-09 | -2.7187e-07 | 0.00079419 | 0.00079429 | 0.00079429 | 0.97074 | -0.56642 | 0.97073 | -0.56664 | 0.21821
40 | -0.00051832 | -0.00012898 | 0.00051834 | 0.00012826 | 1.3903e-08 | -7.1806e-07 | 0.00079419 | 0.00079393 | 0.00079419 | 0.97074 | -0.56642 | 0.97077 | -0.56585 | 0.21818
41 | 0.00024554 | 6.0887e-05 | -0.00024553 | -6.1537e-05 | 2.7993e-09 | -6.5004e-07 | 0.00037615 | 0.00037638 | 0.00037638 | 0.97073 | -0.56664 | 0.97072 | -0.56688 | 0.1034
42 | -0.00083317 | -0.00020717 | 0.00083317 | 0.00020715 | 6.3104e-10 | -1.2366e-08 | 0.0012765 | 0.0012765 | 0.0012765 | 0.97077 | -0.56585 | 0.97077 | -0.56584 | 0.35069
43 | 0.00035704 | 8.8e-05 | -0.00035703 | -8.948e-05 | 1.348e-08 | -1.4799e-06 | 0.00054645 | 0.00054698 | 0.00054698 | 0.97131 | -0.55518 | 0.97127 | -0.55598 | 0.15027
44 | 0.011221 | 0.0028113 | -0.01122 | -0.0028111 | 4.5468e-07 | 2.4023e-07 | 0.017191 | 0.017191 | 0.017191 | 0.9712 | -0.55743 | 0.97115 | -0.55828 | 4.7229
45 | -0.058117 | -0.014626 | 0.058176 | 0.014663 | 5.8763e-05 | 3.7356e-05 | 0.088364 | 0.088364 | 0.088364 | 0.9789 | -0.40572 | 0.97998 | -0.38459 | 24.2759
46 | 0.0022697 | 0.0005675 | -0.0022696 | -0.00056774 | 1.1641e-07 | -2.4377e-07 | 0.0034755 | 0.0034756 | 0.0034756 | 0.97163 | -0.5491 | 0.97157 | -0.55018 | 0.95483
47 | 0.0020536 | 0.0005136 | -0.0020534 | -0.00051392 | 1.1771e-07 | -3.1769e-07 | 0.0031448 | 0.0031449 | 0.0031449 | 0.97157 | -0.55018 | 0.97151 | -0.55139 | 0.86398
48 | 0.0020534 | 0.00051392 | -0.0020532 | -0.00051454 | 2.2831e-07 | -6.1594e-07 | 0.0031449 | 0.0031452 | 0.0031452 | 0.97151 | -0.55139 | 0.97139 | -0.55372 | 0.86406
49 | 0.00017132 | 4.2887e-05 | -0.00017132 | -4.2937e-05 | 1.0454e-10 | -5.0062e-08 | 0.00026242 | 0.00026244 | 0.00026244 | 0.97139 | -0.55372 | 0.97139 | -0.55373 | 0.072098
50 | -0.00093438 | -0.00023252 | 0.00093439 | 0.00023244 | 5.4052e-09 | -8.349e-08 | 0.0014316 | 0.0014316 | 0.0014316 | 0.97077 | -0.56584 | 0.97078 | -0.56572 | 0.39331
51 | 0.035202 | 0.008832 | -0.03519 | -0.0088245 | 1.198e-05 | 7.5213e-06 | 0.052994 | 0.052994 | 0.052994 | 0.98849 | -0.22003 | 0.98812 | -0.22717 | 14.5589
52 | -0.035202 | -0.008832 | 0.035215 | 0.0088405 | 1.3594e-05 | 8.5345e-06 | 0.052994 | 0.052994 | 0.052994 | 0.98849 | -0.22003 | 0.9889 | -0.21193 | 14.5588
53 | 0.024567 | 0.0061621 | -0.024552 | -0.0061534 | 1.4044e-05 | 8.638e-06 | 0.036997 | 0.036997 | 0.036997 | 0.98812 | -0.22717 | 0.9875 | -0.23917 | 10.164
54 | -0.045503 | -0.011419 | 0.045523 | 0.011431 | 1.9637e-05 | 1.2424e-05 | 0.068474 | 0.068474 | 0.068474 | 0.9889 | -0.21193 | 0.98937 | -0.20289 | 18.8116
55 | 0.054749 | 0.01377 | -0.054701 | -0.013739 | 4.7779e-05 | 3.0336e-05 | 0.082248 | 0.082248 | 0.082248 | 0.99072 | -0.17674 | 0.98977 | -0.19503 | 22.5956
56 | 0.13009 | 0.033159 | -0.12968 | -0.032899 | 0.00040811 | 0.00026083 | 0.19558 | 0.19558 | 0.19558 | 0.99072 | -0.17674 | 0.98732 | -0.24196 | 53.7317
57 | -0.18484 | -0.046929 | 0.18504 | 0.047057 | 0.00020095 | 0.00012825 | 0.27783 | 0.27783 | 0.27783 | 0.99072 | -0.17674 | 0.99189 | -0.15417 | 38.1635
58 | 0.052229 | 0.01312 | -0.052209 | -0.013107 | 1.9588e-05 | 1.2428e-05 | 0.078531 | 0.078531 | 0.078531 | 0.98977 | -0.19503 | 0.98937 | -0.20289 | 21.5745
59 | 0.12593 | 0.03196 | -0.12579 | -0.031867 | 0.00014491 | 9.2602e-05 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.98732 | -0.24196 | 0.98608 | -0.26591 | 52.1813
60 | -0.3339 | -0.084853 | 0.33453 | 0.085258 | 0.00063409 | 0.00040504 | 0.50132 | 0.50132 | 0.50132 | 0.99189 | -0.15417 | 0.99395 | -0.11482 | 45.9085
61 | 0.14421 | 0.03663 | -0.1441 | -0.036563 | 0.00010602 | 6.7154e-05 | 0.21651 | 0.21651 | 0.21651 | 0.99189 | -0.15417 | 0.9911 | -0.16946 | 19.8271
62 | 0.0046521 | 0.0011658 | -0.0046518 | -0.0011659 | 2.768e-07 | -1.8446e-08 | 0.0069789 | 0.006979 | 0.006979 | 0.99189 | -0.15417 | 0.99183 | -0.15542 | 1.9173
63 | 0.096455 | 0.024407 | -0.096388 | -0.024364 | 6.7373e-05 | 4.3012e-05 | 0.14607 | 0.14607 | 0.14607 | 0.98318 | -0.32214 | 0.98243 | -0.33671 | 40.1281
64 | -0.096455 | -0.024407 | 0.09658 | 0.024487 | 0.00012509 | 7.9857e-05 | 0.14607 | 0.14607 | 0.14607 | 0.98318 | -0.32214 | 0.98457 | -0.29516 | 40.1281
65 | 0.089478 | 0.022632 | -0.089372 | -0.022564 | 0.00010625 | 6.7804e-05 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.98243 | -0.33671 | 0.98116 | -0.36149 | 37.2528
66 | -0.10671 | -0.027024 | 0.10676 | 0.027061 | 5.6989e-05 | 3.6399e-05 | 0.16137 | 0.16137 | 0.16137 | 0.98457 | -0.29516 | 0.98515 | -0.28404 | 44.3319
67 | -0.0071464 | -0.0017911 | 0.007147 | 0.0017914 | 6.6428e-07 | 2.2197e-07 | 0.010665 | 0.010665 | 0.010665 | 0.9971 | -0.054863 | 0.9972 | -0.052912 | 2.9299
68 | 0.0071464 | 0.0017911 | -0.0071453 | -0.0017908 | 1.0659e-06 | 3.5627e-07 | 0.010665 | 0.010665 | 0.010665 | 0.9971 | -0.054863 | 0.99694 | -0.057994 | 2.9299
69 | -0.36446 | -0.093167 | 0.3654 | 0.093764 | 0.00093549 | 0.00059772 | 0.5445 | 0.54449 | 0.5445 | 0.9972 | -0.052912 | 1 | 0 | 49.8622
70 | 0.35732 | 0.091375 | -0.35718 | -0.091289 | 0.00013483 | 8.6143e-05 | 0.53383 | 0.53383 | 0.53383 | 0.9972 | -0.052912 | 0.99679 | -0.060714 | 48.8856
71 | 0.033331 | 0.00837 | -0.033304 | -0.0083535 | 2.6248e-05 | 1.6428e-05 | 0.049676 | 0.049676 | 0.049676 | 0.99852 | -0.028381 | 0.99766 | -0.044901 | 13.6473
72 | 0.073278 | 0.018467 | -0.073217 | -0.018428 | 6.083e-05 | 3.8753e-05 | 0.10924 | 0.10924 | 0.10924 | 0.99852 | -0.028381 | 0.99761 | -0.045749 | 30.01
73 | -0.10661 | -0.026837 | 0.10675 | 0.026929 | 0.00014484 | 9.2499e-05 | 0.15891 | 0.15891 | 0.15891 | 0.99852 | -0.028381 | 1 | 0 | 43.6573
74 | 0.02706 | 0.0067885 | -0.027049 | -0.006782 | 1.0441e-05 | 6.4592e-06 | 0.040362 | 0.040362 | 0.040362 | 0.99766 | -0.044901 | 0.99724 | -0.052997 | 11.0886
75 | 0.069985 | 0.017618 | -0.069975 | -0.017612 | 1.0014e-05 | 6.377e-06 | 0.10442 | 0.10442 | 0.10442 | 0.99761 | -0.045749 | 0.99746 | -0.048742 | 28.6858
76 | 0.012509 | 0.0031359 | -0.012508 | -0.0031352 | 1.2803e-06 | 6.9013e-07 | 0.018614 | 0.018614 | 0.018614 | 1 | 0 | 0.99989 | -0.0021482 | 5.1138
77 | -0.14124 | -0.035804 | 0.14135 | 0.035873 | 0.00010927 | 6.9186e-05 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.99026 | -0.18554 | 0.9911 | -0.16946 | 19.4484
78 | 0.14124 | 0.035804 | -0.14119 | -0.035773 | 4.9332e-05 | 3.1235e-05 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.99026 | -0.18554 | 0.98988 | -0.19281 | 19.4484
79 | 0.1249 | 0.031689 | -0.12487 | -0.031668 | 3.2948e-05 | 2.0799e-05 | 0.1879 | 0.1879 | 0.1879 | 0.98988 | -0.19281 | 0.9896 | -0.1983 | 17.2066
80 | 0.016285 | 0.0040834 | -0.016281 | -0.0040812 | 3.9295e-06 | 2.2902e-06 | 0.02448 | 0.02448 | 0.02448 | 0.98988 | -0.19281 | 0.98962 | -0.19788 | 6.7254
81 | -0.34905 | -0.089177 | 0.34924 | 0.089298 | 0.00018944 | 0.00012102 | 0.52197 | 0.52197 | 0.52197 | 0.9962 | -0.071931 | 0.99679 | -0.060714 | 47.7996
82 | 0.34905 | 0.089177 | -0.34833 | -0.088716 | 0.00072215 | 0.00046135 | 0.52197 | 0.52197 | 0.52197 | 0.9962 | -0.071931 | 0.99395 | -0.11482 | 47.7997
83 | 0.013305 | 0.0033347 | -0.013304 | -0.0033341 | 9.771e-07 | 5.4176e-07 | 0.020009 | 0.020009 | 0.020009 | 0.98946 | -0.20104 | 0.98938 | -0.20258 | 5.4969
84 | -0.013305 | -0.0033347 | 0.013307 | 0.0033358 | 2.0038e-06 | 1.111e-06 | 0.020009 | 0.020009 | 0.020009 | 0.98946 | -0.20104 | 0.98962 | -0.19788 | 5.4969
85 | 0.0099633 | 0.0024969 | -0.0099626 | -0.0024966 | 7.5184e-07 | 3.6652e-07 | 0.014985 | 0.014985 | 0.014985 | 0.98938 | -0.20258 | 0.9893 | -0.20417 | 4.1167
86 | 0.0029723 | 0.00074473 | -0.0029722 | -0.0007449 | 1.5488e-07 | -1.661e-07 | 0.004471 | 0.0044711 | 0.0044711 | 0.98922 | -0.20574 | 0.98916 | -0.20683 | 1.2283
87 | -0.0029723 | -0.00074473 | 0.0029724 | 0.00074465 | 7.5828e-08 | -8.1336e-08 | 0.004471 | 0.004471 | 0.004471 | 0.98922 | -0.20574 | 0.98925 | -0.2052 | 1.2283
88 | -0.0069153 | -0.0017328 | 0.0069156 | 0.0017329 | 3.408e-07 | 1.1027e-07 | 0.010402 | 0.010402 | 0.010402 | 0.98925 | -0.2052 | 0.9893 | -0.20417 | 2.8576
89 | -0.0096382 | -0.0024158 | 0.0096389 | 0.0024161 | 6.6305e-07 | 3.1165e-07 | 0.014345 | 0.014345 | 0.014345 | 0.99981 | -0.003592 | 0.99989 | -0.0021482 | 3.9408
90 | 0.0096382 | 0.0024158 | -0.009637 | -0.0024153 | 1.1897e-06 | 5.5922e-07 | 0.014345 | 0.014345 | 0.014345 | 0.99981 | -0.003592 | 0.99968 | -0.006183 | 3.9408
91 | 0.0068781 | 0.0017238 | -0.006878 | -0.0017238 | 1.1504e-07 | 3.5253e-08 | 0.010238 | 0.010238 | 0.010238 | 0.99968 | -0.006183 | 0.99966 | -0.0065341 | 2.8127
92 | -0.00093212 | -0.00023361 | 0.00093213 | 0.00023345 | 9.9298e-09 | -1.6333e-07 | 0.0014088 | 0.0014087 | 0.0014088 | 0.98456 | -0.2956 | 0.98457 | -0.29538 | 0.38702
93 | -0.0024735 | -0.00061975 | 0.0024739 | 0.000619 | 4.21e-07 | -7.5256e-07 | 0.0037382 | 0.0037379 | 0.0037382 | 0.98457 | -0.29538 | 0.98476 | -0.2918 | 1.027
94 | 0.01122 | 0.0028111 | -0.011218 | -0.0028102 | 1.6816e-06 | 8.885e-07 | 0.017191 | 0.017191 | 0.017191 | 0.97115 | -0.55828 | 0.97099 | -0.56143 | 4.7229
95 | -0.0038085 | -0.00095449 | 0.0038086 | 0.00095444 | 1.2668e-07 | -5.0042e-08 | 0.00574 | 0.00574 | 0.00574 | 0.98728 | -0.24295 | 0.98732 | -0.24225 | 1.5769
96 | -0.0051849 | -0.0012994 | 0.0051853 | 0.0012994 | 3.4906e-07 | 2.844e-08 | 0.0078144 | 0.0078143 | 0.0078144 | 0.98732 | -0.24225 | 0.98739 | -0.24084 | 2.1468
97 | -0.1002 | -0.025396 | 0.10029 | 0.025457 | 9.54e-05 | 6.0485e-05 | 0.1511 | 0.1511 | 0.1511 | 0.98739 | -0.24084 | 0.98842 | -0.22105 | 20.7555
98 | 0.095012 | 0.024097 | -0.094994 | -0.024086 | 1.7654e-05 | 1.1181e-05 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.98739 | -0.24084 | 0.98719 | -0.24471 | 19.6822
99 | -0.10029 | -0.025457 | 0.10031 | 0.025468 | 1.7163e-05 | 1.0753e-05 | 0.1511 | 0.1511 | 0.1511 | 0.98842 | -0.22105 | 0.9886 | -0.21749 | 13.837
100 | 0.092894 | 0.023559 | -0.092839 | -0.023525 | 5.4842e-05 | 3.4718e-05 | 0.14012 | 0.14012 | 0.14012 | 0.98719 | -0.24471 | 0.98655 | -0.25699 | 19.2473
101 | -0.12189 | -0.030878 | 0.122 | 0.030949 | 0.00011246 | 7.0948e-05 | 0.18358 | 0.18358 | 0.18358 | 0.9886 | -0.21749 | 0.9896 | -0.1983 | 16.8115
102 | 0.02158 | 0.0054105 | -0.021575 | -0.0054077 | 4.6121e-06 | 2.8023e-06 | 0.032482 | 0.032482 | 0.032482 | 0.9886 | -0.21749 | 0.98837 | -0.22198 | 8.9236
103 | 0.0083765 | 0.0020995 | -0.0083757 | -0.0020992 | 7.82e-07 | 3.3246e-07 | 0.012611 | 0.012611 | 0.012611 | 0.98837 | -0.22198 | 0.98827 | -0.22394 | 3.4646
104 | 0.013199 | 0.0033082 | -0.013197 | -0.0033076 | 1.1937e-06 | 6.6068e-07 | 0.019871 | 0.019871 | 0.019871 | 0.98837 | -0.22198 | 0.98827 | -0.22388 | 5.459
105 | 0.0065263 | 0.0016357 | -0.0065254 | -0.0016354 | 8.7436e-07 | 2.5238e-07 | 0.0098435 | 0.0098437 | 0.0098437 | 0.98655 | -0.25699 | 0.98641 | -0.25981 | 2.7043
106 | 0.086313 | 0.021889 | -0.086182 | -0.021806 | 0.00013038 | 8.3181e-05 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.98655 | -0.25699 | 0.98493 | -0.28847 | 35.7905
107 | 0.027307 | 0.006861 | -0.027285 | -0.0068476 | 2.1623e-05 | 1.3415e-05 | 0.041419 | 0.04142 | 0.04142 | 0.98116 | -0.36149 | 0.98031 | -0.37809 | 11.379
108 | 0.062065 | 0.015703 | -0.061972 | -0.015644 | 9.3056e-05 | 5.9203e-05 | 0.094181 | 0.094181 | 0.094181 | 0.98116 | -0.36149 | 0.97955 | -0.39278 | 25.8739
109 | -0.11309 | -0.028647 | 0.11319 | 0.02871 | 9.8574e-05 | 6.2973e-05 | 0.17093 | 0.17093 | 0.17093 | 0.98515 | -0.28404 | 0.98608 | -0.26591 | 46.9589
110 | 0.003712 | 0.00093031 | -0.003712 | -0.00093031 | 8.7534e-09 | -4.4218e-09 | 0.0055254 | 0.0055254 | 0.0055254 | 0.99966 | -0.0065341 | 0.99966 | -0.0065836 | 1.518
111 | -0.0013851 | -0.00034714 | 0.0013851 | 0.00034705 | 1.2587e-08 | -8.7551e-08 | 0.0021032 | 0.0021032 | 0.0021032 | 0.97997 | -0.38478 | 0.97998 | -0.38459 | 0.5778
112 | -0.059561 | -0.015011 | 0.059613 | 0.015044 | 5.2374e-05 | 3.3304e-05 | 0.090468 | 0.090467 | 0.090468 | 0.97998 | -0.38459 | 0.98092 | -0.36623 | 24.8537
113 | 0.025035 | 0.0062773 | -0.025034 | -0.0062764 | 1.4102e-06 | 8.6739e-07 | 0.037357 | 0.037357 | 0.037357 | 0.99724 | -0.052997 | 0.99718 | -0.05418 | 10.263
114 | 0.066868 | 0.016833 | -0.066856 | -0.016826 | 1.1475e-05 | 7.3036e-06 | 0.09978 | 0.09978 | 0.09978 | 0.99746 | -0.048742 | 0.99727 | -0.052333 | 27.4121
115 | -0.077335 | -0.019564 | 0.077374 | 0.019589 | 3.9654e-05 | 2.528e-05 | 0.11701 | 0.11701 | 0.11701 | 0.98402 | -0.30605 | 0.98457 | -0.29537 | 32.1455
116 | 0.075677 | 0.019149 | -0.075566 | -0.019078 | 0.00011122 | 7.0897e-05 | 0.1145 | 0.1145 | 0.1145 | 0.98402 | -0.30605 | 0.98244 | -0.33672 | 31.457
117 | -0.077374 | -0.019589 | 0.0774 | 0.019606 | 2.5645e-05 | 1.6349e-05 | 0.11701 | 0.11701 | 0.11701 | 0.98457 | -0.29537 | 0.98493 | -0.28847 | 32.1455
118 | 0.064532 | 0.016312 | -0.06444 | -0.016254 | 9.1156e-05 | 5.8018e-05 | 0.09779 | 0.09779 | 0.09779 | 0.98244 | -0.33672 | 0.98092 | -0.36623 | 26.8655
119 | 0.011035 | 0.0027661 | -0.011032 | -0.002765 | 2.208e-06 | 1.1463e-06 | 0.016713 | 0.016713 | 0.016713 | 0.98244 | -0.33672 | 0.98223 | -0.34092 | 4.5916
120 | 0.0087823 | 0.0022002 | -0.008781 | -0.0021996 | 1.2954e-06 | 5.7937e-07 | 0.013268 | 0.013268 | 0.013268 | 0.98493 | -0.28847 | 0.98477 | -0.29156 | 3.645
121 | 0.0049704 | 0.0012446 | -0.0049704 | -0.0012446 | 5.6791e-08 | 2.185e-09 | 0.0075101 | 0.0075101 | 0.0075101 | 0.98477 | -0.29156 | 0.98476 | -0.2918 | 2.0632
122 | 0.0024964 | 0.00062556 | -0.0024964 | -0.00062565 | 5.5412e-08 | -9.6645e-08 | 0.0037722 | 0.0037723 | 0.0037723 | 0.98476 | -0.2918 | 0.98473 | -0.29227 | 1.0363
123 | -0.006202 | -0.0015544 | 0.0062024 | 0.0015545 | 4.1308e-07 | 9.6919e-08 | 0.0092594 | 0.0092594 | 0.0092594 | 0.99668 | -0.063799 | 0.99675 | -0.062401 | 2.5438
124 | -0.011877 | -0.0029765 | 0.011877 | 0.0029766 | 2.6066e-08 | 1.38e-08 | 0.01773 | 0.01773 | 0.01773 | 0.99675 | -0.062401 | 0.99675 | -0.062355 | 4.8709
125 | -0.017365 | -0.004352 | 0.017371 | 0.004356 | 6.766e-06 | 3.9801e-06 | 0.025923 | 0.025923 | 0.025923 | 0.99675 | -0.062355 | 0.99718 | -0.05418 | 7.1217
126 | -0.001323 | -0.00032982 | 0.001323 | 0.00032979 | 4.6666e-09 | -3.4453e-08 | 0.0020272 | 0.0020272 | 0.0020272 | 0.97078 | -0.56572 | 0.97078 | -0.56564 | 0.55692
127 | -0.0013965 | -0.00034823 | 0.0013966 | 0.00034812 | 1.5865e-08 | -1.0407e-07 | 0.00214 | 0.0021399 | 0.00214 | 0.97078 | -0.56564 | 0.97079 | -0.5654 | 0.58791
128 | -0.0016534 | -0.00041248 | 0.0016534 | 0.00041237 | 2.5853e-08 | -1.1625e-07 | 0.0025335 | 0.0025335 | 0.0025335 | 0.97079 | -0.5654 | 0.97081 | -0.56507 | 0.69603
129 | -0.0064531 | -0.0016173 | 0.0064532 | 0.0016173 | 1.6059e-07 | 4.2768e-08 | 0.009639 | 0.009639 | 0.009639 | 0.99619 | -0.073125 | 0.99622 | -0.072603 | 2.6481
130 | 0.051972 | 0.013073 | -0.051937 | -0.013051 | 3.5081e-05 | 2.225e-05 | 0.077646 | 0.077647 | 0.077647 | 0.99622 | -0.072603 | 0.99548 | -0.086743 | 21.3315
131 | -0.058426 | -0.014691 | 0.058478 | 0.014724 | 5.201e-05 | 3.3049e-05 | 0.087285 | 0.087285 | 0.087285 | 0.99622 | -0.072603 | 0.99718 | -0.053982 | 23.9795
132 | -0.0072508 | -0.0018172 | 0.0072508 | 0.0018172 | 3.6186e-08 | 1.2591e-08 | 0.010867 | 0.010867 | 0.010867 | 0.99287 | -0.13715 | 0.99288 | -0.13705 | 2.9854
133 | -0.016465 | -0.0041265 | 0.016468 | 0.0041282 | 2.9219e-06 | 1.7045e-06 | 0.024676 | 0.024676 | 0.024676 | 0.99288 | -0.13705 | 0.99307 | -0.13332 | 6.7791
134 | 0.050352 | 0.012654 | -0.050301 | -0.012622 | 5.0368e-05 | 3.1928e-05 | 0.075276 | 0.075276 | 0.075276 | 0.99548 | -0.086743 | 0.9944 | -0.10772 | 20.6803
135 | -0.062416 | -0.015711 | 0.062417 | 0.015711 | 7.6391e-07 | 4.8584e-07 | 0.093163 | 0.093163 | 0.093163 | 0.99718 | -0.053982 | 0.9972 | -0.053726 | 25.5942
136 | -0.016468 | -0.0041282 | 0.016473 | 0.0041313 | 5.1957e-06 | 3.0308e-06 | 0.024676 | 0.024676 | 0.024676 | 0.99307 | -0.13332 | 0.99341 | -0.1267 | 6.7791
137 | 0.046926 | 0.011776 | -0.046916 | -0.01177 | 1.0125e-05 | 6.4089e-06 | 0.070226 | 0.070226 | 0.070226 | 0.9944 | -0.10772 | 0.99416 | -0.11225 | 19.2929
138 | -0.064275 | -0.016177 | 0.064279 | 0.01618 | 4.2785e-06 | 2.7221e-06 | 0.095935 | 0.095935 | 0.095935 | 0.9972 | -0.053726 | 0.99727 | -0.052333 | 26.3557
139 | -0.026976 | -0.0067635 | 0.026985 | 0.0067691 | 8.9125e-06 | 5.5155e-06 | 0.040408 | 0.040408 | 0.040408 | 0.99341 | -0.1267 | 0.99377 | -0.11977 | 11.1011
140 | 0.038827 | 0.0097421 | -0.038813 | -0.0097333 | 1.393e-05 | 8.7726e-06 | 0.058118 | 0.058118 | 0.058118 | 0.99416 | -0.11225 | 0.99377 | -0.11977 | 15.9664
141 | 0.011218 | 0.0028102 | -0.011218 | -0.0028101 | 1.5806e-07 | 8.3518e-08 | 0.017191 | 0.017191 | 0.017191 | 0.97099 | -0.56143 | 0.97098 | -0.56172 | 4.7229
142 | 0.010979 | 0.0027502 | -0.010979 | -0.0027502 | 8.0699e-09 | 4.2242e-09 | 0.016825 | 0.016825 | 0.016825 | 0.97098 | -0.56172 | 0.97098 | -0.56174 | 4.6223
143 | -0.0086413 | -0.0021656 | 0.0086442 | 0.002167 | 2.9366e-06 | 1.328e-06 | 0.013249 | 0.013249 | 0.013249 | 0.97051 | -0.57112 | 0.97087 | -0.56398 | 3.6399
144 | 0.0086413 | 0.0021656 | -0.0086396 | -0.0021649 | 1.6433e-06 | 7.433e-07 | 0.013249 | 0.013249 | 0.013249 | 0.97051 | -0.57112 | 0.9703 | -0.57511 | 3.6399
145 | 0.0022257 | 0.0005555 | -0.0022256 | -0.00055568 | 8.209e-08 | -1.8018e-07 | 0.0034105 | 0.0034105 | 0.0034105 | 0.97087 | -0.56398 | 0.97083 | -0.56476 | 0.93696
146 | -0.01087 | -0.0027225 | 0.010871 | 0.0027231 | 1.1625e-06 | 6.0585e-07 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.97087 | -0.56398 | 0.97098 | -0.56174 | 4.5767
147 | 0.0044123 | 0.0011054 | -0.0044119 | -0.0011055 | 4.588e-07 | -3.6393e-08 | 0.0067664 | 0.0067665 | 0.0067665 | 0.9703 | -0.57511 | 0.97019 | -0.57729 | 1.8589
148 | 0.0019764 | 0.00049322 | -0.0019764 | -0.00049322 | 4.7351e-10 | -1.3994e-09 | 0.0030286 | 0.0030286 | 0.0030286 | 0.97083 | -0.56476 | 0.97083 | -0.56477 | 0.83203
149 | 0.0041526 | 0.0010405 | -0.0041525 | -0.0010405 | 5.1644e-08 | -8.8744e-09 | 0.0063688 | 0.0063688 | 0.0063688 | 0.97019 | -0.57729 | 0.97018 | -0.57755 | 1.7497
150 | 0.0088129 | 0.0022088 | -0.0088124 | -0.0022086 | 5.0088e-07 | 2.2867e-07 | 0.013457 | 0.013457 | 0.013457 | 0.97452 | -0.49136 | 0.97446 | -0.49255 | 3.6969
151 | -0.022823 | -0.0057201 | 0.022828 | 0.0057231 | 4.8265e-06 | 2.9569e-06 | 0.034849 | 0.034849 | 0.034849 | 0.97452 | -0.49136 | 0.97475 | -0.48692 | 9.5739
152 | -0.030565 | -0.0076622 | 0.030567 | 0.0076632 | 1.4745e-06 | 9.212e-07 | 0.046661 | 0.046661 | 0.046661 | 0.97475 | -0.48692 | 0.9748 | -0.48591 | 12.8189
153 | 0.012439 | 0.0031181 | -0.012438 | -0.0031174 | 1.34e-06 | 7.3404e-07 | 0.018988 | 0.018988 | 0.018988 | 0.9748 | -0.48591 | 0.97468 | -0.48817 | 5.2165
154 | 0.014135 | 0.0035538 | -0.014103 | -0.0035354 | 3.2367e-05 | 1.8411e-05 | 0.021581 | 0.021582 | 0.021582 | 0.9748 | -0.48591 | 0.97236 | -0.53397 | 5.929
155 | -0.057141 | -0.014335 | 0.057327 | 0.014454 | 0.00018638 | 0.00011847 | 0.08723 | 0.087229 | 0.08723 | 0.9748 | -0.48591 | 0.97827 | -0.41773 | 23.9642
156 | 0.0085973 | 0.0021549 | -0.0085964 | -0.0021545 | 9.5668e-07 | 4.2773e-07 | 0.013125 | 0.013125 | 0.013125 | 0.97468 | -0.48817 | 0.97457 | -0.4905 | 3.6059
157 | 0.014103 | 0.0035354 | -0.014099 | -0.0035337 | 3.0734e-06 | 1.7487e-06 | 0.021582 | 0.021582 | 0.021582 | 0.97236 | -0.53397 | 0.97213 | -0.53854 | 5.929
158 | -0.057327 | -0.014454 | 0.057396 | 0.014497 | 6.8529e-05 | 4.3557e-05 | 0.087229 | 0.087229 | 0.087229 | 0.97827 | -0.41773 | 0.97955 | -0.39278 | 23.9641
159 | -0.0095631 | -0.0023969 | 0.0095645 | 0.0023976 | 1.3835e-06 | 6.6619e-07 | 0.014541 | 0.014541 | 0.014541 | 0.97859 | -0.41168 | 0.97875 | -0.40864 | 3.9949
160 | 0.0095631 | 0.0023969 | -0.0095624 | -0.0023966 | 7.2542e-07 | 3.4934e-07 | 0.014541 | 0.014541 | 0.014541 | 0.97859 | -0.41168 | 0.97851 | -0.41327 | 3.9949
161 | -0.014492 | -0.0036325 | 0.0145 | 0.003637 | 7.8794e-06 | 4.4985e-06 | 0.022032 | 0.022032 | 0.022032 | 0.97875 | -0.40864 | 0.97933 | -0.39724 | 6.0528
162 | 0.019351 | 0.004859 | -0.019333 | -0.0048484 | 1.7657e-05 | 1.0613e-05 | 0.029376 | 0.029377 | 0.029377 | 0.98031 | -0.37809 | 0.97933 | -0.39724 | 8.0705
163 | 0.007934 | 0.0019886 | -0.0079333 | -0.0019883 | 7.0353e-07 | 2.8719e-07 | 0.012043 | 0.012043 | 0.012043 | 0.98031 | -0.37809 | 0.98021 | -0.37995 | 3.3086
164 | -0.0017247 | -0.00043025 | 0.0017247 | 0.00043014 | 2.5169e-08 | -1.0271e-07 | 0.0026429 | 0.0026428 | 0.0026429 | 0.97081 | -0.56507 | 0.97083 | -0.56477 | 0.72606
165 | 0.00085972 | 0.00021525 | -0.00085971 | -0.00021535 | 5.571e-09 | -1.0195e-07 | 0.0013185 | 0.0013186 | 0.0013186 | 0.97018 | -0.57755 | 0.97017 | -0.57769 | 0.36224
166 | 0.00060024 | 0.00015032 | -0.00060024 | -0.00015043 | 2.9977e-09 | -1.1455e-07 | 0.00092059 | 0.00092063 | 0.00092063 | 0.97017 | -0.57769 | 0.97017 | -0.57779 | 0.25292

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48631 | 0.12383

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.000175 | 4.3859e-05
1 | 0.00049887 | 0.00012503
2 | 0.00035167 | 8.8136e-05
3 | 7.4851e-05 | 1.876e-05
4 | 0.00034872 | 8.7397e-05
5 | 0.0005619 | 0.00014083
6 | 0.0018412 | 0.00046144
7 | 0.00039387 | 9.8713e-05
8 | 0.00023247 | 5.8262e-05
9 | 0.00055354 | 0.00013873
10 | 0.00012633 | 3.1661e-05
11 | 0.00022606 | 5.6655e-05
12 | 0.0014061 | 0.00035239
13 | 0.0025938 | 0.00065008
14 | 0.0024384 | 0.00061111
15 | 0.0042248 | 0.0010588
16 | 0.0057738 | 0.001447
17 | 0.000114 | 2.857e-05
18 | 0.0011531 | 0.00028898
19 | 0.00027278 | 6.8365e-05
20 | 0.00031483 | 7.8904e-05
21 | 0.00035703 | 8.948e-05
22 | 0.00021302 | 5.3387e-05
23 | 0.0064366 | 0.0016132
24 | 0.0016873 | 0.00042288
25 | 0.012557 | 0.003147
26 | 7.9901e-05 | 2.0025e-05
27 | 0.00021601 | 5.4137e-05
28 | 0.0018819 | 0.00047165
29 | 0.00017132 | 4.2937e-05
30 | 0.00024553 | 6.1537e-05
31 | 0.00010121 | 2.5367e-05
32 | 0.010623 | 0.0026624
33 | 0.010288 | 0.0025784
34 | 0.0024722 | 0.00061959
35 | 0.0037444 | 0.00093843
36 | 0.0069099 | 0.0017318
37 | 0.010125 | 0.0025375
38 | 0.0071453 | 0.0017908
39 | 0.0062446 | 0.001565
40 | 0.0032317 | 0.00080995
41 | 0.0027545 | 0.00069035
42 | 0.007944 | 0.0019909
43 | 0.013795 | 0.0034574
44 | 0.0033404 | 0.00083719
45 | 0.0029741 | 0.00074537
46 | 0.0029722 | 0.0007449
47 | 0.0039428 | 0.00098817
48 | 0.0028692 | 0.00071908
49 | 0.0027589 | 0.00069144
50 | 0.0046518 | 0.0011659
51 | 0.00093212 | 0.00023361
52 | 0.0015414 | 0.0003863
53 | 0.0038085 | 0.00095449
54 | 0.0013764 | 0.00034495
55 | 0.0021002 | 0.00052636
56 | 0.0083757 | 0.0020992
57 | 0.013197 | 0.0033076
58 | 0.024552 | 0.0061534
59 | 0.0066868 | 0.0016759
60 | 0.003047 | 0.00076365
61 | 0.0063307 | 0.0015866
62 | 0.003166 | 0.00079348
63 | 0.0013851 | 0.00034714
64 | 0.0028696 | 0.00071919
65 | 0.012598 | 0.0031572
66 | 0.0065254 | 0.0016354
67 | 0.0020141 | 0.00050478
68 | 0.0031078 | 0.00077888
69 | 0.0016574 | 0.00041538
70 | 0.0048273 | 0.0012098
71 | 0.011032 | 0.002765
72 | 0.003712 | 0.00093031
73 | 0.0038106 | 0.00095502
74 | 0.006202 | 0.0015544
75 | 0.0056742 | 0.0014221
76 | 0.0054881 | 0.0013754
77 | 0.0076625 | 0.0019204
78 | 0.0024964 | 0.00062565
79 | 0.00038856 | 9.7383e-05
80 | 7.359e-05 | 1.8443e-05
81 | 0.00025679 | 6.4358e-05
82 | 0.0064531 | 0.0016173
83 | 0.0072508 | 0.0018172
84 | 0.0092142 | 0.0023093
85 | 0.0015858 | 0.00039744
86 | 0.0039388 | 0.00098715
87 | 0.0033749 | 0.00084582
88 | 0.0018576 | 0.00046556
89 | 0.010503 | 0.0026323
90 | 0.0080897 | 0.0020275
91 | 0.0025771 | 0.00064588
92 | 0.011828 | 0.0029643
93 | 0.00023895 | 5.9886e-05
94 | 0.0042273 | 0.0010595
95 | 0.00010819 | 2.7114e-05
96 | 0.00024919 | 6.2453e-05
97 | 0.00025929 | 6.4984e-05
98 | 0.01401 | 0.0035113
99 | 0.0088124 | 0.0022086
100 | 0.0077374 | 0.0019392
101 | 0.0038403 | 0.00096248
102 | 0.0085964 | 0.0021545
103 | 0.0049272 | 0.0012349
104 | 0.0095624 | 0.0023966
105 | 0.014099 | 0.0035337
106 | 0.0045764 | 0.0011469
107 | 0.0048337 | 0.0012114
108 | 0.0079333 | 0.0019883
109 | 7.1347e-05 | 1.7881e-05
110 | 0.00025169 | 6.308e-05
111 | 0.0032928 | 0.00082525
112 | 0.00025947 | 6.503e-05
113 | 0.00060024 | 0.00015043

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1