## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_248-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_248-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_248-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_248-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_248-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_248-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_248-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_248-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_248-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_248-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_248-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_248-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_248-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_248-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_248-4_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_248-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_248-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_248-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_248-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_248-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_248-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_248-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_248-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_248-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_248-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_248-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_248-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_248-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_248-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_248-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_248-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_248-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_248-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_248-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_248-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_248-4_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_248-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_248-4_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_248-4_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_248-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_248-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_248-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_248-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_248-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_248-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_248-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_248-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_248-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_248-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_248-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_248-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_248-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_248-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_248-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_248-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_248-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_248-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_248-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_248-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_248-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_248-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_248-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_248-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_248-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_248-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_248-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_248-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_248-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_248-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_248-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_248-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_248-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_248-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_248-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_248-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_248-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_248-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_248-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_248-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_248-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_248-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_248-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_248-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_248-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_248-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_248-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_248-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_248-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_248-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_248-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_248-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_248-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_248-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_248-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_248-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_248-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_248-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_248-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_248-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_248-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_248-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_248-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_248-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_248-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_248-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_248-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_248-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_248-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_248-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_248-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_248-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_248-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_248-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_248-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_248-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_248-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_248-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_248-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_248-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_248-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_248-4_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_248-4_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_248-4_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_248-4_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_248-4_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_248-4_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_248-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_248-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_248-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_248-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_248-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_248-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_248-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_248-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_248-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_248-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_248-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_248-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_248-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_248-4_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_248-4_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_248-4_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_248-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_248-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_248-4_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_248-4_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_248-4_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_248-4_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_248-4_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_248-4_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_248-4_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_248-4_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_248-4_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_248-4_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_248-4_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_248-4_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_248-4_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_248-4_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_248-4_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_248-4_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_248-4_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_248-4_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_248-4_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_248-4_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_248-4_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_248-4_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_248-4_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_248-4_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_248-4_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_248-4_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_248-4_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_248-4_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_248-4_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_248-4_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_248-4_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_248-4_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_248-4_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_248-4_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_248-4_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_248-4_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_248-4_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_248-4_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_248-4_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_248-4_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_248-4_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_248-4_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_358_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_248-4_0_5_load_0 | 0 | 0.010186 | 0.0025528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_248-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0051194 | 0.0012831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_248-4_0_5_load_2 | 2 | 0.0041068 | 0.0010293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_248-4_0_5_load_4 | 4 | 0.004495 | 0.0011266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_248-4_0_5_load_6 | 6 | 0.0051234 | 0.001284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_248-4_0_5_load_95 | 8 | 0.011269 | 0.0028244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_248-4_0_5_load_7 | 9 | 0.002932 | 0.00073482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_248-4_0_5_load_119 | 10 | 0.001432 | 0.0003589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_248-4_0_5_load_110 | 12 | 0.006115 | 0.0015326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_248-4_0_5_load_109 | 13 | 0.002122 | 0.00053183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_248-4_0_5_load_179 | 14 | 0.0082106 | 0.0020578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_248-4_0_5_load_92 | 15 | 0.010921 | 0.0027372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_248-4_0_5_load_126 | 19 | 0.0013751 | 0.00034464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_248-4_0_5_load_111 | 20 | 0.002001 | 0.00050151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_248-4_0_5_load_41 | 21 | 0.0038026 | 0.00095302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_248-4_0_5_load_9 | 22 | 0.0058994 | 0.0014785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_248-4_0_5_load_10 | 23 | 0.0028173 | 0.00070609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_248-4_0_5_load_15 | 27 | 0.0030617 | 0.00076733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_248-4_0_5_load_16 | 28 | 0.0019076 | 0.00047808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_248-4_0_5_load_13 | 29 | 0.00060728 | 0.0001522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_248-4_0_5_load_18 | 31 | 0.0066171 | 0.0016584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_248-4_0_5_load_121 | 32 | 0.00099439 | 0.00024922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_248-4_0_5_load_120 | 33 | 0.0011415 | 0.00028608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_248-4_0_5_load_127 | 34 | 0.0026668 | 0.00066835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_248-4_0_5_load_131 | 36 | 0.0011962 | 0.00029981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_248-4_0_5_load_129 | 37 | 0.0013368 | 0.00033502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_248-4_0_5_load_188 | 38 | 0.0033396 | 0.00083698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_248-4_0_5_load_19 | 39 | 0.0026574 | 0.00066601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_248-4_0_5_load_20 | 40 | 0.0023801 | 0.00059651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_248-4_0_5_load_22 | 42 | 0.004232 | 0.0010606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_248-4_0_5_load_23 | 43 | 0.0043659 | 0.0010942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_248-4_0_5_load_24 | 44 | 0.0011614 | 0.00029108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_248-4_0_5_load_25 | 45 | 0.0020585 | 0.0005159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_248-4_0_5_load_86 | 47 | 0.0020514 | 0.00051412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_248-4_0_5_load_103 | 48 | 0.0042026 | 0.0010533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_248-4_0_5_load_102 | 49 | 0.0031937 | 0.00080042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_248-4_0_5_load_83 | 50 | 0.003296 | 0.00082605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_248-4_0_5_load_105 | 51 | 0.004413 | 0.001106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_248-4_0_5_load_100 | 52 | 0.0022314 | 0.00055923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_248-4_0_5_load_27 | 53 | 0.0018777 | 0.00047058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_248-4_0_5_load_28 | 54 | 0.0035428 | 0.0008879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_248-4_0_5_load_29 | 55 | 0.0032924 | 0.00082515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_248-4_0_5_load_32 | 56 | 0.0022343 | 0.00055997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_248-4_0_5_load_87 | 57 | 0.0016785 | 0.00042067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_248-4_0_5_load_33 | 59 | 0.00077762 | 0.00019489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_248-4_0_5_load_130 | 61 | 0.0018493 | 0.00046347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_248-4_0_5_load_132 | 62 | 0.0022808 | 0.00057162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_248-4_0_5_load_90 | 63 | 0.0021448 | 0.00053755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_248-4_0_5_load_35 | 64 | 0.0072576 | 0.0018189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_248-4_0_5_load_36 | 65 | 0.0018308 | 0.00045883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_248-4_0_5_load_38 | 67 | 0.0020279 | 0.00050823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_248-4_0_5_load_39 | 68 | 0.0018008 | 0.00045132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_248-4_0_5_load_40 | 69 | 0.002467 | 0.00061829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_248-4_0_5_load_43 | 71 | 0.0019149 | 0.00047991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_248-4_0_5_load_69 | 73 | 0.0057002 | 0.0014286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_248-4_0_5_load_53 | 74 | 0.0026793 | 0.0006715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_248-4_0_5_load_50 | 75 | 0.0014042 | 0.00035193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_248-4_0_5_load_52 | 76 | 0.0006023 | 0.00015095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_248-4_0_5_load_44 | 79 | 0.00447 | 0.0011203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_248-4_0_5_load_45 | 80 | 0.00099507 | 0.00024939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_248-4_0_5_load_46 | 81 | 0.0023758 | 0.00059542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_248-4_0_5_load_47 | 82 | 0.0012685 | 0.00031791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_248-4_0_5_load_48 | 83 | 0.0023397 | 0.00058638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_248-4_0_5_load_49 | 84 | 0.00099847 | 0.00025024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_248-4_0_5_load_108 | 85 | 0.001259 | 0.00031553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_248-4_0_5_load_107 | 86 | 0.0011266 | 0.00028235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_248-4_0_5_load_118 | 87 | 0.0035032 | 0.00087799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_248-4_0_5_load_66 | 88 | 0.0012574 | 0.00031514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_248-4_0_5_load_63 | 89 | 0.0016926 | 0.0004242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_248-4_0_5_load_68 | 90 | 0.00045541 | 0.00011414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_248-4_0_5_load_64 | 91 | 0.0014559 | 0.00036488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_248-4_0_5_load_55 | 92 | 0.0094498 | 0.0023683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_248-4_0_5_load_56 | 93 | 0.0022624 | 0.00056701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_248-4_0_5_load_58 | 95 | 0.002599 | 0.00065138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_248-4_0_5_load_59 | 96 | 0.0033447 | 0.00083827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_248-4_0_5_load_60 | 97 | 0.0032476 | 0.00081393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_248-4_0_5_load_62 | 98 | 0.0037841 | 0.0009484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_248-4_0_5_load_123 | 100 | 0.0017771 | 0.00044539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_248-4_0_5_load_65 | 101 | 0.0011637 | 0.00029165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_248-4_0_5_load_67 | 102 | 0.0028307 | 0.00070943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_248-4_0_5_load_76 | 105 | 0.00073916 | 0.00018525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_248-4_0_5_load_115 | 106 | 0.00045693 | 0.00011452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_248-4_0_5_load_71 | 107 | 0.0063512 | 0.0015918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_248-4_0_5_load_73 | 109 | 0.0039916 | 0.0010004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_248-4_0_5_load_74 | 110 | 0.011406 | 0.0028587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_248-4_0_5_load_88 | 111 | 0.0017439 | 0.00043706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_248-4_0_5_load_75 | 112 | 0.00078081 | 0.00019569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_248-4_0_5_load_89 | 113 | 0.0046531 | 0.0011662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_248-4_0_5_load_78 | 114 | 0.0086269 | 0.0021621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_248-4_0_5_load_79 | 115 | 0.0019367 | 0.00048539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_248-4_0_5_load_81 | 116 | 0.0029048 | 0.000728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_248-4_0_5_load_85 | 118 | 0.00088852 | 0.00022268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_248-4_0_5_load_93 | 119 | 0.0015802 | 0.00039604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_248-4_0_5_load_174 | 120 | 0.0059372 | 0.001488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_248-4_0_5_load_173 | 121 | 0.0009527 | 0.00023877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_248-4_0_5_load_165 | 124 | 0.0017806 | 0.00044625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_248-4_0_5_load_96 | 126 | 0.0032284 | 0.0008091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_248-4_0_5_load_97 | 127 | 0.0029242 | 0.00073288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_248-4_0_5_load_98 | 128 | 0.0024139 | 0.00060499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_248-4_0_5_load_99 | 129 | 0.011067 | 0.0027736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_248-4_0_5_load_101 | 130 | 0.00069573 | 0.00017437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_248-4_0_5_load_116 | 132 | 0.00035246 | 8.8334e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_248-4_0_5_load_112 | 133 | 0.0008782 | 0.0002201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_248-4_0_5_load_104 | 134 | 0.0037749 | 0.00094607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_248-4_0_5_load_106 | 135 | 0.0032874 | 0.00082389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_248-4_0_5_load_113 | 136 | 0.00035868 | 8.9893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_248-4_0_5_load_124 | 137 | 0.0021782 | 0.00054591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_248-4_0_5_load_180 | 139 | 0.0024552 | 0.00061533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_248-4_0_5_load_189 | 140 | 0.0033404 | 0.00083718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_248-4_0_5_load_181 | 141 | 0.0011485 | 0.00028783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_248-4_0_5_load_134 | 142 | 0.00021782 | 5.4592e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_248-4_0_5_load_191 | 145 | 0.00088409 | 0.00022157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_248-4_0_5_load_148 | 146 | 0.0005221 | 0.00013085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_248-4_0_5_load_136 | 147 | 0.0024962 | 0.00062561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_248-4_0_5_load_137 | 148 | 0.00091151 | 0.00022845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_248-4_0_5_load_139 | 150 | 0.00035131 | 8.8047e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_248-4_0_5_load_141 | 152 | 0.00028592 | 7.1658e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_248-4_0_5_load_144 | 154 | 0.0010142 | 0.00025418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_248-4_0_5_load_145 | 155 | 0.0008481 | 0.00021255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_248-4_0_5_load_157 | 159 | 0.0012239 | 0.00030673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_248-4_0_5_load_151 | 160 | 0.00021569 | 5.4058e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_248-4_0_5_load_147 | 161 | 0.00046376 | 0.00011623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_248-4_0_5_load_184 | 162 | 0.012295 | 0.0030813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_248-4_0_5_load_162 | 163 | 0.0014367 | 0.00036007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_248-4_0_5_load_176 | 164 | 0.0013476 | 0.00033774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_248-4_0_5_load_149 | 165 | 0.00014463 | 3.6247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_248-4_0_5_load_185 | 166 | 0.011444 | 0.0028682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_248-4_0_5_load_150 | 167 | 0.00032507 | 8.1471e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_248-4_0_5_load_152 | 168 | 0.00077002 | 0.00019298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_248-4_0_5_load_154 | 170 | 0.00075496 | 0.00018921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_248-4_0_5_load_158 | 172 | 0.0018443 | 0.00046224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_248-4_0_5_load_160 | 173 | 0.00012917 | 3.2372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_248-4_0_5_load_161 | 174 | 0.00083338 | 0.00020886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_248-4_0_5_load_163 | 175 | 0.00091678 | 0.00022977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_248-4_0_5_load_164 | 176 | 0.00024867 | 6.2324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_248-4_0_5_load_171 | 177 | 0.0014539 | 0.00036438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_248-4_0_5_load_170 | 178 | 0.0020587 | 0.00051596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_248-4_0_5_load_166 | 179 | 0.00058261 | 0.00014602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_248-4_0_5_load_167 | 180 | 0.0029654 | 0.00074321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_248-4_0_5_load_169 | 181 | 0.00057392 | 0.00014384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_248-4_0_5_load_177 | 182 | 0.0031275 | 0.00078384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_248-4_0_5_load_183 | 184 | 0.0035668 | 0.00089391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_248-4_0_5_load_182 | 185 | 0.0014488 | 0.0003631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_248-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_248-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0056498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_248-4_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_248-4_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.031416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_248-4_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.00923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_248-4_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.01428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_248-4_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.016077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_248-4_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.021487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_248-4_0_5_line_8 |  | 7 | 14 | 0.026853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_248-4_0_5_line_9 |  | 8 | 15 | 0.0223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_248-4_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0015339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_248-4_0_5_line_11 |  | 10 | 19 | 0.01449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_248-4_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.030488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_248-4_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.022522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_248-4_0_5_line_14 |  | 12 | 20 | 0.016231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_248-4_0_5_line_15 |  | 13 | 21 | 0.0030998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_248-4_0_5_line_16 |  | 14 | 125 | 0.019125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_248-4_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.015316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_248-4_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.008949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_248-4_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.009141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_248-4_0_5_line_20 |  | 17 | 117 | 0.011407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_248-4_0_5_line_21 |  | 18 | 50 | 0.021936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_248-4_0_5_line_22 |  | 18 | 114 | 0.028064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_248-4_0_5_line_23 |  | 19 | 30 | 0.030151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_248-4_0_5_line_24 |  | 20 | 33 | 0.0017413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_248-4_0_5_line_25 |  | 21 | 67 | 0.01898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_248-4_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.008282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_248-4_0_5_line_27 |  | 22 | 24 | 0.02442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_248-4_0_5_line_28 |  | 23 | 25 | 0.019625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_248-4_0_5_line_29 |  | 24 | 26 | 0.009758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_248-4_0_5_line_30 |  | 25 | 27 | 0.0085973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_248-4_0_5_line_31 |  | 25 | 28 | 0.015529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_248-4_0_5_line_32 |  | 26 | 31 | 0.037279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_248-4_0_5_line_33 |  | 27 | 32 | 0.013557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_248-4_0_5_line_34 |  | 28 | 33 | 0.022283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_248-4_0_5_line_35 |  | 29 | 30 | 0.047006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_248-4_0_5_line_36 |  | 30 | 34 | 0.019591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_248-4_0_5_line_37 |  | 31 | 35 | 0.018121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_248-4_0_5_line_38 |  | 32 | 36 | 0.017784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_248-4_0_5_line_39 |  | 34 | 37 | 0.028916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_248-4_0_5_line_40 |  | 35 | 38 | 0.054665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_248-4_0_5_line_41 |  | 36 | 61 | 0.034166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_248-4_0_5_line_42 |  | 37 | 139 | 0.0052828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_248-4_0_5_line_43 |  | 38 | 140 | 0.037435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_248-4_0_5_line_44 |  | 39 | 40 | 0.011406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_248-4_0_5_line_45 |  | 39 | 41 | 0.014489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_248-4_0_5_line_46 |  | 40 | 42 | 0.007734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_248-4_0_5_line_47 |  | 41 | 43 | 0.02452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_248-4_0_5_line_48 |  | 41 | 44 | 0.014891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_248-4_0_5_line_49 |  | 43 | 45 | 0.0015171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_248-4_0_5_line_50 |  | 44 | 46 | 0.012026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_248-4_0_5_line_51 |  | 45 | 47 | 0.022145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_248-4_0_5_line_52 |  | 46 | 48 | 0.021826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_248-4_0_5_line_53 |  | 46 | 49 | 0.016419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_248-4_0_5_line_54 |  | 47 | 50 | 0.022221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_248-4_0_5_line_55 |  | 48 | 51 | 0.019584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_248-4_0_5_line_56 |  | 49 | 52 | 0.0021119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_248-4_0_5_line_57 |  | 51 | 134 | 0.0065239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_248-4_0_5_line_58 |  | 52 | 128 | 0.012572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_248-4_0_5_line_59 |  | 53 | 54 | 0.02894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_248-4_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.011118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_248-4_0_5_line_61 |  | 55 | 56 | 0.010244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_248-4_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.011245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_248-4_0_5_line_63 |  | 57 | 63 | 0.0059609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_248-4_0_5_line_64 |  | 58 | 59 | 0.053852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_248-4_0_5_line_65 |  | 58 | 60 | 0.07078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_248-4_0_5_line_66 |  | 59 | 61 | 0.011753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_248-4_0_5_line_67 |  | 60 | 62 | 0.038706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_248-4_0_5_line_68 |  | 63 | 113 | 0.0020282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_248-4_0_5_line_69 |  | 64 | 65 | 0.01259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_248-4_0_5_line_70 |  | 64 | 66 | 0.033245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_248-4_0_5_line_71 |  | 65 | 67 | 0.009667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_248-4_0_5_line_72 |  | 66 | 68 | 0.0014205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_248-4_0_5_line_73 |  | 66 | 69 | 0.028567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_248-4_0_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.021772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_248-4_0_5_line_75 |  | 69 | 71 | 0.00057243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_248-4_0_5_line_76 |  | 70 | 72 | 0.004913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_248-4_0_5_line_77 |  | 71 | 73 | 0.0010783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_248-4_0_5_line_78 |  | 72 | 74 | 0.028244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_248-4_0_5_line_79 |  | 72 | 75 | 0.011863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_248-4_0_5_line_80 |  | 73 | 78 | 0.035876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_248-4_0_5_line_81 |  | 74 | 87 | 0.026474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_248-4_0_5_line_82 |  | 75 | 83 | 0.034121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_248-4_0_5_line_83 |  | 76 | 77 | 0.02318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_248-4_0_5_line_84 |  | 77 | 88 | 0.013247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_248-4_0_5_line_85 |  | 77 | 89 | 0.026221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_248-4_0_5_line_86 |  | 78 | 107 | 0.0070522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_248-4_0_5_line_87 |  | 78 | 108 | 0.013477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_248-4_0_5_line_88 |  | 79 | 80 | 0.023833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_248-4_0_5_line_89 |  | 79 | 81 | 0.0024817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_248-4_0_5_line_90 |  | 80 | 82 | 3.9935e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_248-4_0_5_line_91 |  | 81 | 83 | 0.0021384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_248-4_0_5_line_92 |  | 82 | 84 | 2.8772e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_248-4_0_5_line_93 |  | 84 | 85 | 2.3615e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_248-4_0_5_line_94 |  | 85 | 86 | 0.0016999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_248-4_0_5_line_95 |  | 86 | 135 | 0.0016315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_248-4_0_5_line_96 |  | 88 | 90 | 0.033036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_248-4_0_5_line_97 |  | 89 | 91 | 0.0018132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_248-4_0_5_line_98 |  | 90 | 104 | 0.028679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_248-4_0_5_line_99 |  | 91 | 101 | 0.0011722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_248-4_0_5_line_100 |  | 92 | 93 | 0.016693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_248-4_0_5_line_101 |  | 92 | 94 | 0.02489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_248-4_0_5_line_102 |  | 93 | 95 | 0.0032424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_248-4_0_5_line_103 |  | 94 | 96 | 0.018239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_248-4_0_5_line_104 |  | 94 | 97 | 0.0069513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_248-4_0_5_line_105 |  | 97 | 98 | 0.024727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_248-4_0_5_line_106 |  | 98 | 99 | 0.023119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_248-4_0_5_line_107 |  | 99 | 100 | 0.0046582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_248-4_0_5_line_108 |  | 100 | 138 | 0.021294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_248-4_0_5_line_109 |  | 101 | 102 | 0.034042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_248-4_0_5_line_110 |  | 102 | 103 | 0.02487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_248-4_0_5_line_111 |  | 103 | 105 | 0.035639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_248-4_0_5_line_112 |  | 104 | 106 | 0.016777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_248-4_0_5_line_113 |  | 105 | 112 | 0.0044472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_248-4_0_5_line_114 |  | 106 | 136 | 0.004742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_248-4_0_5_line_115 |  | 107 | 109 | 0.006637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_248-4_0_5_line_116 |  | 108 | 110 | 0.011768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_248-4_0_5_line_117 |  | 109 | 111 | 0.010059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_248-4_0_5_line_118 |  | 111 | 113 | 0.0078729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_248-4_0_5_line_119 |  | 114 | 115 | 0.029991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_248-4_0_5_line_120 |  | 115 | 116 | 0.0006405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_248-4_0_5_line_121 |  | 117 | 120 | 0.016587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_248-4_0_5_line_122 |  | 117 | 121 | 0.019816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_248-4_0_5_line_123 |  | 118 | 119 | 0.025559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_248-4_0_5_line_124 |  | 119 | 122 | 0.030783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_248-4_0_5_line_125 |  | 120 | 123 | 0.021425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_248-4_0_5_line_126 |  | 122 | 124 | 0.027381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_248-4_0_5_line_127 |  | 123 | 164 | 0.032339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_248-4_0_5_line_128 |  | 124 | 158 | 0.021541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_248-4_0_5_line_129 |  | 125 | 184 | 0.027895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_248-4_0_5_line_130 |  | 125 | 183 | 0.020866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_248-4_0_5_line_131 |  | 126 | 127 | 0.024032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_248-4_0_5_line_132 |  | 126 | 128 | 0.022275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_248-4_0_5_line_133 |  | 127 | 129 | 0.0086469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_248-4_0_5_line_134 |  | 129 | 130 | 0.0072955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_248-4_0_5_line_135 |  | 130 | 131 | 0.035291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_248-4_0_5_line_136 |  | 131 | 132 | 0.023153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_248-4_0_5_line_137 |  | 131 | 133 | 0.03121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_248-4_0_5_line_138 |  | 132 | 137 | 0.00056073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_248-4_0_5_line_139 |  | 133 | 136 | 0.014706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_248-4_0_5_line_140 |  | 134 | 135 | 0.020998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_248-4_0_5_line_141 |  | 137 | 138 | 0.017015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_248-4_0_5_line_142 |  | 139 | 141 | 0.0065552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_248-4_0_5_line_143 |  | 141 | 185 | 0.012292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_248-4_0_5_line_144 |  | 142 | 143 | 0.041768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_248-4_0_5_line_145 |  | 143 | 144 | 0.32743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_248-4_0_5_line_146 |  | 144 | 145 | 0.018028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_248-4_0_5_line_147 |  | 144 | 146 | 0.17637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_248-4_0_5_line_148 |  | 146 | 161 | 0.0521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_248-4_0_5_line_149 |  | 147 | 148 | 0.00024696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_248-4_0_5_line_150 |  | 147 | 149 | 0.035086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_248-4_0_5_line_151 |  | 148 | 150 | 0.053663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_248-4_0_5_line_152 |  | 149 | 151 | 0.003377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_248-4_0_5_line_153 |  | 149 | 152 | 0.013726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_248-4_0_5_line_154 |  | 150 | 153 | 0.046379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_248-4_0_5_line_155 |  | 151 | 154 | 0.040182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_248-4_0_5_line_156 |  | 152 | 155 | 0.0012771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_248-4_0_5_line_157 |  | 153 | 156 | 0.03224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_248-4_0_5_line_158 |  | 154 | 160 | 0.034099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_248-4_0_5_line_159 |  | 155 | 161 | 0.033012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_248-4_0_5_line_160 |  | 156 | 162 | 0.034668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_248-4_0_5_line_161 |  | 157 | 158 | 0.030543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_248-4_0_5_line_162 |  | 157 | 159 | 0.023137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_248-4_0_5_line_163 |  | 158 | 163 | 0.03322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_248-4_0_5_line_164 |  | 159 | 164 | 0.02528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_248-4_0_5_line_165 |  | 160 | 165 | 0.016164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_248-4_0_5_line_166 |  | 162 | 166 | 0.00010994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_248-4_0_5_line_167 |  | 163 | 173 | 0.021116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_248-4_0_5_line_168 |  | 165 | 167 | 0.030566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_248-4_0_5_line_169 |  | 166 | 183 | 0.020605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_248-4_0_5_line_170 |  | 167 | 168 | 0.038952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_248-4_0_5_line_171 |  | 168 | 169 | 0.02957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_248-4_0_5_line_172 |  | 169 | 170 | 0.0099494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_248-4_0_5_line_173 |  | 169 | 171 | 0.079761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_248-4_0_5_line_174 |  | 171 | 172 | 0.029813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_248-4_0_5_line_175 |  | 173 | 174 | 0.0062825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_248-4_0_5_line_176 |  | 174 | 175 | 0.031128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_248-4_0_5_line_177 |  | 175 | 176 | 0.0051564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_248-4_0_5_line_178 |  | 176 | 177 | 0.014183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_248-4_0_5_line_179 |  | 177 | 178 | 0.026651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_248-4_0_5_line_180 |  | 178 | 181 | 0.00035195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_248-4_0_5_line_181 |  | 179 | 180 | 0.0028668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_248-4_0_5_line_182 |  | 180 | 181 | 0.037919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_248-4_0_5_line_183 |  | 182 | 183 | 0.025867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_248-4_0_5_line_184 |  | 184 | 185 | 0.012156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_248-4_0_5_trafo_2 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 186 | 2 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2677176.0682 | 1246384.8337 | 2677165.5437 | 1246361.7898
1 | 2677176.0682 | 1246384.8337 | 2677178.4153 | 1246389.9729
2 | 2677158.7359 | 1246346.8836 | 2677165.5437 | 1246361.7898
3 | 2677191.4667 | 1246418.5498 | 2677178.4153 | 1246389.9729
4 | 2677158.7359 | 1246346.8836 | 2677150.514 | 1246351.1241
5 | 2677158.7359 | 1246346.8836 | 2677152.6897 | 1246333.9471
6 | 2677136.1923 | 1246358.5098 | 2677150.514 | 1246351.1241
7 | 2677150.514 | 1246351.1241 | 2677148.8258 | 1246347.3328 | 2677149.5554 | 1246344.6737 | 2677147.3257 | 1246339.5299 | 2677143.4734 | 1246331.4257
8 | 2677136.1923 | 1246358.5098 | 2677111.5262 | 1246369.125
9 | 2677133.1888 | 1246311.6506 | 2677139.5237 | 1246323.1166 | 2677143.4734 | 1246331.4257
10 | 2677178.1191 | 1246460.211 | 2677176.7745 | 1246460.9491
11 | 2677164.0727 | 1246467.9214 | 2677176.7745 | 1246460.9491
12 | 2677207.4703 | 1246478.6569 | 2677214.5109 | 1246508.3206
13 | 2677207.4703 | 1246478.6569 | 2677219.2459 | 1246475.3301 | 2677229.1847 | 1246472.6838
14 | 2677218.2592 | 1246524.1129 | 2677214.5109 | 1246508.3206
15 | 2677232.1801 | 1246471.8863 | 2677229.1847 | 1246472.6838
16 | 2677093.9591 | 1246376.685 | 2677111.5262 | 1246369.125
17 | 2677125.6509 | 1246298.3184 | 2677132.0984 | 1246309.677 | 2677133.1888 | 1246311.6506
18 | 2677133.5997 | 1246294.1632 | 2677125.6509 | 1246298.3184
19 | 2677141.8118 | 1246290.1004 | 2677133.5997 | 1246294.1632
20 | 2677125.6509 | 1246298.3184 | 2677122.1487 | 1246291.6792 | 2677120.6317 | 1246288.0791
21 | 2677141.8118 | 1246290.1004 | 2677161.9039 | 1246281.2969
22 | 2677141.8118 | 1246290.1004 | 2677130.5828 | 1246264.3803
23 | 2677136.9194 | 1246480.8629 | 2677148.4669 | 1246476.4877 | 2677164.0727 | 1246467.9214
24 | 2677218.6613 | 1246525.8071 | 2677218.2592 | 1246524.1129
25 | 2677232.1801 | 1246471.8863 | 2677250.521 | 1246467.0029
26 | 2677200.6008 | 1246571.5447 | 2677208.4531 | 1246568.9117
27 | 2677178.568 | 1246581.8107 | 2677190.7989 | 1246574.8315 | 2677200.6008 | 1246571.5447
28 | 2677227.0602 | 1246562.6725 | 2677208.4531 | 1246568.9117
29 | 2677169.4929 | 1246585.4619 | 2677178.568 | 1246581.8107
30 | 2677227.0602 | 1246562.6725 | 2677229.2826 | 1246570.9775
31 | 2677227.0602 | 1246562.6725 | 2677226.5416 | 1246560.731 | 2677223.6068 | 1246547.5336
32 | 2677169.4929 | 1246585.4619 | 2677134.8874 | 1246599.3248
33 | 2677229.2826 | 1246570.9775 | 2677232.7872 | 1246584.0735 | 2677232.7872 | 1246584.0735
34 | 2677218.6613 | 1246525.8071 | 2677220.4685 | 1246533.4211 | 2677223.6068 | 1246547.5336
35 | 2677136.9194 | 1246480.8629 | 2677154.8471 | 1246524.3161
36 | 2677136.9194 | 1246480.8629 | 2677129.4508 | 1246462.7518
37 | 2677118.066 | 1246606.0635 | 2677134.8874 | 1246599.3248
38 | 2677232.7872 | 1246584.0735 | 2677238.6299 | 1246598.9047 | 2677239.5148 | 1246600.5224
39 | 2677118.4271 | 1246436.0194 | 2677129.4508 | 1246462.7518
40 | 2677118.066 | 1246606.0635 | 2677098.5756 | 1246554.9912
41 | 2677255.9093 | 1246630.498 | 2677244.8354 | 1246610.2493 | 2677239.5148 | 1246600.5224
42 | 2677116.4131 | 1246431.1355 | 2677118.4271 | 1246436.0194
43 | 2677098.5756 | 1246554.9912 | 2677085.2285 | 1246520.017
44 | 2677222.6123 | 1246253.0397 | 2677222.4999 | 1246252.8012 | 2677212.8143 | 1246247.293
45 | 2677228.7854 | 1246266.1481 | 2677222.6123 | 1246253.0397
46 | 2677206.0913 | 1246243.4698 | 2677212.8143 | 1246247.293
47 | 2677228.7854 | 1246266.1481 | 2677206.1869 | 1246275.6624
48 | 2677228.7854 | 1246266.1481 | 2677234.0078 | 1246280.0936
49 | 2677204.7887 | 1246276.251 | 2677206.1869 | 1246275.6624
50 | 2677238.2254 | 1246291.3558 | 2677234.0078 | 1246280.0936
51 | 2677204.7887 | 1246276.251 | 2677195.2772 | 1246280.2555 | 2677183.481 | 1246279.435
52 | 2677238.2254 | 1246291.3558 | 2677242.8299 | 1246306.1598 | 2677244.2791 | 1246312.3142
53 | 2677238.2254 | 1246291.3558 | 2677253.9235 | 1246286.5429
54 | 2677161.9039 | 1246281.2969 | 2677168.527 | 1246278.395 | 2677183.481 | 1246279.435
55 | 2677248.9617 | 1246331.3288 | 2677246.3519 | 1246321.1164 | 2677244.2791 | 1246312.3142
56 | 2677255.9426 | 1246285.9238 | 2677253.9235 | 1246286.5429
57 | 2677250.669 | 1246337.6238 | 2677250.0611 | 1246335.6307 | 2677248.9617 | 1246331.3288
58 | 2677267.9621 | 1246282.2387 | 2677255.9426 | 1246285.9238
59 | 2677284.5963 | 1246573.4189 | 2677281.6972 | 1246583.31 | 2677279.1908 | 1246601.724 | 2677279.1944 | 1246601.773
60 | 2677284.5963 | 1246573.4189 | 2677286.8204 | 1246565.8308 | 2677288.3335 | 1246562.9994
61 | 2677293.1845 | 1246553.9782 | 2677292.9454 | 1246554.3691 | 2677288.3335 | 1246562.9994
62 | 2677299.0517 | 1246544.3857 | 2677293.1845 | 1246553.9782
63 | 2677299.0517 | 1246544.3857 | 2677302.162 | 1246539.3005 | 2677302.162 | 1246539.3005
64 | 2677287.9275 | 1246687.7553 | 2677271.9368 | 1246659.8046 | 2677261.5484 | 1246640.8094
65 | 2677245.634 | 1246723.4524 | 2677249.704 | 1246721.8487 | 2677253.9322 | 1246722.015 | 2677279.7221 | 1246710.4648 | 2677290.3829 | 1246705.7003 | 2677283.333 | 1246690.1861 | 2677287.9275 | 1246687.7553
66 | 2677261.5484 | 1246640.8094 | 2677255.9093 | 1246630.498
67 | 2677245.634 | 1246723.4524 | 2677230.7264 | 1246687.7325
68 | 2677302.162 | 1246539.3005 | 2677303.5412 | 1246537.8134
69 | 2677259.8626 | 1246464.5156 | 2677272.029 | 1246461.2762
70 | 2677304.0292 | 1246452.3178 | 2677299.1489 | 1246454.0554 | 2677272.029 | 1246461.2762
71 | 2677259.8626 | 1246464.5156 | 2677250.521 | 1246467.0029
72 | 2677304.0292 | 1246452.3178 | 2677303.5209 | 1246450.9913
73 | 2677304.0292 | 1246452.3178 | 2677310.4205 | 1246472.5823 | 2677312.372 | 1246479.6355
74 | 2677295.7295 | 1246430.6607 | 2677303.5209 | 1246450.9913
75 | 2677312.372 | 1246479.6355 | 2677312.5246 | 1246480.1872
76 | 2677293.794 | 1246426.1433 | 2677295.7295 | 1246430.6607
77 | 2677312.5246 | 1246480.1872 | 2677312.8122 | 1246481.2265
78 | 2677293.794 | 1246426.1433 | 2677266.8774 | 1246434.7
79 | 2677293.794 | 1246426.1433 | 2677287.9227 | 1246415.8356
80 | 2677324.8924 | 1246514.49 | 2677320.5785 | 1246509.2967 | 2677312.8122 | 1246481.2265
81 | 2677241.6472 | 1246442.7205 | 2677266.8774 | 1246434.7
82 | 2677270.8785 | 1246386.2874 | 2677275.5905 | 1246395.1839 | 2677287.6492 | 1246415.3555 | 2677287.9227 | 1246415.8356
83 | 2677346.1347 | 1246397.6273 | 2677331.3395 | 1246410.0211 | 2677328.0726 | 1246412.1143
84 | 2677346.1347 | 1246397.6273 | 2677354.8607 | 1246387.6608
85 | 2677346.1347 | 1246397.6273 | 2677351.7137 | 1246403.1373 | 2677365.6453 | 1246415.1251
86 | 2677324.8924 | 1246514.49 | 2677320.1779 | 1246519.7347
87 | 2677335.918 | 1246506.6948 | 2677324.8924 | 1246514.49
88 | 2677258.3674 | 1246360.7536 | 2677258.8793 | 1246362.1535 | 2677264.1988 | 1246373.6756 | 2677268.7161 | 1246382.2046
89 | 2677269.8777 | 1246384.3977 | 2677268.7161 | 1246382.2046
90 | 2677258.3674 | 1246360.7536 | 2677258.3661 | 1246360.7498
91 | 2677269.8777 | 1246384.3977 | 2677270.8785 | 1246386.2874
92 | 2677258.3661 | 1246360.7498 | 2677258.3562 | 1246360.7228
93 | 2677258.3562 | 1246360.7228 | 2677258.3481 | 1246360.7006
94 | 2677257.7643 | 1246359.1041 | 2677258.3481 | 1246360.7006
95 | 2677257.7643 | 1246359.1041 | 2677257.2041 | 1246357.5718
96 | 2677354.8607 | 1246387.6608 | 2677358.4358 | 1246383.5775 | 2677368.5134 | 1246366.8191 | 2677371.3464 | 1246359.2799
97 | 2677367.0198 | 1246416.3078 | 2677365.6453 | 1246415.1251
98 | 2677378.8463 | 1246331.673 | 2677374.9704 | 1246349.6354 | 2677371.3464 | 1246359.2799
99 | 2677367.0198 | 1246416.3078 | 2677367.9084 | 1246417.0724
100 | 2677344.3712 | 1246179.9459 | 2677345.9835 | 1246183.9826 | 2677350.1856 | 1246195.5916
101 | 2677358.6571 | 1246218.9953 | 2677350.1856 | 1246195.5916
102 | 2677344.3712 | 1246179.9459 | 2677343.1686 | 1246176.9348
103 | 2677358.6571 | 1246218.9953 | 2677375.7788 | 1246212.7086
104 | 2677358.6571 | 1246218.9953 | 2677360.9327 | 1246225.5636
105 | 2677368.988 | 1246248.9415 | 2677367.5614 | 1246244.6966 | 2677360.9327 | 1246225.5636
106 | 2677375.3527 | 1246271.1506 | 2677371.9903 | 1246257.8749 | 2677368.988 | 1246248.9415
107 | 2677375.3527 | 1246271.1506 | 2677376.2998 | 1246275.7115
108 | 2677379.4911 | 1246296.7452 | 2677377.9898 | 1246283.8497 | 2677376.2998 | 1246275.7115
109 | 2677393.7122 | 1246439.2759 | 2677367.9084 | 1246417.0724
110 | 2677410.4145 | 1246457.4533 | 2677403.5159 | 1246447.7118 | 2677393.7122 | 1246439.2759
111 | 2677410.4145 | 1246457.4533 | 2677380.7853 | 1246477.2577
112 | 2677378.8463 | 1246331.673 | 2677362.0694 | 1246331.6446
113 | 2677380.7853 | 1246477.2577 | 2677378.5811 | 1246478.731 | 2677377.0893 | 1246479.7308
114 | 2677357.3274 | 1246331.6366 | 2677362.0694 | 1246331.6446
115 | 2677315.7347 | 1246524.665 | 2677316.0998 | 1246524.2714 | 2677320.1779 | 1246519.7347
116 | 2677343.9342 | 1246507.2108 | 2677342.9818 | 1246508.4104 | 2677338.7539 | 1246511.1016 | 2677335.918 | 1246506.6948
117 | 2677308.8946 | 1246532.0407 | 2677315.7347 | 1246524.665
118 | 2677308.8946 | 1246532.0407 | 2677303.5412 | 1246537.8134
119 | 2677130.5828 | 1246264.3803 | 2677118.583 | 1246236.8944
120 | 2677118.583 | 1246236.8944 | 2677118.3267 | 1246236.3074
121 | 2677120.6317 | 1246288.0791 | 2677113.2891 | 1246291.5083 | 2677105.5593 | 1246295.0032
122 | 2677120.6317 | 1246288.0791 | 2677119.1148 | 1246284.4679 | 2677113.0582 | 1246269.7675
123 | 2677100.6599 | 1246211.695 | 2677105.7902 | 1246225.6413 | 2677109.7942 | 1246235.5629
124 | 2677089.6945 | 1246182.9347 | 2677094.4508 | 1246194.8162 | 2677100.6599 | 1246211.695
125 | 2677086.0372 | 1246303.8297 | 2677105.5593 | 1246295.0032
126 | 2677089.6945 | 1246182.9347 | 2677064.2068 | 1246192.9401
127 | 2677086.0372 | 1246303.8297 | 2677073.3198 | 1246274.0957
128 | 2677044.155 | 1246200.8115 | 2677064.2068 | 1246192.9401
129 | 2677093.9591 | 1246376.685 | 2677104.5937 | 1246402.4738
130 | 2677093.9591 | 1246376.685 | 2677085.8917 | 1246357.433
131 | 2677289.2584 | 1246275.7093 | 2677289.2584 | 1246275.7093 | 2677291.8057 | 1246286.617 | 2677304.5512 | 1246285.1385
132 | 2677267.9621 | 1246282.2387 | 2677289.2584 | 1246275.7093
133 | 2677313.1405 | 1246284.1422 | 2677304.5512 | 1246285.1385
134 | 2677318.7083 | 1246285.4779 | 2677318.4315 | 1246283.5284 | 2677313.1405 | 1246284.1422
135 | 2677338.9466 | 1246300.6193 | 2677336.9529 | 1246283.77 | 2677318.7083 | 1246285.4779 | 2677318.7083 | 1246285.4779
136 | 2677338.9466 | 1246300.6193 | 2677361.9951 | 1246298.417
137 | 2677338.9466 | 1246300.6193 | 2677342.6218 | 1246331.6117
138 | 2677361.9951 | 1246298.417 | 2677362.5532 | 1246298.3636
139 | 2677357.3274 | 1246331.6366 | 2677342.6218 | 1246331.6117 | 2677342.6218 | 1246331.6117
140 | 2677250.669 | 1246337.6238 | 2677254.4879 | 1246350.1433 | 2677257.2041 | 1246357.5718
141 | 2677379.4911 | 1246296.7452 | 2677362.5532 | 1246298.3636
142 | 2677113.914 | 1246425.0754 | 2677116.4131 | 1246431.1355
143 | 2677109.2279 | 1246413.7116 | 2677113.914 | 1246425.0754
144 | 2676531.5779 | 1246513.0563 | 2676546.4795 | 1246552.0758
145 | 2676728.3988 | 1246251.3887 | 2676531.5779 | 1246513.0563
146 | 2676728.3988 | 1246251.3887 | 2676731.0308 | 1246245.3295 | 2676732.0978 | 1246241.1069 | 2676732.1422 | 1246237.6717 | 2676730.2864 | 1246234.5454
147 | 2676903.5829 | 1246271.806 | 2676728.3988 | 1246251.3887
148 | 2676954.9139 | 1246262.8897 | 2676903.5829 | 1246271.806
149 | 2677005.145 | 1246289.8842 | 2677005.1248 | 1246289.6381
150 | 2677002.2205 | 1246254.6724 | 2677004.8211 | 1246285.9397 | 2677005.1248 | 1246289.6381
151 | 2677009.5362 | 1246343.3672 | 2677005.145 | 1246289.8842
152 | 2677002.2205 | 1246254.6724 | 2677001.735 | 1246251.3304
153 | 2677002.2205 | 1246254.6724 | 2676988.6968 | 1246257.0215
154 | 2677012.6832 | 1246389.6386 | 2677010.2415 | 1246351.9576 | 2677009.5362 | 1246343.3672
155 | 2677001.735 | 1246251.3304 | 2676999.7935 | 1246237.9511 | 2676996.1284 | 1246221.1581 | 2676993.7925 | 1246211.9767
156 | 2676988.6968 | 1246257.0215 | 2676987.4385 | 1246257.24
157 | 2677044.9343 | 1246387.3113 | 2677012.6832 | 1246389.6386
158 | 2676993.7925 | 1246211.9767 | 2676988.1928 | 1246189.966 | 2676985.3495 | 1246178.9394
159 | 2676954.9139 | 1246262.8897 | 2676987.4385 | 1246257.24
160 | 2677044.9343 | 1246387.3113 | 2677048.7532 | 1246372.4947 | 2677066.6208 | 1246365.023
161 | 2677055.5726 | 1246229.1357 | 2677055.1117 | 1246227.3951 | 2677044.155 | 1246200.8115
162 | 2677055.5726 | 1246229.1357 | 2677057.9411 | 1246238.1396 | 2677063.3784 | 1246250.8524
163 | 2677044.155 | 1246200.8115 | 2677031.4943 | 1246170.0984
164 | 2677073.3198 | 1246274.0957 | 2677063.3784 | 1246250.8524
165 | 2676981.3134 | 1246163.2871 | 2676985.3495 | 1246178.9394
166 | 2677066.6208 | 1246365.023 | 2677066.7222 | 1246364.9806
167 | 2677023.4468 | 1246150.5765 | 2677031.4943 | 1246170.0984
168 | 2676981.3134 | 1246163.2871 | 2676974.577 | 1246137.1625 | 2676973.4003 | 1246133.7746
169 | 2677085.8917 | 1246357.433 | 2677080.381 | 1246359.4295 | 2677067.2951 | 1246364.7411 | 2677066.7222 | 1246364.9806
170 | 2676973.4003 | 1246133.7746 | 2676966.6752 | 1246114.4103 | 2676959.7619 | 1246097.3012
171 | 2676946.9273 | 1246070.6783 | 2676957.6058 | 1246091.9654 | 2676959.7619 | 1246097.3012
172 | 2676946.9273 | 1246070.6783 | 2676942.3613 | 1246061.8385
173 | 2676869.5723 | 1246079.2816 | 2676894.0195 | 1246084.024 | 2676899.4884 | 1246084.095 | 2676904.0141 | 1246082.9195 | 2676907.6225 | 1246081.9767 | 2676926.8168 | 1246076.9886 | 2676927.8322 | 1246076.7572 | 2676932.8796 | 1246075.544 | 2676938.9349 | 1246074.0993 | 2676946.9273 | 1246070.6783
174 | 2676869.5723 | 1246079.2816 | 2676875.5128 | 1246108.2349 | 2676875.4288 | 1246108.4777
175 | 2677023.4468 | 1246150.5765 | 2677021.0524 | 1246144.7681
176 | 2677009.1691 | 1246115.998 | 2677011.6946 | 1246122.0556 | 2677014.0675 | 1246127.8239 | 2677021.0524 | 1246144.7681
177 | 2677007.1849 | 1246111.2387 | 2677009.1691 | 1246115.998
178 | 2677007.1849 | 1246111.2387 | 2677001.727 | 1246098.1477
179 | 2676991.4712 | 1246073.5487 | 2677001.727 | 1246098.1477
180 | 2676991.3357 | 1246073.2238 | 2676991.4712 | 1246073.5487
181 | 2676975.6407 | 1246035.5786 | 2676976.7439 | 1246038.2247
182 | 2676991.3357 | 1246073.2238 | 2676976.7439 | 1246038.2247
183 | 2677085.8917 | 1246357.433 | 2677075.8972 | 1246333.5748
184 | 2677109.2279 | 1246413.7116 | 2677104.5937 | 1246402.4738

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677176.0682 | 1246384.8337
1 | 2677165.5437 | 1246361.7898
2 | 2677178.4153 | 1246389.9729
3 | 2677158.7359 | 1246346.8836
4 | 2677191.4667 | 1246418.5498
5 | 2677150.514 | 1246351.1241
6 | 2677152.6897 | 1246333.9471
7 | 2677136.1923 | 1246358.5098
8 | 2677143.4734 | 1246331.4257
9 | 2677178.1191 | 1246460.211
10 | 2677176.7745 | 1246460.9491
11 | 2677207.4703 | 1246478.6569
12 | 2677214.5109 | 1246508.3206
13 | 2677229.1847 | 1246472.6838
14 | 2677111.5262 | 1246369.1249
15 | 2677133.1888 | 1246311.6506
16 | 2677133.5997 | 1246294.1632
17 | 2677125.6509 | 1246298.3184
18 | 2677141.8118 | 1246290.1004
19 | 2677164.0727 | 1246467.9214
20 | 2677218.2592 | 1246524.1129
21 | 2677232.1801 | 1246471.8863
22 | 2677200.6008 | 1246571.5447
23 | 2677208.4531 | 1246568.9117
24 | 2677178.568 | 1246581.8107
25 | 2677227.0602 | 1246562.6725
26 | 2677169.4929 | 1246585.4619
27 | 2677229.2826 | 1246570.9775
28 | 2677223.6068 | 1246547.5336
29 | 2677154.8471 | 1246524.3161
30 | 2677136.9194 | 1246480.8629
31 | 2677134.8874 | 1246599.3248
32 | 2677232.7872 | 1246584.0735
33 | 2677218.6613 | 1246525.8071
34 | 2677129.4508 | 1246462.7518
35 | 2677118.066 | 1246606.0635
36 | 2677239.5148 | 1246600.5224
37 | 2677118.4271 | 1246436.0194
38 | 2677098.5756 | 1246554.9912
39 | 2677222.6123 | 1246253.0397
40 | 2677212.8143 | 1246247.293
41 | 2677228.7854 | 1246266.1481
42 | 2677206.0913 | 1246243.4698
43 | 2677206.1869 | 1246275.6624
44 | 2677234.0078 | 1246280.0936
45 | 2677204.7887 | 1246276.251
46 | 2677238.2254 | 1246291.3558
47 | 2677183.481 | 1246279.435
48 | 2677244.2791 | 1246312.3142
49 | 2677253.9235 | 1246286.5429
50 | 2677161.9039 | 1246281.2969
51 | 2677248.9617 | 1246331.3288
52 | 2677255.9426 | 1246285.9238
53 | 2677279.1944 | 1246601.773
54 | 2677284.5963 | 1246573.4189
55 | 2677288.3335 | 1246562.9994
56 | 2677293.1845 | 1246553.9782
57 | 2677299.0517 | 1246544.3857
58 | 2677287.9275 | 1246687.7553
59 | 2677261.5484 | 1246640.8094
60 | 2677245.634 | 1246723.4524
61 | 2677255.9093 | 1246630.498
62 | 2677230.7264 | 1246687.7325
63 | 2677302.162 | 1246539.3005
64 | 2677272.029 | 1246461.2762
65 | 2677259.8626 | 1246464.5156
66 | 2677304.0292 | 1246452.3178
67 | 2677250.521 | 1246467.0029
68 | 2677303.5209 | 1246450.9913
69 | 2677312.372 | 1246479.6355
70 | 2677295.7295 | 1246430.6607
71 | 2677312.5246 | 1246480.1872
72 | 2677293.794 | 1246426.1433
73 | 2677312.8122 | 1246481.2265
74 | 2677266.8774 | 1246434.7
75 | 2677287.9227 | 1246415.8356
76 | 2677328.0726 | 1246412.1143
77 | 2677346.1347 | 1246397.6273
78 | 2677324.8924 | 1246514.49
79 | 2677268.7161 | 1246382.2046
80 | 2677258.3674 | 1246360.7536
81 | 2677269.8777 | 1246384.3977
82 | 2677258.3661 | 1246360.7498
83 | 2677270.8785 | 1246386.2874
84 | 2677258.3562 | 1246360.7228
85 | 2677258.3481 | 1246360.7006
86 | 2677257.7643 | 1246359.1041
87 | 2677241.6472 | 1246442.7205
88 | 2677354.8607 | 1246387.6608
89 | 2677365.6453 | 1246415.1251
90 | 2677371.3464 | 1246359.2799
91 | 2677367.0198 | 1246416.3078
92 | 2677350.1856 | 1246195.5916
93 | 2677344.3712 | 1246179.9459
94 | 2677358.6571 | 1246218.9953
95 | 2677343.1686 | 1246176.9348
96 | 2677375.7788 | 1246212.7086
97 | 2677360.9327 | 1246225.5636
98 | 2677368.988 | 1246248.9415
99 | 2677375.3527 | 1246271.1506
100 | 2677376.2998 | 1246275.7115
101 | 2677367.9084 | 1246417.0724
102 | 2677393.7122 | 1246439.2759
103 | 2677410.4145 | 1246457.4533
104 | 2677378.8463 | 1246331.673
105 | 2677380.7853 | 1246477.2577
106 | 2677362.0694 | 1246331.6446
107 | 2677320.1779 | 1246519.7347
108 | 2677335.918 | 1246506.6948
109 | 2677315.7347 | 1246524.665
110 | 2677343.9342 | 1246507.2108
111 | 2677308.8946 | 1246532.0407
112 | 2677377.0893 | 1246479.7308
113 | 2677303.5412 | 1246537.8134
114 | 2677130.5828 | 1246264.3803
115 | 2677118.583 | 1246236.8944
116 | 2677118.3267 | 1246236.3074
117 | 2677120.6317 | 1246288.0791
118 | 2677109.7942 | 1246235.5629
119 | 2677100.6599 | 1246211.695
120 | 2677105.5593 | 1246295.0032
121 | 2677113.0582 | 1246269.7675
122 | 2677089.6945 | 1246182.9347
123 | 2677086.0372 | 1246303.8297
124 | 2677064.2068 | 1246192.9401
125 | 2677093.9591 | 1246376.685
126 | 2677289.2584 | 1246275.7093
127 | 2677304.5512 | 1246285.1385
128 | 2677267.9621 | 1246282.2387
129 | 2677313.1405 | 1246284.1422
130 | 2677318.7083 | 1246285.4779
131 | 2677338.9466 | 1246300.6193
132 | 2677361.9951 | 1246298.417
133 | 2677342.6218 | 1246331.6117
134 | 2677250.669 | 1246337.6238
135 | 2677257.2041 | 1246357.5718
136 | 2677357.3274 | 1246331.6366
137 | 2677362.5532 | 1246298.3636
138 | 2677379.4911 | 1246296.7452
139 | 2677116.4131 | 1246431.1355
140 | 2677085.2285 | 1246520.017
141 | 2677113.914 | 1246425.0754
142 | 2676546.4795 | 1246552.0758
143 | 2676531.5779 | 1246513.0563
144 | 2676728.3988 | 1246251.3887
145 | 2676730.2864 | 1246234.5454
146 | 2676903.5829 | 1246271.806
147 | 2677005.1248 | 1246289.6381
148 | 2677005.145 | 1246289.8842
149 | 2677002.2205 | 1246254.6724
150 | 2677009.5362 | 1246343.3672
151 | 2677001.735 | 1246251.3304
152 | 2676988.6968 | 1246257.0215
153 | 2677012.6832 | 1246389.6386
154 | 2676993.7925 | 1246211.9767
155 | 2676987.4385 | 1246257.24
156 | 2677044.9343 | 1246387.3113
157 | 2677055.5726 | 1246229.1357
158 | 2677044.155 | 1246200.8115
159 | 2677063.3784 | 1246250.8524
160 | 2676985.3495 | 1246178.9394
161 | 2676954.9139 | 1246262.8897
162 | 2677066.6208 | 1246365.023
163 | 2677031.4943 | 1246170.0984
164 | 2677073.3198 | 1246274.0957
165 | 2676981.3134 | 1246163.2871
166 | 2677066.7222 | 1246364.9806
167 | 2676973.4003 | 1246133.7746
168 | 2676959.7619 | 1246097.3012
169 | 2676946.9273 | 1246070.6783
170 | 2676942.3613 | 1246061.8385
171 | 2676869.5723 | 1246079.2816
172 | 2676875.4288 | 1246108.4777
173 | 2677023.4468 | 1246150.5765
174 | 2677021.0524 | 1246144.7681
175 | 2677009.1691 | 1246115.998
176 | 2677007.1849 | 1246111.2387
177 | 2677001.727 | 1246098.1477
178 | 2676991.4712 | 1246073.5487
179 | 2676975.6407 | 1246035.5786
180 | 2676976.7439 | 1246038.2247
181 | 2676991.3357 | 1246073.2238
182 | 2677075.8972 | 1246333.5748
183 | 2677085.8917 | 1246357.433
184 | 2677104.5937 | 1246402.4738
185 | 2677109.2279 | 1246413.7116
186 | 2677191.4667 | 1246418.5498

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99949 | -0.0096103 | 0.010186 | 0.0025528
1 | 0.99727 | -0.051692 | 0.0051194 | 0.0012831
2 | 1 | 0 | -0.40253 | -0.10289
3 | 0.99585 | -0.078644 | 0 | 0
4 | 0.99987 | -0.0024619 | 0.004495 | 0.0011266
5 | 0.99506 | -0.093651 | 0 | 0
6 | 0.99578 | -0.07993 | 0.0051234 | 0.001284
7 | 0.99408 | -0.11239 | 0 | 0
8 | 0.99355 | -0.1224 | 0.011269 | 0.0028244
9 | 0.98993 | -0.19275 | 0.002932 | 0.00073482
10 | 0.98994 | -0.19267 | 0.001432 | 0.0003589
11 | 0.97587 | -0.46448 | 0 | 0
12 | 0.97463 | -0.4887 | 0.006115 | 0.0015326
13 | 0.97678 | -0.44663 | 0.002122 | 0.00053183
14 | 0.99246 | -0.14377 | 0.0082106 | 0.0020578
15 | 0.99204 | -0.15122 | 0.010921 | 0.0027372
16 | 0.9905 | -0.18051 | 0 | 0
17 | 0.99104 | -0.17032 | 0 | 0
18 | 0.98996 | -0.19093 | 0 | 0
19 | 0.98999 | -0.19154 | 0.0013751 | 0.00034464
20 | 0.97407 | -0.4998 | 0.002001 | 0.00050151
21 | 0.97691 | -0.44405 | 0.0038026 | 0.00095302
22 | 0.97229 | -0.53499 | 0.0058994 | 0.0014785
23 | 0.97243 | -0.53206 | 0.0028173 | 0.00070609
24 | 0.97198 | -0.54098 | 0 | 0
25 | 0.97284 | -0.5241 | 0 | 0
26 | 0.97186 | -0.54338 | 0 | 0
27 | 0.97276 | -0.52571 | 0.0030617 | 0.00076733
28 | 0.9733 | -0.5149 | 0.0019076 | 0.00047808
29 | 0.99013 | -0.18897 | 0.00060728 | 0.0001522
30 | 0.99015 | -0.18846 | 0 | 0
31 | 0.9714 | -0.55253 | 0.0066171 | 0.0016584
32 | 0.97267 | -0.52748 | 0.00099439 | 0.00024922
33 | 0.97401 | -0.50093 | 0.0011415 | 0.00028608
34 | 0.99027 | -0.18625 | 0.0026668 | 0.00066835
35 | 0.97129 | -0.55477 | 0 | 0
36 | 0.97257 | -0.52948 | 0.0011962 | 0.00029981
37 | 0.9905 | -0.18162 | 0.0013368 | 0.00033502
38 | 0.97095 | -0.56152 | 0.0033396 | 0.00083698
39 | 0.98474 | -0.29142 | 0.0026574 | 0.00066601
40 | 0.98467 | -0.29277 | 0.0023801 | 0.00059651
41 | 0.98487 | -0.289 | 0 | 0
42 | 0.98464 | -0.29336 | 0.004232 | 0.0010606
43 | 0.98618 | -0.26357 | 0.0043659 | 0.0010942
44 | 0.9841 | -0.30386 | 0.0011614 | 0.00029108
45 | 0.98627 | -0.26197 | 0.0020585 | 0.0005159
46 | 0.98348 | -0.31582 | 0 | 0
47 | 0.98749 | -0.23843 | 0.0020514 | 0.00051412
48 | 0.9827 | -0.33091 | 0.0042026 | 0.0010533
49 | 0.98245 | -0.33579 | 0.0031937 | 0.00080042
50 | 0.98872 | -0.21465 | 0.003296 | 0.00082605
51 | 0.98203 | -0.34409 | 0.004413 | 0.001106
52 | 0.98233 | -0.33824 | 0.0022314 | 0.00055923
53 | 0.97406 | -0.50013 | 0.0018777 | 0.00047058
54 | 0.97411 | -0.49913 | 0.0035428 | 0.0008879
55 | 0.97417 | -0.49803 | 0.0032924 | 0.00082515
56 | 0.97425 | -0.49639 | 0.0022343 | 0.00055997
57 | 0.97436 | -0.49413 | 0.0016785 | 0.00042067
58 | 0.97226 | -0.53551 | 0 | 0
59 | 0.97238 | -0.53324 | 0.00077762 | 0.00019489
60 | 0.97211 | -0.53849 | 0 | 0
61 | 0.97241 | -0.53258 | 0.0018493 | 0.00046347
62 | 0.97203 | -0.54012 | 0.0022808 | 0.00057162
63 | 0.97443 | -0.49274 | 0.0021448 | 0.00053755
64 | 0.97761 | -0.4302 | 0.0072576 | 0.0018189
65 | 0.97746 | -0.43325 | 0.0018308 | 0.00045883
66 | 0.97808 | -0.42105 | 0 | 0
67 | 0.97734 | -0.43551 | 0.0020279 | 0.00050823
68 | 0.97812 | -0.42031 | 0.0018008 | 0.00045132
69 | 0.97667 | -0.44868 | 0.002467 | 0.00061829
70 | 0.9787 | -0.4089 | 0 | 0
71 | 0.97665 | -0.4492 | 0.0019149 | 0.00047991
72 | 0.97883 | -0.40632 | 0 | 0
73 | 0.9766 | -0.45016 | 0.0057002 | 0.0014286
74 | 0.97867 | -0.4095 | 0.0026793 | 0.0006715
75 | 0.97917 | -0.39977 | 0.0014042 | 0.00035193
76 | 0.97553 | -0.47123 | 0.0006023 | 0.00015095
77 | 0.97555 | -0.47097 | 0 | 0
78 | 0.97517 | -0.47834 | 0 | 0
79 | 0.98028 | -0.3781 | 0.00447 | 0.0011203
80 | 0.98101 | -0.36385 | 0.00099507 | 0.00024939
81 | 0.98021 | -0.37954 | 0.0023758 | 0.00059542
82 | 0.98101 | -0.36384 | 0.0012685 | 0.00031791
83 | 0.98014 | -0.38075 | 0.0023397 | 0.00058638
84 | 0.98101 | -0.36383 | 0.00099847 | 0.00025024
85 | 0.98101 | -0.36381 | 0.001259 | 0.00031553
86 | 0.98107 | -0.36276 | 0.0011266 | 0.00028235
87 | 0.97859 | -0.41119 | 0.0035032 | 0.00087799
88 | 0.97566 | -0.46872 | 0.0012574 | 0.00031514
89 | 0.97533 | -0.47514 | 0.0016926 | 0.0004242
90 | 0.97598 | -0.46236 | 0.00045541 | 0.00011414
91 | 0.97532 | -0.47537 | 0.0014559 | 0.00036488
92 | 0.97388 | -0.50381 | 0.0094498 | 0.0023683
93 | 0.9738 | -0.5053 | 0.0022624 | 0.00056701
94 | 0.97421 | -0.49726 | 0 | 0
95 | 0.97379 | -0.50545 | 0.002599 | 0.00065138
96 | 0.97415 | -0.49838 | 0.0033447 | 0.00083827
97 | 0.97432 | -0.49501 | 0.0032476 | 0.00081393
98 | 0.9748 | -0.48552 | 0.0037841 | 0.0009484
99 | 0.97534 | -0.47506 | 0 | 0
100 | 0.97544 | -0.47295 | 0.0017771 | 0.00044539
101 | 0.97532 | -0.47549 | 0.0011637 | 0.00029165
102 | 0.97518 | -0.4782 | 0.0028307 | 0.00070943
103 | 0.97514 | -0.47889 | 0 | 0
104 | 0.97628 | -0.4566 | 0 | 0
105 | 0.97509 | -0.47989 | 0.00073916 | 0.00018525
106 | 0.97645 | -0.45323 | 0.00045693 | 0.00011452
107 | 0.97496 | -0.48242 | 0.0063512 | 0.0015918
108 | 0.97502 | -0.48116 | 0 | 0
109 | 0.9748 | -0.48548 | 0.0039916 | 0.0010004
110 | 0.9749 | -0.48362 | 0.011406 | 0.0028587
111 | 0.9746 | -0.48939 | 0.0017439 | 0.00043706
112 | 0.97509 | -0.47995 | 0.00078081 | 0.00019569
113 | 0.97446 | -0.49219 | 0.0046531 | 0.0011662
114 | 0.98961 | -0.19765 | 0.0086269 | 0.0021621
115 | 0.98948 | -0.20024 | 0.0019367 | 0.00048539
116 | 0.98948 | -0.20027 | 0.0029048 | 0.000728
117 | 0.99078 | -0.17537 | 0 | 0
118 | 0.98814 | -0.22658 | 0.00088852 | 0.00022268
119 | 0.98816 | -0.22618 | 0.0015802 | 0.00039604
120 | 0.99041 | -0.18243 | 0.0059372 | 0.001488
121 | 0.99076 | -0.1757 | 0.0009527 | 0.00023877
122 | 0.98823 | -0.22482 | 0 | 0
123 | 0.99006 | -0.1893 | 0 | 0
124 | 0.98829 | -0.22361 | 0.0017806 | 0.00044625
125 | 0.99144 | -0.16339 | 0 | 0
126 | 0.98037 | -0.37638 | 0.0032284 | 0.0008091
127 | 0.97911 | -0.40098 | 0.0029242 | 0.00073288
128 | 0.9816 | -0.35233 | 0.0024139 | 0.00060499
129 | 0.97868 | -0.40938 | 0.011067 | 0.0027736
130 | 0.97839 | -0.41501 | 0.00069573 | 0.00017437
131 | 0.97703 | -0.44183 | 0 | 0
132 | 0.9764 | -0.4541 | 0.00035246 | 8.8334e-05
133 | 0.97666 | -0.44906 | 0.0008782 | 0.0002201
134 | 0.98181 | -0.34836 | 0.0037749 | 0.00094607
135 | 0.98112 | -0.36175 | 0.0032874 | 0.00082389
136 | 0.9765 | -0.45223 | 0.00035868 | 8.9893e-05
137 | 0.97639 | -0.45439 | 0.0021782 | 0.00054591
138 | 0.97597 | -0.46263 | 0 | 0
139 | 0.99055 | -0.18065 | 0.0024552 | 0.00061533
140 | 0.97083 | -0.56383 | 0.0033404 | 0.00083718
141 | 0.99063 | -0.17916 | 0.0011485 | 0.00028783
142 | 0.98749 | -0.24049 | 0.00021782 | 5.4592e-05
143 | 0.9875 | -0.24033 | 0 | 0
144 | 0.98756 | -0.23901 | 0 | 0
145 | 0.98755 | -0.2393 | 0.00088409 | 0.00022157
146 | 0.98774 | -0.23549 | 0.0005221 | 0.00013085
147 | 0.98819 | -0.22664 | 0.0024962 | 0.00062561
148 | 0.98819 | -0.22659 | 0.00091151 | 0.00022845
149 | 0.98792 | -0.23186 | 0 | 0
150 | 0.98877 | -0.21536 | 0.00035131 | 8.8047e-05
151 | 0.98791 | -0.23216 | 0 | 0
152 | 0.98788 | -0.23265 | 0.00028592 | 7.1658e-05
153 | 0.98928 | -0.20538 | 0 | 0
154 | 0.98772 | -0.23581 | 0.0010142 | 0.00025418
155 | 0.98788 | -0.23272 | 0.0008481 | 0.00021255
156 | 0.98964 | -0.19844 | 0 | 0
157 | 0.98881 | -0.21356 | 0 | 0
158 | 0.98838 | -0.22198 | 0 | 0
159 | 0.98914 | -0.20718 | 0.0012239 | 0.00030673
160 | 0.9876 | -0.23828 | 0.00021569 | 5.4058e-05
161 | 0.98782 | -0.23396 | 0.00046376 | 0.00011623
162 | 0.99002 | -0.19098 | 0.012295 | 0.0030813
163 | 0.98803 | -0.22862 | 0.0014367 | 0.00036007
164 | 0.98952 | -0.19967 | 0.0013476 | 0.00033774
165 | 0.98754 | -0.23939 | 0.00014463 | 3.6247e-05
166 | 0.99002 | -0.19094 | 0.011444 | 0.0028682
167 | 0.98743 | -0.24142 | 0.00032507 | 8.1471e-05
168 | 0.98731 | -0.24377 | 0.00077002 | 0.00019298
169 | 0.98724 | -0.24514 | 0 | 0
170 | 0.98724 | -0.24528 | 0.00075496 | 0.00018921
171 | 0.98711 | -0.24778 | 0 | 0
172 | 0.98706 | -0.24876 | 0.0018443 | 0.00046224
173 | 0.98784 | -0.2323 | 0.00012917 | 3.2372e-05
174 | 0.98779 | -0.23338 | 0.00083338 | 0.00020886
175 | 0.98754 | -0.23828 | 0.00091678 | 0.00022977
176 | 0.9875 | -0.23901 | 0.00024867 | 6.2324e-05
177 | 0.9874 | -0.24094 | 0.0014539 | 0.00036438
178 | 0.98725 | -0.24389 | 0.0020587 | 0.00051596
179 | 0.98712 | -0.24635 | 0.00058261 | 0.00014602
180 | 0.98712 | -0.24632 | 0.0029654 | 0.00074321
181 | 0.98725 | -0.24392 | 0.00057392 | 0.00014384
182 | 0.99063 | -0.17925 | 0.0031275 | 0.00078384
183 | 0.9907 | -0.17782 | 0 | 0
184 | 0.99096 | -0.17278 | 0.0035668 | 0.00089391
185 | 0.99079 | -0.17611 | 0.0014488 | 0.0003631
186 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.38602 | 0.099093 | -0.38523 | -0.098591 | 0.00078668 | 0.00050215 | 0.57553 | 0.57553 | 0.57553 | 0.99949 | -0.0096103 | 0.99727 | -0.051692 | 39.5279
1 | -0.3962 | -0.10165 | 0.39639 | 0.10176 | 0.00018481 | 0.00011798 | 0.59069 | 0.59069 | 0.59069 | 0.99949 | -0.0096103 | 1 | 0 | 40.5693
2 | 0.38011 | 0.097308 | -0.37962 | -0.096991 | 0.00049545 | 0.00031624 | 0.56789 | 0.56789 | 0.56789 | 0.99727 | -0.051692 | 0.99585 | -0.078644 | 39.0033
3 | 0.0044956 | 0.0011265 | -0.004495 | -0.0011266 | 5.2719e-07 | -7.4703e-08 | 0.0066894 | 0.0066895 | 0.0066895 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.0024619 | 1.8378
4 | 0.37449 | 0.095707 | -0.37422 | -0.095534 | 0.00027159 | 0.00017334 | 0.56023 | 0.56023 | 0.56023 | 0.99585 | -0.078644 | 0.99506 | -0.093651 | 38.4775
5 | 0.0051237 | 0.0012841 | -0.0051234 | -0.001284 | 3.1387e-07 | 1.5101e-08 | 0.0076559 | 0.007656 | 0.007656 | 0.99585 | -0.078644 | 0.99578 | -0.07993 | 2.1033
6 | 0.066402 | 0.016742 | -0.066343 | -0.016704 | 5.9488e-05 | 3.7864e-05 | 0.099334 | 0.099334 | 0.099334 | 0.99506 | -0.093651 | 0.99408 | -0.11239 | 27.2895
7 | 0.30782 | 0.078792 | -0.30739 | -0.078519 | 0.00042792 | 0.00027275 | 0.4609 | 0.4609 | 0.4609 | 0.99506 | -0.093651 | 0.99355 | -0.1224 | 31.6552
8 | 0.066343 | 0.016704 | -0.066243 | -0.016641 | 9.9363e-05 | 6.3245e-05 | 0.099334 | 0.099334 | 0.099334 | 0.99408 | -0.11239 | 0.99246 | -0.14377 | 27.2896
9 | 0.29612 | 0.075695 | -0.29571 | -0.075432 | 0.00041217 | 0.00026264 | 0.44402 | 0.44402 | 0.44402 | 0.99355 | -0.1224 | 0.99204 | -0.15122 | 30.496
10 | -0.002932 | -0.00073482 | 0.002932 | 0.00073481 | 1.1172e-08 | -1.257e-08 | 0.0044072 | 0.0044072 | 0.0044072 | 0.98993 | -0.19275 | 0.98994 | -0.19267 | 1.2108
11 | -0.004364 | -0.0010937 | 0.0043642 | 0.0010937 | 2.3381e-07 | -3.6663e-08 | 0.0065597 | 0.0065596 | 0.0065597 | 0.98994 | -0.19267 | 0.98999 | -0.19154 | 1.8021
12 | 0.043477 | 0.010943 | -0.043426 | -0.010911 | 5.0272e-05 | 3.1794e-05 | 0.066311 | 0.066311 | 0.066311 | 0.97587 | -0.46448 | 0.97463 | -0.4887 | 18.2173
13 | -0.043477 | -0.010943 | 0.043514 | 0.010967 | 3.7136e-05 | 2.3486e-05 | 0.066311 | 0.066311 | 0.066311 | 0.97587 | -0.46448 | 0.97678 | -0.44663 | 18.2173
14 | 0.037311 | 0.0093788 | -0.037292 | -0.0093663 | 1.9758e-05 | 1.2443e-05 | 0.056975 | 0.056975 | 0.056975 | 0.97463 | -0.4887 | 0.97407 | -0.4998 | 15.6525
15 | -0.045636 | -0.011498 | 0.045641 | 0.011502 | 5.6218e-06 | 3.5591e-06 | 0.069543 | 0.069543 | 0.069543 | 0.97678 | -0.44663 | 0.97691 | -0.44405 | 19.1053
16 | 0.058033 | 0.014583 | -0.057979 | -0.014549 | 5.4313e-05 | 3.4513e-05 | 0.087024 | 0.087024 | 0.087024 | 0.99246 | -0.14377 | 0.99144 | -0.16339 | 23.9076
17 | 0.28479 | 0.072695 | -0.28452 | -0.072528 | 0.00026258 | 0.00016726 | 0.42764 | 0.42764 | 0.42764 | 0.99204 | -0.15122 | 0.99104 | -0.17032 | 29.3709
18 | -0.25943 | -0.066173 | 0.25956 | 0.066255 | 0.0001277 | 8.127e-05 | 0.39015 | 0.39015 | 0.39015 | 0.9905 | -0.18051 | 0.99104 | -0.17032 | 26.7959
19 | 0.25943 | 0.066173 | -0.2593 | -0.06609 | 0.00013044 | 8.3014e-05 | 0.39015 | 0.39015 | 0.39015 | 0.9905 | -0.18051 | 0.98996 | -0.19093 | 26.7959
20 | 0.024966 | 0.0062733 | -0.02496 | -0.0062696 | 6.0129e-06 | 3.7013e-06 | 0.037492 | 0.037492 | 0.037492 | 0.99104 | -0.17032 | 0.99078 | -0.17537 | 10.3001
21 | 0.24583 | 0.062713 | -0.24554 | -0.062534 | 0.00028138 | 0.00017896 | 0.3699 | 0.3699 | 0.3699 | 0.98996 | -0.19093 | 0.98872 | -0.21465 | 25.405
22 | 0.013473 | 0.0033779 | -0.013469 | -0.0033755 | 4.3166e-06 | 2.4019e-06 | 0.020252 | 0.020252 | 0.020252 | 0.98996 | -0.19093 | 0.98961 | -0.19765 | 5.5639
23 | -0.0057393 | -0.0014383 | 0.0057402 | 0.0014385 | 8.4138e-07 | 1.5074e-07 | 0.0086265 | 0.0086264 | 0.0086265 | 0.98999 | -0.19154 | 0.99015 | -0.18846 | 2.3699
24 | 0.035291 | 0.0088648 | -0.035289 | -0.0088636 | 1.8983e-06 | 1.1932e-06 | 0.053918 | 0.053918 | 0.053918 | 0.97407 | -0.4998 | 0.97401 | -0.50093 | 14.8127
25 | -0.049444 | -0.012455 | 0.049464 | 0.012467 | 2.0197e-05 | 1.2451e-05 | 0.075335 | 0.075335 | 0.075335 | 0.97691 | -0.44405 | 0.97734 | -0.43551 | 10.3483
26 | -0.019211 | -0.004818 | 0.019214 | 0.0048196 | 2.6849e-06 | 1.6156e-06 | 0.029402 | 0.029402 | 0.029402 | 0.97229 | -0.53499 | 0.97243 | -0.53206 | 8.0775
27 | 0.013311 | 0.0033395 | -0.013308 | -0.0033374 | 3.8011e-06 | 2.13e-06 | 0.020373 | 0.020374 | 0.020374 | 0.97229 | -0.53499 | 0.97198 | -0.54098 | 5.5971
28 | -0.022031 | -0.0055257 | 0.022039 | 0.0055308 | 8.3646e-06 | 5.1098e-06 | 0.033713 | 0.033713 | 0.033713 | 0.97243 | -0.53206 | 0.97284 | -0.5241 | 9.2618
29 | 0.013308 | 0.0033374 | -0.013306 | -0.0033365 | 1.5189e-06 | 8.5116e-07 | 0.020374 | 0.020374 | 0.020374 | 0.97198 | -0.54098 | 0.97186 | -0.54338 | 5.5971
30 | 0.010164 | 0.0025455 | -0.010163 | -0.0025451 | 7.7908e-07 | 3.9188e-07 | 0.015545 | 0.015545 | 0.015545 | 0.97284 | -0.5241 | 0.97276 | -0.52571 | 4.2707
31 | -0.032203 | -0.0080764 | 0.032217 | 0.0080852 | 1.413e-05 | 8.8502e-06 | 0.049258 | 0.049258 | 0.049258 | 0.97284 | -0.5241 | 0.9733 | -0.5149 | 13.5325
32 | 0.013306 | 0.0033365 | -0.0133 | -0.0033333 | 5.8028e-06 | 3.2521e-06 | 0.020374 | 0.020374 | 0.020374 | 0.97186 | -0.54338 | 0.9714 | -0.55253 | 5.5972
33 | 0.0071011 | 0.0017778 | -0.0071005 | -0.0017776 | 5.9978e-07 | 2.1558e-07 | 0.010862 | 0.010862 | 0.010862 | 0.97276 | -0.52571 | 0.97267 | -0.52748 | 2.984
34 | -0.034124 | -0.0085633 | 0.034147 | 0.0085776 | 2.2747e-05 | 1.4281e-05 | 0.052174 | 0.052174 | 0.052174 | 0.9733 | -0.5149 | 0.97401 | -0.50093 | 14.3336
35 | -0.00060728 | -0.0001522 | 0.0006073 | 0.0001516 | 1.4679e-08 | -5.9519e-07 | 0.00091266 | 0.00091245 | 0.00091266 | 0.99013 | -0.18897 | 0.99015 | -0.18846 | 0.25073
36 | -0.0063475 | -0.0015901 | 0.0063481 | 0.0015902 | 6.6844e-07 | 1.758e-07 | 0.0095388 | 0.0095387 | 0.0095388 | 0.99015 | -0.18846 | 0.99027 | -0.18625 | 2.6206
37 | 0.0066832 | 0.0016749 | -0.0066825 | -0.0016746 | 7.122e-07 | 2.315e-07 | 0.010237 | 0.010238 | 0.010238 | 0.9714 | -0.55253 | 0.97129 | -0.55477 | 2.8125
38 | 0.0061061 | 0.0015284 | -0.0061055 | -0.0015282 | 5.8186e-07 | 1.5168e-07 | 0.0093406 | 0.0093407 | 0.0093407 | 0.97267 | -0.52748 | 0.97257 | -0.52948 | 2.5661
39 | -0.0090149 | -0.0022586 | 0.0090169 | 0.0022595 | 1.9897e-06 | 9.013e-07 | 0.013546 | 0.013546 | 0.013546 | 0.99027 | -0.18625 | 0.9905 | -0.18162 | 3.7214
40 | 0.0066825 | 0.0016746 | -0.0066804 | -0.0016739 | 2.1485e-06 | 6.9873e-07 | 0.010238 | 0.010238 | 0.010238 | 0.97129 | -0.55477 | 0.97095 | -0.56152 | 2.8126
41 | 0.0049093 | 0.0012284 | -0.0049085 | -0.0012284 | 7.2271e-07 | 3.8624e-08 | 0.0075104 | 0.0075106 | 0.0075106 | 0.97257 | -0.52948 | 0.97241 | -0.53258 | 2.0633
42 | -0.010354 | -0.0025945 | 0.010354 | 0.0025948 | 4.7927e-07 | 2.3873e-07 | 0.015554 | 0.015554 | 0.015554 | 0.9905 | -0.18162 | 0.99055 | -0.18065 | 4.2731
43 | 0.0033407 | 0.00083695 | -0.0033404 | -0.00083718 | 3.6797e-07 | -2.2743e-07 | 0.0051197 | 0.0051199 | 0.0051199 | 0.97095 | -0.56152 | 0.97083 | -0.56383 | 1.4066
44 | 0.0066127 | 0.0016573 | -0.0066122 | -0.0016571 | 4.2706e-07 | 1.2822e-07 | 0.0099922 | 0.0099923 | 0.0099923 | 0.98474 | -0.29142 | 0.98467 | -0.29277 | 2.7451
45 | -0.0092701 | -0.0023233 | 0.0092711 | 0.0023238 | 1.0661e-06 | 4.9797e-07 | 0.014008 | 0.014008 | 0.014008 | 0.98474 | -0.29142 | 0.98487 | -0.289 | 3.8483
46 | 0.0042321 | 0.0010606 | -0.004232 | -0.0010606 | 1.1863e-07 | -2.2453e-08 | 0.0063955 | 0.0063955 | 0.0063955 | 0.98467 | -0.29277 | 0.98464 | -0.29336 | 1.757
47 | -0.23292 | -0.059041 | 0.23321 | 0.059222 | 0.00028507 | 0.00018119 | 0.35215 | 0.35215 | 0.35215 | 0.98487 | -0.289 | 0.98618 | -0.26357 | 24.1864
48 | 0.22365 | 0.056717 | -0.22349 | -0.056616 | 0.00015963 | 0.00010141 | 0.33815 | 0.33815 | 0.33815 | 0.98487 | -0.289 | 0.9841 | -0.30386 | 23.2244
49 | -0.23757 | -0.060317 | 0.23759 | 0.060328 | 1.8304e-05 | 1.1637e-05 | 0.35874 | 0.35874 | 0.35874 | 0.98618 | -0.26357 | 0.98627 | -0.26197 | 24.6388
50 | 0.22233 | 0.056325 | -0.2222 | -0.056244 | 0.00012758 | 8.1041e-05 | 0.33639 | 0.33639 | 0.33639 | 0.9841 | -0.30386 | 0.98348 | -0.31582 | 23.1038
51 | -0.23965 | -0.060844 | 0.23992 | 0.061017 | 0.00027183 | 0.00017284 | 0.36185 | 0.36185 | 0.36185 | 0.98627 | -0.26197 | 0.98749 | -0.23843 | 24.8521
52 | 0.15435 | 0.039081 | -0.15424 | -0.039011 | 0.00011174 | 7.0403e-05 | 0.23368 | 0.23368 | 0.23368 | 0.98348 | -0.31582 | 0.9827 | -0.33091 | 16.0494
53 | 0.067848 | 0.017163 | -0.067783 | -0.017122 | 6.4957e-05 | 4.1364e-05 | 0.10271 | 0.10271 | 0.10271 | 0.98348 | -0.31582 | 0.98245 | -0.33579 | 28.2176
54 | -0.24197 | -0.061531 | 0.24225 | 0.061708 | 0.00027744 | 0.00017642 | 0.36494 | 0.36494 | 0.36494 | 0.98749 | -0.23843 | 0.98872 | -0.21465 | 25.0644
55 | 0.15004 | 0.037957 | -0.14994 | -0.037898 | 9.4869e-05 | 5.9724e-05 | 0.22732 | 0.22732 | 0.22732 | 0.9827 | -0.33091 | 0.98203 | -0.34409 | 15.6124
56 | 0.06459 | 0.016321 | -0.064582 | -0.016316 | 7.5867e-06 | 4.8287e-06 | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | 0.98245 | -0.33579 | 0.98233 | -0.33824 | 26.8887
57 | 0.14553 | 0.036792 | -0.1455 | -0.036773 | 2.9772e-05 | 1.8724e-05 | 0.22063 | 0.22063 | 0.22063 | 0.98203 | -0.34409 | 0.98181 | -0.34836 | 15.1531
58 | 0.062351 | 0.015757 | -0.062309 | -0.01573 | 4.2096e-05 | 2.6782e-05 | 0.094495 | 0.094495 | 0.094495 | 0.98233 | -0.33824 | 0.9816 | -0.35233 | 25.9601
59 | -0.0018777 | -0.00047058 | 0.0018777 | 0.00047028 | 8.9287e-08 | -3.0311e-07 | 0.0028684 | 0.0028683 | 0.0028684 | 0.97406 | -0.50013 | 0.97411 | -0.49913 | 0.78802
60 | -0.0054205 | -0.0013582 | 0.0054208 | 0.0013582 | 2.8583e-07 | 4.4522e-08 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.97411 | -0.49913 | 0.97417 | -0.49803 | 2.2747
61 | -0.0087132 | -0.0021834 | 0.0087138 | 0.0021837 | 6.8041e-07 | 3.0792e-07 | 0.013309 | 0.013309 | 0.013309 | 0.97417 | -0.49803 | 0.97425 | -0.49639 | 3.6563
62 | -0.010948 | -0.0027437 | 0.010949 | 0.0027443 | 1.179e-06 | 6.1454e-07 | 0.016722 | 0.016722 | 0.016722 | 0.97425 | -0.49639 | 0.97436 | -0.49413 | 4.5938
63 | -0.012628 | -0.0031649 | 0.012629 | 0.0031654 | 8.3134e-07 | 4.578e-07 | 0.019285 | 0.019285 | 0.019285 | 0.97436 | -0.49413 | 0.97443 | -0.49274 | 5.298
64 | -0.0022813 | -0.00057059 | 0.0022815 | 0.00057007 | 2.461e-07 | -5.1042e-07 | 0.003491 | 0.0034908 | 0.003491 | 0.97226 | -0.53551 | 0.97238 | -0.53324 | 0.95908
65 | 0.0022813 | 0.00057059 | -0.002281 | -0.00057126 | 3.2351e-07 | -6.706e-07 | 0.003491 | 0.0034914 | 0.0034914 | 0.97226 | -0.53551 | 0.97211 | -0.53849 | 0.95916
66 | -0.0030592 | -0.00076496 | 0.0030593 | 0.00076488 | 9.656e-08 | -8.3992e-08 | 0.0046808 | 0.0046807 | 0.0046808 | 0.97238 | -0.53324 | 0.97241 | -0.53258 | 1.2859
67 | 0.002281 | 0.00057126 | -0.0022808 | -0.00057162 | 1.7694e-07 | -3.6658e-07 | 0.0034914 | 0.0034915 | 0.0034915 | 0.97211 | -0.53849 | 0.97203 | -0.54012 | 0.95921
68 | -0.014774 | -0.0037029 | 0.014774 | 0.0037032 | 3.871e-07 | 2.2248e-07 | 0.02256 | 0.02256 | 0.02256 | 0.97443 | -0.49274 | 0.97446 | -0.49219 | 6.1978
69 | 0.053336 | 0.013442 | -0.053328 | -0.013438 | 7.7843e-06 | 4.3506e-06 | 0.081209 | 0.08121 | 0.08121 | 0.97761 | -0.4302 | 0.97746 | -0.43325 | 5.5776
70 | -0.060594 | -0.015261 | 0.06062 | 0.015276 | 2.6527e-05 | 1.5309e-05 | 0.092256 | 0.092255 | 0.092256 | 0.97761 | -0.4302 | 0.97808 | -0.42105 | 6.3363
71 | 0.051498 | 0.012979 | -0.051492 | -0.012976 | 5.5737e-06 | 3.0826e-06 | 0.078423 | 0.078423 | 0.078423 | 0.97746 | -0.43325 | 0.97734 | -0.43551 | 5.3862
72 | -0.11377 | -0.028655 | 0.11378 | 0.028658 | 3.9923e-06 | 2.4837e-06 | 0.17314 | 0.17314 | 0.17314 | 0.97808 | -0.42105 | 0.97812 | -0.42031 | 11.8915
73 | 0.053153 | 0.013379 | -0.053083 | -0.013334 | 7.0086e-05 | 4.4497e-05 | 0.080885 | 0.080885 | 0.080885 | 0.97808 | -0.42105 | 0.97667 | -0.44868 | 22.2213
74 | -0.11558 | -0.029109 | 0.11564 | 0.029148 | 6.3141e-05 | 3.9316e-05 | 0.17588 | 0.17588 | 0.17588 | 0.97812 | -0.42031 | 0.9787 | -0.4089 | 12.0797
75 | 0.050616 | 0.012716 | -0.050614 | -0.012715 | 1.2769e-06 | 8.1007e-07 | 0.077127 | 0.077127 | 0.077127 | 0.97667 | -0.44868 | 0.97665 | -0.4492 | 21.1887
76 | -0.11564 | -0.029148 | 0.11566 | 0.029157 | 1.4248e-05 | 8.8717e-06 | 0.17588 | 0.17588 | 0.17588 | 0.9787 | -0.4089 | 0.97883 | -0.40632 | 12.0797
77 | 0.0487 | 0.012235 | -0.048697 | -0.012234 | 2.2269e-06 | 1.4117e-06 | 0.074209 | 0.074209 | 0.074209 | 0.97665 | -0.4492 | 0.9766 | -0.45016 | 20.3872
78 | 0.0061838 | 0.0015496 | -0.0061828 | -0.0015493 | 9.3596e-07 | 2.4405e-07 | 0.0094004 | 0.0094005 | 0.0094005 | 0.97883 | -0.40632 | 0.97867 | -0.4095 | 2.5826
79 | -0.12184 | -0.030707 | 0.12188 | 0.030731 | 3.8178e-05 | 2.3837e-05 | 0.18528 | 0.18528 | 0.18528 | 0.97883 | -0.40632 | 0.97917 | -0.39977 | 12.7253
80 | 0.042997 | 0.010805 | -0.042939 | -0.010769 | 5.7762e-05 | 3.6519e-05 | 0.065524 | 0.065524 | 0.065524 | 0.9766 | -0.45016 | 0.97517 | -0.47834 | 18.0012
81 | 0.0035035 | 0.00087784 | -0.0035032 | -0.00087799 | 2.8171e-07 | -1.5235e-07 | 0.0053268 | 0.0053269 | 0.0053269 | 0.97867 | -0.4095 | 0.97859 | -0.41119 | 1.4634
82 | -0.12328 | -0.031082 | 0.12339 | 0.031153 | 0.00011236 | 7.0189e-05 | 0.18741 | 0.18741 | 0.18741 | 0.97917 | -0.39977 | 0.98014 | -0.38075 | 12.8718
83 | -0.0006023 | -0.00015095 | 0.00060231 | 0.00015067 | 7.3361e-09 | -2.8472e-07 | 0.00091871 | 0.00091861 | 0.00091871 | 0.97553 | -0.47123 | 0.97555 | -0.47097 | 0.25239
84 | -0.0092676 | -0.0023218 | 0.0092686 | 0.0023222 | 9.9259e-07 | 4.6985e-07 | 0.014136 | 0.014136 | 0.014136 | 0.97555 | -0.47097 | 0.97566 | -0.46872 | 3.8834
85 | 0.0086653 | 0.0021711 | -0.0086636 | -0.0021703 | 1.7177e-06 | 7.7202e-07 | 0.013217 | 0.013217 | 0.013217 | 0.97555 | -0.47097 | 0.97533 | -0.47514 | 3.6311
86 | 0.03153 | 0.0079086 | -0.031524 | -0.0079048 | 6.1222e-06 | 3.8302e-06 | 0.048114 | 0.048114 | 0.048114 | 0.97517 | -0.47834 | 0.97496 | -0.48242 | 13.2182
87 | 0.011409 | 0.0028602 | -0.011408 | -0.0028594 | 1.5319e-06 | 8.1228e-07 | 0.01741 | 0.01741 | 0.01741 | 0.97517 | -0.47834 | 0.97502 | -0.48116 | 4.7829
88 | -0.1326 | -0.033465 | 0.13269 | 0.033522 | 9.059e-05 | 5.6775e-05 | 0.20136 | 0.20136 | 0.20136 | 0.98028 | -0.3781 | 0.98101 | -0.36385 | 13.8295
89 | 0.12813 | 0.032345 | -0.12812 | -0.032339 | 8.8082e-06 | 5.5121e-06 | 0.19457 | 0.19457 | 0.19457 | 0.98028 | -0.3781 | 0.98021 | -0.37954 | 13.3634
90 | -0.13368 | -0.033771 | 0.13368 | 0.033771 | 1.5406e-08 | 9.6326e-09 | 0.20287 | 0.20287 | 0.20287 | 0.98101 | -0.36385 | 0.98101 | -0.36384 | 13.9331
91 | 0.12574 | 0.031744 | -0.12573 | -0.031739 | 7.3108e-06 | 4.5711e-06 | 0.19097 | 0.19097 | 0.19097 | 0.98021 | -0.37954 | 0.98014 | -0.38075 | 13.1157
92 | -0.13495 | -0.034089 | 0.13495 | 0.034089 | 1.1313e-07 | 7.0943e-08 | 0.20479 | 0.20479 | 0.20479 | 0.98101 | -0.36384 | 0.98101 | -0.36383 | 14.0652
93 | -0.13595 | -0.034339 | 0.13595 | 0.034339 | 9.4218e-08 | 5.9105e-08 | 0.2063 | 0.2063 | 0.2063 | 0.98101 | -0.36383 | 0.98101 | -0.36381 | 14.1693
94 | -0.13721 | -0.034655 | 0.13721 | 0.034659 | 6.9091e-06 | 4.336e-06 | 0.20821 | 0.20821 | 0.20821 | 0.98101 | -0.36381 | 0.98107 | -0.36276 | 14.3004
95 | -0.13834 | -0.034941 | 0.13835 | 0.034946 | 6.7402e-06 | 4.2313e-06 | 0.20992 | 0.20992 | 0.20992 | 0.98107 | -0.36276 | 0.98112 | -0.36175 | 14.4178
96 | -0.010526 | -0.0026374 | 0.010529 | 0.002639 | 3.1926e-06 | 1.6306e-06 | 0.016053 | 0.016053 | 0.016053 | 0.97566 | -0.46872 | 0.97598 | -0.46236 | 4.4103
97 | 0.006971 | 0.0017461 | -0.0069709 | -0.0017461 | 7.6905e-08 | 2.659e-08 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010635 | 0.97533 | -0.47514 | 0.97532 | -0.47537 | 2.9217
98 | -0.010985 | -0.0027531 | 0.010988 | 0.0027547 | 3.0164e-06 | 1.572e-06 | 0.016748 | 0.016747 | 0.016748 | 0.97598 | -0.46236 | 0.97628 | -0.4566 | 4.601
99 | 0.005515 | 0.0013812 | -0.005515 | -0.0013812 | 3.1119e-08 | 5.287e-09 | 0.0084137 | 0.0084138 | 0.0084138 | 0.97532 | -0.47537 | 0.97532 | -0.47549 | 2.3115
100 | 0.0048618 | 0.0012184 | -0.0048614 | -0.0012184 | 3.4543e-07 | 1.3384e-08 | 0.0074284 | 0.0074285 | 0.0074285 | 0.97388 | -0.50381 | 0.9738 | -0.5053 | 2.0408
101 | -0.014312 | -0.0035867 | 0.014316 | 0.0035893 | 4.463e-06 | 2.5465e-06 | 0.021867 | 0.021867 | 0.021867 | 0.97388 | -0.50381 | 0.97421 | -0.49726 | 6.0074
102 | 0.002599 | 0.00065135 | -0.002599 | -0.00065138 | 1.9178e-08 | -2.8064e-08 | 0.0039714 | 0.0039715 | 0.0039715 | 0.9738 | -0.5053 | 0.97379 | -0.50545 | 1.0911
103 | 0.0033449 | 0.00083816 | -0.0033447 | -0.00083827 | 1.7854e-07 | -1.1283e-07 | 0.005109 | 0.0051091 | 0.0051091 | 0.97421 | -0.49726 | 0.97415 | -0.49838 | 1.4036
104 | -0.017661 | -0.0044274 | 0.017663 | 0.0044286 | 1.8969e-06 | 1.1275e-06 | 0.026976 | 0.026976 | 0.026976 | 0.97421 | -0.49726 | 0.97432 | -0.49501 | 7.411
105 | -0.020911 | -0.0052425 | 0.02092 | 0.0052482 | 9.4571e-06 | 5.7444e-06 | 0.031936 | 0.031936 | 0.031936 | 0.97432 | -0.49501 | 0.9748 | -0.48552 | 8.7736
106 | -0.024704 | -0.0061966 | 0.024716 | 0.0062042 | 1.233e-05 | 7.6029e-06 | 0.037712 | 0.037712 | 0.037712 | 0.9748 | -0.48552 | 0.97534 | -0.47506 | 10.3605
107 | -0.024716 | -0.0062042 | 0.024719 | 0.0062058 | 2.4843e-06 | 1.5318e-06 | 0.037712 | 0.037712 | 0.037712 | 0.97534 | -0.47506 | 0.97544 | -0.47295 | 10.3604
108 | -0.026496 | -0.0066512 | 0.026509 | 0.0066592 | 1.3048e-05 | 8.0849e-06 | 0.040423 | 0.040423 | 0.040423 | 0.97544 | -0.47295 | 0.97597 | -0.46263 | 11.1052
109 | 0.0043513 | 0.0010896 | -0.0043508 | -0.0010896 | 5.6256e-07 | -6.4726e-08 | 0.0066383 | 0.0066385 | 0.0066385 | 0.97532 | -0.47549 | 0.97518 | -0.4782 | 1.8238
110 | 0.0015201 | 0.00038021 | -0.00152 | -0.00038049 | 5.0167e-08 | -2.7817e-07 | 0.0023192 | 0.0023193 | 0.0023193 | 0.97518 | -0.4782 | 0.97514 | -0.47889 | 0.63718
111 | 0.00152 | 0.00038049 | -0.00152 | -0.00038089 | 7.1896e-08 | -3.9856e-07 | 0.0023193 | 0.0023195 | 0.0023195 | 0.97514 | -0.47889 | 0.97509 | -0.47989 | 0.63722
112 | -0.010988 | -0.0027547 | 0.010989 | 0.0027556 | 1.7646e-06 | 9.195e-07 | 0.016747 | 0.016747 | 0.016747 | 0.97628 | -0.4566 | 0.97645 | -0.45323 | 4.6009
113 | 0.00078082 | 0.00019564 | -0.00078081 | -0.00019569 | 2.3677e-09 | -5.3958e-08 | 0.0011915 | 0.0011915 | 0.0011915 | 0.97509 | -0.47989 | 0.97509 | -0.47995 | 0.32735
114 | -0.011446 | -0.0028702 | 0.011447 | 0.0028704 | 5.4109e-07 | 2.8698e-07 | 0.017444 | 0.017444 | 0.017444 | 0.97645 | -0.45323 | 0.9765 | -0.45223 | 4.7922
115 | 0.025173 | 0.006313 | -0.025169 | -0.0063108 | 3.674e-06 | 2.2686e-06 | 0.038421 | 0.038421 | 0.038421 | 0.97496 | -0.48242 | 0.9748 | -0.48548 | 10.5552
116 | 0.011408 | 0.0028594 | -0.011406 | -0.0028587 | 1.3376e-06 | 7.0932e-07 | 0.01741 | 0.01741 | 0.01741 | 0.97502 | -0.48116 | 0.9749 | -0.48362 | 4.783
117 | 0.021177 | 0.0053104 | -0.021174 | -0.005308 | 3.9423e-06 | 2.3977e-06 | 0.032328 | 0.032328 | 0.032328 | 0.9748 | -0.48548 | 0.9746 | -0.48939 | 8.8813
118 | 0.01943 | 0.0048709 | -0.019427 | -0.0048694 | 2.5982e-06 | 1.5647e-06 | 0.029665 | 0.029665 | 0.029665 | 0.9746 | -0.48939 | 0.97446 | -0.49219 | 8.1499
119 | 0.0048421 | 0.0012134 | -0.0048415 | -0.0012134 | 5.9618e-07 | -3.7255e-09 | 0.0072807 | 0.0072808 | 0.0072808 | 0.98961 | -0.19765 | 0.98948 | -0.20024 | 2.0002
120 | 0.0029048 | 0.000728 | -0.0029048 | -0.000728 | 4.5833e-09 | -5.2939e-09 | 0.0043683 | 0.0043683 | 0.0043683 | 0.98948 | -0.20024 | 0.98948 | -0.20027 | 1.2001
121 | 0.024008 | 0.006031 | -0.024 | -0.0060261 | 8.0889e-06 | 4.9633e-06 | 0.036061 | 0.036062 | 0.036062 | 0.99078 | -0.17537 | 0.99041 | -0.18243 | 9.907
122 | 0.00095271 | 0.00023852 | -0.0009527 | -0.00023877 | 1.5213e-08 | -2.4546e-07 | 0.0014308 | 0.0014309 | 0.0014309 | 0.99078 | -0.17537 | 0.99076 | -0.1757 | 0.39309
123 | -0.00088852 | -0.00022268 | 0.00088853 | 0.00022237 | 1.7157e-08 | -3.1644e-07 | 0.001338 | 0.0013379 | 0.001338 | 0.98814 | -0.22658 | 0.98816 | -0.22618 | 0.36758
124 | -0.0024688 | -0.00061841 | 0.0024689 | 0.00061812 | 1.5952e-07 | -2.9228e-07 | 0.0037175 | 0.0037173 | 0.0037175 | 0.98816 | -0.22618 | 0.98823 | -0.22482 | 1.0213
125 | 0.018062 | 0.0045381 | -0.018057 | -0.0045346 | 5.9185e-06 | 3.5122e-06 | 0.027141 | 0.027141 | 0.027141 | 0.99041 | -0.18243 | 0.99006 | -0.1893 | 7.4565
126 | -0.0024689 | -0.00061812 | 0.0024691 | 0.00061786 | 1.4188e-07 | -2.6003e-07 | 0.0037173 | 0.0037172 | 0.0037173 | 0.98823 | -0.22482 | 0.98829 | -0.22361 | 1.0212
127 | 0.018057 | 0.0045346 | -0.018048 | -0.0045293 | 8.9338e-06 | 5.302e-06 | 0.027141 | 0.027142 | 0.027142 | 0.99006 | -0.1893 | 0.98952 | -0.19967 | 7.4565
128 | -0.0042496 | -0.0010641 | 0.00425 | 0.001064 | 3.3068e-07 | -6.4419e-08 | 0.0063981 | 0.006398 | 0.0063981 | 0.98829 | -0.22361 | 0.98838 | -0.22198 | 1.7577
129 | 0.018987 | 0.004763 | -0.018979 | -0.004758 | 8.496e-06 | 5.0779e-06 | 0.028499 | 0.028499 | 0.028499 | 0.99144 | -0.16339 | 0.99096 | -0.17278 | 7.8293
130 | 0.038991 | 0.0097855 | -0.038965 | -0.0097686 | 2.6801e-05 | 1.6884e-05 | 0.058525 | 0.058525 | 0.058525 | 0.99144 | -0.16339 | 0.9907 | -0.17782 | 16.0784
131 | 0.056597 | 0.014272 | -0.056531 | -0.01423 | 6.6553e-05 | 4.2291e-05 | 0.085936 | 0.085936 | 0.085936 | 0.98037 | -0.37638 | 0.97911 | -0.40098 | 23.6087
132 | -0.059826 | -0.015082 | 0.059895 | 0.015125 | 6.8922e-05 | 4.3829e-05 | 0.090836 | 0.090835 | 0.090836 | 0.98037 | -0.37638 | 0.9816 | -0.35233 | 24.9548
133 | 0.053607 | 0.013497 | -0.053585 | -0.013484 | 2.1534e-05 | 1.3673e-05 | 0.081492 | 0.081492 | 0.081492 | 0.97911 | -0.40098 | 0.97868 | -0.40938 | 22.3878
134 | 0.042518 | 0.01071 | -0.042507 | -0.010703 | 1.144e-05 | 7.23e-06 | 0.064665 | 0.064665 | 0.064665 | 0.97868 | -0.40938 | 0.97839 | -0.41501 | 17.7652
135 | 0.041811 | 0.010528 | -0.041758 | -0.010495 | 5.3544e-05 | 3.3826e-05 | 0.063607 | 0.063607 | 0.063607 | 0.97839 | -0.41501 | 0.97703 | -0.44183 | 17.4746
136 | 0.029068 | 0.0073108 | -0.029051 | -0.0073002 | 1.7024e-05 | 1.0605e-05 | 0.044279 | 0.04428 | 0.04428 | 0.97703 | -0.44183 | 0.9764 | -0.4541 | 12.1647
137 | 0.01269 | 0.0031838 | -0.012686 | -0.0031814 | 4.3722e-06 | 2.4075e-06 | 0.019328 | 0.019328 | 0.019328 | 0.97703 | -0.44183 | 0.97666 | -0.44906 | 5.3099
138 | 0.028698 | 0.0072119 | -0.028698 | -0.0072116 | 4.0234e-07 | 2.5048e-07 | 0.043742 | 0.043742 | 0.043742 | 0.9764 | -0.4541 | 0.97639 | -0.45439 | 12.0171
139 | 0.011807 | 0.0029613 | -0.011806 | -0.0029603 | 1.7848e-06 | 9.5826e-07 | 0.01799 | 0.01799 | 0.01799 | 0.97666 | -0.44906 | 0.9765 | -0.45223 | 4.9424
140 | 0.14173 | 0.035827 | -0.14163 | -0.03577 | 9.0921e-05 | 5.7128e-05 | 0.21491 | 0.21491 | 0.21491 | 0.98181 | -0.34836 | 0.98112 | -0.36175 | 14.7602
141 | 0.02652 | 0.0066657 | -0.026509 | -0.0066592 | 1.0426e-05 | 6.4599e-06 | 0.040423 | 0.040423 | 0.040423 | 0.97639 | -0.45439 | 0.97597 | -0.46263 | 11.1052
142 | -0.012809 | -0.0032101 | 0.01281 | 0.0032106 | 9.1017e-07 | 4.9812e-07 | 0.019242 | 0.019242 | 0.019242 | 0.99055 | -0.18065 | 0.99063 | -0.17916 | 5.2863
143 | -0.013959 | -0.0034984 | 0.013961 | 0.0034995 | 2.0264e-06 | 1.1386e-06 | 0.020967 | 0.020967 | 0.020967 | 0.99063 | -0.17916 | 0.99079 | -0.17611 | 5.7602
144 | -0.00021782 | -5.4592e-05 | 0.00021782 | 5.4058e-05 | 1.6865e-09 | -5.3327e-07 | 0.00032823 | 0.00032804 | 0.00032823 | 0.98749 | -0.24049 | 0.9875 | -0.24033 | 0.090173
145 | -0.00021782 | -5.4058e-05 | 0.00021784 | 4.9878e-05 | 1.3155e-08 | -4.1807e-06 | 0.00032804 | 0.00032662 | 0.00032804 | 0.9875 | -0.24033 | 0.98756 | -0.23901 | 0.090121
146 | 0.0008841 | 0.00022135 | -0.00088409 | -0.00022157 | 1.1996e-08 | -2.2299e-07 | 0.001332 | 0.0013321 | 0.0013321 | 0.98756 | -0.23901 | 0.98755 | -0.2393 | 0.36597
147 | -0.0011019 | -0.00027123 | 0.0011021 | 0.00026909 | 1.8186e-07 | -2.1407e-06 | 0.0016586 | 0.0016578 | 0.0016586 | 0.98756 | -0.23901 | 0.98774 | -0.23549 | 0.45566
148 | -0.0016242 | -0.00039994 | 0.0016243 | 0.00039934 | 1.1672e-07 | -5.922e-07 | 0.0024443 | 0.0024441 | 0.0024443 | 0.98774 | -0.23549 | 0.98782 | -0.23396 | 0.67152
149 | -0.010792 | -0.002694 | 0.010792 | 0.002694 | 2.4447e-08 | 1.2482e-08 | 0.016247 | 0.016247 | 0.016247 | 0.98819 | -0.22664 | 0.98819 | -0.22659 | 4.4636
150 | 0.0082962 | 0.0020684 | -0.0082941 | -0.0020676 | 2.0521e-06 | 8.6396e-07 | 0.012489 | 0.012489 | 0.012489 | 0.98819 | -0.22664 | 0.98792 | -0.23186 | 3.431
151 | -0.011704 | -0.0029225 | 0.01171 | 0.0029258 | 6.2475e-06 | 3.3105e-06 | 0.01762 | 0.01762 | 0.01762 | 0.98819 | -0.22659 | 0.98877 | -0.21536 | 4.8406
152 | 0.0050718 | 0.0012682 | -0.0050717 | -0.0012682 | 7.3881e-08 | 4.0442e-09 | 0.0076381 | 0.0076381 | 0.0076381 | 0.98792 | -0.23186 | 0.98791 | -0.23216 | 2.0984
153 | 0.0032224 | 0.00079933 | -0.0032222 | -0.00079943 | 1.2111e-07 | -9.8237e-08 | 0.0048506 | 0.0048507 | 0.0048507 | 0.98792 | -0.23186 | 0.98788 | -0.23265 | 1.3326
154 | -0.012062 | -0.0030138 | 0.012067 | 0.0030169 | 5.7283e-06 | 3.0709e-06 | 0.018148 | 0.018148 | 0.018148 | 0.98877 | -0.21536 | 0.98928 | -0.20538 | 4.9858
155 | 0.0050717 | 0.0012682 | -0.0050708 | -0.0012682 | 8.791e-07 | 4.824e-08 | 0.0076381 | 0.0076383 | 0.0076383 | 0.98791 | -0.23216 | 0.98772 | -0.23581 | 2.0984
156 | 0.0029363 | 0.00072777 | -0.0029363 | -0.00072778 | 9.3566e-09 | -1.0363e-08 | 0.00442 | 0.00442 | 0.00442 | 0.98788 | -0.23265 | 0.98788 | -0.23272 | 1.2143
157 | -0.012067 | -0.0030169 | 0.012071 | 0.0030191 | 3.9819e-06 | 2.1343e-06 | 0.018148 | 0.018148 | 0.018148 | 0.98928 | -0.20538 | 0.98964 | -0.19844 | 4.9858
158 | 0.0040566 | 0.001014 | -0.0040561 | -0.0010141 | 4.7744e-07 | -1.3082e-07 | 0.0061104 | 0.0061105 | 0.0061105 | 0.98772 | -0.23581 | 0.9876 | -0.23828 | 1.6787
159 | 0.0020882 | 0.00051523 | -0.0020881 | -0.00051557 | 1.2226e-07 | -3.4438e-07 | 0.0031426 | 0.0031427 | 0.0031427 | 0.98788 | -0.23272 | 0.98782 | -0.23396 | 0.86338
160 | -0.012071 | -0.0030191 | 0.012075 | 0.0030213 | 4.2816e-06 | 2.2946e-06 | 0.018148 | 0.018148 | 0.018148 | 0.98964 | -0.19844 | 0.99002 | -0.19098 | 4.9857
161 | 0.015465 | 0.0038786 | -0.015459 | -0.003875 | 6.2044e-06 | 3.5792e-06 | 0.023274 | 0.023274 | 0.023274 | 0.98881 | -0.21356 | 0.98838 | -0.22198 | 6.3941
162 | -0.015465 | -0.0038786 | 0.01547 | 0.0038813 | 4.6999e-06 | 2.711e-06 | 0.023274 | 0.023274 | 0.023274 | 0.98881 | -0.21356 | 0.98914 | -0.20718 | 6.394
163 | 0.011209 | 0.0028109 | -0.011206 | -0.0028091 | 3.5481e-06 | 1.8452e-06 | 0.016876 | 0.016877 | 0.016877 | 0.98838 | -0.22198 | 0.98803 | -0.22862 | 4.6364
164 | -0.016694 | -0.004188 | 0.0167 | 0.0041915 | 5.9798e-06 | 3.5024e-06 | 0.025115 | 0.025115 | 0.025115 | 0.98914 | -0.20718 | 0.98952 | -0.19967 | 6.8998
165 | 0.0038404 | 0.00096006 | -0.0038402 | -0.00096014 | 2.029e-07 | -7.6967e-08 | 0.0057856 | 0.0057856 | 0.0057856 | 0.9876 | -0.23828 | 0.98754 | -0.23939 | 1.5895
166 | -0.02437 | -0.0061027 | 0.02437 | 0.0061027 | 5.5308e-08 | 3.3983e-08 | 0.036627 | 0.036627 | 0.036627 | 0.99002 | -0.19098 | 0.99002 | -0.19094 | 10.0623
167 | 0.0097691 | 0.002449 | -0.0097674 | -0.0024482 | 1.7141e-06 | 8.2663e-07 | 0.014713 | 0.014713 | 0.014713 | 0.98803 | -0.22862 | 0.98784 | -0.2323 | 4.042
168 | 0.0036956 | 0.00092389 | -0.0036953 | -0.00092405 | 3.5533e-07 | -1.6362e-07 | 0.0055677 | 0.0055678 | 0.0055678 | 0.98754 | -0.23939 | 0.98743 | -0.24142 | 1.5296
169 | -0.035814 | -0.0089709 | 0.035837 | 0.008985 | 2.2388e-05 | 1.4063e-05 | 0.053828 | 0.053827 | 0.053828 | 0.99002 | -0.19094 | 0.9907 | -0.17782 | 14.7878
170 | 0.0033702 | 0.00084258 | -0.0033698 | -0.00084284 | 3.7667e-07 | -2.5713e-07 | 0.005078 | 0.0050782 | 0.0050782 | 0.98743 | -0.24142 | 0.98731 | -0.24377 | 1.3951
171 | 0.0025998 | 0.00064986 | -0.0025996 | -0.00065013 | 1.702e-07 | -2.6921e-07 | 0.0039176 | 0.0039178 | 0.0039178 | 0.98731 | -0.24377 | 0.98724 | -0.24514 | 1.0763
172 | 0.00075496 | 0.00018909 | -0.00075496 | -0.00018921 | 4.8309e-09 | -1.2413e-07 | 0.0011379 | 0.0011379 | 0.0011379 | 0.98724 | -0.24514 | 0.98724 | -0.24528 | 0.31261
173 | 0.0018447 | 0.00046104 | -0.0018444 | -0.00046191 | 2.3117e-07 | -8.7179e-07 | 0.0027799 | 0.0027803 | 0.0027803 | 0.98724 | -0.24514 | 0.98711 | -0.24778 | 0.76381
174 | 0.0018444 | 0.00046191 | -0.0018443 | -0.00046224 | 8.6424e-08 | -3.2578e-07 | 0.0027803 | 0.0027804 | 0.0027804 | 0.98711 | -0.24778 | 0.98706 | -0.24876 | 0.76385
175 | 0.0096382 | 0.0024158 | -0.0096377 | -0.0024156 | 4.9659e-07 | 2.3739e-07 | 0.014518 | 0.014518 | 0.014518 | 0.98784 | -0.2323 | 0.98779 | -0.23338 | 3.9886
176 | 0.0088043 | 0.0022067 | -0.0088023 | -0.0022058 | 2.0534e-06 | 9.1579e-07 | 0.013263 | 0.013263 | 0.013263 | 0.98779 | -0.23338 | 0.98754 | -0.23828 | 3.6437
177 | 0.0078855 | 0.0019761 | -0.0078852 | -0.0019759 | 2.7298e-07 | 1.0874e-07 | 0.011882 | 0.011882 | 0.011882 | 0.98754 | -0.23828 | 0.9875 | -0.23901 | 3.2642
178 | 0.0076365 | 0.0019136 | -0.0076358 | -0.0019134 | 7.0426e-07 | 2.693e-07 | 0.011507 | 0.011507 | 0.011507 | 0.9875 | -0.23901 | 0.9874 | -0.24094 | 3.1613
179 | 0.0061819 | 0.001549 | -0.0061811 | -0.0015488 | 8.6741e-07 | 2.143e-07 | 0.0093161 | 0.0093162 | 0.0093162 | 0.9874 | -0.24094 | 0.98725 | -0.24389 | 2.5594
180 | 0.0041224 | 0.0010328 | -0.0041224 | -0.0010328 | 5.0953e-09 | -1.2394e-09 | 0.0062133 | 0.0062133 | 0.0062133 | 0.98725 | -0.24389 | 0.98725 | -0.24392 | 1.7069
181 | -0.00058261 | -0.00014602 | 0.00058261 | 0.00014598 | 8.292e-10 | -3.6118e-08 | 0.00087825 | 0.00087823 | 0.00087825 | 0.98712 | -0.24635 | 0.98712 | -0.24632 | 0.24128
182 | -0.0035481 | -0.00088919 | 0.0035485 | 0.00088896 | 4.0675e-07 | -2.2449e-07 | 0.0053484 | 0.0053482 | 0.0053484 | 0.98712 | -0.24632 | 0.98725 | -0.24392 | 1.4693
183 | -0.0031275 | -0.00078384 | 0.0031278 | 0.00078364 | 2.1408e-07 | -1.9604e-07 | 0.0046979 | 0.0046978 | 0.0046979 | 0.99063 | -0.17925 | 0.9907 | -0.17782 | 1.2906
184 | 0.015412 | 0.003864 | -0.015409 | -0.0038626 | 2.4415e-06 | 1.406e-06 | 0.023143 | 0.023143 | 0.023143 | 0.99096 | -0.17278 | 0.99079 | -0.17611 | 6.358

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40664 | 0.10392

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010186 | 0.0025528
1 | 0.0051194 | 0.0012831
2 | 0.0041068 | 0.0010293
3 | 0.004495 | 0.0011266
4 | 0.0051234 | 0.001284
5 | 0.011269 | 0.0028244
6 | 0.002932 | 0.00073482
7 | 0.001432 | 0.0003589
8 | 0.006115 | 0.0015326
9 | 0.002122 | 0.00053183
10 | 0.0082106 | 0.0020578
11 | 0.010921 | 0.0027372
12 | 0.0013751 | 0.00034464
13 | 0.002001 | 0.00050151
14 | 0.0038026 | 0.00095302
15 | 0.0058994 | 0.0014785
16 | 0.0028173 | 0.00070609
17 | 0.0030617 | 0.00076733
18 | 0.0019076 | 0.00047808
19 | 0.00060728 | 0.0001522
20 | 0.0066171 | 0.0016584
21 | 0.00099439 | 0.00024922
22 | 0.0011415 | 0.00028608
23 | 0.0026668 | 0.00066835
24 | 0.0011962 | 0.00029981
25 | 0.0013368 | 0.00033502
26 | 0.0033396 | 0.00083698
27 | 0.0026574 | 0.00066601
28 | 0.0023801 | 0.00059651
29 | 0.004232 | 0.0010606
30 | 0.0043659 | 0.0010942
31 | 0.0011614 | 0.00029108
32 | 0.0020585 | 0.0005159
33 | 0.0020514 | 0.00051412
34 | 0.0042026 | 0.0010533
35 | 0.0031937 | 0.00080042
36 | 0.003296 | 0.00082605
37 | 0.004413 | 0.001106
38 | 0.0022314 | 0.00055923
39 | 0.0018777 | 0.00047058
40 | 0.0035428 | 0.0008879
41 | 0.0032924 | 0.00082515
42 | 0.0022343 | 0.00055997
43 | 0.0016785 | 0.00042067
44 | 0.00077762 | 0.00019489
45 | 0.0018493 | 0.00046347
46 | 0.0022808 | 0.00057162
47 | 0.0021448 | 0.00053755
48 | 0.0072576 | 0.0018189
49 | 0.0018308 | 0.00045883
50 | 0.0020279 | 0.00050823
51 | 0.0018008 | 0.00045132
52 | 0.002467 | 0.00061829
53 | 0.0019149 | 0.00047991
54 | 0.0057002 | 0.0014286
55 | 0.0026793 | 0.0006715
56 | 0.0014042 | 0.00035193
57 | 0.0006023 | 0.00015095
58 | 0.00447 | 0.0011203
59 | 0.00099507 | 0.00024939
60 | 0.0023758 | 0.00059542
61 | 0.0012685 | 0.00031791
62 | 0.0023397 | 0.00058638
63 | 0.00099847 | 0.00025024
64 | 0.001259 | 0.00031553
65 | 0.0011266 | 0.00028235
66 | 0.0035032 | 0.00087799
67 | 0.0012574 | 0.00031514
68 | 0.0016926 | 0.0004242
69 | 0.00045541 | 0.00011414
70 | 0.0014559 | 0.00036488
71 | 0.0094498 | 0.0023683
72 | 0.0022624 | 0.00056701
73 | 0.002599 | 0.00065138
74 | 0.0033447 | 0.00083827
75 | 0.0032476 | 0.00081393
76 | 0.0037841 | 0.0009484
77 | 0.0017771 | 0.00044539
78 | 0.0011637 | 0.00029165
79 | 0.0028307 | 0.00070943
80 | 0.00073916 | 0.00018525
81 | 0.00045693 | 0.00011452
82 | 0.0063512 | 0.0015918
83 | 0.0039916 | 0.0010004
84 | 0.011406 | 0.0028587
85 | 0.0017439 | 0.00043706
86 | 0.00078081 | 0.00019569
87 | 0.0046531 | 0.0011662
88 | 0.0086269 | 0.0021621
89 | 0.0019367 | 0.00048539
90 | 0.0029048 | 0.000728
91 | 0.00088852 | 0.00022268
92 | 0.0015802 | 0.00039604
93 | 0.0059372 | 0.001488
94 | 0.0009527 | 0.00023877
95 | 0.0017806 | 0.00044625
96 | 0.0032284 | 0.0008091
97 | 0.0029242 | 0.00073288
98 | 0.0024139 | 0.00060499
99 | 0.011067 | 0.0027736
100 | 0.00069573 | 0.00017437
101 | 0.00035246 | 8.8334e-05
102 | 0.0008782 | 0.0002201
103 | 0.0037749 | 0.00094607
104 | 0.0032874 | 0.00082389
105 | 0.00035868 | 8.9893e-05
106 | 0.0021782 | 0.00054591
107 | 0.0024552 | 0.00061533
108 | 0.0033404 | 0.00083718
109 | 0.0011485 | 0.00028783
110 | 0.00021782 | 5.4592e-05
111 | 0.00088409 | 0.00022157
112 | 0.0005221 | 0.00013085
113 | 0.0024962 | 0.00062561
114 | 0.00091151 | 0.00022845
115 | 0.00035131 | 8.8047e-05
116 | 0.00028592 | 7.1658e-05
117 | 0.0010142 | 0.00025418
118 | 0.0008481 | 0.00021255
119 | 0.0012239 | 0.00030673
120 | 0.00021569 | 5.4058e-05
121 | 0.00046376 | 0.00011623
122 | 0.012295 | 0.0030813
123 | 0.0014367 | 0.00036007
124 | 0.0013476 | 0.00033774
125 | 0.00014463 | 3.6247e-05
126 | 0.011444 | 0.0028682
127 | 0.00032507 | 8.1471e-05
128 | 0.00077002 | 0.00019298
129 | 0.00075496 | 0.00018921
130 | 0.0018443 | 0.00046224
131 | 0.00012917 | 3.2372e-05
132 | 0.00083338 | 0.00020886
133 | 0.00091678 | 0.00022977
134 | 0.00024867 | 6.2324e-05
135 | 0.0014539 | 0.00036438
136 | 0.0020587 | 0.00051596
137 | 0.00058261 | 0.00014602
138 | 0.0029654 | 0.00074321
139 | 0.00057392 | 0.00014384
140 | 0.0031275 | 0.00078384
141 | 0.0035668 | 0.00089391
142 | 0.0014488 | 0.0003631

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1