## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_248-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_248-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_248-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_248-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_248-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_248-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_248-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_248-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_248-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_248-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_248-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_248-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_248-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_248-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_248-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_248-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_248-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_248-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_248-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_248-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_248-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_248-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_248-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_248-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_248-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_248-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_248-9_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_248-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_248-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_248-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_248-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_248-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_248-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_248-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_248-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_248-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_248-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_248-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_248-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_248-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_248-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_248-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_248-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_248-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_248-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_248-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_248-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_248-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_248-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_248-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_248-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_248-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_248-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_248-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_248-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_248-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_248-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_248-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_248-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_248-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_248-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_248-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_248-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_248-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_248-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_248-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_248-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_248-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_248-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_248-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_248-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_248-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_248-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_248-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_248-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_248-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_248-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_248-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_248-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_248-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_248-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_248-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_248-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_248-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_248-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_248-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_248-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_248-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_248-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_248-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_248-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_248-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_248-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_248-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_248-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_248-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_248-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_248-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_248-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_248-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_248-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_248-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_248-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_248-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_248-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_248-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_248-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_248-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_248-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_248-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_248-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_248-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_248-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_248-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_248-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_248-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_248-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_248-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_389_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_248-9_0_4_load_0 | 0 | 0.0026298 | 0.00065908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_248-9_0_4_load_1 | 1 | 0.0028862 | 0.00072334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_248-9_0_4_load_3 | 3 | 0.0026916 | 0.00067459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_248-9_0_4_load_4 | 4 | 0.0019603 | 0.00049129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_248-9_0_4_load_9 | 5 | 0.0021418 | 0.00053678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_248-9_0_4_load_8 | 6 | 0.0018817 | 0.00047159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_248-9_0_4_load_5 | 7 | 0.0049219 | 0.0012336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_248-9_0_4_load_13 | 9 | 0.0039665 | 0.00099411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_248-9_0_4_load_6 | 11 | 0.0021958 | 0.00055033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_248-9_0_4_load_11 | 13 | 0.001301 | 0.00032606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_248-9_0_4_load_18 | 15 | 0.0026754 | 0.00067053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_248-9_0_4_load_19 | 16 | 0.0016642 | 0.00041708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_248-9_0_4_load_15 | 17 | 0.0046646 | 0.0011691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_248-9_0_4_load_16 | 18 | 0.0017242 | 0.00043213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_248-9_0_4_load_17 | 19 | 0.0021669 | 0.00054308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_248-9_0_4_load_82 | 22 | 0.0016136 | 0.00040441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_248-9_0_4_load_25 | 23 | 0.0033411 | 0.00083736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_248-9_0_4_load_22 | 24 | 0.0036918 | 0.00092524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_248-9_0_4_load_20 | 25 | 0.0017354 | 0.00043494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_248-9_0_4_load_119 | 26 | 0.015123 | 0.0037902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_248-9_0_4_load_83 | 27 | 0.0016339 | 0.00040951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_248-9_0_4_load_27 | 28 | 0.0036752 | 0.00092109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_248-9_0_4_load_23 | 29 | 0.0058729 | 0.0014719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_248-9_0_4_load_24 | 30 | 0.0011888 | 0.00029793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_248-9_0_4_load_26 | 31 | 0.0022917 | 0.00057435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_248-9_0_4_load_35 | 32 | 0.0049058 | 0.0012295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_248-9_0_4_load_39 | 33 | 0.0059982 | 0.0015033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_248-9_0_4_load_40 | 34 | 0.0036674 | 0.00091915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_248-9_0_4_load_28 | 35 | 0.0026693 | 0.00066899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_248-9_0_4_load_31 | 38 | 0.0018785 | 0.00047079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_248-9_0_4_load_32 | 39 | 0.0026117 | 0.00065455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_248-9_0_4_load_33 | 40 | 0.0013517 | 0.00033876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_248-9_0_4_load_36 | 41 | 0.0014676 | 0.00036781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_248-9_0_4_load_37 | 42 | 0.0032548 | 0.00081572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_248-9_0_4_load_38 | 43 | 0.0020844 | 0.00052241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_248-9_0_4_load_112 | 44 | 0.0027836 | 0.00069763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_248-9_0_4_load_42 | 45 | 0.0020486 | 0.00051343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_248-9_0_4_load_105 | 46 | 0.0019427 | 0.00048688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_248-9_0_4_load_113 | 47 | 0.0013419 | 0.00033631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_248-9_0_4_load_43 | 48 | 0.0020555 | 0.00051515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_248-9_0_4_load_73 | 49 | 0.0013739 | 0.00034434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_248-9_0_4_load_41 | 50 | 0.004098 | 0.0010271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_248-9_0_4_load_56 | 52 | 0.0023889 | 0.00059872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_248-9_0_4_load_48 | 53 | 0.0025251 | 0.00063285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_248-9_0_4_load_46 | 54 | 0.0021467 | 0.00053801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_248-9_0_4_load_44 | 55 | 0.0025908 | 0.00064931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_248-9_0_4_load_45 | 56 | 0.0022596 | 0.00056632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_248-9_0_4_load_47 | 57 | 0.0018993 | 0.00047602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_248-9_0_4_load_49 | 58 | 0.001987 | 0.000498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_248-9_0_4_load_53 | 59 | 0.0024567 | 0.00061572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_248-9_0_4_load_51 | 60 | 0.0033983 | 0.0008517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_248-9_0_4_load_50 | 61 | 0.0033448 | 0.00083828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_248-9_0_4_load_52 | 62 | 0.0019461 | 0.00048774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_248-9_0_4_load_54 | 63 | 0.003305 | 0.00082831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_248-9_0_4_load_109 | 65 | 0.0054426 | 0.0013641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_248-9_0_4_load_108 | 66 | 0.0019214 | 0.00048155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_248-9_0_4_load_57 | 67 | 0.0041065 | 0.0010292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_248-9_0_4_load_58 | 68 | 0.0014093 | 0.0003532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_248-9_0_4_load_59 | 69 | 0.0020586 | 0.00051594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_248-9_0_4_load_60 | 70 | 0.001269 | 0.00031803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_248-9_0_4_load_61 | 71 | 0.0061166 | 0.001533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_248-9_0_4_load_62 | 72 | 0.0012592 | 0.00031557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_248-9_0_4_load_63 | 73 | 0.0012763 | 0.00031988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_248-9_0_4_load_91 | 75 | 0.001429 | 0.00035815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_248-9_0_4_load_95 | 76 | 0.00095547 | 0.00023946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_248-9_0_4_load_92 | 77 | 0.0060074 | 0.0015056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_248-9_0_4_load_89 | 78 | 0.0038483 | 0.00096447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_248-9_0_4_load_64 | 79 | 0.0025871 | 0.0006484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_248-9_0_4_load_65 | 80 | 0.0007993 | 0.00020032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_248-9_0_4_load_67 | 82 | 0.0028164 | 0.00070587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_248-9_0_4_load_69 | 84 | 0.0022618 | 0.00056686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_248-9_0_4_load_70 | 85 | 0.0033593 | 0.00084193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_248-9_0_4_load_71 | 86 | 0.0027032 | 0.00067748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_248-9_0_4_load_72 | 87 | 0.0016543 | 0.0004146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_248-9_0_4_load_111 | 89 | 0.002723 | 0.00068245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_248-9_0_4_load_106 | 90 | 0.0033594 | 0.00084195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_248-9_0_4_load_86 | 91 | 0.0014276 | 0.00035778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_248-9_0_4_load_110 | 92 | 0.0027815 | 0.00069711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_248-9_0_4_load_114 | 93 | 0.0022586 | 0.00056607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_248-9_0_4_load_75 | 95 | 0.0024754 | 0.00062039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_248-9_0_4_load_76 | 96 | 0.003374 | 0.0008456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_248-9_0_4_load_77 | 97 | 0.0020708 | 0.00051898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_248-9_0_4_load_78 | 98 | 0.0021284 | 0.00053343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_248-9_0_4_load_79 | 99 | 0.0011984 | 0.00030035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_248-9_0_4_load_80 | 100 | 0.0020832 | 0.00052209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_248-9_0_4_load_81 | 101 | 0.011302 | 0.0028326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_248-9_0_4_load_104 | 102 | 0.002155 | 0.00054009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_248-9_0_4_load_84 | 103 | 0.0023471 | 0.00058824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_248-9_0_4_load_88 | 104 | 0.001175 | 0.00029449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_248-9_0_4_load_102 | 106 | 0.0024804 | 0.00062166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_248-9_0_4_load_101 | 107 | 0.0018823 | 0.00047175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_248-9_0_4_load_94 | 108 | 0.00094739 | 0.00023744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_248-9_0_4_load_96 | 109 | 0.002632 | 0.00065964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_248-9_0_4_load_117 | 110 | 0.0014087 | 0.00035305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_248-9_0_4_load_97 | 111 | 0.0038272 | 0.00095918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_248-9_0_4_load_98 | 112 | 0.0010507 | 0.00026332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_248-9_0_4_load_99 | 113 | 0.0010581 | 0.00026519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_248-9_0_4_load_100 | 114 | 0.0153 | 0.0038344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_248-9_0_4_load_103 | 115 | 0.0034479 | 0.00086412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_248-9_0_4_load_115 | 116 | 0.004453 | 0.001116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_248-9_0_4_load_116 | 117 | 0.0023222 | 0.00058199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_248-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_248-9_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_248-9_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_248-9_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.026714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_248-9_0_4_line_4 |  | 4 | 7 | 0.03296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_248-9_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.032548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_248-9_0_4_line_6 |  | 6 | 14 | 0.045891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_248-9_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.040567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_248-9_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.028174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_248-9_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.035341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_248-9_0_4_line_10 |  | 9 | 17 | 0.033367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_248-9_0_4_line_11 |  | 10 | 18 | 0.028916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_248-9_0_4_line_12 |  | 10 | 19 | 0.017413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_248-9_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.026657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_248-9_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.026409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_248-9_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.015382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_248-9_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.033325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_248-9_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.010067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_248-9_0_4_line_18 |  | 16 | 25 | 0.024499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_248-9_0_4_line_19 |  | 17 | 20 | 0.02463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_248-9_0_4_line_20 |  | 18 | 21 | 0.015543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_248-9_0_4_line_21 |  | 19 | 22 | 0.0016651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_248-9_0_4_line_22 |  | 20 | 23 | 0.018802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_248-9_0_4_line_23 |  | 20 | 24 | 0.009603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_248-9_0_4_line_24 |  | 20 | 25 | 0.017747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_248-9_0_4_line_25 |  | 21 | 26 | 0.077595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_248-9_0_4_line_26 |  | 22 | 27 | 0.0031672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_248-9_0_4_line_27 |  | 23 | 28 | 0.037487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_248-9_0_4_line_28 |  | 24 | 29 | 0.027778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_248-9_0_4_line_29 |  | 27 | 103 | 0.0078149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_248-9_0_4_line_30 |  | 28 | 33 | 0.021192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_248-9_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.027514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_248-9_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0017999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_248-9_0_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.031231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_248-9_0_4_line_34 |  | 33 | 34 | 0.018178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_248-9_0_4_line_35 |  | 34 | 50 | 0.0052636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_248-9_0_4_line_36 |  | 35 | 36 | 0.021977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_248-9_0_4_line_37 |  | 35 | 37 | 0.024802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_248-9_0_4_line_38 |  | 36 | 38 | 0.03954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_248-9_0_4_line_39 |  | 37 | 39 | 0.026214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_248-9_0_4_line_40 |  | 37 | 40 | 0.024542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_248-9_0_4_line_41 |  | 38 | 41 | 0.031663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_248-9_0_4_line_42 |  | 39 | 42 | 0.0007508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_248-9_0_4_line_43 |  | 40 | 43 | 0.0052159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_248-9_0_4_line_44 |  | 41 | 44 | 0.017445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_248-9_0_4_line_45 |  | 42 | 45 | 0.025389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_248-9_0_4_line_46 |  | 43 | 46 | 0.025864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_248-9_0_4_line_47 |  | 44 | 47 | 0.0043495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_248-9_0_4_line_48 |  | 45 | 48 | 0.0018084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_248-9_0_4_line_49 |  | 46 | 49 | 0.004879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_248-9_0_4_line_50 |  | 47 | 117 | 0.02272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_248-9_0_4_line_51 |  | 48 | 53 | 0.0027125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_248-9_0_4_line_52 |  | 49 | 83 | 0.02472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_248-9_0_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.015605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_248-9_0_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.012024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_248-9_0_4_line_55 |  | 52 | 64 | 0.026604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_248-9_0_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0054941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_248-9_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.016955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_248-9_0_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.00040742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_248-9_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0041705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_248-9_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.00026806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_248-9_0_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.022489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_248-9_0_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.0010442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_248-9_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0014196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_248-9_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.0094397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_248-9_0_4_line_65 |  | 62 | 63 | 0.023384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_248-9_0_4_line_66 |  | 64 | 65 | 0.0065396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_248-9_0_4_line_67 |  | 64 | 66 | 0.018774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_248-9_0_4_line_68 |  | 65 | 92 | 0.032803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_248-9_0_4_line_69 |  | 66 | 111 | 0.011506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_248-9_0_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.004871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_248-9_0_4_line_71 |  | 67 | 69 | 0.027148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_248-9_0_4_line_72 |  | 68 | 70 | 0.0041454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_248-9_0_4_line_73 |  | 69 | 71 | 0.0046678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_248-9_0_4_line_74 |  | 70 | 72 | 0.006332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_248-9_0_4_line_75 |  | 71 | 73 | 0.0035258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_248-9_0_4_line_76 |  | 72 | 74 | 0.033572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_248-9_0_4_line_77 |  | 73 | 75 | 0.025747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_248-9_0_4_line_78 |  | 74 | 76 | 0.01543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_248-9_0_4_line_79 |  | 74 | 77 | 0.0021637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_248-9_0_4_line_80 |  | 75 | 78 | 0.0024279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_248-9_0_4_line_81 |  | 76 | 111 | 0.010963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_248-9_0_4_line_82 |  | 77 | 108 | 0.0069413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_248-9_0_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0028267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_248-9_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.026382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_248-9_0_4_line_85 |  | 80 | 82 | 0.0097451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_248-9_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.03821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_248-9_0_4_line_87 |  | 81 | 84 | 0.031213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_248-9_0_4_line_88 |  | 81 | 85 | 0.041359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_248-9_0_4_line_89 |  | 82 | 86 | 0.021897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_248-9_0_4_line_90 |  | 83 | 87 | 0.016053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_248-9_0_4_line_91 |  | 84 | 88 | 0.0015645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_248-9_0_4_line_92 |  | 86 | 89 | 0.020043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_248-9_0_4_line_93 |  | 87 | 90 | 0.012813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_248-9_0_4_line_94 |  | 88 | 91 | 0.027982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_248-9_0_4_line_95 |  | 89 | 92 | 0.021355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_248-9_0_4_line_96 |  | 90 | 93 | 0.00043799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_248-9_0_4_line_97 |  | 91 | 94 | 0.0075305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_248-9_0_4_line_98 |  | 93 | 116 | 0.030645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_248-9_0_4_line_99 |  | 94 | 104 | 0.027532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_248-9_0_4_line_100 |  | 95 | 96 | 0.018216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_248-9_0_4_line_101 |  | 95 | 97 | 0.0073559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_248-9_0_4_line_102 |  | 96 | 98 | 0.006825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_248-9_0_4_line_103 |  | 97 | 99 | 0.00026496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_248-9_0_4_line_104 |  | 98 | 100 | 2.7424e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_248-9_0_4_line_105 |  | 99 | 101 | 0.002604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_248-9_0_4_line_106 |  | 100 | 102 | 4.7371e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_248-9_0_4_line_107 |  | 102 | 103 | 0.016557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_248-9_0_4_line_108 |  | 104 | 105 | 0.022251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_248-9_0_4_line_109 |  | 105 | 106 | 0.025611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_248-9_0_4_line_110 |  | 106 | 107 | 0.032214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_248-9_0_4_line_111 |  | 107 | 115 | 0.01132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_248-9_0_4_line_112 |  | 108 | 109 | 0.018524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_248-9_0_4_line_113 |  | 108 | 110 | 0.060049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_248-9_0_4_line_114 |  | 109 | 112 | 0.0015469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_248-9_0_4_line_115 |  | 112 | 113 | 0.0018759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_248-9_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.012801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_248-9_0_4_trafo_54 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2677028.8086 | 1247246.1682 | 2677030.6936 | 1247244.6885 | 2677037.7304 | 1247240.866 | 2677045.1732 | 1247237.7716 | 2677050.4939 | 1247236.2924
1 | 2677017.2534 | 1247257.0785 | 2677023.169 | 1247250.5951 | 2677028.8086 | 1247246.1682
2 | 2677050.4939 | 1247236.2924 | 2677070.8878 | 1247230.6227
3 | 2677017.2534 | 1247257.0785 | 2677009.8683 | 1247268.5242 | 2677006.3371 | 1247281.1317
4 | 2677008.1667 | 1247313.4529 | 2677005.2184 | 1247303.1666 | 2677004.7513 | 1247286.7931 | 2677006.3371 | 1247281.1317
5 | 2677002.6293 | 1247176.6088 | 2677032.6042 | 1247163.9253
6 | 2676961.7605 | 1247197.4818 | 2677002.6293 | 1247176.6088
7 | 2677011.8932 | 1247351.6104 | 2677016.6354 | 1247342.9991 | 2677008.1667 | 1247313.4529
8 | 2677011.8932 | 1247351.6104 | 2676986.9337 | 1247338.5422
9 | 2677011.8932 | 1247351.6104 | 2677042.3325 | 1247369.7188
10 | 2676986.9337 | 1247338.5422 | 2676964.4626 | 1247326.7768 | 2676957.448 | 1247322.9257
11 | 2677042.3325 | 1247369.7188 | 2677067.3458 | 1247384.227
12 | 2677042.3325 | 1247369.7188 | 2677036.6498 | 1247386.1781
13 | 2676950.6539 | 1247208.1565 | 2676969.9216 | 1247226.5777
14 | 2676950.6539 | 1247208.1565 | 2676935.3651 | 1247229.6903
15 | 2676961.7605 | 1247197.4818 | 2676950.6539 | 1247208.1565
16 | 2676935.3651 | 1247229.6903 | 2676932.3261 | 1247233.9707 | 2676924.498 | 1247260.9331 | 2676924.498 | 1247260.9331
17 | 2676924.498 | 1247260.9331 | 2676924.7586 | 1247270.9966
18 | 2676924.7586 | 1247270.9966 | 2676925.1068 | 1247284.4468 | 2676928.4865 | 1247294.9612
19 | 2676935.8574 | 1247311.0721 | 2676957.448 | 1247322.9257
20 | 2677080.7917 | 1247392.0235 | 2677076.7283 | 1247389.669 | 2677067.3458 | 1247384.227
21 | 2677036.6498 | 1247386.1781 | 2677036.1064 | 1247387.752
22 | 2676935.8574 | 1247311.0721 | 2676943.4978 | 1247328.2513
23 | 2676935.8574 | 1247311.0721 | 2676927.8424 | 1247305.7826
24 | 2676935.8574 | 1247311.0721 | 2676929.5356 | 1247298.2253 | 2676928.4865 | 1247294.9612
25 | 2677080.7917 | 1247392.0235 | 2677158.1965 | 1247397.4562
26 | 2677035.0728 | 1247390.7458 | 2677036.1064 | 1247387.752
27 | 2676943.4978 | 1247328.2513 | 2676950.5653 | 1247344.1424 | 2676953.6912 | 1247355.8692 | 2676954.7937 | 1247363.7516
28 | 2676927.8424 | 1247305.7826 | 2676923.088 | 1247302.6449 | 2676905.9229 | 1247288.7536
29 | 2677035.0728 | 1247390.7458 | 2677032.5224 | 1247398.1328
30 | 2676954.7937 | 1247363.7516 | 2676955.3224 | 1247367.5321 | 2676954.2522 | 1247380.1495 | 2676953.3896 | 1247384.7822
31 | 2676905.9229 | 1247288.7536 | 2676884.5352 | 1247271.4451
32 | 2676883.1361 | 1247270.3129 | 2676884.5352 | 1247271.4451
33 | 2676883.1361 | 1247270.3129 | 2676872.4144 | 1247261.6361 | 2676858.4321 | 1247251.2162
34 | 2676947.5372 | 1247401.8455 | 2676952.003 | 1247392.2291 | 2676953.3896 | 1247384.7822
35 | 2676945.3202 | 1247406.6194 | 2676947.5372 | 1247401.8455
36 | 2676780.1416 | 1247274.906 | 2676782.176 | 1247281.715 | 2676783.429 | 1247288.1915 | 2676783.8403 | 1247296.4554
37 | 2676784.0885 | 1247321.2461 | 2676784.2501 | 1247304.6918 | 2676783.8403 | 1247296.4554
38 | 2676780.1416 | 1247274.906 | 2676758.2103 | 1247300.2404 | 2676753.7868 | 1247304.3409
39 | 2676784.0885 | 1247321.2461 | 2676806.1221 | 1247335.4477
40 | 2676784.0885 | 1247321.2461 | 2676779.9228 | 1247345.432
41 | 2676753.7868 | 1247304.3409 | 2676730.5656 | 1247325.8663
42 | 2676806.7532 | 1247335.8544 | 2676806.1221 | 1247335.4477
43 | 2676779.0375 | 1247350.5723 | 2676779.9228 | 1247345.432
44 | 2676730.5656 | 1247325.8663 | 2676721.727 | 1247334.0594 | 2676717.3225 | 1247337.1724
45 | 2676806.7532 | 1247335.8544 | 2676828.0936 | 1247349.6092
46 | 2676779.0375 | 1247350.5723 | 2676774.6474 | 1247376.0608
47 | 2676713.7706 | 1247339.6827 | 2676717.3225 | 1247337.1724
48 | 2676828.0936 | 1247349.6092 | 2676829.6136 | 1247350.589
49 | 2676773.8193 | 1247380.869 | 2676774.6474 | 1247376.0608
50 | 2676713.7706 | 1247339.6827 | 2676695.217 | 1247352.7956
51 | 2676829.6136 | 1247350.589 | 2676831.8936 | 1247352.0585
52 | 2676769.6234 | 1247405.2305 | 2676773.8193 | 1247380.869
53 | 2676936.2874 | 1247419.3448 | 2676945.3202 | 1247406.6194
54 | 2676936.2874 | 1247419.3448 | 2676928.4207 | 1247426.6035 | 2676927.3623 | 1247427.3933
55 | 2676903.8938 | 1247439.4947 | 2676919.779 | 1247433.0517 | 2676927.3623 | 1247427.3933
56 | 2676831.8936 | 1247352.0585 | 2676836.5115 | 1247355.035
57 | 2676850.763 | 1247364.2207 | 2676836.5115 | 1247355.035
58 | 2676851.1055 | 1247364.4414 | 2676850.763 | 1247364.2207
59 | 2676851.1055 | 1247364.4414 | 2676854.6109 | 1247366.7008
60 | 2676854.8363 | 1247366.846 | 2676854.6109 | 1247366.7008
61 | 2676873.7389 | 1247379.0296 | 2676854.8363 | 1247366.846
62 | 2676874.6165 | 1247379.5953 | 2676873.7389 | 1247379.0296
63 | 2676875.8098 | 1247380.3643 | 2676874.6165 | 1247379.5953
64 | 2676875.8098 | 1247380.3643 | 2676883.7442 | 1247385.4784
65 | 2676883.7442 | 1247385.4784 | 2676903.3995 | 1247398.1472
66 | 2676903.8938 | 1247439.4947 | 2676897.5426 | 1247441.0532
67 | 2676903.8938 | 1247439.4947 | 2676903.8628 | 1247458.2691
68 | 2676864.894 | 1247441.6125 | 2676877.9793 | 1247442.3164 | 2676893.0049 | 1247442.1666 | 2676897.5426 | 1247441.0532
69 | 2676903.8439 | 1247469.7754 | 2676903.8628 | 1247458.2691
70 | 2676858.284 | 1247485.1893 | 2676863.1536 | 1247485.303
71 | 2676858.284 | 1247485.1893 | 2676847.8401 | 1247484.9454 | 2676831.1598 | 1247484.1127
72 | 2676863.1536 | 1247485.303 | 2676867.2979 | 1247485.3998
73 | 2676826.4979 | 1247483.88 | 2676831.1598 | 1247484.1127
74 | 2676873.6282 | 1247485.5476 | 2676867.2979 | 1247485.3998
75 | 2676822.9765 | 1247483.7042 | 2676826.4979 | 1247483.88
76 | 2676903.8004 | 1247496.1678 | 2676896.9508 | 1247489.085 | 2676883.1864 | 1247485.7708 | 2676873.6282 | 1247485.5476
77 | 2676822.9765 | 1247483.7042 | 2676797.2614 | 1247482.4205
78 | 2676903.8004 | 1247496.1678 | 2676903.8258 | 1247480.7381
79 | 2676903.8004 | 1247496.1678 | 2676905.306 | 1247497.7218
80 | 2676797.2614 | 1247482.4205 | 2676794.8366 | 1247482.2994
81 | 2676903.8439 | 1247469.7754 | 2676903.8258 | 1247480.7381
82 | 2676905.306 | 1247497.7218 | 2676911.7142 | 1247500.3894
83 | 2676792.1031 | 1247439.1217 | 2676789.2999 | 1247439.4859
84 | 2676763.1383 | 1247442.8849 | 2676789.2999 | 1247439.4859
85 | 2676792.1031 | 1247439.1217 | 2676801.767 | 1247437.8661
86 | 2676763.1383 | 1247442.8849 | 2676769.6234 | 1247405.2305
87 | 2676763.1383 | 1247442.8849 | 2676755.7899 | 1247473.2208
88 | 2676763.1383 | 1247442.8849 | 2676737.7817 | 1247452.219 | 2676723.8485 | 1247455.6045
89 | 2676823.6491 | 1247438.1087 | 2676816.7893 | 1247437.6757 | 2676801.8161 | 1247437.8597 | 2676801.767 | 1247437.8661
90 | 2676769.6234 | 1247405.2305 | 2676762.9318 | 1247406.9229 | 2676754.0364 | 1247409.0711
91 | 2676755.4216 | 1247474.7413 | 2676755.7899 | 1247473.2208
92 | 2676823.6491 | 1247438.1087 | 2676832.0874 | 1247438.6413 | 2676843.6242 | 1247439.7286
93 | 2676754.0364 | 1247409.0711 | 2676741.5815 | 1247412.0788
94 | 2676755.4216 | 1247474.7413 | 2676748.7669 | 1247501.9202
95 | 2676843.6242 | 1247439.7286 | 2676861.9094 | 1247441.4519 | 2676864.894 | 1247441.6125
96 | 2676741.1558 | 1247412.1816 | 2676741.5815 | 1247412.0788
97 | 2676746.976 | 1247509.2347 | 2676748.7669 | 1247501.9202
98 | 2676741.1558 | 1247412.1816 | 2676711.3672 | 1247419.3753
99 | 2676746.976 | 1247509.2347 | 2676745.5714 | 1247536.7308
100 | 2677017.8919 | 1247437.0719 | 2677023.189 | 1247425.1658 | 2677024.8811 | 1247420.2648
101 | 2677014.9018 | 1247443.7927 | 2677017.8919 | 1247437.0719
102 | 2677027.1085 | 1247413.8134 | 2677024.8811 | 1247420.2648
103 | 2677014.7941 | 1247444.0347 | 2677014.9018 | 1247443.7927
104 | 2677027.1085 | 1247413.8134 | 2677027.1175 | 1247413.7875
105 | 2677013.7356 | 1247446.4139 | 2677014.7941 | 1247444.0347
106 | 2677027.1175 | 1247413.7875 | 2677027.119 | 1247413.783
107 | 2677032.5224 | 1247398.1328 | 2677027.119 | 1247413.783
108 | 2676745.7502 | 1247558.977 | 2676745.4684 | 1247538.7476 | 2676745.5714 | 1247536.7308
109 | 2676745.7502 | 1247558.977 | 2676770.8102 | 1247553.6923
110 | 2676802.3313 | 1247547.0451 | 2676770.8102 | 1247553.6923
111 | 2676813.408 | 1247544.7092 | 2676802.3313 | 1247547.0451
112 | 2676928.8159 | 1247507.5086 | 2676911.7142 | 1247500.3894
113 | 2676911.7142 | 1247500.3894 | 2676886.4219 | 1247554.8515
114 | 2676930.244 | 1247508.1031 | 2676928.8159 | 1247507.5086
115 | 2676930.244 | 1247508.1031 | 2676931.9759 | 1247508.8241
116 | 2676943.7935 | 1247513.7436 | 2676931.9759 | 1247508.8241

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677028.8086 | 1247246.1682
1 | 2677050.4939 | 1247236.2924
2 | 2677017.2534 | 1247257.0785
3 | 2677070.8878 | 1247230.6227
4 | 2677006.3371 | 1247281.1317
5 | 2677032.6042 | 1247163.9253
6 | 2677002.6293 | 1247176.6088
7 | 2677008.1667 | 1247313.4529
8 | 2677011.8932 | 1247351.6104
9 | 2676986.9337 | 1247338.5422
10 | 2677042.3325 | 1247369.7188
11 | 2676969.9216 | 1247226.5777
12 | 2676950.6539 | 1247208.1565
13 | 2676935.3651 | 1247229.6903
14 | 2676961.7605 | 1247197.4818
15 | 2676924.498 | 1247260.9331
16 | 2676924.7586 | 1247270.9966
17 | 2676957.448 | 1247322.9257
18 | 2677067.3458 | 1247384.227
19 | 2677036.6498 | 1247386.1781
20 | 2676935.8574 | 1247311.0721
21 | 2677080.7917 | 1247392.0235
22 | 2677036.1064 | 1247387.752
23 | 2676943.4978 | 1247328.2513
24 | 2676927.8424 | 1247305.7826
25 | 2676928.4865 | 1247294.9612
26 | 2677158.1965 | 1247397.4562
27 | 2677035.0728 | 1247390.7458
28 | 2676954.7937 | 1247363.7516
29 | 2676905.9229 | 1247288.7536
30 | 2676884.5352 | 1247271.4451
31 | 2676883.1361 | 1247270.3129
32 | 2676858.4321 | 1247251.2162
33 | 2676953.3896 | 1247384.7822
34 | 2676947.5372 | 1247401.8455
35 | 2676783.8403 | 1247296.4554
36 | 2676780.1416 | 1247274.906
37 | 2676784.0885 | 1247321.2461
38 | 2676753.7868 | 1247304.3409
39 | 2676806.1221 | 1247335.4477
40 | 2676779.9228 | 1247345.432
41 | 2676730.5656 | 1247325.8663
42 | 2676806.7532 | 1247335.8544
43 | 2676779.0375 | 1247350.5723
44 | 2676717.3225 | 1247337.1724
45 | 2676828.0936 | 1247349.6092
46 | 2676774.6474 | 1247376.0608
47 | 2676713.7706 | 1247339.6827
48 | 2676829.6136 | 1247350.589
49 | 2676773.8193 | 1247380.869
50 | 2676945.3202 | 1247406.6194
51 | 2676936.2874 | 1247419.3448
52 | 2676927.3623 | 1247427.3933
53 | 2676831.8936 | 1247352.0585
54 | 2676836.5115 | 1247355.035
55 | 2676850.763 | 1247364.2207
56 | 2676851.1055 | 1247364.4414
57 | 2676854.6109 | 1247366.7008
58 | 2676854.8363 | 1247366.846
59 | 2676873.7389 | 1247379.0296
60 | 2676874.6165 | 1247379.5953
61 | 2676875.8097 | 1247380.3644
62 | 2676883.7442 | 1247385.4784
63 | 2676903.3995 | 1247398.1472
64 | 2676903.8938 | 1247439.4947
65 | 2676897.5426 | 1247441.0532
66 | 2676903.8628 | 1247458.2691
67 | 2676858.284 | 1247485.1893
68 | 2676863.1536 | 1247485.303
69 | 2676831.1598 | 1247484.1127
70 | 2676867.2979 | 1247485.3998
71 | 2676826.4979 | 1247483.88
72 | 2676873.6282 | 1247485.5476
73 | 2676822.9765 | 1247483.7042
74 | 2676903.8004 | 1247496.1678
75 | 2676797.2614 | 1247482.4205
76 | 2676903.8258 | 1247480.7381
77 | 2676905.306 | 1247497.7218
78 | 2676794.8366 | 1247482.2994
79 | 2676789.2999 | 1247439.4859
80 | 2676792.1031 | 1247439.1217
81 | 2676763.1383 | 1247442.8849
82 | 2676801.767 | 1247437.8661
83 | 2676769.6234 | 1247405.2305
84 | 2676755.7899 | 1247473.2208
85 | 2676723.8485 | 1247455.6045
86 | 2676823.6491 | 1247438.1087
87 | 2676754.0364 | 1247409.0711
88 | 2676755.4216 | 1247474.7413
89 | 2676843.6242 | 1247439.7286
90 | 2676741.5816 | 1247412.0788
91 | 2676748.7669 | 1247501.9202
92 | 2676864.894 | 1247441.6125
93 | 2676741.1558 | 1247412.1816
94 | 2676746.976 | 1247509.2347
95 | 2677017.8919 | 1247437.0719
96 | 2677024.8811 | 1247420.2648
97 | 2677014.9018 | 1247443.7927
98 | 2677027.1085 | 1247413.8134
99 | 2677014.7941 | 1247444.0347
100 | 2677027.1175 | 1247413.7875
101 | 2677013.7356 | 1247446.4139
102 | 2677027.119 | 1247413.783
103 | 2677032.5224 | 1247398.1328
104 | 2676745.5714 | 1247536.7308
105 | 2676745.7502 | 1247558.977
106 | 2676770.8102 | 1247553.6923
107 | 2676802.3313 | 1247547.0451
108 | 2676911.7142 | 1247500.3894
109 | 2676928.8159 | 1247507.5086
110 | 2676886.4219 | 1247554.8515
111 | 2676903.8439 | 1247469.7754
112 | 2676930.244 | 1247508.1031
113 | 2676931.9759 | 1247508.8241
114 | 2676943.7935 | 1247513.7436
115 | 2676813.408 | 1247544.7092
116 | 2676711.3672 | 1247419.3753
117 | 2676695.217 | 1247352.7956
118 | 2676936.2874 | 1247419.3448

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97087 | -0.56177 | 0.0026298 | 0.00065908
1 | 0.97075 | -0.56424 | 0.0028862 | 0.00072334
2 | 0.97099 | -0.55935 | 0 | 0
3 | 0.97069 | -0.5653 | 0.0026916 | 0.00067459
4 | 0.9712 | -0.5553 | 0.0019603 | 0.00049129
5 | 0.97223 | -0.53498 | 0.0021418 | 0.00053678
6 | 0.97229 | -0.5337 | 0.0018817 | 0.00047159
7 | 0.97151 | -0.5491 | 0.0049219 | 0.0012336
8 | 0.97208 | -0.5378 | 0 | 0
9 | 0.97252 | -0.52917 | 0.0039665 | 0.00099411
10 | 0.97166 | -0.54618 | 0 | 0
11 | 0.97247 | -0.53023 | 0.0021958 | 0.00055033
12 | 0.97252 | -0.52915 | 0 | 0
13 | 0.97267 | -0.52612 | 0.001301 | 0.00032606
14 | 0.97246 | -0.53029 | 0 | 0
15 | 0.97291 | -0.5215 | 0.0026754 | 0.00067053
16 | 0.973 | -0.51961 | 0.0016642 | 0.00041708
17 | 0.97307 | -0.51834 | 0.0046646 | 0.0011691
18 | 0.97154 | -0.54843 | 0.0017242 | 0.00043213
19 | 0.97152 | -0.54896 | 0.0021669 | 0.00054308
20 | 0.9735 | -0.50982 | 0 | 0
21 | 0.97149 | -0.54952 | 0 | 0
22 | 0.9715 | -0.54921 | 0.0016136 | 0.00040441
23 | 0.97397 | -0.5006 | 0.0033411 | 0.00083736
24 | 0.97334 | -0.51299 | 0.0036918 | 0.00092524
25 | 0.97327 | -0.51426 | 0.0017354 | 0.00043494
26 | 0.97094 | -0.56036 | 0.015123 | 0.0037902
27 | 0.97148 | -0.54966 | 0.0016339 | 0.00040951
28 | 0.97493 | -0.48167 | 0.0036752 | 0.00092109
29 | 0.97297 | -0.52028 | 0.0058729 | 0.0014719
30 | 0.97275 | -0.52453 | 0.0011888 | 0.00029793
31 | 0.97274 | -0.52477 | 0.0022917 | 0.00057435
32 | 0.9726 | -0.5276 | 0.0049058 | 0.0012295
33 | 0.97549 | -0.47063 | 0.0059982 | 0.0015033
34 | 0.976 | -0.46066 | 0.0036674 | 0.00091915
35 | 0.99078 | -0.17459 | 0.0026693 | 0.00066899
36 | 0.99059 | -0.17842 | 0 | 0
37 | 0.99107 | -0.16911 | 0 | 0
38 | 0.99023 | -0.1853 | 0.0018785 | 0.00047079
39 | 0.99262 | -0.13954 | 0.0026117 | 0.00065455
40 | 0.98968 | -0.19551 | 0.0013517 | 0.00033876
41 | 0.99 | -0.18976 | 0.0014676 | 0.00036781
42 | 0.99266 | -0.13868 | 0.0032548 | 0.00081572
43 | 0.98939 | -0.2011 | 0.0020844 | 0.00052241
44 | 0.9899 | -0.19176 | 0.0027836 | 0.00069763
45 | 0.9942 | -0.10948 | 0.0020486 | 0.00051343
46 | 0.98796 | -0.22863 | 0.0019427 | 0.00048688
47 | 0.98989 | -0.19204 | 0.0013419 | 0.00033631
48 | 0.99431 | -0.10738 | 0.0020555 | 0.00051515
49 | 0.98769 | -0.23379 | 0.0013739 | 0.00034434
50 | 0.97615 | -0.45769 | 0.004098 | 0.0010271
51 | 0.97661 | -0.4486 | 0 | 0
52 | 0.97697 | -0.4416 | 0.0023889 | 0.00059872
53 | 0.99448 | -0.10422 | 0.0025251 | 0.00063285
54 | 0.99482 | -0.097755 | 0.0021467 | 0.00053801
55 | 0.99588 | -0.077672 | 0.0025908 | 0.00064931
56 | 0.99591 | -0.077185 | 0.0022596 | 0.00056632
57 | 0.99617 | -0.072163 | 0.0018993 | 0.00047602
58 | 0.99619 | -0.071838 | 0.001987 | 0.000498
59 | 0.99764 | -0.044422 | 0.0024567 | 0.00061572
60 | 0.99771 | -0.043139 | 0.0033983 | 0.0008517
61 | 0.9978 | -0.041375 | 0.0033448 | 0.00083828
62 | 0.99843 | -0.029515 | 0.0019461 | 0.00048774
63 | 1 | 0 | -0.29655 | -0.076122
64 | 0.97778 | -0.42583 | 0 | 0
65 | 0.97806 | -0.42024 | 0.0054426 | 0.0013641
66 | 0.97727 | -0.43575 | 0.0019214 | 0.00048155
67 | 0.9744 | -0.49215 | 0.0041065 | 0.0010292
68 | 0.97449 | -0.49047 | 0.0014093 | 0.0003532
69 | 0.97403 | -0.4995 | 0.0020586 | 0.00051594
70 | 0.97457 | -0.48893 | 0.001269 | 0.00031803
71 | 0.97398 | -0.50059 | 0.0061166 | 0.001533
72 | 0.97469 | -0.48643 | 0.0012592 | 0.00031557
73 | 0.97396 | -0.50101 | 0.0012763 | 0.00031988
74 | 0.97541 | -0.47241 | 0 | 0
75 | 0.97383 | -0.50351 | 0.001429 | 0.00035815
76 | 0.97614 | -0.45796 | 0.00095547 | 0.00023946
77 | 0.97535 | -0.47354 | 0.0060074 | 0.0015056
78 | 0.97382 | -0.50368 | 0.0038483 | 0.00096447
79 | 0.98307 | -0.32285 | 0.0025871 | 0.0006484
80 | 0.98293 | -0.32547 | 0.0007993 | 0.00020032
81 | 0.98434 | -0.29818 | 0 | 0
82 | 0.98247 | -0.33445 | 0.0028164 | 0.00070587
83 | 0.98633 | -0.25982 | 0 | 0
84 | 0.98398 | -0.30531 | 0.0022618 | 0.00056686
85 | 0.98422 | -0.30068 | 0.0033593 | 0.00084193
86 | 0.98144 | -0.35438 | 0.0027032 | 0.00067748
87 | 0.98616 | -0.26319 | 0.0016543 | 0.0004146
88 | 0.98396 | -0.3056 | 0 | 0
89 | 0.98051 | -0.37242 | 0.002723 | 0.00068245
90 | 0.98604 | -0.26551 | 0.0033594 | 0.00084195
91 | 0.9837 | -0.31085 | 0.0014276 | 0.00035778
92 | 0.97954 | -0.39141 | 0.0027815 | 0.00069711
93 | 0.98604 | -0.26556 | 0.0022586 | 0.00056607
94 | 0.98363 | -0.31207 | 0 | 0
95 | 0.97058 | -0.56759 | 0.0024754 | 0.00062039
96 | 0.97087 | -0.56185 | 0.003374 | 0.0008456
97 | 0.97048 | -0.56958 | 0.0020708 | 0.00051898
98 | 0.971 | -0.55927 | 0.0021284 | 0.00053343
99 | 0.97047 | -0.56964 | 0.0011984 | 0.00030035
100 | 0.971 | -0.55926 | 0.0020832 | 0.00052209
101 | 0.97044 | -0.57018 | 0.011302 | 0.0028326
102 | 0.971 | -0.55926 | 0.002155 | 0.00054009
103 | 0.97141 | -0.55106 | 0.0023471 | 0.00058824
104 | 0.9834 | -0.31653 | 0.001175 | 0.00029449
105 | 0.98324 | -0.31966 | 0 | 0
106 | 0.98306 | -0.32327 | 0.0024804 | 0.00062166
107 | 0.9829 | -0.32637 | 0.0018823 | 0.00047175
108 | 0.9752 | -0.47639 | 0.00094739 | 0.00023744
109 | 0.97486 | -0.48319 | 0.002632 | 0.00065964
110 | 0.97513 | -0.47794 | 0.0014087 | 0.00035305
111 | 0.97667 | -0.44751 | 0.0038272 | 0.00095918
112 | 0.97483 | -0.48369 | 0.0010507 | 0.00026332
113 | 0.97481 | -0.48425 | 0.0010581 | 0.00026519
114 | 0.97462 | -0.48784 | 0.0153 | 0.0038344
115 | 0.98287 | -0.32707 | 0.0034479 | 0.00086412
116 | 0.98591 | -0.26801 | 0.004453 | 0.001116
117 | 0.98984 | -0.19298 | 0.0023222 | 0.00058199
118 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0055786 | 0.0013979 | -0.0055779 | -0.0013978 | 6.5758e-07 | 1.2426e-07 | 0.00855 | 0.0085501 | 0.0085501 | 0.97087 | -0.56177 | 0.97075 | -0.56424 | 2.3489
1 | -0.0082084 | -0.002057 | 0.0082093 | 0.0020574 | 9.4642e-07 | 4.0849e-07 | 0.012581 | 0.01258 | 0.012581 | 0.97087 | -0.56177 | 0.97099 | -0.55935 | 3.4562
2 | 0.0026918 | 0.00067441 | -0.0026916 | -0.00067459 | 1.3514e-07 | -1.7519e-07 | 0.004126 | 0.0041261 | 0.0041261 | 0.97075 | -0.56424 | 0.97069 | -0.5653 | 1.1336
3 | -0.0082093 | -0.0020574 | 0.0082109 | 0.0020581 | 1.5855e-06 | 6.8421e-07 | 0.01258 | 0.01258 | 0.01258 | 0.97099 | -0.55935 | 0.9712 | -0.5553 | 3.4562
4 | -0.010171 | -0.0025493 | 0.010174 | 0.0025509 | 3.0017e-06 | 1.5131e-06 | 0.015584 | 0.015584 | 0.015584 | 0.9712 | -0.5553 | 0.97151 | -0.5491 | 4.2813
5 | -0.0021418 | -0.00053678 | 0.0021419 | 0.00053646 | 1.3115e-07 | -3.1971e-07 | 0.0032781 | 0.0032779 | 0.0032781 | 0.97223 | -0.53498 | 0.97229 | -0.5337 | 0.90057
6 | -0.0040236 | -0.0010081 | 0.0040242 | 0.0010079 | 6.5249e-07 | -1.5166e-07 | 0.0061577 | 0.0061575 | 0.0061577 | 0.97229 | -0.5337 | 0.97246 | -0.53029 | 1.6917
7 | -0.015096 | -0.0037844 | 0.015104 | 0.0037891 | 8.1332e-06 | 4.7026e-06 | 0.023122 | 0.023122 | 0.023122 | 0.97151 | -0.5491 | 0.97208 | -0.5378 | 6.3523
8 | -0.066558 | -0.016699 | 0.066586 | 0.016715 | 2.7421e-05 | 1.6152e-05 | 0.10189 | 0.10189 | 0.10189 | 0.97208 | -0.5378 | 0.97252 | -0.52917 | 6.998
9 | 0.051454 | 0.01291 | -0.051433 | -0.012899 | 2.0557e-05 | 1.1405e-05 | 0.078769 | 0.078769 | 0.078769 | 0.97208 | -0.5378 | 0.97166 | -0.54618 | 5.41
10 | -0.070552 | -0.01771 | 0.070589 | 0.017731 | 3.6459e-05 | 2.1677e-05 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.97252 | -0.52917 | 0.97307 | -0.51834 | 7.4148
11 | 0.016858 | 0.0042248 | -0.016856 | -0.0042251 | 1.8068e-06 | -2.7615e-07 | 0.025816 | 0.025817 | 0.025817 | 0.97166 | -0.54618 | 0.97154 | -0.54843 | 1.7731
12 | 0.034576 | 0.008674 | -0.034571 | -0.0086719 | 4.5774e-06 | 2.067e-06 | 0.052953 | 0.052953 | 0.052953 | 0.97166 | -0.54618 | 0.97152 | -0.54896 | 3.6369
13 | -0.0021958 | -0.00055033 | 0.0021959 | 0.00055007 | 1.1285e-07 | -2.5852e-07 | 0.0033599 | 0.0033598 | 0.0033599 | 0.97247 | -0.53023 | 0.97252 | -0.52915 | 0.92306
14 | -0.0062204 | -0.0015579 | 0.0062213 | 0.0015582 | 8.9702e-07 | 2.4635e-07 | 0.0095172 | 0.0095171 | 0.0095172 | 0.97252 | -0.52915 | 0.97267 | -0.52612 | 2.6146
15 | 0.0040245 | 0.0010079 | -0.0040242 | -0.0010079 | 2.187e-07 | -5.0885e-08 | 0.0061574 | 0.0061575 | 0.0061575 | 0.97252 | -0.52915 | 0.97246 | -0.53029 | 1.6916
16 | -0.0075223 | -0.0018842 | 0.0075239 | 0.0018849 | 1.6548e-06 | 6.4535e-07 | 0.011507 | 0.011507 | 0.011507 | 0.97267 | -0.52612 | 0.97291 | -0.5215 | 3.1614
17 | -0.010199 | -0.0025554 | 0.0102 | 0.0025559 | 9.1861e-07 | 4.6288e-07 | 0.015599 | 0.015599 | 0.015599 | 0.97291 | -0.5215 | 0.973 | -0.51961 | 4.2855
18 | -0.011864 | -0.0029729 | 0.011867 | 0.0029746 | 3.0245e-06 | 1.6313e-06 | 0.018144 | 0.018144 | 0.018144 | 0.973 | -0.51961 | 0.97327 | -0.51426 | 4.9846
19 | -0.075253 | -0.0189 | 0.075284 | 0.018919 | 3.0587e-05 | 1.8351e-05 | 0.11509 | 0.11509 | 0.11509 | 0.97307 | -0.51834 | 0.9735 | -0.50982 | 7.9047
20 | 0.015132 | 0.003793 | -0.015131 | -0.0037933 | 7.8266e-07 | -2.6893e-07 | 0.023176 | 0.023176 | 0.023176 | 0.97154 | -0.54843 | 0.97149 | -0.54952 | 1.5918
21 | 0.032404 | 0.0081288 | -0.032404 | -0.0081286 | 3.8458e-07 | 1.6366e-07 | 0.049634 | 0.049634 | 0.049634 | 0.97152 | -0.54896 | 0.9715 | -0.54921 | 3.409
22 | -0.10685 | -0.026834 | 0.1069 | 0.026863 | 4.7029e-05 | 2.9163e-05 | 0.16334 | 0.16334 | 0.16334 | 0.9735 | -0.50982 | 0.97397 | -0.5006 | 11.2186
23 | 0.017961 | 0.0045042 | -0.017958 | -0.0045026 | 2.7144e-06 | 1.6179e-06 | 0.027455 | 0.027455 | 0.027455 | 0.9735 | -0.50982 | 0.97334 | -0.51299 | 7.5426
24 | 0.013606 | 0.0034111 | -0.013603 | -0.0034095 | 2.8784e-06 | 1.6216e-06 | 0.020797 | 0.020797 | 0.020797 | 0.9735 | -0.50982 | 0.97327 | -0.51426 | 5.7135
25 | 0.015131 | 0.0037933 | -0.015123 | -0.0037902 | 7.815e-06 | 3.0811e-06 | 0.023176 | 0.023177 | 0.023177 | 0.97149 | -0.54952 | 0.97094 | -0.56036 | 3.1836
26 | 0.03079 | 0.0077242 | -0.03079 | -0.007724 | 6.6046e-07 | 2.6583e-07 | 0.047163 | 0.047163 | 0.047163 | 0.9715 | -0.54921 | 0.97148 | -0.54966 | 3.2392
27 | -0.11024 | -0.0277 | 0.11034 | 0.027762 | 9.972e-05 | 6.1953e-05 | 0.16845 | 0.16845 | 0.16845 | 0.97397 | -0.5006 | 0.97493 | -0.48167 | 11.5692
28 | 0.014267 | 0.0035773 | -0.014262 | -0.0035745 | 4.9556e-06 | 2.8264e-06 | 0.021811 | 0.021811 | 0.021811 | 0.97334 | -0.51299 | 0.97297 | -0.52028 | 5.9921
29 | 0.029156 | 0.0073145 | -0.029154 | -0.0073135 | 1.9484e-06 | 9.5671e-07 | 0.04466 | 0.04466 | 0.04466 | 0.97148 | -0.54966 | 0.97141 | -0.55106 | 4.0898
30 | -0.11401 | -0.028684 | 0.11407 | 0.028721 | 6.0191e-05 | 3.7464e-05 | 0.17406 | 0.17406 | 0.17406 | 0.97493 | -0.48167 | 0.97549 | -0.47063 | 11.9544
31 | 0.0083887 | 0.0021026 | -0.008387 | -0.0021019 | 1.6982e-06 | 7.4524e-07 | 0.012829 | 0.01283 | 0.01283 | 0.97297 | -0.52028 | 0.97275 | -0.52453 | 3.5246
32 | 0.0071982 | 0.0018039 | -0.0071982 | -0.0018039 | 8.1835e-08 | 3.003e-08 | 0.011011 | 0.011011 | 0.011011 | 0.97275 | -0.52453 | 0.97274 | -0.52477 | 3.025
33 | 0.0049065 | 0.0012296 | -0.0049058 | -0.0012295 | 6.5975e-07 | 3.4602e-08 | 0.0075055 | 0.0075056 | 0.0075056 | 0.97274 | -0.52477 | 0.9726 | -0.5276 | 2.062
34 | -0.12007 | -0.030224 | 0.12013 | 0.03026 | 5.7198e-05 | 3.5699e-05 | 0.18321 | 0.18321 | 0.18321 | 0.97549 | -0.47063 | 0.976 | -0.46066 | 12.5828
35 | -0.1238 | -0.031179 | 0.12381 | 0.03119 | 1.7589e-05 | 1.0994e-05 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.976 | -0.46066 | 0.97615 | -0.45769 | 12.9668
36 | 0.0098011 | 0.0024575 | -0.0097993 | -0.0024567 | 1.7858e-06 | 8.5995e-07 | 0.01472 | 0.01472 | 0.01472 | 0.99078 | -0.17459 | 0.99059 | -0.17842 | 4.0441
37 | -0.01247 | -0.0031265 | 0.012474 | 0.0031283 | 3.2625e-06 | 1.7685e-06 | 0.018729 | 0.018729 | 0.018729 | 0.99078 | -0.17459 | 0.99107 | -0.16911 | 5.1454
38 | 0.0097993 | 0.0024567 | -0.0097961 | -0.0024551 | 3.213e-06 | 1.5475e-06 | 0.01472 | 0.014721 | 0.014721 | 0.99059 | -0.17842 | 0.99023 | -0.1853 | 4.0441
39 | -0.2581 | -0.066026 | 0.25847 | 0.066261 | 0.00036998 | 0.00023543 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.99107 | -0.16911 | 0.99262 | -0.13954 | 26.6486
40 | 0.24563 | 0.062897 | -0.24532 | -0.062698 | 0.00031375 | 0.00019954 | 0.36928 | 0.36928 | 0.36928 | 0.99107 | -0.16911 | 0.98968 | -0.19551 | 25.3623
41 | 0.0079176 | 0.0019843 | -0.007916 | -0.0019837 | 1.6808e-06 | 6.6851e-07 | 0.011898 | 0.011898 | 0.011898 | 0.99023 | -0.1853 | 0.99 | -0.18976 | 3.2687
42 | -0.26109 | -0.066916 | 0.2611 | 0.066922 | 1.0812e-05 | 6.8805e-06 | 0.39192 | 0.39192 | 0.39192 | 0.99262 | -0.13954 | 0.99266 | -0.13868 | 26.9175
43 | 0.24397 | 0.062359 | -0.2439 | -0.062317 | 6.5949e-05 | 4.194e-05 | 0.36724 | 0.36724 | 0.36724 | 0.98968 | -0.19551 | 0.98939 | -0.2011 | 25.2228
44 | 0.0064484 | 0.0016158 | -0.0064478 | -0.0016157 | 6.1454e-07 | 1.6901e-07 | 0.0096921 | 0.0096922 | 0.0096922 | 0.99 | -0.18976 | 0.9899 | -0.19176 | 2.6627
45 | -0.26435 | -0.067738 | 0.26473 | 0.067977 | 0.00037476 | 0.00023853 | 0.3968 | 0.3968 | 0.3968 | 0.99266 | -0.13868 | 0.9942 | -0.10948 | 27.2526
46 | 0.24181 | 0.061795 | -0.24149 | -0.06159 | 0.00032146 | 0.00020441 | 0.36411 | 0.36411 | 0.36411 | 0.98939 | -0.2011 | 0.98796 | -0.22863 | 25.0075
47 | 0.0036642 | 0.00091805 | -0.0036642 | -0.00091807 | 4.9482e-08 | -2.4246e-08 | 0.0055079 | 0.0055079 | 0.0055079 | 0.9899 | -0.19176 | 0.98989 | -0.19204 | 1.5132
48 | -0.26678 | -0.06849 | 0.2668 | 0.068507 | 2.7108e-05 | 1.7255e-05 | 0.39986 | 0.39986 | 0.39986 | 0.9942 | -0.10948 | 0.99431 | -0.10738 | 27.4631
49 | 0.23955 | 0.061103 | -0.23949 | -0.061065 | 5.967e-05 | 3.7939e-05 | 0.36118 | 0.36118 | 0.36118 | 0.98796 | -0.22863 | 0.98769 | -0.23379 | 24.8065
50 | 0.0023223 | 0.00058176 | -0.0023222 | -0.00058199 | 1.0382e-07 | -2.2561e-07 | 0.0034908 | 0.0034909 | 0.0034909 | 0.98989 | -0.19204 | 0.98984 | -0.19298 | 0.95904
51 | -0.26886 | -0.069023 | 0.2689 | 0.069049 | 4.1287e-05 | 2.6283e-05 | 0.40294 | 0.40294 | 0.40294 | 0.99431 | -0.10738 | 0.99448 | -0.10422 | 27.6744
52 | 0.23812 | 0.060721 | -0.23782 | -0.060531 | 0.00029887 | 0.00019001 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911 | 0.98769 | -0.23379 | 0.98633 | -0.25982 | 24.6644
53 | -0.12791 | -0.032217 | 0.12797 | 0.032252 | 5.5655e-05 | 3.4839e-05 | 0.19504 | 0.19504 | 0.19504 | 0.97615 | -0.45769 | 0.97661 | -0.4486 | 13.3958
54 | -0.12797 | -0.032252 | 0.12801 | 0.032279 | 4.2884e-05 | 2.6844e-05 | 0.19504 | 0.19504 | 0.19504 | 0.97661 | -0.4486 | 0.97697 | -0.4416 | 13.3958
55 | -0.1304 | -0.032878 | 0.1305 | 0.032939 | 9.8453e-05 | 6.1676e-05 | 0.19868 | 0.19868 | 0.19868 | 0.97697 | -0.4416 | 0.97778 | -0.42583 | 13.6457
56 | -0.27142 | -0.069682 | 0.27151 | 0.069736 | 8.5202e-05 | 5.4244e-05 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672 | 0.99448 | -0.10422 | 0.99482 | -0.097755 | 27.9339
57 | -0.27366 | -0.070274 | 0.27392 | 0.070444 | 0.00026711 | 0.00017007 | 0.40993 | 0.40993 | 0.40993 | 0.99482 | -0.097755 | 0.99588 | -0.077672 | 28.1544
58 | -0.27651 | -0.071093 | 0.27652 | 0.071097 | 6.5403e-06 | 4.1646e-06 | 0.4138 | 0.4138 | 0.4138 | 0.99588 | -0.077672 | 0.99591 | -0.077185 | 28.4202
59 | -0.27878 | -0.071664 | 0.27885 | 0.071707 | 6.8045e-05 | 4.3332e-05 | 0.41717 | 0.41717 | 0.41717 | 0.99591 | -0.077185 | 0.99617 | -0.072163 | 28.6521
60 | -0.28075 | -0.072183 | 0.28075 | 0.072186 | 4.4332e-06 | 2.8233e-06 | 0.42001 | 0.42001 | 0.42001 | 0.99617 | -0.072163 | 0.99619 | -0.071838 | 28.8469
61 | -0.28274 | -0.072684 | 0.28312 | 0.072924 | 0.0003772 | 0.00024024 | 0.42298 | 0.42298 | 0.42298 | 0.99619 | -0.071838 | 0.99764 | -0.044422 | 29.0508
62 | -0.28557 | -0.07354 | 0.28559 | 0.073551 | 1.7819e-05 | 1.1349e-05 | 0.42664 | 0.42664 | 0.42664 | 0.99764 | -0.044422 | 0.99771 | -0.043139 | 29.3024
63 | -0.28899 | -0.074403 | 0.28901 | 0.074419 | 2.4804e-05 | 1.5801e-05 | 0.43171 | 0.43171 | 0.43171 | 0.99771 | -0.043139 | 0.9978 | -0.041375 | 29.6505
64 | -0.29236 | -0.075257 | 0.29253 | 0.075365 | 0.00016877 | 0.00010752 | 0.4367 | 0.4367 | 0.4367 | 0.9978 | -0.041375 | 0.99843 | -0.029515 | 29.9931
65 | -0.29447 | -0.075852 | 0.2949 | 0.076122 | 0.00042365 | 0.00026991 | 0.4396 | 0.4396 | 0.4396 | 0.99843 | -0.029515 | 1 | 0 | 30.1923
66 | -0.18854 | -0.047546 | 0.18859 | 0.047578 | 5.0512e-05 | 3.1999e-05 | 0.28703 | 0.28703 | 0.28703 | 0.97778 | -0.42583 | 0.97806 | -0.42024 | 19.7139
67 | 0.058043 | 0.014607 | -0.058016 | -0.014589 | 2.748e-05 | 1.7116e-05 | 0.088353 | 0.088354 | 0.088354 | 0.97778 | -0.42583 | 0.97727 | -0.43575 | 12.1365
68 | -0.19403 | -0.048942 | 0.1943 | 0.049112 | 0.0002682 | 0.00017 | 0.29531 | 0.29531 | 0.29531 | 0.97806 | -0.42024 | 0.97954 | -0.39141 | 20.2826
69 | 0.056094 | 0.014108 | -0.056063 | -0.014088 | 3.149e-05 | 2.0009e-05 | 0.085428 | 0.085428 | 0.085428 | 0.97727 | -0.43575 | 0.97667 | -0.44751 | 23.4693
70 | -0.018842 | -0.004724 | 0.018844 | 0.0047249 | 1.5124e-06 | 9.0723e-07 | 0.028774 | 0.028774 | 0.028774 | 0.9744 | -0.49215 | 0.97449 | -0.49047 | 7.905
71 | 0.014736 | 0.0036949 | -0.01473 | -0.0036919 | 5.1554e-06 | 2.9614e-06 | 0.022503 | 0.022503 | 0.022503 | 0.9744 | -0.49215 | 0.97403 | -0.4995 | 6.1823
72 | -0.020253 | -0.0050781 | 0.020254 | 0.005079 | 1.4868e-06 | 8.999e-07 | 0.030926 | 0.030926 | 0.030926 | 0.97449 | -0.49047 | 0.97457 | -0.48893 | 8.4962
73 | 0.012672 | 0.0031759 | -0.012671 | -0.0031756 | 6.5597e-07 | 3.6173e-07 | 0.019358 | 0.019359 | 0.019359 | 0.97403 | -0.4995 | 0.97398 | -0.50059 | 5.3183
74 | -0.021523 | -0.0053971 | 0.021526 | 0.0053986 | 2.5645e-06 | 1.5624e-06 | 0.032864 | 0.032864 | 0.032864 | 0.97457 | -0.48893 | 0.97469 | -0.48643 | 9.0285
75 | 0.0065545 | 0.0016426 | -0.0065543 | -0.0016426 | 1.3258e-07 | 4.0972e-08 | 0.010014 | 0.010014 | 0.010014 | 0.97398 | -0.50059 | 0.97396 | -0.50101 | 2.751
76 | -0.022785 | -0.0057142 | 0.0228 | 0.0057235 | 1.5234e-05 | 9.331e-06 | 0.034786 | 0.034786 | 0.034786 | 0.97469 | -0.48643 | 0.97541 | -0.47241 | 9.5566
77 | 0.005278 | 0.0013227 | -0.0052774 | -0.0013226 | 6.2782e-07 | 8.1429e-08 | 0.0080637 | 0.0080638 | 0.0080638 | 0.97396 | -0.50101 | 0.97383 | -0.50351 | 2.2153
78 | -0.051219 | -0.01285 | 0.051254 | 0.012873 | 3.533e-05 | 2.2418e-05 | 0.078141 | 0.078141 | 0.078141 | 0.97541 | -0.47241 | 0.97614 | -0.45796 | 21.4672
79 | 0.028418 | 0.0071267 | -0.028417 | -0.0071258 | 1.5251e-06 | 9.4908e-07 | 0.043355 | 0.043355 | 0.043355 | 0.97541 | -0.47241 | 0.97535 | -0.47354 | 11.9107
80 | 0.0038483 | 0.00096446 | -0.0038483 | -0.00096447 | 3.1482e-08 | -1.0059e-08 | 0.0058802 | 0.0058802 | 0.0058802 | 0.97383 | -0.50351 | 0.97382 | -0.50368 | 1.6155
81 | -0.052209 | -0.013112 | 0.052235 | 0.013129 | 2.6046e-05 | 1.6532e-05 | 0.079597 | 0.079597 | 0.079597 | 0.97614 | -0.45796 | 0.97667 | -0.44751 | 21.8674
82 | 0.022409 | 0.0056202 | -0.022406 | -0.0056183 | 3.0427e-06 | 1.8607e-06 | 0.03419 | 0.03419 | 0.03419 | 0.97535 | -0.47354 | 0.9752 | -0.47639 | 9.3928
83 | 0.20679 | 0.052495 | -0.20676 | -0.052479 | 2.6002e-05 | 1.6498e-05 | 0.31324 | 0.31324 | 0.31324 | 0.98307 | -0.32285 | 0.98293 | -0.32547 | 21.514
84 | -0.20938 | -0.053144 | 0.20962 | 0.053301 | 0.00024879 | 0.00015788 | 0.31716 | 0.31716 | 0.31716 | 0.98307 | -0.32285 | 0.98434 | -0.29818 | 21.783
85 | 0.20596 | 0.052278 | -0.20587 | -0.052222 | 8.8954e-05 | 5.6437e-05 | 0.31203 | 0.31203 | 0.31203 | 0.98293 | -0.32547 | 0.98247 | -0.33445 | 21.431
86 | -0.22567 | -0.057326 | 0.22609 | 0.057591 | 0.00041757 | 0.0002653 | 0.34142 | 0.34142 | 0.34142 | 0.98434 | -0.29818 | 0.98633 | -0.25982 | 23.4492
87 | 0.012688 | 0.0031825 | -0.012684 | -0.0031802 | 4.3064e-06 | 2.3595e-06 | 0.019181 | 0.019181 | 0.019181 | 0.98434 | -0.29818 | 0.98398 | -0.30531 | 5.2696
88 | 0.0033597 | 0.00084166 | -0.0033593 | -0.00084193 | 4.0005e-07 | -2.6963e-07 | 0.0050787 | 0.0050789 | 0.0050789 | 0.98434 | -0.29818 | 0.98422 | -0.30068 | 1.3953
89 | 0.20306 | 0.051516 | -0.20286 | -0.051393 | 0.00019445 | 0.00012334 | 0.30777 | 0.30777 | 0.30777 | 0.98247 | -0.33445 | 0.98144 | -0.35438 | 21.138
90 | 0.011729 | 0.0029401 | -0.011727 | -0.0029391 | 1.8849e-06 | 1.0015e-06 | 0.017695 | 0.017695 | 0.017695 | 0.98633 | -0.25982 | 0.98616 | -0.26319 | 4.8612
91 | 0.010422 | 0.0026133 | -0.010422 | -0.0026132 | 1.4573e-07 | 7.3397e-08 | 0.015761 | 0.015761 | 0.015761 | 0.98398 | -0.30531 | 0.98396 | -0.3056 | 4.3299
92 | 0.20016 | 0.050715 | -0.19999 | -0.050605 | 0.00017328 | 0.00010989 | 0.30367 | 0.30367 | 0.30367 | 0.98144 | -0.35438 | 0.98051 | -0.37242 | 20.8566
93 | 0.010073 | 0.0025245 | -0.010072 | -0.002524 | 1.1099e-06 | 5.469e-07 | 0.015199 | 0.015199 | 0.015199 | 0.98616 | -0.26319 | 0.98604 | -0.26551 | 4.1755
94 | 0.010422 | 0.0026132 | -0.010419 | -0.0026119 | 2.6066e-06 | 1.3129e-06 | 0.015761 | 0.015761 | 0.015761 | 0.98396 | -0.3056 | 0.9837 | -0.31085 | 4.3299
95 | 0.19726 | 0.049923 | -0.19708 | -0.049809 | 0.00017963 | 0.00011389 | 0.29954 | 0.29954 | 0.29954 | 0.98051 | -0.37242 | 0.97954 | -0.39141 | 20.5728
96 | 0.0067122 | 0.001682 | -0.0067122 | -0.001682 | 1.6851e-08 | 5.1983e-09 | 0.010129 | 0.010129 | 0.010129 | 0.98604 | -0.26551 | 0.98604 | -0.26556 | 2.7827
97 | 0.0089915 | 0.0022542 | -0.008991 | -0.0022539 | 5.2243e-07 | 2.3876e-07 | 0.013601 | 0.013602 | 0.013602 | 0.9837 | -0.31085 | 0.98363 | -0.31207 | 3.7367
98 | 0.0044535 | 0.001116 | -0.004453 | -0.001116 | 5.1907e-07 | -5.8639e-08 | 0.0067207 | 0.0067208 | 0.0067208 | 0.98604 | -0.26556 | 0.98591 | -0.26801 | 1.8464
99 | 0.008991 | 0.0022539 | -0.0089891 | -0.002253 | 1.9101e-06 | 8.7305e-07 | 0.013602 | 0.013602 | 0.013602 | 0.98363 | -0.31207 | 0.9834 | -0.31653 | 3.7367
100 | -0.017048 | -0.0042733 | 0.017053 | 0.004276 | 4.6668e-06 | 2.7615e-06 | 0.026138 | 0.026137 | 0.026138 | 0.97058 | -0.56759 | 0.97087 | -0.56185 | 7.1806
101 | 0.014573 | 0.0036529 | -0.014572 | -0.0036521 | 1.377e-06 | 7.9037e-07 | 0.022342 | 0.022342 | 0.022342 | 0.97058 | -0.56759 | 0.97048 | -0.56958 | 6.138
102 | -0.020427 | -0.0051216 | 0.02043 | 0.0051231 | 2.5088e-06 | 1.5212e-06 | 0.031309 | 0.031309 | 0.031309 | 0.97087 | -0.56185 | 0.971 | -0.55927 | 8.6013
103 | 0.012501 | 0.0031331 | -0.012501 | -0.0031331 | 3.6504e-08 | 2.0089e-08 | 0.019167 | 0.019167 | 0.019167 | 0.97048 | -0.56958 | 0.97047 | -0.56964 | 5.2658
104 | -0.022558 | -0.0056566 | 0.022558 | 0.0056566 | 1.2294e-08 | 7.5268e-09 | 0.03457 | 0.03457 | 0.03457 | 0.971 | -0.55927 | 0.971 | -0.55926 | 9.4973
105 | 0.011302 | 0.0028327 | -0.011302 | -0.0028326 | 2.9327e-07 | 1.5552e-07 | 0.01733 | 0.01733 | 0.01733 | 0.97047 | -0.56964 | 0.97044 | -0.57018 | 4.761
106 | -0.024641 | -0.0061787 | 0.024641 | 0.0061787 | 2.5327e-09 | 1.5647e-09 | 0.037763 | 0.037763 | 0.037763 | 0.971 | -0.55926 | 0.971 | -0.55926 | 10.3744
107 | -0.026796 | -0.0067188 | 0.026807 | 0.0067253 | 1.047e-05 | 6.496e-06 | 0.041065 | 0.041065 | 0.041065 | 0.971 | -0.55926 | 0.97141 | -0.55106 | 11.2816
108 | 0.007814 | 0.0019585 | -0.0078129 | -0.0019581 | 1.1665e-06 | 4.643e-07 | 0.011824 | 0.011824 | 0.011824 | 0.9834 | -0.31653 | 0.98324 | -0.31966 | 3.2483
109 | 0.0078129 | 0.0019581 | -0.0078115 | -0.0019575 | 1.3427e-06 | 5.3455e-07 | 0.011824 | 0.011824 | 0.011824 | 0.98324 | -0.31966 | 0.98306 | -0.32327 | 3.2483
110 | 0.0053311 | 0.0013359 | -0.0053303 | -0.0013358 | 7.8662e-07 | 9.5071e-08 | 0.0080693 | 0.0080695 | 0.0080695 | 0.98306 | -0.32327 | 0.9829 | -0.32637 | 2.2169
111 | 0.003448 | 0.00086405 | -0.0034479 | -0.00086412 | 1.1567e-07 | -6.9446e-08 | 0.0052199 | 0.0052199 | 0.0052199 | 0.9829 | -0.32637 | 0.98287 | -0.32707 | 1.434
112 | 0.02005 | 0.0050285 | -0.020044 | -0.0050246 | 6.5024e-06 | 3.9305e-06 | 0.030595 | 0.030595 | 0.030595 | 0.9752 | -0.47639 | 0.97486 | -0.48319 | 8.4052
113 | 0.0014088 | 0.00035236 | -0.0014087 | -0.00035305 | 1.0404e-07 | -6.8257e-07 | 0.0021493 | 0.0021496 | 0.0021496 | 0.9752 | -0.47639 | 0.97513 | -0.47794 | 0.59055
114 | 0.017412 | 0.004365 | -0.017411 | -0.0043647 | 4.0976e-07 | 2.4296e-07 | 0.026578 | 0.026578 | 0.026578 | 0.97486 | -0.48319 | 0.97483 | -0.48369 | 7.3015
115 | 0.016361 | 0.0041014 | -0.01636 | -0.0041011 | 4.3876e-07 | 2.5742e-07 | 0.024974 | 0.024974 | 0.024974 | 0.97483 | -0.48369 | 0.97481 | -0.48425 | 6.861
116 | 0.015302 | 0.0038359 | -0.0153 | -0.0038344 | 2.6192e-06 | 1.5167e-06 | 0.023359 | 0.023359 | 0.023359 | 0.97481 | -0.48425 | 0.97462 | -0.48784 | 6.4172

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29985 | 0.076951

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026298 | 0.00065908
1 | 0.0028862 | 0.00072334
2 | 0.0026916 | 0.00067459
3 | 0.0019603 | 0.00049129
4 | 0.0021418 | 0.00053678
5 | 0.0018817 | 0.00047159
6 | 0.0049219 | 0.0012336
7 | 0.0039665 | 0.00099411
8 | 0.0021958 | 0.00055033
9 | 0.001301 | 0.00032606
10 | 0.0026754 | 0.00067053
11 | 0.0016642 | 0.00041708
12 | 0.0046646 | 0.0011691
13 | 0.0017242 | 0.00043213
14 | 0.0021669 | 0.00054308
15 | 0.0016136 | 0.00040441
16 | 0.0033411 | 0.00083736
17 | 0.0036918 | 0.00092524
18 | 0.0017354 | 0.00043494
19 | 0.015123 | 0.0037902
20 | 0.0016339 | 0.00040951
21 | 0.0036752 | 0.00092109
22 | 0.0058729 | 0.0014719
23 | 0.0011888 | 0.00029793
24 | 0.0022917 | 0.00057435
25 | 0.0049058 | 0.0012295
26 | 0.0059982 | 0.0015033
27 | 0.0036674 | 0.00091915
28 | 0.0026693 | 0.00066899
29 | 0.0018785 | 0.00047079
30 | 0.0026117 | 0.00065455
31 | 0.0013517 | 0.00033876
32 | 0.0014676 | 0.00036781
33 | 0.0032548 | 0.00081572
34 | 0.0020844 | 0.00052241
35 | 0.0027836 | 0.00069763
36 | 0.0020486 | 0.00051343
37 | 0.0019427 | 0.00048688
38 | 0.0013419 | 0.00033631
39 | 0.0020555 | 0.00051515
40 | 0.0013739 | 0.00034434
41 | 0.004098 | 0.0010271
42 | 0.0023889 | 0.00059872
43 | 0.0025251 | 0.00063285
44 | 0.0021467 | 0.00053801
45 | 0.0025908 | 0.00064931
46 | 0.0022596 | 0.00056632
47 | 0.0018993 | 0.00047602
48 | 0.001987 | 0.000498
49 | 0.0024567 | 0.00061572
50 | 0.0033983 | 0.0008517
51 | 0.0033448 | 0.00083828
52 | 0.0019461 | 0.00048774
53 | 0.003305 | 0.00082831
54 | 0.0054426 | 0.0013641
55 | 0.0019214 | 0.00048155
56 | 0.0041065 | 0.0010292
57 | 0.0014093 | 0.0003532
58 | 0.0020586 | 0.00051594
59 | 0.001269 | 0.00031803
60 | 0.0061166 | 0.001533
61 | 0.0012592 | 0.00031557
62 | 0.0012763 | 0.00031988
63 | 0.001429 | 0.00035815
64 | 0.00095547 | 0.00023946
65 | 0.0060074 | 0.0015056
66 | 0.0038483 | 0.00096447
67 | 0.0025871 | 0.0006484
68 | 0.0007993 | 0.00020032
69 | 0.0028164 | 0.00070587
70 | 0.0022618 | 0.00056686
71 | 0.0033593 | 0.00084193
72 | 0.0027032 | 0.00067748
73 | 0.0016543 | 0.0004146
74 | 0.002723 | 0.00068245
75 | 0.0033594 | 0.00084195
76 | 0.0014276 | 0.00035778
77 | 0.0027815 | 0.00069711
78 | 0.0022586 | 0.00056607
79 | 0.0024754 | 0.00062039
80 | 0.003374 | 0.0008456
81 | 0.0020708 | 0.00051898
82 | 0.0021284 | 0.00053343
83 | 0.0011984 | 0.00030035
84 | 0.0020832 | 0.00052209
85 | 0.011302 | 0.0028326
86 | 0.002155 | 0.00054009
87 | 0.0023471 | 0.00058824
88 | 0.001175 | 0.00029449
89 | 0.0024804 | 0.00062166
90 | 0.0018823 | 0.00047175
91 | 0.00094739 | 0.00023744
92 | 0.002632 | 0.00065964
93 | 0.0014087 | 0.00035305
94 | 0.0038272 | 0.00095918
95 | 0.0010507 | 0.00026332
96 | 0.0010581 | 0.00026519
97 | 0.0153 | 0.0038344
98 | 0.0034479 | 0.00086412
99 | 0.004453 | 0.001116
100 | 0.0023222 | 0.00058199

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1