## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2481-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2481-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2481-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2481-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2481-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2481-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2481-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2481-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2481-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2481-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2481-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2481-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2481-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2481-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2481-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2481-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2481-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2481-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2481-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2481-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2481-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2481-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2481-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2481-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2481-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2481-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2481-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2481-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2481-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2481-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2481-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2481-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2481-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2481-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2481-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2481-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2481-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2481-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2481-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2481-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2481-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2481-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2481-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2481-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2481-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2481-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2481-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2481-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2481-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2481-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2481-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2481-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2481-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2481-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2481-1_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2481-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2481-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2481-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2481-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2481-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2481-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2481-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2481-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2481-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2481-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2481-1_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2481-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2481-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2481-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2481-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2481-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2481-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2481-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2481-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2481-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2481-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2481-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2481-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2481-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2481-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2481-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2481-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2481-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2481-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2481-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2481-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2481-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2481-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2481-1_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2481-1_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2481-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2481-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2481-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2481-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2481-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2481-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2481-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2481-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2481-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2481-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2481-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2481-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2481-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2481-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2481-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2481-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2481-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2481-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2481-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2481-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2481-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2481-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2481-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2481-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2481-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2481-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2481-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2481-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2481-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2481-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2481-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2481-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2481-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2481-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2481-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2481-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2481-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2481-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2481-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2481-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2481-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2481-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2481-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2481-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2481-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2481-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2481-1_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2481-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2481-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2481-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2481-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2481-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2481-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2481-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2481-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2481-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2481-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2481-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2481-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2481-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2481-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2481-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2481-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2481-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2481-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2481-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2481-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2481-1_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2481-1_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2481-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2481-1_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2481-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2481-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2481-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2481-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_288_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2481-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0018429 | 0.00046188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2481-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0022829 | 0.00057214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2481-1_0_4_load_2 | 2 | 0.0016381 | 0.00041055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2481-1_0_4_load_130 | 5 | 0.0037308 | 0.00093502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2481-1_0_4_load_131 | 6 | 0.0015683 | 0.00039305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2481-1_0_4_load_129 | 7 | 0.0019584 | 0.00049083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2481-1_0_4_load_128 | 8 | 0.0016445 | 0.00041214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2481-1_0_4_load_78 | 10 | 0.0019432 | 0.00048702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2481-1_0_4_load_64 | 11 | 0.0016215 | 0.0004064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2481-1_0_4_load_5 | 12 | 0.0029588 | 0.00074153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2481-1_0_4_load_6 | 13 | 0.0074208 | 0.0018598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2481-1_0_4_load_8 | 15 | 0.0014331 | 0.00035918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2481-1_0_4_load_9 | 16 | 0.0015837 | 0.00039692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2481-1_0_4_load_10 | 17 | 0.0031805 | 0.00079711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2481-1_0_4_load_150 | 18 | 0.0019869 | 0.00049797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2481-1_0_4_load_140 | 19 | 0.0030666 | 0.00076856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2481-1_0_4_load_134 | 20 | 0.0024103 | 0.00060407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2481-1_0_4_load_141 | 21 | 0.00085309 | 0.00021381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2481-1_0_4_load_11 | 22 | 0.0021622 | 0.0005419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2481-1_0_4_load_12 | 23 | 0.0020801 | 0.00052132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2481-1_0_4_load_13 | 24 | 0.0022215 | 0.00055676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2481-1_0_4_load_14 | 25 | 0.0016952 | 0.00042486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2481-1_0_4_load_15 | 26 | 0.0008351 | 0.0002093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2481-1_0_4_load_120 | 27 | 0.0022188 | 0.00055608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2481-1_0_4_load_147 | 28 | 0.0011988 | 0.00030045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2481-1_0_4_load_148 | 30 | 0.001555 | 0.00038973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2481-1_0_4_load_16 | 31 | 0.0018407 | 0.00046132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2481-1_0_4_load_17 | 32 | 0.00068102 | 0.00017068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2481-1_0_4_load_20 | 35 | 0.0028674 | 0.00071865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2481-1_0_4_load_21 | 36 | 0.0016524 | 0.00041412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2481-1_0_4_load_22 | 37 | 0.0043562 | 0.0010918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2481-1_0_4_load_43 | 38 | 0.0018758 | 0.00047012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2481-1_0_4_load_40 | 39 | 0.0028048 | 0.00070294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2481-1_0_4_load_106 | 40 | 0.0016205 | 0.00040615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2481-1_0_4_load_123 | 41 | 0.0022577 | 0.00056584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2481-1_0_4_load_144 | 42 | 0.0029819 | 0.00074734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2481-1_0_4_load_100 | 43 | 0.0024234 | 0.00060737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2481-1_0_4_load_44 | 44 | 0.0017176 | 0.00043046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2481-1_0_4_load_41 | 46 | 0.0065754 | 0.001648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2481-1_0_4_load_105 | 47 | 0.0026359 | 0.00066062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2481-1_0_4_load_124 | 48 | 0.0016781 | 0.00042058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2481-1_0_4_load_145 | 49 | 0.0038585 | 0.00096704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2481-1_0_4_load_23 | 50 | 0.001374 | 0.00034437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2481-1_0_4_load_25 | 52 | 0.002227 | 0.00055814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2481-1_0_4_load_163 | 53 | 0.0066835 | 0.001675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2481-1_0_4_load_164 | 54 | 0.001555 | 0.00038973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2481-1_0_4_load_26 | 55 | 0.0099709 | 0.0024989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2481-1_0_4_load_29 | 58 | 0.00371 | 0.00092982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2481-1_0_4_load_30 | 59 | 0.0070062 | 0.0017559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2481-1_0_4_load_31 | 60 | 0.0025454 | 0.00063795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2481-1_0_4_load_37 | 61 | 0.0016091 | 0.00040327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2481-1_0_4_load_38 | 63 | 0.0059954 | 0.0015026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2481-1_0_4_load_167 | 65 | 0.0029433 | 0.00073765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2481-1_0_4_load_92 | 66 | 0.002922 | 0.00073232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2481-1_0_4_load_139 | 67 | 0.0068832 | 0.0017251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2481-1_0_4_load_32 | 68 | 0.0016151 | 0.00040477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2481-1_0_4_load_33 | 69 | 0.0016273 | 0.00040784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2481-1_0_4_load_34 | 70 | 0.0020904 | 0.0005239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2481-1_0_4_load_35 | 71 | 0.001613 | 0.00040424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2481-1_0_4_load_36 | 72 | 0.0014386 | 0.00036054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2481-1_0_4_load_39 | 73 | 0.0016235 | 0.00040688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2481-1_0_4_load_50 | 74 | 0.0021439 | 0.00053731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2481-1_0_4_load_42 | 75 | 0.0026719 | 0.00066964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2481-1_0_4_load_103 | 76 | 0.002287 | 0.00057318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2481-1_0_4_load_104 | 77 | 0.0022182 | 0.00055594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2481-1_0_4_load_99 | 78 | 0.0019249 | 0.00048243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2481-1_0_4_load_135 | 79 | 0.0038011 | 0.00095266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2481-1_0_4_load_59 | 80 | 0.001974 | 0.00049473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2481-1_0_4_load_45 | 81 | 0.0036877 | 0.00092421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2481-1_0_4_load_46 | 82 | 0.0036854 | 0.00092366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2481-1_0_4_load_109 | 85 | 0.0038106 | 0.00095502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2481-1_0_4_load_49 | 86 | 0.0028311 | 0.00070953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2481-1_0_4_load_52 | 87 | 0.0020131 | 0.00050452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2481-1_0_4_load_158 | 88 | 0.0039691 | 0.00099475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2481-1_0_4_load_161 | 89 | 0.0052105 | 0.0013059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2481-1_0_4_load_98 | 90 | 0.0052691 | 0.0013206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2481-1_0_4_load_108 | 91 | 0.023734 | 0.0059483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2481-1_0_4_load_51 | 92 | 0.0022823 | 0.000572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2481-1_0_4_load_54 | 94 | 0.0027044 | 0.00067778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2481-1_0_4_load_55 | 95 | 0.0019762 | 0.00049528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2481-1_0_4_load_69 | 97 | 0.0019779 | 0.00049571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2481-1_0_4_load_116 | 98 | 0.0017599 | 0.00044107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2481-1_0_4_load_67 | 99 | 0.0028112 | 0.00070455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2481-1_0_4_load_56 | 100 | 0.0019901 | 0.00049878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2481-1_0_4_load_57 | 101 | 0.0024365 | 0.00061065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2481-1_0_4_load_58 | 102 | 0.0010074 | 0.00025248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2481-1_0_4_load_61 | 103 | 0.001949 | 0.00048846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2481-1_0_4_load_62 | 104 | 0.0019717 | 0.00049416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2481-1_0_4_load_63 | 105 | 0.0029072 | 0.0007286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2481-1_0_4_load_65 | 106 | 0.0061639 | 0.0015448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2481-1_0_4_load_155 | 109 | 0.0055193 | 0.0013833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2481-1_0_4_load_66 | 110 | 0.0019521 | 0.00048924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2481-1_0_4_load_68 | 111 | 0.0015396 | 0.00038586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2481-1_0_4_load_70 | 112 | 0.0018526 | 0.0004643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2481-1_0_4_load_93 | 113 | 0.0042868 | 0.0010744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2481-1_0_4_load_88 | 114 | 0.0013981 | 0.00035039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2481-1_0_4_load_91 | 115 | 0.002598 | 0.00065113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2481-1_0_4_load_89 | 116 | 0.0028101 | 0.00070428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2481-1_0_4_load_71 | 117 | 0.0015043 | 0.00037702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2481-1_0_4_load_72 | 118 | 0.0015518 | 0.00038891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2481-1_0_4_load_73 | 119 | 0.0014426 | 0.00036155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2481-1_0_4_load_82 | 121 | 0.0020493 | 0.00051361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2481-1_0_4_load_79 | 122 | 0.0031668 | 0.00079368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2481-1_0_4_load_74 | 123 | 0.0034355 | 0.00086101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2481-1_0_4_load_75 | 124 | 0.0045735 | 0.0011462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2481-1_0_4_load_76 | 125 | 0.0031757 | 0.00079591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2481-1_0_4_load_77 | 126 | 0.0018445 | 0.00046227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2481-1_0_4_load_86 | 127 | 0.0025314 | 0.00063442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2481-1_0_4_load_87 | 128 | 0.0017415 | 0.00043647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2481-1_0_4_load_83 | 130 | 0.0035453 | 0.00088853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2481-1_0_4_load_107 | 131 | 0.0020428 | 0.00051198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2481-1_0_4_load_114 | 133 | 0.0012945 | 0.00032442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2481-1_0_4_load_110 | 134 | 0.0017798 | 0.00044606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2481-1_0_4_load_90 | 135 | 0.0067804 | 0.0016993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2481-1_0_4_load_166 | 136 | 0.0017151 | 0.00042983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2481-1_0_4_load_95 | 137 | 0.0037879 | 0.00094934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2481-1_0_4_load_96 | 138 | 0.0061916 | 0.0015518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2481-1_0_4_load_97 | 139 | 0.0037863 | 0.00094894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2481-1_0_4_load_101 | 140 | 0.0023797 | 0.00059642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2481-1_0_4_load_102 | 141 | 0.0044926 | 0.0011259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2481-1_0_4_load_132 | 142 | 0.00321 | 0.00080451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2481-1_0_4_load_136 | 143 | 0.0029785 | 0.00074648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2481-1_0_4_load_111 | 144 | 0.0013 | 0.00032582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2481-1_0_4_load_112 | 145 | 0.0012734 | 0.00031915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2481-1_0_4_load_113 | 146 | 0.0012927 | 0.00032397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2481-1_0_4_load_115 | 147 | 0.0052073 | 0.0013051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2481-1_0_4_load_146 | 148 | 0.0011818 | 0.00029619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2481-1_0_4_load_117 | 149 | 0.0022445 | 0.00056252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2481-1_0_4_load_119 | 150 | 0.0014518 | 0.00036384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2481-1_0_4_load_126 | 151 | 0.002033 | 0.00050953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2481-1_0_4_load_127 | 152 | 0.0046713 | 0.0011707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2481-1_0_4_load_122 | 153 | 0.0016813 | 0.00042137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2481-1_0_4_load_125 | 155 | 0.0017928 | 0.00044931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2481-1_0_4_load_137 | 156 | 0.0015385 | 0.00038559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2481-1_0_4_load_159 | 157 | 0.001462 | 0.00036641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2481-1_0_4_load_160 | 158 | 0.0039172 | 0.00098174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2481-1_0_4_load_142 | 159 | 0.0016302 | 0.00040856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2481-1_0_4_load_165 | 160 | 0.0044235 | 0.0011086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2481-1_0_4_load_149 | 161 | 0.001555 | 0.00038973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2481-1_0_4_load_151 | 163 | 0.0033484 | 0.00083919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2481-1_0_4_load_152 | 164 | 0.0041922 | 0.0010507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 125 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2481-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2481-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2481-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0090672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2481-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2481-1_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.019814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2481-1_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.015309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2481-1_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.018233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2481-1_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0022597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2481-1_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.055637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2481-1_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 2.3917e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2481-1_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0069455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2481-1_0_4_line_11 |  | 9 | 102 | 0.026041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2481-1_0_4_line_12 |  | 10 | 125 | 0.0069472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2481-1_0_4_line_13 |  | 11 | 104 | 0.018696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2481-1_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.022864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2481-1_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.011521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2481-1_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0073618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2481-1_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.012313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2481-1_0_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.033165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2481-1_0_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.013376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2481-1_0_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.010901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2481-1_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.015189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2481-1_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.0085902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2481-1_0_4_line_23 |  | 20 | 154 | 0.039801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2481-1_0_4_line_24 |  | 21 | 159 | 0.011104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2481-1_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.022938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2481-1_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0010538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2481-1_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.020909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2481-1_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.017076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2481-1_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.040196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2481-1_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.01115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2481-1_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.03451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2481-1_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.015688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2481-1_0_4_line_33 |  | 29 | 153 | 0.013914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2481-1_0_4_line_34 |  | 30 | 161 | 0.005931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2481-1_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.011548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2481-1_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.017362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2481-1_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.041266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2481-1_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.01391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2481-1_0_4_line_39 |  | 33 | 36 | 0.019866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2481-1_0_4_line_40 |  | 33 | 37 | 0.034495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2481-1_0_4_line_41 |  | 34 | 38 | 0.014014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2481-1_0_4_line_42 |  | 34 | 39 | 0.015001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2481-1_0_4_line_43 |  | 35 | 40 | 0.021586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2481-1_0_4_line_44 |  | 36 | 41 | 0.02257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2481-1_0_4_line_45 |  | 37 | 42 | 0.01168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2481-1_0_4_line_46 |  | 38 | 43 | 0.014022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2481-1_0_4_line_47 |  | 39 | 46 | 0.0096551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2481-1_0_4_line_48 |  | 40 | 47 | 0.015162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2481-1_0_4_line_49 |  | 41 | 48 | 5.2636e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2481-1_0_4_line_50 |  | 42 | 49 | 0.0080403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2481-1_0_4_line_51 |  | 43 | 78 | 0.0048025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2481-1_0_4_line_52 |  | 44 | 45 | 0.014007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2481-1_0_4_line_53 |  | 45 | 79 | 0.018973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2481-1_0_4_line_54 |  | 45 | 80 | 0.031953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2481-1_0_4_line_55 |  | 46 | 75 | 0.008386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2481-1_0_4_line_56 |  | 47 | 131 | 0.0061885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2481-1_0_4_line_57 |  | 48 | 155 | 0.02011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2481-1_0_4_line_58 |  | 49 | 160 | 0.0056972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2481-1_0_4_line_59 |  | 50 | 51 | 0.012702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2481-1_0_4_line_60 |  | 51 | 52 | 0.0017272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2481-1_0_4_line_61 |  | 52 | 53 | 0.02666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2481-1_0_4_line_62 |  | 53 | 54 | 0.024762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2481-1_0_4_line_63 |  | 54 | 162 | 0.0026385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2481-1_0_4_line_64 |  | 55 | 56 | 0.012751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2481-1_0_4_line_65 |  | 55 | 57 | 0.014164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2481-1_0_4_line_66 |  | 56 | 58 | 0.023277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2481-1_0_4_line_67 |  | 56 | 59 | 0.0058396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2481-1_0_4_line_68 |  | 57 | 60 | 0.0033162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2481-1_0_4_line_69 |  | 58 | 61 | 0.018174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2481-1_0_4_line_70 |  | 60 | 62 | 0.0090358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2481-1_0_4_line_71 |  | 61 | 63 | 0.0020413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2481-1_0_4_line_72 |  | 62 | 67 | 0.022732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2481-1_0_4_line_73 |  | 63 | 73 | 0.0039367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2481-1_0_4_line_74 |  | 64 | 65 | 0.072023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2481-1_0_4_line_75 |  | 64 | 66 | 0.051496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2481-1_0_4_line_76 |  | 65 | 136 | 0.02613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2481-1_0_4_line_77 |  | 66 | 115 | 0.0078554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2481-1_0_4_line_78 |  | 67 | 89 | 0.0057735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2481-1_0_4_line_79 |  | 68 | 69 | 0.014113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2481-1_0_4_line_80 |  | 68 | 70 | 0.0012161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2481-1_0_4_line_81 |  | 69 | 71 | 0.0059814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2481-1_0_4_line_82 |  | 70 | 72 | 0.0047723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2481-1_0_4_line_83 |  | 71 | 73 | 0.014123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2481-1_0_4_line_84 |  | 72 | 74 | 0.0055274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2481-1_0_4_line_85 |  | 75 | 76 | 0.013671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2481-1_0_4_line_86 |  | 76 | 77 | 0.013502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2481-1_0_4_line_87 |  | 77 | 142 | 0.0036287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2481-1_0_4_line_88 |  | 78 | 140 | 0.013992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2481-1_0_4_line_89 |  | 79 | 133 | 0.02427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2481-1_0_4_line_90 |  | 80 | 101 | 0.03022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2481-1_0_4_line_91 |  | 81 | 82 | 0.024894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2481-1_0_4_line_92 |  | 82 | 83 | 0.018507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2481-1_0_4_line_93 |  | 83 | 84 | 0.029336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2481-1_0_4_line_94 |  | 83 | 85 | 0.019498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_2481-1_0_4_line_95 |  | 84 | 88 | 0.025753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2481-1_0_4_line_96 |  | 84 | 89 | 0.020395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2481-1_0_4_line_97 |  | 84 | 90 | 0.033643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2481-1_0_4_line_98 |  | 85 | 91 | 0.007386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_2481-1_0_4_line_99 |  | 86 | 87 | 0.023697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2481-1_0_4_line_100 |  | 87 | 92 | 0.0080554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2481-1_0_4_line_101 |  | 88 | 135 | 0.0055399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2481-1_0_4_line_102 |  | 90 | 138 | 0.0095119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2481-1_0_4_line_103 |  | 91 | 134 | 0.010062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_2481-1_0_4_line_104 |  | 92 | 93 | 0.012497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2481-1_0_4_line_105 |  | 93 | 94 | 0.017915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2481-1_0_4_line_106 |  | 93 | 95 | 0.030048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2481-1_0_4_line_107 |  | 94 | 96 | 0.017701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2481-1_0_4_line_108 |  | 95 | 97 | 0.0014974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2481-1_0_4_line_109 |  | 96 | 98 | 0.035951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2481-1_0_4_line_110 |  | 97 | 99 | 0.026243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2481-1_0_4_line_111 |  | 98 | 149 | 0.019747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2481-1_0_4_line_112 |  | 99 | 110 | 0.032511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2481-1_0_4_line_113 |  | 100 | 101 | 0.034558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2481-1_0_4_line_114 |  | 100 | 102 | 0.016285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2481-1_0_4_line_115 |  | 103 | 104 | 0.0071131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_2481-1_0_4_line_116 |  | 103 | 105 | 0.015329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_2481-1_0_4_line_117 |  | 105 | 106 | 0.0080585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_2481-1_0_4_line_118 |  | 106 | 107 | 0.016384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_2481-1_0_4_line_119 |  | 107 | 108 | 0.020659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2481-1_0_4_line_120 |  | 107 | 109 | 0.025293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2481-1_0_4_line_121 |  | 108 | 162 | 0.007019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2481-1_0_4_line_122 |  | 108 | 161 | 0.014902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2481-1_0_4_line_123 |  | 109 | 132 | 0.0034775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2481-1_0_4_line_124 |  | 110 | 111 | 0.012383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2481-1_0_4_line_125 |  | 111 | 112 | 0.0042858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2481-1_0_4_line_126 |  | 111 | 113 | 0.049313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2481-1_0_4_line_127 |  | 112 | 114 | 0.019242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2481-1_0_4_line_128 |  | 113 | 115 | 0.013381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2481-1_0_4_line_129 |  | 114 | 116 | 0.0027182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2481-1_0_4_line_130 |  | 116 | 135 | 0.015763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2481-1_0_4_line_131 |  | 117 | 118 | 0.020307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2481-1_0_4_line_132 |  | 118 | 119 | 0.019862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2481-1_0_4_line_133 |  | 119 | 120 | 0.043905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2481-1_0_4_line_134 |  | 120 | 121 | 0.023183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2481-1_0_4_line_135 |  | 120 | 122 | 0.041072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2481-1_0_4_line_136 |  | 121 | 131 | 0.00033444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2481-1_0_4_line_137 |  | 122 | 129 | 0.0069904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2481-1_0_4_line_138 |  | 123 | 124 | 0.0024249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
139 | LV_2481-1_0_4_line_139 |  | 123 | 125 | 0.045571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
140 | LV_2481-1_0_4_line_140 |  | 124 | 126 | 0.0078701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
141 | LV_2481-1_0_4_line_141 |  | 126 | 127 | 0.0095053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
142 | LV_2481-1_0_4_line_142 |  | 127 | 128 | 0.016702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_2481-1_0_4_line_143 |  | 128 | 134 | 0.0061831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
144 | LV_2481-1_0_4_line_144 |  | 129 | 130 | 0.012147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2481-1_0_4_line_145 |  | 130 | 132 | 0.021807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2481-1_0_4_line_146 |  | 133 | 145 | 0.0062888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2481-1_0_4_line_147 |  | 137 | 138 | 0.014872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2481-1_0_4_line_148 |  | 137 | 139 | 0.0075172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2481-1_0_4_line_149 |  | 140 | 141 | 0.013848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2481-1_0_4_line_150 |  | 142 | 143 | 0.018234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2481-1_0_4_line_151 |  | 143 | 158 | 0.0063532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2481-1_0_4_line_152 |  | 144 | 145 | 0.0063335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2481-1_0_4_line_153 |  | 144 | 146 | 0.0062325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2481-1_0_4_line_154 |  | 146 | 147 | 0.023295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2481-1_0_4_line_155 |  | 147 | 148 | 0.030848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2481-1_0_4_line_156 |  | 149 | 150 | 0.013725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2481-1_0_4_line_157 |  | 150 | 151 | 0.0060993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2481-1_0_4_line_158 |  | 151 | 152 | 0.015012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2481-1_0_4_line_159 |  | 153 | 154 | 0.055604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2481-1_0_4_line_160 |  | 155 | 156 | 0.0018696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2481-1_0_4_line_161 |  | 156 | 157 | 0.01823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2481-1_0_4_line_162 |  | 162 | 164 | 0.026055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2481-1_0_4_line_163 |  | 163 | 164 | 0.038536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2481-1_0_4_trafo_76 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 165 | 125 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2606394.2333 | 1259719.966 | 2606394.3693 | 1259733.6977 | 2606394.2228 | 1259737.7558
1 | 2606394.2333 | 1259719.966 | 2606394.2333 | 1259719.966 | 2606390.6571 | 1259701.3457
2 | 2606393.8955 | 1259746.8171 | 2606394.2228 | 1259737.7558
3 | 2606388.4024 | 1259689.606 | 2606390.6571 | 1259701.3457
4 | 2606393.8955 | 1259746.8171 | 2606374.0222 | 1259746.6736
5 | 2606393.8955 | 1259746.8171 | 2606390.7416 | 1259761.7975
6 | 2606388.4024 | 1259689.606 | 2606370.8523 | 1259694.5489
7 | 2606388.4024 | 1259689.606 | 2606387.8808 | 1259687.4073
8 | 2606375.5844 | 1259815.2993 | 2606377.7777 | 1259807.9856 | 2606388.6462 | 1259771.7505 | 2606390.7416 | 1259761.7975
9 | 2606370.8523 | 1259694.5489 | 2606370.8293 | 1259694.5553
10 | 2606387.8808 | 1259687.4073 | 2606386.2775 | 1259680.6493
11 | 2606375.5844 | 1259815.2993 | 2606401.3551 | 1259811.5552
12 | 2606364.1423 | 1259696.4387 | 2606370.8293 | 1259694.5553
13 | 2606386.2775 | 1259680.6493 | 2606381.962 | 1259662.4587
14 | 2606433.6504 | 1259510.1377 | 2606439.4 | 1259509.3057 | 2606456.3382 | 1259507.3156
15 | 2606422.299 | 1259509.4986 | 2606429.1033 | 1259510.7957 | 2606433.6504 | 1259510.1377
16 | 2606463.64 | 1259506.379 | 2606458.9979 | 1259507.0031 | 2606456.3382 | 1259507.3156
17 | 2606422.299 | 1259509.4986 | 2606419.8012 | 1259512.3979 | 2606417.101 | 1259514.3963 | 2606412.3831 | 1259516.4028
18 | 2606422.299 | 1259509.4986 | 2606418.0657 | 1259507.3704 | 2606415.0929 | 1259503.4646 | 2606408.8799 | 1259480.7814
19 | 2606463.64 | 1259506.379 | 2606476.8966 | 1259504.5966
20 | 2606412.3831 | 1259516.4028 | 2606410.5033 | 1259517.2022 | 2606401.9973 | 1259519.6757
21 | 2606491.9603 | 1259502.649 | 2606485.0033 | 1259503.5067 | 2606476.8966 | 1259504.5966
22 | 2606401.9973 | 1259519.6757 | 2606393.7488 | 1259522.0744
23 | 2606531.2413 | 1259496.3633 | 2606520.5972 | 1259498.4975 | 2606508.604 | 1259500.597 | 2606491.9603 | 1259502.649
24 | 2606383.0863 | 1259525.1749 | 2606393.7488 | 1259522.0744
25 | 2606451.1759 | 1259577.1529 | 2606442.0914 | 1259578.5108 | 2606428.5856 | 1259581.1043
26 | 2606427.5508 | 1259581.303 | 2606428.5856 | 1259581.1043
27 | 2606451.1759 | 1259577.1529 | 2606471.855 | 1259574.0619
28 | 2606427.5508 | 1259581.303 | 2606416.929 | 1259583.3426 | 2606410.8857 | 1259584.9749
29 | 2606511.6618 | 1259568.5074 | 2606497.0347 | 1259570.2981 | 2606471.855 | 1259574.0619
30 | 2606400.1217 | 1259587.8822 | 2606410.8857 | 1259584.9749
31 | 2606545.9163 | 1259564.314 | 2606511.6618 | 1259568.5074
32 | 2606384.9583 | 1259591.9041 | 2606394.1317 | 1259589.5001 | 2606400.1217 | 1259587.8822
33 | 2606545.9163 | 1259564.314 | 2606542.9791 | 1259550.714
34 | 2606379.221 | 1259593.4076 | 2606384.9583 | 1259591.9041
35 | 2606493.8808 | 1259681.263 | 2606495.8911 | 1259692.6343
36 | 2606490.8582 | 1259664.1658 | 2606493.8808 | 1259681.263
37 | 2606503.075 | 1259733.2701 | 2606495.8911 | 1259692.6343
38 | 2606490.8582 | 1259664.1658 | 2606488.4232 | 1259650.4703
39 | 2606490.8582 | 1259664.1658 | 2606510.202 | 1259659.6389
40 | 2606490.8582 | 1259664.1658 | 2606457.0915 | 1259671.2159
41 | 2606503.075 | 1259733.2701 | 2606489.3046 | 1259735.8693
42 | 2606503.075 | 1259733.2701 | 2606517.9839 | 1259731.6075
43 | 2606488.4232 | 1259650.4703 | 2606484.6446 | 1259629.2174
44 | 2606532.3212 | 1259655.2476 | 2606523.3941 | 1259656.5516 | 2606510.202 | 1259659.6389
45 | 2606445.6585 | 1259673.603 | 2606457.0915 | 1259671.2159
46 | 2606475.5261 | 1259738.47 | 2606489.3046 | 1259735.8693
47 | 2606517.9839 | 1259731.6075 | 2606517.9839 | 1259731.6075 | 2606527.6125 | 1259730.8927
48 | 2606481.9905 | 1259614.2893 | 2606484.6446 | 1259629.2174
49 | 2606532.3733 | 1259655.24 | 2606532.3212 | 1259655.2476
50 | 2606437.7879 | 1259675.2463 | 2606445.6585 | 1259673.603
51 | 2606470.8069 | 1259739.3607 | 2606475.5261 | 1259738.47
52 | 2606513.9949 | 1259802.74 | 2606511.8199 | 1259788.9026
53 | 2606513.9949 | 1259802.74 | 2606532.9279 | 1259801.5051
54 | 2606513.9949 | 1259802.74 | 2606482.1191 | 1259804.962
55 | 2606527.6125 | 1259730.8927 | 2606535.9754 | 1259730.2719
56 | 2606481.9905 | 1259614.2893 | 2606480.9072 | 1259608.1963
57 | 2606552.2744 | 1259652.3491 | 2606546.5877 | 1259653.1636 | 2606532.3733 | 1259655.24
58 | 2606432.211 | 1259676.4107 | 2606437.7879 | 1259675.2463
59 | 2606341.2029 | 1259539.0208 | 2606329.411 | 1259543.7425
60 | 2606341.2029 | 1259539.0208 | 2606341.7915 | 1259540.6447
61 | 2606350.9978 | 1259565.6601 | 2606350.2656 | 1259564.0251 | 2606341.7915 | 1259540.6447
62 | 2606350.9978 | 1259565.6601 | 2606361.1194 | 1259588.2589
63 | 2606362.1978 | 1259590.6669 | 2606361.1194 | 1259588.2589
64 | 2606224.2016 | 1259620.7086 | 2606227.5963 | 1259632.9997
65 | 2606232.9879 | 1259643.611 | 2606231.9511 | 1259640.5856 | 2606229.9304 | 1259641.4508 | 2606227.5963 | 1259632.9997
66 | 2606224.2016 | 1259620.7086 | 2606246.1473 | 1259612.9502
67 | 2606224.2016 | 1259620.7086 | 2606222.9981 | 1259614.9944
68 | 2606232.9879 | 1259643.611 | 2606229.9042 | 1259644.8308
69 | 2606246.1473 | 1259612.9502 | 2606250.9813 | 1259611.2413 | 2606263.1746 | 1259606.5991
70 | 2606231.5379 | 1259653.7163 | 2606231.0662 | 1259650.7916 | 2606230.4588 | 1259647.8445 | 2606229.9042 | 1259644.8308
71 | 2606265.0823 | 1259605.8728 | 2606263.1746 | 1259606.5991
72 | 2606231.5379 | 1259653.7163 | 2606231.7548 | 1259655.3176 | 2606237.2183 | 1259675.7142
73 | 2606268.7614 | 1259604.4722 | 2606265.0823 | 1259605.8728
74 | 2606118.3602 | 1259611.3042 | 2606056.5709 | 1259648.3103
75 | 2606118.3602 | 1259611.3042 | 2606124.2279 | 1259621.9174 | 2606133.9948 | 1259660.0552
76 | 2606032.5279 | 1259658.5422 | 2606045.0246 | 1259653.3247 | 2606056.5709 | 1259648.3103
77 | 2606135.9436 | 1259667.665 | 2606133.9948 | 1259660.0552
78 | 2606237.2183 | 1259675.7142 | 2606238.7122 | 1259681.2911
79 | 2606287.55 | 1259597.3191 | 2606300.7396 | 1259592.2977
80 | 2606301.8761 | 1259591.865 | 2606300.7396 | 1259592.2977
81 | 2606281.96 | 1259599.4473 | 2606287.55 | 1259597.3191
82 | 2606301.8761 | 1259591.865 | 2606306.3361 | 1259590.167
83 | 2606281.96 | 1259599.4473 | 2606268.7614 | 1259604.4722
84 | 2606311.5017 | 1259588.2004 | 2606306.3361 | 1259590.167
85 | 2606535.9754 | 1259730.2719 | 2606549.6093 | 1259729.2598
86 | 2606549.6093 | 1259729.2598 | 2606563.0738 | 1259728.2603
87 | 2606566.6926 | 1259727.9917 | 2606563.0738 | 1259728.2603
88 | 2606470.8069 | 1259739.3607 | 2606457.0576 | 1259741.9559
89 | 2606557.1464 | 1259799.9255 | 2606532.9279 | 1259801.5051
90 | 2606482.1191 | 1259804.962 | 2606451.9728 | 1259807.0635
91 | 2606249.3378 | 1259773.4002 | 2606245.8828 | 1259748.7475
92 | 2606243.6294 | 1259730.3806 | 2606244.794 | 1259740.9779 | 2606245.8828 | 1259748.7475
93 | 2606243.758 | 1259701.0498 | 2606243.5281 | 1259711.8347 | 2606243.6294 | 1259730.3806
94 | 2606243.6294 | 1259730.3806 | 2606262.397 | 1259725.0948
95 | 2606243.758 | 1259701.0498 | 2606232.6117 | 1259700.8826 | 2606218.4089 | 1259704.2886
96 | 2606243.758 | 1259701.0498 | 2606241.717 | 1259692.5086 | 2606238.7122 | 1259681.2911
97 | 2606243.758 | 1259701.0498 | 2606245.8317 | 1259692.6686 | 2606249.3543 | 1259689.7703 | 2606259.9245 | 1259685.812 | 2606268.6698 | 1259683.0873
98 | 2606269.5064 | 1259723.0925 | 2606262.397 | 1259725.0948
99 | 2606236.6293 | 1259815.3518 | 2606212.9537 | 1259816.3519
100 | 2606204.9055 | 1259816.6919 | 2606212.9537 | 1259816.3519
101 | 2606213.0217 | 1259705.5805 | 2606218.4089 | 1259704.2886
102 | 2606277.7511 | 1259680.2579 | 2606268.6698 | 1259683.0873
103 | 2606279.1912 | 1259720.3648 | 2606269.5064 | 1259723.0925
104 | 2606192.4199 | 1259817.2193 | 2606204.9055 | 1259816.6919
105 | 2606192.4199 | 1259817.2193 | 2606174.5302 | 1259818.174
106 | 2606192.4199 | 1259817.2193 | 2606191.3297 | 1259807.4449 | 2606186.9525 | 1259787.7116
107 | 2606156.8541 | 1259819.1172 | 2606174.5302 | 1259818.174
108 | 2606186.6282 | 1259786.2497 | 2606186.9525 | 1259787.7116
109 | 2606156.8541 | 1259819.1172 | 2606149.3397 | 1259783.9601
110 | 2606186.6282 | 1259786.2497 | 2606180.9452 | 1259760.6299
111 | 2606145.2122 | 1259764.6493 | 2606149.3397 | 1259783.9601
112 | 2606173.9048 | 1259728.8905 | 2606180.9452 | 1259760.6299
113 | 2606417.4984 | 1259809.4666 | 2606451.9728 | 1259807.0635
114 | 2606417.4984 | 1259809.4666 | 2606414.101 | 1259809.7034 | 2606401.3551 | 1259811.5552
115 | 2606380.32 | 1259655.5377 | 2606381.962 | 1259662.4587
116 | 2606376.7817 | 1259640.623 | 2606380.32 | 1259655.5377
117 | 2606376.7817 | 1259640.623 | 2606375.4001 | 1259634.7996 | 2606374.9171 | 1259632.7831
118 | 2606371.1008 | 1259616.8495 | 2606374.9171 | 1259632.7831
119 | 2606364.8061 | 1259597.1851 | 2606368.5709 | 1259607.585 | 2606371.1008 | 1259616.8495
120 | 2606371.1008 | 1259616.8495 | 2606394.5986 | 1259607.4909
121 | 2606364.8061 | 1259597.1851 | 2606363.5433 | 1259594.0372 | 2606362.1978 | 1259590.6669
122 | 2606364.8061 | 1259597.1851 | 2606379.221 | 1259593.4076
123 | 2606397.8293 | 1259606.2042 | 2606394.5986 | 1259607.4909
124 | 2606172.7935 | 1259716.7868 | 2606172.0436 | 1259720.4997 | 2606173.9048 | 1259728.8905
125 | 2606172.7935 | 1259716.7868 | 2606172.7935 | 1259716.7868 | 2606176.3381 | 1259714.3777
126 | 2606172.7935 | 1259716.7868 | 2606139.2633 | 1259680.6279
127 | 2606195.0497 | 1259709.8905 | 2606176.3381 | 1259714.3777 | 2606176.3381 | 1259714.3777
128 | 2606139.2633 | 1259680.6279 | 2606135.9436 | 1259667.665
129 | 2606195.0497 | 1259709.8905 | 2606197.6929 | 1259709.2566
130 | 2606213.0217 | 1259705.5805 | 2606197.6929 | 1259709.2566
131 | 2606560.2134 | 1259574.6158 | 2606540.03 | 1259576.857
132 | 2606520.3314 | 1259579.401 | 2606539.6019 | 1259576.9045 | 2606540.03 | 1259576.857
133 | 2606476.7904 | 1259585.0416 | 2606520.3314 | 1259579.401
134 | 2606476.7904 | 1259585.0416 | 2606480.8486 | 1259607.867
135 | 2606476.7904 | 1259585.0416 | 2606465.8984 | 1259586.4975 | 2606444.8971 | 1259590.4997 | 2606436.51 | 1259592.8278
136 | 2606480.9072 | 1259608.1963 | 2606480.8486 | 1259607.867
137 | 2606429.7742 | 1259594.6974 | 2606436.51 | 1259592.8278
138 | 2606320.2777 | 1259708.793 | 2606317.9436 | 1259709.4503
139 | 2606364.1423 | 1259696.4387 | 2606320.2777 | 1259708.793
140 | 2606310.3683 | 1259711.5839 | 2606317.9436 | 1259709.4503
141 | 2606301.219 | 1259714.1608 | 2606310.3683 | 1259711.5839
142 | 2606301.219 | 1259714.1608 | 2606285.1427 | 1259718.6886
143 | 2606279.1912 | 1259720.3648 | 2606285.1427 | 1259718.6886
144 | 2606429.7742 | 1259594.6974 | 2606418.3459 | 1259598.814
145 | 2606397.8293 | 1259606.2042 | 2606418.3459 | 1259598.814
146 | 2606557.1464 | 1259799.9255 | 2606560.6029 | 1259799.7 | 2606563.4201 | 1259799.4907
147 | 2606291.9497 | 1259675.8341 | 2606277.7511 | 1259680.2579
148 | 2606299.1266 | 1259673.598 | 2606291.9497 | 1259675.8341
149 | 2606443.4498 | 1259744.5243 | 2606457.0576 | 1259741.9559
150 | 2606566.6926 | 1259727.9917 | 2606584.8764 | 1259726.6418
151 | 2606591.2122 | 1259726.1715 | 2606584.8764 | 1259726.6418
152 | 2606569.7362 | 1259799.0214 | 2606563.4201 | 1259799.4907
153 | 2606575.9516 | 1259798.5595 | 2606569.7362 | 1259799.0214
154 | 2606575.9516 | 1259798.5595 | 2606599.1828 | 1259796.8332
155 | 2606629.9512 | 1259794.6137 | 2606621.2001 | 1259795.1971 | 2606599.1828 | 1259796.8332
156 | 2606145.2122 | 1259764.6493 | 2606142.3435 | 1259751.2276
157 | 2606141.0686 | 1259745.2631 | 2606142.3435 | 1259751.2276
158 | 2606137.9308 | 1259730.5825 | 2606141.0686 | 1259745.2631
159 | 2606531.2413 | 1259496.3633 | 2606542.9791 | 1259550.714
160 | 2606552.2744 | 1259652.3491 | 2606554.1252 | 1259652.084
161 | 2606572.2294 | 1259650.0545 | 2606564.7686 | 1259650.5595 | 2606554.1252 | 1259652.084
162 | 2606362.1978 | 1259590.6669 | 2606338.6758 | 1259601.8741
163 | 2606338.6758 | 1259601.8741 | 2606303.8871 | 1259618.4494

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2606394.2333 | 1259719.966
1 | 2606394.2228 | 1259737.7558
2 | 2606390.6571 | 1259701.3457
3 | 2606393.8955 | 1259746.8171
4 | 2606388.4024 | 1259689.606
5 | 2606374.0222 | 1259746.6736
6 | 2606390.7416 | 1259761.7975
7 | 2606370.8523 | 1259694.5489
8 | 2606387.8807 | 1259687.4073
9 | 2606375.5844 | 1259815.2993
10 | 2606370.8293 | 1259694.5553
11 | 2606386.2775 | 1259680.6493
12 | 2606433.6504 | 1259510.1377
13 | 2606456.3382 | 1259507.3156
14 | 2606422.299 | 1259509.4986
15 | 2606463.64 | 1259506.379
16 | 2606412.3831 | 1259516.4028
17 | 2606408.8799 | 1259480.7814
18 | 2606476.8966 | 1259504.5966
19 | 2606401.9973 | 1259519.6757
20 | 2606491.9603 | 1259502.649
21 | 2606393.7488 | 1259522.0744
22 | 2606428.5856 | 1259581.1043
23 | 2606451.1759 | 1259577.1529
24 | 2606427.5508 | 1259581.303
25 | 2606471.855 | 1259574.0619
26 | 2606410.8857 | 1259584.9749
27 | 2606511.6618 | 1259568.5074
28 | 2606400.1217 | 1259587.8822
29 | 2606545.9163 | 1259564.314
30 | 2606384.9583 | 1259591.9041
31 | 2606493.8808 | 1259681.263
32 | 2606495.8911 | 1259692.6343
33 | 2606490.8582 | 1259664.1658
34 | 2606503.075 | 1259733.2701
35 | 2606488.4232 | 1259650.4703
36 | 2606510.202 | 1259659.6389
37 | 2606457.0915 | 1259671.2159
38 | 2606489.3046 | 1259735.8693
39 | 2606517.9839 | 1259731.6075
40 | 2606484.6446 | 1259629.2174
41 | 2606532.3212 | 1259655.2476
42 | 2606445.6585 | 1259673.603
43 | 2606475.5261 | 1259738.47
44 | 2606511.8199 | 1259788.9026
45 | 2606513.9949 | 1259802.74
46 | 2606527.6125 | 1259730.8927
47 | 2606481.9905 | 1259614.2893
48 | 2606532.3733 | 1259655.24
49 | 2606437.7879 | 1259675.2463
50 | 2606329.411 | 1259543.7425
51 | 2606341.2029 | 1259539.0208
52 | 2606341.7915 | 1259540.6447
53 | 2606350.9978 | 1259565.6601
54 | 2606361.1194 | 1259588.2589
55 | 2606227.5963 | 1259632.9997
56 | 2606224.2016 | 1259620.7086
57 | 2606232.9879 | 1259643.611
58 | 2606246.1473 | 1259612.9502
59 | 2606222.9981 | 1259614.9944
60 | 2606229.9042 | 1259644.8308
61 | 2606263.1746 | 1259606.5991
62 | 2606231.5379 | 1259653.7163
63 | 2606265.0823 | 1259605.8728
64 | 2606118.3602 | 1259611.3042
65 | 2606056.5709 | 1259648.3103
66 | 2606133.9948 | 1259660.0552
67 | 2606237.2183 | 1259675.7142
68 | 2606300.7396 | 1259592.2977
69 | 2606287.55 | 1259597.3191
70 | 2606301.8761 | 1259591.865
71 | 2606281.96 | 1259599.4473
72 | 2606306.3361 | 1259590.167
73 | 2606268.7614 | 1259604.4722
74 | 2606311.5017 | 1259588.2004
75 | 2606535.9754 | 1259730.2719
76 | 2606549.6093 | 1259729.2598
77 | 2606563.0738 | 1259728.2603
78 | 2606470.8069 | 1259739.3607
79 | 2606532.9279 | 1259801.5051
80 | 2606482.1191 | 1259804.962
81 | 2606249.3378 | 1259773.4002
82 | 2606245.8828 | 1259748.7475
83 | 2606243.6293 | 1259730.3806
84 | 2606243.758 | 1259701.0498
85 | 2606262.397 | 1259725.0948
86 | 2606236.6293 | 1259815.3518
87 | 2606212.9537 | 1259816.3519
88 | 2606218.4089 | 1259704.2886
89 | 2606238.7122 | 1259681.2911
90 | 2606268.6698 | 1259683.0873
91 | 2606269.5064 | 1259723.0925
92 | 2606204.9055 | 1259816.6919
93 | 2606192.4199 | 1259817.2193
94 | 2606174.5302 | 1259818.174
95 | 2606186.9525 | 1259787.7116
96 | 2606156.8541 | 1259819.1172
97 | 2606186.6282 | 1259786.2497
98 | 2606149.3397 | 1259783.9601
99 | 2606180.9452 | 1259760.6299
100 | 2606417.4984 | 1259809.4666
101 | 2606451.9728 | 1259807.0635
102 | 2606401.3551 | 1259811.5552
103 | 2606380.32 | 1259655.5377
104 | 2606381.962 | 1259662.4587
105 | 2606376.7817 | 1259640.623
106 | 2606374.9171 | 1259632.7831
107 | 2606371.1008 | 1259616.8495
108 | 2606364.8061 | 1259597.1851
109 | 2606394.5986 | 1259607.4909
110 | 2606173.9048 | 1259728.8905
111 | 2606172.7935 | 1259716.7868
112 | 2606176.3381 | 1259714.3777
113 | 2606139.2633 | 1259680.6279
114 | 2606195.0497 | 1259709.8905
115 | 2606135.9436 | 1259667.665
116 | 2606197.6929 | 1259709.2566
117 | 2606560.2134 | 1259574.6158
118 | 2606540.03 | 1259576.857
119 | 2606520.3314 | 1259579.401
120 | 2606476.7904 | 1259585.0416
121 | 2606480.8486 | 1259607.867
122 | 2606436.51 | 1259592.8278
123 | 2606320.2777 | 1259708.793
124 | 2606317.9436 | 1259709.4503
125 | 2606364.1423 | 1259696.4387
126 | 2606310.3683 | 1259711.5839
127 | 2606301.219 | 1259714.1608
128 | 2606285.1427 | 1259718.6886
129 | 2606429.7742 | 1259594.6974
130 | 2606418.3459 | 1259598.814
131 | 2606480.9072 | 1259608.1963
132 | 2606397.8293 | 1259606.2042
133 | 2606557.1464 | 1259799.9255
134 | 2606279.1912 | 1259720.3648
135 | 2606213.0217 | 1259705.5805
136 | 2606032.5279 | 1259658.5422
137 | 2606291.9497 | 1259675.8341
138 | 2606277.7511 | 1259680.2579
139 | 2606299.1266 | 1259673.598
140 | 2606457.0576 | 1259741.9559
141 | 2606443.4498 | 1259744.5243
142 | 2606566.6926 | 1259727.9917
143 | 2606584.8764 | 1259726.6418
144 | 2606569.7362 | 1259799.0214
145 | 2606563.4201 | 1259799.4907
146 | 2606575.9516 | 1259798.5595
147 | 2606599.1828 | 1259796.8332
148 | 2606629.9512 | 1259794.6137
149 | 2606145.2122 | 1259764.6493
150 | 2606142.3435 | 1259751.2276
151 | 2606141.0686 | 1259745.2631
152 | 2606137.9308 | 1259730.5825
153 | 2606542.9791 | 1259550.714
154 | 2606531.2413 | 1259496.3633
155 | 2606552.2744 | 1259652.3491
156 | 2606554.1252 | 1259652.084
157 | 2606572.2294 | 1259650.0545
158 | 2606591.2122 | 1259726.1715
159 | 2606383.0863 | 1259525.1749
160 | 2606432.211 | 1259676.4107
161 | 2606379.221 | 1259593.4076
162 | 2606362.1978 | 1259590.6669
163 | 2606303.8871 | 1259618.4494
164 | 2606338.6758 | 1259601.8741
165 | 2606388.4024 | 1259689.606

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99656 | -0.065466 | 0.0018429 | 0.00046188
1 | 0.99604 | -0.075486 | 0.0022829 | 0.00057214
2 | 0.99714 | -0.054187 | 0.0016381 | 0.00041055
3 | 0.99579 | -0.080232 | 0 | 0
4 | 0.99753 | -0.046739 | 0 | 0
5 | 0.99572 | -0.081531 | 0.0037308 | 0.00093502
6 | 0.99542 | -0.087246 | 0.0015683 | 0.00039305
7 | 0.99931 | -0.013076 | 0.0019584 | 0.00049083
8 | 0.99735 | -0.050216 | 0.0016445 | 0.00041214
9 | 0.99418 | -0.11124 | 0 | 0
10 | 0.99931 | -0.013031 | 0.0019432 | 0.00048702
11 | 0.99679 | -0.06081 | 0.0016215 | 0.0004064
12 | 0.98094 | -0.36664 | 0.0029588 | 0.00074153
13 | 0.98122 | -0.36114 | 0.0074208 | 0.0018598
14 | 0.98083 | -0.36879 | 0 | 0
15 | 0.98136 | -0.35838 | 0.0014331 | 0.00035918
16 | 0.98075 | -0.37038 | 0.0015837 | 0.00039692
17 | 0.98074 | -0.3707 | 0.0031805 | 0.00079711
18 | 0.98164 | -0.35303 | 0.0019869 | 0.00049797
19 | 0.9807 | -0.37148 | 0.0030666 | 0.00076856
20 | 0.98198 | -0.34641 | 0.0024103 | 0.00060407
21 | 0.98068 | -0.37187 | 0.00085309 | 0.00021381
22 | 0.98805 | -0.22825 | 0.0021622 | 0.0005419
23 | 0.98733 | -0.24227 | 0.0020801 | 0.00052132
24 | 0.98809 | -0.22757 | 0.0022215 | 0.00055676
25 | 0.98671 | -0.25429 | 0.0016952 | 0.00042486
26 | 0.98869 | -0.21581 | 0.0008351 | 0.0002093
27 | 0.98558 | -0.27622 | 0.0022188 | 0.00055608
28 | 0.9891 | -0.20797 | 0.0011988 | 0.00030045
29 | 0.98468 | -0.2937 | 0 | 0
30 | 0.98969 | -0.19663 | 0.001555 | 0.00038973
31 | 0.97638 | -0.45459 | 0.0018407 | 0.00046132
32 | 0.97594 | -0.46313 | 0.00068102 | 0.00017068
33 | 0.97706 | -0.44117 | 0 | 0
34 | 0.97441 | -0.4932 | 0 | 0
35 | 0.97794 | -0.42384 | 0.0028674 | 0.00071865
36 | 0.97687 | -0.44494 | 0.0016524 | 0.00041412
37 | 0.97656 | -0.45102 | 0.0043562 | 0.0010918
38 | 0.97424 | -0.49657 | 0.0018758 | 0.00047012
39 | 0.97404 | -0.50055 | 0.0028048 | 0.00070294
40 | 0.97937 | -0.39589 | 0.0016205 | 0.00040615
41 | 0.97668 | -0.44854 | 0.0022577 | 0.00056584
42 | 0.97644 | -0.45342 | 0.0029819 | 0.00074734
43 | 0.9741 | -0.49946 | 0.0024234 | 0.00060737
44 | 0.99152 | -0.16265 | 0.0017176 | 0.00043046
45 | 0.99154 | -0.16222 | 0 | 0
46 | 0.97383 | -0.50478 | 0.0065754 | 0.001648
47 | 0.9804 | -0.37586 | 0.0026359 | 0.00066062
48 | 0.97668 | -0.44855 | 0.0016781 | 0.00042058
49 | 0.97637 | -0.45464 | 0.0038585 | 0.00096704
50 | 0.99003 | -0.19015 | 0.001374 | 0.00034437
51 | 0.99004 | -0.18984 | 0 | 0
52 | 0.99005 | -0.1898 | 0.002227 | 0.00055814
53 | 0.99013 | -0.18809 | 0.0066835 | 0.001675
54 | 0.99037 | -0.18356 | 0.001555 | 0.00038973
55 | 0.98299 | -0.32702 | 0.0099709 | 0.0024989
56 | 0.98263 | -0.33403 | 0 | 0
57 | 0.98352 | -0.31669 | 0 | 0
58 | 0.98213 | -0.3439 | 0.00371 | 0.00092982
59 | 0.98259 | -0.33477 | 0.0070062 | 0.0017559
60 | 0.98364 | -0.31427 | 0.0025454 | 0.00063795
61 | 0.9818 | -0.35039 | 0.0016091 | 0.00040327
62 | 0.984 | -0.30728 | 0 | 0
63 | 0.98176 | -0.35106 | 0.0059954 | 0.0015026
64 | 0.98138 | -0.35836 | 0 | 0
65 | 0.98107 | -0.36444 | 0.0029433 | 0.00073765
66 | 0.98161 | -0.35402 | 0.002922 | 0.00073232
67 | 0.9849 | -0.2897 | 0.0068832 | 0.0017251
68 | 0.98144 | -0.35744 | 0.0016151 | 0.00040477
69 | 0.98153 | -0.35558 | 0.0016273 | 0.00040784
70 | 0.98143 | -0.35756 | 0.0020904 | 0.0005239
71 | 0.98158 | -0.35461 | 0.001613 | 0.00040424
72 | 0.98141 | -0.35787 | 0.0014386 | 0.00036054
73 | 0.98172 | -0.35192 | 0.0016235 | 0.00040688
74 | 0.9814 | -0.35809 | 0.0021439 | 0.00053731
75 | 0.97369 | -0.50745 | 0.0026719 | 0.00066964
76 | 0.9735 | -0.51112 | 0.002287 | 0.00057318
77 | 0.97335 | -0.51418 | 0.0022182 | 0.00055594
78 | 0.97406 | -0.50024 | 0.0019249 | 0.00048243
79 | 0.99128 | -0.16739 | 0.0038011 | 0.00095266
80 | 0.99204 | -0.15256 | 0.001974 | 0.00049473
81 | 0.98973 | -0.19633 | 0.0036877 | 0.00092421
82 | 0.98981 | -0.1947 | 0.0036854 | 0.00092366
83 | 0.98993 | -0.19227 | 0 | 0
84 | 0.98621 | -0.26437 | 0 | 0
85 | 0.99124 | -0.16716 | 0.0038106 | 0.00095502
86 | 0.97977 | -0.38989 | 0.0028311 | 0.00070953
87 | 0.97983 | -0.38867 | 0.0020131 | 0.00050452
88 | 0.98469 | -0.29374 | 0.0039691 | 0.00099475
89 | 0.98517 | -0.28453 | 0.0052105 | 0.0013059
90 | 0.98562 | -0.27586 | 0.0052691 | 0.0013206
91 | 0.99175 | -0.15741 | 0.023734 | 0.0059483
92 | 0.97987 | -0.38796 | 0.0022823 | 0.000572
93 | 0.97995 | -0.38634 | 0 | 0
94 | 0.97971 | -0.39118 | 0.0027044 | 0.00067778
95 | 0.98056 | -0.37435 | 0.0019762 | 0.00049528
96 | 0.97951 | -0.39509 | 0 | 0
97 | 0.9806 | -0.3737 | 0.0019779 | 0.00049571
98 | 0.9791 | -0.40303 | 0.0017599 | 0.00044107
99 | 0.98123 | -0.36137 | 0.0028112 | 0.00070455
100 | 0.99325 | -0.12924 | 0.0019901 | 0.00049878
101 | 0.99257 | -0.14237 | 0.0024365 | 0.00061065
102 | 0.9936 | -0.12249 | 0.0010074 | 0.00025248
103 | 0.99474 | -0.099786 | 0.001949 | 0.00048846
104 | 0.9953 | -0.089117 | 0.0019717 | 0.00049416
105 | 0.99355 | -0.12255 | 0.0029072 | 0.0007286
106 | 0.99293 | -0.13434 | 0.0061639 | 0.0015448
107 | 0.99172 | -0.15745 | 0 | 0
108 | 0.99052 | -0.18059 | 0 | 0
109 | 0.98946 | -0.20069 | 0.0055193 | 0.0013833
110 | 0.98209 | -0.34445 | 0.0019521 | 0.00048924
111 | 0.98245 | -0.33758 | 0.0015396 | 0.00038586
112 | 0.98263 | -0.33396 | 0.0018526 | 0.0004643
113 | 0.98179 | -0.35048 | 0.0042868 | 0.0010744
114 | 0.98349 | -0.3171 | 0.0013981 | 0.00035039
115 | 0.98166 | -0.35294 | 0.002598 | 0.00065113
116 | 0.98362 | -0.31466 | 0.0028101 | 0.00070428
117 | 0.9823 | -0.33881 | 0.0015043 | 0.00037702
118 | 0.98233 | -0.33825 | 0.0015518 | 0.00038891
119 | 0.98239 | -0.33716 | 0.0014426 | 0.00036155
120 | 0.98257 | -0.33359 | 0 | 0
121 | 0.98086 | -0.36693 | 0.0020493 | 0.00051361
122 | 0.98578 | -0.2715 | 0.0031668 | 0.00079368
123 | 0.99604 | -0.075158 | 0.0034355 | 0.00086101
124 | 0.99584 | -0.079101 | 0.0045735 | 0.0011462
125 | 1 | 0 | -0.41094 | -0.10479
126 | 0.99518 | -0.091592 | 0.0018445 | 0.00046227
127 | 0.9944 | -0.10655 | 0.0025314 | 0.00063442
128 | 0.99304 | -0.1325 | 0.0017415 | 0.00043647
129 | 0.98634 | -0.26057 | 0 | 0
130 | 0.98733 | -0.24162 | 0.0035453 | 0.00088853
131 | 0.98083 | -0.3674 | 0.0020428 | 0.00051198
132 | 0.98917 | -0.20631 | 0 | 0
133 | 0.99102 | -0.17237 | 0.0012945 | 0.00032442
134 | 0.99255 | -0.14204 | 0.0017798 | 0.00044606
135 | 0.98439 | -0.29968 | 0.0067804 | 0.0016993
136 | 0.98103 | -0.36525 | 0.0017151 | 0.00042983
137 | 0.98539 | -0.28023 | 0.0037879 | 0.00094934
138 | 0.9855 | -0.27821 | 0.0061916 | 0.0015518
139 | 0.98537 | -0.28074 | 0.0037863 | 0.00094894
140 | 0.97397 | -0.50201 | 0.0023797 | 0.00059642
141 | 0.97391 | -0.50315 | 0.0044926 | 0.0011259
142 | 0.97332 | -0.51486 | 0.00321 | 0.00080451
143 | 0.9732 | -0.51717 | 0.0029785 | 0.00074648
144 | 0.99091 | -0.17452 | 0.0013 | 0.00032582
145 | 0.99096 | -0.17351 | 0.0012734 | 0.00031915
146 | 0.99086 | -0.17537 | 0.0012927 | 0.00032397
147 | 0.99073 | -0.17801 | 0.0052073 | 0.0013051
148 | 0.99069 | -0.17866 | 0.0011818 | 0.00029619
149 | 0.97891 | -0.40677 | 0.0022445 | 0.00056252
150 | 0.97881 | -0.40881 | 0.0014518 | 0.00036384
151 | 0.97877 | -0.40955 | 0.002033 | 0.00050953
152 | 0.97871 | -0.41083 | 0.0046713 | 0.0011707
153 | 0.98431 | -0.30076 | 0.0016813 | 0.00042137
154 | 0.98295 | -0.32734 | 0 | 0
155 | 0.97659 | -0.45031 | 0.0017928 | 0.00044931
156 | 0.97659 | -0.45041 | 0.0015385 | 0.00038559
157 | 0.97656 | -0.4509 | 0.001462 | 0.00036641
158 | 0.97317 | -0.51763 | 0.0039172 | 0.00098174
159 | 0.98066 | -0.3722 | 0.0016302 | 0.00040856
160 | 0.97635 | -0.4551 | 0.0044235 | 0.0011086
161 | 0.98992 | -0.19217 | 0.001555 | 0.00038973
162 | 0.9904 | -0.18301 | 0 | 0
163 | 0.9901 | -0.18879 | 0.0033484 | 0.00083919
164 | 0.99022 | -0.1865 | 0.0041922 | 0.0010507
165 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.032178 | 0.008106 | -0.032162 | -0.0080964 | 1.5413e-05 | 9.6323e-06 | 0.048061 | 0.048061 | 0.048061 | 0.99656 | -0.065466 | 0.99604 | -0.075486 | 13.2037
1 | -0.034021 | -0.0085679 | 0.034039 | 0.0085794 | 1.8358e-05 | 1.1502e-05 | 0.050813 | 0.050813 | 0.050813 | 0.99656 | -0.065466 | 0.99714 | -0.054187 | 13.9596
2 | 0.02988 | 0.0075242 | -0.029873 | -0.00752 | 6.779e-06 | 4.2206e-06 | 0.044651 | 0.044651 | 0.044651 | 0.99604 | -0.075486 | 0.99579 | -0.080232 | 12.2667
3 | -0.035677 | -0.00899 | 0.03569 | 0.0089979 | 1.2715e-05 | 7.9816e-06 | 0.053257 | 0.053257 | 0.053257 | 0.99714 | -0.054187 | 0.99753 | -0.046739 | 14.6312
4 | 0.003731 | 0.00093491 | -0.0037308 | -0.00093502 | 2.3096e-07 | -1.0993e-07 | 0.0055752 | 0.0055753 | 0.0055753 | 0.99579 | -0.080232 | 0.99572 | -0.081531 | 1.5317
5 | 0.026142 | 0.0065851 | -0.026133 | -0.0065797 | 8.7657e-06 | 5.411e-06 | 0.039076 | 0.039076 | 0.039076 | 0.99579 | -0.080232 | 0.99542 | -0.087246 | 10.7351
6 | -0.21384 | -0.054624 | 0.21419 | 0.054847 | 0.00034865 | 0.00022266 | 0.31935 | 0.31935 | 0.31935 | 0.99753 | -0.046739 | 0.99931 | -0.013076 | 43.8669
7 | 0.17815 | 0.045626 | -0.17812 | -0.045607 | 3e-05 | 1.9141e-05 | 0.26609 | 0.26609 | 0.26609 | 0.99753 | -0.046739 | 0.99735 | -0.050216 | 36.5513
8 | 0.024565 | 0.0061866 | -0.024537 | -0.0061693 | 2.8149e-05 | 1.7293e-05 | 0.036731 | 0.036732 | 0.036732 | 0.99542 | -0.087246 | 0.99418 | -0.11124 | 10.0911
9 | -0.21615 | -0.055338 | 0.21615 | 0.055338 | 4.6574e-07 | 2.9745e-07 | 0.32227 | 0.32227 | 0.32227 | 0.99931 | -0.013076 | 0.99931 | -0.013031 | 44.2674
10 | 0.17648 | 0.045195 | -0.17639 | -0.045137 | 9.0517e-05 | 5.775e-05 | 0.26364 | 0.26364 | 0.26364 | 0.99735 | -0.050216 | 0.99679 | -0.06081 | 36.2143
11 | 0.024537 | 0.0061693 | -0.024523 | -0.0061613 | 1.3176e-05 | 8.095e-06 | 0.036732 | 0.036732 | 0.036732 | 0.99418 | -0.11124 | 0.9936 | -0.12249 | 10.0911
12 | -0.21809 | -0.055825 | 0.21823 | 0.055913 | 0.00013772 | 8.796e-05 | 0.32516 | 0.32516 | 0.32516 | 0.99931 | -0.013031 | 1 | 0 | 44.6649
13 | 0.17476 | 0.044731 | -0.17452 | -0.044578 | 0.00023919 | 0.0001526 | 0.26122 | 0.26122 | 0.26122 | 0.99679 | -0.06081 | 0.9953 | -0.089117 | 35.8818
14 | -0.013275 | -0.0033268 | 0.013279 | 0.0033288 | 3.4768e-06 | 1.9365e-06 | 0.020137 | 0.020137 | 0.020137 | 0.98094 | -0.36664 | 0.98122 | -0.36114 | 5.5322
15 | 0.010316 | 0.0025853 | -0.010315 | -0.0025848 | 1.0581e-06 | 5.3173e-07 | 0.015649 | 0.015649 | 0.015649 | 0.98094 | -0.36664 | 0.98083 | -0.36879 | 4.2992
16 | -0.020699 | -0.0051886 | 0.020702 | 0.0051902 | 2.7203e-06 | 1.648e-06 | 0.031391 | 0.031391 | 0.031391 | 0.98122 | -0.36114 | 0.98136 | -0.35838 | 8.6238
17 | 0.0071345 | 0.0017879 | -0.0071339 | -0.0017877 | 5.4093e-07 | 1.908e-07 | 0.010824 | 0.010824 | 0.010824 | 0.98083 | -0.36879 | 0.98075 | -0.37038 | 2.9735
18 | 0.0031808 | 0.00079688 | -0.0031805 | -0.00079711 | 2.8961e-07 | -2.332e-07 | 0.0048255 | 0.0048256 | 0.0048256 | 0.98083 | -0.36879 | 0.98074 | -0.3707 | 1.3257
19 | -0.022135 | -0.0055494 | 0.022141 | 0.0055529 | 5.6506e-06 | 3.4473e-06 | 0.033564 | 0.033564 | 0.033564 | 0.98136 | -0.35838 | 0.98164 | -0.35303 | 9.2208
20 | 0.0055502 | 0.0013908 | -0.0055499 | -0.0013907 | 2.8987e-07 | 4.7966e-08 | 0.0084208 | 0.0084208 | 0.0084208 | 0.98075 | -0.37038 | 0.9807 | -0.37148 | 2.3134
21 | -0.024128 | -0.0060508 | 0.024135 | 0.0060555 | 7.6199e-06 | 4.6846e-06 | 0.036576 | 0.036575 | 0.036576 | 0.98164 | -0.35303 | 0.98198 | -0.34641 | 10.0482
22 | 0.0024833 | 0.00062216 | -0.0024833 | -0.00062224 | 4.5734e-08 | -7.9116e-08 | 0.0037679 | 0.0037679 | 0.0037679 | 0.9807 | -0.37148 | 0.98068 | -0.37187 | 1.0351
23 | -0.026546 | -0.0066596 | 0.02657 | 0.0066745 | 2.4153e-05 | 1.4954e-05 | 0.040228 | 0.040228 | 0.040228 | 0.98198 | -0.34641 | 0.98295 | -0.32734 | 11.0516
24 | 0.0016302 | 0.00040844 | -0.0016302 | -0.00040856 | 2.5477e-08 | -1.2379e-07 | 0.0024735 | 0.0024736 | 0.0024736 | 0.98068 | -0.37187 | 0.98066 | -0.3722 | 0.67955
25 | 0.034386 | 0.0086858 | -0.034363 | -0.0086713 | 2.3089e-05 | 1.4483e-05 | 0.05181 | 0.05181 | 0.05181 | 0.98805 | -0.22825 | 0.98733 | -0.24227 | 14.2335
26 | -0.036548 | -0.0092277 | 0.036549 | 0.0092285 | 1.1983e-06 | 7.5339e-07 | 0.055066 | 0.055066 | 0.055066 | 0.98805 | -0.22825 | 0.98809 | -0.22757 | 15.128
27 | 0.032283 | 0.00815 | -0.032264 | -0.0081384 | 1.8577e-05 | 1.1622e-05 | 0.048675 | 0.048675 | 0.048675 | 0.98733 | -0.24227 | 0.98671 | -0.25429 | 13.3722
28 | -0.038771 | -0.0097852 | 0.038793 | 0.009799 | 2.1848e-05 | 1.3764e-05 | 0.058411 | 0.058411 | 0.058411 | 0.98809 | -0.22757 | 0.98869 | -0.21581 | 16.0471
29 | 0.030569 | 0.0077135 | -0.030537 | -0.0076935 | 3.206e-05 | 2.0006e-05 | 0.046119 | 0.046119 | 0.046119 | 0.98671 | -0.25429 | 0.98558 | -0.27622 | 12.67
30 | -0.039628 | -0.010008 | 0.039643 | 0.010018 | 1.4886e-05 | 9.3841e-06 | 0.059668 | 0.059668 | 0.059668 | 0.98869 | -0.21581 | 0.9891 | -0.20797 | 16.3924
31 | 0.028318 | 0.0071374 | -0.028294 | -0.0071227 | 2.3672e-05 | 1.4711e-05 | 0.042769 | 0.042769 | 0.042769 | 0.98558 | -0.27622 | 0.98468 | -0.2937 | 11.7497
32 | -0.040841 | -0.010318 | 0.040864 | 0.010332 | 2.223e-05 | 1.4026e-05 | 0.061472 | 0.061472 | 0.061472 | 0.9891 | -0.20797 | 0.98969 | -0.19663 | 16.8878
33 | 0.028294 | 0.0071227 | -0.028285 | -0.0071168 | 9.5439e-06 | 5.9312e-06 | 0.042769 | 0.042769 | 0.042769 | 0.98468 | -0.2937 | 0.98431 | -0.30076 | 11.7497
34 | -0.042419 | -0.010722 | 0.042428 | 0.010728 | 9.0559e-06 | 5.7196e-06 | 0.06381 | 0.06381 | 0.06381 | 0.98969 | -0.19663 | 0.98992 | -0.19217 | 17.5301
35 | 0.040541 | 0.010197 | -0.040524 | -0.010187 | 1.6538e-05 | 1.044e-05 | 0.061798 | 0.061798 | 0.061798 | 0.97638 | -0.45459 | 0.97594 | -0.46313 | 16.9776
36 | -0.042382 | -0.010658 | 0.042409 | 0.010676 | 2.7174e-05 | 1.7174e-05 | 0.064604 | 0.064604 | 0.064604 | 0.97638 | -0.45459 | 0.97706 | -0.44117 | 17.7482
37 | 0.039843 | 0.010016 | -0.039786 | -0.0099799 | 5.713e-05 | 3.6048e-05 | 0.06076 | 0.06076 | 0.06076 | 0.97594 | -0.46313 | 0.97441 | -0.4932 | 16.6924
38 | -0.068423 | -0.017199 | 0.06848 | 0.017235 | 5.6663e-05 | 3.609e-05 | 0.10422 | 0.10422 | 0.10422 | 0.97706 | -0.44117 | 0.97794 | -0.42384 | 28.6329
39 | 0.010385 | 0.0026033 | -0.010383 | -0.0026023 | 1.8637e-06 | 9.44e-07 | 0.015817 | 0.015817 | 0.015817 | 0.97706 | -0.44117 | 0.97687 | -0.44494 | 4.3452
40 | 0.015629 | 0.0039199 | -0.015622 | -0.0039157 | 7.3297e-06 | 4.2592e-06 | 0.023804 | 0.023804 | 0.023804 | 0.97706 | -0.44117 | 0.97656 | -0.45102 | 6.5396
41 | 0.013101 | 0.0032846 | -0.013099 | -0.0032834 | 2.1036e-06 | 1.1718e-06 | 0.020007 | 0.020007 | 0.020007 | 0.97441 | -0.4932 | 0.97424 | -0.49657 | 5.4965
42 | 0.026685 | 0.0066953 | -0.026676 | -0.0066895 | 9.3429e-06 | 5.7926e-06 | 0.040753 | 0.040753 | 0.040753 | 0.97441 | -0.4932 | 0.97404 | -0.50055 | 11.1959
43 | -0.071348 | -0.017953 | 0.071443 | 0.018014 | 9.5447e-05 | 6.0815e-05 | 0.10859 | 0.10859 | 0.10859 | 0.97794 | -0.42384 | 0.97937 | -0.39589 | 29.8316
44 | 0.0087311 | 0.0021882 | -0.0087296 | -0.0021875 | 1.4971e-06 | 6.7563e-07 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | 0.97687 | -0.44494 | 0.97668 | -0.44854 | 3.6538
45 | 0.011266 | 0.0028239 | -0.011265 | -0.0028232 | 1.2907e-06 | 6.7991e-07 | 0.017166 | 0.017166 | 0.017166 | 0.97656 | -0.45102 | 0.97644 | -0.45342 | 4.716
46 | 0.011223 | 0.0028133 | -0.011222 | -0.0028125 | 1.5452e-06 | 8.1433e-07 | 0.017142 | 0.017142 | 0.017142 | 0.97424 | -0.49657 | 0.9741 | -0.49946 | 4.7094
47 | 0.023871 | 0.0059866 | -0.023866 | -0.0059836 | 4.8152e-06 | 2.9616e-06 | 0.036468 | 0.036468 | 0.036468 | 0.97404 | -0.50055 | 0.97383 | -0.50478 | 10.0188
48 | -0.073064 | -0.01842 | 0.073134 | 0.018465 | 7.0117e-05 | 4.4684e-05 | 0.11105 | 0.11105 | 0.11105 | 0.97937 | -0.39589 | 0.9804 | -0.37586 | 30.508
49 | 0.0064719 | 0.0016217 | -0.0064719 | -0.0016217 | 1.9174e-09 | 5.6726e-10 | 0.00986 | 0.00986 | 0.00986 | 0.97668 | -0.44854 | 0.97668 | -0.44855 | 2.7088
50 | 0.0082827 | 0.0020759 | -0.0082822 | -0.0020757 | 4.8037e-07 | 2.0687e-07 | 0.012622 | 0.012622 | 0.012622 | 0.97644 | -0.45342 | 0.97637 | -0.45464 | 3.4676
51 | 0.0087984 | 0.0022051 | -0.0087981 | -0.002205 | 3.2532e-07 | 1.4843e-07 | 0.01344 | 0.01344 | 0.01344 | 0.9741 | -0.49946 | 0.97406 | -0.50024 | 3.6924
52 | -0.0017176 | -0.00043046 | 0.0017176 | 0.0004303 | 3.4899e-08 | -1.5833e-07 | 0.0025776 | 0.0025775 | 0.0025776 | 0.99152 | -0.16265 | 0.99154 | -0.16222 | 0.70813
53 | 0.01536 | 0.0038513 | -0.015356 | -0.0038492 | 3.7805e-06 | 2.1748e-06 | 0.023051 | 0.023051 | 0.023051 | 0.99154 | -0.16222 | 0.99128 | -0.16739 | 6.3327
54 | -0.017077 | -0.0042816 | 0.017085 | 0.0042863 | 7.8702e-06 | 4.6246e-06 | 0.025628 | 0.025628 | 0.025628 | 0.99154 | -0.16222 | 0.99204 | -0.15256 | 7.0408
55 | 0.017291 | 0.0043356 | -0.017288 | -0.0043343 | 2.1953e-06 | 1.3006e-06 | 0.026421 | 0.026421 | 0.026421 | 0.97383 | -0.50478 | 0.97369 | -0.50745 | 7.2585
56 | -0.07577 | -0.019126 | 0.0758 | 0.019145 | 3.0718e-05 | 1.9581e-05 | 0.11505 | 0.11505 | 0.11505 | 0.9804 | -0.37586 | 0.98083 | -0.3674 | 31.607
57 | 0.0047937 | 0.0012011 | -0.0047933 | -0.0012011 | 4.0225e-07 | 5.7904e-09 | 0.0073033 | 0.0073034 | 0.0073034 | 0.97668 | -0.44855 | 0.97659 | -0.45031 | 2.0064
58 | 0.0044236 | 0.0011086 | -0.0044235 | -0.0011086 | 9.7103e-08 | -9.105e-09 | 0.0067417 | 0.0067417 | 0.0067417 | 0.97637 | -0.45464 | 0.97635 | -0.4551 | 1.8521
59 | -0.001374 | -0.00034437 | 0.0013741 | 0.00034422 | 2.0315e-08 | -1.5034e-07 | 0.0020652 | 0.0020651 | 0.0020652 | 0.99003 | -0.19015 | 0.99004 | -0.18984 | 0.56736
60 | -0.0013741 | -0.00034422 | 0.0013741 | 0.00034419 | 2.7622e-09 | -2.0443e-08 | 0.0020651 | 0.0020651 | 0.0020651 | 0.99004 | -0.18984 | 0.99005 | -0.1898 | 0.56734
61 | -0.0036011 | -0.00090233 | 0.0036013 | 0.00090218 | 2.9285e-07 | -1.5544e-07 | 0.0054122 | 0.0054121 | 0.0054122 | 0.99005 | -0.1898 | 0.99013 | -0.18809 | 1.4869
62 | -0.010285 | -0.0025772 | 0.010287 | 0.0025783 | 2.2183e-06 | 1.1012e-06 | 0.015456 | 0.015456 | 0.015456 | 0.99013 | -0.18809 | 0.99037 | -0.18356 | 4.2462
63 | -0.011842 | -0.002968 | 0.011842 | 0.0029682 | 3.1323e-07 | 1.6651e-07 | 0.017793 | 0.017793 | 0.017793 | 0.99037 | -0.18356 | 0.9904 | -0.18301 | 4.8881
64 | 0.030504 | 0.0076556 | -0.030493 | -0.0076493 | 1.0197e-05 | 6.3645e-06 | 0.046179 | 0.046179 | 0.046179 | 0.98299 | -0.32702 | 0.98263 | -0.33403 | 12.6865
65 | -0.040474 | -0.010155 | 0.040494 | 0.010167 | 1.9941e-05 | 1.2582e-05 | 0.061272 | 0.061272 | 0.061272 | 0.98299 | -0.32702 | 0.98352 | -0.31669 | 16.8331
66 | 0.023487 | 0.0058933 | -0.023476 | -0.0058865 | 1.1043e-05 | 6.773e-06 | 0.035569 | 0.035569 | 0.035569 | 0.98263 | -0.33403 | 0.98213 | -0.3439 | 9.7717
67 | 0.0070065 | 0.001756 | -0.0070062 | -0.0017559 | 2.4652e-07 | 8.38e-08 | 0.01061 | 0.01061 | 0.01061 | 0.98263 | -0.33403 | 0.98259 | -0.33477 | 2.9148
68 | -0.040494 | -0.010167 | 0.040499 | 0.01017 | 4.6688e-06 | 2.9459e-06 | 0.061272 | 0.061272 | 0.061272 | 0.98352 | -0.31669 | 0.98364 | -0.31427 | 16.8331
69 | 0.019766 | 0.0049567 | -0.01976 | -0.004953 | 6.1126e-06 | 3.6821e-06 | 0.029948 | 0.029948 | 0.029948 | 0.98213 | -0.3439 | 0.9818 | -0.35039 | 8.2275
70 | -0.043044 | -0.010808 | 0.043059 | 0.010817 | 1.437e-05 | 9.0823e-06 | 0.065123 | 0.065123 | 0.065123 | 0.98364 | -0.31427 | 0.984 | -0.30728 | 17.8909
71 | 0.018151 | 0.0045497 | -0.01815 | -0.0045494 | 5.793e-07 | 3.4494e-07 | 0.027509 | 0.027509 | 0.027509 | 0.9818 | -0.35039 | 0.98176 | -0.35106 | 7.5575
72 | -0.043059 | -0.010817 | 0.043095 | 0.01084 | 3.6152e-05 | 2.2848e-05 | 0.065123 | 0.065123 | 0.065123 | 0.984 | -0.30728 | 0.9849 | -0.2897 | 17.8909
73 | 0.012155 | 0.0030468 | -0.012154 | -0.0030465 | 5.0103e-07 | 2.7088e-07 | 0.018423 | 0.018423 | 0.018423 | 0.98176 | -0.35106 | 0.98172 | -0.35192 | 5.0611
74 | 0.0046597 | 0.0011672 | -0.0046584 | -0.0011672 | 1.3482e-06 | -4.6906e-08 | 0.007065 | 0.0070654 | 0.0070654 | 0.98138 | -0.35836 | 0.98107 | -0.36444 | 1.941
75 | -0.0046597 | -0.0011672 | 0.0046607 | 0.0011671 | 9.6387e-07 | -3.3939e-08 | 0.007065 | 0.0070648 | 0.007065 | 0.98138 | -0.35836 | 0.98161 | -0.35402 | 1.9409
76 | 0.0017151 | 0.00042955 | -0.0017151 | -0.00042983 | 6.6307e-08 | -2.8751e-07 | 0.0026013 | 0.0026014 | 0.0026014 | 0.98107 | -0.36444 | 0.98103 | -0.36525 | 0.71466
77 | -0.0075827 | -0.0018994 | 0.0075831 | 0.0018996 | 3.8919e-07 | 1.4977e-07 | 0.011494 | 0.011494 | 0.011494 | 0.98161 | -0.35402 | 0.98166 | -0.35294 | 3.1578
78 | -0.049978 | -0.012565 | 0.049991 | 0.012573 | 1.2349e-05 | 7.8297e-06 | 0.075522 | 0.075522 | 0.075522 | 0.9849 | -0.2897 | 0.98517 | -0.28453 | 20.7479
79 | -0.007288 | -0.0018264 | 0.0072887 | 0.0018267 | 6.4619e-07 | 2.352e-07 | 0.01105 | 0.01105 | 0.01105 | 0.98144 | -0.35744 | 0.98153 | -0.35558 | 3.0356
80 | 0.0056729 | 0.0014217 | -0.0056729 | -0.0014217 | 3.3737e-08 | 6.2242e-09 | 0.0086011 | 0.0086011 | 0.0086011 | 0.98144 | -0.35744 | 0.98143 | -0.35756 | 2.3629
81 | -0.008916 | -0.0022345 | 0.0089164 | 0.0022347 | 4.098e-07 | 1.8667e-07 | 0.013517 | 0.013517 | 0.013517 | 0.98153 | -0.35558 | 0.98158 | -0.35461 | 3.7134
82 | 0.0035825 | 0.00089777 | -0.0035825 | -0.00089779 | 5.28e-08 | -2.6512e-08 | 0.0054317 | 0.0054317 | 0.0054317 | 0.98143 | -0.35756 | 0.98141 | -0.35787 | 1.4922
83 | -0.010529 | -0.002639 | 0.010531 | 0.0026396 | 1.3493e-06 | 6.8502e-07 | 0.015962 | 0.015962 | 0.015962 | 0.98158 | -0.35461 | 0.98172 | -0.35192 | 4.3851
84 | 0.0021439 | 0.00053726 | -0.0021439 | -0.00053731 | 2.1902e-08 | -5.5827e-08 | 0.0032506 | 0.0032506 | 0.0032506 | 0.98141 | -0.35787 | 0.9814 | -0.35809 | 0.89303
85 | 0.014616 | 0.0036647 | -0.014614 | -0.0036632 | 2.5581e-06 | 1.4672e-06 | 0.022338 | 0.022338 | 0.022338 | 0.97369 | -0.50745 | 0.9735 | -0.51112 | 6.1368
86 | 0.012327 | 0.0030901 | -0.012325 | -0.0030891 | 1.7975e-06 | 9.8258e-07 | 0.018842 | 0.018842 | 0.018842 | 0.9735 | -0.51112 | 0.97335 | -0.51418 | 5.1764
87 | 0.010107 | 0.0025331 | -0.010107 | -0.002533 | 3.2486e-07 | 1.6281e-07 | 0.015451 | 0.015451 | 0.015451 | 0.97335 | -0.51418 | 0.97332 | -0.51486 | 4.2448
88 | 0.0068731 | 0.0017225 | -0.0068726 | -0.0017223 | 5.7846e-07 | 1.9607e-07 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.97406 | -0.50024 | 0.97397 | -0.50201 | 2.8846
89 | 0.011555 | 0.0028965 | -0.011552 | -0.0028951 | 2.7381e-06 | 1.4396e-06 | 0.017345 | 0.017345 | 0.017345 | 0.99128 | -0.16739 | 0.99102 | -0.17237 | 4.7651
90 | -0.019059 | -0.004781 | 0.019068 | 0.0047865 | 9.2623e-06 | 5.5375e-06 | 0.028589 | 0.028589 | 0.028589 | 0.99204 | -0.15256 | 0.99257 | -0.14237 | 7.8542
91 | -0.0036877 | -0.00092421 | 0.0036879 | 0.00092408 | 2.8694e-07 | -1.3629e-07 | 0.0055443 | 0.0055441 | 0.0055443 | 0.98973 | -0.19633 | 0.98981 | -0.1947 | 1.5231
92 | -0.0073734 | -0.0018477 | 0.0073742 | 0.001848 | 8.527e-07 | 3.0783e-07 | 0.011085 | 0.011085 | 0.011085 | 0.98981 | -0.1947 | 0.98993 | -0.19227 | 3.0452
93 | 0.13859 | 0.035093 | -0.13811 | -0.034787 | 0.00047801 | 0.00030555 | 0.20845 | 0.20845 | 0.20845 | 0.98993 | -0.19227 | 0.98621 | -0.26437 | 57.2663
94 | -0.14596 | -0.036941 | 0.14614 | 0.037053 | 0.00017619 | 0.00011226 | 0.21953 | 0.21953 | 0.21953 | 0.98993 | -0.19227 | 0.99124 | -0.16716 | 30.1557
95 | 0.06381 | 0.016097 | -0.063721 | -0.01604 | 8.959e-05 | 5.7009e-05 | 0.096316 | 0.096316 | 0.096316 | 0.98621 | -0.26437 | 0.98469 | -0.29374 | 26.4605
96 | 0.055254 | 0.013913 | -0.055201 | -0.013879 | 5.3186e-05 | 3.3779e-05 | 0.083392 | 0.083392 | 0.083392 | 0.98621 | -0.26437 | 0.98517 | -0.28453 | 22.9099
97 | 0.019048 | 0.0047779 | -0.019037 | -0.0047717 | 1.0422e-05 | 6.2408e-06 | 0.028741 | 0.028741 | 0.028741 | 0.98621 | -0.26437 | 0.98562 | -0.27586 | 7.896
98 | -0.14995 | -0.038008 | 0.15002 | 0.038053 | 7.0267e-05 | 4.478e-05 | 0.22525 | 0.22525 | 0.22525 | 0.99124 | -0.16716 | 0.99175 | -0.15741 | 30.9415
99 | -0.0028311 | -0.00070953 | 0.0028312 | 0.00070934 | 1.6428e-07 | -1.9332e-07 | 0.0042997 | 0.0042995 | 0.0042997 | 0.97977 | -0.38989 | 0.97983 | -0.38867 | 1.1812
100 | -0.0048443 | -0.0012139 | 0.0048445 | 0.0012139 | 1.6349e-07 | 3.1644e-09 | 0.0073566 | 0.0073566 | 0.0073566 | 0.97983 | -0.38867 | 0.97987 | -0.38796 | 2.0211
101 | 0.059752 | 0.015045 | -0.059735 | -0.015034 | 1.6947e-05 | 1.0775e-05 | 0.090318 | 0.090318 | 0.090318 | 0.98469 | -0.29374 | 0.98439 | -0.29968 | 24.8128
102 | 0.013768 | 0.0034511 | -0.013767 | -0.0034503 | 1.5412e-06 | 8.6515e-07 | 0.020786 | 0.020786 | 0.020786 | 0.98562 | -0.27586 | 0.9855 | -0.27821 | 5.7106
103 | -0.17376 | -0.044001 | 0.17388 | 0.044083 | 0.00012838 | 8.1903e-05 | 0.26086 | 0.26086 | 0.26086 | 0.99175 | -0.15741 | 0.99255 | -0.14204 | 35.833
104 | -0.0071267 | -0.0017859 | 0.0071273 | 0.0017861 | 5.4888e-07 | 1.9386e-07 | 0.010822 | 0.010822 | 0.010822 | 0.97987 | -0.38796 | 0.97995 | -0.38634 | 2.9732
105 | 0.014878 | 0.0037325 | -0.014875 | -0.0037305 | 3.4294e-06 | 1.9691e-06 | 0.022593 | 0.022593 | 0.022593 | 0.97995 | -0.38634 | 0.97971 | -0.39118 | 6.207
106 | -0.022006 | -0.0055186 | 0.022018 | 0.0055262 | 1.2582e-05 | 7.6736e-06 | 0.033416 | 0.033416 | 0.033416 | 0.97995 | -0.38634 | 0.98056 | -0.37435 | 9.1801
107 | 0.01217 | 0.0030528 | -0.012168 | -0.0030515 | 2.2684e-06 | 1.2289e-06 | 0.018486 | 0.018486 | 0.018486 | 0.97971 | -0.39118 | 0.97951 | -0.39509 | 5.0786
108 | -0.023994 | -0.0060215 | 0.023995 | 0.006022 | 7.4461e-07 | 4.5766e-07 | 0.036414 | 0.036414 | 0.036414 | 0.98056 | -0.37435 | 0.9806 | -0.3737 | 10.004
109 | 0.012168 | 0.0030515 | -0.012164 | -0.003049 | 4.6072e-06 | 2.4962e-06 | 0.018486 | 0.018486 | 0.018486 | 0.97951 | -0.39509 | 0.9791 | -0.40303 | 5.0786
110 | -0.025973 | -0.0065177 | 0.025988 | 0.0065271 | 1.5289e-05 | 9.4537e-06 | 0.039416 | 0.039416 | 0.039416 | 0.9806 | -0.3737 | 0.98123 | -0.36137 | 10.8285
111 | 0.010404 | 0.002608 | -0.010402 | -0.002607 | 1.8513e-06 | 9.3654e-07 | 0.015811 | 0.015812 | 0.015812 | 0.9791 | -0.40303 | 0.97891 | -0.40677 | 4.3438
112 | -0.028799 | -0.0072317 | 0.028823 | 0.0072462 | 2.326e-05 | 1.4475e-05 | 0.043679 | 0.043679 | 0.043679 | 0.98123 | -0.36137 | 0.98209 | -0.34445 | 11.9997
113 | 0.021518 | 0.0054054 | -0.021505 | -0.0053972 | 1.3472e-05 | 8.1748e-06 | 0.032242 | 0.032242 | 0.032242 | 0.99325 | -0.12924 | 0.99257 | -0.14237 | 8.8576
114 | -0.023508 | -0.0059041 | 0.023516 | 0.0059088 | 7.5767e-06 | 4.6383e-06 | 0.035223 | 0.035223 | 0.035223 | 0.99325 | -0.12924 | 0.9936 | -0.12249 | 9.6767
115 | -0.17246 | -0.044027 | 0.17255 | 0.044084 | 8.8964e-05 | 5.6752e-05 | 0.25827 | 0.25827 | 0.25827 | 0.99474 | -0.099786 | 0.9953 | -0.089117 | 35.4769
116 | 0.17051 | 0.043539 | -0.17033 | -0.043419 | 0.00018741 | 0.00011955 | 0.25536 | 0.25536 | 0.25536 | 0.99474 | -0.099786 | 0.99355 | -0.12255 | 35.0765
117 | 0.16742 | 0.042691 | -0.16732 | -0.04263 | 9.5195e-05 | 6.0716e-05 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.99355 | -0.12255 | 0.99293 | -0.13434 | 34.4784
118 | 0.16116 | 0.041085 | -0.16098 | -0.040971 | 0.00017956 | 0.0001145 | 0.24177 | 0.24177 | 0.24177 | 0.99293 | -0.13434 | 0.99172 | -0.15745 | 33.2096
119 | 0.063464 | 0.016037 | -0.063394 | -0.015992 | 7.0318e-05 | 4.4737e-05 | 0.095271 | 0.095271 | 0.095271 | 0.99172 | -0.15745 | 0.99052 | -0.18059 | 26.1734
120 | 0.097517 | 0.024934 | -0.097314 | -0.024804 | 0.00020355 | 0.00012995 | 0.14649 | 0.14649 | 0.14649 | 0.99172 | -0.15745 | 0.98946 | -0.20069 | 40.2459
121 | 0.019387 | 0.0048596 | -0.019385 | -0.0048583 | 2.2326e-06 | 1.3386e-06 | 0.029124 | 0.029124 | 0.029124 | 0.99052 | -0.18059 | 0.9904 | -0.18301 | 8.0012
122 | 0.044007 | 0.011133 | -0.043983 | -0.011117 | 2.445e-05 | 1.5457e-05 | 0.066147 | 0.066147 | 0.066147 | 0.99052 | -0.18059 | 0.98992 | -0.19217 | 18.1723
123 | 0.091794 | 0.02342 | -0.091769 | -0.023404 | 2.4905e-05 | 1.5894e-05 | 0.13819 | 0.13819 | 0.13819 | 0.98946 | -0.20069 | 0.98917 | -0.20631 | 37.9656
124 | -0.030775 | -0.0077354 | 0.030785 | 0.0077417 | 1.0099e-05 | 6.3068e-06 | 0.046636 | 0.046636 | 0.046636 | 0.98209 | -0.34445 | 0.98245 | -0.33758 | 12.8122
125 | -0.046802 | -0.011758 | 0.046811 | 0.011763 | 8.0783e-06 | 5.1159e-06 | 0.070897 | 0.070897 | 0.070897 | 0.98245 | -0.33758 | 0.98263 | -0.33396 | 19.4773
126 | 0.014478 | 0.0036307 | -0.014469 | -0.0036257 | 8.8928e-06 | 5.0674e-06 | 0.021929 | 0.021929 | 0.021929 | 0.98245 | -0.33758 | 0.98179 | -0.35048 | 6.0246
127 | -0.048663 | -0.012228 | 0.048702 | 0.012253 | 3.9197e-05 | 2.4842e-05 | 0.073703 | 0.073703 | 0.073703 | 0.98263 | -0.33396 | 0.98349 | -0.3171 | 20.248
128 | 0.010182 | 0.0025513 | -0.010181 | -0.0025507 | 1.1951e-06 | 5.9565e-07 | 0.015432 | 0.015432 | 0.015432 | 0.98179 | -0.35048 | 0.98166 | -0.35294 | 4.2397
129 | -0.0501 | -0.012603 | 0.050106 | 0.012607 | 5.8594e-06 | 3.7155e-06 | 0.075818 | 0.075818 | 0.075818 | 0.98349 | -0.3171 | 0.98362 | -0.31466 | 20.8291
130 | -0.052916 | -0.013311 | 0.052954 | 0.013335 | 3.7898e-05 | 2.4054e-05 | 0.080069 | 0.080069 | 0.080069 | 0.98362 | -0.31466 | 0.98439 | -0.29968 | 21.997
131 | -0.0015043 | -0.00037702 | 0.0015044 | 0.00037679 | 3.9544e-08 | -2.3177e-07 | 0.0022788 | 0.0022787 | 0.0022788 | 0.9823 | -0.33881 | 0.98233 | -0.33825 | 0.62605
132 | -0.0030561 | -0.0007657 | 0.0030563 | 0.00076555 | 1.5962e-07 | -1.4931e-07 | 0.0046293 | 0.0046292 | 0.0046293 | 0.98233 | -0.33825 | 0.98239 | -0.33716 | 1.2718
133 | -0.0044989 | -0.0011271 | 0.0044997 | 0.001127 | 7.6449e-07 | -6.6717e-08 | 0.0068143 | 0.0068141 | 0.0068143 | 0.98239 | -0.33716 | 0.98257 | -0.33359 | 1.8721
134 | 0.080022 | 0.020254 | -0.079894 | -0.020172 | 0.00012783 | 8.1517e-05 | 0.12126 | 0.12126 | 0.12126 | 0.98257 | -0.33359 | 0.98086 | -0.36693 | 33.3126
135 | -0.084522 | -0.021381 | 0.084774 | 0.021542 | 0.00025263 | 0.00016116 | 0.12807 | 0.12807 | 0.12807 | 0.98257 | -0.33359 | 0.98578 | -0.2715 | 35.1845
136 | 0.077845 | 0.019658 | -0.077843 | -0.019657 | 1.7507e-06 | 1.1162e-06 | 0.11815 | 0.11815 | 0.11815 | 0.98086 | -0.36693 | 0.98083 | -0.3674 | 32.4585
137 | -0.087941 | -0.022335 | 0.087987 | 0.022365 | 4.6267e-05 | 2.9522e-05 | 0.13285 | 0.13285 | 0.13285 | 0.98578 | -0.2715 | 0.98634 | -0.26057 | 36.4977
138 | 0.18693 | 0.047577 | -0.1869 | -0.047554 | 3.5524e-05 | 2.2672e-05 | 0.27952 | 0.27952 | 0.27952 | 0.99604 | -0.075158 | 0.99584 | -0.079101 | 38.3958
139 | -0.19037 | -0.048438 | 0.19106 | 0.04888 | 0.00069235 | 0.00044191 | 0.28465 | 0.28465 | 0.28465 | 0.99604 | -0.075158 | 1 | 0 | 39.1008
140 | 0.18232 | 0.046408 | -0.18221 | -0.046338 | 0.00010973 | 7.002e-05 | 0.27269 | 0.27269 | 0.27269 | 0.99584 | -0.079101 | 0.99518 | -0.091592 | 37.4571
141 | 0.18037 | 0.045876 | -0.18024 | -0.045793 | 0.00012986 | 8.2862e-05 | 0.26993 | 0.26993 | 0.26993 | 0.99518 | -0.091592 | 0.9944 | -0.10655 | 37.0783
142 | 0.17771 | 0.045159 | -0.17749 | -0.045017 | 0.00022181 | 0.00014153 | 0.26614 | 0.26614 | 0.26614 | 0.9944 | -0.10655 | 0.99304 | -0.1325 | 36.558
143 | 0.17574 | 0.044581 | -0.17566 | -0.044529 | 8.0514e-05 | 5.1369e-05 | 0.26353 | 0.26353 | 0.26353 | 0.99304 | -0.1325 | 0.99255 | -0.14204 | 36.1995
144 | -0.087987 | -0.022365 | 0.088068 | 0.022416 | 8.0397e-05 | 5.1299e-05 | 0.13285 | 0.13285 | 0.13285 | 0.98634 | -0.26057 | 0.98733 | -0.24162 | 36.4977
145 | -0.091613 | -0.023305 | 0.091769 | 0.023404 | 0.00015617 | 9.9672e-05 | 0.13819 | 0.13819 | 0.13819 | 0.98733 | -0.24162 | 0.98917 | -0.20631 | 37.9656
146 | 0.010257 | 0.0025706 | -0.010257 | -0.0025704 | 5.594e-07 | 2.7699e-07 | 0.015401 | 0.015401 | 0.015401 | 0.99102 | -0.17237 | 0.99096 | -0.17351 | 4.2312
147 | -0.0075743 | -0.0018982 | 0.007575 | 0.0018985 | 7.2958e-07 | 2.7746e-07 | 0.011438 | 0.011438 | 0.011438 | 0.98539 | -0.28023 | 0.9855 | -0.27821 | 3.1422
148 | 0.0037864 | 0.0009489 | -0.0037863 | -0.00094894 | 9.2159e-08 | -3.6776e-08 | 0.0057177 | 0.0057178 | 0.0057178 | 0.98539 | -0.28023 | 0.98537 | -0.28074 | 1.5708
149 | 0.0044928 | 0.0011259 | -0.0044926 | -0.0011259 | 2.4467e-07 | -1.574e-08 | 0.0068641 | 0.0068641 | 0.0068641 | 0.97397 | -0.50201 | 0.97391 | -0.50315 | 1.8857
150 | 0.0068965 | 0.0017285 | -0.0068958 | -0.0017282 | 7.6012e-07 | 2.5989e-07 | 0.010544 | 0.010544 | 0.010544 | 0.97332 | -0.51486 | 0.9732 | -0.51717 | 2.8966
151 | 0.0039173 | 0.00098172 | -0.0039172 | -0.00098174 | 8.5468e-08 | -2.424e-08 | 0.0059895 | 0.0059895 | 0.0059895 | 0.9732 | -0.51717 | 0.97317 | -0.51763 | 1.6455
152 | -0.008983 | -0.002251 | 0.0089834 | 0.0022512 | 4.3217e-07 | 1.95e-07 | 0.013489 | 0.013489 | 0.013489 | 0.99091 | -0.17452 | 0.99096 | -0.17351 | 3.7059
153 | 0.0076829 | 0.0019252 | -0.0076826 | -0.0019251 | 3.1109e-07 | 1.1882e-07 | 0.011537 | 0.011537 | 0.011537 | 0.99091 | -0.17452 | 0.99086 | -0.17537 | 3.1695
154 | 0.00639 | 0.0016011 | -0.0063892 | -0.0016009 | 8.0441e-07 | 2.148e-07 | 0.0095959 | 0.009596 | 0.009596 | 0.99086 | -0.17537 | 0.99073 | -0.17801 | 2.6363
155 | 0.0011819 | 0.00029582 | -0.0011818 | -0.00029619 | 3.6448e-08 | -3.739e-07 | 0.0017749 | 0.0017751 | 0.0017751 | 0.99073 | -0.17801 | 0.99069 | -0.17866 | 0.48766
156 | 0.0081574 | 0.0020445 | -0.0081566 | -0.0020442 | 7.9135e-07 | 3.3394e-07 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0124 | 0.97891 | -0.40677 | 0.97881 | -0.40881 | 3.4066
157 | 0.0067048 | 0.0016803 | -0.0067046 | -0.0016802 | 2.3763e-07 | 7.5424e-08 | 0.010193 | 0.010193 | 0.010193 | 0.97881 | -0.40881 | 0.97877 | -0.40955 | 2.8002
158 | 0.0046715 | 0.0011707 | -0.0046713 | -0.0011707 | 2.8396e-07 | -6.9313e-09 | 0.0071021 | 0.0071022 | 0.0071022 | 0.97877 | -0.40955 | 0.97871 | -0.41083 | 1.9511
159 | 0.026604 | 0.0066954 | -0.02657 | -0.0066745 | 3.3743e-05 | 2.089e-05 | 0.040227 | 0.040228 | 0.040228 | 0.98431 | -0.30076 | 0.98295 | -0.32734 | 11.0515
160 | 0.0030006 | 0.00075178 | -0.0030005 | -0.00075179 | 1.4654e-08 | -1.4015e-08 | 0.0045718 | 0.0045718 | 0.0045718 | 0.97659 | -0.45031 | 0.97659 | -0.45041 | 1.256
161 | 0.001462 | 0.00036621 | -0.001462 | -0.00036641 | 3.3925e-08 | -2.0638e-07 | 0.0022276 | 0.0022277 | 0.0022277 | 0.97659 | -0.45041 | 0.97656 | -0.4509 | 0.61201
162 | 0.0075423 | 0.0018901 | -0.007541 | -0.0018896 | 1.2547e-06 | 4.6776e-07 | 0.011332 | 0.011332 | 0.011332 | 0.9904 | -0.18301 | 0.99022 | -0.1865 | 3.1132
163 | -0.0033484 | -0.00083919 | 0.0033488 | 0.00083893 | 3.6595e-07 | -2.6145e-07 | 0.0050323 | 0.0050322 | 0.0050323 | 0.9901 | -0.18879 | 0.99022 | -0.1865 | 1.3825

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41411 | 0.10559

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018429 | 0.00046188
1 | 0.0022829 | 0.00057214
2 | 0.0016381 | 0.00041055
3 | 0.0037308 | 0.00093502
4 | 0.0015683 | 0.00039305
5 | 0.0019584 | 0.00049083
6 | 0.0016445 | 0.00041214
7 | 0.0019432 | 0.00048702
8 | 0.0016215 | 0.0004064
9 | 0.0029588 | 0.00074153
10 | 0.0074208 | 0.0018598
11 | 0.0014331 | 0.00035918
12 | 0.0015837 | 0.00039692
13 | 0.0031805 | 0.00079711
14 | 0.0019869 | 0.00049797
15 | 0.0030666 | 0.00076856
16 | 0.0024103 | 0.00060407
17 | 0.00085309 | 0.00021381
18 | 0.0021622 | 0.0005419
19 | 0.0020801 | 0.00052132
20 | 0.0022215 | 0.00055676
21 | 0.0016952 | 0.00042486
22 | 0.0008351 | 0.0002093
23 | 0.0022188 | 0.00055608
24 | 0.0011988 | 0.00030045
25 | 0.001555 | 0.00038973
26 | 0.0018407 | 0.00046132
27 | 0.00068102 | 0.00017068
28 | 0.0028674 | 0.00071865
29 | 0.0016524 | 0.00041412
30 | 0.0043562 | 0.0010918
31 | 0.0018758 | 0.00047012
32 | 0.0028048 | 0.00070294
33 | 0.0016205 | 0.00040615
34 | 0.0022577 | 0.00056584
35 | 0.0029819 | 0.00074734
36 | 0.0024234 | 0.00060737
37 | 0.0017176 | 0.00043046
38 | 0.0065754 | 0.001648
39 | 0.0026359 | 0.00066062
40 | 0.0016781 | 0.00042058
41 | 0.0038585 | 0.00096704
42 | 0.001374 | 0.00034437
43 | 0.002227 | 0.00055814
44 | 0.0066835 | 0.001675
45 | 0.001555 | 0.00038973
46 | 0.0099709 | 0.0024989
47 | 0.00371 | 0.00092982
48 | 0.0070062 | 0.0017559
49 | 0.0025454 | 0.00063795
50 | 0.0016091 | 0.00040327
51 | 0.0059954 | 0.0015026
52 | 0.0029433 | 0.00073765
53 | 0.002922 | 0.00073232
54 | 0.0068832 | 0.0017251
55 | 0.0016151 | 0.00040477
56 | 0.0016273 | 0.00040784
57 | 0.0020904 | 0.0005239
58 | 0.001613 | 0.00040424
59 | 0.0014386 | 0.00036054
60 | 0.0016235 | 0.00040688
61 | 0.0021439 | 0.00053731
62 | 0.0026719 | 0.00066964
63 | 0.002287 | 0.00057318
64 | 0.0022182 | 0.00055594
65 | 0.0019249 | 0.00048243
66 | 0.0038011 | 0.00095266
67 | 0.001974 | 0.00049473
68 | 0.0036877 | 0.00092421
69 | 0.0036854 | 0.00092366
70 | 0.0038106 | 0.00095502
71 | 0.0028311 | 0.00070953
72 | 0.0020131 | 0.00050452
73 | 0.0039691 | 0.00099475
74 | 0.0052105 | 0.0013059
75 | 0.0052691 | 0.0013206
76 | 0.023734 | 0.0059483
77 | 0.0022823 | 0.000572
78 | 0.0027044 | 0.00067778
79 | 0.0019762 | 0.00049528
80 | 0.0019779 | 0.00049571
81 | 0.0017599 | 0.00044107
82 | 0.0028112 | 0.00070455
83 | 0.0019901 | 0.00049878
84 | 0.0024365 | 0.00061065
85 | 0.0010074 | 0.00025248
86 | 0.001949 | 0.00048846
87 | 0.0019717 | 0.00049416
88 | 0.0029072 | 0.0007286
89 | 0.0061639 | 0.0015448
90 | 0.0055193 | 0.0013833
91 | 0.0019521 | 0.00048924
92 | 0.0015396 | 0.00038586
93 | 0.0018526 | 0.0004643
94 | 0.0042868 | 0.0010744
95 | 0.0013981 | 0.00035039
96 | 0.002598 | 0.00065113
97 | 0.0028101 | 0.00070428
98 | 0.0015043 | 0.00037702
99 | 0.0015518 | 0.00038891
100 | 0.0014426 | 0.00036155
101 | 0.0020493 | 0.00051361
102 | 0.0031668 | 0.00079368
103 | 0.0034355 | 0.00086101
104 | 0.0045735 | 0.0011462
105 | 0.0031757 | 0.00079591
106 | 0.0018445 | 0.00046227
107 | 0.0025314 | 0.00063442
108 | 0.0017415 | 0.00043647
109 | 0.0035453 | 0.00088853
110 | 0.0020428 | 0.00051198
111 | 0.0012945 | 0.00032442
112 | 0.0017798 | 0.00044606
113 | 0.0067804 | 0.0016993
114 | 0.0017151 | 0.00042983
115 | 0.0037879 | 0.00094934
116 | 0.0061916 | 0.0015518
117 | 0.0037863 | 0.00094894
118 | 0.0023797 | 0.00059642
119 | 0.0044926 | 0.0011259
120 | 0.00321 | 0.00080451
121 | 0.0029785 | 0.00074648
122 | 0.0013 | 0.00032582
123 | 0.0012734 | 0.00031915
124 | 0.0012927 | 0.00032397
125 | 0.0052073 | 0.0013051
126 | 0.0011818 | 0.00029619
127 | 0.0022445 | 0.00056252
128 | 0.0014518 | 0.00036384
129 | 0.002033 | 0.00050953
130 | 0.0046713 | 0.0011707
131 | 0.0016813 | 0.00042137
132 | 0.0017928 | 0.00044931
133 | 0.0015385 | 0.00038559
134 | 0.001462 | 0.00036641
135 | 0.0039172 | 0.00098174
136 | 0.0016302 | 0.00040856
137 | 0.0044235 | 0.0011086
138 | 0.001555 | 0.00038973
139 | 0.0033484 | 0.00083919
140 | 0.0041922 | 0.0010507

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1