## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2493-1_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2493-1_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2493-1_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2493-1_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2493-1_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2493-1_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2493-1_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2493-1_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2493-1_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2493-1_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2493-1_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2493-1_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2493-1_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2493-1_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2493-1_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2493-1_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2493-1_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2493-1_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2493-1_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2493-1_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2493-1_0_8_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2493-1_0_8_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2493-1_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2493-1_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2493-1_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2493-1_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2493-1_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2493-1_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2493-1_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2493-1_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2493-1_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2493-1_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2493-1_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2493-1_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2493-1_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2493-1_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2493-1_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2493-1_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2493-1_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2493-1_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2493-1_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2493-1_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2493-1_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2493-1_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2493-1_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2493-1_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2493-1_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2493-1_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2493-1_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2493-1_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2493-1_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2493-1_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2493-1_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2493-1_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2493-1_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2493-1_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2493-1_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2493-1_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2493-1_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2493-1_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2493-1_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2493-1_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2493-1_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2493-1_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2493-1_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2493-1_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2493-1_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2493-1_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2493-1_0_8_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2493-1_0_8_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2493-1_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2493-1_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2493-1_0_8_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2493-1_0_8_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2493-1_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2493-1_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2493-1_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2493-1_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2493-1_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2493-1_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2493-1_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2493-1_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2493-1_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2493-1_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2493-1_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2493-1_0_8_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2493-1_0_8_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2493-1_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2493-1_0_8_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2493-1_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2493-1_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2493-1_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2493-1_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2493-1_0_8_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2493-1_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2493-1_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2493-1_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2493-1_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2493-1_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2493-1_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2493-1_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2493-1_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2493-1_0_8_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2493-1_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2493-1_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2493-1_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2493-1_0_8_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2493-1_0_8_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2493-1_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2493-1_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2493-1_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2493-1_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2493-1_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2493-1_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2493-1_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2493-1_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2493-1_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2493-1_0_8_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2493-1_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2493-1_0_8_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2493-1_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2493-1_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2493-1_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2493-1_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2493-1_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2493-1_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2493-1_0_8_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2493-1_0_8_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2493-1_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2493-1_0_8_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2493-1_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2493-1_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2493-1_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2493-1_0_8_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2493-1_0_8_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2493-1_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2493-1_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2493-1_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2493-1_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2493-1_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2493-1_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2493-1_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2493-1_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2493-1_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2493-1_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2493-1_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2493-1_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2493-1_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2493-1_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2493-1_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2493-1_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2493-1_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2493-1_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2493-1_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2493-1_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2493-1_0_8_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2493-1_0_8_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2493-1_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2493-1_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2493-1_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2493-1_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2493-1_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2493-1_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2493-1_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2493-1_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2493-1_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2493-1_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2493-1_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2493-1_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2493-1_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2493-1_0_8_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2493-1_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2493-1_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2493-1_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2493-1_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2493-1_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2493-1_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2493-1_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2493-1_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2493-1_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2493-1_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2493-1_0_8_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2493-1_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2493-1_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2493-1_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2493-1_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2493-1_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2493-1_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2493-1_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2493-1_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2493-1_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2493-1_0_8_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2493-1_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2493-1_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2493-1_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2493-1_0_8_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2493-1_0_8_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2493-1_0_8_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2493-1_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2493-1_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2493-1_0_8_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2493-1_0_8_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2493-1_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2493-1_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2493-1_0_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2493-1_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2493-1_0_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2493-1_0_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2493-1_0_8_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2493-1_0_8_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2493-1_0_8_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2493-1_0_8_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2493-1_0_8_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2493-1_0_8_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2493-1_0_8_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2493-1_0_8_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2493-1_0_8_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2493-1_0_8_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2493-1_0_8_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2493-1_0_8_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2493-1_0_8_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2493-1_0_8_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2493-1_0_8_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2493-1_0_8_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2493-1_0_8_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2493-1_0_8_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2493-1_0_8_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2493-1_0_8_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2493-1_0_8_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2493-1_0_8_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2493-1_0_8_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2493-1_0_8_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2493-1_0_8_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2493-1_0_8_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_2493-1_0_8_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_2493-1_0_8_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_2493-1_0_8_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_2493-1_0_8_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_MV_291_1_node_50 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2493-1_0_8_load_0 | 0 | 0.0011115 | 0.00027856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2493-1_0_8_load_1 | 1 | 0.0045714 | 0.0011457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2493-1_0_8_load_4 | 4 | 0.00081588 | 0.00020448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2493-1_0_8_load_5 | 5 | 0.0010877 | 0.00027259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2493-1_0_8_load_7 | 6 | 0.0029947 | 0.00075054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2493-1_0_8_load_8 | 7 | 0.0010209 | 0.00025585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2493-1_0_8_load_6 | 8 | 0.0017286 | 0.00043324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2493-1_0_8_load_13 | 10 | 0.0012793 | 0.00032062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2493-1_0_8_load_24 | 12 | 0.012197 | 0.0030569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2493-1_0_8_load_14 | 13 | 0.0024116 | 0.00060441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2493-1_0_8_load_25 | 14 | 0.0069962 | 0.0017534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2493-1_0_8_load_26 | 15 | 0.0051539 | 0.0012917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2493-1_0_8_load_27 | 16 | 0.026722 | 0.0066971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2493-1_0_8_load_11 | 18 | 0.00092281 | 0.00023128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2493-1_0_8_load_12 | 19 | 0.0020137 | 0.00050468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2493-1_0_8_load_198 | 20 | 0.0012911 | 0.00032357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2493-1_0_8_load_197 | 21 | 0.0017082 | 0.00042811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2493-1_0_8_load_145 | 22 | 0.0016193 | 0.00040582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2493-1_0_8_load_15 | 23 | 0.0016386 | 0.00041067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2493-1_0_8_load_20 | 25 | 0.0016443 | 0.0004121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2493-1_0_8_load_17 | 26 | 0.00070962 | 0.00017785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2493-1_0_8_load_22 | 27 | 0.001657 | 0.00041529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2493-1_0_8_load_18 | 28 | 0.00092658 | 0.00023222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2493-1_0_8_load_19 | 29 | 0.0037009 | 0.00092754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2493-1_0_8_load_32 | 31 | 0.0021134 | 0.00052966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2493-1_0_8_load_28 | 32 | 0.0016622 | 0.00041657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2493-1_0_8_load_41 | 33 | 0.0016229 | 0.00040673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2493-1_0_8_load_29 | 34 | 0.001704 | 0.00042705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2493-1_0_8_load_42 | 35 | 0.0024141 | 0.00060503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2493-1_0_8_load_43 | 36 | 0.0027971 | 0.00070101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2493-1_0_8_load_66 | 37 | 0.0052588 | 0.001318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2493-1_0_8_load_44 | 38 | 0.0025646 | 0.00064275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2493-1_0_8_load_30 | 39 | 0.0016738 | 0.00041949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2493-1_0_8_load_40 | 41 | 0.0017052 | 0.00042737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2493-1_0_8_load_38 | 42 | 0.0017081 | 0.0004281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2493-1_0_8_load_33 | 43 | 0.0031099 | 0.00077941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2493-1_0_8_load_34 | 44 | 0.0017135 | 0.00042945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2493-1_0_8_load_35 | 45 | 0.0041962 | 0.0010517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2493-1_0_8_load_36 | 46 | 0.0016053 | 0.00040232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2493-1_0_8_load_37 | 47 | 0.0024008 | 0.00060171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2493-1_0_8_load_39 | 48 | 0.0020899 | 0.00052378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2493-1_0_8_load_46 | 50 | 0.0025955 | 0.00065049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2493-1_0_8_load_47 | 51 | 0.0026548 | 0.00066534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2493-1_0_8_load_67 | 52 | 0.0028234 | 0.00070762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2493-1_0_8_load_68 | 53 | 0.0019747 | 0.00049491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2493-1_0_8_load_100 | 54 | 0.0023053 | 0.00057777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2493-1_0_8_load_55 | 55 | 0.0022082 | 0.00055342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2493-1_0_8_load_54 | 56 | 0.0021914 | 0.00054921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2493-1_0_8_load_48 | 57 | 0.0037206 | 0.00093246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2493-1_0_8_load_49 | 58 | 0.0042519 | 0.0010656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2493-1_0_8_load_50 | 59 | 0.0047353 | 0.0011868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2493-1_0_8_load_51 | 60 | 0.0030842 | 0.00077296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2493-1_0_8_load_53 | 61 | 0.0025077 | 0.00062848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2493-1_0_8_load_56 | 64 | 0.0014856 | 0.00037234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2493-1_0_8_load_62 | 66 | 0.0018406 | 0.0004613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2493-1_0_8_load_59 | 67 | 0.0044165 | 0.0011069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2493-1_0_8_load_202 | 68 | 0.0041088 | 0.0010298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2493-1_0_8_load_200 | 69 | 0.0035283 | 0.00088426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2493-1_0_8_load_64 | 70 | 0.0019374 | 0.00048557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2493-1_0_8_load_60 | 71 | 0.0026965 | 0.00067582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2493-1_0_8_load_204 | 72 | 0.0093574 | 0.0023452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2493-1_0_8_load_199 | 73 | 0.0064337 | 0.0016124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2493-1_0_8_load_61 | 74 | 0.0063536 | 0.0015924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2493-1_0_8_load_63 | 75 | 0.0018641 | 0.00046718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2493-1_0_8_load_65 | 76 | 0.0028051 | 0.00070302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2493-1_0_8_load_128 | 77 | 0.0063539 | 0.0015924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2493-1_0_8_load_127 | 78 | 0.0014908 | 0.00037362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2493-1_0_8_load_101 | 79 | 0.0015954 | 0.00039984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2493-1_0_8_load_69 | 80 | 0.00267 | 0.00066917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2493-1_0_8_load_70 | 81 | 0.0013824 | 0.00034645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2493-1_0_8_load_72 | 83 | 0.0031985 | 0.00080161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2493-1_0_8_load_73 | 84 | 0.0019945 | 0.00049987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2493-1_0_8_load_222 | 85 | 0.0020166 | 0.0005054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2493-1_0_8_load_220 | 86 | 0.00060619 | 0.00015192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2493-1_0_8_load_74 | 87 | 0.0013034 | 0.00032666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2493-1_0_8_load_186 | 88 | 0.0013907 | 0.00034854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2493-1_0_8_load_89 | 89 | 0.002823 | 0.00070752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2493-1_0_8_load_161 | 90 | 0.0043692 | 0.001095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2493-1_0_8_load_79 | 91 | 0.0013059 | 0.00032729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2493-1_0_8_load_82 | 92 | 0.0024026 | 0.00060214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2493-1_0_8_load_78 | 94 | 0.0020185 | 0.00050589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2493-1_0_8_load_77 | 97 | 0.0021661 | 0.00054287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2493-1_0_8_load_157 | 98 | 0.0042264 | 0.0010592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2493-1_0_8_load_158 | 99 | 0.0032924 | 0.00082516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2493-1_0_8_load_159 | 100 | 0.0017586 | 0.00044075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2493-1_0_8_load_110 | 101 | 0.0028542 | 0.00071534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2493-1_0_8_load_221 | 102 | 0.0010691 | 0.00026795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2493-1_0_8_load_160 | 103 | 0.0020332 | 0.00050958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2493-1_0_8_load_144 | 104 | 0.0059701 | 0.0014963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2493-1_0_8_load_108 | 105 | 0.0013312 | 0.00033364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2493-1_0_8_load_219 | 106 | 0.0026332 | 0.00065995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2493-1_0_8_load_227 | 107 | 0.0041516 | 0.0010405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2493-1_0_8_load_83 | 108 | 0.00152 | 0.00038094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2493-1_0_8_load_84 | 109 | 0.0029929 | 0.00075009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2493-1_0_8_load_85 | 110 | 0.0019332 | 0.00048449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2493-1_0_8_load_86 | 111 | 0.004311 | 0.0010804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2493-1_0_8_load_88 | 113 | 0.0006955 | 0.00017431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2493-1_0_8_load_90 | 114 | 0.0040344 | 0.0010111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2493-1_0_8_load_91 | 115 | 0.0028863 | 0.00072339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2493-1_0_8_load_170 | 116 | 0.0018862 | 0.00047273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2493-1_0_8_load_184 | 117 | 0.00081903 | 0.00020527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2493-1_0_8_load_171 | 118 | 0.0018493 | 0.00046348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2493-1_0_8_load_185 | 119 | 0.00063363 | 0.0001588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2493-1_0_8_load_92 | 120 | 0.0030108 | 0.00075459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2493-1_0_8_load_97 | 123 | 0.002055 | 0.00051504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2493-1_0_8_load_98 | 124 | 0.007281 | 0.0018248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2493-1_0_8_load_190 | 127 | 0.0081327 | 0.0020382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2493-1_0_8_load_188 | 129 | 0.0056327 | 0.0014117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2493-1_0_8_load_154 | 130 | 0.0032138 | 0.00080545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2493-1_0_8_load_156 | 131 | 0.0078415 | 0.0019653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2493-1_0_8_load_203 | 133 | 0.0013196 | 0.00033072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2493-1_0_8_load_201 | 134 | 0.0033815 | 0.00084749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2493-1_0_8_load_177 | 136 | 0.0016758 | 0.00042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2493-1_0_8_load_174 | 137 | 0.0012976 | 0.00032521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2493-1_0_8_load_131 | 139 | 0.0048044 | 0.0012041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2493-1_0_8_load_102 | 140 | 0.0018644 | 0.00046727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2493-1_0_8_load_103 | 141 | 0.0019988 | 0.00050094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2493-1_0_8_load_143 | 142 | 0.0016308 | 0.00040871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2493-1_0_8_load_104 | 143 | 0.0019202 | 0.00048126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2493-1_0_8_load_105 | 144 | 0.0018821 | 0.0004717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2493-1_0_8_load_106 | 145 | 0.0017589 | 0.00044083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2493-1_0_8_load_107 | 146 | 0.00099093 | 0.00024835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2493-1_0_8_load_109 | 147 | 0.0056244 | 0.0014096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2493-1_0_8_load_111 | 148 | 0.0020829 | 0.00052202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2493-1_0_8_load_112 | 149 | 0.0010218 | 0.00025608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2493-1_0_8_load_113 | 150 | 0.0020803 | 0.00052136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2493-1_0_8_load_114 | 151 | 0.0063392 | 0.0015887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2493-1_0_8_load_115 | 152 | 0.0020181 | 0.00050579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2493-1_0_8_load_117 | 154 | 0.002553 | 0.00063985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2493-1_0_8_load_224 | 155 | 0.0024789 | 0.00062126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2493-1_0_8_load_225 | 156 | 0.0016624 | 0.00041664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2493-1_0_8_load_118 | 157 | 0.0022744 | 0.00057003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2493-1_0_8_load_119 | 158 | 0.0064576 | 0.0016184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2493-1_0_8_load_120 | 159 | 0.0033745 | 0.00084573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2493-1_0_8_load_123 | 162 | 0.0018011 | 0.00045139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2493-1_0_8_load_124 | 163 | 0.00097193 | 0.00024359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2493-1_0_8_load_125 | 164 | 0.0022922 | 0.00057447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2493-1_0_8_load_126 | 165 | 0.0025175 | 0.00063094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2493-1_0_8_load_129 | 166 | 0.00419 | 0.0010501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2493-1_0_8_load_130 | 167 | 0.0042756 | 0.0010716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2493-1_0_8_load_169 | 168 | 0.0037356 | 0.00093623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2493-1_0_8_load_229 | 170 | 0.0037581 | 0.00094188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2493-1_0_8_load_135 | 171 | 0.0023224 | 0.00058205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2493-1_0_8_load_172 | 173 | 0.0013193 | 0.00033065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2493-1_0_8_load_136 | 174 | 0.0027859 | 0.00069821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2493-1_0_8_load_137 | 175 | 0.0020455 | 0.00051264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2493-1_0_8_load_139 | 177 | 0.0026163 | 0.00065572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2493-1_0_8_load_141 | 179 | 0.0018792 | 0.00047098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2493-1_0_8_load_142 | 180 | 0.0013312 | 0.00033362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2493-1_0_8_load_182 | 181 | 0.0019895 | 0.00049862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2493-1_0_8_load_180 | 182 | 0.0023514 | 0.00058932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2493-1_0_8_load_146 | 183 | 0.0023645 | 0.00059259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2493-1_0_8_load_147 | 184 | 0.0023064 | 0.00057805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2493-1_0_8_load_148 | 185 | 0.0024806 | 0.00062169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2493-1_0_8_load_150 | 187 | 0.0041243 | 0.0010337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2493-1_0_8_load_152 | 189 | 0.0023261 | 0.00058297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2493-1_0_8_load_165 | 190 | 0.0022614 | 0.00056677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2493-1_0_8_load_207 | 191 | 0.001237 | 0.00031002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2493-1_0_8_load_167 | 192 | 0.0038751 | 0.0009712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2493-1_0_8_load_168 | 193 | 0.0022581 | 0.00056593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2493-1_0_8_load_240 | 195 | 0.0042217 | 0.0010581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2493-1_0_8_load_187 | 196 | 0.0048379 | 0.0012125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2493-1_0_8_load_223 | 197 | 0.0017285 | 0.00043321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2493-1_0_8_load_162 | 198 | 0.0040744 | 0.0010211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2493-1_0_8_load_166 | 199 | 0.0032292 | 0.00080932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2493-1_0_8_load_191 | 200 | 0.002457 | 0.00061578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2493-1_0_8_load_192 | 201 | 0.00066885 | 0.00016763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2493-1_0_8_load_176 | 202 | 0.0050589 | 0.0012679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2493-1_0_8_load_175 | 203 | 0.0038258 | 0.00095882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2493-1_0_8_load_173 | 204 | 0.0010252 | 0.00025694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2493-1_0_8_load_178 | 205 | 0.0021978 | 0.00055083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2493-1_0_8_load_179 | 206 | 0.00090526 | 0.00022688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2493-1_0_8_load_181 | 207 | 0.0011641 | 0.00029176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2493-1_0_8_load_183 | 208 | 0.00075753 | 0.00018985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2493-1_0_8_load_215 | 209 | 0.0045017 | 0.0011282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2493-1_0_8_load_216 | 210 | 0.00091068 | 0.00022824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2493-1_0_8_load_193 | 211 | 0.0029621 | 0.00074237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2493-1_0_8_load_195 | 213 | 0.0027084 | 0.0006788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2493-1_0_8_load_196 | 214 | 0.0069319 | 0.0017373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2493-1_0_8_load_212 | 215 | 0.0015572 | 0.00039027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2493-1_0_8_load_210 | 216 | 0.0022144 | 0.00055499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2493-1_0_8_load_233 | 217 | 0.001901 | 0.00047645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2493-1_0_8_load_208 | 218 | 0.0022561 | 0.00056544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2493-1_0_8_load_209 | 219 | 0.0022365 | 0.00056052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2493-1_0_8_load_213 | 221 | 0.0037645 | 0.00094348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2493-1_0_8_load_214 | 222 | 0.0015972 | 0.0004003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2493-1_0_8_load_235 | 223 | 0.0015561 | 0.00039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2493-1_0_8_load_217 | 225 | 0.00091327 | 0.00022889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2493-1_0_8_load_218 | 226 | 0.0017474 | 0.00043795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2493-1_0_8_load_231 | 227 | 0.001558 | 0.00039047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2493-1_0_8_load_228 | 229 | 0.0015253 | 0.00038227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2493-1_0_8_load_238 | 230 | 0.0017321 | 0.0004341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2493-1_0_8_load_239 | 231 | 0.0018372 | 0.00046045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2493-1_0_8_load_236 | 232 | 0.0041685 | 0.0010447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2493-1_0_8_load_242 | 234 | 0.0022824 | 0.00057202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2493-1_0_8_load_243 | 235 | 0.0020353 | 0.0005101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2493-1_0_8_load_244 | 236 | 0.0013734 | 0.0003442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2493-1_0_8_load_245 | 237 | 0.006803 | 0.001705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2493-1_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2493-1_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2493-1_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.027702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2493-1_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2493-1_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.027689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2493-1_0_8_line_5 |  | 3 | 6 | 0.027266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2493-1_0_8_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0031015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2493-1_0_8_line_7 |  | 7 | 10 | 0.015598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2493-1_0_8_line_8 |  | 8 | 9 | 0.04431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2493-1_0_8_line_9 |  | 9 | 11 | 0.032516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2493-1_0_8_line_10 |  | 9 | 12 | 0.030548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2493-1_0_8_line_11 |  | 10 | 13 | 0.002971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2493-1_0_8_line_12 |  | 11 | 14 | 0.022204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2493-1_0_8_line_13 |  | 11 | 15 | 0.033278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2493-1_0_8_line_14 |  | 12 | 16 | 0.014967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2493-1_0_8_line_15 |  | 13 | 23 | 0.023584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2493-1_0_8_line_16 |  | 14 | 35 | 0.027804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2493-1_0_8_line_17 |  | 15 | 30 | 0.027689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2493-1_0_8_line_18 |  | 16 | 36 | 0.029754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2493-1_0_8_line_19 |  | 17 | 18 | 0.027002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2493-1_0_8_line_20 |  | 17 | 19 | 0.015875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2493-1_0_8_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0072091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2493-1_0_8_line_22 |  | 19 | 21 | 0.026954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2493-1_0_8_line_23 |  | 20 | 22 | 0.00075634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2493-1_0_8_line_24 |  | 22 | 179 | 0.021414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2493-1_0_8_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0027984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2493-1_0_8_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0038989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2493-1_0_8_line_27 |  | 24 | 26 | 0.020938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2493-1_0_8_line_28 |  | 25 | 27 | 0.018118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2493-1_0_8_line_29 |  | 26 | 28 | 0.0047827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2493-1_0_8_line_30 |  | 27 | 32 | 0.0064354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2493-1_0_8_line_31 |  | 29 | 30 | 0.029153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2493-1_0_8_line_32 |  | 30 | 31 | 0.011759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2493-1_0_8_line_33 |  | 31 | 33 | 0.0081494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2493-1_0_8_line_34 |  | 32 | 34 | 0.017614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2493-1_0_8_line_35 |  | 33 | 40 | 0.012967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2493-1_0_8_line_36 |  | 34 | 39 | 0.0064056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2493-1_0_8_line_37 |  | 35 | 37 | 0.0091656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2493-1_0_8_line_38 |  | 36 | 38 | 0.014948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2493-1_0_8_line_39 |  | 37 | 52 | 0.0098751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2493-1_0_8_line_40 |  | 38 | 53 | 0.025016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2493-1_0_8_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0042444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2493-1_0_8_line_42 |  | 40 | 41 | 0.0022691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2493-1_0_8_line_43 |  | 41 | 42 | 0.019789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2493-1_0_8_line_44 |  | 42 | 46 | 0.0053821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2493-1_0_8_line_45 |  | 43 | 44 | 0.018119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2493-1_0_8_line_46 |  | 43 | 45 | 0.0043045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2493-1_0_8_line_47 |  | 44 | 46 | 0.00094526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2493-1_0_8_line_48 |  | 45 | 47 | 0.010983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2493-1_0_8_line_49 |  | 47 | 48 | 0.020044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2493-1_0_8_line_50 |  | 49 | 50 | 0.025473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2493-1_0_8_line_51 |  | 49 | 51 | 0.018183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2493-1_0_8_line_52 |  | 50 | 55 | 0.02327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2493-1_0_8_line_53 |  | 52 | 70 | 0.0054189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2493-1_0_8_line_54 |  | 53 | 54 | 0.019491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2493-1_0_8_line_55 |  | 54 | 79 | 0.00027748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2493-1_0_8_line_56 |  | 55 | 56 | 0.0148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2493-1_0_8_line_57 |  | 56 | 64 | 0.0062991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2493-1_0_8_line_58 |  | 57 | 58 | 0.0043212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2493-1_0_8_line_59 |  | 57 | 59 | 0.014945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2493-1_0_8_line_60 |  | 58 | 60 | 0.016247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2493-1_0_8_line_61 |  | 60 | 61 | 0.037168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2493-1_0_8_line_62 |  | 61 | 65 | 0.003943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2493-1_0_8_line_63 |  | 62 | 63 | 0.006324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2493-1_0_8_line_64 |  | 62 | 64 | 0.023365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2493-1_0_8_line_65 |  | 63 | 66 | 0.037535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2493-1_0_8_line_66 |  | 63 | 67 | 0.022612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_2493-1_0_8_line_67 |  | 65 | 68 | 0.023893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2493-1_0_8_line_68 |  | 65 | 69 | 0.022069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2493-1_0_8_line_69 |  | 66 | 70 | 0.0052721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2493-1_0_8_line_70 |  | 67 | 71 | 0.0019029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2493-1_0_8_line_71 |  | 68 | 72 | 0.017335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2493-1_0_8_line_72 |  | 69 | 73 | 0.0081396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2493-1_0_8_line_73 |  | 71 | 74 | 0.025111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2493-1_0_8_line_74 |  | 72 | 155 | 0.0033807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2493-1_0_8_line_75 |  | 73 | 134 | 0.0089946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2493-1_0_8_line_76 |  | 74 | 75 | 8.8948e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2493-1_0_8_line_77 |  | 75 | 76 | 0.022758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2493-1_0_8_line_78 |  | 76 | 77 | 0.0070685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2493-1_0_8_line_79 |  | 77 | 78 | 0.014297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2493-1_0_8_line_80 |  | 78 | 147 | 0.021589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2493-1_0_8_line_81 |  | 79 | 140 | 0.0087643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2493-1_0_8_line_82 |  | 80 | 81 | 0.0017731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2493-1_0_8_line_83 |  | 80 | 82 | 0.031715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2493-1_0_8_line_84 |  | 81 | 83 | 0.021256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2493-1_0_8_line_85 |  | 82 | 84 | 0.05574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2493-1_0_8_line_86 |  | 84 | 87 | 0.015427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2493-1_0_8_line_87 |  | 85 | 86 | 0.00072833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2493-1_0_8_line_88 |  | 86 | 106 | 0.012325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2493-1_0_8_line_89 |  | 87 | 91 | 0.0074187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2493-1_0_8_line_90 |  | 88 | 89 | 0.017543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2493-1_0_8_line_91 |  | 88 | 90 | 0.020628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_2493-1_0_8_line_92 |  | 89 | 112 | 0.023674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2493-1_0_8_line_93 |  | 90 | 100 | 0.020076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2493-1_0_8_line_94 |  | 91 | 94 | 0.01808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2493-1_0_8_line_95 |  | 92 | 93 | 0.04441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2493-1_0_8_line_96 |  | 92 | 94 | 0.049791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2493-1_0_8_line_97 |  | 93 | 107 | 0.0027504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2493-1_0_8_line_98 |  | 95 | 96 | 0.020643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2493-1_0_8_line_99 |  | 95 | 97 | 0.030739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2493-1_0_8_line_100 |  | 96 | 98 | 0.0651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2493-1_0_8_line_101 |  | 96 | 99 | 0.038429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2493-1_0_8_line_102 |  | 96 | 100 | 0.013572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2493-1_0_8_line_103 |  | 96 | 101 | 0.012768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2493-1_0_8_line_104 |  | 97 | 102 | 0.010956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2493-1_0_8_line_105 |  | 98 | 103 | 0.0030049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2493-1_0_8_line_106 |  | 99 | 104 | 0.040747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2493-1_0_8_line_107 |  | 101 | 105 | 0.01642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_2493-1_0_8_line_108 |  | 102 | 106 | 0.01971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2493-1_0_8_line_109 |  | 103 | 198 | 0.0093383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2493-1_0_8_line_110 |  | 104 | 178 | 0.024507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2493-1_0_8_line_111 |  | 105 | 145 | 0.011227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_2493-1_0_8_line_112 |  | 107 | 229 | 0.027775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2493-1_0_8_line_113 |  | 108 | 109 | 0.044525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2493-1_0_8_line_114 |  | 108 | 110 | 0.02228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2493-1_0_8_line_115 |  | 109 | 111 | 0.021883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2493-1_0_8_line_116 |  | 110 | 112 | 0.032095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2493-1_0_8_line_117 |  | 111 | 113 | 0.0027077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2493-1_0_8_line_118 |  | 112 | 114 | 0.037029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2493-1_0_8_line_119 |  | 112 | 115 | 0.014815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2493-1_0_8_line_120 |  | 114 | 116 | 0.019421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_2493-1_0_8_line_121 |  | 115 | 117 | 0.031446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_2493-1_0_8_line_122 |  | 116 | 118 | 0.0024657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_2493-1_0_8_line_123 |  | 117 | 119 | 0.0028185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_2493-1_0_8_line_124 |  | 118 | 154 | 0.00058006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_2493-1_0_8_line_125 |  | 119 | 193 | 0.020779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_2493-1_0_8_line_126 |  | 120 | 121 | 0.017892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2493-1_0_8_line_127 |  | 121 | 122 | 0.015061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2493-1_0_8_line_128 |  | 121 | 123 | 0.013088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2493-1_0_8_line_129 |  | 122 | 124 | 0.014151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2493-1_0_8_line_130 |  | 123 | 125 | 0.016327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2493-1_0_8_line_131 |  | 124 | 126 | 0.016295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2493-1_0_8_line_132 |  | 125 | 128 | 0.017915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2493-1_0_8_line_133 |  | 126 | 129 | 0.0064188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2493-1_0_8_line_134 |  | 126 | 127 | 0.027495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2493-1_0_8_line_135 |  | 128 | 138 | 0.035847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2493-1_0_8_line_136 |  | 128 | 139 | 0.013616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2493-1_0_8_line_137 |  | 129 | 196 | 0.023383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2493-1_0_8_line_138 |  | 130 | 131 | 0.00092704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2493-1_0_8_line_139 |  | 131 | 196 | 0.02044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2493-1_0_8_line_140 |  | 132 | 133 | 0.034329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2493-1_0_8_line_141 |  | 132 | 134 | 0.040831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_2493-1_0_8_line_142 |  | 133 | 197 | 0.0028997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2493-1_0_8_line_143 |  | 135 | 136 | 0.020364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2493-1_0_8_line_144 |  | 135 | 137 | 0.026104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2493-1_0_8_line_145 |  | 135 | 138 | 0.01403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2493-1_0_8_line_146 |  | 136 | 156 | 0.02453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2493-1_0_8_line_147 |  | 137 | 173 | 0.027579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2493-1_0_8_line_148 |  | 138 | 171 | 0.0071232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2493-1_0_8_line_149 |  | 140 | 141 | 0.016086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2493-1_0_8_line_150 |  | 141 | 142 | 0.0029849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2493-1_0_8_line_151 |  | 143 | 144 | 0.011864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_2493-1_0_8_line_152 |  | 143 | 145 | 0.0094143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_2493-1_0_8_line_153 |  | 144 | 146 | 0.0036938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_2493-1_0_8_line_154 |  | 146 | 147 | 0.016417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_2493-1_0_8_line_155 |  | 148 | 149 | 0.023351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_2493-1_0_8_line_156 |  | 148 | 150 | 0.011379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_2493-1_0_8_line_157 |  | 149 | 151 | 0.03166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_2493-1_0_8_line_158 |  | 150 | 152 | 0.021657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_2493-1_0_8_line_159 |  | 151 | 153 | 0.017178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_2493-1_0_8_line_160 |  | 152 | 154 | 0.023135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_2493-1_0_8_line_161 |  | 153 | 155 | 0.013138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_2493-1_0_8_line_162 |  | 157 | 158 | 0.0099118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_2493-1_0_8_line_163 |  | 157 | 159 | 0.023377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_2493-1_0_8_line_164 |  | 158 | 160 | 0.014521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_2493-1_0_8_line_165 |  | 159 | 161 | 0.013728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_2493-1_0_8_line_166 |  | 160 | 162 | 0.0085823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2493-1_0_8_line_167 |  | 160 | 163 | 0.013424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
168 | LV_2493-1_0_8_line_168 |  | 161 | 164 | 0.020417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2493-1_0_8_line_169 |  | 161 | 165 | 0.027275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_2493-1_0_8_line_170 |  | 162 | 166 | 0.017364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2493-1_0_8_line_171 |  | 163 | 167 | 0.019599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2493-1_0_8_line_172 |  | 164 | 168 | 0.02405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2493-1_0_8_line_173 |  | 165 | 169 | 0.0081807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_2493-1_0_8_line_174 |  | 166 | 170 | 0.033673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2493-1_0_8_line_175 |  | 167 | 171 | 0.026249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2493-1_0_8_line_176 |  | 169 | 172 | 0.012365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_2493-1_0_8_line_177 |  | 172 | 192 | 0.016119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2493-1_0_8_line_178 |  | 172 | 193 | 0.012299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_2493-1_0_8_line_179 |  | 172 | 187 | 0.028644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2493-1_0_8_line_180 |  | 173 | 204 | 0.0053419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2493-1_0_8_line_181 |  | 174 | 175 | 0.0028702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2493-1_0_8_line_182 |  | 174 | 176 | 0.024249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2493-1_0_8_line_183 |  | 175 | 177 | 0.024793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2493-1_0_8_line_184 |  | 176 | 178 | 0.007466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2493-1_0_8_line_185 |  | 176 | 179 | 0.0093932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2493-1_0_8_line_186 |  | 177 | 180 | 0.0055605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2493-1_0_8_line_187 |  | 180 | 181 | 0.019617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2493-1_0_8_line_188 |  | 181 | 182 | 0.0034055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2493-1_0_8_line_189 |  | 182 | 205 | 0.029901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2493-1_0_8_line_190 |  | 183 | 184 | 0.0060846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2493-1_0_8_line_191 |  | 183 | 185 | 0.016068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2493-1_0_8_line_192 |  | 184 | 186 | 0.0074683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2493-1_0_8_line_193 |  | 185 | 187 | 0.017766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2493-1_0_8_line_194 |  | 186 | 188 | 0.016551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2493-1_0_8_line_195 |  | 186 | 189 | 0.012831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2493-1_0_8_line_196 |  | 188 | 190 | 0.01938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2493-1_0_8_line_197 |  | 189 | 191 | 0.018357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2493-1_0_8_line_198 |  | 190 | 194 | 0.013948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2493-1_0_8_line_199 |  | 191 | 195 | 0.0076961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2493-1_0_8_line_200 |  | 194 | 199 | 0.015457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2493-1_0_8_line_201 |  | 197 | 217 | 0.023594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2493-1_0_8_line_202 |  | 199 | 200 | 0.017434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2493-1_0_8_line_203 |  | 200 | 201 | 0.0083833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2493-1_0_8_line_204 |  | 202 | 203 | 0.029431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2493-1_0_8_line_205 |  | 203 | 204 | 0.03234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2493-1_0_8_line_206 |  | 205 | 206 | 0.0020936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2493-1_0_8_line_207 |  | 206 | 207 | 0.00070035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2493-1_0_8_line_208 |  | 207 | 208 | 0.012469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2493-1_0_8_line_209 |  | 208 | 209 | 0.025441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2493-1_0_8_line_210 |  | 209 | 210 | 0.00043072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2493-1_0_8_line_211 |  | 210 | 225 | 0.00093216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2493-1_0_8_line_212 |  | 211 | 212 | 0.038121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2493-1_0_8_line_213 |  | 212 | 213 | 0.0044425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2493-1_0_8_line_214 |  | 213 | 214 | 0.0091509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2493-1_0_8_line_215 |  | 214 | 215 | 0.015516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2493-1_0_8_line_216 |  | 215 | 216 | 0.017925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2493-1_0_8_line_217 |  | 216 | 218 | 0.0015283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2493-1_0_8_line_218 |  | 217 | 224 | 0.038999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2493-1_0_8_line_219 |  | 218 | 219 | 0.0091491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2493-1_0_8_line_220 |  | 219 | 220 | 0.010451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2493-1_0_8_line_221 |  | 220 | 221 | 0.029501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2493-1_0_8_line_222 |  | 220 | 222 | 0.01554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2493-1_0_8_line_223 |  | 222 | 223 | 0.0015786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2493-1_0_8_line_224 |  | 223 | 224 | 0.0299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2493-1_0_8_line_225 |  | 224 | 232 | 0.033062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2493-1_0_8_line_226 |  | 225 | 226 | 0.027743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2493-1_0_8_line_227 |  | 226 | 227 | 0.0208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2493-1_0_8_line_228 |  | 227 | 228 | 0.024324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2493-1_0_8_line_229 |  | 228 | 231 | 0.0082086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2493-1_0_8_line_230 |  | 228 | 230 | 0.021325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2493-1_0_8_line_231 |  | 229 | 230 | 0.027654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2493-1_0_8_line_232 |  | 232 | 233 | 0.035112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_2493-1_0_8_line_233 |  | 233 | 234 | 0.017396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_2493-1_0_8_line_234 |  | 234 | 235 | 0.00052228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_2493-1_0_8_line_235 |  | 235 | 236 | 0.022423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_2493-1_0_8_line_236 |  | 236 | 237 | 0.023114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2493-1_0_8_trafo_127 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 238 | 78 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2638978.7722 | 1248350.859 | 2638973.1625 | 1248363.2103 | 2638965.962 | 1248379.5152
1 | 2638988.4545 | 1248328.6323 | 2638983.6902 | 1248340.0308 | 2638978.7722 | 1248350.859
2 | 2638953.4797 | 1248404.0971 | 2638957.4027 | 1248398.8972 | 2638965.962 | 1248379.5152
3 | 2638988.4545 | 1248328.6323 | 2638990.6909 | 1248326.1453 | 2638995.6216 | 1248315.3423
4 | 2638988.4545 | 1248328.6323 | 2638963.9114 | 1248315.8145
5 | 2638953.4797 | 1248404.0971 | 2638952.1307 | 1248416.3408 | 2638947.3069 | 1248430.4895
6 | 2638961.1622 | 1248314.3787 | 2638963.9114 | 1248315.8145
7 | 2638961.1622 | 1248314.3787 | 2638952.8364 | 1248310.0305 | 2638947.3195 | 1248307.1908
8 | 2638856.0611 | 1248365.0326 | 2638861.5999 | 1248367.9041 | 2638882.1171 | 1248378.2009 | 2638895.6258 | 1248384.9811
9 | 2638827.0865 | 1248350.1109 | 2638842.8299 | 1248358.3305 | 2638856.0611 | 1248365.0326
10 | 2638856.0611 | 1248365.0326 | 2638851.3994 | 1248373.4966 | 2638849.6002 | 1248376.0977 | 2638845.1969 | 1248379.7046 | 2638840.7979 | 1248381.4992 | 2638835.297 | 1248383.1976 | 2638833.8203 | 1248383.5688
11 | 2638944.6779 | 1248305.8311 | 2638947.3195 | 1248307.1908
12 | 2638827.0865 | 1248350.1109 | 2638807.3658 | 1248339.9069
13 | 2638827.0865 | 1248350.1109 | 2638842.4233 | 1248320.5779
14 | 2638833.8203 | 1248383.5688 | 2638819.3046 | 1248387.2175
15 | 2638944.6779 | 1248305.8311 | 2638923.7083 | 1248295.0375
16 | 2638807.3658 | 1248339.9069 | 2638782.6716 | 1248327.1294
17 | 2638856.274 | 1248296.7999 | 2638853.1193 | 1248299.9814 | 2638842.4233 | 1248320.5779
18 | 2638819.3046 | 1248387.2175 | 2638816.1988 | 1248387.9981 | 2638795.1038 | 1248393.297 | 2638790.5443 | 1248394.8018
19 | 2638788.9227 | 1248542.8891 | 2638768.6076 | 1248528.3134 | 2638767.0016 | 1248527.124
20 | 2638788.9227 | 1248542.8891 | 2638782.0454 | 1248557.1967
21 | 2638761.2082 | 1248522.8336 | 2638767.0016 | 1248527.124
22 | 2638782.0454 | 1248557.1967 | 2638777.5855 | 1248566.4751 | 2638774.449 | 1248582.8365
23 | 2638761.2082 | 1248522.8336 | 2638760.6004 | 1248522.3834
24 | 2638760.6004 | 1248522.3834 | 2638755.0812 | 1248518.2961 | 2638747.9554 | 1248513.313 | 2638742.9582 | 1248510.7564 | 2638742.7328 | 1248510.6802
25 | 2638921.2202 | 1248293.7568 | 2638923.7083 | 1248295.0375
26 | 2638921.2202 | 1248293.7568 | 2638917.7848 | 1248291.913
27 | 2638921.2202 | 1248293.7568 | 2638913.8625 | 1248307.9735 | 2638911.5811 | 1248312.3436
28 | 2638917.7848 | 1248291.913 | 2638901.8205 | 1248283.3446
29 | 2638909.3677 | 1248316.5833 | 2638911.5811 | 1248312.3436
30 | 2638896.1502 | 1248280.3012 | 2638901.8205 | 1248283.3446
31 | 2638856.274 | 1248296.7999 | 2638857.171 | 1248299.3408 | 2638859.1028 | 1248300.6988 | 2638878.6969 | 1248311.3119 | 2638880.2947 | 1248312.1687
32 | 2638856.274 | 1248296.7999 | 2638857.0457 | 1248294.27 | 2638861.2423 | 1248286.1801
33 | 2638861.2423 | 1248286.1801 | 2638863.3399 | 1248282.1365 | 2638864.998 | 1248278.9477
34 | 2638880.4647 | 1248272.2872 | 2638896.012 | 1248280.227 | 2638896.1502 | 1248280.3012
35 | 2638870.98 | 1248267.4435 | 2638864.998 | 1248278.9477
36 | 2638874.76 | 1248269.3738 | 2638880.4647 | 1248272.2872
37 | 2638774.5312 | 1248322.9173 | 2638782.6716 | 1248327.1294
38 | 2638790.5443 | 1248394.8018 | 2638784.7969 | 1248396.6986 | 2638776.8412 | 1248400.6793
39 | 2638765.7606 | 1248318.3792 | 2638774.5312 | 1248322.9173
40 | 2638758.056 | 1248416.6593 | 2638758.056 | 1248416.6593 | 2638763.6282 | 1248409.8134 | 2638768.9157 | 1248404.9447 | 2638776.0012 | 1248401.0996 | 2638776.8412 | 1248400.6793
41 | 2638870.98 | 1248267.4435 | 2638874.76 | 1248269.3738
42 | 2638870.98 | 1248267.4435 | 2638868.9673 | 1248266.3957
43 | 2638851.4139 | 1248257.2579 | 2638868.9673 | 1248266.3957
44 | 2638851.4139 | 1248257.2579 | 2638846.9053 | 1248254.9109 | 2638846.6387 | 1248254.775
45 | 2638829.6533 | 1248246.1183 | 2638845.7966 | 1248254.3458
46 | 2638829.6533 | 1248246.1183 | 2638825.8182 | 1248244.1637
47 | 2638846.6387 | 1248254.775 | 2638845.7966 | 1248254.3458
48 | 2638816.0324 | 1248239.1763 | 2638825.8182 | 1248244.1637
49 | 2638816.0324 | 1248239.1763 | 2638798.3307 | 1248230.1545 | 2638798.1746 | 1248230.0741
50 | 2638762.6407 | 1248211.976 | 2638755.6538 | 1248227.2738 | 2638751.8055 | 1248235.0265
51 | 2638762.6407 | 1248211.976 | 2638769.906 | 1248195.3075
52 | 2638751.8055 | 1248235.0265 | 2638743.7931 | 1248251.1677 | 2638741.0902 | 1248255.6681
53 | 2638765.7606 | 1248318.3792 | 2638760.9478 | 1248315.8889
54 | 2638758.056 | 1248416.6593 | 2638754.0443 | 1248425.072 | 2638749.6662 | 1248434.2523
55 | 2638749.6662 | 1248434.2523 | 2638749.5467 | 1248434.5027
56 | 2638733.3859 | 1248268.3044 | 2638736.1969 | 1248263.8154 | 2638741.0902 | 1248255.6681
57 | 2638733.3859 | 1248268.3044 | 2638730.0429 | 1248273.6432
58 | 2638690.0537 | 1248259.4475 | 2638688.2892 | 1248263.392
59 | 2638690.0537 | 1248259.4475 | 2638694.2404 | 1248250.0882 | 2638696.0807 | 1248245.7718
60 | 2638682.1019 | 1248278.4056 | 2638684.7535 | 1248271.2959 | 2638688.2892 | 1248263.392
61 | 2638682.1019 | 1248278.4056 | 2638652.197 | 1248265.9025 | 2638647.7496 | 1248264.2202
62 | 2638644.0616 | 1248262.8253 | 2638647.7496 | 1248264.2202
63 | 2638722.929 | 1248296.2169 | 2638717.3302 | 1248293.2451
64 | 2638717.3302 | 1248293.2451 | 2638726.1774 | 1248279.8162 | 2638730.0429 | 1248273.6432
65 | 2638722.929 | 1248296.2169 | 2638756.2654 | 1248313.4661
66 | 2638722.929 | 1248296.2169 | 2638713.3433 | 1248315.2003 | 2638712.7089 | 1248316.3875
67 | 2638644.0616 | 1248262.8253 | 2638635.4924 | 1248285.1286
68 | 2638644.0616 | 1248262.8253 | 2638623.0589 | 1248256.0467
69 | 2638756.2654 | 1248313.4661 | 2638760.9478 | 1248315.8889
70 | 2638712.7089 | 1248316.3875 | 2638711.812 | 1248318.0658
71 | 2638629.1097 | 1248301.2454 | 2638633.2383 | 1248290.9957 | 2638635.4924 | 1248285.1286
72 | 2638615.2902 | 1248253.621 | 2638617.5516 | 1248254.2693 | 2638623.0589 | 1248256.0467
73 | 2638699.9997 | 1248340.2255 | 2638705.4923 | 1248329.8922 | 2638711.812 | 1248318.0658
74 | 2638629.1097 | 1248301.2454 | 2638627.8466 | 1248304.3812
75 | 2638615.2902 | 1248253.621 | 2638607.9868 | 1248251.5274 | 2638606.5928 | 1248251.4342
76 | 2638699.9997 | 1248340.2255 | 2638699.9579 | 1248340.304
77 | 2638689.1534 | 1248360.3337 | 2638696.6698 | 1248346.4901 | 2638699.9579 | 1248340.304
78 | 2638689.1534 | 1248360.3337 | 2638685.7806 | 1248366.5457
79 | 2638685.7806 | 1248366.5457 | 2638678.9586 | 1248379.1104
80 | 2638669.1 | 1248398.3153 | 2638676.4157 | 1248383.7939 | 2638678.9586 | 1248379.1104
81 | 2638746.0499 | 1248442.5374 | 2638748.6314 | 1248436.422 | 2638749.5467 | 1248434.5027
82 | 2638597.7768 | 1248581.3038 | 2638596.19 | 1248580.5126
83 | 2638585.3064 | 1248553.8802 | 2638586.6419 | 1248562.1499 | 2638586.7712 | 1248573.6139 | 2638590.4751 | 1248577.6629 | 2638596.19 | 1248580.5126
84 | 2638617.0172 | 1248590.3328 | 2638603.4884 | 1248584.1518 | 2638597.7768 | 1248581.3038
85 | 2638585.3064 | 1248553.8802 | 2638573.6576 | 1248573.2506 | 2638569.2032 | 1248580.1151 | 2638564.9353 | 1248586.1581 | 2638553.7692 | 1248596.3478 | 2638551.9281 | 1248597.9471
86 | 2638540.2725 | 1248608.0541 | 2638541.2167 | 1248607.2513 | 2638551.9281 | 1248597.9471
87 | 2638659.712 | 1248544.8918 | 2638659.6584 | 1248544.1654
88 | 2638659.6584 | 1248544.1654 | 2638658.7525 | 1248531.8737
89 | 2638534.6205 | 1248612.8596 | 2638540.2725 | 1248608.0541
90 | 2638565.1471 | 1248491.8251 | 2638571.3377 | 1248492.2374 | 2638580.9472 | 1248491.5328 | 2638582.6242 | 1248491.2315
91 | 2638602.5346 | 1248486.0387 | 2638601.2999 | 1248486.5062 | 2638591.6974 | 1248489.6014 | 2638582.6242 | 1248491.2315
92 | 2638542.2524 | 1248486.2112 | 2638549.9012 | 1248488.5958 | 2638555.997 | 1248490.6034 | 2638561.5331 | 1248491.5844 | 2638565.1471 | 1248491.8251
93 | 2638602.5346 | 1248486.0387 | 2638609.4979 | 1248483.4019 | 2638619.0263 | 1248478.9276 | 2638620.889 | 1248477.9512
94 | 2638534.6205 | 1248612.8596 | 2638524.034 | 1248621.8605 | 2638520.9559 | 1248624.6951
95 | 2638589.021 | 1248687.4151 | 2638578.4013 | 1248682.0981 | 2638568.8039 | 1248677.4993 | 2638563.6931 | 1248673.8526 | 2638557.5307 | 1248669.354 | 2638555.5498 | 1248667.4176 | 2638552.3911 | 1248664.3062 | 2638551.8699 | 1248663.7269
96 | 2638551.8699 | 1248663.7269 | 2638520.9559 | 1248624.6951
97 | 2638589.021 | 1248687.4151 | 2638591.5208 | 1248688.5621
98 | 2638622.6199 | 1248489.4802 | 2638628.2636 | 1248479.7327 | 2638632.8476 | 1248471.5349
99 | 2638622.6199 | 1248489.4802 | 2638649.992 | 1248503.4677 | 2638649.992 | 1248503.4677
100 | 2638632.8476 | 1248471.5349 | 2638656.2814 | 1248450.2623 | 2638676.4824 | 1248436.0956 | 2638684.3778 | 1248432.2612
101 | 2638632.8476 | 1248471.5349 | 2638638.1608 | 1248469.646 | 2638642.8148 | 1248469.265 | 2638651.0104 | 1248472.3204 | 2638662.4593 | 1248476.7423 | 2638669.129 | 1248479.178
102 | 2638632.8476 | 1248471.5349 | 2638628.9372 | 1248473.6998 | 2638624.6408 | 1248475.9844 | 2638620.889 | 1248477.9512
103 | 2638632.8476 | 1248471.5349 | 2638638.6746 | 1248462.6336 | 2638639.5955 | 1248460.7141
104 | 2638655.7907 | 1248512.5517 | 2638654.0998 | 1248508.0864 | 2638649.992 | 1248503.4677
105 | 2638687.0808 | 1248430.9484 | 2638684.3778 | 1248432.2612
106 | 2638707.4007 | 1248493.1641 | 2638705.3605 | 1248492.4101 | 2638683.4768 | 1248484.4177 | 2638669.129 | 1248479.178
107 | 2638646.6974 | 1248445.9098 | 2638639.5955 | 1248460.7141
108 | 2638655.7907 | 1248512.5517 | 2638657.7001 | 1248517.5939 | 2638658.7525 | 1248531.8737
109 | 2638695.4809 | 1248426.8689 | 2638687.0808 | 1248430.9484
110 | 2638730.6312 | 1248500.925 | 2638725.4171 | 1248499.201 | 2638718.4075 | 1248497.2317 | 2638707.4007 | 1248493.1641
111 | 2638646.6974 | 1248445.9098 | 2638647.6234 | 1248443.9795 | 2638651.3425 | 1248435.6894
112 | 2638616.7653 | 1248700.1445 | 2638612.2986 | 1248698.0958 | 2638591.5208 | 1248688.5621
113 | 2638514.5986 | 1248532.996 | 2638492.7355 | 1248562.5293 | 2638487.6575 | 1248568.423
114 | 2638526.5666 | 1248514.2031 | 2638514.5986 | 1248532.996 | 2638514.5986 | 1248532.996
115 | 2638473.3736 | 1248585.0014 | 2638487.6575 | 1248568.423
116 | 2638542.2524 | 1248486.2112 | 2638538.8643 | 1248492.8269 | 2638527.1785 | 1248513.2423 | 2638526.5666 | 1248514.2031
117 | 2638471.6062 | 1248587.0526 | 2638473.3736 | 1248585.0014
118 | 2638542.2524 | 1248486.2112 | 2638550.8169 | 1248468.544 | 2638558.2765 | 1248452.8298
119 | 2638542.2524 | 1248486.2112 | 2638539.4796 | 1248485.2814 | 2638532.8063 | 1248482.6808 | 2638528.639 | 1248480.4468
120 | 2638566.6168 | 1248435.2906 | 2638562.6453 | 1248443.6265 | 2638558.2765 | 1248452.8298
121 | 2638501.3746 | 1248464.7848 | 2638513.7481 | 1248472.1057 | 2638523.5055 | 1248477.6949 | 2638528.639 | 1248480.4468
122 | 2638567.6774 | 1248433.0646 | 2638566.6168 | 1248435.2906
123 | 2638498.9775 | 1248463.3025 | 2638500.9227 | 1248464.5174 | 2638501.3746 | 1248464.7848
124 | 2638567.9269 | 1248432.5409 | 2638567.6774 | 1248433.0646
125 | 2638498.9775 | 1248463.3025 | 2638484.1216 | 1248454.0237 | 2638481.2562 | 1248452.4616
126 | 2638477.6623 | 1248243.8205 | 2638464.3688 | 1248236.1403 | 2638462.1698 | 1248234.8702
127 | 2638477.6623 | 1248243.8205 | 2638484.2896 | 1248230.2878
128 | 2638477.6623 | 1248243.8205 | 2638488.9969 | 1248250.3639
129 | 2638484.2896 | 1248230.2878 | 2638490.5141 | 1248217.5798
130 | 2638503.1358 | 1248258.5287 | 2638499.8482 | 1248256.6284 | 2638488.9969 | 1248250.3639
131 | 2638497.682 | 1248202.9455 | 2638490.5141 | 1248217.5798
132 | 2638498.4765 | 1248273.6752 | 2638505.2422 | 1248259.7543 | 2638503.1358 | 1248258.5287
133 | 2638497.682 | 1248202.9455 | 2638503.437 | 1248205.7882
134 | 2638497.682 | 1248202.9455 | 2638473.0305 | 1248190.7687
135 | 2638526.9443 | 1248293.5509 | 2638523.3219 | 1248288.5574 | 2638518.981 | 1248282.5697 | 2638498.4765 | 1248273.6752
136 | 2638498.4765 | 1248273.6752 | 2638493.0378 | 1248286.1577
137 | 2638503.437 | 1248205.7882 | 2638517.3659 | 1248212.6685 | 2638524.4039 | 1248216.1387
138 | 2638515.2375 | 1248234.4085 | 2638514.8218 | 1248235.2371
139 | 2638524.4039 | 1248216.1387 | 2638524.4039 | 1248216.1387 | 2638515.2375 | 1248234.4085
140 | 2638567.162 | 1248258.8113 | 2638565.4814 | 1248253.6525 | 2638564.1902 | 1248247.8292 | 2638563.5546 | 1248241.065 | 2638564.3497 | 1248233.7542 | 2638566.336 | 1248226.7403 | 2638566.9722 | 1248225.3806
141 | 2638567.162 | 1248258.8113 | 2638575.8331 | 1248254.9985 | 2638585.6253 | 1248251.8156 | 2638592.6548 | 1248250.7828 | 2638598.597 | 1248250.8993 | 2638606.5928 | 1248251.4342
142 | 2638568.2011 | 1248222.7541 | 2638566.9722 | 1248225.3806
143 | 2638540.8017 | 1248291.117 | 2638547.7835 | 1248288.127 | 2638559.7144 | 1248292.6768
144 | 2638540.8017 | 1248291.117 | 2638540.6618 | 1248295.2188 | 2638539.2094 | 1248302.5809 | 2638536.3124 | 1248311.4569 | 2638534.0673 | 1248316.1014
145 | 2638540.8017 | 1248291.117 | 2638533.4377 | 1248292.5034 | 2638526.9443 | 1248293.5509
146 | 2638582.6474 | 1248301.3817 | 2638573.53 | 1248297.9452 | 2638559.7144 | 1248292.6768
147 | 2638534.0673 | 1248316.1014 | 2638528.8114 | 1248326.974 | 2638521.7981 | 1248340.7996
148 | 2638526.9443 | 1248293.5509 | 2638523.665 | 1248299.8744
149 | 2638740.0914 | 1248457.4752 | 2638742.7947 | 1248450.2486 | 2638746.0499 | 1248442.5374
150 | 2638740.0914 | 1248457.4752 | 2638739.0456 | 1248460.2708
151 | 2638660.052 | 1248416.2754 | 2638660.052 | 1248416.2754 | 2638655.1959 | 1248427.0999
152 | 2638651.3425 | 1248435.6894 | 2638655.1959 | 1248427.0999
153 | 2638661.7139 | 1248412.9766 | 2638660.052 | 1248416.2754
154 | 2638661.7139 | 1248412.9766 | 2638669.1 | 1248398.3153
155 | 2638602.1267 | 1248360.7483 | 2638595.9018 | 1248373.7965 | 2638592.0792 | 1248381.8274
156 | 2638587.1888 | 1248392.1016 | 2638592.0792 | 1248381.8274
157 | 2638602.1267 | 1248360.7483 | 2638613.9387 | 1248335.9887 | 2638615.7157 | 1248332.1537
158 | 2638577.8776 | 1248411.6551 | 2638582.2055 | 1248402.5709 | 2638587.1888 | 1248392.1016
159 | 2638622.9379 | 1248316.5678 | 2638615.7157 | 1248332.1537
160 | 2638567.9269 | 1248432.5409 | 2638577.8776 | 1248411.6551
161 | 2638622.9379 | 1248316.5678 | 2638627.8466 | 1248304.3812
162 | 2638485.2797 | 1248374.148 | 2638486.6281 | 1248370.3179 | 2638489.4456 | 1248365.1896
163 | 2638476.5661 | 1248395.6954 | 2638478.7274 | 1248392.7593 | 2638485.2797 | 1248374.148
164 | 2638496.53 | 1248352.5148 | 2638494.048 | 1248356.8126 | 2638489.4456 | 1248365.1896
165 | 2638468.5553 | 1248406.836 | 2638472.177 | 1248401.4559 | 2638475.0782 | 1248397.7167 | 2638476.5661 | 1248395.6954
166 | 2638496.53 | 1248352.5148 | 2638489.5526 | 1248347.5176
167 | 2638496.53 | 1248352.5148 | 2638503.2439 | 1248340.8905
168 | 2638468.5553 | 1248406.836 | 2638465.0492 | 1248403.7001 | 2638459.8139 | 1248400.5641 | 2638451.3563 | 1248396.0008
169 | 2638468.5553 | 1248406.836 | 2638467.4625 | 1248408.8303 | 2638467.0932 | 1248412.219 | 2638466.683 | 1248417.253 | 2638466.9783 | 1248421.7801 | 2638467.5969 | 1248427.6992 | 2638464.4036 | 1248432.8419
170 | 2638489.5526 | 1248347.5176 | 2638475.4359 | 1248337.4073
171 | 2638512.4426 | 1248323.5959 | 2638511.4505 | 1248325.8939 | 2638504.2969 | 1248339.0674 | 2638503.2439 | 1248340.8905
172 | 2638451.3563 | 1248396.0008 | 2638450.4906 | 1248395.5337 | 2638440.4495 | 1248390.5654 | 2638431.1922 | 1248385.8356 | 2638429.8552 | 1248385.2301
173 | 2638460.0881 | 1248439.7919 | 2638464.4036 | 1248432.8419
174 | 2638475.4359 | 1248337.4073 | 2638472.1846 | 1248335.0787 | 2638445.4665 | 1248322.1683
175 | 2638523.665 | 1248299.8744 | 2638523.0367 | 1248301.086 | 2638515.3374 | 1248316.891 | 2638512.4426 | 1248323.5959
176 | 2638470.4571 | 1248446.5747 | 2638460.0881 | 1248439.7919
177 | 2638470.4571 | 1248446.5747 | 2638471.759 | 1248443.7813 | 2638477.7815 | 1248432.2189
178 | 2638470.4571 | 1248446.5747 | 2638481.2562 | 1248452.4616
179 | 2638470.4571 | 1248446.5747 | 2638467.9024 | 1248451.6059 | 2638457.086 | 1248471.9048 | 2638457.086 | 1248471.9048
180 | 2638519.3814 | 1248345.5636 | 2638521.7981 | 1248340.7996
181 | 2638728.0858 | 1248531.0647 | 2638727.1592 | 1248533.7812
182 | 2638733.8341 | 1248507.6726 | 2638733.6112 | 1248512.8969 | 2638732.6203 | 1248517.7714 | 2638728.0858 | 1248531.0647
183 | 2638727.1592 | 1248533.7812 | 2638720.7417 | 1248552.5947 | 2638718.9957 | 1248557.189
184 | 2638733.8341 | 1248507.6726 | 2638730.6312 | 1248500.925
185 | 2638733.8341 | 1248507.6726 | 2638742.7328 | 1248510.6802
186 | 2638717.0203 | 1248562.3868 | 2638718.9957 | 1248557.189
187 | 2638717.0203 | 1248562.3868 | 2638710.6003 | 1248579.2796 | 2638710.0492 | 1248580.7231
188 | 2638708.8345 | 1248583.9046 | 2638710.0492 | 1248580.7231
189 | 2638708.8345 | 1248583.9046 | 2638701.3739 | 1248603.4466 | 2638698.2348 | 1248611.8635
190 | 2638431.3369 | 1248492.5146 | 2638425.7724 | 1248494.976
191 | 2638445.7094 | 1248485.3672 | 2638442.3139 | 1248487.386 | 2638435.0195 | 1248490.8855 | 2638431.3369 | 1248492.5146
192 | 2638418.9425 | 1248497.9973 | 2638425.7724 | 1248494.976
193 | 2638445.7094 | 1248485.3672 | 2638445.8842 | 1248485.2633 | 2638449.445 | 1248482.2733 | 2638453.3252 | 1248477.7843 | 2638457.086 | 1248471.9048
194 | 2638418.9425 | 1248497.9973 | 2638410.6007 | 1248483.6893
195 | 2638418.9425 | 1248497.9973 | 2638411.2597 | 1248500.8605 | 2638407.0609 | 1248502.8174
196 | 2638410.6007 | 1248483.6893 | 2638422.2892 | 1248479.1064 | 2638428.1438 | 1248475.5994
197 | 2638391.6022 | 1248512.6127 | 2638395.8385 | 1248509.3219 | 2638403.5419 | 1248504.4574 | 2638407.0609 | 1248502.8174
198 | 2638439.3625 | 1248467.4092 | 2638434.1148 | 1248472.0227 | 2638428.1438 | 1248475.5994
199 | 2638391.6022 | 1248512.6127 | 2638388.9399 | 1248514.6808 | 2638385.7376 | 1248517.5877
200 | 2638439.3625 | 1248467.4092 | 2638433.1154 | 1248458.4517 | 2638429.7763 | 1248455.3807
201 | 2638568.2011 | 1248222.7541 | 2638570.7393 | 1248217.3293 | 2638578.0421 | 1248202.1445 | 2638578.3513 | 1248201.4561
202 | 2638417.3603 | 1248443.146 | 2638421.9113 | 1248447.6943 | 2638427.1253 | 1248452.9426 | 2638429.7763 | 1248455.3807
203 | 2638412.2325 | 1248436.5261 | 2638412.767 | 1248437.1726 | 2638416.682 | 1248442.4681 | 2638417.3603 | 1248443.146
204 | 2638492.891 | 1248401.3314 | 2638502.4294 | 1248378.9817 | 2638504.7508 | 1248374.4054
205 | 2638519.3814 | 1248345.5636 | 2638504.7508 | 1248374.4054
206 | 2638697.5033 | 1248613.825 | 2638698.2348 | 1248611.8635
207 | 2638697.2585 | 1248614.4812 | 2638697.5033 | 1248613.825
208 | 2638692.9396 | 1248626.1781 | 2638694.3418 | 1248622.3021 | 2638697.2585 | 1248614.4812
209 | 2638692.9396 | 1248626.1781 | 2638686.0755 | 1248645.1523 | 2638684.3006 | 1248650.1077
210 | 2638684.1553 | 1248650.5132 | 2638684.3006 | 1248650.1077
211 | 2638683.841 | 1248651.3907 | 2638684.1553 | 1248650.5132
212 | 2638488.7997 | 1248120.6112 | 2638474.1799 | 1248155.8174
213 | 2638488.7997 | 1248120.6112 | 2638492.8822 | 1248122.3631
214 | 2638492.8822 | 1248122.3631 | 2638501.2914 | 1248125.9717
215 | 2638515.5501 | 1248132.0904 | 2638501.2914 | 1248125.9717
216 | 2638515.5501 | 1248132.0904 | 2638532.0224 | 1248139.1591
217 | 2638532.0224 | 1248139.1591 | 2638533.4268 | 1248139.7617
218 | 2638594.6486 | 1248166.0286 | 2638588.7694 | 1248178.2651 | 2638578.3513 | 1248201.4561
219 | 2638541.8345 | 1248143.3697 | 2638533.4268 | 1248139.7617
220 | 2638551.4387 | 1248147.491 | 2638541.8345 | 1248143.3697
221 | 2638540.0704 | 1248174.7241 | 2638551.4387 | 1248147.491
222 | 2638551.4387 | 1248147.491 | 2638565.7201 | 1248153.6179
223 | 2638567.1709 | 1248154.2403 | 2638565.7201 | 1248153.6179
224 | 2638594.6486 | 1248166.0286 | 2638567.1709 | 1248154.2403
225 | 2638594.6486 | 1248166.0286 | 2638608.005 | 1248137.3631 | 2638608.5887 | 1248136.0489
226 | 2638683.841 | 1248651.3907 | 2638677.1002 | 1248670.2104 | 2638674.2506 | 1248677.4205
227 | 2638674.2506 | 1248677.4205 | 2638670.2058 | 1248687.6548 | 2638666.9327 | 1248696.8869
228 | 2638661.2858 | 1248720.474 | 2638662.1697 | 1248713.4529 | 2638664.394 | 1248704.6727 | 2638666.3674 | 1248698.4814 | 2638666.9327 | 1248696.8869
229 | 2638661.2858 | 1248720.474 | 2638661.1491 | 1248728.6815
230 | 2638661.2858 | 1248720.474 | 2638655.7707 | 1248718.6146 | 2638644.1036 | 1248713.0016 | 2638641.801 | 1248711.8874
231 | 2638616.7653 | 1248700.1445 | 2638631.5033 | 1248706.9044 | 2638641.801 | 1248711.8874
232 | 2638622.8422 | 1248103.9598 | 2638608.5887 | 1248136.0489
233 | 2638622.8422 | 1248103.9598 | 2638606.8281 | 1248097.1653
234 | 2638606.3473 | 1248096.9613 | 2638606.8281 | 1248097.1653
235 | 2638606.3473 | 1248096.9613 | 2638604.0529 | 1248095.9878 | 2638586.2078 | 1248087.112
236 | 2638566.8314 | 1248074.6146 | 2638573.8823 | 1248080.0589 | 2638584.1886 | 1248086.1077 | 2638586.2078 | 1248087.112

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2638978.7722 | 1248350.859
1 | 2638965.962 | 1248379.5152
2 | 2638988.4545 | 1248328.6323
3 | 2638953.4797 | 1248404.0971
4 | 2638995.6216 | 1248315.3423
5 | 2638963.9114 | 1248315.8145
6 | 2638947.3069 | 1248430.4895
7 | 2638961.1622 | 1248314.3787
8 | 2638895.6258 | 1248384.9811
9 | 2638856.0611 | 1248365.0326
10 | 2638947.3195 | 1248307.1908
11 | 2638827.0865 | 1248350.1109
12 | 2638833.8203 | 1248383.5688
13 | 2638944.6779 | 1248305.8311
14 | 2638807.3658 | 1248339.9069
15 | 2638842.4233 | 1248320.5779
16 | 2638819.3046 | 1248387.2175
17 | 2638788.9227 | 1248542.8891
18 | 2638767.0016 | 1248527.124
19 | 2638782.0454 | 1248557.1967
20 | 2638761.2082 | 1248522.8336
21 | 2638774.449 | 1248582.8365
22 | 2638760.6004 | 1248522.3834
23 | 2638923.7083 | 1248295.0375
24 | 2638921.2202 | 1248293.7568
25 | 2638917.7848 | 1248291.913
26 | 2638911.5811 | 1248312.3436
27 | 2638901.8205 | 1248283.3446
28 | 2638909.3677 | 1248316.5833
29 | 2638880.2947 | 1248312.1687
30 | 2638856.274 | 1248296.7999
31 | 2638861.2423 | 1248286.1801
32 | 2638896.1502 | 1248280.3012
33 | 2638864.998 | 1248278.9477
34 | 2638880.4647 | 1248272.2872
35 | 2638782.6716 | 1248327.1294
36 | 2638790.5443 | 1248394.8018
37 | 2638774.5312 | 1248322.9173
38 | 2638776.8412 | 1248400.6793
39 | 2638874.76 | 1248269.3738
40 | 2638870.98 | 1248267.4435
41 | 2638868.9673 | 1248266.3957
42 | 2638851.4139 | 1248257.2579
43 | 2638829.6533 | 1248246.1183
44 | 2638845.7966 | 1248254.3458
45 | 2638825.8182 | 1248244.1637
46 | 2638846.6387 | 1248254.775
47 | 2638816.0324 | 1248239.1763
48 | 2638798.1746 | 1248230.0741
49 | 2638762.6407 | 1248211.976
50 | 2638751.8055 | 1248235.0265
51 | 2638769.906 | 1248195.3075
52 | 2638765.7606 | 1248318.3792
53 | 2638758.056 | 1248416.6593
54 | 2638749.6662 | 1248434.2523
55 | 2638741.0902 | 1248255.6681
56 | 2638733.3859 | 1248268.3044
57 | 2638690.0537 | 1248259.4475
58 | 2638688.2892 | 1248263.392
59 | 2638696.0807 | 1248245.7718
60 | 2638682.1019 | 1248278.4056
61 | 2638647.7496 | 1248264.2202
62 | 2638717.3302 | 1248293.2451
63 | 2638722.929 | 1248296.2169
64 | 2638730.0429 | 1248273.6432
65 | 2638644.0616 | 1248262.8253
66 | 2638756.2654 | 1248313.4661
67 | 2638712.7089 | 1248316.3875
68 | 2638635.4924 | 1248285.1286
69 | 2638623.0589 | 1248256.0467
70 | 2638760.9478 | 1248315.8889
71 | 2638711.812 | 1248318.0658
72 | 2638629.1097 | 1248301.2454
73 | 2638615.2902 | 1248253.621
74 | 2638699.9997 | 1248340.2255
75 | 2638699.9579 | 1248340.304
76 | 2638689.1534 | 1248360.3337
77 | 2638685.7806 | 1248366.5457
78 | 2638678.9586 | 1248379.1104
79 | 2638749.5467 | 1248434.5027
80 | 2638596.19 | 1248580.5126
81 | 2638597.7768 | 1248581.3038
82 | 2638585.3064 | 1248553.8802
83 | 2638617.0172 | 1248590.3328
84 | 2638551.9281 | 1248597.9471
85 | 2638659.712 | 1248544.8918
86 | 2638659.6584 | 1248544.1654
87 | 2638540.2725 | 1248608.0541
88 | 2638582.6242 | 1248491.2315
89 | 2638565.1471 | 1248491.8251
90 | 2638602.5346 | 1248486.0387
91 | 2638534.6205 | 1248612.8596
92 | 2638551.8699 | 1248663.7269
93 | 2638589.021 | 1248687.4151
94 | 2638520.9559 | 1248624.6951
95 | 2638622.6199 | 1248489.4802
96 | 2638632.8476 | 1248471.5349
97 | 2638649.9919 | 1248503.4677
98 | 2638684.3778 | 1248432.2612
99 | 2638669.129 | 1248479.178
100 | 2638620.889 | 1248477.9512
101 | 2638639.5955 | 1248460.7141
102 | 2638655.7907 | 1248512.5517
103 | 2638687.0808 | 1248430.9484
104 | 2638707.4007 | 1248493.1641
105 | 2638646.6974 | 1248445.9098
106 | 2638658.7525 | 1248531.8737
107 | 2638591.5208 | 1248688.5621
108 | 2638514.5986 | 1248532.996
109 | 2638487.6575 | 1248568.423
110 | 2638526.5667 | 1248514.2031
111 | 2638473.3736 | 1248585.0014
112 | 2638542.2524 | 1248486.2112
113 | 2638471.6062 | 1248587.0526
114 | 2638558.2765 | 1248452.8298
115 | 2638528.639 | 1248480.4468
116 | 2638566.6168 | 1248435.2906
117 | 2638501.3746 | 1248464.7848
118 | 2638567.6774 | 1248433.0646
119 | 2638498.9775 | 1248463.3025
120 | 2638462.1698 | 1248234.8702
121 | 2638477.6623 | 1248243.8205
122 | 2638484.2896 | 1248230.2878
123 | 2638488.9969 | 1248250.3639
124 | 2638490.5141 | 1248217.5798
125 | 2638503.1358 | 1248258.5287
126 | 2638497.682 | 1248202.9455
127 | 2638473.0305 | 1248190.7687
128 | 2638498.4765 | 1248273.6752
129 | 2638503.437 | 1248205.7882
130 | 2638514.8218 | 1248235.2371
131 | 2638515.2375 | 1248234.4085
132 | 2638567.162 | 1248258.8113
133 | 2638566.9722 | 1248225.3806
134 | 2638606.5928 | 1248251.4342
135 | 2638540.8017 | 1248291.117
136 | 2638559.7144 | 1248292.6768
137 | 2638534.0673 | 1248316.1014
138 | 2638526.9443 | 1248293.5509
139 | 2638493.0378 | 1248286.1577
140 | 2638746.0499 | 1248442.5374
141 | 2638740.0914 | 1248457.4752
142 | 2638739.0456 | 1248460.2708
143 | 2638655.1959 | 1248427.0999
144 | 2638660.052 | 1248416.2754
145 | 2638651.3425 | 1248435.6894
146 | 2638661.7139 | 1248412.9766
147 | 2638669.1 | 1248398.3153
148 | 2638592.0792 | 1248381.8274
149 | 2638602.1267 | 1248360.7483
150 | 2638587.1888 | 1248392.1016
151 | 2638615.7157 | 1248332.1537
152 | 2638577.8776 | 1248411.6551
153 | 2638622.9379 | 1248316.5678
154 | 2638567.9269 | 1248432.5409
155 | 2638627.8466 | 1248304.3812
156 | 2638582.6474 | 1248301.3817
157 | 2638485.2797 | 1248374.148
158 | 2638489.4456 | 1248365.1896
159 | 2638476.5661 | 1248395.6954
160 | 2638496.53 | 1248352.5148
161 | 2638468.5553 | 1248406.836
162 | 2638489.5526 | 1248347.5176
163 | 2638503.2439 | 1248340.8905
164 | 2638451.3563 | 1248396.0008
165 | 2638464.4036 | 1248432.8419
166 | 2638475.4359 | 1248337.4073
167 | 2638512.4426 | 1248323.5959
168 | 2638429.8552 | 1248385.2301
169 | 2638460.0881 | 1248439.7919
170 | 2638445.4665 | 1248322.1683
171 | 2638523.665 | 1248299.8744
172 | 2638470.4571 | 1248446.5747
173 | 2638521.7981 | 1248340.7996
174 | 2638728.0858 | 1248531.0647
175 | 2638727.1592 | 1248533.7812
176 | 2638733.8341 | 1248507.6726
177 | 2638718.9957 | 1248557.189
178 | 2638730.6312 | 1248500.925
179 | 2638742.7328 | 1248510.6802
180 | 2638717.0203 | 1248562.3868
181 | 2638710.0492 | 1248580.7231
182 | 2638708.8345 | 1248583.9046
183 | 2638431.3369 | 1248492.5146
184 | 2638425.7724 | 1248494.976
185 | 2638445.7094 | 1248485.3672
186 | 2638418.9425 | 1248497.9973
187 | 2638457.086 | 1248471.9048
188 | 2638410.6007 | 1248483.6893
189 | 2638407.0609 | 1248502.8174
190 | 2638428.1438 | 1248475.5994
191 | 2638391.6022 | 1248512.6127
192 | 2638477.7815 | 1248432.2189
193 | 2638481.2562 | 1248452.4616
194 | 2638439.3625 | 1248467.4092
195 | 2638385.7376 | 1248517.5877
196 | 2638524.4039 | 1248216.1387
197 | 2638568.2011 | 1248222.7541
198 | 2638695.4809 | 1248426.8689
199 | 2638429.7763 | 1248455.3807
200 | 2638417.3603 | 1248443.146
201 | 2638412.2325 | 1248436.5261
202 | 2638492.891 | 1248401.3314
203 | 2638504.7508 | 1248374.4054
204 | 2638519.3814 | 1248345.5636
205 | 2638698.2348 | 1248611.8635
206 | 2638697.5033 | 1248613.825
207 | 2638697.2585 | 1248614.4812
208 | 2638692.9396 | 1248626.1781
209 | 2638684.3006 | 1248650.1077
210 | 2638684.1553 | 1248650.5132
211 | 2638474.1799 | 1248155.8174
212 | 2638488.7997 | 1248120.6112
213 | 2638492.8822 | 1248122.3631
214 | 2638501.2914 | 1248125.9717
215 | 2638515.5501 | 1248132.0904
216 | 2638532.0224 | 1248139.1591
217 | 2638578.3513 | 1248201.4561
218 | 2638533.4268 | 1248139.7617
219 | 2638541.8345 | 1248143.3697
220 | 2638551.4387 | 1248147.491
221 | 2638540.0704 | 1248174.7241
222 | 2638565.7201 | 1248153.6179
223 | 2638567.1709 | 1248154.2403
224 | 2638594.6486 | 1248166.0286
225 | 2638683.841 | 1248651.3907
226 | 2638674.2506 | 1248677.4205
227 | 2638666.9327 | 1248696.8869
228 | 2638661.2858 | 1248720.474
229 | 2638616.7653 | 1248700.1445
230 | 2638641.801 | 1248711.8874
231 | 2638661.1491 | 1248728.6815
232 | 2638608.5887 | 1248136.0489
233 | 2638622.8422 | 1248103.9598
234 | 2638606.8281 | 1248097.1653
235 | 2638606.3473 | 1248096.9613
236 | 2638586.2078 | 1248087.112
237 | 2638566.8314 | 1248074.6146
238 | 2638722.929 | 1248296.2169

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97508 | -0.48026 | 0.0011115 | 0.00027856
1 | 0.97486 | -0.48461 | 0.0045714 | 0.0011457
2 | 0.97527 | -0.4764 | 0 | 0
3 | 0.97478 | -0.48613 | 0 | 0
4 | 0.97526 | -0.47663 | 0.00081588 | 0.00020448
5 | 0.97552 | -0.47158 | 0.0010877 | 0.00027259
6 | 0.9747 | -0.48763 | 0.0029947 | 0.00075054
7 | 0.97555 | -0.47098 | 0.0010209 | 0.00025585
8 | 0.9801 | -0.38161 | 0.0017286 | 0.00043324
9 | 0.98018 | -0.38022 | 0 | 0
10 | 0.97572 | -0.46766 | 0.0012793 | 0.00032062
11 | 0.98191 | -0.34643 | 0 | 0
12 | 0.9786 | -0.41112 | 0.012197 | 0.0030569
13 | 0.97575 | -0.46696 | 0.0024116 | 0.00060441
14 | 0.98428 | -0.30021 | 0.0069962 | 0.0017534
15 | 0.98011 | -0.38141 | 0.0051539 | 0.0012917
16 | 0.978 | -0.42296 | 0.026722 | 0.0066971
17 | 0.9835 | -0.31531 | 0 | 0
18 | 0.9836 | -0.31349 | 0.00092281 | 0.00023128
19 | 0.98345 | -0.31637 | 0.0020137 | 0.00050468
20 | 0.98363 | -0.31289 | 0.0012911 | 0.00032357
21 | 0.98341 | -0.3172 | 0.0017082 | 0.00042811
22 | 0.98363 | -0.31281 | 0.0016193 | 0.00040582
23 | 0.97609 | -0.46036 | 0.0016386 | 0.00041067
24 | 0.97613 | -0.45949 | 0 | 0
25 | 0.9762 | -0.45817 | 0.0016443 | 0.0004121
26 | 0.9761 | -0.46012 | 0.00070962 | 0.00017785
27 | 0.97654 | -0.45147 | 0.001657 | 0.00041529
28 | 0.9761 | -0.4602 | 0.00092658 | 0.00023222
29 | 0.97865 | -0.40998 | 0.0037009 | 0.00092754
30 | 0.97875 | -0.40802 | 0 | 0
31 | 0.97822 | -0.41855 | 0.0021134 | 0.00052966
32 | 0.97667 | -0.4489 | 0.0016622 | 0.00041657
33 | 0.97786 | -0.42554 | 0.0016229 | 0.00040673
34 | 0.97706 | -0.44132 | 0.001704 | 0.00042705
35 | 0.98744 | -0.23916 | 0.0024141 | 0.00060503
36 | 0.97753 | -0.43204 | 0.0027971 | 0.00070101
37 | 0.9885 | -0.21873 | 0.0052588 | 0.001318
38 | 0.97734 | -0.43584 | 0.0025646 | 0.00064275
39 | 0.97721 | -0.43837 | 0.0016738 | 0.00041949
40 | 0.97731 | -0.43629 | 0 | 0
41 | 0.97727 | -0.43705 | 0.0017052 | 0.00042737
42 | 0.97696 | -0.44313 | 0.0017081 | 0.0004281
43 | 0.97668 | -0.44876 | 0.0031099 | 0.00077941
44 | 0.97688 | -0.44485 | 0.0017135 | 0.00042945
45 | 0.97664 | -0.44944 | 0.0041962 | 0.0010517
46 | 0.97689 | -0.44462 | 0.0016053 | 0.00040232
47 | 0.9766 | -0.45034 | 0.0024008 | 0.00060171
48 | 0.97656 | -0.45111 | 0.0020899 | 0.00052378
49 | 0.99515 | -0.09195 | 0 | 0
50 | 0.99521 | -0.09076 | 0.0025955 | 0.00065049
51 | 0.99511 | -0.0928 | 0.0026548 | 0.00066534
52 | 0.9897 | -0.19584 | 0.0028234 | 0.00070762
53 | 0.97708 | -0.44103 | 0.0019747 | 0.00049491
54 | 0.97691 | -0.44437 | 0.0023053 | 0.00057777
55 | 0.99532 | -0.088609 | 0.0022082 | 0.00055342
56 | 0.99542 | -0.086667 | 0.0021914 | 0.00054921
57 | 0.97799 | -0.42269 | 0.0037206 | 0.00093246
58 | 0.97802 | -0.42202 | 0.0042519 | 0.0010656
59 | 0.97792 | -0.42398 | 0.0047353 | 0.0011868
60 | 0.97821 | -0.41826 | 0.0030842 | 0.00077296
61 | 0.97876 | -0.40758 | 0.0025077 | 0.00062848
62 | 0.99572 | -0.081021 | 0 | 0
63 | 0.99578 | -0.079783 | 0 | 0
64 | 0.99548 | -0.085597 | 0.0014856 | 0.00037234
65 | 0.97882 | -0.40626 | 0 | 0
66 | 0.99102 | -0.17041 | 0.0018406 | 0.0004613
67 | 0.99733 | -0.050447 | 0.0044165 | 0.0011069
68 | 0.97927 | -0.39746 | 0.0041088 | 0.0010298
69 | 0.9785 | -0.41256 | 0.0035283 | 0.00088426
70 | 0.99036 | -0.18303 | 0.0019374 | 0.00048557
71 | 0.9974 | -0.049177 | 0.0026965 | 0.00067582
72 | 0.97962 | -0.39075 | 0.0093574 | 0.0023452
73 | 0.97839 | -0.41476 | 0.0064337 | 0.0016124
74 | 0.9983 | -0.032148 | 0.0063536 | 0.0015924
75 | 0.9983 | -0.032086 | 0.0018641 | 0.00046718
76 | 0.99916 | -0.015863 | 0.0028051 | 0.00070302
77 | 0.99943 | -0.010743 | 0.0063539 | 0.0015924
78 | 1 | 0 | -0.57292 | -0.14712
79 | 0.97691 | -0.44441 | 0.0015954 | 0.00039984
80 | 0.97195 | -0.54156 | 0.00267 | 0.00066917
81 | 0.97195 | -0.54171 | 0.0013824 | 0.00034645
82 | 0.97217 | -0.53731 | 0 | 0
83 | 0.97188 | -0.54296 | 0.0031985 | 0.00080161
84 | 0.97254 | -0.52986 | 0.0019945 | 0.00049987
85 | 0.9903 | -0.1843 | 0.0020166 | 0.0005054
86 | 0.9903 | -0.18428 | 0.00060619 | 0.00015192
87 | 0.97268 | -0.52723 | 0.0013034 | 0.00032666
88 | 0.98738 | -0.24022 | 0.0013907 | 0.00034854
89 | 0.98626 | -0.26173 | 0.002823 | 0.00070752
90 | 0.98869 | -0.21486 | 0.0043692 | 0.001095
91 | 0.97275 | -0.52579 | 0.0013059 | 0.00032729
92 | 0.97359 | -0.50912 | 0.0024026 | 0.00060214
93 | 0.97427 | -0.49584 | 0 | 0
94 | 0.97295 | -0.52184 | 0.0020185 | 0.00050589
95 | 0.99072 | -0.17599 | 0 | 0
96 | 0.99088 | -0.17288 | 0 | 0
97 | 0.99048 | -0.18063 | 0.0021661 | 0.00054287
98 | 0.99027 | -0.18483 | 0.0042264 | 0.0010592
99 | 0.98832 | -0.22214 | 0.0032924 | 0.00082516
100 | 0.99 | -0.18986 | 0.0017586 | 0.00044075
101 | 0.99199 | -0.1518 | 0.0028542 | 0.00071534
102 | 0.99042 | -0.18186 | 0.0010691 | 0.00026795
103 | 0.99025 | -0.18516 | 0.0020332 | 0.00050958
104 | 0.98572 | -0.27224 | 0.0059701 | 0.0014963
105 | 0.99342 | -0.12456 | 0.0013312 | 0.00033364
106 | 0.99033 | -0.1837 | 0.0026332 | 0.00065995
107 | 0.97431 | -0.49502 | 0.0041516 | 0.0010405
108 | 0.98424 | -0.30096 | 0.00152 | 0.00038094
109 | 0.98391 | -0.30738 | 0.0029929 | 0.00075009
110 | 0.98443 | -0.29715 | 0.0019332 | 0.00048449
111 | 0.98381 | -0.30935 | 0.004311 | 0.0010804
112 | 0.98477 | -0.29054 | 0 | 0
113 | 0.9838 | -0.30938 | 0.0006955 | 0.00017431
114 | 0.98373 | -0.31067 | 0.0040344 | 0.0010111
115 | 0.98429 | -0.29978 | 0.0028863 | 0.00072339
116 | 0.9832 | -0.3209 | 0.0018862 | 0.00047273
117 | 0.9833 | -0.31903 | 0.00081903 | 0.00020527
118 | 0.98314 | -0.32218 | 0.0018493 | 0.00046348
119 | 0.98321 | -0.32075 | 0.00063363 | 0.0001588
120 | 0.97282 | -0.52393 | 0.0030108 | 0.00075459
121 | 0.97287 | -0.52294 | 0 | 0
122 | 0.97235 | -0.53319 | 0 | 0
123 | 0.97336 | -0.51331 | 0.002055 | 0.00051504
124 | 0.97187 | -0.54283 | 0.007281 | 0.0018248
125 | 0.974 | -0.5007 | 0 | 0
126 | 0.97141 | -0.55175 | 0 | 0
127 | 0.97121 | -0.55589 | 0.0081327 | 0.0020382
128 | 0.9747 | -0.48689 | 0 | 0
129 | 0.97129 | -0.55431 | 0.0056327 | 0.0014117
130 | 0.97072 | -0.56541 | 0.0032138 | 0.00080545
131 | 0.97073 | -0.56535 | 0.0078415 | 0.0019653
132 | 0.97765 | -0.42918 | 0 | 0
133 | 0.97607 | -0.46016 | 0.0013196 | 0.00033072
134 | 0.97828 | -0.41692 | 0.0033815 | 0.00084749
135 | 0.97606 | -0.46022 | 0 | 0
136 | 0.976 | -0.46146 | 0.0016758 | 0.00042
137 | 0.97576 | -0.4662 | 0.0012976 | 0.00032521
138 | 0.97627 | -0.45615 | 0 | 0
139 | 0.97464 | -0.48809 | 0.0048044 | 0.0012041
140 | 0.97686 | -0.44529 | 0.0018644 | 0.00046727
141 | 0.97681 | -0.44636 | 0.0019988 | 0.00050094
142 | 0.9768 | -0.44645 | 0.0016308 | 0.00040871
143 | 0.99522 | -0.090224 | 0.0019202 | 0.00048126
144 | 0.99627 | -0.070397 | 0.0018821 | 0.0004717
145 | 0.9944 | -0.10591 | 0.0017589 | 0.00044083
146 | 0.9966 | -0.064202 | 0.00099093 | 0.00024835
147 | 0.99805 | -0.036646 | 0.0056244 | 0.0014096
148 | 0.9817 | -0.35011 | 0.0020829 | 0.00052202
149 | 0.98113 | -0.36113 | 0.0010218 | 0.00025608
150 | 0.98198 | -0.34463 | 0.0020803 | 0.00052136
151 | 0.98037 | -0.37596 | 0.0063392 | 0.0015887
152 | 0.98253 | -0.33401 | 0.0020181 | 0.00050579
153 | 0.97999 | -0.38352 | 0 | 0
154 | 0.98312 | -0.32247 | 0.002553 | 0.00063985
155 | 0.97969 | -0.3893 | 0.0024789 | 0.00062126
156 | 0.97596 | -0.46221 | 0.0016624 | 0.00041664
157 | 0.98031 | -0.37729 | 0.0022744 | 0.00057003
158 | 0.98011 | -0.38118 | 0.0064576 | 0.0016184
159 | 0.98079 | -0.36789 | 0.0033745 | 0.00084573
160 | 0.97984 | -0.38645 | 0 | 0
161 | 0.98108 | -0.36216 | 0 | 0
162 | 0.97976 | -0.38797 | 0.0018011 | 0.00045139
163 | 0.97954 | -0.39216 | 0.00097193 | 0.00024359
164 | 0.98097 | -0.36439 | 0.0022922 | 0.00057447
165 | 0.9817 | -0.35005 | 0.0025175 | 0.00063094
166 | 0.97963 | -0.39047 | 0.00419 | 0.0010501
167 | 0.97828 | -0.41686 | 0.0042756 | 0.0010716
168 | 0.98089 | -0.36602 | 0.0037356 | 0.00093623
169 | 0.9819 | -0.34632 | 0 | 0
170 | 0.97951 | -0.39277 | 0.0037581 | 0.00094188
171 | 0.97669 | -0.44798 | 0.0023224 | 0.00058205
172 | 0.98219 | -0.3407 | 0 | 0
173 | 0.97547 | -0.47188 | 0.0013193 | 0.00033065
174 | 0.98266 | -0.3316 | 0.0027859 | 0.00069821
175 | 0.98253 | -0.33422 | 0.0020455 | 0.00051264
176 | 0.98386 | -0.3083 | 0 | 0
177 | 0.98141 | -0.35595 | 0.0026163 | 0.00065572
178 | 0.9843 | -0.29987 | 0 | 0
179 | 0.98378 | -0.30989 | 0.0018792 | 0.00047098
180 | 0.98117 | -0.36057 | 0.0013312 | 0.00033362
181 | 0.98036 | -0.3764 | 0.0019895 | 0.00049862
182 | 0.98023 | -0.37902 | 0.0023514 | 0.00058932
183 | 0.98075 | -0.36875 | 0.0023645 | 0.00059259
184 | 0.98065 | -0.37081 | 0.0023064 | 0.00057805
185 | 0.98107 | -0.36261 | 0.0024806 | 0.00062169
186 | 0.98053 | -0.37303 | 0 | 0
187 | 0.98145 | -0.35504 | 0.0041243 | 0.0010337
188 | 0.9804 | -0.37562 | 0 | 0
189 | 0.98044 | -0.37484 | 0.0023261 | 0.00058297
190 | 0.98025 | -0.37865 | 0.0022614 | 0.00056677
191 | 0.98035 | -0.37666 | 0.001237 | 0.00031002
192 | 0.98213 | -0.34183 | 0.0038751 | 0.0009712
193 | 0.98256 | -0.33335 | 0.0022581 | 0.00056593
194 | 0.98017 | -0.38025 | 0 | 0
195 | 0.98032 | -0.37725 | 0.0042217 | 0.0010581
196 | 0.97094 | -0.56118 | 0.0048379 | 0.0012125
197 | 0.97594 | -0.46271 | 0.0017285 | 0.00043321
198 | 0.99022 | -0.18584 | 0.0040744 | 0.0010211
199 | 0.98007 | -0.38204 | 0.0032292 | 0.00080932
200 | 0.98002 | -0.38303 | 0.002457 | 0.00061578
201 | 0.98002 | -0.38313 | 0.00066885 | 0.00016763
202 | 0.97502 | -0.48084 | 0.0050589 | 0.0012679
203 | 0.97515 | -0.47811 | 0.0038258 | 0.00095882
204 | 0.97542 | -0.47285 | 0.0010252 | 0.00025694
205 | 0.97911 | -0.40085 | 0.0021978 | 0.00055083
206 | 0.97903 | -0.4023 | 0.00090526 | 0.00022688
207 | 0.97901 | -0.40277 | 0.0011641 | 0.00029176
208 | 0.97859 | -0.41092 | 0.00075753 | 0.00018985
209 | 0.97776 | -0.42721 | 0.0045017 | 0.0011282
210 | 0.97775 | -0.42745 | 0.00091068 | 0.00022824
211 | 0.97116 | -0.55693 | 0.0029621 | 0.00074237
212 | 0.97126 | -0.55485 | 0 | 0
213 | 0.97128 | -0.5546 | 0.0027084 | 0.0006788
214 | 0.97132 | -0.55364 | 0.0069319 | 0.0017373
215 | 0.97151 | -0.55003 | 0.0015572 | 0.00039027
216 | 0.97174 | -0.54534 | 0.0022144 | 0.00055499
217 | 0.97492 | -0.48274 | 0.001901 | 0.00047645
218 | 0.97177 | -0.54488 | 0.0022561 | 0.00056544
219 | 0.97193 | -0.54174 | 0.0022365 | 0.00056052
220 | 0.97213 | -0.53771 | 0 | 0
221 | 0.97203 | -0.53976 | 0.0037645 | 0.00094348
222 | 0.97249 | -0.53065 | 0.0015972 | 0.0004003
223 | 0.97253 | -0.52989 | 0.0015561 | 0.00039
224 | 0.9733 | -0.51459 | 0 | 0
225 | 0.97772 | -0.42796 | 0.00091327 | 0.00022889
226 | 0.97698 | -0.44256 | 0.0017474 | 0.00043795
227 | 0.97645 | -0.45285 | 0.001558 | 0.00039047
228 | 0.97587 | -0.46421 | 0 | 0
229 | 0.97484 | -0.4846 | 0.0015253 | 0.00038227
230 | 0.9754 | -0.47347 | 0.0017321 | 0.0004341
231 | 0.97586 | -0.46449 | 0.0018372 | 0.00046045
232 | 0.97279 | -0.52474 | 0.0041685 | 0.0010447
233 | 0.97238 | -0.53282 | 0 | 0
234 | 0.97217 | -0.53683 | 0.0022824 | 0.00057202
235 | 0.97217 | -0.53693 | 0.0020353 | 0.0005101
236 | 0.972 | -0.54031 | 0.0013734 | 0.0003442
237 | 0.97185 | -0.54321 | 0.006803 | 0.001705
238 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0075681 | 0.0018964 | -0.0075665 | -0.0018958 | 1.5701e-06 | 6.1339e-07 | 0.011549 | 0.011549 | 0.011549 | 0.97508 | -0.48026 | 0.97486 | -0.48461 | 3.1729
1 | -0.0086795 | -0.002175 | 0.0086811 | 0.0021757 | 1.5952e-06 | 7.184e-07 | 0.013245 | 0.013245 | 0.013245 | 0.97508 | -0.48026 | 0.97527 | -0.4764 | 3.6388
2 | 0.0029951 | 0.00075013 | -0.0029949 | -0.00075033 | 2.171e-07 | -2.0641e-07 | 0.0045715 | 0.0045716 | 0.0045716 | 0.97486 | -0.48461 | 0.97478 | -0.48613 | 1.2559
3 | 0.00081589 | 0.00020429 | -0.00081588 | -0.00020448 | 8.8437e-09 | -1.8426e-07 | 0.0012448 | 0.0012448 | 0.0012448 | 0.97527 | -0.4764 | 0.97526 | -0.47663 | 0.34199
4 | -0.009497 | -0.00238 | 0.0094992 | 0.0023811 | 2.18e-06 | 1.0496e-06 | 0.01449 | 0.01449 | 0.01449 | 0.97527 | -0.4764 | 0.97552 | -0.47158 | 3.9807
5 | 0.0029949 | 0.00075033 | -0.0029947 | -0.00075054 | 2.137e-07 | -2.031e-07 | 0.0045716 | 0.0045718 | 0.0045718 | 0.97478 | -0.48613 | 0.9747 | -0.48763 | 1.256
6 | -0.010587 | -0.0026537 | 0.010587 | 0.0026538 | 3.0331e-07 | 1.554e-07 | 0.016149 | 0.016149 | 0.016149 | 0.97552 | -0.47158 | 0.97555 | -0.47098 | 4.4365
7 | -0.011608 | -0.0029097 | 0.01161 | 0.0029106 | 1.8337e-06 | 9.7879e-07 | 0.017706 | 0.017706 | 0.017706 | 0.97555 | -0.47098 | 0.97572 | -0.46766 | 4.8643
8 | -0.0017286 | -0.00043324 | 0.0017288 | 0.00043275 | 1.1444e-07 | -4.8521e-07 | 0.0026245 | 0.0026243 | 0.0026245 | 0.9801 | -0.38161 | 0.98018 | -0.38022 | 0.721
9 | -0.0575 | -0.014455 | 0.057593 | 0.014515 | 9.2946e-05 | 5.9075e-05 | 0.087307 | 0.087307 | 0.087307 | 0.98018 | -0.38022 | 0.98191 | -0.34643 | 23.9855
10 | 0.055771 | 0.014023 | -0.055689 | -0.013971 | 8.2151e-05 | 5.2192e-05 | 0.084683 | 0.084683 | 0.084683 | 0.98018 | -0.38022 | 0.9786 | -0.41112 | 23.2646
11 | -0.012889 | -0.0032313 | 0.01289 | 0.0032315 | 4.3049e-07 | 2.3841e-07 | 0.019657 | 0.019657 | 0.019657 | 0.97572 | -0.46766 | 0.97575 | -0.46696 | 5.4002
12 | -0.1159 | -0.02923 | 0.11616 | 0.029394 | 0.00025706 | 0.00016423 | 0.1757 | 0.1757 | 0.1757 | 0.98191 | -0.34643 | 0.98428 | -0.30021 | 48.2702
13 | 0.058306 | 0.014715 | -0.058209 | -0.014653 | 9.7511e-05 | 6.1987e-05 | 0.088396 | 0.088397 | 0.088397 | 0.98191 | -0.34643 | 0.98011 | -0.38141 | 24.2848
14 | 0.043492 | 0.010914 | -0.043467 | -0.010898 | 2.455e-05 | 1.5524e-05 | 0.066137 | 0.066137 | 0.066137 | 0.9786 | -0.41112 | 0.978 | -0.42296 | 18.1694
15 | -0.015301 | -0.0038359 | 0.015306 | 0.0038387 | 4.8156e-06 | 2.7873e-06 | 0.023335 | 0.023334 | 0.023335 | 0.97575 | -0.46696 | 0.97609 | -0.46036 | 6.4106
16 | -0.12315 | -0.031147 | 0.12351 | 0.031378 | 0.0003618 | 0.0002312 | 0.18628 | 0.18628 | 0.18628 | 0.98428 | -0.30021 | 0.98744 | -0.23916 | 51.1758
17 | 0.053055 | 0.013361 | -0.052988 | -0.013318 | 6.7406e-05 | 4.2791e-05 | 0.080572 | 0.080572 | 0.080572 | 0.98011 | -0.38141 | 0.97875 | -0.40802 | 22.1351
18 | 0.016746 | 0.004201 | -0.016738 | -0.0041968 | 7.244e-06 | 4.2629e-06 | 0.02548 | 0.02548 | 0.02548 | 0.978 | -0.42296 | 0.97753 | -0.43204 | 7
19 | -0.0037221 | -0.0009324 | 0.0037224 | 0.00093227 | 3.2109e-07 | -1.3718e-07 | 0.0056313 | 0.0056312 | 0.0056313 | 0.9835 | -0.31531 | 0.9836 | -0.31349 | 1.5471
20 | 0.0037221 | 0.0009324 | -0.0037219 | -0.00093248 | 1.8878e-07 | -8.0619e-08 | 0.0056313 | 0.0056314 | 0.0056314 | 0.9835 | -0.31531 | 0.98345 | -0.31637 | 1.5471
21 | -0.0046452 | -0.0011635 | 0.0046454 | 0.0011635 | 1.335e-07 | -6.0639e-09 | 0.0070272 | 0.0070272 | 0.0070272 | 0.9836 | -0.31349 | 0.98363 | -0.31289 | 1.9306
22 | 0.0017082 | 0.00042781 | -0.0017082 | -0.00042811 | 6.7521e-08 | -2.9878e-07 | 0.0025845 | 0.0025847 | 0.0025847 | 0.98345 | -0.31637 | 0.98341 | -0.3172 | 0.71007
23 | -0.0059364 | -0.0014871 | 0.0059365 | 0.0014871 | 2.2873e-08 | 5.0386e-09 | 0.0089803 | 0.0089803 | 0.0089803 | 0.98363 | -0.31289 | 0.98363 | -0.31281 | 2.4671
24 | -0.0075557 | -0.0018929 | 0.0075568 | 0.0018933 | 1.0491e-06 | 3.9956e-07 | 0.01143 | 0.01143 | 0.01143 | 0.98363 | -0.31281 | 0.98378 | -0.30989 | 3.1401
25 | -0.016945 | -0.0042494 | 0.016945 | 0.0042498 | 7.0028e-07 | 4.132e-07 | 0.025832 | 0.025832 | 0.025832 | 0.97609 | -0.46036 | 0.97613 | -0.45949 | 7.0968
26 | -0.018582 | -0.0046596 | 0.018583 | 0.0046603 | 1.1732e-06 | 7.0209e-07 | 0.028327 | 0.028327 | 0.028327 | 0.97613 | -0.45949 | 0.9762 | -0.45817 | 7.782
27 | 0.0016363 | 0.00040978 | -0.0016362 | -0.00041001 | 4.8847e-08 | -2.3046e-07 | 0.0024942 | 0.0024943 | 0.0024943 | 0.97613 | -0.45949 | 0.9761 | -0.46012 | 0.68524
28 | -0.020227 | -0.0050724 | 0.020233 | 0.0050763 | 6.4593e-06 | 3.9073e-06 | 0.030833 | 0.030833 | 0.030833 | 0.9762 | -0.45817 | 0.97654 | -0.45147 | 8.4706
29 | 0.00092658 | 0.00023216 | -0.00092658 | -0.00023222 | 3.5785e-09 | -5.7492e-08 | 0.0014125 | 0.0014125 | 0.0014125 | 0.9761 | -0.46012 | 0.9761 | -0.4602 | 0.38806
30 | -0.021891 | -0.0054916 | 0.021893 | 0.0054932 | 2.6854e-06 | 1.6381e-06 | 0.033358 | 0.033358 | 0.033358 | 0.97654 | -0.45147 | 0.97667 | -0.4489 | 9.1642
31 | -0.0037009 | -0.00092754 | 0.0037013 | 0.00092739 | 3.4616e-07 | -1.448e-07 | 0.0056271 | 0.005627 | 0.0056271 | 0.97865 | -0.40998 | 0.97875 | -0.40802 | 1.5459
32 | 0.049286 | 0.012391 | -0.049262 | -0.012375 | 2.4767e-05 | 1.5703e-05 | 0.074945 | 0.074945 | 0.074945 | 0.97875 | -0.40802 | 0.97822 | -0.41855 | 20.5893
33 | 0.047148 | 0.011846 | -0.047133 | -0.011836 | 1.5724e-05 | 9.961e-06 | 0.07173 | 0.07173 | 0.07173 | 0.97822 | -0.41855 | 0.97786 | -0.42554 | 19.7061
34 | -0.023555 | -0.0059098 | 0.023564 | 0.005915 | 8.5083e-06 | 5.2248e-06 | 0.03589 | 0.03589 | 0.03589 | 0.97667 | -0.4489 | 0.97706 | -0.44132 | 9.86
35 | 0.04551 | 0.011429 | -0.045486 | -0.011414 | 2.3326e-05 | 1.4766e-05 | 0.069261 | 0.069261 | 0.069261 | 0.97786 | -0.42554 | 0.97731 | -0.43629 | 19.0277
36 | -0.025268 | -0.0063421 | 0.025271 | 0.0063442 | 3.5578e-06 | 2.1967e-06 | 0.038485 | 0.038485 | 0.038485 | 0.97706 | -0.44132 | 0.97721 | -0.43837 | 10.5729
37 | -0.12593 | -0.031983 | 0.12605 | 0.032063 | 0.00012397 | 7.9225e-05 | 0.18992 | 0.18992 | 0.18992 | 0.98744 | -0.23916 | 0.9885 | -0.21873 | 52.1752
38 | 0.013941 | 0.0034958 | -0.013939 | -0.0034943 | 2.5247e-06 | 1.4284e-06 | 0.021222 | 0.021222 | 0.021222 | 0.97753 | -0.43204 | 0.97734 | -0.43584 | 5.8303
39 | -0.13131 | -0.033381 | 0.13146 | 0.033473 | 0.00014494 | 9.2632e-05 | 0.19783 | 0.19783 | 0.19783 | 0.9885 | -0.21873 | 0.9897 | -0.19584 | 54.35
40 | 0.011374 | 0.0028516 | -0.011371 | -0.0028501 | 2.8133e-06 | 1.4871e-06 | 0.017318 | 0.017318 | 0.017318 | 0.97734 | -0.43584 | 0.97708 | -0.44103 | 4.7576
41 | -0.026945 | -0.0067637 | 0.026948 | 0.0067654 | 2.68e-06 | 1.662e-06 | 0.041034 | 0.041034 | 0.041034 | 0.97721 | -0.43837 | 0.97731 | -0.43629 | 11.273
42 | 0.018538 | 0.0046489 | -0.018538 | -0.0046485 | 6.7797e-07 | 4.0547e-07 | 0.028227 | 0.028227 | 0.028227 | 0.97731 | -0.43629 | 0.97727 | -0.43705 | 7.7546
43 | 0.016833 | 0.0042211 | -0.016828 | -0.0042182 | 4.8751e-06 | 2.8722e-06 | 0.025631 | 0.025631 | 0.025631 | 0.97727 | -0.43705 | 0.97696 | -0.44313 | 7.0414
44 | 0.01512 | 0.0037901 | -0.015119 | -0.0037895 | 1.0704e-06 | 6.1764e-07 | 0.023029 | 0.023029 | 0.023029 | 0.97696 | -0.44313 | 0.97689 | -0.44462 | 6.3266
45 | -0.011797 | -0.0029565 | 0.0118 | 0.0029577 | 2.195e-06 | 1.178e-06 | 0.017974 | 0.017974 | 0.017974 | 0.97668 | -0.44876 | 0.97688 | -0.44485 | 4.9379
46 | 0.0086875 | 0.0021771 | -0.0086872 | -0.0021769 | 2.8278e-07 | 1.2711e-07 | 0.013236 | 0.013236 | 0.013236 | 0.97668 | -0.44876 | 0.97664 | -0.44944 | 3.6362
47 | -0.013513 | -0.0033871 | 0.013513 | 0.0033872 | 1.5019e-07 | 8.4285e-08 | 0.020584 | 0.020584 | 0.020584 | 0.97688 | -0.44485 | 0.97689 | -0.44462 | 5.6549
48 | 0.004491 | 0.0011253 | -0.0044908 | -0.0011253 | 1.9284e-07 | -1.4019e-08 | 0.0068424 | 0.0068425 | 0.0068425 | 0.97664 | -0.44944 | 0.9766 | -0.45034 | 1.8798
49 | 0.00209 | 0.00052358 | -0.0020899 | -0.00052378 | 7.6221e-08 | -2.02e-07 | 0.0031844 | 0.0031845 | 0.0031845 | 0.9766 | -0.45034 | 0.97656 | -0.45111 | 0.87486
50 | -0.0026549 | -0.00066518 | 0.002655 | 0.00066494 | 1.5052e-07 | -2.3464e-07 | 0.0039697 | 0.0039695 | 0.0039697 | 0.99515 | -0.09195 | 0.99521 | -0.09076 | 1.0906
51 | 0.0026549 | 0.00066518 | -0.0026548 | -0.00066534 | 1.0745e-07 | -1.6746e-07 | 0.0039697 | 0.0039697 | 0.0039697 | 0.99515 | -0.09195 | 0.99511 | -0.0928 | 1.0906
52 | -0.0052505 | -0.0013154 | 0.005251 | 0.0013155 | 5.3776e-07 | 4.176e-08 | 0.0078502 | 0.0078501 | 0.0078502 | 0.99521 | -0.09076 | 0.99532 | -0.088609 | 2.1567
53 | -0.13428 | -0.034181 | 0.13436 | 0.034234 | 8.2981e-05 | 5.3038e-05 | 0.20208 | 0.20208 | 0.20208 | 0.9897 | -0.19584 | 0.99036 | -0.18303 | 55.5162
54 | 0.0093966 | 0.0023552 | -0.0093951 | -0.0023545 | 1.4968e-06 | 7.139e-07 | 0.01431 | 0.014311 | 0.014311 | 0.97708 | -0.44103 | 0.97691 | -0.44437 | 3.9315
55 | 0.0070898 | 0.0017767 | -0.0070898 | -0.0017767 | 1.2134e-08 | 4.2917e-09 | 0.010799 | 0.010799 | 0.010799 | 0.97691 | -0.44437 | 0.97691 | -0.44441 | 2.9668
56 | -0.0074592 | -0.0018689 | 0.0074599 | 0.0018691 | 6.9017e-07 | 2.4933e-07 | 0.011151 | 0.011151 | 0.011151 | 0.99532 | -0.088609 | 0.99542 | -0.086667 | 3.0636
57 | -0.0096513 | -0.0024184 | 0.0096518 | 0.0024186 | 4.9166e-07 | 2.3277e-07 | 0.014427 | 0.014427 | 0.014427 | 0.99542 | -0.086667 | 0.99548 | -0.085597 | 3.9635
58 | -0.0084562 | -0.0021192 | 0.0084564 | 0.0021194 | 2.6824e-07 | 1.1745e-07 | 0.012866 | 0.012866 | 0.012866 | 0.97799 | -0.42269 | 0.97802 | -0.42202 | 3.5346
59 | 0.0047356 | 0.0011868 | -0.0047353 | -0.0011868 | 2.9096e-07 | -1.3063e-09 | 0.0072052 | 0.0072053 | 0.0072053 | 0.97799 | -0.42269 | 0.97792 | -0.42398 | 1.9795
60 | -0.012708 | -0.003185 | 0.012711 | 0.0031862 | 2.2777e-06 | 1.2538e-06 | 0.019335 | 0.019335 | 0.019335 | 0.97802 | -0.42202 | 0.97821 | -0.41826 | 5.3119
61 | -0.015795 | -0.0039592 | 0.015803 | 0.0039639 | 8.0461e-06 | 4.6827e-06 | 0.024027 | 0.024026 | 0.024027 | 0.97821 | -0.41826 | 0.97876 | -0.40758 | 6.6007
62 | -0.01831 | -0.0045924 | 0.018312 | 0.004593 | 1.1459e-06 | 6.8383e-07 | 0.027839 | 0.027839 | 0.027839 | 0.97876 | -0.40758 | 0.97882 | -0.40626 | 7.648
63 | -0.01114 | -0.0027922 | 0.01114 | 0.0027925 | 6.5725e-07 | 3.3837e-07 | 0.016648 | 0.016648 | 0.016648 | 0.99572 | -0.081021 | 0.99578 | -0.079783 | 4.5735
64 | 0.01114 | 0.0027922 | -0.011137 | -0.0027909 | 2.4283e-06 | 1.2503e-06 | 0.016648 | 0.016648 | 0.016648 | 0.99572 | -0.081021 | 0.99548 | -0.085597 | 4.5736
65 | 0.13883 | 0.035622 | -0.13822 | -0.035234 | 0.00060752 | 0.00038833 | 0.20775 | 0.20775 | 0.20775 | 0.99578 | -0.079783 | 0.99102 | -0.17041 | 57.0751
66 | -0.14997 | -0.038415 | 0.15019 | 0.038551 | 0.0002135 | 0.00013605 | 0.2244 | 0.2244 | 0.2244 | 0.99578 | -0.079783 | 0.99733 | -0.050447 | 30.8243
67 | -0.081364 | -0.020508 | 0.081398 | 0.020529 | 3.4293e-05 | 2.0745e-05 | 0.12373 | 0.12373 | 0.12373 | 0.97882 | -0.40626 | 0.97927 | -0.39746 | 8.498
68 | 0.063052 | 0.015915 | -0.063033 | -0.015904 | 1.9025e-05 | 1.1067e-05 | 0.095893 | 0.095893 | 0.095893 | 0.97882 | -0.40626 | 0.9785 | -0.41256 | 6.5861
69 | 0.13638 | 0.034773 | -0.1363 | -0.034719 | 8.3076e-05 | 5.3101e-05 | 0.20499 | 0.20499 | 0.20499 | 0.99102 | -0.17041 | 0.99036 | -0.18303 | 56.3159
70 | -0.1546 | -0.039658 | 0.15461 | 0.039664 | 9.5186e-06 | 5.9926e-06 | 0.23099 | 0.23099 | 0.23099 | 0.99733 | -0.050447 | 0.9974 | -0.049177 | 15.8647
71 | -0.085507 | -0.021559 | 0.085534 | 0.021575 | 2.7454e-05 | 1.6698e-05 | 0.12997 | 0.12997 | 0.12997 | 0.97927 | -0.39746 | 0.97962 | -0.39075 | 8.9268
72 | 0.059505 | 0.01502 | -0.059498 | -0.015016 | 6.2537e-06 | 3.5934e-06 | 0.090528 | 0.090528 | 0.090528 | 0.9785 | -0.41256 | 0.97839 | -0.41476 | 6.2176
73 | -0.15731 | -0.040339 | 0.15744 | 0.040421 | 0.00013002 | 8.1903e-05 | 0.23501 | 0.23501 | 0.23501 | 0.9974 | -0.049177 | 0.9983 | -0.032148 | 16.141
74 | -0.094891 | -0.023921 | 0.094898 | 0.023925 | 6.5891e-06 | 4.0468e-06 | 0.14419 | 0.14419 | 0.14419 | 0.97962 | -0.39075 | 0.97969 | -0.3893 | 9.903
75 | 0.053065 | 0.013404 | -0.053059 | -0.013401 | 5.4975e-06 | 3.0666e-06 | 0.080743 | 0.080743 | 0.080743 | 0.97839 | -0.41476 | 0.97828 | -0.41692 | 5.5455
76 | -0.16379 | -0.042014 | 0.16379 | 0.042014 | 4.9842e-07 | 3.1434e-07 | 0.24448 | 0.24448 | 0.24448 | 0.9983 | -0.032148 | 0.9983 | -0.032086 | 16.7914
77 | -0.16566 | -0.042481 | 0.16579 | 0.042563 | 0.00013044 | 8.2292e-05 | 0.24726 | 0.24726 | 0.24726 | 0.9983 | -0.032086 | 0.99916 | -0.015863 | 16.9822
78 | -0.16859 | -0.043266 | 0.16863 | 0.043293 | 4.1895e-05 | 2.6442e-05 | 0.25144 | 0.25144 | 0.25144 | 0.99916 | -0.015863 | 0.99943 | -0.010743 | 17.2691
79 | -0.17499 | -0.044885 | 0.17508 | 0.044943 | 9.1236e-05 | 5.7641e-05 | 0.2609 | 0.2609 | 0.2609 | 0.99943 | -0.010743 | 1 | 0 | 17.9188
80 | 0.3962 | 0.10218 | -0.39549 | -0.10173 | 0.00070592 | 0.00045066 | 0.59057 | 0.59057 | 0.59057 | 1 | 0 | 0.99805 | -0.036646 | 40.5613
81 | 0.0054944 | 0.0013768 | -0.0054942 | -0.0013768 | 2.3019e-07 | 3.7598e-08 | 0.008369 | 0.008369 | 0.008369 | 0.97691 | -0.44441 | 0.97686 | -0.44529 | 2.2992
82 | 0.0045811 | 0.0011479 | -0.004581 | -0.0011479 | 3.2705e-08 | -1.044e-09 | 0.0070133 | 0.0070133 | 0.0070133 | 0.97195 | -0.54156 | 0.97195 | -0.54171 | 1.9267
83 | -0.0072511 | -0.0018171 | 0.0072525 | 0.0018176 | 1.4656e-06 | 5.4483e-07 | 0.011101 | 0.011101 | 0.011101 | 0.97195 | -0.54156 | 0.97217 | -0.53731 | 3.0497
84 | 0.0031987 | 0.00080147 | -0.0031985 | -0.00080161 | 1.9115e-07 | -1.4108e-07 | 0.004897 | 0.0048971 | 0.0048971 | 0.97195 | -0.54171 | 0.97188 | -0.54296 | 1.3453
85 | -0.0072525 | -0.0018176 | 0.0072551 | 0.0018186 | 2.5757e-06 | 9.5707e-07 | 0.011101 | 0.011101 | 0.011101 | 0.97217 | -0.53731 | 0.97254 | -0.52986 | 3.0497
86 | -0.0092496 | -0.0023185 | 0.0092508 | 0.002319 | 1.1587e-06 | 5.5011e-07 | 0.014152 | 0.014152 | 0.014152 | 0.97254 | -0.52986 | 0.97268 | -0.52723 | 3.888
87 | -0.0020166 | -0.0005054 | 0.0020166 | 0.0005054 | 2.5077e-09 | -7.7657e-09 | 0.0030301 | 0.0030301 | 0.0030301 | 0.9903 | -0.1843 | 0.9903 | -0.18428 | 0.83245
88 | -0.0026228 | -0.00065732 | 0.0026229 | 0.00065721 | 7.1783e-08 | -1.1264e-07 | 0.003941 | 0.0039409 | 0.003941 | 0.9903 | -0.18428 | 0.99033 | -0.1837 | 1.0827
89 | -0.010554 | -0.0026457 | 0.010555 | 0.002646 | 7.2526e-07 | 3.7208e-07 | 0.016146 | 0.016146 | 0.016146 | 0.97268 | -0.52723 | 0.97275 | -0.52579 | 4.4357
90 | 0.27652 | 0.07027 | -0.27624 | -0.070088 | 0.0002861 | 0.00018221 | 0.41707 | 0.41708 | 0.41708 | 0.98738 | -0.24022 | 0.98626 | -0.26173 | 28.6453
91 | -0.27791 | -0.070618 | 0.27825 | 0.070835 | 0.00033978 | 0.00021641 | 0.41917 | 0.41917 | 0.41917 | 0.98738 | -0.24022 | 0.98869 | -0.21486 | 28.7892
92 | 0.27341 | 0.06938 | -0.27303 | -0.069139 | 0.00037823 | 0.00024086 | 0.41282 | 0.41282 | 0.41282 | 0.98626 | -0.26173 | 0.98477 | -0.29054 | 28.3528
93 | -0.28262 | -0.07193 | 0.28296 | 0.072147 | 0.00034114 | 0.0002173 | 0.42575 | 0.42575 | 0.42575 | 0.98869 | -0.21486 | 0.99 | -0.18986 | 29.2408
94 | -0.011861 | -0.0029733 | 0.011863 | 0.0029745 | 2.2319e-06 | 1.2039e-06 | 0.018144 | 0.018144 | 0.018144 | 0.97275 | -0.52579 | 0.97295 | -0.52184 | 4.9845
95 | -0.016292 | -0.0040873 | 0.016303 | 0.0040934 | 1.0327e-05 | 6.0569e-06 | 0.024902 | 0.024902 | 0.024902 | 0.97359 | -0.50912 | 0.97427 | -0.49584 | 6.8413
96 | 0.01389 | 0.0034852 | -0.013881 | -0.0034804 | 8.416e-06 | 4.7675e-06 | 0.02123 | 0.021231 | 0.021231 | 0.97359 | -0.50912 | 0.97295 | -0.52184 | 5.8326
97 | -0.016303 | -0.0040934 | 0.016303 | 0.0040938 | 6.3959e-07 | 3.7509e-07 | 0.024902 | 0.024902 | 0.024902 | 0.97427 | -0.49584 | 0.97431 | -0.49502 | 6.8413
98 | -0.008494 | -0.0021289 | 0.0084952 | 0.0021295 | 1.2599e-06 | 5.4047e-07 | 0.012758 | 0.012757 | 0.012758 | 0.99072 | -0.17599 | 0.99088 | -0.17288 | 3.5048
99 | 0.008494 | 0.0021289 | -0.0084921 | -0.0021281 | 1.8761e-06 | 8.0498e-07 | 0.012758 | 0.012758 | 0.012758 | 0.99072 | -0.17599 | 0.99048 | -0.18063 | 3.5049
100 | 0.01034 | 0.0025929 | -0.010334 | -0.0025899 | 5.8867e-06 | 2.9294e-06 | 0.015528 | 0.015529 | 0.015529 | 0.99088 | -0.17288 | 0.99027 | -0.18483 | 4.2661
101 | 0.072808 | 0.018554 | -0.072635 | -0.018444 | 0.00017262 | 0.00010998 | 0.10945 | 0.10945 | 0.10945 | 0.99088 | -0.17288 | 0.98832 | -0.22214 | 30.0675
102 | 0.28495 | 0.072737 | -0.28472 | -0.072588 | 0.0002335 | 0.00014874 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.99088 | -0.17288 | 0.99 | -0.18986 | 29.4223
103 | -0.3766 | -0.096013 | 0.37698 | 0.096258 | 0.00038363 | 0.00024486 | 0.56612 | 0.56612 | 0.56612 | 0.99088 | -0.17288 | 0.99199 | -0.1518 | 38.8819
104 | 0.006326 | 0.0015852 | -0.0063257 | -0.0015851 | 3.7107e-07 | 9.6483e-08 | 0.0095036 | 0.0095036 | 0.0095036 | 0.99048 | -0.18063 | 0.99042 | -0.18186 | 2.6109
105 | 0.0061079 | 0.0015307 | -0.0061078 | -0.0015307 | 9.4917e-08 | 2.209e-08 | 0.0091779 | 0.0091779 | 0.0091779 | 0.99027 | -0.18483 | 0.99025 | -0.18516 | 2.5214
106 | 0.069343 | 0.017619 | -0.069176 | -0.017513 | 0.00016683 | 0.00010625 | 0.10449 | 0.10449 | 0.10449 | 0.98832 | -0.22214 | 0.98572 | -0.27224 | 28.7057
107 | -0.37984 | -0.096973 | 0.38034 | 0.097293 | 0.00050084 | 0.00031969 | 0.5704 | 0.5704 | 0.5704 | 0.99199 | -0.1518 | 0.99342 | -0.12456 | 39.1759
108 | 0.0052565 | 0.0013172 | -0.0052561 | -0.0013172 | 4.6099e-07 | 4.1405e-08 | 0.0078974 | 0.0078975 | 0.0078975 | 0.99042 | -0.18186 | 0.99033 | -0.1837 | 2.1696
109 | 0.0040745 | 0.0010211 | -0.0040744 | -0.0010211 | 1.3127e-07 | -3.6115e-08 | 0.0061226 | 0.0061227 | 0.0061227 | 0.99025 | -0.18516 | 0.99022 | -0.18584 | 1.6821
110 | 0.063206 | 0.016017 | -0.063122 | -0.015963 | 8.3775e-05 | 5.3304e-05 | 0.095477 | 0.095477 | 0.095477 | 0.98572 | -0.27224 | 0.9843 | -0.29987 | 26.2298
111 | -0.38167 | -0.097627 | 0.38201 | 0.097847 | 0.00034485 | 0.00022012 | 0.57239 | 0.57239 | 0.57239 | 0.99342 | -0.12456 | 0.9944 | -0.10591 | 39.3128
112 | -0.020455 | -0.0051342 | 0.020465 | 0.0051404 | 1.0167e-05 | 6.1606e-06 | 0.031243 | 0.031243 | 0.031243 | 0.97431 | -0.49502 | 0.97484 | -0.4846 | 8.5832
113 | 0.0080023 | 0.0020058 | -0.0079998 | -0.0020048 | 2.4439e-06 | 9.9845e-07 | 0.012098 | 0.012099 | 0.012099 | 0.98424 | -0.30096 | 0.98391 | -0.30738 | 3.3238
114 | -0.0095222 | -0.0023868 | 0.009524 | 0.0023876 | 1.7316e-06 | 8.2501e-07 | 0.014396 | 0.014396 | 0.014396 | 0.98424 | -0.30096 | 0.98443 | -0.29715 | 3.955
115 | 0.0050069 | 0.0012547 | -0.0050065 | -0.0012547 | 4.7053e-07 | 2.3246e-08 | 0.0075722 | 0.0075723 | 0.0075723 | 0.98391 | -0.30738 | 0.98381 | -0.30935 | 2.0803
116 | -0.011457 | -0.0028721 | 0.011461 | 0.002874 | 3.6097e-06 | 1.902e-06 | 0.017318 | 0.017318 | 0.017318 | 0.98443 | -0.29715 | 0.98477 | -0.29054 | 4.7578
117 | 0.0006955 | 0.00017427 | -0.0006955 | -0.00017431 | 1.1236e-09 | -3.3662e-08 | 0.0010519 | 0.001052 | 0.001052 | 0.98381 | -0.30935 | 0.9838 | -0.30938 | 0.289
118 | 0.12176 | 0.03085 | -0.12164 | -0.030777 | 0.00011766 | 7.3423e-05 | 0.18411 | 0.18411 | 0.18411 | 0.98477 | -0.29054 | 0.98373 | -0.31067 | 12.6447
119 | 0.13981 | 0.035415 | -0.13975 | -0.035376 | 6.2066e-05 | 3.8968e-05 | 0.21139 | 0.21139 | 0.21139 | 0.98477 | -0.29054 | 0.98429 | -0.29978 | 14.5187
120 | 0.11761 | 0.029766 | -0.11755 | -0.02973 | 5.7691e-05 | 3.5937e-05 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.98373 | -0.31067 | 0.9832 | -0.3209 | 12.2256
121 | 0.13686 | 0.034653 | -0.13674 | -0.034573 | 0.00012636 | 7.9272e-05 | 0.20703 | 0.20703 | 0.20703 | 0.98429 | -0.29978 | 0.9833 | -0.31903 | 14.2191
122 | 0.11567 | 0.029257 | -0.11566 | -0.029253 | 7.0915e-06 | 4.4135e-06 | 0.17515 | 0.17515 | 0.17515 | 0.9832 | -0.3209 | 0.98314 | -0.32218 | 12.0295
123 | 0.13592 | 0.034368 | -0.13591 | -0.034361 | 1.119e-05 | 7.0188e-06 | 0.20579 | 0.20579 | 0.20579 | 0.9833 | -0.31903 | 0.98321 | -0.32075 | 14.1339
124 | 0.11381 | 0.028789 | -0.11381 | -0.028788 | 1.6154e-06 | 1.0044e-06 | 0.17235 | 0.17235 | 0.17235 | 0.98314 | -0.32218 | 0.98312 | -0.32247 | 11.8373
125 | 0.13527 | 0.034202 | -0.13519 | -0.034151 | 8.1732e-05 | 5.1255e-05 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.98321 | -0.32075 | 0.98256 | -0.33335 | 14.0681
126 | -0.0030108 | -0.00075459 | 0.003011 | 0.00075446 | 1.423e-07 | -1.3108e-07 | 0.0046054 | 0.0046053 | 0.0046054 | 0.97282 | -0.52393 | 0.97287 | -0.52294 | 1.2652
127 | 0.036999 | 0.0092944 | -0.036981 | -0.009283 | 1.8092e-05 | 1.1392e-05 | 0.056598 | 0.056598 | 0.056598 | 0.97287 | -0.52294 | 0.97235 | -0.53319 | 15.5489
128 | -0.04001 | -0.010049 | 0.040028 | 0.01006 | 1.8384e-05 | 1.1603e-05 | 0.061203 | 0.061203 | 0.061203 | 0.97287 | -0.52294 | 0.97336 | -0.51331 | 16.814
129 | 0.036981 | 0.009283 | -0.036964 | -0.0092723 | 1.6998e-05 | 1.0703e-05 | 0.056598 | 0.056598 | 0.056598 | 0.97235 | -0.53319 | 0.97187 | -0.54283 | 15.5489
130 | -0.042083 | -0.010575 | 0.042109 | 0.010591 | 2.5349e-05 | 1.602e-05 | 0.064345 | 0.064344 | 0.064345 | 0.97336 | -0.51331 | 0.974 | -0.5007 | 17.6771
131 | 0.029683 | 0.0074475 | -0.02967 | -0.0074396 | 1.2623e-05 | 7.877e-06 | 0.04545 | 0.04545 | 0.04545 | 0.97187 | -0.54283 | 0.97141 | -0.55175 | 12.4863
132 | -0.042109 | -0.010591 | 0.042136 | 0.010609 | 2.7814e-05 | 1.7578e-05 | 0.064344 | 0.064344 | 0.064344 | 0.974 | -0.5007 | 0.9747 | -0.48689 | 17.6771
133 | 0.021536 | 0.0054007 | -0.021533 | -0.0053991 | 2.6197e-06 | 1.5971e-06 | 0.03299 | 0.03299 | 0.03299 | 0.97141 | -0.55175 | 0.97129 | -0.55431 | 9.0632
134 | 0.0081343 | 0.0020389 | -0.0081327 | -0.0020382 | 1.6008e-06 | 6.842e-07 | 0.01246 | 0.01246 | 0.01246 | 0.97141 | -0.55175 | 0.97121 | -0.55589 | 3.4232
135 | -0.046941 | -0.011813 | 0.04701 | 0.011857 | 6.9067e-05 | 4.3755e-05 | 0.071679 | 0.071679 | 0.071679 | 0.9747 | -0.48689 | 0.97627 | -0.45615 | 19.6921
136 | 0.0048046 | 0.0012041 | -0.0048044 | -0.0012041 | 2.7471e-07 | 6.1157e-09 | 0.0073349 | 0.007335 | 0.007335 | 0.9747 | -0.48689 | 0.97464 | -0.48809 | 2.0151
137 | 0.015901 | 0.0039874 | -0.015895 | -0.0039844 | 5.2036e-06 | 3.041e-06 | 0.024361 | 0.024361 | 0.024361 | 0.97129 | -0.55431 | 0.97094 | -0.56118 | 6.6925
138 | -0.0032138 | -0.00080545 | 0.0032138 | 0.00080544 | 8.4369e-09 | -6.0607e-09 | 0.0049264 | 0.0049264 | 0.0049264 | 0.97072 | -0.56541 | 0.97073 | -0.56535 | 1.3534
139 | -0.011055 | -0.0027707 | 0.011057 | 0.0027719 | 2.2013e-06 | 1.1561e-06 | 0.016947 | 0.016946 | 0.016947 | 0.97073 | -0.56535 | 0.97094 | -0.56118 | 4.6556
140 | 0.049648 | 0.012536 | -0.049575 | -0.01249 | 7.3577e-05 | 4.6659e-05 | 0.0756 | 0.0756 | 0.0756 | 0.97765 | -0.42918 | 0.97607 | -0.46016 | 20.7693
141 | -0.049648 | -0.012536 | 0.049678 | 0.012553 | 2.917e-05 | 1.7132e-05 | 0.0756 | 0.0756 | 0.0756 | 0.97765 | -0.42918 | 0.97828 | -0.41692 | 6.9231
142 | 0.048255 | 0.012159 | -0.048249 | -0.012155 | 5.8886e-06 | 3.7325e-06 | 0.073589 | 0.073589 | 0.073589 | 0.97607 | -0.46016 | 0.97594 | -0.46271 | 20.2166
143 | 0.0033385 | 0.00083624 | -0.0033383 | -0.00083636 | 1.978e-07 | -1.2792e-07 | 0.0050893 | 0.0050894 | 0.0050894 | 0.97606 | -0.46022 | 0.976 | -0.46146 | 1.3982
144 | 0.012537 | 0.0031444 | -0.012533 | -0.0031424 | 3.576e-06 | 1.9625e-06 | 0.019113 | 0.019113 | 0.019113 | 0.97606 | -0.46022 | 0.97576 | -0.4662 | 5.2509
145 | -0.015875 | -0.0039806 | 0.015878 | 0.0039824 | 3.0818e-06 | 1.797e-06 | 0.024203 | 0.024202 | 0.024203 | 0.97606 | -0.46022 | 0.97627 | -0.45615 | 6.649
146 | 0.0016625 | 0.00041637 | -0.0016624 | -0.00041664 | 5.9091e-08 | -2.6872e-07 | 0.0025345 | 0.0025346 | 0.0025346 | 0.976 | -0.46146 | 0.97596 | -0.46221 | 0.69632
147 | 0.011236 | 0.0028172 | -0.011232 | -0.0028156 | 3.0364e-06 | 1.5989e-06 | 0.017134 | 0.017135 | 0.017135 | 0.97576 | -0.4662 | 0.97547 | -0.47188 | 4.7073
148 | -0.062888 | -0.015839 | 0.062913 | 0.015855 | 2.4557e-05 | 1.5628e-05 | 0.095882 | 0.095882 | 0.095882 | 0.97627 | -0.45615 | 0.97669 | -0.44798 | 26.3411
149 | 0.0036297 | 0.00090953 | -0.0036296 | -0.00090962 | 1.844e-07 | -8.3351e-08 | 0.005529 | 0.0055291 | 0.0055291 | 0.97686 | -0.44529 | 0.97681 | -0.44636 | 1.519
150 | 0.0016308 | 0.00040868 | -0.0016308 | -0.00040871 | 6.9079e-09 | -3.2943e-08 | 0.0024843 | 0.0024843 | 0.0024843 | 0.97681 | -0.44636 | 0.9768 | -0.44645 | 0.68249
151 | -0.38598 | -0.098955 | 0.38635 | 0.099192 | 0.00037145 | 0.00023711 | 0.5779 | 0.5779 | 0.5779 | 0.99522 | -0.090224 | 0.99627 | -0.070397 | 39.6908
152 | 0.38406 | 0.098474 | -0.38377 | -0.098288 | 0.00029183 | 0.00018628 | 0.57503 | 0.57503 | 0.57503 | 0.99522 | -0.090224 | 0.9944 | -0.10591 | 39.4936
153 | -0.38824 | -0.099664 | 0.38835 | 0.099739 | 0.00011678 | 7.4546e-05 | 0.58071 | 0.58071 | 0.58071 | 0.99627 | -0.070397 | 0.9966 | -0.064202 | 39.8838
154 | -0.38934 | -0.099987 | 0.38987 | 0.10032 | 0.00052166 | 0.000333 | 0.58219 | 0.58219 | 0.58219 | 0.9966 | -0.064202 | 0.99805 | -0.036646 | 39.9854
155 | 0.10493 | 0.026509 | -0.10487 | -0.026475 | 5.543e-05 | 3.4295e-05 | 0.15912 | 0.15912 | 0.15912 | 0.9817 | -0.35011 | 0.98113 | -0.36113 | 10.9288
156 | -0.10701 | -0.027031 | 0.10704 | 0.027048 | 2.8092e-05 | 1.7404e-05 | 0.16228 | 0.16228 | 0.16228 | 0.9817 | -0.35011 | 0.98198 | -0.34463 | 11.1456
157 | 0.10385 | 0.026219 | -0.10378 | -0.026173 | 7.3696e-05 | 4.5567e-05 | 0.15757 | 0.15757 | 0.15757 | 0.98113 | -0.36113 | 0.98037 | -0.37596 | 10.8224
158 | -0.10912 | -0.02757 | 0.10918 | 0.027604 | 5.5566e-05 | 3.4466e-05 | 0.16543 | 0.16543 | 0.16543 | 0.98198 | -0.34463 | 0.98253 | -0.33401 | 11.3621
159 | 0.097439 | 0.024584 | -0.097404 | -0.024563 | 3.5252e-05 | 2.1695e-05 | 0.14795 | 0.14795 | 0.14795 | 0.98037 | -0.37596 | 0.97999 | -0.38352 | 10.1616
160 | -0.11119 | -0.02811 | 0.11126 | 0.028148 | 6.1571e-05 | 3.8233e-05 | 0.16849 | 0.16849 | 0.16849 | 0.98253 | -0.33401 | 0.98312 | -0.32247 | 11.5719
161 | 0.097404 | 0.024563 | -0.097377 | -0.024546 | 2.6962e-05 | 1.6594e-05 | 0.14795 | 0.14795 | 0.14795 | 0.97999 | -0.38352 | 0.97969 | -0.3893 | 10.1616
162 | 0.086927 | 0.021963 | -0.086911 | -0.021953 | 1.6194e-05 | 9.8643e-06 | 0.13201 | 0.13201 | 0.13201 | 0.98031 | -0.37729 | 0.98011 | -0.38118 | 9.0667
163 | -0.089202 | -0.022533 | 0.089242 | 0.022558 | 4.0216e-05 | 2.4559e-05 | 0.13546 | 0.13546 | 0.13546 | 0.98031 | -0.37729 | 0.98079 | -0.36789 | 9.3038
164 | 0.080454 | 0.020335 | -0.080433 | -0.020322 | 2.0331e-05 | 1.228e-05 | 0.12221 | 0.12221 | 0.12221 | 0.98011 | -0.38118 | 0.97984 | -0.38645 | 8.3934
165 | -0.092617 | -0.023403 | 0.092642 | 0.023419 | 2.5436e-05 | 1.5586e-05 | 0.14058 | 0.14058 | 0.14058 | 0.98079 | -0.36789 | 0.98108 | -0.36216 | 9.6554
166 | 0.0097513 | 0.0024439 | -0.0097505 | -0.0024436 | 7.0578e-07 | 3.4361e-07 | 0.014809 | 0.014809 | 0.014809 | 0.97984 | -0.38645 | 0.97976 | -0.38797 | 4.0683
167 | 0.070682 | 0.017878 | -0.070663 | -0.017867 | 1.9355e-05 | 1.188e-05 | 0.1074 | 0.1074 | 0.1074 | 0.97984 | -0.38645 | 0.97954 | -0.39216 | 9.8351
168 | 0.0060287 | 0.0015107 | -0.006028 | -0.0015106 | 6.4012e-07 | 1.5189e-07 | 0.0091437 | 0.0091438 | 0.0091438 | 0.98108 | -0.36216 | 0.98097 | -0.36439 | 2.512
169 | -0.098671 | -0.02493 | 0.098728 | 0.024965 | 5.7324e-05 | 3.5309e-05 | 0.14973 | 0.14973 | 0.14973 | 0.98108 | -0.36216 | 0.9817 | -0.35005 | 10.2834
170 | 0.0079495 | 0.0019922 | -0.0079485 | -0.0019918 | 9.4914e-07 | 3.8881e-07 | 0.012073 | 0.012073 | 0.012073 | 0.97976 | -0.38797 | 0.97963 | -0.39047 | 3.3169
171 | 0.069691 | 0.017623 | -0.069608 | -0.01757 | 8.246e-05 | 5.2528e-05 | 0.10592 | 0.10592 | 0.10592 | 0.97954 | -0.39216 | 0.97828 | -0.41686 | 29.0998
172 | 0.0037359 | 0.00093611 | -0.0037356 | -0.00093623 | 2.8962e-07 | -1.1824e-07 | 0.0056668 | 0.0056669 | 0.0056669 | 0.98097 | -0.36439 | 0.98089 | -0.36602 | 1.5568
173 | -0.10125 | -0.025596 | 0.10126 | 0.025607 | 1.8081e-05 | 1.1158e-05 | 0.15354 | 0.15354 | 0.15354 | 0.9817 | -0.35005 | 0.9819 | -0.34632 | 10.5455
174 | 0.0037586 | 0.00094172 | -0.0037581 | -0.00094188 | 4.1157e-07 | -1.605e-07 | 0.005709 | 0.0057091 | 0.0057091 | 0.97963 | -0.39047 | 0.97951 | -0.39277 | 1.5684
175 | 0.065333 | 0.016499 | -0.065235 | -0.016437 | 9.7293e-05 | 6.1939e-05 | 0.09942 | 0.09942 | 0.09942 | 0.97828 | -0.41686 | 0.97669 | -0.44798 | 27.3131
176 | -0.10126 | -0.025607 | 0.10129 | 0.025624 | 2.7329e-05 | 1.6865e-05 | 0.15354 | 0.15354 | 0.15354 | 0.9819 | -0.34632 | 0.98219 | -0.3407 | 10.5455
177 | 0.0038753 | 0.00097113 | -0.0038751 | -0.0009712 | 2.0836e-07 | -7.0638e-08 | 0.0058711 | 0.0058712 | 0.0058712 | 0.98219 | -0.3407 | 0.98213 | -0.34183 | 1.613
178 | -0.13289 | -0.033556 | 0.13293 | 0.033585 | 4.6776e-05 | 2.9314e-05 | 0.20141 | 0.20141 | 0.20141 | 0.98219 | -0.3407 | 0.98256 | -0.33335 | 13.8332
179 | 0.027719 | 0.0069608 | -0.0277 | -0.006949 | 1.8947e-05 | 1.1764e-05 | 0.041999 | 0.042 | 0.042 | 0.98219 | -0.3407 | 0.98145 | -0.35504 | 11.5383
180 | 0.0099132 | 0.0024849 | -0.0099127 | -0.0024847 | 4.5809e-07 | 2.2649e-07 | 0.015122 | 0.015122 | 0.015122 | 0.97547 | -0.47188 | 0.97542 | -0.47285 | 4.1544
181 | 0.050814 | 0.012846 | -0.050808 | -0.012842 | 6.3792e-06 | 4.0463e-06 | 0.076986 | 0.076986 | 0.076986 | 0.98266 | -0.3316 | 0.98253 | -0.33422 | 21.15
182 | -0.0536 | -0.013544 | 0.05366 | 0.013583 | 5.9963e-05 | 3.8069e-05 | 0.081205 | 0.081205 | 0.081205 | 0.98266 | -0.3316 | 0.98386 | -0.3083 | 22.309
183 | 0.048762 | 0.01233 | -0.048711 | -0.012297 | 5.0759e-05 | 3.2172e-05 | 0.073888 | 0.073888 | 0.073888 | 0.98253 | -0.33422 | 0.98141 | -0.35595 | 20.299
184 | -0.063097 | -0.015947 | 0.063122 | 0.015963 | 2.5522e-05 | 1.6239e-05 | 0.095477 | 0.095477 | 0.095477 | 0.98386 | -0.3083 | 0.9843 | -0.29987 | 26.2299
185 | 0.0094367 | 0.0023647 | -0.009436 | -0.0023643 | 7.1751e-07 | 3.3993e-07 | 0.014272 | 0.014272 | 0.014272 | 0.98386 | -0.3083 | 0.98378 | -0.30989 | 3.9209
186 | 0.046095 | 0.011642 | -0.046085 | -0.011635 | 1.0195e-05 | 6.4543e-06 | 0.069922 | 0.069922 | 0.069922 | 0.98141 | -0.35595 | 0.98117 | -0.36057 | 19.2092
187 | 0.044754 | 0.011302 | -0.04472 | -0.01128 | 3.3918e-05 | 2.146e-05 | 0.067903 | 0.067903 | 0.067903 | 0.98117 | -0.36057 | 0.98036 | -0.3764 | 18.6546
188 | 0.04273 | 0.010782 | -0.042725 | -0.010778 | 5.3762e-06 | 3.3978e-06 | 0.064883 | 0.064883 | 0.064883 | 0.98036 | -0.3764 | 0.98023 | -0.37902 | 17.825
189 | 0.040373 | 0.010189 | -0.040331 | -0.010162 | 4.2153e-05 | 2.6602e-05 | 0.061314 | 0.061314 | 0.061314 | 0.98023 | -0.37902 | 0.97911 | -0.40085 | 16.8444
190 | 0.018716 | 0.0046921 | -0.018714 | -0.004691 | 1.8399e-06 | 1.1008e-06 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.98075 | -0.36875 | 0.98065 | -0.37081 | 7.8013
191 | -0.021081 | -0.0052847 | 0.021087 | 0.0052885 | 6.1639e-06 | 3.742e-06 | 0.031984 | 0.031984 | 0.031984 | 0.98075 | -0.36875 | 0.98107 | -0.36261 | 8.7869
192 | 0.016408 | 0.004113 | -0.016406 | -0.004112 | 1.736e-06 | 1.0168e-06 | 0.024897 | 0.024897 | 0.024897 | 0.98065 | -0.37081 | 0.98053 | -0.37303 | 6.8399
193 | -0.023567 | -0.0059101 | 0.023576 | 0.0059154 | 8.5131e-06 | 5.224e-06 | 0.035747 | 0.035747 | 0.035747 | 0.98107 | -0.36261 | 0.98145 | -0.35504 | 9.8205
194 | 0.00862 | 0.0021606 | -0.0086189 | -0.0021601 | 1.0621e-06 | 4.7101e-07 | 0.013081 | 0.013081 | 0.013081 | 0.98053 | -0.37303 | 0.9804 | -0.37562 | 3.5938
195 | 0.0077861 | 0.0019514 | -0.0077854 | -0.0019511 | 6.7179e-07 | 2.6811e-07 | 0.011816 | 0.011816 | 0.011816 | 0.98053 | -0.37303 | 0.98044 | -0.37484 | 3.2461
196 | 0.0086189 | 0.0021601 | -0.0086177 | -0.0021596 | 1.2436e-06 | 5.5158e-07 | 0.013081 | 0.013082 | 0.013082 | 0.9804 | -0.37562 | 0.98025 | -0.37865 | 3.5938
197 | 0.0054593 | 0.0013681 | -0.0054589 | -0.0013681 | 4.726e-07 | 7.0979e-08 | 0.0082856 | 0.0082857 | 0.0082857 | 0.98044 | -0.37484 | 0.98035 | -0.37666 | 2.2763
198 | 0.0063563 | 0.0015928 | -0.0063558 | -0.0015927 | 4.8694e-07 | 1.3583e-07 | 0.0096487 | 0.0096488 | 0.0096488 | 0.98025 | -0.37865 | 0.98017 | -0.38025 | 2.6508
199 | 0.0042219 | 0.001058 | -0.0042217 | -0.0010581 | 1.1851e-07 | -2.1187e-08 | 0.0064081 | 0.0064081 | 0.0064081 | 0.98035 | -0.37666 | 0.98032 | -0.37725 | 1.7605
200 | 0.0063558 | 0.0015927 | -0.0063552 | -0.0015925 | 5.3965e-07 | 1.5057e-07 | 0.0096488 | 0.0096488 | 0.0096488 | 0.98017 | -0.38025 | 0.98007 | -0.38204 | 2.6508
201 | 0.046521 | 0.011722 | -0.046476 | -0.011694 | 4.4542e-05 | 2.8212e-05 | 0.070953 | 0.070953 | 0.070953 | 0.97594 | -0.46271 | 0.97492 | -0.48274 | 19.4926
202 | 0.003126 | 0.00078318 | -0.0031258 | -0.00078331 | 1.4726e-07 | -1.2544e-07 | 0.004746 | 0.0047461 | 0.0047461 | 0.98007 | -0.38204 | 0.98002 | -0.38303 | 1.3039
203 | 0.00066886 | 0.00016753 | -0.00066885 | -0.00016763 | 3.2422e-09 | -1.0356e-07 | 0.0010155 | 0.0010156 | 0.0010156 | 0.98002 | -0.38303 | 0.98002 | -0.38313 | 0.279
204 | -0.0050589 | -0.0012679 | 0.0050596 | 0.0012679 | 6.5787e-07 | 5.3917e-08 | 0.0077206 | 0.0077205 | 0.0077206 | 0.97502 | -0.48084 | 0.97515 | -0.47811 | 2.121
205 | -0.0088853 | -0.0022268 | 0.0088875 | 0.0022278 | 2.2294e-06 | 1.0232e-06 | 0.013558 | 0.013558 | 0.013558 | 0.97515 | -0.47811 | 0.97542 | -0.47285 | 3.7248
206 | 0.038134 | 0.0096114 | -0.038131 | -0.0096097 | 2.6386e-06 | 1.6624e-06 | 0.057974 | 0.057974 | 0.057974 | 0.97911 | -0.40085 | 0.97903 | -0.4023 | 15.9268
207 | 0.037226 | 0.0093829 | -0.037225 | -0.0093823 | 8.4128e-07 | 5.2961e-07 | 0.056598 | 0.056598 | 0.056598 | 0.97903 | -0.4023 | 0.97901 | -0.40277 | 15.5488
208 | 0.036061 | 0.0090906 | -0.036047 | -0.0090817 | 1.4056e-05 | 8.8393e-06 | 0.054828 | 0.054828 | 0.054828 | 0.97901 | -0.40277 | 0.97859 | -0.41092 | 15.0627
209 | 0.035289 | 0.0088919 | -0.035262 | -0.0088746 | 2.7488e-05 | 1.7273e-05 | 0.053676 | 0.053677 | 0.053677 | 0.97859 | -0.41092 | 0.97776 | -0.42721 | 14.7463
210 | 0.03076 | 0.0077464 | -0.030759 | -0.0077461 | 3.5416e-07 | 2.2126e-07 | 0.046826 | 0.046826 | 0.046826 | 0.97776 | -0.42721 | 0.97775 | -0.42745 | 12.8642
211 | 0.029849 | 0.0075179 | -0.029848 | -0.0075175 | 7.2176e-07 | 4.5023e-07 | 0.04544 | 0.04544 | 0.04544 | 0.97775 | -0.42745 | 0.97772 | -0.42796 | 12.4834
212 | -0.0029621 | -0.00074237 | 0.0029624 | 0.00074209 | 2.9445e-07 | -2.8329e-07 | 0.0045386 | 0.0045384 | 0.0045386 | 0.97116 | -0.55693 | 0.97126 | -0.55485 | 1.2469
213 | -0.0029624 | -0.00074209 | 0.0029624 | 0.00074206 | 3.4313e-08 | -3.3021e-08 | 0.0045384 | 0.0045384 | 0.0045384 | 0.97126 | -0.55485 | 0.97128 | -0.5546 | 1.2468
214 | -0.0056709 | -0.0014209 | 0.0056711 | 0.0014209 | 2.59e-07 | 5.2501e-08 | 0.0086877 | 0.0086877 | 0.0086877 | 0.97128 | -0.5546 | 0.97132 | -0.55364 | 2.3867
215 | -0.012603 | -0.0031582 | 0.012605 | 0.0031594 | 2.1689e-06 | 1.196e-06 | 0.019307 | 0.019307 | 0.019307 | 0.97132 | -0.55364 | 0.97151 | -0.55003 | 5.3041
216 | -0.014162 | -0.0035497 | 0.014166 | 0.0035515 | 3.1629e-06 | 1.8022e-06 | 0.021692 | 0.021692 | 0.021692 | 0.97151 | -0.55003 | 0.97174 | -0.54534 | 5.9593
217 | -0.01638 | -0.0041065 | 0.01638 | 0.0041067 | 3.6057e-07 | 2.1183e-07 | 0.025083 | 0.025083 | 0.025083 | 0.97174 | -0.54534 | 0.97177 | -0.54488 | 6.8909
218 | 0.044575 | 0.011217 | -0.044508 | -0.011174 | 6.7728e-05 | 4.286e-05 | 0.068052 | 0.068052 | 0.068052 | 0.97492 | -0.48274 | 0.9733 | -0.51459 | 18.6956
219 | -0.018636 | -0.0046721 | 0.018639 | 0.0046738 | 2.7941e-06 | 1.6749e-06 | 0.028538 | 0.028537 | 0.028538 | 0.97177 | -0.54488 | 0.97193 | -0.54174 | 7.84
220 | -0.020876 | -0.0052343 | 0.02088 | 0.0052367 | 4.0036e-06 | 2.4327e-06 | 0.031962 | 0.031961 | 0.031962 | 0.97193 | -0.54174 | 0.97213 | -0.53771 | 8.7806
221 | 0.0037649 | 0.00094335 | -0.0037645 | -0.00094348 | 3.674e-07 | -1.3059e-07 | 0.0057627 | 0.0057629 | 0.0057629 | 0.97213 | -0.53771 | 0.97203 | -0.53976 | 1.5832
222 | -0.024645 | -0.0061801 | 0.024653 | 0.0061852 | 8.2933e-06 | 5.115e-06 | 0.037724 | 0.037724 | 0.037724 | 0.97213 | -0.53771 | 0.97249 | -0.53065 | 10.3638
223 | -0.02625 | -0.0065855 | 0.026251 | 0.0065861 | 9.5513e-07 | 5.917e-07 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.97249 | -0.53065 | 0.97253 | -0.52989 | 11.0352
224 | -0.027807 | -0.0069761 | 0.027827 | 0.0069887 | 2.0299e-05 | 1.262e-05 | 0.042549 | 0.042549 | 0.042549 | 0.97253 | -0.52989 | 0.9733 | -0.51459 | 11.6893
225 | 0.01668 | 0.0041856 | -0.016672 | -0.0041809 | 8.064e-06 | 4.7503e-06 | 0.025503 | 0.025503 | 0.025503 | 0.9733 | -0.51459 | 0.97279 | -0.52474 | 7.0064
226 | 0.028935 | 0.0072886 | -0.028915 | -0.007276 | 2.0187e-05 | 1.2572e-05 | 0.04405 | 0.04405 | 0.04405 | 0.97772 | -0.42796 | 0.97698 | -0.44256 | 12.1016
227 | 0.027167 | 0.0068381 | -0.027154 | -0.0068298 | 1.3361e-05 | 8.2909e-06 | 0.041388 | 0.041388 | 0.041388 | 0.97698 | -0.44256 | 0.97645 | -0.45285 | 11.3705
228 | 0.025596 | 0.0064393 | -0.025582 | -0.0064307 | 1.3884e-05 | 8.5817e-06 | 0.039014 | 0.039014 | 0.039014 | 0.97645 | -0.45285 | 0.97587 | -0.46421 | 10.7182
229 | 0.0018372 | 0.00046036 | -0.0018372 | -0.00046045 | 2.4158e-08 | -8.7096e-08 | 0.0028014 | 0.0028014 | 0.0028014 | 0.97587 | -0.46421 | 0.97586 | -0.46449 | 0.76962
230 | 0.023745 | 0.0059704 | -0.023734 | -0.0059639 | 1.0487e-05 | 6.4454e-06 | 0.036213 | 0.036213 | 0.036213 | 0.97587 | -0.46421 | 0.9754 | -0.47347 | 9.9487
231 | -0.02199 | -0.0055227 | 0.022002 | 0.0055298 | 1.1687e-05 | 7.135e-06 | 0.033571 | 0.033571 | 0.033571 | 0.97484 | -0.4846 | 0.9754 | -0.47347 | 9.2228
232 | 0.012504 | 0.0031362 | -0.012499 | -0.0031335 | 4.817e-06 | 2.6472e-06 | 0.019127 | 0.019127 | 0.019127 | 0.97279 | -0.52474 | 0.97238 | -0.53282 | 5.2547
233 | 0.012499 | 0.0031335 | -0.012496 | -0.0031322 | 2.3866e-06 | 1.3117e-06 | 0.019127 | 0.019127 | 0.019127 | 0.97238 | -0.53282 | 0.97217 | -0.53683 | 5.2547
234 | 0.010214 | 0.0025602 | -0.010214 | -0.0025602 | 4.7869e-08 | 2.416e-08 | 0.015634 | 0.015634 | 0.015634 | 0.97217 | -0.53683 | 0.97217 | -0.53693 | 4.295
235 | 0.0081786 | 0.0020501 | -0.0081773 | -0.0020495 | 1.3177e-06 | 5.6537e-07 | 0.012518 | 0.012519 | 0.012519 | 0.97217 | -0.53693 | 0.972 | -0.54031 | 3.4391
236 | 0.0068039 | 0.0017053 | -0.006803 | -0.001705 | 9.4039e-07 | 3.154e-07 | 0.010416 | 0.010416 | 0.010416 | 0.972 | -0.54031 | 0.97185 | -0.54321 | 2.8616

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57442 | 0.1475

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011115 | 0.00027856
1 | 0.0045714 | 0.0011457
2 | 0.00081588 | 0.00020448
3 | 0.0010877 | 0.00027259
4 | 0.0029947 | 0.00075054
5 | 0.0010209 | 0.00025585
6 | 0.0017286 | 0.00043324
7 | 0.0012793 | 0.00032062
8 | 0.012197 | 0.0030569
9 | 0.0024116 | 0.00060441
10 | 0.0069962 | 0.0017534
11 | 0.0051539 | 0.0012917
12 | 0.026722 | 0.0066971
13 | 0.00092281 | 0.00023128
14 | 0.0020137 | 0.00050468
15 | 0.0012911 | 0.00032357
16 | 0.0017082 | 0.00042811
17 | 0.0016193 | 0.00040582
18 | 0.0016386 | 0.00041067
19 | 0.0016443 | 0.0004121
20 | 0.00070962 | 0.00017785
21 | 0.001657 | 0.00041529
22 | 0.00092658 | 0.00023222
23 | 0.0037009 | 0.00092754
24 | 0.0021134 | 0.00052966
25 | 0.0016622 | 0.00041657
26 | 0.0016229 | 0.00040673
27 | 0.001704 | 0.00042705
28 | 0.0024141 | 0.00060503
29 | 0.0027971 | 0.00070101
30 | 0.0052588 | 0.001318
31 | 0.0025646 | 0.00064275
32 | 0.0016738 | 0.00041949
33 | 0.0017052 | 0.00042737
34 | 0.0017081 | 0.0004281
35 | 0.0031099 | 0.00077941
36 | 0.0017135 | 0.00042945
37 | 0.0041962 | 0.0010517
38 | 0.0016053 | 0.00040232
39 | 0.0024008 | 0.00060171
40 | 0.0020899 | 0.00052378
41 | 0.0025955 | 0.00065049
42 | 0.0026548 | 0.00066534
43 | 0.0028234 | 0.00070762
44 | 0.0019747 | 0.00049491
45 | 0.0023053 | 0.00057777
46 | 0.0022082 | 0.00055342
47 | 0.0021914 | 0.00054921
48 | 0.0037206 | 0.00093246
49 | 0.0042519 | 0.0010656
50 | 0.0047353 | 0.0011868
51 | 0.0030842 | 0.00077296
52 | 0.0025077 | 0.00062848
53 | 0.0014856 | 0.00037234
54 | 0.0018406 | 0.0004613
55 | 0.0044165 | 0.0011069
56 | 0.0041088 | 0.0010298
57 | 0.0035283 | 0.00088426
58 | 0.0019374 | 0.00048557
59 | 0.0026965 | 0.00067582
60 | 0.0093574 | 0.0023452
61 | 0.0064337 | 0.0016124
62 | 0.0063536 | 0.0015924
63 | 0.0018641 | 0.00046718
64 | 0.0028051 | 0.00070302
65 | 0.0063539 | 0.0015924
66 | 0.0014908 | 0.00037362
67 | 0.0015954 | 0.00039984
68 | 0.00267 | 0.00066917
69 | 0.0013824 | 0.00034645
70 | 0.0031985 | 0.00080161
71 | 0.0019945 | 0.00049987
72 | 0.0020166 | 0.0005054
73 | 0.00060619 | 0.00015192
74 | 0.0013034 | 0.00032666
75 | 0.0013907 | 0.00034854
76 | 0.002823 | 0.00070752
77 | 0.0043692 | 0.001095
78 | 0.0013059 | 0.00032729
79 | 0.0024026 | 0.00060214
80 | 0.0020185 | 0.00050589
81 | 0.0021661 | 0.00054287
82 | 0.0042264 | 0.0010592
83 | 0.0032924 | 0.00082516
84 | 0.0017586 | 0.00044075
85 | 0.0028542 | 0.00071534
86 | 0.0010691 | 0.00026795
87 | 0.0020332 | 0.00050958
88 | 0.0059701 | 0.0014963
89 | 0.0013312 | 0.00033364
90 | 0.0026332 | 0.00065995
91 | 0.0041516 | 0.0010405
92 | 0.00152 | 0.00038094
93 | 0.0029929 | 0.00075009
94 | 0.0019332 | 0.00048449
95 | 0.004311 | 0.0010804
96 | 0.0006955 | 0.00017431
97 | 0.0040344 | 0.0010111
98 | 0.0028863 | 0.00072339
99 | 0.0018862 | 0.00047273
100 | 0.00081903 | 0.00020527
101 | 0.0018493 | 0.00046348
102 | 0.00063363 | 0.0001588
103 | 0.0030108 | 0.00075459
104 | 0.002055 | 0.00051504
105 | 0.007281 | 0.0018248
106 | 0.0081327 | 0.0020382
107 | 0.0056327 | 0.0014117
108 | 0.0032138 | 0.00080545
109 | 0.0078415 | 0.0019653
110 | 0.0013196 | 0.00033072
111 | 0.0033815 | 0.00084749
112 | 0.0016758 | 0.00042
113 | 0.0012976 | 0.00032521
114 | 0.0048044 | 0.0012041
115 | 0.0018644 | 0.00046727
116 | 0.0019988 | 0.00050094
117 | 0.0016308 | 0.00040871
118 | 0.0019202 | 0.00048126
119 | 0.0018821 | 0.0004717
120 | 0.0017589 | 0.00044083
121 | 0.00099093 | 0.00024835
122 | 0.0056244 | 0.0014096
123 | 0.0020829 | 0.00052202
124 | 0.0010218 | 0.00025608
125 | 0.0020803 | 0.00052136
126 | 0.0063392 | 0.0015887
127 | 0.0020181 | 0.00050579
128 | 0.002553 | 0.00063985
129 | 0.0024789 | 0.00062126
130 | 0.0016624 | 0.00041664
131 | 0.0022744 | 0.00057003
132 | 0.0064576 | 0.0016184
133 | 0.0033745 | 0.00084573
134 | 0.0018011 | 0.00045139
135 | 0.00097193 | 0.00024359
136 | 0.0022922 | 0.00057447
137 | 0.0025175 | 0.00063094
138 | 0.00419 | 0.0010501
139 | 0.0042756 | 0.0010716
140 | 0.0037356 | 0.00093623
141 | 0.0037581 | 0.00094188
142 | 0.0023224 | 0.00058205
143 | 0.0013193 | 0.00033065
144 | 0.0027859 | 0.00069821
145 | 0.0020455 | 0.00051264
146 | 0.0026163 | 0.00065572
147 | 0.0018792 | 0.00047098
148 | 0.0013312 | 0.00033362
149 | 0.0019895 | 0.00049862
150 | 0.0023514 | 0.00058932
151 | 0.0023645 | 0.00059259
152 | 0.0023064 | 0.00057805
153 | 0.0024806 | 0.00062169
154 | 0.0041243 | 0.0010337
155 | 0.0023261 | 0.00058297
156 | 0.0022614 | 0.00056677
157 | 0.001237 | 0.00031002
158 | 0.0038751 | 0.0009712
159 | 0.0022581 | 0.00056593
160 | 0.0042217 | 0.0010581
161 | 0.0048379 | 0.0012125
162 | 0.0017285 | 0.00043321
163 | 0.0040744 | 0.0010211
164 | 0.0032292 | 0.00080932
165 | 0.002457 | 0.00061578
166 | 0.00066885 | 0.00016763
167 | 0.0050589 | 0.0012679
168 | 0.0038258 | 0.00095882
169 | 0.0010252 | 0.00025694
170 | 0.0021978 | 0.00055083
171 | 0.00090526 | 0.00022688
172 | 0.0011641 | 0.00029176
173 | 0.00075753 | 0.00018985
174 | 0.0045017 | 0.0011282
175 | 0.00091068 | 0.00022824
176 | 0.0029621 | 0.00074237
177 | 0.0027084 | 0.0006788
178 | 0.0069319 | 0.0017373
179 | 0.0015572 | 0.00039027
180 | 0.0022144 | 0.00055499
181 | 0.001901 | 0.00047645
182 | 0.0022561 | 0.00056544
183 | 0.0022365 | 0.00056052
184 | 0.0037645 | 0.00094348
185 | 0.0015972 | 0.0004003
186 | 0.0015561 | 0.00039
187 | 0.00091327 | 0.00022889
188 | 0.0017474 | 0.00043795
189 | 0.001558 | 0.00039047
190 | 0.0015253 | 0.00038227
191 | 0.0017321 | 0.0004341
192 | 0.0018372 | 0.00046045
193 | 0.0041685 | 0.0010447
194 | 0.0022824 | 0.00057202
195 | 0.0020353 | 0.0005101
196 | 0.0013734 | 0.0003442
197 | 0.006803 | 0.001705

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1