## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2493-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2493-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2493-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2493-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2493-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2493-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2493-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2493-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2493-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2493-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2493-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2493-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2493-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2493-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2493-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2493-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2493-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2493-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2493-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2493-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2493-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2493-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2493-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2493-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2493-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2493-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2493-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2493-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2493-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2493-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2493-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2493-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2493-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2493-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2493-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2493-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2493-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2493-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2493-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2493-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2493-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2493-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2493-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2493-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2493-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2493-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2493-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2493-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2493-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2493-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2493-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2493-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2493-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2493-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2493-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2493-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2493-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2493-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2493-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2493-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2493-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2493-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2493-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2493-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2493-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2493-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2493-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2493-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2493-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2493-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2493-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2493-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2493-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2493-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2493-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2493-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2493-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2493-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2493-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2493-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2493-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2493-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2493-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2493-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2493-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2493-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2493-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2493-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2493-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2493-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2493-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2493-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2493-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2493-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2493-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2493-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2493-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2493-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2493-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2493-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2493-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2493-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2493-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2493-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2493-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2493-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2493-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2493-2_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2493-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2493-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2493-2_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2493-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2493-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2493-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2493-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2493-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2493-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2493-2_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2493-2_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2493-2_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2493-2_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2493-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2493-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2493-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2493-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2493-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2493-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2493-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2493-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2493-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2493-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2493-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2493-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2493-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2493-2_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2493-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2493-2_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2493-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2493-2_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2493-2_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2493-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2493-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2493-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2493-2_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2493-2_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2493-2_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2493-2_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2493-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2493-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2493-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2493-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2493-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2493-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2493-2_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2493-2_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2493-2_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2493-2_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2493-2_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2493-2_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2493-2_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2493-2_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2493-2_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2493-2_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2493-2_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2493-2_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2493-2_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2493-2_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2493-2_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2493-2_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2493-2_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2493-2_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2493-2_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2493-2_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2493-2_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2493-2_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2493-2_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2493-2_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2493-2_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2493-2_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2493-2_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2493-2_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2493-2_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2493-2_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2493-2_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2493-2_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_291_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2493-2_0_6_load_0 | 0 | 0.0026136 | 0.00065502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2493-2_0_6_load_1 | 1 | 0.0019793 | 0.00049607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2493-2_0_6_load_2 | 2 | 0.0014431 | 0.00036168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2493-2_0_6_load_3 | 3 | 0.0021726 | 0.0005445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2493-2_0_6_load_4 | 4 | 0.001436 | 0.0003599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2493-2_0_6_load_35 | 5 | 0.0020035 | 0.00050212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2493-2_0_6_load_32 | 6 | 0.0054267 | 0.0013601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2493-2_0_6_load_33 | 7 | 0.0014322 | 0.00035893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2493-2_0_6_load_5 | 8 | 0.0010275 | 0.0002575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2493-2_0_6_load_6 | 9 | 0.0011608 | 0.00029092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2493-2_0_6_load_7 | 10 | 0.001011 | 0.00025337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2493-2_0_6_load_8 | 11 | 0.0043241 | 0.0010837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2493-2_0_6_load_9 | 12 | 0.0022924 | 0.00057454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2493-2_0_6_load_14 | 13 | 0.0011002 | 0.00027573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2493-2_0_6_load_97 | 16 | 0.0038657 | 0.00096884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2493-2_0_6_load_10 | 17 | 0.0022343 | 0.00055996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2493-2_0_6_load_11 | 18 | 0.0023826 | 0.00059714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2493-2_0_6_load_13 | 19 | 0.0014059 | 0.00035236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2493-2_0_6_load_15 | 20 | 0.00088185 | 0.00022101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2493-2_0_6_load_48 | 22 | 0.0024739 | 0.00062002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2493-2_0_6_load_22 | 23 | 0.0046674 | 0.0011698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2493-2_0_6_load_19 | 24 | 0.0017282 | 0.00043313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2493-2_0_6_load_47 | 25 | 0.0010915 | 0.00027354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2493-2_0_6_load_16 | 26 | 0.0022777 | 0.00057085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2493-2_0_6_load_17 | 27 | 0.0017253 | 0.0004324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2493-2_0_6_load_18 | 28 | 0.0041427 | 0.0010383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2493-2_0_6_load_20 | 29 | 0.0024892 | 0.00062386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2493-2_0_6_load_31 | 30 | 0.00076156 | 0.00019086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2493-2_0_6_load_23 | 31 | 0.0051077 | 0.0012801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2493-2_0_6_load_24 | 32 | 0.0028819 | 0.00072226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2493-2_0_6_load_25 | 33 | 0.0027853 | 0.00069807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2493-2_0_6_load_34 | 34 | 0.0031334 | 0.00078531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2493-2_0_6_load_26 | 35 | 0.0019162 | 0.00048024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2493-2_0_6_load_27 | 36 | 0.00071057 | 0.00017809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2493-2_0_6_load_28 | 37 | 0.0012724 | 0.00031889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2493-2_0_6_load_29 | 38 | 0.0015715 | 0.00039384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2493-2_0_6_load_36 | 40 | 0.001737 | 0.00043533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2493-2_0_6_load_46 | 41 | 0.0033409 | 0.0008373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2493-2_0_6_load_61 | 42 | 0.0035178 | 0.00088164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2493-2_0_6_load_37 | 43 | 0.0031112 | 0.00077975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2493-2_0_6_load_45 | 44 | 0.0015569 | 0.0003902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2493-2_0_6_load_38 | 46 | 0.002347 | 0.0005882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2493-2_0_6_load_39 | 47 | 0.0010878 | 0.00027262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2493-2_0_6_load_40 | 48 | 0.0017857 | 0.00044755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2493-2_0_6_load_41 | 49 | 0.001475 | 0.00036968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2493-2_0_6_load_60 | 51 | 0.0015536 | 0.00038938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2493-2_0_6_load_43 | 52 | 0.0031162 | 0.000781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2493-2_0_6_load_44 | 53 | 0.0018324 | 0.00045924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2493-2_0_6_load_82 | 54 | 0.0020116 | 0.00050415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2493-2_0_6_load_76 | 55 | 0.0011855 | 0.00029712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2493-2_0_6_load_83 | 56 | 0.0018123 | 0.00045422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2493-2_0_6_load_75 | 57 | 0.0021945 | 0.00054998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2493-2_0_6_load_49 | 58 | 0.0021514 | 0.00053919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2493-2_0_6_load_50 | 59 | 0.0018124 | 0.00045422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2493-2_0_6_load_52 | 61 | 0.0021562 | 0.00054039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2493-2_0_6_load_53 | 62 | 0.0016339 | 0.0004095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2493-2_0_6_load_54 | 63 | 0.0013236 | 0.00033173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2493-2_0_6_load_94 | 64 | 0.0017326 | 0.00043424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2493-2_0_6_load_68 | 65 | 0.0014875 | 0.00037281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2493-2_0_6_load_95 | 66 | 0.0026605 | 0.00066679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2493-2_0_6_load_121 | 67 | 0.0019782 | 0.00049579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2493-2_0_6_load_66 | 68 | 0.0018981 | 0.00047571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2493-2_0_6_load_55 | 69 | 0.0016248 | 0.00040722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2493-2_0_6_load_56 | 70 | 0.0026606 | 0.0006668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2493-2_0_6_load_57 | 71 | 0.0010369 | 0.00025987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2493-2_0_6_load_58 | 72 | 0.0016172 | 0.00040532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2493-2_0_6_load_59 | 73 | 0.0035047 | 0.00087836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2493-2_0_6_load_79 | 74 | 0.0026491 | 0.00066394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2493-2_0_6_load_91 | 75 | 0.0011164 | 0.0002798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2493-2_0_6_load_80 | 76 | 0.001697 | 0.00042531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2493-2_0_6_load_98 | 77 | 0.0018866 | 0.00047282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2493-2_0_6_load_63 | 78 | 0.0035185 | 0.00088182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2493-2_0_6_load_64 | 79 | 0.0023276 | 0.00058335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2493-2_0_6_load_89 | 80 | 0.0031199 | 0.00078191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2493-2_0_6_load_72 | 82 | 0.0027087 | 0.00067887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2493-2_0_6_load_90 | 84 | 0.0011803 | 0.00029582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2493-2_0_6_load_65 | 85 | 0.0043045 | 0.0010788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2493-2_0_6_load_69 | 87 | 0.0031111 | 0.00077971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2493-2_0_6_load_70 | 88 | 0.0030851 | 0.00077319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2493-2_0_6_load_137 | 90 | 0.0020096 | 0.00050366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2493-2_0_6_load_131 | 91 | 0.0033025 | 0.00082767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2493-2_0_6_load_81 | 92 | 0.0018585 | 0.00046578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2493-2_0_6_load_87 | 93 | 0.0036071 | 0.00090403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2493-2_0_6_load_118 | 94 | 0.0025307 | 0.00063424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2493-2_0_6_load_119 | 95 | 0.0015714 | 0.00039383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2493-2_0_6_load_77 | 96 | 0.0018701 | 0.00046869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2493-2_0_6_load_78 | 97 | 0.0016936 | 0.00042446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2493-2_0_6_load_107 | 98 | 0.0040893 | 0.0010249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2493-2_0_6_load_116 | 99 | 0.0041217 | 0.001033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2493-2_0_6_load_92 | 100 | 0.0010602 | 0.00026572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2493-2_0_6_load_93 | 101 | 0.0012727 | 0.00031896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2493-2_0_6_load_84 | 102 | 0.0010373 | 0.00025997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2493-2_0_6_load_85 | 103 | 0.0026662 | 0.00066822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2493-2_0_6_load_86 | 104 | 0.0046819 | 0.0011734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2493-2_0_6_load_88 | 105 | 0.0025998 | 0.00065157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2493-2_0_6_load_141 | 107 | 0.0022068 | 0.00055309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2493-2_0_6_load_99 | 108 | 0.0026637 | 0.00066758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2493-2_0_6_load_122 | 109 | 0.0020414 | 0.00051163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2493-2_0_6_load_185 | 110 | 0.0041281 | 0.0010346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2493-2_0_6_load_100 | 111 | 0.0010055 | 0.00025199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2493-2_0_6_load_101 | 112 | 0.0012876 | 0.00032272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2493-2_0_6_load_105 | 113 | 0.00078803 | 0.0001975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2493-2_0_6_load_102 | 114 | 0.000593 | 0.00014862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2493-2_0_6_load_104 | 115 | 0.0011682 | 0.00029277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2493-2_0_6_load_180 | 118 | 0.0012565 | 0.0003149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2493-2_0_6_load_178 | 119 | 0.0037024 | 0.00092791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2493-2_0_6_load_170 | 120 | 0.0012626 | 0.00031644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2493-2_0_6_load_108 | 122 | 0.0027349 | 0.00068544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2493-2_0_6_load_109 | 123 | 0.0018617 | 0.00046659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2493-2_0_6_load_111 | 125 | 0.0020213 | 0.00050658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2493-2_0_6_load_126 | 127 | 0.0023206 | 0.00058159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2493-2_0_6_load_140 | 128 | 0.0019859 | 0.00049771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2493-2_0_6_load_135 | 129 | 0.0021396 | 0.00053624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2493-2_0_6_load_113 | 130 | 0.0018087 | 0.00045331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2493-2_0_6_load_115 | 131 | 0.0018103 | 0.00045371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2493-2_0_6_load_117 | 132 | 0.0024046 | 0.00060265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2493-2_0_6_load_124 | 133 | 0.0018187 | 0.00045581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2493-2_0_6_load_148 | 134 | 0.0028742 | 0.00072034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2493-2_0_6_load_125 | 135 | 0.0018152 | 0.00045493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2493-2_0_6_load_136 | 138 | 0.0025245 | 0.0006327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2493-2_0_6_load_142 | 139 | 0.0023987 | 0.00060116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2493-2_0_6_load_123 | 140 | 0.0021568 | 0.00054053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2493-2_0_6_load_138 | 141 | 0.0017707 | 0.00044379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2493-2_0_6_load_154 | 143 | 0.001567 | 0.00039274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2493-2_0_6_load_151 | 144 | 0.0022343 | 0.00055996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2493-2_0_6_load_162 | 145 | 0.0011687 | 0.0002929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2493-2_0_6_load_152 | 146 | 0.004099 | 0.0010273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2493-2_0_6_load_128 | 147 | 0.0028171 | 0.00070603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2493-2_0_6_load_129 | 148 | 0.0026421 | 0.00066218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2493-2_0_6_load_132 | 150 | 0.0023272 | 0.00058326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2493-2_0_6_load_133 | 151 | 0.0021705 | 0.00054398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2493-2_0_6_load_134 | 152 | 0.0027073 | 0.0006785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2493-2_0_6_load_144 | 153 | 0.0022396 | 0.00056129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2493-2_0_6_load_150 | 154 | 0.00384 | 0.0009624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2493-2_0_6_load_159 | 155 | 0.004028 | 0.0010095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2493-2_0_6_load_145 | 156 | 0.0023463 | 0.00058804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2493-2_0_6_load_143 | 157 | 0.0024394 | 0.00061138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2493-2_0_6_load_147 | 158 | 0.0023709 | 0.0005942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2493-2_0_6_load_146 | 160 | 0.0028422 | 0.00071233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2493-2_0_6_load_158 | 161 | 0.0022238 | 0.00055733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2493-2_0_6_load_156 | 162 | 0.0020918 | 0.00052424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2493-2_0_6_load_153 | 163 | 0.0035842 | 0.00089828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2493-2_0_6_load_163 | 164 | 0.0016603 | 0.0004161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2493-2_0_6_load_160 | 165 | 0.0026642 | 0.00066772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2493-2_0_6_load_157 | 166 | 0.0035637 | 0.00089314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2493-2_0_6_load_165 | 169 | 0.0067441 | 0.0016902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2493-2_0_6_load_171 | 170 | 0.0014724 | 0.00036901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2493-2_0_6_load_184 | 171 | 0.0014637 | 0.00036683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2493-2_0_6_load_164 | 172 | 0.0022021 | 0.00055191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2493-2_0_6_load_179 | 174 | 0.0023184 | 0.00058104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2493-2_0_6_load_169 | 175 | 0.0024624 | 0.00061712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2493-2_0_6_load_167 | 176 | 0.0024215 | 0.00060688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2493-2_0_6_load_168 | 177 | 0.0013318 | 0.00033379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2493-2_0_6_load_172 | 178 | 0.0041642 | 0.0010436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2493-2_0_6_load_173 | 179 | 0.0021269 | 0.00053305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2493-2_0_6_load_174 | 180 | 0.0080277 | 0.0020119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2493-2_0_6_load_176 | 182 | 0.0043766 | 0.0010969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2493-2_0_6_load_182 | 183 | 0.0028089 | 0.00070397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2493-2_0_6_load_183 | 184 | 0.0074936 | 0.0018781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 88 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2493-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2493-2_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2493-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2493-2_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0091746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2493-2_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.028154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2493-2_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.010405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2493-2_0_6_line_6 |  | 6 | 7 | 0.013304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2493-2_0_6_line_7 |  | 7 | 30 | 0.0087304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2493-2_0_6_line_8 |  | 8 | 9 | 0.0081962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2493-2_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.025387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2493-2_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0064837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2493-2_0_6_line_11 |  | 10 | 12 | 0.012501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2493-2_0_6_line_12 |  | 11 | 13 | 0.027958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2493-2_0_6_line_13 |  | 12 | 14 | 0.023279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2493-2_0_6_line_14 |  | 13 | 15 | 0.016535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2493-2_0_6_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0017501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2493-2_0_6_line_16 |  | 15 | 20 | 0.017317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_2493-2_0_6_line_17 |  | 15 | 17 | 0.022945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2493-2_0_6_line_18 |  | 16 | 110 | 0.027109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2493-2_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.024565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_2493-2_0_6_line_20 |  | 18 | 19 | 0.023399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_2493-2_0_6_line_21 |  | 19 | 21 | 0.027221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2493-2_0_6_line_22 |  | 20 | 22 | 0.019505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_2493-2_0_6_line_23 |  | 21 | 23 | 0.020787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2493-2_0_6_line_24 |  | 21 | 24 | 0.021192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2493-2_0_6_line_25 |  | 22 | 25 | 0.01731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_2493-2_0_6_line_26 |  | 23 | 31 | 0.021361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2493-2_0_6_line_27 |  | 24 | 27 | 0.010737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2493-2_0_6_line_28 |  | 25 | 44 | 0.003083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_2493-2_0_6_line_29 |  | 26 | 27 | 0.0015236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2493-2_0_6_line_30 |  | 26 | 28 | 0.033935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2493-2_0_6_line_31 |  | 28 | 29 | 0.036207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2493-2_0_6_line_32 |  | 29 | 30 | 0.019101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2493-2_0_6_line_33 |  | 31 | 32 | 0.015062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2493-2_0_6_line_34 |  | 32 | 33 | 0.024364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2493-2_0_6_line_35 |  | 33 | 34 | 0.00456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2493-2_0_6_line_36 |  | 35 | 36 | 0.0057208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2493-2_0_6_line_37 |  | 35 | 37 | 0.0089378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2493-2_0_6_line_38 |  | 36 | 38 | 0.0082165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2493-2_0_6_line_39 |  | 37 | 39 | 0.047429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2493-2_0_6_line_40 |  | 38 | 40 | 0.017481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2493-2_0_6_line_41 |  | 39 | 41 | 0.022995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2493-2_0_6_line_42 |  | 39 | 42 | 0.022584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2493-2_0_6_line_43 |  | 40 | 43 | 0.022576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2493-2_0_6_line_44 |  | 41 | 44 | 0.012079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2493-2_0_6_line_45 |  | 42 | 45 | 0.025727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2493-2_0_6_line_46 |  | 43 | 46 | 0.0046612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2493-2_0_6_line_47 |  | 45 | 78 | 0.01922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2493-2_0_6_line_48 |  | 45 | 79 | 0.016063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2493-2_0_6_line_49 |  | 46 | 47 | 0.034255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2493-2_0_6_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2493-2_0_6_line_51 |  | 49 | 50 | 0.040928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2493-2_0_6_line_52 |  | 49 | 51 | 0.030135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2493-2_0_6_line_53 |  | 50 | 52 | 0.016078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2493-2_0_6_line_54 |  | 50 | 53 | 0.02107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2493-2_0_6_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0090255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2493-2_0_6_line_56 |  | 53 | 55 | 0.029066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_2493-2_0_6_line_57 |  | 54 | 56 | 0.033264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2493-2_0_6_line_58 |  | 55 | 57 | 0.0014511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2493-2_0_6_line_59 |  | 56 | 100 | 0.034686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_2493-2_0_6_line_60 |  | 57 | 96 | 0.026437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2493-2_0_6_line_61 |  | 58 | 59 | 0.029658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_2493-2_0_6_line_62 |  | 58 | 60 | 0.0050938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_2493-2_0_6_line_63 |  | 59 | 61 | 0.011606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2493-2_0_6_line_64 |  | 60 | 62 | 0.019595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2493-2_0_6_line_65 |  | 60 | 63 | 0.01648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2493-2_0_6_line_66 |  | 61 | 64 | 0.010682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_2493-2_0_6_line_67 |  | 62 | 65 | 0.018498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2493-2_0_6_line_68 |  | 63 | 66 | 0.032007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2493-2_0_6_line_69 |  | 64 | 67 | 0.024051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2493-2_0_6_line_70 |  | 65 | 68 | 0.0091449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2493-2_0_6_line_71 |  | 67 | 109 | 0.00052222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_2493-2_0_6_line_72 |  | 68 | 85 | 0.025915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_2493-2_0_6_line_73 |  | 69 | 70 | 0.012994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2493-2_0_6_line_74 |  | 69 | 71 | 0.0076381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2493-2_0_6_line_75 |  | 70 | 72 | 0.029101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2493-2_0_6_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0048479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2493-2_0_6_line_77 |  | 72 | 74 | 0.0061623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2493-2_0_6_line_78 |  | 73 | 75 | 0.024096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2493-2_0_6_line_79 |  | 74 | 76 | 0.024097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2493-2_0_6_line_80 |  | 75 | 77 | 0.0085165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2493-2_0_6_line_81 |  | 76 | 92 | 0.01064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2493-2_0_6_line_82 |  | 77 | 108 | 0.020745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2493-2_0_6_line_83 |  | 79 | 80 | 0.026061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2493-2_0_6_line_84 |  | 80 | 84 | 0.0043808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_2493-2_0_6_line_85 |  | 81 | 82 | 0.042565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2493-2_0_6_line_86 |  | 81 | 83 | 0.004066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2493-2_0_6_line_87 |  | 82 | 92 | 0.030806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2493-2_0_6_line_88 |  | 83 | 93 | 0.016556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2493-2_0_6_line_89 |  | 83 | 89 | 0.005447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2493-2_0_6_line_90 |  | 84 | 101 | 0.020147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_2493-2_0_6_line_91 |  | 85 | 86 | 0.0039148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_2493-2_0_6_line_92 |  | 86 | 87 | 0.01864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2493-2_0_6_line_93 |  | 86 | 88 | 0.012501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2493-2_0_6_line_94 |  | 88 | 89 | 0.0095968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2493-2_0_6_line_95 |  | 90 | 91 | 0.019552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2493-2_0_6_line_96 |  | 91 | 148 | 0.009922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2493-2_0_6_line_97 |  | 94 | 95 | 0.01722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2493-2_0_6_line_98 |  | 95 | 137 | 0.013957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2493-2_0_6_line_99 |  | 96 | 97 | 0.0063315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_2493-2_0_6_line_100 |  | 97 | 98 | 0.02868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_2493-2_0_6_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0022368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_2493-2_0_6_line_102 |  | 99 | 121 | 0.02264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_2493-2_0_6_line_103 |  | 100 | 101 | 0.017616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_2493-2_0_6_line_104 |  | 102 | 103 | 0.013507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2493-2_0_6_line_105 |  | 102 | 104 | 0.03804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2493-2_0_6_line_106 |  | 104 | 105 | 0.030183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2493-2_0_6_line_107 |  | 105 | 106 | 0.029764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2493-2_0_6_line_108 |  | 106 | 107 | 0.040275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2493-2_0_6_line_109 |  | 107 | 128 | 0.023681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2493-2_0_6_line_110 |  | 109 | 140 | 0.024018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_2493-2_0_6_line_111 |  | 111 | 112 | 0.033675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2493-2_0_6_line_112 |  | 111 | 113 | 0.061417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2493-2_0_6_line_113 |  | 112 | 114 | 0.017925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2493-2_0_6_line_114 |  | 113 | 115 | 0.024093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2493-2_0_6_line_115 |  | 114 | 116 | 0.015353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2493-2_0_6_line_116 |  | 116 | 117 | 0.031966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2493-2_0_6_line_117 |  | 116 | 118 | 0.024732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2493-2_0_6_line_118 |  | 117 | 119 | 0.01142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2493-2_0_6_line_119 |  | 118 | 120 | 0.008456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2493-2_0_6_line_120 |  | 119 | 183 | 0.016894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2493-2_0_6_line_121 |  | 120 | 177 | 0.0031436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2493-2_0_6_line_122 |  | 121 | 131 | 0.013541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2493-2_0_6_line_123 |  | 121 | 132 | 0.019501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_2493-2_0_6_line_124 |  | 121 | 130 | 0.025893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2493-2_0_6_line_125 |  | 122 | 123 | 0.00089183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2493-2_0_6_line_126 |  | 122 | 124 | 0.030916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2493-2_0_6_line_127 |  | 123 | 125 | 0.02499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2493-2_0_6_line_128 |  | 124 | 126 | 0.021368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2493-2_0_6_line_129 |  | 125 | 127 | 0.0044515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2493-2_0_6_line_130 |  | 126 | 128 | 0.011485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2493-2_0_6_line_131 |  | 127 | 129 | 0.02552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2493-2_0_6_line_132 |  | 129 | 137 | 0.011288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2493-2_0_6_line_133 |  | 131 | 133 | 0.021817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2493-2_0_6_line_134 |  | 132 | 134 | 0.027289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_2493-2_0_6_line_135 |  | 133 | 135 | 0.0035501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2493-2_0_6_line_136 |  | 134 | 136 | 0.018351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_2493-2_0_6_line_137 |  | 135 | 142 | 0.016703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2493-2_0_6_line_138 |  | 136 | 141 | 0.015503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_2493-2_0_6_line_139 |  | 136 | 154 | 0.0064256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_2493-2_0_6_line_140 |  | 137 | 138 | 0.023363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2493-2_0_6_line_141 |  | 138 | 139 | 0.012936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2493-2_0_6_line_142 |  | 139 | 157 | 0.007964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2493-2_0_6_line_143 |  | 140 | 141 | 0.0035652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_2493-2_0_6_line_144 |  | 142 | 143 | 0.029024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2493-2_0_6_line_145 |  | 142 | 144 | 0.015923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2493-2_0_6_line_146 |  | 143 | 145 | 0.024419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2493-2_0_6_line_147 |  | 144 | 146 | 0.014588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2493-2_0_6_line_148 |  | 145 | 164 | 0.017281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2493-2_0_6_line_149 |  | 146 | 163 | 0.026354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2493-2_0_6_line_150 |  | 147 | 148 | 0.03227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2493-2_0_6_line_151 |  | 147 | 149 | 0.014373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2493-2_0_6_line_152 |  | 149 | 150 | 0.012728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2493-2_0_6_line_153 |  | 149 | 151 | 0.013902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2493-2_0_6_line_154 |  | 149 | 152 | 0.021111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2493-2_0_6_line_155 |  | 150 | 153 | 0.029056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2493-2_0_6_line_156 |  | 151 | 154 | 0.034557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
157 | LV_2493-2_0_6_line_157 |  | 152 | 155 | 0.018861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2493-2_0_6_line_158 |  | 153 | 156 | 0.001419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2493-2_0_6_line_159 |  | 156 | 160 | 0.016731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2493-2_0_6_line_160 |  | 157 | 158 | 0.023257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2493-2_0_6_line_161 |  | 158 | 159 | 0.023707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2493-2_0_6_line_162 |  | 159 | 161 | 0.032733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2493-2_0_6_line_163 |  | 159 | 162 | 0.015656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2493-2_0_6_line_164 |  | 159 | 160 | 0.01318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2493-2_0_6_line_165 |  | 161 | 165 | 0.018738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2493-2_0_6_line_166 |  | 162 | 166 | 0.013831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2493-2_0_6_line_167 |  | 164 | 173 | 0.016636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2493-2_0_6_line_168 |  | 165 | 167 | 0.010002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2493-2_0_6_line_169 |  | 167 | 168 | 0.042119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2493-2_0_6_line_170 |  | 167 | 169 | 0.022864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2493-2_0_6_line_171 |  | 168 | 170 | 0.025648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2493-2_0_6_line_172 |  | 168 | 171 | 0.011925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2493-2_0_6_line_173 |  | 169 | 172 | 0.0034775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2493-2_0_6_line_174 |  | 170 | 175 | 0.0080698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2493-2_0_6_line_175 |  | 173 | 174 | 0.033416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2493-2_0_6_line_176 |  | 174 | 181 | 0.046089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2493-2_0_6_line_177 |  | 175 | 176 | 0.012233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2493-2_0_6_line_178 |  | 176 | 177 | 0.0031451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2493-2_0_6_line_179 |  | 178 | 179 | 0.013708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2493-2_0_6_line_180 |  | 178 | 180 | 0.0084636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2493-2_0_6_line_181 |  | 179 | 181 | 0.027112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2493-2_0_6_line_182 |  | 181 | 182 | 0.039958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2493-2_0_6_line_183 |  | 183 | 184 | 0.018204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2493-2_0_6_trafo_70 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 185 | 88 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2638250.2735 | 1249109.6533 | 2638237.5195 | 1249104.8613 | 2638236.9285 | 1249104.6226
1 | 2638250.2735 | 1249109.6533 | 2638260.0593 | 1249113.3301
2 | 2638236.9285 | 1249104.6226 | 2638219.4047 | 1249097.5451
3 | 2638260.0593 | 1249113.3301 | 2638261.0646 | 1249113.7078 | 2638268.7088 | 1249116.3885
4 | 2638193.6331 | 1249086.2126 | 2638196.2867 | 1249087.3953 | 2638217.6009 | 1249096.8166 | 2638219.4047 | 1249097.5451
5 | 2638278.5277 | 1249119.8319 | 2638268.7088 | 1249116.3885
6 | 2638278.5277 | 1249119.8319 | 2638280.8318 | 1249120.6399 | 2638291.105 | 1249124.1673
7 | 2638299.356 | 1249127.0203 | 2638296.8708 | 1249126.1471 | 2638291.105 | 1249124.1673
8 | 2638274.1647 | 1249068.1107 | 2638274.9407 | 1249068.2894 | 2638282.1808 | 1249069.8189
9 | 2638274.1647 | 1249068.1107 | 2638267.3413 | 1249066.5392 | 2638261.9686 | 1249064.8813 | 2638249.5135 | 1249062.1
10 | 2638282.1808 | 1249069.8189 | 2638287.427 | 1249070.9272 | 2638288.5215 | 1249071.1724
11 | 2638237.3179 | 1249059.3532 | 2638241.6648 | 1249060.3474 | 2638249.5135 | 1249062.1
12 | 2638315.834 | 1249077.1417 | 2638308.1755 | 1249075.5753 | 2638288.5215 | 1249071.1724
13 | 2638214.6215 | 1249054.1802 | 2638222.206 | 1249055.8968 | 2638237.3179 | 1249059.3532
14 | 2638332.0332 | 1249080.4549 | 2638315.834 | 1249077.1417
15 | 2638214.6215 | 1249054.1802 | 2638212.9141 | 1249053.7957
16 | 2638332.0332 | 1249080.4549 | 2638342.5203 | 1249066.6742
17 | 2638332.0332 | 1249080.4549 | 2638332.2755 | 1249085.015 | 2638334.8234 | 1249089.1564 | 2638346.2484 | 1249096.3771
18 | 2638212.9141 | 1249053.7957 | 2638200.8997 | 1249051.0898 | 2638186.3499 | 1249048.4165
19 | 2638367.0134 | 1249109.5007 | 2638346.2484 | 1249096.3771
20 | 2638367.0134 | 1249109.5007 | 2638386.7932 | 1249122.0017
21 | 2638409.0996 | 1249137.5133 | 2638402.0104 | 1249131.619 | 2638386.7932 | 1249122.0017
22 | 2638354.6683 | 1249051.4212 | 2638348.7634 | 1249058.4706 | 2638342.5203 | 1249066.6742
23 | 2638409.0996 | 1249137.5133 | 2638420.6906 | 1249137.2993 | 2638429.8496 | 1249136.4942
24 | 2638409.0996 | 1249137.5133 | 2638407.4253 | 1249144.2291 | 2638405.9924 | 1249147.4775 | 2638404.067 | 1249149.8111 | 2638401.161 | 1249152.016 | 2638397.4558 | 1249152.8814 | 2638397.2152 | 1249152.8555
25 | 2638354.6683 | 1249051.4212 | 2638361.1205 | 1249043.7184 | 2638366.4044 | 1249038.7365
26 | 2638429.8496 | 1249136.4942 | 2638436.948 | 1249135.8702 | 2638451.0658 | 1249134.046
27 | 2638386.6311 | 1249151.091 | 2638394.1587 | 1249152.5265 | 2638397.2152 | 1249152.8555
28 | 2638368.6476 | 1249036.6215 | 2638366.4044 | 1249038.7365
29 | 2638385.1345 | 1249150.8056 | 2638386.6311 | 1249151.091
30 | 2638351.8449 | 1249144.2196 | 2638357.8275 | 1249145.4425 | 2638373.0969 | 1249148.5099 | 2638385.1345 | 1249150.8056
31 | 2638351.8449 | 1249144.2196 | 2638344.9638 | 1249142.8131 | 2638337.8189 | 1249140.8434 | 2638319.8243 | 1249134.2117 | 2638317.3767 | 1249133.3517
32 | 2638299.356 | 1249127.0203 | 2638317.3767 | 1249133.3517
33 | 2638465.9701 | 1249131.8821 | 2638458.3331 | 1249133.107 | 2638451.0658 | 1249134.046
34 | 2638465.9701 | 1249131.8821 | 2638476.3895 | 1249130.211 | 2638490.0907 | 1249128.4725
35 | 2638494.6144 | 1249127.8985 | 2638490.0907 | 1249128.4725
36 | 2638429.1517 | 1249055.3026 | 2638423.4396 | 1249055.6184 | 2638423.4396 | 1249055.6184
37 | 2638414.7716 | 1249053.89 | 2638415.8149 | 1249054.2792 | 2638419.1899 | 1249055.4463 | 2638423.4396 | 1249055.6184
38 | 2638429.1517 | 1249055.3026 | 2638430.1014 | 1249055.2502 | 2638437.3432 | 1249054.6656
39 | 2638395.8673 | 1249014.5682 | 2638395.9891 | 1249024.8981 | 2638396.6944 | 1249032.5855 | 2638398.98 | 1249039.9163 | 2638402.1022 | 1249045.14 | 2638404.967 | 1249048.1494 | 2638407.7837 | 1249050.4136 | 2638411.2052 | 1249052.5594 | 2638414.7716 | 1249053.89
40 | 2638454.7755 | 1249053.3643 | 2638443.7445 | 1249054.1489 | 2638437.3432 | 1249054.6656
41 | 2638395.8673 | 1249014.5682 | 2638383.5545 | 1249023.6057 | 2638377.531 | 1249028.437
42 | 2638395.8673 | 1249014.5682 | 2638402.4533 | 1249009.5853 | 2638408.9156 | 1249005.0463 | 2638414.6089 | 1249002.0626
43 | 2638454.7755 | 1249053.3643 | 2638460.7935 | 1249052.9363 | 2638475.572 | 1249052.5541 | 2638477.3301 | 1249052.6243
44 | 2638368.6476 | 1249036.6215 | 2638369.4009 | 1249035.9112 | 2638377.4902 | 1249028.4697 | 2638377.531 | 1249028.437
45 | 2638438.3163 | 1248992.3171 | 2638434.6555 | 1248993.3052 | 2638429.0042 | 1248995.0253 | 2638422.7718 | 1248997.8646 | 2638416.7114 | 1249000.9608 | 2638414.6089 | 1249002.0626
46 | 2638481.9875 | 1249052.8104 | 2638477.3301 | 1249052.6243
47 | 2638438.3163 | 1248992.3171 | 2638438.307 | 1248987.9364 | 2638438.174 | 1248982.821 | 2638437.7153 | 1248973.1093
48 | 2638438.3163 | 1248992.3171 | 2638442.3842 | 1248991.4318 | 2638449.5951 | 1248990.2333 | 2638454.173 | 1248989.8965
49 | 2638481.9875 | 1249052.8104 | 2638495.8394 | 1249053.3639 | 2638512.0224 | 1249055.2924 | 2638516.1084 | 1249055.5635
50 | 2638561.0916 | 1249058.7485 | 2638548.3669 | 1249058.0635 | 2638529.2977 | 1249056.4386 | 2638516.1084 | 1249055.5635
51 | 2638608.807 | 1248994.3252 | 2638608.9728 | 1249001.342 | 2638609.5544 | 1249009.4179 | 2638613.6798 | 1249017.1054 | 2638619.6181 | 1249025.8053 | 2638623.39 | 1249031.1661
52 | 2638623.39 | 1249031.1661 | 2638617.2037 | 1249060.6591
53 | 2638608.807 | 1248994.3252 | 2638605.6212 | 1248997.7401 | 2638601.6425 | 1249001.1609 | 2638596.8997 | 1249003.6539 | 2638596.1729 | 1249003.9946
54 | 2638608.807 | 1248994.3252 | 2638612.4467 | 1248988.4783 | 2638614.5011 | 1248984.8893 | 2638617.2373 | 1248978.6363 | 2638618.3395 | 1248975.6092
55 | 2638596.1729 | 1249003.9946 | 2638592.1738 | 1249005.8691 | 2638587.8553 | 1249007.479
56 | 2638618.3395 | 1248975.6092 | 2638622.4959 | 1248964.1943 | 2638627.4548 | 1248948.0189
57 | 2638555.2493 | 1249005.9481 | 2638560.7164 | 1249007.4101 | 2638570.3595 | 1249009.5297 | 2638581.219 | 1249009.2223 | 2638586.8681 | 1249007.847 | 2638587.8553 | 1249007.479
58 | 2638627.8801 | 1248946.6315 | 2638627.4548 | 1248948.0189
59 | 2638521.8455 | 1248996.6196 | 2638523.8996 | 1248997.0975 | 2638532.0983 | 1248999.5857 | 2638550.0209 | 1249004.5498 | 2638555.2493 | 1249005.9481
60 | 2638627.8801 | 1248946.6315 | 2638628.8062 | 1248943.6106 | 2638631.8183 | 1248930.944 | 2638634.175 | 1248920.9606
61 | 2638538.0757 | 1248949.8477 | 2638539.9386 | 1248949.1698 | 2638544.0633 | 1248946.517 | 2638545.8393 | 1248945.1054 | 2638550.0764 | 1248939.0956 | 2638553.5627 | 1248932.4361 | 2638555.9581 | 1248927.3378
62 | 2638533.1314 | 1248950.9824 | 2638536.3966 | 1248950.4588 | 2638538.0757 | 1248949.8477
63 | 2638560.8935 | 1248916.8335 | 2638555.9581 | 1248927.3378
64 | 2638533.1314 | 1248950.9824 | 2638530.2164 | 1248951.0635 | 2638526.4033 | 1248949.9046 | 2638515.7956 | 1248942.9334
65 | 2638533.1314 | 1248950.9824 | 2638532.7397 | 1248954.3154 | 2638537.8144 | 1248958.8513 | 2638542.9017 | 1248962.598
66 | 2638560.8935 | 1248916.8335 | 2638564.3277 | 1248909.5241 | 2638565.1448 | 1248907.05
67 | 2638515.7956 | 1248942.9334 | 2638512.3063 | 1248940.6403 | 2638501.0579 | 1248935.7196 | 2638499.0943 | 1248935.1461
68 | 2638572.0111 | 1248970.3589 | 2638569.8078 | 1248971.3008 | 2638568.354 | 1248971.9362 | 2638565.4598 | 1248972.2954 | 2638561.8284 | 1248972.2495 | 2638559.2559 | 1248971.8993 | 2638553.4505 | 1248969.4488 | 2638542.9017 | 1248962.598
69 | 2638572.6864 | 1248884.2125 | 2638565.1448 | 1248907.05
70 | 2638490.3161 | 1248932.5824 | 2638499.0943 | 1248935.1461
71 | 2638572.8502 | 1248883.7166 | 2638572.6864 | 1248884.2125
72 | 2638465.4027 | 1248925.5038 | 2638468.8977 | 1248926.8051 | 2638484.9002 | 1248931.0006 | 2638490.3161 | 1248932.5824
73 | 2638289.2788 | 1248969.5131 | 2638297.528 | 1248968.2465 | 2638302.1422 | 1248967.6858
74 | 2638289.2788 | 1248969.5131 | 2638281.7292 | 1248970.6723
75 | 2638302.1422 | 1248967.6858 | 2638313.2528 | 1248966.3356 | 2638330.7787 | 1248962.654
76 | 2638281.7292 | 1248970.6723 | 2638278.2099 | 1248971.2127 | 2638276.9324 | 1248971.3713
77 | 2638336.8093 | 1248961.3872 | 2638330.7787 | 1248962.654
78 | 2638276.9324 | 1248971.3713 | 2638266.2026 | 1248972.7029 | 2638255.6933 | 1248973.7359 | 2638252.9772 | 1248973.9477
79 | 2638336.8093 | 1248961.3872 | 2638337.3867 | 1248961.2659 | 2638352.2997 | 1248958.7939 | 2638360.536 | 1248957.1924
80 | 2638252.9772 | 1248973.9477 | 2638244.4864 | 1248974.6101
81 | 2638360.536 | 1248957.1924 | 2638370.9802 | 1248955.1616
82 | 2638223.7739 | 1248973.9914 | 2638229.2787 | 1248974.2215 | 2638241.2118 | 1248974.8655 | 2638244.4864 | 1248974.6101
83 | 2638480.1781 | 1248990.6342 | 2638470.6867 | 1248989.7363 | 2638461.8013 | 1248989.5119 | 2638455.7063 | 1248989.7837 | 2638454.173 | 1248989.8965
84 | 2638480.1781 | 1248990.6342 | 2638482.926 | 1248990.8942 | 2638484.5365 | 1248991.0755
85 | 2638435.5635 | 1248924.2764 | 2638428.5633 | 1248931.4024 | 2638421.9896 | 1248936.7968 | 2638414.7938 | 1248941.4866 | 2638410.0485 | 1248944.369 | 2638403.4889 | 1248947.5953 | 2638400.9923 | 1248948.391
86 | 2638435.0157 | 1248920.2479 | 2638435.5635 | 1248924.2764
87 | 2638400.9923 | 1248948.391 | 2638395.5218 | 1248950.1343 | 2638385.6225 | 1248952.5608 | 2638371.6684 | 1248955.0277 | 2638370.9802 | 1248955.1616
88 | 2638435.0157 | 1248920.2479 | 2638428.128 | 1248919.3472 | 2638418.5229 | 1248919.0574
89 | 2638440.4484 | 1248920.8168 | 2638437.4074 | 1248920.5414 | 2638435.0157 | 1248920.2479
90 | 2638484.5365 | 1248991.0755 | 2638495.3977 | 1248992.2982 | 2638504.5441 | 1248993.4348
91 | 2638462.3531 | 1248923.0491 | 2638465.4027 | 1248925.5038
92 | 2638462.3531 | 1248923.0491 | 2638462.6556 | 1248920.6495 | 2638464.0521 | 1248918.3681 | 2638466.2624 | 1248917.5152 | 2638472.562 | 1248915.9773 | 2638477.1529 | 1248915.0032
93 | 2638462.3531 | 1248923.0491 | 2638453.7119 | 1248921.2475 | 2638450.0402 | 1248921.1283
94 | 2638440.4484 | 1248920.8168 | 2638450.0402 | 1248921.1283
95 | 2638506.6822 | 1248895.1403 | 2638506.6822 | 1248895.1403 | 2638510.3986 | 1248886.77 | 2638513.2586 | 1248876.777
96 | 2638513.2586 | 1248876.777 | 2638515.9888 | 1248867.2381
97 | 2638420.7467 | 1248865.2524 | 2638423.2633 | 1248871.8953 | 2638426.502 | 1248881.2892 | 2638426.5491 | 1248881.4631
98 | 2638419.052 | 1248851.7769 | 2638418.1628 | 1248857.3304 | 2638420.7467 | 1248865.2524
99 | 2638635.6297 | 1248914.7984 | 2638634.175 | 1248920.9606
100 | 2638635.6297 | 1248914.7984 | 2638636.8499 | 1248909.6293 | 2638640.7518 | 1248892.5211 | 2638642.0606 | 1248886.8484
101 | 2638642.0606 | 1248886.8484 | 2638642.5635 | 1248884.6689
102 | 2638646.8673 | 1248862.4521 | 2638644.7067 | 1248875.3799 | 2638642.5635 | 1248884.6689
103 | 2638521.8455 | 1248996.6196 | 2638512.297 | 1248994.3982 | 2638504.5441 | 1248993.4348
104 | 2638360.9254 | 1248917.9981 | 2638370.1014 | 1248918.3044 | 2638374.4268 | 1248918.3529
105 | 2638360.9254 | 1248917.9981 | 2638342.8348 | 1248917.3942 | 2638322.9039 | 1248916.8227
106 | 2638292.7323 | 1248916.0674 | 2638295.81 | 1248916.2454 | 2638314.8049 | 1248916.5904 | 2638322.9039 | 1248916.8227
107 | 2638266.8997 | 1248906.797 | 2638267.8558 | 1248909.5606 | 2638270.0462 | 1248911.7873 | 2638272.4721 | 1248913.7932 | 2638276.6222 | 1248915.3765 | 2638281.4003 | 1248915.5964 | 2638287.1528 | 1248915.7447 | 2638292.7323 | 1248916.0674
108 | 2638266.8997 | 1248906.797 | 2638266.699 | 1248906.3065 | 2638265.8979 | 1248902.8991 | 2638266.4018 | 1248899.7002 | 2638267.4027 | 1248896.7047 | 2638269.5383 | 1248892.2044 | 2638275.8984 | 1248884.796 | 2638286.01 | 1248873.5776
109 | 2638286.01 | 1248873.5776 | 2638293.9224 | 1248864.7991 | 2638300.1772 | 1248857.3233 | 2638301.4424 | 1248855.6274
110 | 2638579.6518 | 1248860.6851 | 2638574.2713 | 1248879.4132 | 2638572.8502 | 1248883.7166
111 | 2638507.1933 | 1248638.4846 | 2638506.1514 | 1248639.6341 | 2638486.2387 | 1248664.2212 | 2638485.934 | 1248664.5976
112 | 2638507.1933 | 1248638.4846 | 2638461.8185 | 1248597.0943
113 | 2638474.6564 | 1248678.53 | 2638485.934 | 1248664.5976
114 | 2638461.8185 | 1248597.0943 | 2638444.3121 | 1248613.6477
115 | 2638465.5502 | 1248690.8825 | 2638471.6544 | 1248682.2386 | 2638474.6564 | 1248678.53
116 | 2638465.5502 | 1248690.8825 | 2638473.4498 | 1248684.8408 | 2638480.0561 | 1248681.4481 | 2638492.7588 | 1248674.1256
117 | 2638465.5502 | 1248690.8825 | 2638450.4183 | 1248709.519 | 2638449.9573 | 1248710.0795
118 | 2638492.7588 | 1248674.1256 | 2638496.86 | 1248679.767 | 2638496.2736 | 1248684.1732
119 | 2638449.9573 | 1248710.0795 | 2638444.585 | 1248716.6096
120 | 2638498.6372 | 1248699.6831 | 2638494.8597 | 1248694.7974 | 2638496.2736 | 1248684.1732
121 | 2638442.5878 | 1248719.0373 | 2638444.585 | 1248716.6096
122 | 2638646.8673 | 1248862.4521 | 2638649.4792 | 1248849.1655
123 | 2638646.8673 | 1248862.4521 | 2638640.2046 | 1248860.6075 | 2638628.2744 | 1248856.5914
124 | 2638646.8673 | 1248862.4521 | 2638671.3941 | 1248870.7523
125 | 2638353.0958 | 1248845.5972 | 2638352.2075 | 1248845.5176
126 | 2638325.0319 | 1248835.4137 | 2638327.2405 | 1248839.4973 | 2638330.1021 | 1248841.8507 | 2638335.5401 | 1248843.9428 | 2638347.2664 | 1248845.0749 | 2638352.2075 | 1248845.5176
127 | 2638377.9783 | 1248847.9073 | 2638372.6746 | 1248847.3517 | 2638353.0958 | 1248845.5972
128 | 2638325.0319 | 1248835.4137 | 2638306.0609 | 1248845.3534
129 | 2638382.4056 | 1248848.3711 | 2638377.9783 | 1248847.9073
130 | 2638306.0609 | 1248845.3534 | 2638304.511 | 1248851.5141 | 2638301.4424 | 1248855.6274
131 | 2638382.4056 | 1248848.3711 | 2638404.9165 | 1248850.7292 | 2638407.7946 | 1248850.9425
132 | 2638419.052 | 1248851.7769 | 2638407.7946 | 1248850.9425
133 | 2638649.4792 | 1248849.1655 | 2638649.585 | 1248848.6272 | 2638652.8413 | 1248832.1153 | 2638653.5339 | 1248827.7312
134 | 2638602.3112 | 1248848.1965 | 2638607.7979 | 1248850.1007 | 2638627.1029 | 1248856.197 | 2638628.2744 | 1248856.5914
135 | 2638654.0879 | 1248824.2245 | 2638653.5339 | 1248827.7312
136 | 2638584.9171 | 1248842.3578 | 2638588.9262 | 1248843.5514 | 2638602.3112 | 1248848.1965
137 | 2638655.87 | 1248807.641 | 2638655.5032 | 1248815.2659 | 2638654.0879 | 1248824.2245
138 | 2638584.9171 | 1248842.3578 | 2638580.6362 | 1248857.2586
139 | 2638584.9171 | 1248842.3578 | 2638578.8228 | 1248840.321
140 | 2638419.052 | 1248851.7769 | 2638427.5095 | 1248852.8213 | 2638440.3253 | 1248853.6159 | 2638442.2995 | 1248853.2911
141 | 2638442.2995 | 1248853.2911 | 2638444.4221 | 1248852.942 | 2638446.8734 | 1248852.1796 | 2638449.2682 | 1248850.8164 | 2638451.8015 | 1248849.065 | 2638453.5584 | 1248847.4553
142 | 2638453.5584 | 1248847.4553 | 2638453.7536 | 1248847.2765 | 2638457.0259 | 1248842.172 | 2638457.4364 | 1248840.5883
143 | 2638579.6518 | 1248860.6851 | 2638580.6362 | 1248857.2586
144 | 2638655.87 | 1248807.641 | 2638656.7404 | 1248793.4261 | 2638658.0405 | 1248778.7011
145 | 2638655.87 | 1248807.641 | 2638649.9985 | 1248807.2025 | 2638640.3107 | 1248804.584
146 | 2638658.0405 | 1248778.7011 | 2638659.1617 | 1248766.0015 | 2638659.9079 | 1248754.3554
147 | 2638640.3107 | 1248804.584 | 2638626.2279 | 1248800.7775
148 | 2638659.9079 | 1248754.3554 | 2638660.3638 | 1248747.2413 | 2638660.9153 | 1248737.1041
149 | 2638600.8718 | 1248793.5959 | 2638622.6 | 1248799.7969 | 2638626.2279 | 1248800.7775
150 | 2638524.452 | 1248836.0981 | 2638523.7126 | 1248838.7467 | 2638517.4755 | 1248862.0439 | 2638515.9888 | 1248867.2381
151 | 2638532.7935 | 1248825.1856 | 2638528.1916 | 1248828.0576 | 2638526.4536 | 1248830.5924 | 2638525.2432 | 1248833.2641 | 2638524.452 | 1248836.0981
152 | 2638532.7935 | 1248825.1856 | 2638526.0474 | 1248822.2176 | 2638521.094 | 1248820.1742
153 | 2638532.7935 | 1248825.1856 | 2638541.8031 | 1248828.4018 | 2638545.9351 | 1248829.7128
154 | 2638532.7935 | 1248825.1856 | 2638542.6716 | 1248806.5282
155 | 2638494.5928 | 1248808.2708 | 2638514.601 | 1248817.4957 | 2638521.094 | 1248820.1742
156 | 2638545.9351 | 1248829.7128 | 2638568.5979 | 1248836.9037 | 2638578.8228 | 1248840.321
157 | 2638541.4256 | 1248787.7279 | 2638542.7313 | 1248806.4154 | 2638542.6716 | 1248806.5282
158 | 2638494.5928 | 1248808.2708 | 2638494.1773 | 1248808.0792 | 2638493.3108 | 1248807.6627
159 | 2638493.3108 | 1248807.6627 | 2638483.3456 | 1248802.8721 | 2638478.3351 | 1248800.2098
160 | 2638457.4364 | 1248840.5883 | 2638461.5254 | 1248824.8119 | 2638462.9806 | 1248818.1503 | 2638463.0171 | 1248818.0147
161 | 2638466.364 | 1248794.7567 | 2638466.1702 | 1248796.69 | 2638466.1487 | 1248798.8358 | 2638466.4673 | 1248802.1067 | 2638466.1062 | 1248806.5628 | 2638463.0171 | 1248818.0147
162 | 2638466.364 | 1248794.7567 | 2638459.7515 | 1248792.1232 | 2638455.3882 | 1248790.8163 | 2638451.2206 | 1248789.5884 | 2638435.2974 | 1248785.9051 | 2638434.9331 | 1248785.8273
163 | 2638466.364 | 1248794.7567 | 2638471.4633 | 1248779.9545
164 | 2638466.364 | 1248794.7567 | 2638472.4573 | 1248797.0866 | 2638478.3351 | 1248800.2098
165 | 2638434.9331 | 1248785.8273 | 2638422.1849 | 1248783.1072 | 2638416.5734 | 1248782.0898
166 | 2638475.9681 | 1248766.8782 | 2638471.4633 | 1248779.9545
167 | 2638661.2858 | 1248720.474 | 2638661.0501 | 1248734.6263 | 2638660.9153 | 1248737.1041
168 | 2638406.7317 | 1248780.3053 | 2638416.5734 | 1248782.0898
169 | 2638410.0467 | 1248755.7772 | 2638395.1896 | 1248774.0265 | 2638392.698 | 1248777.5015 | 2638399.6356 | 1248778.8918 | 2638406.7317 | 1248780.3053
170 | 2638406.7317 | 1248780.3053 | 2638406.6326 | 1248782.773 | 2638407.7223 | 1248803.1377
171 | 2638410.0467 | 1248755.7772 | 2638419.4493 | 1248744.9864 | 2638427.1925 | 1248736.7081
172 | 2638410.0467 | 1248755.7772 | 2638401.1977 | 1248747.7835
173 | 2638407.9081 | 1248806.6103 | 2638407.7223 | 1248803.1377
174 | 2638432.705 | 1248730.8146 | 2638427.1925 | 1248736.7081
175 | 2638661.2858 | 1248720.474 | 2638655.7707 | 1248718.6146 | 2638644.1036 | 1248713.0016 | 2638631.5033 | 1248706.9044 | 2638630.9117 | 1248706.633
176 | 2638589.021 | 1248687.4151 | 2638612.2986 | 1248698.0958 | 2638630.9117 | 1248706.633
177 | 2638440.5897 | 1248721.4661 | 2638434.314 | 1248729.0944 | 2638432.705 | 1248730.8146
178 | 2638440.5897 | 1248721.4661 | 2638442.5878 | 1248719.0373
179 | 2638573.4406 | 1248725.1446 | 2638578.6728 | 1248712.4743
180 | 2638570.2101 | 1248732.9675 | 2638573.4406 | 1248725.1446
181 | 2638589.021 | 1248687.4151 | 2638578.6728 | 1248712.4743
182 | 2638589.021 | 1248687.4151 | 2638578.4013 | 1248682.0981 | 2638568.8039 | 1248677.4993 | 2638563.6931 | 1248673.8526 | 2638557.5307 | 1248669.354 | 2638555.5498 | 1248667.4176 | 2638555.0078 | 1248666.8837
183 | 2638508.7081 | 1248714.5225 | 2638504.3205 | 1248705.3102 | 2638498.7908 | 1248699.8818 | 2638498.6372 | 1248699.6831

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2638250.2735 | 1249109.6533
1 | 2638236.9285 | 1249104.6226
2 | 2638260.0593 | 1249113.3301
3 | 2638219.4047 | 1249097.5451
4 | 2638268.7088 | 1249116.3885
5 | 2638193.6331 | 1249086.2126
6 | 2638278.5277 | 1249119.8319
7 | 2638291.105 | 1249124.1673
8 | 2638274.1647 | 1249068.1107
9 | 2638282.1808 | 1249069.8189
10 | 2638249.5135 | 1249062.1
11 | 2638288.5215 | 1249071.1724
12 | 2638237.3179 | 1249059.3532
13 | 2638315.834 | 1249077.1417
14 | 2638214.6215 | 1249054.1802
15 | 2638332.0332 | 1249080.4549
16 | 2638212.9141 | 1249053.7957
17 | 2638346.2484 | 1249096.3771
18 | 2638367.0134 | 1249109.5007
19 | 2638386.7932 | 1249122.0017
20 | 2638342.5203 | 1249066.6742
21 | 2638409.0996 | 1249137.5133
22 | 2638354.6683 | 1249051.4212
23 | 2638429.8496 | 1249136.4942
24 | 2638397.2152 | 1249152.8555
25 | 2638366.4044 | 1249038.7365
26 | 2638385.1345 | 1249150.8056
27 | 2638386.6311 | 1249151.091
28 | 2638351.8449 | 1249144.2196
29 | 2638317.3767 | 1249133.3517
30 | 2638299.356 | 1249127.0203
31 | 2638451.0658 | 1249134.046
32 | 2638465.9701 | 1249131.8821
33 | 2638490.0907 | 1249128.4725
34 | 2638494.6144 | 1249127.8985
35 | 2638423.4396 | 1249055.6184
36 | 2638429.1517 | 1249055.3026
37 | 2638414.7716 | 1249053.89
38 | 2638437.3432 | 1249054.6656
39 | 2638395.8672 | 1249014.5682
40 | 2638454.7755 | 1249053.3643
41 | 2638377.531 | 1249028.437
42 | 2638414.6089 | 1249002.0626
43 | 2638477.3301 | 1249052.6243
44 | 2638368.6476 | 1249036.6215
45 | 2638438.3163 | 1248992.3171
46 | 2638481.9875 | 1249052.8104
47 | 2638516.1084 | 1249055.5635
48 | 2638561.0916 | 1249058.7485
49 | 2638623.39 | 1249031.1661
50 | 2638608.807 | 1248994.3252
51 | 2638617.2037 | 1249060.6591
52 | 2638596.1729 | 1249003.9946
53 | 2638618.3395 | 1248975.6092
54 | 2638587.8553 | 1249007.479
55 | 2638627.4548 | 1248948.0189
56 | 2638555.2493 | 1249005.9481
57 | 2638627.8801 | 1248946.6315
58 | 2638538.0757 | 1248949.8477
59 | 2638555.9581 | 1248927.3378
60 | 2638533.1314 | 1248950.9824
61 | 2638560.8935 | 1248916.8335
62 | 2638515.7956 | 1248942.9334
63 | 2638542.9017 | 1248962.598
64 | 2638565.1448 | 1248907.05
65 | 2638499.0943 | 1248935.1461
66 | 2638572.0111 | 1248970.3589
67 | 2638572.6864 | 1248884.2125
68 | 2638490.3161 | 1248932.5824
69 | 2638289.2788 | 1248969.5131
70 | 2638302.1422 | 1248967.6858
71 | 2638281.7292 | 1248970.6723
72 | 2638330.7787 | 1248962.654
73 | 2638276.9324 | 1248971.3713
74 | 2638336.8093 | 1248961.3872
75 | 2638252.9772 | 1248973.9477
76 | 2638360.536 | 1248957.1924
77 | 2638244.4864 | 1248974.6101
78 | 2638437.7153 | 1248973.1093
79 | 2638454.173 | 1248989.8965
80 | 2638480.1781 | 1248990.6342
81 | 2638435.5635 | 1248924.2764
82 | 2638400.9923 | 1248948.391
83 | 2638435.0157 | 1248920.2479
84 | 2638484.5365 | 1248991.0755
85 | 2638465.4027 | 1248925.5038
86 | 2638462.3531 | 1248923.0491
87 | 2638477.1529 | 1248915.0032
88 | 2638450.0402 | 1248921.1283
89 | 2638440.4484 | 1248920.8168
90 | 2638506.6822 | 1248895.1403
91 | 2638513.2586 | 1248876.777
92 | 2638370.9802 | 1248955.1616
93 | 2638418.5229 | 1248919.0574
94 | 2638426.5491 | 1248881.4631
95 | 2638420.7467 | 1248865.2524
96 | 2638634.175 | 1248920.9606
97 | 2638635.6297 | 1248914.7984
98 | 2638642.0606 | 1248886.8484
99 | 2638642.5635 | 1248884.6689
100 | 2638521.8455 | 1248996.6196
101 | 2638504.5441 | 1248993.4348
102 | 2638360.9254 | 1248917.9981
103 | 2638374.4268 | 1248918.3529
104 | 2638322.9039 | 1248916.8227
105 | 2638292.7323 | 1248916.0674
106 | 2638266.8997 | 1248906.797
107 | 2638286.01 | 1248873.5776
108 | 2638223.7739 | 1248973.9914
109 | 2638572.8502 | 1248883.7166
110 | 2638186.3499 | 1249048.4165
111 | 2638507.1933 | 1248638.4846
112 | 2638485.934 | 1248664.5976
113 | 2638461.8185 | 1248597.0943
114 | 2638474.6564 | 1248678.53
115 | 2638444.3121 | 1248613.6477
116 | 2638465.5502 | 1248690.8825
117 | 2638492.7588 | 1248674.1256
118 | 2638449.9573 | 1248710.0795
119 | 2638496.2736 | 1248684.1732
120 | 2638444.585 | 1248716.6096
121 | 2638646.8673 | 1248862.4521
122 | 2638352.2075 | 1248845.5176
123 | 2638353.0958 | 1248845.5972
124 | 2638325.0319 | 1248835.4137
125 | 2638377.9783 | 1248847.9073
126 | 2638306.0609 | 1248845.3534
127 | 2638382.4056 | 1248848.3711
128 | 2638301.4424 | 1248855.6274
129 | 2638407.7946 | 1248850.9425
130 | 2638671.3941 | 1248870.7523
131 | 2638649.4792 | 1248849.1655
132 | 2638628.2744 | 1248856.5914
133 | 2638653.5339 | 1248827.7312
134 | 2638602.3112 | 1248848.1965
135 | 2638654.0879 | 1248824.2245
136 | 2638584.9171 | 1248842.3578
137 | 2638419.052 | 1248851.7769
138 | 2638442.2995 | 1248853.2911
139 | 2638453.5584 | 1248847.4553
140 | 2638579.6518 | 1248860.6851
141 | 2638580.6362 | 1248857.2586
142 | 2638655.87 | 1248807.641
143 | 2638658.0405 | 1248778.7011
144 | 2638640.3107 | 1248804.584
145 | 2638659.9079 | 1248754.3554
146 | 2638626.2279 | 1248800.7775
147 | 2638524.452 | 1248836.0981
148 | 2638515.9888 | 1248867.2381
149 | 2638532.7935 | 1248825.1856
150 | 2638521.094 | 1248820.1742
151 | 2638545.9351 | 1248829.7128
152 | 2638542.6716 | 1248806.5282
153 | 2638494.5928 | 1248808.2708
154 | 2638578.8228 | 1248840.321
155 | 2638541.4256 | 1248787.7279
156 | 2638493.3108 | 1248807.6627
157 | 2638457.4364 | 1248840.5883
158 | 2638463.0171 | 1248818.0147
159 | 2638466.364 | 1248794.7567
160 | 2638478.3351 | 1248800.2098
161 | 2638434.9331 | 1248785.8273
162 | 2638471.4633 | 1248779.9545
163 | 2638600.8718 | 1248793.5959
164 | 2638660.9153 | 1248737.1041
165 | 2638416.5734 | 1248782.0898
166 | 2638475.9681 | 1248766.8782
167 | 2638406.7317 | 1248780.3053
168 | 2638410.0467 | 1248755.7772
169 | 2638407.7223 | 1248803.1377
170 | 2638427.1925 | 1248736.7081
171 | 2638401.1977 | 1248747.7835
172 | 2638407.9081 | 1248806.6103
173 | 2638661.2858 | 1248720.474
174 | 2638630.9117 | 1248706.633
175 | 2638432.705 | 1248730.8146
176 | 2638440.5897 | 1248721.4661
177 | 2638442.5878 | 1248719.0373
178 | 2638573.4406 | 1248725.1446
179 | 2638578.6728 | 1248712.4743
180 | 2638570.2101 | 1248732.9675
181 | 2638589.021 | 1248687.4151
182 | 2638555.0078 | 1248666.8837
183 | 2638498.6372 | 1248699.6831
184 | 2638508.7081 | 1248714.5225
185 | 2638440.4484 | 1248920.8168

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97027 | -0.57408 | 0.0026136 | 0.00065502
1 | 0.97019 | -0.5757 | 0.0019793 | 0.00049607
2 | 0.97036 | -0.57238 | 0.0014431 | 0.00036168
3 | 0.97012 | -0.57716 | 0.0021726 | 0.0005445
4 | 0.97045 | -0.57065 | 0.001436 | 0.0003599
5 | 0.97006 | -0.57821 | 0.0020035 | 0.00050212
6 | 0.97056 | -0.5684 | 0.0054267 | 0.0013601
7 | 0.97077 | -0.5642 | 0.0014322 | 0.00035893
8 | 0.97421 | -0.49637 | 0.0010275 | 0.0002575
9 | 0.9743 | -0.49451 | 0.0011608 | 0.00029092
10 | 0.97394 | -0.50163 | 0.001011 | 0.00025337
11 | 0.97439 | -0.4929 | 0.0043241 | 0.0010837
12 | 0.97382 | -0.504 | 0.0022924 | 0.00057454
13 | 0.97485 | -0.48377 | 0.0011002 | 0.00027573
14 | 0.97365 | -0.50742 | 0 | 0
15 | 0.97514 | -0.47803 | 0 | 0
16 | 0.97364 | -0.50768 | 0.0038657 | 0.00096884
17 | 0.9749 | -0.48276 | 0.0022343 | 0.00055996
18 | 0.97465 | -0.48763 | 0.0023826 | 0.00059714
19 | 0.97443 | -0.49207 | 0.0014059 | 0.00035236
20 | 0.97538 | -0.47326 | 0.00088185 | 0.00022101
21 | 0.97379 | -0.50462 | 0 | 0
22 | 0.97566 | -0.46783 | 0.0024739 | 0.00062002
23 | 0.97343 | -0.51172 | 0.0046674 | 0.0011698
24 | 0.97316 | -0.51695 | 0.0017282 | 0.00043313
25 | 0.97591 | -0.46285 | 0.0010915 | 0.00027354
26 | 0.97282 | -0.52366 | 0.0022777 | 0.00057085
27 | 0.97286 | -0.52286 | 0.0017253 | 0.0004324
28 | 0.972 | -0.53986 | 0.0041427 | 0.0010383
29 | 0.97127 | -0.55441 | 0.0024892 | 0.00062386
30 | 0.97092 | -0.56121 | 0.00076156 | 0.00019086
31 | 0.97315 | -0.51719 | 0.0051077 | 0.0012801
32 | 0.97303 | -0.51963 | 0.0028819 | 0.00072226
33 | 0.97289 | -0.52228 | 0.0027853 | 0.00069807
34 | 0.97288 | -0.52255 | 0.0031334 | 0.00078531
35 | 0.9757 | -0.46708 | 0.0019162 | 0.00048024
36 | 0.97563 | -0.46837 | 0.00071057 | 0.00017809
37 | 0.97582 | -0.46474 | 0.0012724 | 0.00031889
38 | 0.97554 | -0.47012 | 0.0015715 | 0.00039384
39 | 0.9765 | -0.45126 | 0 | 0
40 | 0.97538 | -0.47335 | 0.001737 | 0.00043533
41 | 0.97614 | -0.45836 | 0.0033409 | 0.0008373
42 | 0.97692 | -0.443 | 0.0035178 | 0.00088164
43 | 0.97521 | -0.4768 | 0.0031112 | 0.00077975
44 | 0.97596 | -0.46195 | 0.0015569 | 0.0003902
45 | 0.97742 | -0.43327 | 0 | 0
46 | 0.97518 | -0.47724 | 0.002347 | 0.0005882
47 | 0.97509 | -0.47905 | 0.0010878 | 0.00027262
48 | 0.97502 | -0.48052 | 0.0017857 | 0.00044755
49 | 0.9811 | -0.36139 | 0.001475 | 0.00036968
50 | 0.98122 | -0.35914 | 0 | 0
51 | 0.98106 | -0.36223 | 0.0015536 | 0.00038938
52 | 0.98085 | -0.36631 | 0.0031162 | 0.000781
53 | 0.98171 | -0.34953 | 0.0018324 | 0.00045924
54 | 0.98065 | -0.37023 | 0.0020116 | 0.00050415
55 | 0.9824 | -0.33609 | 0.0011855 | 0.00029712
56 | 0.97992 | -0.38446 | 0.0018123 | 0.00045422
57 | 0.98244 | -0.33541 | 0.0021945 | 0.00054998
58 | 0.99406 | -0.1122 | 0.0021514 | 0.00053919
59 | 0.99225 | -0.14659 | 0.0018124 | 0.00045422
60 | 0.99437 | -0.10627 | 0 | 0
61 | 0.99154 | -0.16 | 0.0021562 | 0.00054039
62 | 0.99559 | -0.083212 | 0.0016339 | 0.0004095
63 | 0.99431 | -0.10743 | 0.0013236 | 0.00033173
64 | 0.9909 | -0.17228 | 0.0017326 | 0.00043424
65 | 0.99674 | -0.06139 | 0.0014875 | 0.00037281
66 | 0.99423 | -0.10893 | 0.0026605 | 0.00066679
67 | 0.98946 | -0.19984 | 0.0019782 | 0.00049579
68 | 0.99731 | -0.050572 | 0.0018981 | 0.00047571
69 | 0.9967 | -0.063487 | 0.0016248 | 0.00040722
70 | 0.99684 | -0.060789 | 0.0026606 | 0.0006668
71 | 0.99663 | -0.064855 | 0.0010369 | 0.00025987
72 | 0.99722 | -0.053392 | 0.0016172 | 0.00040532
73 | 0.99659 | -0.065636 | 0.0035047 | 0.00087836
74 | 0.99731 | -0.051652 | 0.0026491 | 0.00066394
75 | 0.99646 | -0.068033 | 0.0011164 | 0.0002798
76 | 0.99772 | -0.043732 | 0.001697 | 0.00042531
77 | 0.99643 | -0.068713 | 0.0018866 | 0.00047282
78 | 0.97736 | -0.4345 | 0.0035185 | 0.00088182
79 | 0.97774 | -0.42699 | 0.0023276 | 0.00058335
80 | 0.97827 | -0.4166 | 0.0031199 | 0.00078191
81 | 0.99952 | -0.0092879 | 0 | 0
82 | 0.99855 | -0.027894 | 0.0027087 | 0.00067887
83 | 0.99961 | -0.0075124 | 0 | 0
84 | 0.97836 | -0.4148 | 0.0011803 | 0.00029582
85 | 0.99895 | -0.019814 | 0.0043045 | 0.0010788
86 | 0.9992 | -0.015117 | 0 | 0
87 | 0.99914 | -0.01613 | 0.0031111 | 0.00077971
88 | 1 | 0 | -0.38393 | -0.098533
89 | 0.99975 | -0.0047917 | 0 | 0
90 | 0.98284 | -0.32751 | 0.0020096 | 0.00050366
91 | 0.98288 | -0.3268 | 0.0033025 | 0.00082767
92 | 0.99792 | -0.039921 | 0.0018585 | 0.00046578
93 | 0.99955 | -0.0085542 | 0.0036071 | 0.00090403
94 | 0.97368 | -0.50648 | 0.0025307 | 0.00063424
95 | 0.97372 | -0.50567 | 0.0015714 | 0.00039383
96 | 0.98308 | -0.32288 | 0.0018701 | 0.00046869
97 | 0.98324 | -0.31984 | 0.0016936 | 0.00042446
98 | 0.98396 | -0.30591 | 0.0040893 | 0.0010249
99 | 0.98402 | -0.30479 | 0.0041217 | 0.001033
100 | 0.97917 | -0.39909 | 0.0010602 | 0.00026572
101 | 0.97879 | -0.40646 | 0.0012727 | 0.00031896
102 | 0.97007 | -0.57776 | 0.0010373 | 0.00025997
103 | 0.97003 | -0.57843 | 0.0026662 | 0.00066822
104 | 0.9702 | -0.57516 | 0.0046819 | 0.0011734
105 | 0.97044 | -0.57047 | 0.0025998 | 0.00065157
106 | 0.97074 | -0.56442 | 0 | 0
107 | 0.97116 | -0.55623 | 0.0022068 | 0.00055309
108 | 0.99638 | -0.069683 | 0.0026637 | 0.00066758
109 | 0.98943 | -0.20044 | 0.0020414 | 0.00051163
110 | 0.97353 | -0.50973 | 0.0041281 | 0.0010346
111 | 0.97099 | -0.55954 | 0.0010055 | 0.00025199
112 | 0.97108 | -0.55769 | 0.0012876 | 0.00032272
113 | 0.97088 | -0.56176 | 0.00078803 | 0.0001975
114 | 0.97115 | -0.55628 | 0.000593 | 0.00014862
115 | 0.97085 | -0.56228 | 0.0011682 | 0.00029277
116 | 0.97122 | -0.55491 | 0 | 0
117 | 0.9708 | -0.56319 | 0 | 0
118 | 0.97166 | -0.5463 | 0.0012565 | 0.0003149
119 | 0.97065 | -0.56614 | 0.0037024 | 0.00092791
120 | 0.97182 | -0.54316 | 0.0012626 | 0.00031644
121 | 0.98462 | -0.29313 | 0 | 0
122 | 0.97235 | -0.53259 | 0.0027349 | 0.00068544
123 | 0.97237 | -0.5323 | 0.0018617 | 0.00046659
124 | 0.97191 | -0.54125 | 0 | 0
125 | 0.97283 | -0.52319 | 0.0020213 | 0.00050658
126 | 0.97161 | -0.54724 | 0 | 0
127 | 0.97292 | -0.5214 | 0.0023206 | 0.00058159
128 | 0.97145 | -0.55046 | 0.0019859 | 0.00049771
129 | 0.97349 | -0.51007 | 0.0021396 | 0.00053624
130 | 0.98458 | -0.29397 | 0.0018087 | 0.00045331
131 | 0.98411 | -0.30306 | 0.0018103 | 0.00045371
132 | 0.98529 | -0.28012 | 0.0024046 | 0.00060265
133 | 0.98332 | -0.31838 | 0.0018187 | 0.00045581
134 | 0.98624 | -0.26171 | 0.0028742 | 0.00072034
135 | 0.9832 | -0.32076 | 0.0018152 | 0.00045493
136 | 0.98689 | -0.24916 | 0 | 0
137 | 0.97377 | -0.50462 | 0 | 0
138 | 0.97443 | -0.49159 | 0.0025245 | 0.0006327
139 | 0.97483 | -0.48378 | 0.0023987 | 0.00060116
140 | 0.98801 | -0.2277 | 0.0021568 | 0.00054053
141 | 0.9878 | -0.23173 | 0.0017707 | 0.00044379
142 | 0.98265 | -0.33141 | 0 | 0
143 | 0.98197 | -0.34473 | 0.001567 | 0.00039274
144 | 0.98251 | -0.33426 | 0.0022343 | 0.00055996
145 | 0.98143 | -0.35526 | 0.0011687 | 0.0002929
146 | 0.98241 | -0.33628 | 0.004099 | 0.0010273
147 | 0.98316 | -0.32121 | 0.0028171 | 0.00070603
148 | 0.98293 | -0.32585 | 0.0026421 | 0.00066218
149 | 0.98331 | -0.31842 | 0 | 0
150 | 0.98212 | -0.34137 | 0.0023272 | 0.00058326
151 | 0.98482 | -0.28905 | 0.0021705 | 0.00054398
152 | 0.98317 | -0.32099 | 0.0027073 | 0.0006785
153 | 0.97948 | -0.39273 | 0.0022396 | 0.00056129
154 | 0.98675 | -0.252 | 0.00384 | 0.0009624
155 | 0.9831 | -0.32236 | 0.004028 | 0.0010095
156 | 0.97935 | -0.39519 | 0.0023463 | 0.00058804
157 | 0.97509 | -0.47863 | 0.0024394 | 0.00061138
158 | 0.97591 | -0.46255 | 0.0023709 | 0.0005942
159 | 0.97679 | -0.44517 | 0 | 0
160 | 0.9779 | -0.4235 | 0.0028422 | 0.00071233
161 | 0.97544 | -0.47174 | 0.0022238 | 0.00055733
162 | 0.97671 | -0.44679 | 0.0020918 | 0.00052424
163 | 0.98232 | -0.33799 | 0.0035842 | 0.00089828
164 | 0.98107 | -0.36236 | 0.0016603 | 0.0004161
165 | 0.9747 | -0.48621 | 0.0026642 | 0.00066772
166 | 0.97667 | -0.44769 | 0.0035637 | 0.00089314
167 | 0.97434 | -0.49346 | 0 | 0
168 | 0.97314 | -0.5171 | 0 | 0
169 | 0.97415 | -0.49721 | 0.0067441 | 0.0016902
170 | 0.97244 | -0.53082 | 0.0014724 | 0.00036901
171 | 0.97312 | -0.51742 | 0.0014637 | 0.00036683
172 | 0.97414 | -0.49736 | 0.0022021 | 0.00055191
173 | 0.98075 | -0.36869 | 0 | 0
174 | 0.9801 | -0.38143 | 0.0023184 | 0.00058104
175 | 0.97223 | -0.53493 | 0.0024624 | 0.00061712
176 | 0.97195 | -0.5406 | 0.0024215 | 0.00060688
177 | 0.97188 | -0.54192 | 0.0013318 | 0.00033379
178 | 0.97878 | -0.40718 | 0.0041642 | 0.0010436
179 | 0.97894 | -0.40414 | 0.0021269 | 0.00053305
180 | 0.97872 | -0.40841 | 0.0080277 | 0.0020119
181 | 0.9793 | -0.39708 | 0 | 0
182 | 0.97914 | -0.40026 | 0.0043766 | 0.0010969
183 | 0.97049 | -0.56936 | 0.0028089 | 0.00070397
184 | 0.97036 | -0.57189 | 0.0074936 | 0.0018781
185 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0061563 | 0.0015425 | -0.0061558 | -0.0015424 | 4.7672e-07 | 1.2897e-07 | 0.0094412 | 0.0094412 | 0.0094412 | 0.97027 | -0.57408 | 0.97019 | -0.5757 | 2.5937
1 | -0.0087698 | -0.0021975 | 0.0087705 | 0.0021978 | 7.0909e-07 | 3.2469e-07 | 0.013449 | 0.013449 | 0.013449 | 0.97027 | -0.57408 | 0.97036 | -0.57238 | 3.6949
2 | 0.0041765 | 0.0010463 | -0.0041762 | -0.0010463 | 2.9078e-07 | -4.726e-08 | 0.0064054 | 0.0064055 | 0.0064055 | 0.97019 | -0.5757 | 0.97012 | -0.57716 | 1.7598
3 | -0.010214 | -0.0025595 | 0.010214 | 0.0025599 | 8.4396e-07 | 4.2679e-07 | 0.015662 | 0.015662 | 0.015662 | 0.97036 | -0.57238 | 0.97045 | -0.57065 | 4.3028
4 | 0.0020036 | 0.00050184 | -0.0020035 | -0.00050212 | 9.9711e-08 | -2.8378e-07 | 0.0030731 | 0.0030732 | 0.0030732 | 0.97012 | -0.57716 | 0.97006 | -0.57821 | 0.84429
5 | -0.011651 | -0.0029198 | 0.011652 | 0.0029205 | 1.2452e-06 | 6.6836e-07 | 0.017864 | 0.017864 | 0.017864 | 0.97045 | -0.57065 | 0.97056 | -0.5684 | 4.9077
6 | -0.017078 | -0.0042806 | 0.017082 | 0.0042826 | 3.4203e-06 | 2.0246e-06 | 0.026184 | 0.026184 | 0.026184 | 0.97056 | -0.5684 | 0.97077 | -0.5642 | 7.1934
7 | -0.018514 | -0.0046415 | 0.018517 | 0.0046431 | 2.6367e-06 | 1.5795e-06 | 0.028379 | 0.028379 | 0.028379 | 0.97077 | -0.5642 | 0.97092 | -0.56121 | 7.7965
8 | -0.012331 | -0.0030915 | 0.012332 | 0.003092 | 1.0903e-06 | 5.9571e-07 | 0.018834 | 0.018834 | 0.018834 | 0.97421 | -0.49637 | 0.9743 | -0.49451 | 5.1742
9 | 0.011303 | 0.0028339 | -0.0113 | -0.0028324 | 2.8377e-06 | 1.5001e-06 | 0.017265 | 0.017265 | 0.017265 | 0.97421 | -0.49637 | 0.97394 | -0.50163 | 4.7431
10 | -0.013492 | -0.003383 | 0.013493 | 0.0033835 | 1.0325e-06 | 5.8002e-07 | 0.020607 | 0.020607 | 0.020607 | 0.9743 | -0.49451 | 0.97439 | -0.4929 | 5.6612
11 | 0.010289 | 0.0025791 | -0.010288 | -0.0025785 | 1.1585e-06 | 5.859e-07 | 0.01572 | 0.01572 | 0.01572 | 0.97394 | -0.50163 | 0.97382 | -0.504 | 4.3188
12 | -0.017817 | -0.0044673 | 0.017825 | 0.0044719 | 7.7626e-06 | 4.6196e-06 | 0.02721 | 0.02721 | 0.02721 | 0.97439 | -0.4929 | 0.97485 | -0.48377 | 7.4754
13 | 0.0079957 | 0.002004 | -0.0079944 | -0.0020034 | 1.303e-06 | 5.4437e-07 | 0.012217 | 0.012218 | 0.012218 | 0.97382 | -0.504 | 0.97365 | -0.50742 | 3.3565
14 | -0.018925 | -0.0047476 | 0.018931 | 0.0047507 | 5.1749e-06 | 3.1057e-06 | 0.02889 | 0.028889 | 0.02889 | 0.97485 | -0.48377 | 0.97514 | -0.47803 | 7.9367
15 | 0.0079944 | 0.0020034 | -0.0079943 | -0.0020034 | 9.7964e-08 | 4.0931e-08 | 0.012218 | 0.012218 | 0.012218 | 0.97365 | -0.50742 | 0.97364 | -0.50768 | 3.3565
16 | -0.075318 | -0.018935 | 0.075335 | 0.018945 | 1.7162e-05 | 9.9035e-06 | 0.11495 | 0.11495 | 0.11495 | 0.97514 | -0.47803 | 0.97538 | -0.47326 | 6.3161
17 | 0.056388 | 0.014184 | -0.056375 | -0.014178 | 1.2746e-05 | 6.7268e-06 | 0.086064 | 0.086064 | 0.086064 | 0.97514 | -0.47803 | 0.9749 | -0.48276 | 4.7288
18 | 0.0041285 | 0.0010345 | -0.0041281 | -0.0010346 | 4.0472e-07 | -7.8086e-08 | 0.0063096 | 0.0063097 | 0.0063097 | 0.97364 | -0.50768 | 0.97353 | -0.50973 | 1.7334
19 | 0.054141 | 0.013618 | -0.054128 | -0.013611 | 1.2586e-05 | 6.5242e-06 | 0.082654 | 0.082654 | 0.082654 | 0.9749 | -0.48276 | 0.97465 | -0.48763 | 4.5414
20 | 0.051745 | 0.013014 | -0.051734 | -0.013008 | 1.0957e-05 | 5.5549e-06 | 0.079017 | 0.079017 | 0.079017 | 0.97465 | -0.48763 | 0.97443 | -0.49207 | 4.3416
21 | 0.050328 | 0.012656 | -0.050298 | -0.012637 | 3.016e-05 | 1.8624e-05 | 0.07687 | 0.076871 | 0.076871 | 0.97443 | -0.49207 | 0.97379 | -0.50462 | 10.5592
22 | -0.076217 | -0.019166 | 0.076237 | 0.019177 | 1.9785e-05 | 1.1445e-05 | 0.1163 | 0.1163 | 0.1163 | 0.97538 | -0.47326 | 0.97566 | -0.46783 | 6.39
23 | 0.018587 | 0.0046619 | -0.018581 | -0.0046582 | 6.2891e-06 | 3.7665e-06 | 0.028404 | 0.028404 | 0.028404 | 0.97379 | -0.50462 | 0.97343 | -0.51172 | 7.8033
24 | 0.031711 | 0.0079755 | -0.031692 | -0.0079638 | 1.8668e-05 | 1.1684e-05 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.97379 | -0.50462 | 0.97316 | -0.51695 | 13.315
25 | -0.078711 | -0.019797 | 0.07873 | 0.019808 | 1.8717e-05 | 1.0898e-05 | 0.12007 | 0.12007 | 0.12007 | 0.97566 | -0.46783 | 0.97591 | -0.46285 | 6.5973
26 | 0.013914 | 0.0034884 | -0.01391 | -0.0034864 | 3.6238e-06 | 2.0538e-06 | 0.021269 | 0.02127 | 0.02127 | 0.97343 | -0.51172 | 0.97315 | -0.51719 | 5.8433
27 | 0.029964 | 0.0075307 | -0.029956 | -0.0075254 | 8.4551e-06 | 5.2779e-06 | 0.045824 | 0.045824 | 0.045824 | 0.97316 | -0.51695 | 0.97286 | -0.52286 | 12.5891
28 | -0.079821 | -0.020082 | 0.079824 | 0.020084 | 3.4265e-06 | 2.0004e-06 | 0.12173 | 0.12173 | 0.12173 | 0.97591 | -0.46285 | 0.97596 | -0.46195 | 6.6887
29 | -0.028229 | -0.0070923 | 0.02823 | 0.007093 | 1.0655e-06 | 6.6302e-07 | 0.043185 | 0.043185 | 0.043185 | 0.97282 | -0.52366 | 0.97286 | -0.52286 | 11.8641
30 | 0.025952 | 0.0065215 | -0.025931 | -0.0065091 | 2.0058e-05 | 1.2416e-05 | 0.039701 | 0.039702 | 0.039702 | 0.97282 | -0.52366 | 0.972 | -0.53986 | 10.907
31 | 0.021789 | 0.0054708 | -0.021774 | -0.0054616 | 1.511e-05 | 9.222e-06 | 0.03336 | 0.03336 | 0.03336 | 0.972 | -0.53986 | 0.97127 | -0.55441 | 9.1648
32 | 0.019284 | 0.0048377 | -0.019278 | -0.004834 | 6.2529e-06 | 3.7655e-06 | 0.029546 | 0.029546 | 0.029546 | 0.97127 | -0.55441 | 0.97092 | -0.56121 | 8.1171
33 | 0.0088024 | 0.0022063 | -0.0088014 | -0.0022058 | 1.0233e-06 | 4.6778e-07 | 0.01346 | 0.01346 | 0.01346 | 0.97315 | -0.51719 | 0.97303 | -0.51963 | 3.6977
34 | 0.0059196 | 0.0014835 | -0.0059188 | -0.0014834 | 7.4871e-07 | 1.766e-07 | 0.0090525 | 0.0090526 | 0.0090526 | 0.97303 | -0.51963 | 0.97289 | -0.52228 | 2.487
35 | 0.0031335 | 0.00078528 | -0.0031334 | -0.00078531 | 3.9277e-08 | -3.1487e-08 | 0.0047925 | 0.0047926 | 0.0047926 | 0.97289 | -0.52228 | 0.97288 | -0.52255 | 1.3166
36 | 0.012356 | 0.0030969 | -0.012355 | -0.0030965 | 7.6177e-07 | 4.1609e-07 | 0.018844 | 0.018844 | 0.018844 | 0.9757 | -0.46708 | 0.97563 | -0.46837 | 5.1769
37 | -0.014272 | -0.0035772 | 0.014274 | 0.0035781 | 1.5879e-06 | 9.0462e-07 | 0.021766 | 0.021766 | 0.021766 | 0.9757 | -0.46708 | 0.97582 | -0.46474 | 5.9797
38 | 0.011645 | 0.0029184 | -0.011644 | -0.0029179 | 9.7186e-07 | 5.194e-07 | 0.01776 | 0.01776 | 0.01776 | 0.97563 | -0.46837 | 0.97554 | -0.47012 | 4.8791
39 | -0.015546 | -0.003897 | 0.015556 | 0.0039028 | 9.9953e-06 | 5.8041e-06 | 0.023706 | 0.023706 | 0.023706 | 0.97582 | -0.46474 | 0.9765 | -0.45126 | 6.5127
40 | 0.010072 | 0.0025241 | -0.010071 | -0.0025233 | 1.5472e-06 | 7.7201e-07 | 0.015363 | 0.015363 | 0.015363 | 0.97554 | -0.47012 | 0.97538 | -0.47335 | 4.2207
41 | 0.084765 | 0.021337 | -0.084736 | -0.02132 | 2.8789e-05 | 1.6987e-05 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.9765 | -0.45126 | 0.97614 | -0.45836 | 7.0989
42 | -0.10032 | -0.025239 | 0.10036 | 0.025263 | 3.9601e-05 | 2.3931e-05 | 0.15291 | 0.15291 | 0.15291 | 0.9765 | -0.45126 | 0.97692 | -0.443 | 8.4014
43 | 0.0083336 | 0.002088 | -0.0083322 | -0.0020874 | 1.3684e-06 | 5.9402e-07 | 0.012713 | 0.012713 | 0.012713 | 0.97538 | -0.47335 | 0.97521 | -0.4768 | 3.4927
44 | 0.081395 | 0.020482 | -0.081381 | -0.020474 | 1.3954e-05 | 8.1757e-06 | 0.12411 | 0.12411 | 0.12411 | 0.97614 | -0.45836 | 0.97596 | -0.46195 | 6.8191
45 | -0.10388 | -0.026145 | 0.10393 | 0.026174 | 4.8329e-05 | 2.9319e-05 | 0.15826 | 0.15826 | 0.15826 | 0.97692 | -0.443 | 0.97742 | -0.43327 | 8.6958
46 | 0.005221 | 0.0013076 | -0.0052208 | -0.0013076 | 1.1092e-07 | 1.2835e-08 | 0.0079661 | 0.0079661 | 0.0079661 | 0.97521 | -0.4768 | 0.97518 | -0.47724 | 2.1885
47 | 0.0035187 | 0.00088171 | -0.0035185 | -0.00088182 | 2.0683e-07 | -1.0851e-07 | 0.0053568 | 0.0053569 | 0.0053569 | 0.97742 | -0.43327 | 0.97736 | -0.4345 | 1.4717
48 | -0.10745 | -0.027056 | 0.10748 | 0.027076 | 3.2253e-05 | 1.9635e-05 | 0.16362 | 0.16362 | 0.16362 | 0.97742 | -0.43327 | 0.97774 | -0.42699 | 8.9901
49 | 0.0028739 | 0.00071942 | -0.0028736 | -0.00071969 | 2.47e-07 | -2.6926e-07 | 0.0043849 | 0.0043851 | 0.0043851 | 0.97518 | -0.47724 | 0.97509 | -0.47905 | 1.2047
50 | 0.0017859 | 0.00044707 | -0.0017857 | -0.00044755 | 1.256e-07 | -4.8214e-07 | 0.0027251 | 0.0027253 | 0.0027253 | 0.97509 | -0.47905 | 0.97502 | -0.48052 | 0.74871
51 | -0.0030287 | -0.00075871 | 0.003029 | 0.0007584 | 3.2383e-07 | -3.0965e-07 | 0.0045935 | 0.0045933 | 0.0045935 | 0.9811 | -0.36139 | 0.98122 | -0.35914 | 1.2619
52 | 0.0015537 | 0.00038904 | -0.0015536 | -0.00038938 | 6.2748e-08 | -3.4037e-07 | 0.0023563 | 0.0023565 | 0.0023565 | 0.9811 | -0.36139 | 0.98106 | -0.36223 | 0.64738
53 | 0.12376 | 0.031293 | -0.12371 | -0.031267 | 4.2519e-05 | 2.6197e-05 | 0.18778 | 0.18778 | 0.18778 | 0.98122 | -0.35914 | 0.98085 | -0.36631 | 10.3174
54 | -0.12679 | -0.032051 | 0.12684 | 0.032087 | 5.8478e-05 | 3.6095e-05 | 0.19237 | 0.19237 | 0.19237 | 0.98122 | -0.35914 | 0.98171 | -0.34953 | 10.5698
55 | 0.1206 | 0.030486 | -0.12058 | -0.030472 | 2.2682e-05 | 1.3947e-05 | 0.18305 | 0.18305 | 0.18305 | 0.98085 | -0.36631 | 0.98065 | -0.37023 | 10.0577
56 | -0.12868 | -0.032546 | 0.12876 | 0.032598 | 8.3019e-05 | 5.1293e-05 | 0.19515 | 0.19515 | 0.19515 | 0.98171 | -0.34953 | 0.9824 | -0.33609 | 10.7224
57 | 0.11856 | 0.029967 | -0.11848 | -0.029918 | 8.083e-05 | 4.9634e-05 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.98065 | -0.37023 | 0.97992 | -0.38446 | 9.89
58 | -0.12995 | -0.032895 | 0.12995 | 0.032897 | 4.2213e-06 | 2.6097e-06 | 0.19694 | 0.19694 | 0.19694 | 0.9824 | -0.33609 | 0.98244 | -0.33541 | 10.821
59 | 0.11667 | 0.029464 | -0.11659 | -0.029413 | 8.1729e-05 | 5.0123e-05 | 0.17725 | 0.17725 | 0.17725 | 0.97992 | -0.38446 | 0.97917 | -0.39909 | 9.7389
60 | -0.13214 | -0.033447 | 0.13222 | 0.033497 | 7.9523e-05 | 4.922e-05 | 0.20027 | 0.20027 | 0.20027 | 0.98244 | -0.33541 | 0.98308 | -0.32288 | 11.0036
61 | 0.33313 | 0.085468 | -0.33257 | -0.085115 | 0.0005547 | 0.00035309 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 0.99406 | -0.1122 | 0.99225 | -0.14659 | 27.438
62 | -0.33528 | -0.086007 | 0.33538 | 0.086068 | 9.6501e-05 | 6.143e-05 | 0.50259 | 0.50259 | 0.50259 | 0.99406 | -0.1122 | 0.99437 | -0.10627 | 27.6149
63 | 0.33076 | 0.084661 | -0.33055 | -0.084524 | 0.00021471 | 0.00013666 | 0.49665 | 0.49665 | 0.49665 | 0.99225 | -0.14659 | 0.99154 | -0.16 | 27.2887
64 | -0.33936 | -0.087067 | 0.33974 | 0.087309 | 0.00038008 | 0.00024198 | 0.50855 | 0.50855 | 0.50855 | 0.99437 | -0.10627 | 0.99559 | -0.083212 | 27.9425
65 | 0.0039846 | 0.00099815 | -0.0039843 | -0.00099823 | 2.1972e-07 | -7.3152e-08 | 0.0059625 | 0.0059626 | 0.0059626 | 0.99437 | -0.10627 | 0.99431 | -0.10743 | 1.6381
66 | 0.32839 | 0.083983 | -0.3282 | -0.083859 | 0.00019504 | 0.00012414 | 0.49342 | 0.49342 | 0.49342 | 0.99154 | -0.16 | 0.9909 | -0.17228 | 27.1109
67 | -0.34138 | -0.087718 | 0.34174 | 0.087949 | 0.00036227 | 0.00023065 | 0.511 | 0.51099 | 0.511 | 0.99559 | -0.083212 | 0.99674 | -0.06139 | 28.0767
68 | 0.0026607 | 0.0006665 | -0.0026605 | -0.00066679 | 1.903e-07 | -2.9332e-07 | 0.0039818 | 0.0039819 | 0.0039819 | 0.99431 | -0.10743 | 0.99423 | -0.10893 | 1.0939
69 | 0.32646 | 0.083425 | -0.32603 | -0.083149 | 0.00043454 | 0.00027656 | 0.49082 | 0.49082 | 0.49082 | 0.9909 | -0.17228 | 0.98946 | -0.19984 | 26.968
70 | -0.34323 | -0.088322 | 0.34341 | 0.088437 | 0.00018065 | 0.00011502 | 0.51322 | 0.51322 | 0.51322 | 0.99674 | -0.06139 | 0.99731 | -0.050572 | 28.1987
71 | 0.32405 | 0.082653 | -0.32404 | -0.082647 | 9.3212e-06 | 5.932e-06 | 0.48784 | 0.48784 | 0.48784 | 0.98946 | -0.19984 | 0.98943 | -0.20044 | 26.8045
72 | -0.3453 | -0.088912 | 0.34582 | 0.089242 | 0.00051759 | 0.00032957 | 0.51605 | 0.51605 | 0.51605 | 0.99731 | -0.050572 | 0.99895 | -0.019814 | 28.3542
73 | -0.011835 | -0.002966 | 0.011837 | 0.0029668 | 1.5212e-06 | 8.0421e-07 | 0.017669 | 0.017669 | 0.017669 | 0.9967 | -0.063487 | 0.99684 | -0.060789 | 4.8541
74 | 0.01021 | 0.0025588 | -0.01021 | -0.0025585 | 6.6554e-07 | 3.264e-07 | 0.015243 | 0.015243 | 0.015243 | 0.9967 | -0.063487 | 0.99663 | -0.064855 | 4.1877
75 | -0.014497 | -0.0036336 | 0.014502 | 0.0036365 | 5.1105e-06 | 2.8912e-06 | 0.02164 | 0.02164 | 0.02164 | 0.99684 | -0.060789 | 0.99722 | -0.053392 | 5.9452
76 | 0.0091726 | 0.0022986 | -0.0091723 | -0.0022985 | 3.4097e-07 | 1.5505e-07 | 0.013695 | 0.013695 | 0.013695 | 0.99663 | -0.064855 | 0.99659 | -0.065636 | 3.7624
77 | -0.016119 | -0.0040418 | 0.016121 | 0.0040426 | 1.337e-06 | 7.7527e-07 | 0.024053 | 0.024053 | 0.024053 | 0.99722 | -0.053392 | 0.99731 | -0.051652 | 6.6081
78 | 0.0056676 | 0.0014201 | -0.0056669 | -0.00142 | 6.4708e-07 | 1.0019e-07 | 0.0084622 | 0.0084623 | 0.0084623 | 0.99659 | -0.065636 | 0.99646 | -0.068033 | 2.3248
79 | -0.01877 | -0.0047065 | 0.018777 | 0.0047108 | 7.0875e-06 | 4.2215e-06 | 0.028006 | 0.028006 | 0.028006 | 0.99731 | -0.051652 | 0.99772 | -0.043732 | 7.694
80 | 0.0045505 | 0.0011402 | -0.0045504 | -0.0011402 | 1.4747e-07 | -1.6558e-08 | 0.0067952 | 0.0067952 | 0.0067952 | 0.99646 | -0.068033 | 0.99643 | -0.068713 | 1.8668
81 | -0.020474 | -0.0051361 | 0.020478 | 0.0051383 | 3.7206e-06 | 2.2422e-06 | 0.030537 | 0.030537 | 0.030537 | 0.99772 | -0.043732 | 0.99792 | -0.039921 | 8.3892
82 | 0.0026638 | 0.00066739 | -0.0026637 | -0.00066758 | 1.231e-07 | -1.9142e-07 | 0.0039779 | 0.003978 | 0.003978 | 0.99643 | -0.068713 | 0.99638 | -0.069683 | 1.0929
83 | -0.10981 | -0.027659 | 0.10986 | 0.027692 | 5.4616e-05 | 3.3319e-05 | 0.16716 | 0.16716 | 0.16716 | 0.97774 | -0.42699 | 0.97827 | -0.4166 | 9.1847
84 | -0.11298 | -0.028474 | 0.11299 | 0.02848 | 9.7096e-06 | 5.9391e-06 | 0.17191 | 0.17191 | 0.17191 | 0.97827 | -0.4166 | 0.97836 | -0.4148 | 9.4454
85 | 0.02508 | 0.0063045 | -0.025058 | -0.0062908 | 2.226e-05 | 1.3689e-05 | 0.037344 | 0.037344 | 0.037344 | 0.99952 | -0.0092879 | 0.99855 | -0.027894 | 10.2594
86 | -0.02508 | -0.0063045 | 0.025082 | 0.0063058 | 2.1264e-06 | 1.3076e-06 | 0.037344 | 0.037344 | 0.037344 | 0.99952 | -0.0092879 | 0.99961 | -0.0075124 | 10.2594
87 | 0.022349 | 0.0056119 | -0.022336 | -0.0056041 | 1.2816e-05 | 7.7996e-06 | 0.033308 | 0.033308 | 0.033308 | 0.99855 | -0.027894 | 0.99792 | -0.039921 | 9.1506
88 | 0.0036073 | 0.00090392 | -0.0036071 | -0.00090403 | 1.7902e-07 | -1.0245e-07 | 0.0053697 | 0.0053698 | 0.0053698 | 0.99961 | -0.0075124 | 0.99955 | -0.0085542 | 1.4752
89 | -0.028689 | -0.0072097 | 0.028693 | 0.007212 | 3.7267e-06 | 2.3137e-06 | 0.042714 | 0.042714 | 0.042714 | 0.99961 | -0.0075124 | 0.99975 | -0.0047917 | 11.7346
90 | -0.11417 | -0.028776 | 0.11422 | 0.028804 | 4.559e-05 | 2.7912e-05 | 0.1737 | 0.1737 | 0.1737 | 0.97836 | -0.4148 | 0.97879 | -0.40646 | 9.5441
91 | -0.35013 | -0.090321 | 0.35021 | 0.090372 | 8.0145e-05 | 5.1036e-05 | 0.52246 | 0.52246 | 0.52246 | 0.99895 | -0.019814 | 0.9992 | -0.015117 | 28.7065
92 | 0.0031112 | 0.00077957 | -0.0031111 | -0.00077971 | 1.5006e-07 | -1.481e-07 | 0.0046332 | 0.0046333 | 0.0046333 | 0.9992 | -0.015117 | 0.99914 | -0.01613 | 1.2729
93 | -0.35332 | -0.091151 | 0.35358 | 0.091317 | 0.00026048 | 0.00016589 | 0.52709 | 0.52709 | 0.52709 | 0.9992 | -0.015117 | 1 | 0 | 28.9611
94 | 0.0287 | 0.0072161 | -0.028693 | -0.007212 | 6.5659e-06 | 4.0763e-06 | 0.042714 | 0.042714 | 0.042714 | 1 | 0 | 0.99975 | -0.0047917 | 11.7346
95 | -0.0020096 | -0.00050366 | 0.0020097 | 0.00050345 | 6.7872e-08 | -2.0436e-07 | 0.0030425 | 0.0030425 | 0.0030425 | 0.98284 | -0.32751 | 0.98288 | -0.3268 | 0.83586
96 | -0.0053121 | -0.0013311 | 0.0053124 | 0.0013312 | 2.4064e-07 | 2.8256e-08 | 0.0080422 | 0.0080421 | 0.0080422 | 0.98288 | -0.3268 | 0.98293 | -0.32585 | 2.2094
97 | -0.0025307 | -0.00063424 | 0.0025308 | 0.00063409 | 9.6587e-08 | -1.5237e-07 | 0.0038675 | 0.0038674 | 0.0038675 | 0.97368 | -0.50648 | 0.97372 | -0.50567 | 1.0625
98 | -0.0041021 | -0.0010279 | 0.0041023 | 0.0010279 | 2.0567e-07 | -4.1984e-08 | 0.0062688 | 0.0062687 | 0.0062688 | 0.97372 | -0.50567 | 0.97377 | -0.50462 | 1.7222
99 | -0.13409 | -0.033965 | 0.13411 | 0.033978 | 1.9587e-05 | 1.2134e-05 | 0.2031 | 0.2031 | 0.2031 | 0.98308 | -0.32288 | 0.98324 | -0.31984 | 11.1591
100 | -0.13581 | -0.034402 | 0.1359 | 0.034458 | 9.0979e-05 | 5.6406e-05 | 0.20566 | 0.20566 | 0.20566 | 0.98324 | -0.31984 | 0.98396 | -0.30591 | 11.2999
101 | -0.13999 | -0.035483 | 0.13999 | 0.035488 | 7.5287e-06 | 4.6763e-06 | 0.21184 | 0.21184 | 0.21184 | 0.98396 | -0.30591 | 0.98402 | -0.30479 | 11.6397
102 | -0.14412 | -0.036521 | 0.1442 | 0.036571 | 8.0752e-05 | 5.0242e-05 | 0.21808 | 0.21807 | 0.21808 | 0.98402 | -0.30479 | 0.98462 | -0.29313 | 11.9821
103 | 0.11553 | 0.029148 | -0.11549 | -0.029123 | 4.0757e-05 | 2.4977e-05 | 0.17564 | 0.17564 | 0.17564 | 0.97917 | -0.39909 | 0.97879 | -0.40646 | 9.6503
104 | 0.0026663 | 0.00066811 | -0.0026662 | -0.00066822 | 8.4726e-08 | -1.1252e-07 | 0.0040899 | 0.0040899 | 0.0040899 | 0.97007 | -0.57776 | 0.97003 | -0.57843 | 1.1236
105 | -0.0037036 | -0.00092808 | 0.0037041 | 0.0009279 | 4.6037e-07 | -1.7505e-07 | 0.005681 | 0.0056809 | 0.005681 | 0.97007 | -0.57776 | 0.9702 | -0.57516 | 1.5607
106 | -0.008386 | -0.0021013 | 0.0083879 | 0.0021021 | 1.8723e-06 | 8.2547e-07 | 0.012862 | 0.012862 | 0.012862 | 0.9702 | -0.57516 | 0.97044 | -0.57047 | 3.5334
107 | -0.010988 | -0.0027537 | 0.010991 | 0.0027554 | 3.1682e-06 | 1.6598e-06 | 0.016848 | 0.016848 | 0.016848 | 0.97044 | -0.57047 | 0.97074 | -0.56442 | 4.6285
108 | -0.010991 | -0.0027554 | 0.010995 | 0.0027576 | 4.287e-06 | 2.2455e-06 | 0.016848 | 0.016848 | 0.016848 | 0.97074 | -0.56442 | 0.97116 | -0.55623 | 4.6285
109 | -0.013202 | -0.0033107 | 0.013206 | 0.0033127 | 3.634e-06 | 2.0326e-06 | 0.020229 | 0.020229 | 0.020229 | 0.97116 | -0.55623 | 0.97145 | -0.55046 | 5.5574
110 | 0.322 | 0.082135 | -0.32158 | -0.081866 | 0.00042332 | 0.00026938 | 0.48477 | 0.48477 | 0.48477 | 0.98943 | -0.20044 | 0.98801 | -0.2277 | 26.6359
111 | -0.0029619 | -0.00074135 | 0.0029621 | 0.0007411 | 2.6012e-07 | -2.5009e-07 | 0.0045387 | 0.0045385 | 0.0045387 | 0.97099 | -0.55954 | 0.97108 | -0.55769 | 1.2469
112 | 0.0019564 | 0.00048936 | -0.0019562 | -0.00048999 | 2.07e-07 | -6.271e-07 | 0.0029978 | 0.0029981 | 0.0029981 | 0.97099 | -0.55954 | 0.97088 | -0.56176 | 0.82366
113 | -0.0042498 | -0.0010638 | 0.0042501 | 0.0010638 | 2.8501e-07 | -3.9366e-08 | 0.0065116 | 0.0065115 | 0.0065116 | 0.97108 | -0.55769 | 0.97115 | -0.55628 | 1.7889
114 | 0.0011682 | 0.00029249 | -0.0011682 | -0.00029277 | 2.8962e-08 | -2.794e-07 | 0.0017903 | 0.0017904 | 0.0017904 | 0.97088 | -0.56176 | 0.97085 | -0.56228 | 0.49188
115 | -0.0048431 | -0.0012124 | 0.0048434 | 0.0012124 | 3.17e-07 | 1.2894e-08 | 0.0074202 | 0.0074201 | 0.0074202 | 0.97115 | -0.55628 | 0.97122 | -0.55491 | 2.0385
116 | 0.014015 | 0.0035154 | -0.014009 | -0.0035122 | 5.5274e-06 | 3.1422e-06 | 0.021473 | 0.021474 | 0.021474 | 0.97122 | -0.55491 | 0.9708 | -0.56319 | 5.8993
117 | -0.018858 | -0.0047278 | 0.018866 | 0.0047324 | 7.7426e-06 | 4.6491e-06 | 0.028893 | 0.028893 | 0.028893 | 0.97122 | -0.55491 | 0.97166 | -0.5463 | 7.9378
118 | 0.014009 | 0.0035122 | -0.014007 | -0.0035111 | 1.9747e-06 | 1.1226e-06 | 0.021474 | 0.021474 | 0.021474 | 0.9708 | -0.56319 | 0.97065 | -0.56614 | 5.8993
119 | -0.020123 | -0.0050473 | 0.020126 | 0.0050492 | 3.0115e-06 | 1.8226e-06 | 0.030818 | 0.030818 | 0.030818 | 0.97166 | -0.5463 | 0.97182 | -0.54316 | 8.4664
120 | 0.010305 | 0.0025832 | -0.010303 | -0.0025824 | 1.5811e-06 | 8.031e-07 | 0.015798 | 0.015798 | 0.015798 | 0.97065 | -0.56614 | 0.97049 | -0.56936 | 4.3401
121 | -0.021388 | -0.0053656 | 0.021389 | 0.0053664 | 1.2645e-06 | 7.703e-07 | 0.032751 | 0.032751 | 0.032751 | 0.97182 | -0.54316 | 0.97188 | -0.54192 | 8.9975
122 | 0.040921 | 0.010309 | -0.040901 | -0.010297 | 1.9432e-05 | 1.2264e-05 | 0.061861 | 0.061861 | 0.061861 | 0.98462 | -0.29313 | 0.98411 | -0.30306 | 16.9949
123 | -0.18693 | -0.047333 | 0.18704 | 0.047407 | 0.00011686 | 7.3553e-05 | 0.28267 | 0.28267 | 0.28267 | 0.98462 | -0.29313 | 0.98529 | -0.28012 | 15.5313
124 | 0.0018088 | 0.00045302 | -0.0018087 | -0.00045331 | 7.2553e-08 | -2.8288e-07 | 0.0027334 | 0.0027336 | 0.0027336 | 0.98462 | -0.29313 | 0.98458 | -0.29397 | 0.75098
125 | -0.017939 | -0.0045034 | 0.01794 | 0.0045035 | 2.5211e-07 | 1.5029e-07 | 0.027456 | 0.027456 | 0.027456 | 0.97235 | -0.53259 | 0.97237 | -0.5323 | 7.5428
126 | 0.015204 | 0.0038179 | -0.015198 | -0.0038143 | 6.2781e-06 | 3.6347e-06 | 0.02327 | 0.023271 | 0.023271 | 0.97235 | -0.53259 | 0.97191 | -0.54125 | 6.393
127 | -0.019801 | -0.0049701 | 0.01981 | 0.0049753 | 8.6063e-06 | 5.1979e-06 | 0.030305 | 0.030305 | 0.030305 | 0.97237 | -0.5323 | 0.97283 | -0.52319 | 8.3255
128 | 0.015198 | 0.0038143 | -0.015194 | -0.0038118 | 4.3392e-06 | 2.5124e-06 | 0.023271 | 0.023271 | 0.023271 | 0.97191 | -0.54125 | 0.97161 | -0.54724 | 6.3931
129 | -0.021831 | -0.0054819 | 0.021833 | 0.005483 | 1.8618e-06 | 1.1363e-06 | 0.033396 | 0.033396 | 0.033396 | 0.97283 | -0.52319 | 0.97292 | -0.5214 | 9.1748
130 | 0.015194 | 0.0038118 | -0.015192 | -0.0038104 | 2.3322e-06 | 1.3504e-06 | 0.023271 | 0.023271 | 0.023271 | 0.97161 | -0.54724 | 0.97145 | -0.55046 | 6.3931
131 | -0.024154 | -0.0060646 | 0.024167 | 0.0060727 | 1.3063e-05 | 8.0431e-06 | 0.036945 | 0.036945 | 0.036945 | 0.97292 | -0.5214 | 0.97349 | -0.51007 | 10.1499
132 | -0.026306 | -0.0066089 | 0.026313 | 0.0066131 | 6.8462e-06 | 4.2412e-06 | 0.040216 | 0.040216 | 0.040216 | 0.97349 | -0.51007 | 0.97377 | -0.50462 | 11.0483
133 | 0.039091 | 0.0098433 | -0.039063 | -0.0098253 | 2.8599e-05 | 1.8027e-05 | 0.059124 | 0.059124 | 0.059124 | 0.98411 | -0.30306 | 0.98332 | -0.31838 | 16.2429
134 | -0.18945 | -0.04801 | 0.18962 | 0.048115 | 0.00016776 | 0.00010563 | 0.2863 | 0.2863 | 0.2863 | 0.98529 | -0.28012 | 0.98624 | -0.26171 | 15.7308
135 | 0.037244 | 0.0093694 | -0.03724 | -0.0093668 | 4.2306e-06 | 2.6626e-06 | 0.056372 | 0.056372 | 0.056372 | 0.98332 | -0.31838 | 0.9832 | -0.32076 | 15.4868
136 | -0.19249 | -0.048836 | 0.19261 | 0.048909 | 0.00011626 | 7.3233e-05 | 0.29064 | 0.29064 | 0.29064 | 0.98624 | -0.26171 | 0.98689 | -0.24916 | 15.969
137 | 0.035424 | 0.0089119 | -0.035406 | -0.0089005 | 1.8012e-05 | 1.1316e-05 | 0.053625 | 0.053625 | 0.053625 | 0.9832 | -0.32076 | 0.98265 | -0.33141 | 14.7321
138 | -0.31732 | -0.080672 | 0.31759 | 0.080842 | 0.00026663 | 0.00016965 | 0.47886 | 0.47886 | 0.47886 | 0.98689 | -0.24916 | 0.9878 | -0.23173 | 26.3109
139 | 0.12471 | 0.031764 | -0.1247 | -0.031753 | 1.7073e-05 | 1.0517e-05 | 0.18822 | 0.18822 | 0.18822 | 0.98689 | -0.24916 | 0.98675 | -0.252 | 10.3419
140 | -0.030416 | -0.007641 | 0.030434 | 0.0076528 | 1.8931e-05 | 1.1825e-05 | 0.046484 | 0.046484 | 0.046484 | 0.97377 | -0.50462 | 0.97443 | -0.49159 | 12.7705
141 | -0.032959 | -0.0082855 | 0.032971 | 0.0082932 | 1.2293e-05 | 7.7064e-06 | 0.050339 | 0.050339 | 0.050339 | 0.97443 | -0.49159 | 0.97483 | -0.48378 | 13.8295
142 | -0.03537 | -0.0088944 | 0.035379 | 0.0088999 | 8.7089e-06 | 5.4744e-06 | 0.054001 | 0.054001 | 0.054001 | 0.97483 | -0.48378 | 0.97509 | -0.47863 | 14.8354
143 | 0.31942 | 0.081325 | -0.31936 | -0.081286 | 6.1998e-05 | 3.9451e-05 | 0.48152 | 0.48152 | 0.48152 | 0.98801 | -0.2277 | 0.9878 | -0.23173 | 26.4574
144 | 0.025487 | 0.0064142 | -0.02547 | -0.0064042 | 1.6219e-05 | 1.0013e-05 | 0.038603 | 0.038603 | 0.038603 | 0.98265 | -0.33141 | 0.98197 | -0.34473 | 10.6053
145 | 0.0099199 | 0.0024864 | -0.0099185 | -0.0024857 | 1.3474e-06 | 6.6065e-07 | 0.015022 | 0.015022 | 0.015022 | 0.98265 | -0.33141 | 0.98251 | -0.33426 | 4.1268
146 | 0.023903 | 0.0060114 | -0.023891 | -0.0060041 | 1.2019e-05 | 7.3834e-06 | 0.036229 | 0.036229 | 0.036229 | 0.98197 | -0.34473 | 0.98143 | -0.35526 | 9.953
147 | 0.0076843 | 0.0019257 | -0.0076835 | -0.0019255 | 7.4093e-07 | 2.8947e-07 | 0.011638 | 0.011638 | 0.011638 | 0.98251 | -0.33426 | 0.98241 | -0.33628 | 3.1972
148 | 0.022723 | 0.0057111 | -0.022715 | -0.0057064 | 7.6941e-06 | 4.7059e-06 | 0.034457 | 0.034457 | 0.034457 | 0.98143 | -0.35526 | 0.98107 | -0.36236 | 9.4662
149 | 0.0035845 | 0.00089814 | -0.0035842 | -0.00089828 | 2.9131e-07 | -1.4721e-07 | 0.0054292 | 0.0054293 | 0.0054293 | 0.98241 | -0.33628 | 0.98232 | -0.33799 | 1.4916
150 | 0.0079563 | 0.001994 | -0.0079545 | -0.0019933 | 1.7548e-06 | 7.1393e-07 | 0.012042 | 0.012042 | 0.012042 | 0.98316 | -0.32121 | 0.98293 | -0.32585 | 3.3082
151 | -0.010773 | -0.0027001 | 0.010775 | 0.0027008 | 1.433e-06 | 7.3485e-07 | 0.016305 | 0.016305 | 0.016305 | 0.98316 | -0.32121 | 0.98331 | -0.31842 | 4.4795
152 | 0.10079 | 0.025614 | -0.10068 | -0.025543 | 0.00011123 | 7.1025e-05 | 0.15265 | 0.15265 | 0.15265 | 0.98331 | -0.31842 | 0.98212 | -0.34137 | 41.9378
153 | -0.1183 | -0.030003 | 0.11847 | 0.03011 | 0.00016732 | 0.00010691 | 0.17915 | 0.17915 | 0.17915 | 0.98331 | -0.31842 | 0.98482 | -0.28905 | 49.2177
154 | 0.0067363 | 0.0016882 | -0.0067355 | -0.0016879 | 8.2267e-07 | 2.5875e-07 | 0.010194 | 0.010194 | 0.010194 | 0.98331 | -0.31842 | 0.98317 | -0.32099 | 2.8005
155 | 0.098354 | 0.024959 | -0.098111 | -0.024805 | 0.00024232 | 0.00015472 | 0.14913 | 0.14913 | 0.14913 | 0.98212 | -0.34137 | 0.97948 | -0.39273 | 40.9691
156 | -0.12064 | -0.030653 | 0.12086 | 0.030791 | 0.00021565 | 0.00013713 | 0.18243 | 0.18243 | 0.18243 | 0.98482 | -0.28905 | 0.98675 | -0.252 | 25.0593
157 | 0.0040282 | 0.0010094 | -0.004028 | -0.0010095 | 2.6289e-07 | -7.0918e-08 | 0.0060966 | 0.0060967 | 0.0060967 | 0.98317 | -0.32099 | 0.9831 | -0.32236 | 1.6749
158 | 0.095872 | 0.024243 | -0.09586 | -0.024236 | 1.13e-05 | 7.214e-06 | 0.14573 | 0.14573 | 0.14573 | 0.97948 | -0.39273 | 0.97935 | -0.39519 | 40.0344
159 | 0.093514 | 0.023648 | -0.093387 | -0.023567 | 0.0001268 | 8.0939e-05 | 0.14216 | 0.14216 | 0.14216 | 0.97935 | -0.39519 | 0.9779 | -0.4235 | 39.0551
160 | -0.037818 | -0.0095113 | 0.037847 | 0.0095296 | 2.9059e-05 | 1.8308e-05 | 0.057723 | 0.057723 | 0.057723 | 0.97509 | -0.47863 | 0.97591 | -0.46255 | 15.8581
161 | -0.040218 | -0.010124 | 0.040251 | 0.010145 | 3.3448e-05 | 2.111e-05 | 0.061338 | 0.061338 | 0.061338 | 0.97591 | -0.46255 | 0.97679 | -0.44517 | 16.8512
162 | 0.044544 | 0.011233 | -0.044487 | -0.011197 | 5.6562e-05 | 3.579e-05 | 0.067881 | 0.067881 | 0.067881 | 0.97679 | -0.44517 | 0.97544 | -0.47174 | 18.6487
163 | 0.005656 | 0.0014174 | -0.0056556 | -0.0014173 | 4.3585e-07 | 8.299e-08 | 0.0086162 | 0.0086162 | 0.0086162 | 0.97679 | -0.44517 | 0.97671 | -0.44679 | 2.3671
164 | -0.090451 | -0.022795 | 0.090545 | 0.022855 | 9.3898e-05 | 5.993e-05 | 0.13784 | 0.13784 | 0.13784 | 0.97679 | -0.44517 | 0.9779 | -0.4235 | 37.8669
165 | 0.042263 | 0.010639 | -0.042234 | -0.010621 | 2.9224e-05 | 1.8469e-05 | 0.064489 | 0.064489 | 0.064489 | 0.97544 | -0.47174 | 0.9747 | -0.48621 | 17.7168
166 | 0.0035638 | 0.00089307 | -0.0035637 | -0.00089314 | 1.5289e-07 | -7.5235e-08 | 0.0054294 | 0.0054295 | 0.0054295 | 0.97671 | -0.44679 | 0.97667 | -0.44769 | 1.4916
167 | 0.021055 | 0.0052903 | -0.021048 | -0.0052865 | 6.3638e-06 | 3.8628e-06 | 0.031939 | 0.031939 | 0.031939 | 0.98107 | -0.36236 | 0.98075 | -0.36869 | 8.7745
168 | 0.03957 | 0.0099533 | -0.039556 | -0.0099446 | 1.3693e-05 | 8.6392e-06 | 0.060422 | 0.060422 | 0.060422 | 0.9747 | -0.48621 | 0.97434 | -0.49346 | 16.5994
169 | 0.030608 | 0.0077018 | -0.030574 | -0.0076802 | 3.453e-05 | 2.1575e-05 | 0.046756 | 0.046757 | 0.046757 | 0.97434 | -0.49346 | 0.97314 | -0.5171 | 12.8452
170 | 0.0089479 | 0.0022429 | -0.0089463 | -0.0022421 | 1.6011e-06 | 7.4002e-07 | 0.013665 | 0.013666 | 0.013666 | 0.97434 | -0.49346 | 0.97415 | -0.49721 | 3.7543
171 | 0.02911 | 0.0073135 | -0.029091 | -0.0073016 | 1.9062e-05 | 1.1881e-05 | 0.044519 | 0.044519 | 0.044519 | 0.97314 | -0.5171 | 0.97244 | -0.53082 | 12.2304
172 | 0.0014637 | 0.0003667 | -0.0014637 | -0.00036683 | 2.24e-08 | -1.3382e-07 | 0.0022381 | 0.0022382 | 0.0022382 | 0.97314 | -0.5171 | 0.97312 | -0.51742 | 0.61488
173 | 0.0022022 | 0.00055188 | -0.0022021 | -0.00055191 | 1.4756e-08 | -3.385e-08 | 0.0033638 | 0.0033638 | 0.0033638 | 0.97415 | -0.49721 | 0.97414 | -0.49736 | 0.92413
174 | 0.027619 | 0.0069326 | -0.027613 | -0.0069292 | 5.4059e-06 | 3.3597e-06 | 0.042266 | 0.042266 | 0.042266 | 0.97244 | -0.53082 | 0.97223 | -0.53493 | 11.6115
175 | 0.021048 | 0.0052865 | -0.021035 | -0.0052787 | 1.2783e-05 | 7.7597e-06 | 0.031939 | 0.031939 | 0.031939 | 0.98075 | -0.36869 | 0.9801 | -0.38143 | 8.7745
176 | 0.018717 | 0.0046977 | -0.018703 | -0.0046893 | 1.3959e-05 | 8.3534e-06 | 0.028419 | 0.02842 | 0.02842 | 0.9801 | -0.38143 | 0.9793 | -0.39708 | 7.8076
177 | 0.025151 | 0.0063121 | -0.025144 | -0.0063079 | 6.7988e-06 | 4.1996e-06 | 0.038497 | 0.038497 | 0.038497 | 0.97223 | -0.53493 | 0.97195 | -0.5406 | 10.5761
178 | 0.022723 | 0.005701 | -0.022721 | -0.0057002 | 1.4275e-06 | 8.7462e-07 | 0.03479 | 0.03479 | 0.03479 | 0.97195 | -0.5406 | 0.97188 | -0.54192 | 9.5577
179 | -0.012192 | -0.0030558 | 0.012194 | 0.0030567 | 1.7662e-06 | 9.5803e-07 | 0.018536 | 0.018536 | 0.018536 | 0.97878 | -0.40718 | 0.97894 | -0.40414 | 5.0923
180 | 0.0080282 | 0.0020121 | -0.0080277 | -0.0020119 | 4.7279e-07 | 1.9622e-07 | 0.012205 | 0.012205 | 0.012205 | 0.97878 | -0.40718 | 0.97872 | -0.40841 | 3.3531
181 | -0.014321 | -0.0035898 | 0.014326 | 0.0035925 | 4.8178e-06 | 2.7424e-06 | 0.021769 | 0.021769 | 0.021769 | 0.97894 | -0.40414 | 0.9793 | -0.39708 | 5.9804
182 | 0.0043772 | 0.0010968 | -0.0043766 | -0.0010969 | 6.6285e-07 | -7.8429e-08 | 0.006651 | 0.0066512 | 0.0066512 | 0.9793 | -0.39708 | 0.97914 | -0.40026 | 1.8272
183 | 0.0074945 | 0.0018784 | -0.0074936 | -0.0018781 | 9.0141e-07 | 3.5199e-07 | 0.011491 | 0.011491 | 0.011491 | 0.97049 | -0.56936 | 0.97036 | -0.57189 | 3.1569

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38701 | 0.099307

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026136 | 0.00065502
1 | 0.0019793 | 0.00049607
2 | 0.0014431 | 0.00036168
3 | 0.0021726 | 0.0005445
4 | 0.001436 | 0.0003599
5 | 0.0020035 | 0.00050212
6 | 0.0054267 | 0.0013601
7 | 0.0014322 | 0.00035893
8 | 0.0010275 | 0.0002575
9 | 0.0011608 | 0.00029092
10 | 0.001011 | 0.00025337
11 | 0.0043241 | 0.0010837
12 | 0.0022924 | 0.00057454
13 | 0.0011002 | 0.00027573
14 | 0.0038657 | 0.00096884
15 | 0.0022343 | 0.00055996
16 | 0.0023826 | 0.00059714
17 | 0.0014059 | 0.00035236
18 | 0.00088185 | 0.00022101
19 | 0.0024739 | 0.00062002
20 | 0.0046674 | 0.0011698
21 | 0.0017282 | 0.00043313
22 | 0.0010915 | 0.00027354
23 | 0.0022777 | 0.00057085
24 | 0.0017253 | 0.0004324
25 | 0.0041427 | 0.0010383
26 | 0.0024892 | 0.00062386
27 | 0.00076156 | 0.00019086
28 | 0.0051077 | 0.0012801
29 | 0.0028819 | 0.00072226
30 | 0.0027853 | 0.00069807
31 | 0.0031334 | 0.00078531
32 | 0.0019162 | 0.00048024
33 | 0.00071057 | 0.00017809
34 | 0.0012724 | 0.00031889
35 | 0.0015715 | 0.00039384
36 | 0.001737 | 0.00043533
37 | 0.0033409 | 0.0008373
38 | 0.0035178 | 0.00088164
39 | 0.0031112 | 0.00077975
40 | 0.0015569 | 0.0003902
41 | 0.002347 | 0.0005882
42 | 0.0010878 | 0.00027262
43 | 0.0017857 | 0.00044755
44 | 0.001475 | 0.00036968
45 | 0.0015536 | 0.00038938
46 | 0.0031162 | 0.000781
47 | 0.0018324 | 0.00045924
48 | 0.0020116 | 0.00050415
49 | 0.0011855 | 0.00029712
50 | 0.0018123 | 0.00045422
51 | 0.0021945 | 0.00054998
52 | 0.0021514 | 0.00053919
53 | 0.0018124 | 0.00045422
54 | 0.0021562 | 0.00054039
55 | 0.0016339 | 0.0004095
56 | 0.0013236 | 0.00033173
57 | 0.0017326 | 0.00043424
58 | 0.0014875 | 0.00037281
59 | 0.0026605 | 0.00066679
60 | 0.0019782 | 0.00049579
61 | 0.0018981 | 0.00047571
62 | 0.0016248 | 0.00040722
63 | 0.0026606 | 0.0006668
64 | 0.0010369 | 0.00025987
65 | 0.0016172 | 0.00040532
66 | 0.0035047 | 0.00087836
67 | 0.0026491 | 0.00066394
68 | 0.0011164 | 0.0002798
69 | 0.001697 | 0.00042531
70 | 0.0018866 | 0.00047282
71 | 0.0035185 | 0.00088182
72 | 0.0023276 | 0.00058335
73 | 0.0031199 | 0.00078191
74 | 0.0027087 | 0.00067887
75 | 0.0011803 | 0.00029582
76 | 0.0043045 | 0.0010788
77 | 0.0031111 | 0.00077971
78 | 0.0030851 | 0.00077319
79 | 0.0020096 | 0.00050366
80 | 0.0033025 | 0.00082767
81 | 0.0018585 | 0.00046578
82 | 0.0036071 | 0.00090403
83 | 0.0025307 | 0.00063424
84 | 0.0015714 | 0.00039383
85 | 0.0018701 | 0.00046869
86 | 0.0016936 | 0.00042446
87 | 0.0040893 | 0.0010249
88 | 0.0041217 | 0.001033
89 | 0.0010602 | 0.00026572
90 | 0.0012727 | 0.00031896
91 | 0.0010373 | 0.00025997
92 | 0.0026662 | 0.00066822
93 | 0.0046819 | 0.0011734
94 | 0.0025998 | 0.00065157
95 | 0.0022068 | 0.00055309
96 | 0.0026637 | 0.00066758
97 | 0.0020414 | 0.00051163
98 | 0.0041281 | 0.0010346
99 | 0.0010055 | 0.00025199
100 | 0.0012876 | 0.00032272
101 | 0.00078803 | 0.0001975
102 | 0.000593 | 0.00014862
103 | 0.0011682 | 0.00029277
104 | 0.0012565 | 0.0003149
105 | 0.0037024 | 0.00092791
106 | 0.0012626 | 0.00031644
107 | 0.0027349 | 0.00068544
108 | 0.0018617 | 0.00046659
109 | 0.0020213 | 0.00050658
110 | 0.0023206 | 0.00058159
111 | 0.0019859 | 0.00049771
112 | 0.0021396 | 0.00053624
113 | 0.0018087 | 0.00045331
114 | 0.0018103 | 0.00045371
115 | 0.0024046 | 0.00060265
116 | 0.0018187 | 0.00045581
117 | 0.0028742 | 0.00072034
118 | 0.0018152 | 0.00045493
119 | 0.0025245 | 0.0006327
120 | 0.0023987 | 0.00060116
121 | 0.0021568 | 0.00054053
122 | 0.0017707 | 0.00044379
123 | 0.001567 | 0.00039274
124 | 0.0022343 | 0.00055996
125 | 0.0011687 | 0.0002929
126 | 0.004099 | 0.0010273
127 | 0.0028171 | 0.00070603
128 | 0.0026421 | 0.00066218
129 | 0.0023272 | 0.00058326
130 | 0.0021705 | 0.00054398
131 | 0.0027073 | 0.0006785
132 | 0.0022396 | 0.00056129
133 | 0.00384 | 0.0009624
134 | 0.004028 | 0.0010095
135 | 0.0023463 | 0.00058804
136 | 0.0024394 | 0.00061138
137 | 0.0023709 | 0.0005942
138 | 0.0028422 | 0.00071233
139 | 0.0022238 | 0.00055733
140 | 0.0020918 | 0.00052424
141 | 0.0035842 | 0.00089828
142 | 0.0016603 | 0.0004161
143 | 0.0026642 | 0.00066772
144 | 0.0035637 | 0.00089314
145 | 0.0067441 | 0.0016902
146 | 0.0014724 | 0.00036901
147 | 0.0014637 | 0.00036683
148 | 0.0022021 | 0.00055191
149 | 0.0023184 | 0.00058104
150 | 0.0024624 | 0.00061712
151 | 0.0024215 | 0.00060688
152 | 0.0013318 | 0.00033379
153 | 0.0041642 | 0.0010436
154 | 0.0021269 | 0.00053305
155 | 0.0080277 | 0.0020119
156 | 0.0043766 | 0.0010969
157 | 0.0028089 | 0.00070397
158 | 0.0074936 | 0.0018781

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1