## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2493-8_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2493-8_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2493-8_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2493-8_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2493-8_1_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2493-8_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2493-8_1_2_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2493-8_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2493-8_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2493-8_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2493-8_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2493-8_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2493-8_1_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2493-8_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2493-8_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2493-8_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2493-8_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2493-8_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2493-8_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2493-8_1_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2493-8_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2493-8_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2493-8_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2493-8_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2493-8_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2493-8_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2493-8_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2493-8_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2493-8_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2493-8_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2493-8_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2493-8_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2493-8_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2493-8_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2493-8_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2493-8_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2493-8_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2493-8_1_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2493-8_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2493-8_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2493-8_1_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2493-8_1_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2493-8_1_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2493-8_1_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2493-8_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2493-8_1_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2493-8_1_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2493-8_1_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2493-8_1_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2493-8_1_2_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2493-8_1_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2493-8_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2493-8_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2493-8_1_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2493-8_1_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2493-8_1_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2493-8_1_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2493-8_1_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2493-8_1_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2493-8_1_2_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2493-8_1_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2493-8_1_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2493-8_1_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2493-8_1_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2493-8_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2493-8_1_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2493-8_1_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2493-8_1_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2493-8_1_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2493-8_1_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2493-8_1_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2493-8_1_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2493-8_1_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2493-8_1_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2493-8_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2493-8_1_2_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2493-8_1_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2493-8_1_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2493-8_1_2_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2493-8_1_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2493-8_1_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2493-8_1_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2493-8_1_2_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2493-8_1_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2493-8_1_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2493-8_1_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2493-8_1_2_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2493-8_1_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2493-8_1_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2493-8_1_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2493-8_1_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2493-8_1_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2493-8_1_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2493-8_1_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2493-8_1_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2493-8_1_2_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2493-8_1_2_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2493-8_1_2_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2493-8_1_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2493-8_1_2_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2493-8_1_2_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2493-8_1_2_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_291_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2493-8_1_2_load_63 | 0 | 0.0013262 | 0.00033237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2493-8_1_2_load_64 | 1 | 0.0013555 | 0.00033972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2493-8_1_2_load_65 | 2 | 0.00057502 | 0.00014411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2493-8_1_2_load_66 | 3 | 0.001103 | 0.00027644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2493-8_1_2_load_211 | 4 | 0.0014854 | 0.00037228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2493-8_1_2_load_67 | 5 | 0.00057502 | 0.00014411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2493-8_1_2_load_231 | 6 | 0.0022559 | 0.00056538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2493-8_1_2_load_68 | 7 | 0.0023458 | 0.00058791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2493-8_1_2_load_69 | 8 | 0.00093844 | 0.0002352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2493-8_1_2_load_70 | 9 | 0.0026839 | 0.00067264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2493-8_1_2_load_71 | 10 | 0.0012471 | 0.00031256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2493-8_1_2_load_72 | 11 | 0.0023371 | 0.00058574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2493-8_1_2_load_183 | 12 | 0.0018606 | 0.00046632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2493-8_1_2_load_126 | 15 | 0.0029982 | 0.00075142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2493-8_1_2_load_75 | 16 | 0.0020818 | 0.00052175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2493-8_1_2_load_77 | 17 | 0.00056093 | 0.00014058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2493-8_1_2_load_79 | 18 | 0.00041264 | 0.00010342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2493-8_1_2_load_180 | 19 | 0.00039442 | 9.8851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2493-8_1_2_load_81 | 20 | 0.0016612 | 0.00041633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2493-8_1_2_load_82 | 21 | 0.0025396 | 0.00063647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2493-8_1_2_load_84 | 23 | 0.0029395 | 0.0007367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2493-8_1_2_load_85 | 24 | 0.0020122 | 0.0005043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2493-8_1_2_load_86 | 25 | 0.0021667 | 0.00054304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2493-8_1_2_load_87 | 26 | 0.0028487 | 0.00071396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2493-8_1_2_load_88 | 27 | 0.0015238 | 0.0003819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2493-8_1_2_load_89 | 28 | 0.0017794 | 0.00044595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2493-8_1_2_load_119 | 29 | 0.0022495 | 0.00056378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2493-8_1_2_load_93 | 31 | 0.0042747 | 0.0010714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2493-8_1_2_load_95 | 33 | 0.0028757 | 0.00072071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2493-8_1_2_load_96 | 34 | 0.00074135 | 0.0001858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2493-8_1_2_load_124 | 35 | 0.0051701 | 0.0012957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2493-8_1_2_load_125 | 36 | 0.0023134 | 0.00057978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2493-8_1_2_load_216 | 37 | 0.0017326 | 0.00043424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2493-8_1_2_load_175 | 38 | 0.0014141 | 0.00035442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2493-8_1_2_load_169 | 40 | 0.00035586 | 8.9188e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2493-8_1_2_load_182 | 42 | 0.0015834 | 0.00039683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2493-8_1_2_load_181 | 43 | 0.00039073 | 9.7927e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2493-8_1_2_load_174 | 44 | 0.0013799 | 0.00034583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2493-8_1_2_load_179 | 46 | 0.0014559 | 0.00036489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2493-8_1_2_load_222 | 47 | 0.0015578 | 0.00039042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2493-8_1_2_load_219 | 48 | 0.0023031 | 0.00057722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2493-8_1_2_load_240 | 49 | 0.001189 | 0.000298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2493-8_1_2_load_184 | 50 | 0.0030635 | 0.00076778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2493-8_1_2_load_185 | 51 | 0.0021617 | 0.00054178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2493-8_1_2_load_187 | 53 | 0.0011981 | 0.00030026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2493-8_1_2_load_188 | 54 | 0.0022597 | 0.00056634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2493-8_1_2_load_191 | 56 | 0.0032727 | 0.00082022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2493-8_1_2_load_194 | 58 | 0.0028063 | 0.00070333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2493-8_1_2_load_239 | 59 | 0.0030177 | 0.0007563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2493-8_1_2_load_193 | 60 | 0.0045991 | 0.0011526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2493-8_1_2_load_195 | 62 | 0.0038619 | 0.00096787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2493-8_1_2_load_196 | 63 | 0.0023761 | 0.00059551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2493-8_1_2_load_197 | 64 | 0.0015438 | 0.00038692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2493-8_1_2_load_198 | 65 | 0.0012071 | 0.00030253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2493-8_1_2_load_199 | 66 | 0.0051048 | 0.0012794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2493-8_1_2_load_201 | 68 | 0.0018204 | 0.00045623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2493-8_1_2_load_202 | 69 | 0.00081257 | 0.00020365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2493-8_1_2_load_220 | 70 | 0.0024686 | 0.0006187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2493-8_1_2_load_203 | 71 | 0.00090343 | 0.00022642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2493-8_1_2_load_204 | 72 | 0.0013996 | 0.00035076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2493-8_1_2_load_205 | 73 | 0.0022665 | 0.00056804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2493-8_1_2_load_206 | 74 | 0.0013922 | 0.00034892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2493-8_1_2_load_234 | 75 | 0.001827 | 0.00045788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2493-8_1_2_load_237 | 76 | 0.0013095 | 0.0003282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2493-8_1_2_load_208 | 78 | 0.0011611 | 0.00029101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2493-8_1_2_load_209 | 79 | 0.0025025 | 0.00062718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2493-8_1_2_load_210 | 81 | 0.0019454 | 0.00048757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2493-8_1_2_load_238 | 82 | 0.00061173 | 0.00015331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2493-8_1_2_load_213 | 83 | 0.0017387 | 0.00043576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2493-8_1_2_load_214 | 84 | 0.0015132 | 0.00037925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2493-8_1_2_load_215 | 85 | 0.001735 | 0.00043482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2493-8_1_2_load_217 | 86 | 0.0017501 | 0.00043862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2493-8_1_2_load_227 | 87 | 0.001828 | 0.00045815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2493-8_1_2_load_221 | 88 | 0.0021838 | 0.0005473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2493-8_1_2_load_223 | 89 | 0.0036865 | 0.00092393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2493-8_1_2_load_224 | 90 | 0.0023153 | 0.00058026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2493-8_1_2_load_225 | 91 | 0.0021411 | 0.0005366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2493-8_1_2_load_226 | 92 | 0.0041793 | 0.0010474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2493-8_1_2_load_228 | 93 | 0.0030877 | 0.00077385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2493-8_1_2_load_229 | 94 | 0.0013671 | 0.00034264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2493-8_1_2_load_230 | 95 | 0.0037035 | 0.00092819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2493-8_1_2_load_233 | 96 | 0.0013926 | 0.00034902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2493-8_1_2_load_232 | 97 | 0.0016863 | 0.00042264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2493-8_1_2_load_235 | 98 | 0.0013082 | 0.00032786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2493-8_1_2_load_241 | 99 | 0.00032786 | 8.2169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2493-8_1_2_load_242 | 100 | 0.0003979 | 9.9723e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2493-8_1_2_load_243 | 101 | 0.00029632 | 7.4265e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 87 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2493-8_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2493-8_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2493-8_1_2_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0081976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2493-8_1_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.043048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2493-8_1_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.00091081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2493-8_1_2_line_5 |  | 4 | 81 | 0.015969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2493-8_1_2_line_6 |  | 5 | 6 | 0.034862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2493-8_1_2_line_7 |  | 6 | 97 | 0.0005378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2493-8_1_2_line_8 |  | 7 | 8 | 0.027286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2493-8_1_2_line_9 |  | 7 | 9 | 0.028545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2493-8_1_2_line_10 |  | 8 | 10 | 0.031084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2493-8_1_2_line_11 |  | 9 | 11 | 0.028005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2493-8_1_2_line_12 |  | 10 | 12 | 0.081746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2493-8_1_2_line_13 |  | 11 | 13 | 0.011034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2493-8_1_2_line_14 |  | 12 | 32 | 0.17186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2493-8_1_2_line_15 |  | 13 | 14 | 0.066671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2493-8_1_2_line_16 |  | 13 | 15 | 0.017462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2493-8_1_2_line_17 |  | 14 | 38 | 0.12221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2493-8_1_2_line_18 |  | 15 | 36 | 0.057303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2493-8_1_2_line_19 |  | 16 | 17 | 0.019886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2493-8_1_2_line_20 |  | 17 | 18 | 0.01629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2493-8_1_2_line_21 |  | 18 | 19 | 0.011966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2493-8_1_2_line_22 |  | 19 | 43 | 0.014298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2493-8_1_2_line_23 |  | 20 | 21 | 0.01426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2493-8_1_2_line_24 |  | 20 | 22 | 0.02772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2493-8_1_2_line_25 |  | 21 | 23 | 0.0038741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2493-8_1_2_line_26 |  | 22 | 24 | 0.011117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2493-8_1_2_line_27 |  | 22 | 25 | 0.014867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2493-8_1_2_line_28 |  | 23 | 26 | 0.0036642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2493-8_1_2_line_29 |  | 24 | 27 | 0.014148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2493-8_1_2_line_30 |  | 25 | 28 | 0.015568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2493-8_1_2_line_31 |  | 26 | 29 | 0.018255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2493-8_1_2_line_32 |  | 28 | 30 | 0.056285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2493-8_1_2_line_33 |  | 30 | 39 | 0.017947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2493-8_1_2_line_34 |  | 30 | 40 | 0.028237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2493-8_1_2_line_35 |  | 31 | 32 | 0.0038252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2493-8_1_2_line_36 |  | 32 | 33 | 0.03517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2493-8_1_2_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0070454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2493-8_1_2_line_38 |  | 35 | 36 | 0.047329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2493-8_1_2_line_39 |  | 35 | 37 | 0.041628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2493-8_1_2_line_40 |  | 37 | 61 | 0.012639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2493-8_1_2_line_41 |  | 37 | 84 | 0.0059985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2493-8_1_2_line_42 |  | 38 | 44 | 0.0020742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2493-8_1_2_line_43 |  | 39 | 41 | 0.003968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2493-8_1_2_line_44 |  | 39 | 42 | 0.024751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2493-8_1_2_line_45 |  | 40 | 43 | 0.016542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2493-8_1_2_line_46 |  | 41 | 47 | 0.022318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2493-8_1_2_line_47 |  | 41 | 45 | 0.015822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2493-8_1_2_line_48 |  | 42 | 49 | 0.011656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2493-8_1_2_line_49 |  | 45 | 46 | 0.045511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2493-8_1_2_line_50 |  | 46 | 48 | 0.023721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2493-8_1_2_line_51 |  | 47 | 88 | 0.0056652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2493-8_1_2_line_52 |  | 48 | 86 | 0.012659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2493-8_1_2_line_53 |  | 49 | 99 | 0.013692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2493-8_1_2_line_54 |  | 50 | 51 | 0.0066202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2493-8_1_2_line_55 |  | 50 | 52 | 0.016646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2493-8_1_2_line_56 |  | 51 | 53 | 0.019648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2493-8_1_2_line_57 |  | 52 | 54 | 0.016924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2493-8_1_2_line_58 |  | 52 | 55 | 0.005557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2493-8_1_2_line_59 |  | 54 | 56 | 0.026096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2493-8_1_2_line_60 |  | 55 | 57 | 0.009121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2493-8_1_2_line_61 |  | 56 | 58 | 0.033794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2493-8_1_2_line_62 |  | 57 | 59 | 0.028201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2493-8_1_2_line_63 |  | 58 | 62 | 0.0011668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2493-8_1_2_line_64 |  | 60 | 61 | 0.022348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2493-8_1_2_line_65 |  | 61 | 87 | 0.012953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2493-8_1_2_line_66 |  | 62 | 63 | 0.019913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2493-8_1_2_line_67 |  | 63 | 64 | 0.03469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2493-8_1_2_line_68 |  | 64 | 65 | 0.028489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2493-8_1_2_line_69 |  | 64 | 66 | 0.0081164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2493-8_1_2_line_70 |  | 65 | 67 | 0.031837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2493-8_1_2_line_71 |  | 66 | 68 | 0.043559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2493-8_1_2_line_72 |  | 67 | 69 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2493-8_1_2_line_73 |  | 68 | 70 | 0.012952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2493-8_1_2_line_74 |  | 69 | 71 | 0.022044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2493-8_1_2_line_75 |  | 70 | 88 | 0.020524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2493-8_1_2_line_76 |  | 72 | 73 | 0.022874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2493-8_1_2_line_77 |  | 72 | 74 | 0.0078562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2493-8_1_2_line_78 |  | 73 | 75 | 0.041609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2493-8_1_2_line_79 |  | 73 | 76 | 0.038312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2493-8_1_2_line_80 |  | 74 | 77 | 0.012588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2493-8_1_2_line_81 |  | 75 | 98 | 0.034873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2493-8_1_2_line_82 |  | 77 | 78 | 0.037748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2493-8_1_2_line_83 |  | 77 | 79 | 0.01234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2493-8_1_2_line_84 |  | 78 | 80 | 0.035685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2493-8_1_2_line_85 |  | 79 | 81 | 0.032262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2493-8_1_2_line_86 |  | 80 | 82 | 0.045682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2493-8_1_2_line_87 |  | 83 | 84 | 0.016911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2493-8_1_2_line_88 |  | 83 | 85 | 0.022881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2493-8_1_2_line_89 |  | 85 | 86 | 0.023157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2493-8_1_2_line_90 |  | 87 | 91 | 0.027966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2493-8_1_2_line_91 |  | 89 | 90 | 0.025542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2493-8_1_2_line_92 |  | 89 | 91 | 0.0043421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2493-8_1_2_line_93 |  | 90 | 92 | 0.0045604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2493-8_1_2_line_94 |  | 92 | 93 | 0.032148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2493-8_1_2_line_95 |  | 93 | 94 | 0.018761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2493-8_1_2_line_96 |  | 94 | 95 | 0.01916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2493-8_1_2_line_97 |  | 95 | 96 | 0.007921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2493-8_1_2_line_98 |  | 96 | 97 | 0.024494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2493-8_1_2_line_99 |  | 99 | 100 | 0.011077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2493-8_1_2_line_100 |  | 100 | 101 | 0.029939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2493-8_1_2_trafo_227 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 87 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2637759.8618 | 1247848.9482 | 2637735.9142 | 1247830.5854 | 2637734.4311 | 1247829.0692
1 | 2637759.8618 | 1247848.9482 | 2637765.464 | 1247853.2438 | 2637780.3614 | 1247862.1201
2 | 2637780.3614 | 1247862.1201 | 2637787.4037 | 1247866.3161
3 | 2637780.3614 | 1247862.1201 | 2637759.3476 | 1247899.6908
4 | 2637788.1861 | 1247866.7823 | 2637787.4037 | 1247866.3161
5 | 2637759.3476 | 1247899.6908 | 2637767.7124 | 1247913.2933
6 | 2637818.173 | 1247884.5407 | 2637809.7738 | 1247880.0213 | 2637789.1925 | 1247867.3819 | 2637788.1861 | 1247866.7823
7 | 2637818.6466 | 1247884.7955 | 2637818.173 | 1247884.5407
8 | 2637817.2546 | 1247809.1931 | 2637800.1027 | 1247800.1737 | 2637793.2209 | 1247796.2801
9 | 2637817.2546 | 1247809.1931 | 2637828.1623 | 1247814.9289 | 2637842.8904 | 1247821.7263
10 | 2637793.2209 | 1247796.2801 | 2637783.646 | 1247790.8628 | 2637766.1332 | 1247781.0341
11 | 2637868.501 | 1247833.046 | 2637865.0522 | 1247831.6751 | 2637851.3689 | 1247825.6394 | 2637842.8904 | 1247821.7263
12 | 2637766.1332 | 1247781.0341 | 2637762.0899 | 1247699.3879
13 | 2637878.7544 | 1247837.1217 | 2637868.501 | 1247833.046
14 | 2637762.0899 | 1247699.3879 | 2637618.0508 | 1247605.6445
15 | 2637916.5177 | 1247782.171 | 2637913.9009 | 1247786.3014 | 2637901.9871 | 1247802.3582 | 2637881.8034 | 1247831.5041 | 2637878.7544 | 1247837.1217
16 | 2637878.7544 | 1247837.1217 | 2637894.7056 | 1247843.9502 | 2637894.8126 | 1247843.9797
17 | 2637916.5177 | 1247782.171 | 2637934.6495 | 1247661.3166
18 | 2637951.2642 | 1247850.0806 | 2637943.8014 | 1247849.701 | 2637928.3974 | 1247850.6032 | 2637917.7977 | 1247850.1018 | 2637910.0994 | 1247848.1958 | 2637894.8126 | 1247843.9797
19 | 2638236.9933 | 1247790.9951 | 2638250.9884 | 1247776.8678
20 | 2638236.9933 | 1247790.9951 | 2638233.4541 | 1247794.5677 | 2638225.5847 | 1247802.623
21 | 2638217.2225 | 1247811.1826 | 2638225.5847 | 1247802.623
22 | 2638217.2225 | 1247811.1826 | 2638210.2146 | 1247818.356 | 2638207.2302 | 1247821.4098
23 | 2638168.2629 | 1247764.5459 | 2638164.9287 | 1247762.7279 | 2638159.2623 | 1247771.5232
24 | 2638192.6002 | 1247777.8158 | 2638168.2629 | 1247764.5459
25 | 2638157.1641 | 1247774.78 | 2638159.2623 | 1247771.5232
26 | 2638192.6002 | 1247777.8158 | 2638192.4913 | 1247771.2664 | 2638192.259 | 1247766.7057
27 | 2638192.6002 | 1247777.8158 | 2638192.7687 | 1247788.0125 | 2638192.2321 | 1247792.6503
28 | 2638157.1641 | 1247774.78 | 2638155.1797 | 1247777.8603
29 | 2638191.539 | 1247752.5757 | 2638192.259 | 1247766.7057
30 | 2638186.3076 | 1247806.901 | 2638189.1306 | 1247801.776 | 2638191.937 | 1247795.2008 | 2638192.2321 | 1247792.6503
31 | 2638155.1797 | 1247777.8603 | 2638145.2928 | 1247793.2066
32 | 2638175.8997 | 1247853.4028 | 2638170.0989 | 1247846.5053 | 2638166.9205 | 1247842.838 | 2638166.3324 | 1247840.3437 | 2638165.9774 | 1247837.9954 | 2638166.6765 | 1247834.9868 | 2638170.8819 | 1247829.2657 | 2638175.8859 | 1247823.8609 | 2638177.9337 | 1247820.1494 | 2638183.6442 | 1247811.7362 | 2638186.3076 | 1247806.901
33 | 2638175.8997 | 1247853.4028 | 2638170.5024 | 1247858.905 | 2638168.3988 | 1247861.9046 | 2638167.2021 | 1247864.7988 | 2638167.1621 | 1247866.3218 | 2638167.1119 | 1247868.2561
34 | 2638175.8997 | 1247853.4028 | 2638187.3021 | 1247841.8018 | 2638195.6689 | 1247833.2403
35 | 2637618.0508 | 1247605.6445 | 2637614.4382 | 1247604.387
36 | 2637618.0508 | 1247605.6445 | 2637617.8015 | 1247602.0962 | 2637615.6777 | 1247597.5797 | 2637612.155 | 1247590.9641 | 2637606.3419 | 1247585.8684 | 2637597.7788 | 1247578.3478
37 | 2637597.7788 | 1247578.3478 | 2637597.352 | 1247577.9729 | 2637592.963 | 1247573.2093
38 | 2637951.2642 | 1247850.0806 | 2637966.8045 | 1247850.8711 | 2637984.588 | 1247852.2302 | 2637993.101 | 1247853.0964 | 2637998.4052 | 1247853.9734
39 | 2638005.645 | 1247894.9673 | 2637998.4052 | 1247853.9734
40 | 2637993.1387 | 1247896.7254 | 2637997.8795 | 1247895.8107 | 2638005.645 | 1247894.9673
41 | 2638005.645 | 1247894.9673 | 2638011.6085 | 1247894.3196
42 | 2637934.6495 | 1247661.3166 | 2637934.2949 | 1247659.2729
43 | 2638163.1321 | 1247868.2527 | 2638167.1119 | 1247868.2561
44 | 2638167.1119 | 1247868.2561 | 2638177.8029 | 1247868.6362 | 2638191.8236 | 1247869.5854
45 | 2638207.2302 | 1247821.4098 | 2638195.6689 | 1247833.2403
46 | 2638163.1321 | 1247868.2527 | 2638160.342 | 1247890.3954
47 | 2638147.4156 | 1247866.0613 | 2638154.7649 | 1247867.0314 | 2638163.1321 | 1247868.2527
48 | 2638203.4408 | 1247870.519 | 2638199.3993 | 1247870.0983 | 2638191.8236 | 1247869.5854
49 | 2638147.4156 | 1247866.0613 | 2638146.4497 | 1247870.647 | 2638145.6944 | 1247873.0104 | 2638144.5549 | 1247875.2379 | 2638142.556 | 1247877.2152 | 2638136.1006 | 1247879.353 | 2638121.2866 | 1247882.4487 | 2638110.4533 | 1247884.8483
50 | 2638110.4533 | 1247884.8483 | 2638109.4814 | 1247885.0635 | 2638086.9226 | 1247887.8099
51 | 2638159.6338 | 1247896.0162 | 2638160.342 | 1247890.3954
52 | 2638086.9226 | 1247887.8099 | 2638081.2003 | 1247888.5065 | 2638074.3223 | 1247888.983
53 | 2638203.4408 | 1247870.519 | 2638217.0597 | 1247871.9368
54 | 2638001.2082 | 1247981.8275 | 2638002.4052 | 1247988.3386
55 | 2637998.3322 | 1247965.4374 | 2637999.8618 | 1247973.0411 | 2638000.9474 | 1247980.4084 | 2638001.2082 | 1247981.8275
56 | 2638005.8264 | 1248007.6852 | 2638005.466 | 1248005.9098 | 2638003.6547 | 1247995.1355 | 2638002.4052 | 1247988.3386
57 | 2637998.3322 | 1247965.4374 | 2638012.4243 | 1247965.3498 | 2638015.2539 | 1247965.2552
58 | 2637992.7589 | 1247965.4573 | 2637998.3322 | 1247965.4374
59 | 2638041.2636 | 1247963.4645 | 2638030.8544 | 1247964.7341 | 2638015.2539 | 1247965.2552
60 | 2637992.7589 | 1247965.4573 | 2637983.6126 | 1247965.6433
61 | 2638074.7072 | 1247958.6238 | 2638071.3678 | 1247959.1123 | 2638046.7028 | 1247962.801 | 2638041.2636 | 1247963.4645
62 | 2637983.6126 | 1247965.6433 | 2637974.1478 | 1247982.5383 | 2637975.4466 | 1247991.2774
63 | 2638074.7072 | 1247958.6238 | 2638075.8617 | 1247958.4549
64 | 2637993.1387 | 1247896.7254 | 2637992.7718 | 1247919.0708
65 | 2637993.1387 | 1247896.7254 | 2637984.2888 | 1247898.9591 | 2637980.5302 | 1247899.672
66 | 2638095.565 | 1247955.5723 | 2638075.8617 | 1247958.4549
67 | 2638130.19 | 1247954.1533 | 2638125.3579 | 1247953.9888 | 2638112.2391 | 1247954.2047 | 2638097.6499 | 1247955.2673 | 2638095.565 | 1247955.5723
68 | 2638130.19 | 1247954.1533 | 2638158.6735 | 1247954.6882
69 | 2638130.19 | 1247954.1533 | 2638130.2799 | 1247946.0374 | 2638130.2799 | 1247946.0374
70 | 2638190.3135 | 1247952.3497 | 2638181.9506 | 1247954.0081 | 2638169.8017 | 1247954.8972 | 2638158.6735 | 1247954.6882
71 | 2638130.2799 | 1247946.0374 | 2638145.0998 | 1247944.3426 | 2638143.3378 | 1247916.5351 | 2638144.117 | 1247916.5263
72 | 2638190.3135 | 1247952.3497 | 2638192.4013 | 1247951.7961 | 2638206.4028 | 1247948.2061 | 2638207.2304 | 1247947.9971
73 | 2638144.117 | 1247916.5263 | 2638157.068 | 1247916.3788
74 | 2638207.2304 | 1247947.9971 | 2638228.6033 | 1247942.6009 | 2638228.6033 | 1247942.6009
75 | 2638157.068 | 1247916.3788 | 2638157.068 | 1247916.3788 | 2638159.6338 | 1247896.0162
76 | 2637773.7622 | 1247963.7628 | 2637765.5594 | 1247968.7429 | 2637755.427 | 1247973.1591 | 2637753.3809 | 1247974.033
77 | 2637773.7622 | 1247963.7628 | 2637774.8385 | 1247963.1093 | 2637780.4325 | 1247959.6124
78 | 2637753.3809 | 1247974.033 | 2637711.801 | 1247975.5837
79 | 2637753.3809 | 1247974.033 | 2637771.7181 | 1248007.6715
80 | 2637790.2104 | 1247951.7997 | 2637785.385 | 1247956.5165 | 2637780.4325 | 1247959.6124
81 | 2637711.801 | 1247975.5837 | 2637715.5979 | 1247991.1956 | 2637719.1085 | 1248002.0251 | 2637722.9161 | 1248008.3962
82 | 2637790.2104 | 1247951.7997 | 2637794.6983 | 1247956.1978 | 2637799.1 | 1247959.9061 | 2637804.4043 | 1247962.9975 | 2637809.0031 | 1247964.2053 | 2637815.4869 | 1247965.8922 | 2637823.6019 | 1247965.8814
83 | 2637790.2104 | 1247951.7997 | 2637786.7141 | 1247945.8402 | 2637784.0254 | 1247941.122
84 | 2637859.2769 | 1247966.2716 | 2637850.459 | 1247965.8706 | 2637846.4871 | 1247965.8342 | 2637838.1505 | 1247965.7476 | 2637825.5836 | 1247965.8787 | 2637823.6019 | 1247965.8814
85 | 2637784.0254 | 1247941.122 | 2637773.9135 | 1247923.3772 | 2637767.7124 | 1247913.2933
86 | 2637859.2769 | 1247966.2716 | 2637875.5187 | 1247967.7651 | 2637883.7081 | 1247968.4178 | 2637891.7324 | 1247968.9138 | 2637896.7239 | 1247968.9457 | 2637902.4093 | 1247967.9257 | 2637904.6862 | 1247967.3505
87 | 2638028.4202 | 1247892.4973 | 2638026.3096 | 1247892.6796 | 2638012.2833 | 1247894.2464 | 2638011.6085 | 1247894.3196
88 | 2638028.4202 | 1247892.4973 | 2638048.0029 | 1247890.8063 | 2638051.2203 | 1247890.5834
89 | 2638074.3223 | 1247888.983 | 2638051.2203 | 1247890.5834
90 | 2637952.7765 | 1247902.5132 | 2637959.8824 | 1247902.3275 | 2637969.8851 | 1247901.691 | 2637980.5302 | 1247899.672
91 | 2637948.4358 | 1247902.6267 | 2637926.3996 | 1247903.2029 | 2637922.9013 | 1247903.2021
92 | 2637948.4358 | 1247902.6267 | 2637952.7765 | 1247902.5132
93 | 2637922.9013 | 1247903.2021 | 2637918.3408 | 1247903.201
94 | 2637918.3408 | 1247903.201 | 2637897.4989 | 1247903.1961 | 2637886.2483 | 1247902.074
95 | 2637867.6035 | 1247900.0027 | 2637877.2503 | 1247901.1766 | 2637886.2483 | 1247902.074
96 | 2637867.6035 | 1247900.0027 | 2637859.4117 | 1247899.0058 | 2637848.8199 | 1247896.3989
97 | 2637848.8199 | 1247896.3989 | 2637846.7973 | 1247895.9011 | 2637841.2381 | 1247894.1185
98 | 2637841.2381 | 1247894.1185 | 2637836.5026 | 1247892.6 | 2637824.6001 | 1247887.9988 | 2637818.6466 | 1247884.7955
99 | 2638228.1097 | 1247872.6392 | 2638220.802 | 1247872.3264 | 2638217.0597 | 1247871.9368
100 | 2638228.1097 | 1247872.6392 | 2638232.1191 | 1247872.8108 | 2638243.0112 | 1247872.4585 | 2638255.8188 | 1247872.4966 | 2638257.9982 | 1247872.9211

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2637759.8618 | 1247848.9482
1 | 2637734.4311 | 1247829.0692
2 | 2637780.3614 | 1247862.1201
3 | 2637787.4037 | 1247866.3161
4 | 2637759.3476 | 1247899.6908
5 | 2637788.1861 | 1247866.7823
6 | 2637818.173 | 1247884.5407
7 | 2637817.2546 | 1247809.1931
8 | 2637793.2209 | 1247796.2801
9 | 2637842.8904 | 1247821.7263
10 | 2637766.1332 | 1247781.0341
11 | 2637868.501 | 1247833.046
12 | 2637762.0899 | 1247699.3879
13 | 2637878.7544 | 1247837.1217
14 | 2637916.5177 | 1247782.171
15 | 2637894.8126 | 1247843.9797
16 | 2638250.9884 | 1247776.8678
17 | 2638236.9933 | 1247790.9951
18 | 2638225.5847 | 1247802.623
19 | 2638217.2225 | 1247811.1826
20 | 2638168.2629 | 1247764.5459
21 | 2638159.2623 | 1247771.5232
22 | 2638192.6002 | 1247777.8158
23 | 2638157.1641 | 1247774.78
24 | 2638192.259 | 1247766.7057
25 | 2638192.2321 | 1247792.6503
26 | 2638155.1797 | 1247777.8603
27 | 2638191.539 | 1247752.5757
28 | 2638186.3076 | 1247806.901
29 | 2638145.2928 | 1247793.2066
30 | 2638175.8997 | 1247853.4028
31 | 2637614.4382 | 1247604.387
32 | 2637618.0508 | 1247605.6445
33 | 2637597.7788 | 1247578.3478
34 | 2637592.963 | 1247573.2093
35 | 2637998.4052 | 1247853.9734
36 | 2637951.2642 | 1247850.0806
37 | 2638005.645 | 1247894.9673
38 | 2637934.6495 | 1247661.3166
39 | 2638167.1119 | 1247868.2561
40 | 2638195.6689 | 1247833.2403
41 | 2638163.1321 | 1247868.2527
42 | 2638191.8236 | 1247869.5854
43 | 2638207.2302 | 1247821.4098
44 | 2637934.2949 | 1247659.2729
45 | 2638147.4156 | 1247866.0613
46 | 2638110.4533 | 1247884.8483
47 | 2638160.342 | 1247890.3954
48 | 2638086.9226 | 1247887.8099
49 | 2638203.4408 | 1247870.519
50 | 2638001.2082 | 1247981.8275
51 | 2638002.4052 | 1247988.3386
52 | 2637998.3322 | 1247965.4374
53 | 2638005.8264 | 1248007.6852
54 | 2638015.2539 | 1247965.2552
55 | 2637992.7589 | 1247965.4573
56 | 2638041.2636 | 1247963.4645
57 | 2637983.6126 | 1247965.6433
58 | 2638074.7072 | 1247958.6238
59 | 2637975.4466 | 1247991.2774
60 | 2637992.7718 | 1247919.0708
61 | 2637993.1387 | 1247896.7254
62 | 2638075.8617 | 1247958.4549
63 | 2638095.565 | 1247955.5723
64 | 2638130.19 | 1247954.1533
65 | 2638158.6735 | 1247954.6882
66 | 2638130.2799 | 1247946.0374
67 | 2638190.3135 | 1247952.3497
68 | 2638144.117 | 1247916.5262
69 | 2638207.2304 | 1247947.9971
70 | 2638157.068 | 1247916.3788
71 | 2638228.6033 | 1247942.6009
72 | 2637773.7622 | 1247963.7628
73 | 2637753.3809 | 1247974.033
74 | 2637780.4325 | 1247959.6124
75 | 2637711.801 | 1247975.5837
76 | 2637771.7181 | 1248007.6715
77 | 2637790.2104 | 1247951.7997
78 | 2637823.6019 | 1247965.8814
79 | 2637784.0254 | 1247941.122
80 | 2637859.2769 | 1247966.2716
81 | 2637767.7124 | 1247913.2933
82 | 2637904.6862 | 1247967.3505
83 | 2638028.4202 | 1247892.4973
84 | 2638011.6085 | 1247894.3196
85 | 2638051.2203 | 1247890.5834
86 | 2638074.3223 | 1247888.983
87 | 2637980.5302 | 1247899.672
88 | 2638159.6338 | 1247896.0162
89 | 2637948.4358 | 1247902.6267
90 | 2637922.9013 | 1247903.2021
91 | 2637952.7765 | 1247902.5132
92 | 2637918.3408 | 1247903.201
93 | 2637886.2483 | 1247902.074
94 | 2637867.6035 | 1247900.0027
95 | 2637848.8199 | 1247896.3989
96 | 2637841.2381 | 1247894.1185
97 | 2637818.6466 | 1247884.7955
98 | 2637722.9161 | 1248008.3962
99 | 2638217.0597 | 1247871.9368
100 | 2638228.1097 | 1247872.6392
101 | 2638257.9982 | 1247872.9211
102 | 2637993.1387 | 1247896.7254

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99357 | -0.12367 | 0.0013262 | 0.00033237
1 | 0.99353 | -0.12445 | 0.0013555 | 0.00033972
2 | 0.99363 | -0.12252 | 0.00057502 | 0.00014411
3 | 0.99378 | -0.11955 | 0.001103 | 0.00027644
4 | 0.99295 | -0.13561 | 0.0014854 | 0.00037228
5 | 0.9938 | -0.11921 | 0.00057502 | 0.00014411
6 | 0.99451 | -0.10558 | 0.0022559 | 0.00056538
7 | 0.99216 | -0.15038 | 0.0023458 | 0.00058791
8 | 0.99186 | -0.15616 | 0.00093844 | 0.0002352
9 | 0.99254 | -0.14316 | 0.0026839 | 0.00067264
10 | 0.99155 | -0.16222 | 0.0012471 | 0.00031256
11 | 0.99297 | -0.13475 | 0.0023371 | 0.00058574
12 | 0.99082 | -0.17638 | 0.0018606 | 0.00046632
13 | 0.99317 | -0.13098 | 0 | 0
14 | 0.993 | -0.13428 | 0 | 0
15 | 0.99352 | -0.12416 | 0.0029982 | 0.00075142
16 | 0.98523 | -0.28348 | 0.0020818 | 0.00052175
17 | 0.98527 | -0.28274 | 0.00056093 | 0.00014058
18 | 0.98531 | -0.28196 | 0.00041264 | 0.00010342
19 | 0.98534 | -0.28131 | 0.00039442 | 9.8851e-05
20 | 0.98375 | -0.31245 | 0.0016612 | 0.00041633
21 | 0.98361 | -0.31516 | 0.0025396 | 0.00063647
22 | 0.98406 | -0.30634 | 0 | 0
23 | 0.98358 | -0.31573 | 0.0029395 | 0.0007367
24 | 0.98402 | -0.30705 | 0.0020122 | 0.0005043
25 | 0.98427 | -0.30212 | 0.0021667 | 0.00054304
26 | 0.98356 | -0.31606 | 0.0028487 | 0.00071396
27 | 0.984 | -0.30743 | 0.0015238 | 0.0003819
28 | 0.98453 | -0.29709 | 0.0017794 | 0.00044595
29 | 0.98352 | -0.3168 | 0.0022495 | 0.00056378
30 | 0.98555 | -0.27715 | 0 | 0
31 | 0.98956 | -0.20079 | 0.0042747 | 0.0010714
32 | 0.98958 | -0.2005 | 0 | 0
33 | 0.98946 | -0.20276 | 0.0028757 | 0.00072071
34 | 0.98946 | -0.20286 | 0.00074135 | 0.0001858
35 | 0.99602 | -0.075938 | 0.0051701 | 0.0012957
36 | 0.99483 | -0.098777 | 0.0023134 | 0.00057978
37 | 0.99726 | -0.052121 | 0.0017326 | 0.00043424
38 | 0.99268 | -0.14032 | 0.0014141 | 0.00035442
39 | 0.98595 | -0.26945 | 0 | 0
40 | 0.98545 | -0.27928 | 0.00035586 | 8.9188e-05
41 | 0.98605 | -0.26748 | 0 | 0
42 | 0.98586 | -0.27113 | 0.0015834 | 0.00039683
43 | 0.98539 | -0.28042 | 0.00039073 | 9.7927e-05
44 | 0.99268 | -0.14037 | 0.0013799 | 0.00034583
45 | 0.98706 | -0.24782 | 0 | 0
46 | 0.98998 | -0.19152 | 0.0014559 | 0.00036489
47 | 0.98519 | -0.28415 | 0.0015578 | 0.00039042
48 | 0.99153 | -0.16169 | 0.0023031 | 0.00057722
49 | 0.98584 | -0.2716 | 0.001189 | 0.000298
50 | 0.98009 | -0.38382 | 0.0030635 | 0.00076778
51 | 0.98007 | -0.38423 | 0.0021617 | 0.00054178
52 | 0.98019 | -0.38188 | 0 | 0
53 | 0.98005 | -0.38465 | 0.0011981 | 0.00030026
54 | 0.98034 | -0.37898 | 0.0022597 | 0.00056634
55 | 0.98017 | -0.38219 | 0 | 0
56 | 0.98062 | -0.37344 | 0.0032727 | 0.00082022
57 | 0.98015 | -0.38269 | 0 | 0
58 | 0.98109 | -0.36427 | 0.0028063 | 0.00070333
59 | 0.98007 | -0.38423 | 0.0030177 | 0.0007563
60 | 0.99849 | -0.028655 | 0.0045991 | 0.0011526
61 | 0.99859 | -0.026859 | 0 | 0
62 | 0.98111 | -0.3639 | 0.0038619 | 0.00096787
63 | 0.9815 | -0.3561 | 0.0023761 | 0.00059551
64 | 0.98228 | -0.34103 | 0.0015438 | 0.00038692
65 | 0.9822 | -0.34254 | 0.0012071 | 0.00030253
66 | 0.98249 | -0.33685 | 0.0051048 | 0.0012794
67 | 0.98215 | -0.34352 | 0 | 0
68 | 0.98384 | -0.31046 | 0.0018204 | 0.00045623
69 | 0.98212 | -0.34407 | 0.00081257 | 0.00020365
70 | 0.98426 | -0.30221 | 0.0024686 | 0.0006187
71 | 0.9821 | -0.34443 | 0.00090343 | 0.00022642
72 | 0.99202 | -0.15364 | 0.0013996 | 0.00035076
73 | 0.99188 | -0.15636 | 0.0022665 | 0.00056804
74 | 0.99208 | -0.15251 | 0.0013922 | 0.00034892
75 | 0.99176 | -0.15867 | 0.001827 | 0.00045788
76 | 0.99184 | -0.15725 | 0.0013095 | 0.0003282
77 | 0.99219 | -0.15039 | 0 | 0
78 | 0.99213 | -0.15158 | 0.0011611 | 0.00029101
79 | 0.99232 | -0.14793 | 0.0025025 | 0.00062718
80 | 0.99211 | -0.15197 | 0 | 0
81 | 0.99272 | -0.14006 | 0.0019454 | 0.00048757
82 | 0.99208 | -0.15246 | 0.00061173 | 0.00015331
83 | 0.9956 | -0.083789 | 0.0017387 | 0.00043576
84 | 0.99682 | -0.06052 | 0.0015132 | 0.00037925
85 | 0.99398 | -0.11466 | 0.001735 | 0.00043482
86 | 0.99238 | -0.1453 | 0.0017501 | 0.00043862
87 | 1 | 0 | -0.17 | -0.042801
88 | 0.98498 | -0.28822 | 0.0021838 | 0.0005473
89 | 0.9986 | -0.026894 | 0.0036865 | 0.00092393
90 | 0.99761 | -0.045731 | 0.0023153 | 0.00058026
91 | 0.99878 | -0.023416 | 0.0021411 | 0.0005366
92 | 0.99745 | -0.048913 | 0.0041793 | 0.0010474
93 | 0.9964 | -0.069015 | 0.0030877 | 0.00077385
94 | 0.99585 | -0.079747 | 0.0013671 | 0.00034264
95 | 0.9953 | -0.090259 | 0.0037035 | 0.00092819
96 | 0.9951 | -0.094092 | 0.0013926 | 0.00034902
97 | 0.99452 | -0.10535 | 0.0016863 | 0.00042264
98 | 0.99172 | -0.15948 | 0.0013082 | 0.00032786
99 | 0.98583 | -0.27185 | 0.00032786 | 8.2169e-05
100 | 0.98582 | -0.27199 | 0.0003979 | 9.9723e-05
101 | 0.98581 | -0.27214 | 0.00029632 | 7.4265e-05
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0013556 | 0.00033934 | -0.0013555 | -0.00033972 | 4.9916e-08 | -3.8634e-07 | 0.00203 | 0.0020302 | 0.0020302 | 0.99357 | -0.12367 | 0.99353 | -0.12445 | 0.55774
1 | -0.0026818 | -0.00067171 | 0.0026819 | 0.00067149 | 1.4759e-07 | -2.2158e-07 | 0.0040162 | 0.0040161 | 0.0040162 | 0.99357 | -0.12367 | 0.99363 | -0.12252 | 1.1033
2 | -0.020489 | -0.0051387 | 0.020492 | 0.0051404 | 2.8945e-06 | 1.7463e-06 | 0.030685 | 0.030685 | 0.030685 | 0.99363 | -0.12252 | 0.99378 | -0.11955 | 8.43
3 | 0.017233 | 0.0043231 | -0.017222 | -0.0043167 | 1.0752e-05 | 6.3243e-06 | 0.025808 | 0.025808 | 0.025808 | 0.99363 | -0.12252 | 0.99295 | -0.13561 | 7.0902
4 | -0.021595 | -0.0054169 | 0.021596 | 0.0054171 | 3.5716e-07 | 2.1678e-07 | 0.032337 | 0.032337 | 0.032337 | 0.99378 | -0.11955 | 0.9938 | -0.11921 | 8.8838
5 | 0.015736 | 0.0039445 | -0.015733 | -0.0039425 | 3.3302e-06 | 1.9248e-06 | 0.023582 | 0.023582 | 0.023582 | 0.99295 | -0.13561 | 0.99272 | -0.14006 | 6.4787
6 | -0.022171 | -0.0055612 | 0.022185 | 0.00557 | 1.4408e-05 | 8.769e-06 | 0.033198 | 0.033198 | 0.033198 | 0.9938 | -0.11921 | 0.99451 | -0.10558 | 9.1203
7 | -0.024441 | -0.0061353 | 0.024441 | 0.0061355 | 2.6976e-07 | 1.6567e-07 | 0.036573 | 0.036573 | 0.036573 | 0.99451 | -0.10558 | 0.99452 | -0.10535 | 10.0475
8 | 0.011961 | 0.0030018 | -0.011957 | -0.003 | 3.293e-06 | 1.7553e-06 | 0.01794 | 0.01794 | 0.01794 | 0.99216 | -0.15038 | 0.99186 | -0.15616 | 4.9285
9 | -0.014306 | -0.0035897 | 0.014311 | 0.0035925 | 4.9286e-06 | 2.7855e-06 | 0.021458 | 0.021458 | 0.021458 | 0.99216 | -0.15038 | 0.99254 | -0.14316 | 5.895
10 | 0.011019 | 0.0027648 | -0.011016 | -0.0027632 | 3.1857e-06 | 1.6378e-06 | 0.016532 | 0.016532 | 0.016532 | 0.99186 | -0.15616 | 0.99155 | -0.16222 | 4.5417
11 | -0.016995 | -0.0042651 | 0.017002 | 0.0042691 | 6.8187e-06 | 4.0018e-06 | 0.025481 | 0.025481 | 0.025481 | 0.99254 | -0.14316 | 0.99297 | -0.13475 | 7.0003
12 | 0.0097685 | 0.0024506 | -0.0097619 | -0.0024475 | 6.5888e-06 | 3.1632e-06 | 0.01466 | 0.014661 | 0.014661 | 0.99155 | -0.16222 | 0.99082 | -0.17638 | 4.0277
13 | -0.019339 | -0.0048549 | 0.019343 | 0.0048569 | 3.4758e-06 | 2.0817e-06 | 0.028983 | 0.028983 | 0.028983 | 0.99297 | -0.13475 | 0.99317 | -0.13098 | 7.9625
14 | 0.0079013 | 0.0019812 | -0.0078922 | -0.0019776 | 9.0756e-06 | 3.5977e-06 | 0.011866 | 0.011867 | 0.011867 | 0.99082 | -0.17638 | 0.98958 | -0.2005 | 3.2602
15 | 0.0027953 | 0.00069858 | -0.0027948 | -0.00069916 | 4.3841e-07 | -5.8203e-07 | 0.0041873 | 0.0041876 | 0.0041876 | 0.99317 | -0.13098 | 0.993 | -0.13428 | 1.1505
16 | -0.022138 | -0.0055555 | 0.022145 | 0.0055599 | 7.2051e-06 | 4.3852e-06 | 0.033171 | 0.033171 | 0.033171 | 0.99317 | -0.13098 | 0.99352 | -0.12416 | 9.1128
17 | 0.0027948 | 0.00069916 | -0.002794 | -0.00070023 | 8.0376e-07 | -1.066e-06 | 0.0041876 | 0.0041882 | 0.0041882 | 0.993 | -0.13428 | 0.99268 | -0.14032 | 1.1506
18 | -0.025143 | -0.0063113 | 0.025174 | 0.0063301 | 3.0478e-05 | 1.8763e-05 | 0.037661 | 0.037661 | 0.037661 | 0.99352 | -0.12416 | 0.99483 | -0.098777 | 10.3465
19 | -0.0020818 | -0.00052175 | 0.0020819 | 0.00052154 | 7.3719e-08 | -2.0607e-07 | 0.0031442 | 0.0031441 | 0.0031442 | 0.98523 | -0.28348 | 0.98527 | -0.28274 | 0.86379
20 | -0.0026428 | -0.00066213 | 0.0026429 | 0.00066198 | 9.7312e-08 | -1.4519e-07 | 0.0039913 | 0.0039912 | 0.0039913 | 0.98527 | -0.28274 | 0.98531 | -0.28196 | 1.0965
21 | -0.0030555 | -0.0007654 | 0.0030556 | 0.00076531 | 9.5546e-08 | -9.1267e-08 | 0.0046143 | 0.0046143 | 0.0046143 | 0.98531 | -0.28196 | 0.98534 | -0.28131 | 1.2677
22 | -0.0034501 | -0.00086416 | 0.0034502 | 0.00086407 | 1.4554e-07 | -8.8989e-08 | 0.0052099 | 0.0052099 | 0.0052099 | 0.98534 | -0.28131 | 0.98539 | -0.28042 | 1.4313
23 | 0.010579 | 0.0026515 | -0.010578 | -0.0026508 | 1.3693e-06 | 6.9534e-07 | 0.016002 | 0.016002 | 0.016002 | 0.98375 | -0.31245 | 0.98361 | -0.31516 | 4.3962
24 | -0.01224 | -0.0030679 | 0.012244 | 0.0030698 | 3.5633e-06 | 1.9284e-06 | 0.018515 | 0.018515 | 0.018515 | 0.98375 | -0.31245 | 0.98406 | -0.30634 | 5.0864
25 | 0.0080381 | 0.0020144 | -0.0080379 | -0.0020143 | 2.1482e-07 | 8.8315e-08 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.98361 | -0.31516 | 0.98358 | -0.31573 | 3.3407
26 | 0.0035361 | 0.00088597 | -0.003536 | -0.00088603 | 1.1919e-07 | -6.4949e-08 | 0.0053469 | 0.005347 | 0.005347 | 0.98406 | -0.30634 | 0.98402 | -0.30705 | 1.4689
27 | -0.01578 | -0.0039557 | 0.015783 | 0.0039576 | 3.1742e-06 | 1.8426e-06 | 0.023861 | 0.023861 | 0.023861 | 0.98406 | -0.30634 | 0.98427 | -0.30212 | 6.5553
28 | 0.0050984 | 0.0012776 | -0.0050983 | -0.0012776 | 8.1747e-08 | 5.8129e-09 | 0.0077131 | 0.0077131 | 0.0077131 | 0.98358 | -0.31573 | 0.98356 | -0.31606 | 2.119
29 | 0.0015238 | 0.00038174 | -0.0015238 | -0.0003819 | 2.8171e-08 | -1.617e-07 | 0.0023042 | 0.0023043 | 0.0023043 | 0.98402 | -0.30705 | 0.984 | -0.30743 | 0.63305
30 | -0.01795 | -0.0045006 | 0.017954 | 0.0045032 | 4.2991e-06 | 2.5535e-06 | 0.027137 | 0.027137 | 0.027137 | 0.98427 | -0.30212 | 0.98453 | -0.29709 | 7.4552
31 | 0.0022496 | 0.0005636 | -0.0022495 | -0.00056378 | 7.9292e-08 | -1.8093e-07 | 0.0034033 | 0.0034034 | 0.0034034 | 0.98356 | -0.31606 | 0.98352 | -0.3168 | 0.93499
32 | -0.019733 | -0.0049491 | 0.019752 | 0.0049604 | 1.8777e-05 | 1.1301e-05 | 0.029826 | 0.029826 | 0.029826 | 0.98453 | -0.29709 | 0.98555 | -0.27715 | 8.194
33 | -0.02395 | -0.0060115 | 0.023958 | 0.0060169 | 8.8014e-06 | 5.4041e-06 | 0.036163 | 0.036163 | 0.036163 | 0.98555 | -0.27715 | 0.98595 | -0.26945 | 9.9349
34 | 0.0041974 | 0.001051 | -0.004197 | -0.0010511 | 4.2525e-07 | -8.7632e-08 | 0.0063371 | 0.0063372 | 0.0063372 | 0.98555 | -0.27715 | 0.98545 | -0.27928 | 1.741
35 | -0.0042747 | -0.0010714 | 0.0042748 | 0.0010713 | 5.927e-08 | -1.121e-08 | 0.006428 | 0.006428 | 0.006428 | 0.98956 | -0.20079 | 0.98958 | -0.2005 | 1.7659
36 | 0.0036174 | 0.00090622 | -0.003617 | -0.00090642 | 3.9022e-07 | -2.0205e-07 | 0.0054393 | 0.0054395 | 0.0054395 | 0.98958 | -0.2005 | 0.98946 | -0.20276 | 1.4944
37 | 0.00074135 | 0.00018571 | -0.00074135 | -0.0001858 | 3.2839e-09 | -8.839e-08 | 0.0011149 | 0.0011149 | 0.0011149 | 0.98946 | -0.20276 | 0.98946 | -0.20286 | 0.30629
38 | 0.027517 | 0.0069285 | -0.027487 | -0.0069099 | 3.0011e-05 | 1.8592e-05 | 0.041121 | 0.041121 | 0.041121 | 0.99602 | -0.075938 | 0.99483 | -0.098777 | 11.297
39 | -0.032687 | -0.0082242 | 0.032724 | 0.0082475 | 3.7244e-05 | 2.3294e-05 | 0.048845 | 0.048844 | 0.048845 | 0.99602 | -0.075938 | 0.99726 | -0.052121 | 13.4189
40 | -0.11526 | -0.029298 | 0.1154 | 0.029388 | 0.00014042 | 8.9705e-05 | 0.17212 | 0.17212 | 0.17212 | 0.99726 | -0.052121 | 0.99859 | -0.026859 | 47.2863
41 | 0.0808 | 0.020617 | -0.080768 | -0.020596 | 3.2767e-05 | 2.0893e-05 | 0.12069 | 0.12069 | 0.12069 | 0.99726 | -0.052121 | 0.99682 | -0.06052 | 33.1573
42 | 0.0013799 | 0.00034581 | -0.0013799 | -0.00034583 | 3.3278e-09 | -2.4685e-08 | 0.0020684 | 0.0020684 | 0.0020684 | 0.99268 | -0.14032 | 0.99268 | -0.14037 | 0.56825
43 | -0.027753 | -0.0069669 | 0.027756 | 0.0069685 | 2.6111e-06 | 1.6205e-06 | 0.04189 | 0.04189 | 0.04189 | 0.98595 | -0.26945 | 0.98605 | -0.26748 | 11.5082
44 | 0.0037949 | 0.00095007 | -0.0037946 | -0.00095019 | 3.0442e-07 | -1.2079e-07 | 0.0057269 | 0.0057271 | 0.0057271 | 0.98595 | -0.26945 | 0.98586 | -0.27113 | 1.5734
45 | 0.0038411 | 0.00096192 | -0.0038409 | -0.00096199 | 2.0866e-07 | -7.7186e-08 | 0.0057998 | 0.0057999 | 0.0057999 | 0.98545 | -0.27928 | 0.98539 | -0.28042 | 1.5934
46 | 0.041786 | 0.010532 | -0.041753 | -0.010511 | 3.3301e-05 | 2.1029e-05 | 0.06308 | 0.06308 | 0.06308 | 0.98605 | -0.26748 | 0.98519 | -0.28415 | 17.3296
47 | -0.069542 | -0.017501 | 0.069608 | 0.017542 | 6.5376e-05 | 4.1639e-05 | 0.10497 | 0.10497 | 0.10497 | 0.98605 | -0.26748 | 0.98706 | -0.24782 | 28.8378
48 | 0.0022112 | 0.00055336 | -0.0022111 | -0.00055347 | 4.8681e-08 | -1.1747e-07 | 0.0033372 | 0.0033372 | 0.0033372 | 0.98586 | -0.27113 | 0.98584 | -0.2716 | 0.91682
49 | -0.069608 | -0.017542 | 0.069796 | 0.017662 | 0.00018805 | 0.00011977 | 0.10497 | 0.10497 | 0.10497 | 0.98706 | -0.24782 | 0.98998 | -0.19152 | 28.8378
50 | -0.071252 | -0.018027 | 0.071354 | 0.018092 | 0.00010214 | 6.5066e-05 | 0.10716 | 0.10716 | 0.10716 | 0.98998 | -0.19152 | 0.99153 | -0.16169 | 29.439
51 | 0.040195 | 0.010121 | -0.040188 | -0.010116 | 7.8345e-06 | 4.942e-06 | 0.060727 | 0.060727 | 0.060727 | 0.98519 | -0.28415 | 0.98498 | -0.28822 | 16.6833
52 | -0.073657 | -0.018669 | 0.073715 | 0.018706 | 5.8083e-05 | 3.701e-05 | 0.11061 | 0.11061 | 0.11061 | 0.99153 | -0.16169 | 0.99238 | -0.1453 | 30.3885
53 | 0.0010221 | 0.00025547 | -0.0010221 | -0.00025564 | 1.2217e-08 | -1.6676e-07 | 0.0015425 | 0.0015426 | 0.0015426 | 0.98584 | -0.2716 | 0.98583 | -0.27185 | 0.42378
54 | 0.0033599 | 0.00084176 | -0.0033598 | -0.00084181 | 6.4597e-08 | -4.2085e-08 | 0.005101 | 0.005101 | 0.005101 | 0.98009 | -0.38382 | 0.98007 | -0.38423 | 1.4014
55 | -0.0064233 | -0.0016095 | 0.0064239 | 0.0016097 | 5.9364e-07 | 1.7014e-07 | 0.0097521 | 0.009752 | 0.0097521 | 0.98009 | -0.38382 | 0.98019 | -0.38188 | 2.6791
56 | 0.0011981 | 0.00030003 | -0.0011981 | -0.00030026 | 2.4378e-08 | -2.3199e-07 | 0.0018189 | 0.001819 | 0.001819 | 0.98007 | -0.38423 | 0.98005 | -0.38465 | 0.49973
57 | -0.0094419 | -0.0023657 | 0.0094432 | 0.0023663 | 1.3038e-06 | 6.2111e-07 | 0.014333 | 0.014333 | 0.014333 | 0.98019 | -0.38188 | 0.98034 | -0.37898 | 3.9378
58 | 0.003018 | 0.00075598 | -0.003018 | -0.00075602 | 4.3741e-08 | -4.2049e-08 | 0.0045815 | 0.0045815 | 0.0045815 | 0.98019 | -0.38188 | 0.98017 | -0.38219 | 1.2587
59 | -0.011703 | -0.0029326 | 0.011706 | 0.0029343 | 3.0878e-06 | 1.647e-06 | 0.017763 | 0.017763 | 0.017763 | 0.98034 | -0.37898 | 0.98062 | -0.37344 | 4.88
60 | 0.003018 | 0.00075602 | -0.0030179 | -0.00075609 | 7.1795e-08 | -6.9011e-08 | 0.0045815 | 0.0045816 | 0.0045816 | 0.98017 | -0.38219 | 0.98015 | -0.38269 | 1.2587
61 | -0.014979 | -0.0037545 | 0.014985 | 0.0037583 | 6.5469e-06 | 3.7635e-06 | 0.022729 | 0.022729 | 0.022729 | 0.98062 | -0.37344 | 0.98109 | -0.36427 | 6.2443
62 | 0.0030179 | 0.00075609 | -0.0030177 | -0.0007563 | 2.2199e-07 | -2.1333e-07 | 0.0045816 | 0.0045817 | 0.0045817 | 0.98015 | -0.38269 | 0.98007 | -0.38423 | 1.2587
63 | -0.017792 | -0.0044616 | 0.017792 | 0.0044618 | 3.1863e-07 | 1.8919e-07 | 0.026986 | 0.026986 | 0.026986 | 0.98109 | -0.36427 | 0.98111 | -0.3639 | 7.4136
64 | -0.0045991 | -0.0011526 | 0.0045995 | 0.0011526 | 3.9367e-07 | -4.0388e-08 | 0.0068538 | 0.0068537 | 0.0068538 | 0.99849 | -0.028655 | 0.99859 | -0.026859 | 1.8829
65 | -0.12 | -0.030541 | 0.12015 | 0.03064 | 0.00015559 | 9.941e-05 | 0.17898 | 0.17898 | 0.17898 | 0.99859 | -0.026859 | 1 | 0 | 49.1692
66 | -0.021654 | -0.0054297 | 0.021662 | 0.0054346 | 8.0546e-06 | 4.9034e-06 | 0.032843 | 0.032843 | 0.032843 | 0.98111 | -0.3639 | 0.9815 | -0.3561 | 9.0227
67 | -0.024038 | -0.0060301 | 0.024055 | 0.0060407 | 1.7279e-05 | 1.062e-05 | 0.036445 | 0.036445 | 0.036445 | 0.9815 | -0.3561 | 0.98228 | -0.34103 | 10.0123
68 | 0.0029235 | 0.00073156 | -0.0029233 | -0.00073179 | 2.095e-07 | -2.2651e-07 | 0.0044283 | 0.0044284 | 0.0044284 | 0.98228 | -0.34103 | 0.9822 | -0.34254 | 1.2166
69 | -0.028523 | -0.0071592 | 0.028528 | 0.0071627 | 5.6833e-06 | 3.5345e-06 | 0.043212 | 0.043212 | 0.043212 | 0.98228 | -0.34103 | 0.98249 | -0.33685 | 11.8713
70 | 0.0017161 | 0.00042926 | -0.0017161 | -0.00042961 | 8.0689e-08 | -3.5128e-07 | 0.0025996 | 0.0025998 | 0.0025998 | 0.9822 | -0.34254 | 0.98215 | -0.34352 | 0.71422
71 | -0.033633 | -0.0084421 | 0.033675 | 0.0084687 | 4.2391e-05 | 2.6578e-05 | 0.050943 | 0.050943 | 0.050943 | 0.98249 | -0.33685 | 0.98384 | -0.31046 | 13.9953
72 | 0.0017161 | 0.00042961 | -0.001716 | -0.0004298 | 4.4275e-08 | -1.9272e-07 | 0.0025998 | 0.0025999 | 0.0025999 | 0.98215 | -0.34352 | 0.98212 | -0.34407 | 0.71425
73 | -0.035496 | -0.0089249 | 0.03551 | 0.0089337 | 1.4004e-05 | 8.7979e-06 | 0.053696 | 0.053696 | 0.053696 | 0.98384 | -0.31046 | 0.98426 | -0.30221 | 14.7517
74 | 0.00090345 | 0.00022615 | -0.00090343 | -0.00022642 | 1.5487e-08 | -2.6903e-07 | 0.0013687 | 0.0013688 | 0.0013688 | 0.98212 | -0.34407 | 0.9821 | -0.34443 | 0.37605
75 | -0.037978 | -0.0095524 | 0.038004 | 0.0095684 | 2.5382e-05 | 1.5984e-05 | 0.057428 | 0.057428 | 0.057428 | 0.98426 | -0.30221 | 0.98498 | -0.28822 | 15.777
76 | 0.0067125 | 0.001681 | -0.0067116 | -0.0016808 | 8.6952e-07 | 2.6121e-07 | 0.010068 | 0.010068 | 0.010068 | 0.99202 | -0.15364 | 0.99188 | -0.15636 | 2.766
77 | -0.0081121 | -0.0020318 | 0.0081125 | 0.002032 | 4.3616e-07 | 1.7771e-07 | 0.012167 | 0.012167 | 0.012167 | 0.99202 | -0.15364 | 0.99208 | -0.15251 | 3.3427
78 | 0.0031355 | 0.000785 | -0.0031352 | -0.00078532 | 3.4522e-07 | -3.1605e-07 | 0.0047036 | 0.0047038 | 0.0047038 | 0.99188 | -0.15636 | 0.99176 | -0.15867 | 1.2923
79 | 0.0013096 | 0.00032774 | -0.0013095 | -0.0003282 | 5.5449e-08 | -4.5899e-07 | 0.0019645 | 0.0019646 | 0.0019646 | 0.99188 | -0.15636 | 0.99184 | -0.15725 | 0.53974
80 | -0.0095047 | -0.0023809 | 0.0095057 | 0.0023814 | 9.5933e-07 | 4.5141e-07 | 0.014256 | 0.014256 | 0.014256 | 0.99208 | -0.15251 | 0.99219 | -0.15039 | 3.9164
81 | 0.0013082 | 0.00032744 | -0.0013082 | -0.00032786 | 5.0379e-08 | -4.1775e-07 | 0.0019627 | 0.0019628 | 0.0019628 | 0.99176 | -0.15867 | 0.99172 | -0.15948 | 0.53923
82 | 0.001773 | 0.00044286 | -0.0017729 | -0.00044329 | 1.0005e-07 | -4.2346e-07 | 0.0026585 | 0.0026586 | 0.0026586 | 0.99219 | -0.15039 | 0.99213 | -0.15158 | 0.7304
83 | -0.011279 | -0.0028242 | 0.01128 | 0.0028249 | 1.3238e-06 | 6.8787e-07 | 0.016914 | 0.016914 | 0.016914 | 0.99219 | -0.15039 | 0.99232 | -0.14793 | 4.6467
84 | 0.00061175 | 0.00015228 | -0.00061174 | -0.00015273 | 1.1259e-08 | -4.5361e-07 | 0.00091716 | 0.00091732 | 0.00091732 | 0.99213 | -0.15158 | 0.99211 | -0.15197 | 0.25201
85 | -0.013782 | -0.0034521 | 0.013788 | 0.003455 | 5.1671e-06 | 2.89e-06 | 0.020667 | 0.020666 | 0.020667 | 0.99232 | -0.14793 | 0.99272 | -0.14006 | 5.6776
86 | 0.00061174 | 0.00015273 | -0.00061173 | -0.00015331 | 1.4418e-08 | -5.8064e-07 | 0.00091732 | 0.00091753 | 0.00091753 | 0.99211 | -0.15197 | 0.99208 | -0.15246 | 0.25207
87 | -0.079165 | -0.02016 | 0.079254 | 0.020216 | 8.895e-05 | 5.6708e-05 | 0.11843 | 0.11843 | 0.11843 | 0.9956 | -0.083789 | 0.99682 | -0.06052 | 32.5368
88 | 0.077427 | 0.019724 | -0.077312 | -0.019651 | 0.00011513 | 7.3385e-05 | 0.11584 | 0.11584 | 0.11584 | 0.9956 | -0.083789 | 0.99398 | -0.11466 | 31.8229
89 | 0.075577 | 0.019216 | -0.075465 | -0.019145 | 0.00011135 | 7.0967e-05 | 0.11324 | 0.11324 | 0.11324 | 0.99398 | -0.11466 | 0.99238 | -0.1453 | 31.1094
90 | 0.048192 | 0.012161 | -0.048138 | -0.012126 | 5.3974e-05 | 3.4177e-05 | 0.07174 | 0.07174 | 0.07174 | 1 | 0 | 0.99878 | -0.023416 | 19.7088
91 | 0.042303 | 0.010661 | -0.042265 | -0.010637 | 3.8085e-05 | 2.4041e-05 | 0.063057 | 0.063057 | 0.063057 | 0.9986 | -0.026894 | 0.99761 | -0.045731 | 17.3234
92 | -0.04599 | -0.011585 | 0.045997 | 0.01159 | 7.6516e-06 | 4.8402e-06 | 0.06855 | 0.06855 | 0.06855 | 0.9986 | -0.026894 | 0.99878 | -0.023416 | 18.8325
93 | 0.03995 | 0.010057 | -0.039944 | -0.010053 | 6.0755e-06 | 3.8288e-06 | 0.059604 | 0.059604 | 0.059604 | 0.99761 | -0.045731 | 0.99745 | -0.048913 | 16.3747
94 | 0.035764 | 0.0090054 | -0.03573 | -0.0089839 | 3.4338e-05 | 2.1557e-05 | 0.053369 | 0.053369 | 0.053369 | 0.99745 | -0.048913 | 0.9964 | -0.069015 | 14.6618
95 | 0.032642 | 0.00821 | -0.032626 | -0.0081996 | 1.6725e-05 | 1.046e-05 | 0.048758 | 0.048758 | 0.048758 | 0.9964 | -0.069015 | 0.99585 | -0.079747 | 13.3951
96 | 0.031259 | 0.0078569 | -0.031243 | -0.0078471 | 1.568e-05 | 9.7861e-06 | 0.046715 | 0.046715 | 0.046715 | 0.99585 | -0.079747 | 0.9953 | -0.090259 | 12.8339
97 | 0.027539 | 0.0069189 | -0.027534 | -0.0069158 | 5.0368e-06 | 3.1206e-06 | 0.041178 | 0.041178 | 0.041178 | 0.9953 | -0.090259 | 0.9951 | -0.094092 | 11.3128
98 | 0.026142 | 0.0065668 | -0.026128 | -0.0065581 | 1.404e-05 | 8.6676e-06 | 0.039096 | 0.039096 | 0.039096 | 0.9951 | -0.094092 | 0.99452 | -0.10535 | 10.7407
99 | 0.00069423 | 0.00017347 | -0.00069422 | -0.00017361 | 4.5597e-09 | -1.3831e-07 | 0.0010477 | 0.0010477 | 0.0010477 | 0.98583 | -0.27185 | 0.98582 | -0.27199 | 0.28784
100 | 0.00029632 | 7.3885e-05 | -0.00029632 | -7.4265e-05 | 2.2454e-09 | -3.8028e-07 | 0.00044714 | 0.00044728 | 0.00044728 | 0.98582 | -0.27199 | 0.98581 | -0.27214 | 0.12288

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17182 | 0.043259

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013262 | 0.00033237
1 | 0.0013555 | 0.00033972
2 | 0.00057502 | 0.00014411
3 | 0.001103 | 0.00027644
4 | 0.0014854 | 0.00037228
5 | 0.00057502 | 0.00014411
6 | 0.0022559 | 0.00056538
7 | 0.0023458 | 0.00058791
8 | 0.00093844 | 0.0002352
9 | 0.0026839 | 0.00067264
10 | 0.0012471 | 0.00031256
11 | 0.0023371 | 0.00058574
12 | 0.0018606 | 0.00046632
13 | 0.0029982 | 0.00075142
14 | 0.0020818 | 0.00052175
15 | 0.00056093 | 0.00014058
16 | 0.00041264 | 0.00010342
17 | 0.00039442 | 9.8851e-05
18 | 0.0016612 | 0.00041633
19 | 0.0025396 | 0.00063647
20 | 0.0029395 | 0.0007367
21 | 0.0020122 | 0.0005043
22 | 0.0021667 | 0.00054304
23 | 0.0028487 | 0.00071396
24 | 0.0015238 | 0.0003819
25 | 0.0017794 | 0.00044595
26 | 0.0022495 | 0.00056378
27 | 0.0042747 | 0.0010714
28 | 0.0028757 | 0.00072071
29 | 0.00074135 | 0.0001858
30 | 0.0051701 | 0.0012957
31 | 0.0023134 | 0.00057978
32 | 0.0017326 | 0.00043424
33 | 0.0014141 | 0.00035442
34 | 0.00035586 | 8.9188e-05
35 | 0.0015834 | 0.00039683
36 | 0.00039073 | 9.7927e-05
37 | 0.0013799 | 0.00034583
38 | 0.0014559 | 0.00036489
39 | 0.0015578 | 0.00039042
40 | 0.0023031 | 0.00057722
41 | 0.001189 | 0.000298
42 | 0.0030635 | 0.00076778
43 | 0.0021617 | 0.00054178
44 | 0.0011981 | 0.00030026
45 | 0.0022597 | 0.00056634
46 | 0.0032727 | 0.00082022
47 | 0.0028063 | 0.00070333
48 | 0.0030177 | 0.0007563
49 | 0.0045991 | 0.0011526
50 | 0.0038619 | 0.00096787
51 | 0.0023761 | 0.00059551
52 | 0.0015438 | 0.00038692
53 | 0.0012071 | 0.00030253
54 | 0.0051048 | 0.0012794
55 | 0.0018204 | 0.00045623
56 | 0.00081257 | 0.00020365
57 | 0.0024686 | 0.0006187
58 | 0.00090343 | 0.00022642
59 | 0.0013996 | 0.00035076
60 | 0.0022665 | 0.00056804
61 | 0.0013922 | 0.00034892
62 | 0.001827 | 0.00045788
63 | 0.0013095 | 0.0003282
64 | 0.0011611 | 0.00029101
65 | 0.0025025 | 0.00062718
66 | 0.0019454 | 0.00048757
67 | 0.00061173 | 0.00015331
68 | 0.0017387 | 0.00043576
69 | 0.0015132 | 0.00037925
70 | 0.001735 | 0.00043482
71 | 0.0017501 | 0.00043862
72 | 0.001828 | 0.00045815
73 | 0.0021838 | 0.0005473
74 | 0.0036865 | 0.00092393
75 | 0.0023153 | 0.00058026
76 | 0.0021411 | 0.0005366
77 | 0.0041793 | 0.0010474
78 | 0.0030877 | 0.00077385
79 | 0.0013671 | 0.00034264
80 | 0.0037035 | 0.00092819
81 | 0.0013926 | 0.00034902
82 | 0.0016863 | 0.00042264
83 | 0.0013082 | 0.00032786
84 | 0.00032786 | 8.2169e-05
85 | 0.0003979 | 9.9723e-05
86 | 0.00029632 | 7.4265e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1