## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2499-1_1_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2499-1_1_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2499-1_1_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2499-1_1_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2499-1_1_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2499-1_1_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2499-1_1_8_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2499-1_1_8_node_403 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2499-1_1_8_node_401 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2499-1_1_8_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2499-1_1_8_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2499-1_1_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2499-1_1_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2499-1_1_8_node_370 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2499-1_1_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2499-1_1_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2499-1_1_8_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2499-1_1_8_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2499-1_1_8_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2499-1_1_8_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2499-1_1_8_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2499-1_1_8_node_402 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2499-1_1_8_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2499-1_1_8_node_412 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2499-1_1_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2499-1_1_8_node_368 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2499-1_1_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2499-1_1_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2499-1_1_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2499-1_1_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2499-1_1_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2499-1_1_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2499-1_1_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2499-1_1_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2499-1_1_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2499-1_1_8_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2499-1_1_8_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2499-1_1_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2499-1_1_8_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2499-1_1_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2499-1_1_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2499-1_1_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2499-1_1_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2499-1_1_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2499-1_1_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2499-1_1_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2499-1_1_8_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2499-1_1_8_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2499-1_1_8_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2499-1_1_8_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2499-1_1_8_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2499-1_1_8_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2499-1_1_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2499-1_1_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2499-1_1_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2499-1_1_8_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2499-1_1_8_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2499-1_1_8_node_429 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2499-1_1_8_node_398 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2499-1_1_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2499-1_1_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2499-1_1_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2499-1_1_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2499-1_1_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2499-1_1_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2499-1_1_8_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2499-1_1_8_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2499-1_1_8_node_393 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2499-1_1_8_node_374 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2499-1_1_8_node_420 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2499-1_1_8_node_428 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2499-1_1_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2499-1_1_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2499-1_1_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2499-1_1_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2499-1_1_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2499-1_1_8_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2499-1_1_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2499-1_1_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2499-1_1_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2499-1_1_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2499-1_1_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2499-1_1_8_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2499-1_1_8_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2499-1_1_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2499-1_1_8_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2499-1_1_8_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2499-1_1_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2499-1_1_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2499-1_1_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2499-1_1_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2499-1_1_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2499-1_1_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2499-1_1_8_node_380 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2499-1_1_8_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2499-1_1_8_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2499-1_1_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2499-1_1_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2499-1_1_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2499-1_1_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2499-1_1_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2499-1_1_8_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2499-1_1_8_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2499-1_1_8_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2499-1_1_8_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2499-1_1_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2499-1_1_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2499-1_1_8_node_371 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2499-1_1_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2499-1_1_8_node_373 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2499-1_1_8_node_404 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2499-1_1_8_node_384 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2499-1_1_8_node_382 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2499-1_1_8_node_372 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2499-1_1_8_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2499-1_1_8_node_417 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2499-1_1_8_node_416 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2499-1_1_8_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2499-1_1_8_node_383 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2499-1_1_8_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2499-1_1_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2499-1_1_8_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2499-1_1_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2499-1_1_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2499-1_1_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2499-1_1_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2499-1_1_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2499-1_1_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2499-1_1_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2499-1_1_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2499-1_1_8_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2499-1_1_8_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2499-1_1_8_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2499-1_1_8_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2499-1_1_8_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2499-1_1_8_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2499-1_1_8_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2499-1_1_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2499-1_1_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2499-1_1_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2499-1_1_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2499-1_1_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2499-1_1_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2499-1_1_8_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2499-1_1_8_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2499-1_1_8_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2499-1_1_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2499-1_1_8_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2499-1_1_8_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2499-1_1_8_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2499-1_1_8_node_408 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2499-1_1_8_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2499-1_1_8_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2499-1_1_8_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2499-1_1_8_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2499-1_1_8_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2499-1_1_8_node_411 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2499-1_1_8_node_391 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2499-1_1_8_node_390 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2499-1_1_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2499-1_1_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2499-1_1_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2499-1_1_8_node_414 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2499-1_1_8_node_415 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2499-1_1_8_node_413 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2499-1_1_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2499-1_1_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2499-1_1_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2499-1_1_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2499-1_1_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2499-1_1_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2499-1_1_8_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2499-1_1_8_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2499-1_1_8_node_392 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2499-1_1_8_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2499-1_1_8_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2499-1_1_8_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2499-1_1_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2499-1_1_8_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2499-1_1_8_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2499-1_1_8_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2499-1_1_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2499-1_1_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2499-1_1_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2499-1_1_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2499-1_1_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2499-1_1_8_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2499-1_1_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2499-1_1_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2499-1_1_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2499-1_1_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2499-1_1_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2499-1_1_8_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2499-1_1_8_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2499-1_1_8_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2499-1_1_8_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2499-1_1_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2499-1_1_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2499-1_1_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2499-1_1_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2499-1_1_8_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2499-1_1_8_node_400 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2499-1_1_8_node_409 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2499-1_1_8_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2499-1_1_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2499-1_1_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2499-1_1_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2499-1_1_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2499-1_1_8_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2499-1_1_8_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2499-1_1_8_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2499-1_1_8_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2499-1_1_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2499-1_1_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2499-1_1_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2499-1_1_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2499-1_1_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2499-1_1_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2499-1_1_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2499-1_1_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2499-1_1_8_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2499-1_1_8_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2499-1_1_8_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2499-1_1_8_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2499-1_1_8_node_375 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2499-1_1_8_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2499-1_1_8_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2499-1_1_8_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2499-1_1_8_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2499-1_1_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2499-1_1_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2499-1_1_8_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2499-1_1_8_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2499-1_1_8_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_2499-1_1_8_node_367 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_2499-1_1_8_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_2499-1_1_8_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_2499-1_1_8_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_2499-1_1_8_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_2499-1_1_8_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_2499-1_1_8_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_2499-1_1_8_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_2499-1_1_8_node_385 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_2499-1_1_8_node_378 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_2499-1_1_8_node_386 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_2499-1_1_8_node_379 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_2499-1_1_8_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_2499-1_1_8_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_2499-1_1_8_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_2499-1_1_8_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_2499-1_1_8_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_2499-1_1_8_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_2499-1_1_8_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_2499-1_1_8_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_2499-1_1_8_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_2499-1_1_8_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_2499-1_1_8_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_LV_2499-1_1_8_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
258 | bus_LV_2499-1_1_8_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
259 | bus_LV_2499-1_1_8_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
260 | bus_LV_2499-1_1_8_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
261 | bus_LV_2499-1_1_8_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
262 | bus_LV_2499-1_1_8_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
263 | bus_LV_2499-1_1_8_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
264 | bus_LV_2499-1_1_8_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
265 | bus_LV_2499-1_1_8_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
266 | bus_LV_2499-1_1_8_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
267 | bus_LV_2499-1_1_8_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
268 | bus_LV_2499-1_1_8_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
269 | bus_LV_2499-1_1_8_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
270 | bus_LV_2499-1_1_8_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
271 | bus_LV_2499-1_1_8_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
272 | bus_LV_2499-1_1_8_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
273 | bus_LV_2499-1_1_8_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
274 | bus_LV_2499-1_1_8_node_394 | 0.4 | n |  | TRUE
275 | bus_LV_2499-1_1_8_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
276 | bus_LV_2499-1_1_8_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
277 | bus_LV_2499-1_1_8_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
278 | bus_LV_2499-1_1_8_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
279 | bus_LV_2499-1_1_8_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
280 | bus_LV_2499-1_1_8_node_369 | 0.4 | n |  | TRUE
281 | bus_LV_2499-1_1_8_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
282 | bus_LV_2499-1_1_8_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
283 | bus_LV_2499-1_1_8_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
284 | bus_LV_2499-1_1_8_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
285 | bus_LV_2499-1_1_8_node_381 | 0.4 | n |  | TRUE
286 | bus_LV_2499-1_1_8_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
287 | bus_LV_2499-1_1_8_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
288 | bus_LV_2499-1_1_8_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
289 | bus_LV_2499-1_1_8_node_377 | 0.4 | n |  | TRUE
290 | bus_LV_2499-1_1_8_node_376 | 0.4 | n |  | TRUE
291 | bus_LV_2499-1_1_8_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
292 | bus_LV_2499-1_1_8_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
293 | bus_LV_2499-1_1_8_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
294 | bus_LV_2499-1_1_8_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
295 | bus_LV_2499-1_1_8_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
296 | bus_LV_2499-1_1_8_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
297 | bus_LV_2499-1_1_8_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
298 | bus_LV_2499-1_1_8_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
299 | bus_LV_2499-1_1_8_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
300 | bus_LV_2499-1_1_8_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
301 | bus_LV_2499-1_1_8_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
302 | bus_LV_2499-1_1_8_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
303 | bus_LV_2499-1_1_8_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
304 | bus_LV_2499-1_1_8_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
305 | bus_LV_2499-1_1_8_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
306 | bus_LV_2499-1_1_8_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
307 | bus_LV_2499-1_1_8_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
308 | bus_LV_2499-1_1_8_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
309 | bus_LV_2499-1_1_8_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
310 | bus_LV_2499-1_1_8_node_410 | 0.4 | n |  | TRUE
311 | bus_LV_2499-1_1_8_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
312 | bus_LV_2499-1_1_8_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
313 | bus_LV_2499-1_1_8_node_407 | 0.4 | n |  | TRUE
314 | bus_LV_2499-1_1_8_node_406 | 0.4 | n |  | TRUE
315 | bus_LV_2499-1_1_8_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
316 | bus_LV_2499-1_1_8_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
317 | bus_LV_2499-1_1_8_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
318 | bus_LV_2499-1_1_8_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
319 | bus_LV_2499-1_1_8_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
320 | bus_LV_2499-1_1_8_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
321 | bus_LV_2499-1_1_8_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
322 | bus_LV_2499-1_1_8_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
323 | bus_LV_2499-1_1_8_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
324 | bus_LV_2499-1_1_8_node_395 | 0.4 | n |  | TRUE
325 | bus_LV_2499-1_1_8_node_396 | 0.4 | n |  | TRUE
326 | bus_LV_2499-1_1_8_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
327 | bus_LV_2499-1_1_8_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
328 | bus_LV_2499-1_1_8_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
329 | bus_LV_2499-1_1_8_node_399 | 0.4 | n |  | TRUE
330 | bus_LV_2499-1_1_8_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
331 | bus_LV_2499-1_1_8_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
332 | bus_LV_2499-1_1_8_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
333 | bus_LV_2499-1_1_8_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
334 | bus_LV_2499-1_1_8_node_366 | 0.4 | n |  | TRUE
335 | bus_LV_2499-1_1_8_node_405 | 0.4 | n |  | TRUE
336 | bus_LV_2499-1_1_8_node_418 | 0.4 | n |  | TRUE
337 | bus_LV_2499-1_1_8_node_423 | 0.4 | n |  | TRUE
338 | bus_LV_2499-1_1_8_node_424 | 0.4 | n |  | TRUE
339 | bus_LV_2499-1_1_8_node_387 | 0.4 | n |  | TRUE
340 | bus_LV_2499-1_1_8_node_397 | 0.4 | n |  | TRUE
341 | bus_LV_2499-1_1_8_node_421 | 0.4 | n |  | TRUE
342 | bus_LV_2499-1_1_8_node_422 | 0.4 | n |  | TRUE
343 | bus_LV_2499-1_1_8_node_425 | 0.4 | n |  | TRUE
344 | bus_MV_390_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2499-1_1_8_load_57 | 0 | 0.00289 | 0.00072431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2499-1_1_8_load_58 | 1 | 0.0035637 | 0.00089315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2499-1_1_8_load_403 | 7 | 0.0023412 | 0.00058676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2499-1_1_8_load_401 | 8 | 0.0028558 | 0.00071573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2499-1_1_8_load_206 | 9 | 0.0039281 | 0.00098447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2499-1_1_8_load_204 | 10 | 0.0004803 | 0.00012037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2499-1_1_8_load_370 | 13 | 0.0038963 | 0.00097651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2499-1_1_8_load_200 | 17 | 0.0015782 | 0.00039553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2499-1_1_8_load_234 | 20 | 0.0020766 | 0.00052045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2499-1_1_8_load_402 | 21 | 0.003122 | 0.00078246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2499-1_1_8_load_205 | 22 | 0.0044289 | 0.00111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2499-1_1_8_load_412 | 23 | 0.0013149 | 0.00032955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2499-1_1_8_load_79 | 26 | 0.0030322 | 0.00075995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2499-1_1_8_load_147 | 28 | 0.0029064 | 0.00072842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2499-1_1_8_load_65 | 29 | 0.0016091 | 0.00040329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2499-1_1_8_load_66 | 30 | 0.0017875 | 0.00044798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2499-1_1_8_load_68 | 32 | 0.00094411 | 0.00023662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2499-1_1_8_load_69 | 33 | 0.0026627 | 0.00066734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2499-1_1_8_load_70 | 34 | 0.0016596 | 0.00041595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2499-1_1_8_load_346 | 35 | 0.0032416 | 0.00081241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2499-1_1_8_load_251 | 36 | 0.00052569 | 0.00013175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2499-1_1_8_load_142 | 37 | 0.0025656 | 0.00064299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2499-1_1_8_load_71 | 40 | 0.0029529 | 0.00074007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2499-1_1_8_load_72 | 41 | 0.0027909 | 0.00069947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2499-1_1_8_load_73 | 42 | 0.0041038 | 0.0010285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2499-1_1_8_load_113 | 45 | 0.00044054 | 0.00011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2499-1_1_8_load_187 | 47 | 0.0021795 | 0.00054625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2499-1_1_8_load_335 | 48 | 0.002024 | 0.00050726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2499-1_1_8_load_219 | 49 | 0.0011926 | 0.00029888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2499-1_1_8_load_215 | 50 | 0.0010466 | 0.00026231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2499-1_1_8_load_188 | 51 | 0.00087657 | 0.00021969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2499-1_1_8_load_76 | 52 | 0.0017361 | 0.00043511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2499-1_1_8_load_345 | 55 | 0.0010972 | 0.00027498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2499-1_1_8_load_429 | 57 | 0.018581 | 0.0046569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2499-1_1_8_load_398 | 58 | 0.0048681 | 0.0012201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2499-1_1_8_load_83 | 59 | 0.00064641 | 0.00016201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2499-1_1_8_load_84 | 60 | 0.0023783 | 0.00059607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2499-1_1_8_load_87 | 63 | 0.0016417 | 0.00041145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2499-1_1_8_load_319 | 65 | 0.00044268 | 0.00011095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2499-1_1_8_load_393 | 67 | 0.0026459 | 0.00066313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2499-1_1_8_load_420 | 69 | 0.00063068 | 0.00015806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2499-1_1_8_load_428 | 70 | 0.00091337 | 0.00022891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2499-1_1_8_load_109 | 73 | 0.00082371 | 0.00020644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2499-1_1_8_load_105 | 74 | 0.00038113 | 9.5521e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2499-1_1_8_load_288 | 76 | 0.00092201 | 0.00023108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2499-1_1_8_load_89 | 77 | 0.0013061 | 0.00032734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2499-1_1_8_load_90 | 78 | 0.0012417 | 0.00031121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2499-1_1_8_load_91 | 79 | 0.001105 | 0.00027695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2499-1_1_8_load_92 | 80 | 0.00059792 | 0.00014985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2499-1_1_8_load_93 | 81 | 0.0007807 | 0.00019566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2499-1_1_8_load_186 | 82 | 0.0010875 | 0.00027256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2499-1_1_8_load_146 | 84 | 0.00089197 | 0.00022355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2499-1_1_8_load_263 | 86 | 0.0031015 | 0.00077732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2499-1_1_8_load_94 | 87 | 0.0016941 | 0.00042459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2499-1_1_8_load_95 | 88 | 0.002424 | 0.00060752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2499-1_1_8_load_96 | 89 | 0.0021584 | 0.00054093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2499-1_1_8_load_97 | 90 | 0.0018611 | 0.00046643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2499-1_1_8_load_98 | 91 | 0.0021315 | 0.00053421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2499-1_1_8_load_99 | 92 | 0.0017928 | 0.00044933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2499-1_1_8_load_380 | 93 | 0.0021628 | 0.00054206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2499-1_1_8_load_312 | 94 | 0.003658 | 0.00091677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2499-1_1_8_load_100 | 96 | 0.00083622 | 0.00020958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2499-1_1_8_load_101 | 97 | 0.002505 | 0.0006278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2499-1_1_8_load_103 | 98 | 0.0012176 | 0.00030515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2499-1_1_8_load_102 | 99 | 0.0021771 | 0.00054565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2499-1_1_8_load_104 | 100 | 0.0017707 | 0.00044378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2499-1_1_8_load_201 | 102 | 0.0013476 | 0.00033773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2499-1_1_8_load_324 | 104 | 0.00095905 | 0.00024036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2499-1_1_8_load_371 | 107 | 0.00075609 | 0.00018949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2499-1_1_8_load_404 | 110 | 0.00082207 | 0.00020603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2499-1_1_8_load_384 | 111 | 0.00083181 | 0.00020847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2499-1_1_8_load_382 | 112 | 0.00042091 | 0.00010549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2499-1_1_8_load_372 | 113 | 0.00062666 | 0.00015705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2499-1_1_8_load_417 | 115 | 0.00065202 | 0.00016341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2499-1_1_8_load_416 | 116 | 0.00036743 | 9.2087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2499-1_1_8_load_383 | 118 | 0.0016489 | 0.00041324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2499-1_1_8_load_334 | 119 | 0.00055659 | 0.00013949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2499-1_1_8_load_140 | 120 | 0.0010376 | 0.00026006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2499-1_1_8_load_137 | 122 | 0.0027115 | 0.00067955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2499-1_1_8_load_138 | 123 | 0.0017083 | 0.00042815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2499-1_1_8_load_115 | 124 | 0.0006141 | 0.00015391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2499-1_1_8_load_116 | 125 | 0.0030024 | 0.00075247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2499-1_1_8_load_118 | 127 | 0.00060743 | 0.00015224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2499-1_1_8_load_120 | 129 | 0.0029298 | 0.00073427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2499-1_1_8_load_235 | 130 | 0.0025041 | 0.00062758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2499-1_1_8_load_309 | 131 | 0.0037602 | 0.0009424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2499-1_1_8_load_213 | 132 | 0.00032826 | 8.227e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2499-1_1_8_load_310 | 133 | 0.0017927 | 0.0004493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2499-1_1_8_load_208 | 136 | 0.00091875 | 0.00023026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2499-1_1_8_load_121 | 137 | 0.002319 | 0.0005812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2499-1_1_8_load_122 | 138 | 0.0006294 | 0.00015774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2499-1_1_8_load_124 | 140 | 0.00091881 | 0.00023028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2499-1_1_8_load_329 | 143 | 0.0011145 | 0.00027933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2499-1_1_8_load_225 | 145 | 0.0036979 | 0.00092678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2499-1_1_8_load_128 | 146 | 0.00065964 | 0.00016532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2499-1_1_8_load_408 | 150 | 0.00083584 | 0.00020948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2499-1_1_8_load_265 | 151 | 0.0008761 | 0.00021957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2499-1_1_8_load_352 | 152 | 0.004264 | 0.0010687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2499-1_1_8_load_285 | 153 | 0.0010898 | 0.00027313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2499-1_1_8_load_411 | 156 | 0.0035121 | 0.00088021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2499-1_1_8_load_391 | 157 | 0.0020367 | 0.00051046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2499-1_1_8_load_390 | 158 | 0.0014007 | 0.00035105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2499-1_1_8_load_127 | 159 | 0.00065889 | 0.00016513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2499-1_1_8_load_129 | 160 | 0.00072253 | 0.00018108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2499-1_1_8_load_130 | 161 | 0.00034815 | 8.7254e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2499-1_1_8_load_415 | 163 | 0.00051506 | 0.00012909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2499-1_1_8_load_413 | 164 | 0.0017445 | 0.00043722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2499-1_1_8_load_131 | 165 | 0.0011452 | 0.00028702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2499-1_1_8_load_132 | 166 | 0.001507 | 0.00037769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2499-1_1_8_load_134 | 168 | 0.0011395 | 0.00028559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2499-1_1_8_load_135 | 169 | 0.001285 | 0.00032206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2499-1_1_8_load_136 | 170 | 0.00090631 | 0.00022714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2499-1_1_8_load_359 | 171 | 0.0015794 | 0.00039585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2499-1_1_8_load_279 | 172 | 0.0016213 | 0.00040634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2499-1_1_8_load_392 | 173 | 0.0010907 | 0.00027336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2499-1_1_8_load_360 | 174 | 0.0014759 | 0.00036991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2499-1_1_8_load_252 | 176 | 0.0036288 | 0.00090946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2499-1_1_8_load_245 | 178 | 0.0024298 | 0.00060896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2499-1_1_8_load_317 | 180 | 0.001814 | 0.00045464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2499-1_1_8_load_143 | 181 | 0.0012062 | 0.00030231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2499-1_1_8_load_144 | 182 | 0.0010936 | 0.00027409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2499-1_1_8_load_145 | 183 | 0.0017531 | 0.00043938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2499-1_1_8_load_148 | 184 | 0.00028544 | 7.1538e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2499-1_1_8_load_150 | 185 | 0.0019181 | 0.00048073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2499-1_1_8_load_336 | 186 | 0.00093174 | 0.00023352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2499-1_1_8_load_152 | 187 | 0.0018177 | 0.00045557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2499-1_1_8_load_153 | 188 | 0.0017203 | 0.00043116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2499-1_1_8_load_154 | 189 | 0.0021372 | 0.00053564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2499-1_1_8_load_156 | 191 | 0.001631 | 0.00040877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2499-1_1_8_load_338 | 192 | 0.0024332 | 0.00060982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2499-1_1_8_load_339 | 193 | 0.0014436 | 0.0003618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2499-1_1_8_load_361 | 194 | 0.0017117 | 0.000429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2499-1_1_8_load_277 | 195 | 0.0018742 | 0.00046971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2499-1_1_8_load_162 | 196 | 0.0013032 | 0.00032662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2499-1_1_8_load_163 | 197 | 0.0012065 | 0.00030237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2499-1_1_8_load_164 | 198 | 0.0018397 | 0.00046107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2499-1_1_8_load_166 | 199 | 0.0012886 | 0.00032295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2499-1_1_8_load_332 | 200 | 0.0014599 | 0.00036588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2499-1_1_8_load_400 | 201 | 0.0012487 | 0.00031295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2499-1_1_8_load_333 | 203 | 0.001183 | 0.00029648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2499-1_1_8_load_167 | 204 | 0.0055738 | 0.0013969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2499-1_1_8_load_168 | 205 | 0.0017791 | 0.00044589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2499-1_1_8_load_169 | 206 | 0.0041601 | 0.0010426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2499-1_1_8_load_281 | 210 | 0.00029713 | 7.4468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2499-1_1_8_load_355 | 211 | 0.00013928 | 3.4907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2499-1_1_8_load_172 | 212 | 0.00069049 | 0.00017305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2499-1_1_8_load_175 | 215 | 0.00010919 | 2.7366e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2499-1_1_8_load_178 | 218 | 0.0009268 | 0.00023228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2499-1_1_8_load_179 | 219 | 0.00068691 | 0.00017216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2499-1_1_8_load_280 | 220 | 0.00063001 | 0.0001579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2499-1_1_8_load_304 | 222 | 0.00031222 | 7.8251e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2499-1_1_8_load_313 | 223 | 0.00027481 | 6.8874e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2499-1_1_8_load_375 | 224 | 0.00026203 | 6.567e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2499-1_1_8_load_307 | 226 | 0.00014246 | 3.5703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2499-1_1_8_load_197 | 227 | 0.00050903 | 0.00012757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2499-1_1_8_load_214 | 228 | 0.00012593 | 3.1562e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2499-1_1_8_load_180 | 229 | 0.0021244 | 0.00053243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2499-1_1_8_load_181 | 230 | 0.0061778 | 0.0015483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2499-1_1_8_load_183 | 232 | 0.0027992 | 0.00070155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2499-1_1_8_load_184 | 233 | 0.0021643 | 0.00054243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2499-1_1_8_load_367 | 234 | 0.0021356 | 0.00053522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2499-1_1_8_load_194 | 235 | 0.0030848 | 0.00077313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2499-1_1_8_load_192 | 236 | 0.00092414 | 0.00023161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2499-1_1_8_load_315 | 237 | 0.0016445 | 0.00041214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2499-1_1_8_load_253 | 238 | 0.0013262 | 0.00033237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2499-1_1_8_load_191 | 239 | 0.0018571 | 0.00046544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2499-1_1_8_load_195 | 241 | 0.00042435 | 0.00010635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2499-1_1_8_load_385 | 242 | 0.00068863 | 0.00017259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2499-1_1_8_load_386 | 244 | 0.00065701 | 0.00016466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2499-1_1_8_load_379 | 245 | 0.00051546 | 0.00012919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2499-1_1_8_load_198 | 246 | 0.00010834 | 2.7153e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2499-1_1_8_load_344 | 247 | 0.0017587 | 0.00044076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2499-1_1_8_load_337 | 248 | 0.0019752 | 0.00049503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2499-1_1_8_load_211 | 249 | 0.00022876 | 5.7333e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2499-1_1_8_load_217 | 252 | 0.0018147 | 0.00045481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2499-1_1_8_load_218 | 253 | 0.00087485 | 0.00021926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2499-1_1_8_load_272 | 254 | 0.0022094 | 0.00055373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2499-1_1_8_load_322 | 256 | 0.0009724 | 0.00024371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2499-1_1_8_load_254 | 257 | 0.0011185 | 0.00028031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2499-1_1_8_load_220 | 258 | 0.00029754 | 7.457e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2499-1_1_8_load_221 | 259 | 0.00018732 | 4.6946e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2499-1_1_8_load_224 | 261 | 0.00081629 | 0.00020458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2499-1_1_8_load_264 | 263 | 0.0009504 | 0.00023819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2499-1_1_8_load_284 | 264 | 0.0044991 | 0.0011276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2499-1_1_8_load_259 | 265 | 0.0037225 | 0.00093295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2499-1_1_8_load_257 | 266 | 0.0025827 | 0.00064729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2499-1_1_8_load_283 | 267 | 0.0032497 | 0.00081446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2499-1_1_8_load_241 | 268 | 0.0014692 | 0.00036823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2499-1_1_8_load_242 | 269 | 0.0028572 | 0.00071609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2499-1_1_8_load_246 | 271 | 0.0025568 | 0.00064079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2499-1_1_8_load_318 | 273 | 0.0023913 | 0.00059931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2499-1_1_8_load_394 | 274 | 0.0025811 | 0.00064689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2499-1_1_8_load_268 | 275 | 0.0015783 | 0.00039555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2499-1_1_8_load_316 | 276 | 0.0014226 | 0.00035653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2499-1_1_8_load_247 | 277 | 0.0015591 | 0.00039075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2499-1_1_8_load_248 | 278 | 0.00065743 | 0.00016477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2499-1_1_8_load_250 | 279 | 0.0015731 | 0.00039426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2499-1_1_8_load_369 | 280 | 0.0013813 | 0.00034619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_2499-1_1_8_load_255 | 281 | 0.001961 | 0.00049147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_2499-1_1_8_load_256 | 282 | 0.0021717 | 0.00054429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_2499-1_1_8_load_258 | 283 | 0.00098119 | 0.00024591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_2499-1_1_8_load_381 | 285 | 0.0018173 | 0.00045546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_2499-1_1_8_load_290 | 286 | 0.00094674 | 0.00023727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_2499-1_1_8_load_266 | 287 | 0.00077283 | 0.00019369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_2499-1_1_8_load_267 | 288 | 0.0012709 | 0.00031852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_2499-1_1_8_load_377 | 289 | 0.0011269 | 0.00028243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_2499-1_1_8_load_376 | 290 | 0.00066808 | 0.00016744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_2499-1_1_8_load_269 | 291 | 0.0012299 | 0.00030825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_2499-1_1_8_load_271 | 292 | 0.0017742 | 0.00044465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_2499-1_1_8_load_299 | 293 | 0.0017175 | 0.00043045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_2499-1_1_8_load_274 | 295 | 0.0017111 | 0.00042885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
211 | LV_2499-1_1_8_load_275 | 296 | 0.0017765 | 0.00044523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
212 | LV_2499-1_1_8_load_278 | 297 | 0.0016222 | 0.00040655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
213 | LV_2499-1_1_8_load_302 | 299 | 0.0013454 | 0.0003372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
214 | LV_2499-1_1_8_load_303 | 300 | 0.0013193 | 0.00033066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
215 | LV_2499-1_1_8_load_291 | 301 | 0.0010332 | 0.00025895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
216 | LV_2499-1_1_8_load_292 | 302 | 0.0014548 | 0.0003646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
217 | LV_2499-1_1_8_load_293 | 303 | 0.0021961 | 0.00055041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
218 | LV_2499-1_1_8_load_362 | 304 | 0.0011551 | 0.00028949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
219 | LV_2499-1_1_8_load_295 | 305 | 0.0024392 | 0.00061133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
220 | LV_2499-1_1_8_load_296 | 306 | 0.00093186 | 0.00023355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
221 | LV_2499-1_1_8_load_298 | 307 | 0.0019692 | 0.00049352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
222 | LV_2499-1_1_8_load_323 | 308 | 0.0016612 | 0.00041634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
223 | LV_2499-1_1_8_load_311 | 309 | 0.0018899 | 0.00047365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
224 | LV_2499-1_1_8_load_410 | 310 | 0.00086519 | 0.00021684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
225 | LV_2499-1_1_8_load_325 | 311 | 0.0029771 | 0.00074614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
226 | LV_2499-1_1_8_load_327 | 312 | 0.0013298 | 0.00033328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
227 | LV_2499-1_1_8_load_407 | 313 | 0.00063389 | 0.00015887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
228 | LV_2499-1_1_8_load_406 | 314 | 0.0030412 | 0.0007622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
229 | LV_2499-1_1_8_load_354 | 315 | 0.0017642 | 0.00044216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
230 | LV_2499-1_1_8_load_356 | 316 | 0.0012028 | 0.00030144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
231 | LV_2499-1_1_8_load_357 | 317 | 0.00075031 | 0.00018805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
232 | LV_2499-1_1_8_load_363 | 319 | 0.0013765 | 0.00034497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
233 | LV_2499-1_1_8_load_349 | 320 | 0.0016416 | 0.00041142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
234 | LV_2499-1_1_8_load_340 | 321 | 0.0013879 | 0.00034783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
235 | LV_2499-1_1_8_load_341 | 322 | 0.0012576 | 0.00031519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
236 | LV_2499-1_1_8_load_343 | 323 | 0.00099791 | 0.0002501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
237 | LV_2499-1_1_8_load_395 | 324 | 0.0013043 | 0.00032688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
238 | LV_2499-1_1_8_load_396 | 325 | 0.0020117 | 0.00050417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
239 | LV_2499-1_1_8_load_347 | 326 | 0.0013674 | 0.00034269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
240 | LV_2499-1_1_8_load_348 | 327 | 0.0011489 | 0.00028795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
241 | LV_2499-1_1_8_load_350 | 328 | 0.0011645 | 0.00029186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
242 | LV_2499-1_1_8_load_399 | 329 | 0.0068106 | 0.0017069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
243 | LV_2499-1_1_8_load_353 | 331 | 0.0011716 | 0.00029364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
244 | LV_2499-1_1_8_load_358 | 332 | 0.0014474 | 0.00036274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
245 | LV_2499-1_1_8_load_365 | 333 | 0.0015886 | 0.00039815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
246 | LV_2499-1_1_8_load_366 | 334 | 0.0013429 | 0.00033657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
247 | LV_2499-1_1_8_load_405 | 335 | 0.00096809 | 0.00024263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
248 | LV_2499-1_1_8_load_418 | 336 | 0.00082802 | 0.00020752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
249 | LV_2499-1_1_8_load_423 | 337 | 0.0003955 | 9.9122e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
250 | LV_2499-1_1_8_load_424 | 338 | 0.00041537 | 0.0001041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
251 | LV_2499-1_1_8_load_397 | 340 | 0.00052612 | 0.00013186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
252 | LV_2499-1_1_8_load_422 | 342 | 0.0004468 | 0.00011198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
253 | LV_2499-1_1_8_load_425 | 343 | 0.00040783 | 0.00010221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2499-1_1_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2499-1_1_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2499-1_1_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2499-1_1_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.048117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2499-1_1_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.007211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2499-1_1_8_line_5 |  | 3 | 6 | 0.007001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2499-1_1_8_line_6 |  | 4 | 7 | 0.022503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2499-1_1_8_line_7 |  | 4 | 8 | 0.018566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2499-1_1_8_line_8 |  | 5 | 9 | 0.020895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2499-1_1_8_line_9 |  | 5 | 10 | 0.019293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2499-1_1_8_line_10 |  | 6 | 16 | 0.017732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2499-1_1_8_line_11 |  | 6 | 17 | 0.018728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2499-1_1_8_line_12 |  | 7 | 18 | 0.025432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2499-1_1_8_line_13 |  | 8 | 21 | 0.0096178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2499-1_1_8_line_14 |  | 9 | 14 | 0.1189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2499-1_1_8_line_15 |  | 10 | 22 | 0.038294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2499-1_1_8_line_16 |  | 11 | 12 | 0.043792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2499-1_1_8_line_17 |  | 11 | 13 | 0.016855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2499-1_1_8_line_18 |  | 12 | 23 | 0.011207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2499-1_1_8_line_19 |  | 14 | 15 | 0.22345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2499-1_1_8_line_20 |  | 15 | 27 | 0.010262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2499-1_1_8_line_21 |  | 16 | 58 | 0.030351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2499-1_1_8_line_22 |  | 16 | 247 | 0.028376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2499-1_1_8_line_23 |  | 17 | 102 | 0.030593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2499-1_1_8_line_24 |  | 18 | 156 | 0.042407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2499-1_1_8_line_25 |  | 18 | 19 | 0.005056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2499-1_1_8_line_26 |  | 19 | 20 | 0.002403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2499-1_1_8_line_27 |  | 20 | 154 | 0.033089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2499-1_1_8_line_28 |  | 23 | 58 | 0.027622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2499-1_1_8_line_29 |  | 24 | 25 | 0.043602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2499-1_1_8_line_30 |  | 24 | 26 | 0.10152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2499-1_1_8_line_31 |  | 25 | 57 | 0.011261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2499-1_1_8_line_32 |  | 26 | 53 | 0.025034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2499-1_1_8_line_33 |  | 27 | 28 | 0.11547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2499-1_1_8_line_34 |  | 28 | 184 | 0.078902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2499-1_1_8_line_35 |  | 29 | 30 | 0.013861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2499-1_1_8_line_36 |  | 29 | 31 | 0.030577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2499-1_1_8_line_37 |  | 30 | 32 | 0.012009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2499-1_1_8_line_38 |  | 31 | 33 | 0.015317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2499-1_1_8_line_39 |  | 31 | 34 | 0.033412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2499-1_1_8_line_40 |  | 32 | 35 | 0.0070863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2499-1_1_8_line_41 |  | 33 | 36 | 0.02478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2499-1_1_8_line_42 |  | 34 | 37 | 0.014767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2499-1_1_8_line_43 |  | 36 | 38 | 0.015105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2499-1_1_8_line_44 |  | 37 | 39 | 0.019378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2499-1_1_8_line_45 |  | 38 | 176 | 0.028285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_2499-1_1_8_line_46 |  | 38 | 277 | 0.031653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2499-1_1_8_line_47 |  | 39 | 73 | 0.0044447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2499-1_1_8_line_48 |  | 39 | 75 | 0.009801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2499-1_1_8_line_49 |  | 40 | 41 | 0.011186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2499-1_1_8_line_50 |  | 40 | 42 | 0.0049126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2499-1_1_8_line_51 |  | 41 | 43 | 0.010357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2499-1_1_8_line_52 |  | 42 | 44 | 0.052856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2499-1_1_8_line_53 |  | 43 | 45 | 0.053309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2499-1_1_8_line_54 |  | 44 | 46 | 0.010425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2499-1_1_8_line_55 |  | 44 | 47 | 0.023687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2499-1_1_8_line_56 |  | 45 | 48 | 0.027248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2499-1_1_8_line_57 |  | 46 | 49 | 0.020979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2499-1_1_8_line_58 |  | 46 | 50 | 0.054657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2499-1_1_8_line_59 |  | 47 | 51 | 0.01411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2499-1_1_8_line_60 |  | 48 | 119 | 0.0085908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2499-1_1_8_line_61 |  | 49 | 238 | 0.0098169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2499-1_1_8_line_62 |  | 51 | 121 | 0.008474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2499-1_1_8_line_63 |  | 52 | 53 | 0.017168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2499-1_1_8_line_64 |  | 53 | 54 | 0.11051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2499-1_1_8_line_65 |  | 54 | 55 | 0.11228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2499-1_1_8_line_66 |  | 55 | 56 | 0.018774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2499-1_1_8_line_67 |  | 56 | 247 | 0.029001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2499-1_1_8_line_68 |  | 56 | 321 | 0.014967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2499-1_1_8_line_69 |  | 59 | 60 | 0.027994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2499-1_1_8_line_70 |  | 59 | 61 | 0.0035927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2499-1_1_8_line_71 |  | 60 | 62 | 0.045254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2499-1_1_8_line_72 |  | 61 | 63 | 0.043224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2499-1_1_8_line_73 |  | 61 | 64 | 0.006166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2499-1_1_8_line_74 |  | 62 | 65 | 0.01716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2499-1_1_8_line_75 |  | 62 | 66 | 0.004511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2499-1_1_8_line_76 |  | 63 | 67 | 0.043019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2499-1_1_8_line_77 |  | 64 | 68 | 0.005084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2499-1_1_8_line_78 |  | 66 | 69 | 0.018563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2499-1_1_8_line_79 |  | 68 | 70 | 0.023796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2499-1_1_8_line_80 |  | 68 | 71 | 0.010074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2499-1_1_8_line_81 |  | 71 | 107 | 0.018098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2499-1_1_8_line_82 |  | 71 | 72 | 0.002333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2499-1_1_8_line_83 |  | 72 | 73 | 0.023575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2499-1_1_8_line_84 |  | 72 | 74 | 0.023323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2499-1_1_8_line_85 |  | 74 | 105 | 0.013937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2499-1_1_8_line_86 |  | 75 | 76 | 0.041507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2499-1_1_8_line_87 |  | 76 | 114 | 0.048293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2499-1_1_8_line_88 |  | 77 | 78 | 0.012937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2499-1_1_8_line_89 |  | 77 | 79 | 0.005767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2499-1_1_8_line_90 |  | 78 | 80 | 0.0090807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2499-1_1_8_line_91 |  | 79 | 81 | 0.015594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2499-1_1_8_line_92 |  | 80 | 82 | 0.011149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2499-1_1_8_line_93 |  | 81 | 83 | 0.010538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2499-1_1_8_line_94 |  | 82 | 84 | 0.0031142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2499-1_1_8_line_95 |  | 83 | 85 | 0.056222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2499-1_1_8_line_96 |  | 83 | 86 | 0.058136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2499-1_1_8_line_97 |  | 84 | 182 | 0.016033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2499-1_1_8_line_98 |  | 85 | 256 | 0.017533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2499-1_1_8_line_99 |  | 85 | 253 | 0.036428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2499-1_1_8_line_100 |  | 86 | 128 | 0.027738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2499-1_1_8_line_101 |  | 87 | 88 | 0.027113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2499-1_1_8_line_102 |  | 87 | 89 | 0.0026051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2499-1_1_8_line_103 |  | 88 | 90 | 0.035263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2499-1_1_8_line_104 |  | 89 | 91 | 0.029649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2499-1_1_8_line_105 |  | 90 | 92 | 0.0048796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2499-1_1_8_line_106 |  | 91 | 93 | 0.0023098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2499-1_1_8_line_107 |  | 92 | 94 | 0.033183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2499-1_1_8_line_108 |  | 93 | 95 | 0.014549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2499-1_1_8_line_109 |  | 95 | 243 | 0.002267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2499-1_1_8_line_110 |  | 96 | 97 | 0.022649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2499-1_1_8_line_111 |  | 97 | 98 | 0.026005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2499-1_1_8_line_112 |  | 98 | 101 | 0.042258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2499-1_1_8_line_113 |  | 99 | 100 | 0.0023283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2499-1_1_8_line_114 |  | 100 | 102 | 0.03316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2499-1_1_8_line_115 |  | 101 | 103 | 0.016125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_2499-1_1_8_line_116 |  | 101 | 104 | 0.02348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_2499-1_1_8_line_117 |  | 103 | 285 | 0.042518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2499-1_1_8_line_118 |  | 103 | 284 | 0.002702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2499-1_1_8_line_119 |  | 104 | 311 | 0.0073865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_2499-1_1_8_line_120 |  | 105 | 106 | 0.015443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2499-1_1_8_line_121 |  | 106 | 111 | 0.03192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2499-1_1_8_line_122 |  | 106 | 112 | 0.015426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2499-1_1_8_line_123 |  | 107 | 113 | 0.033369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2499-1_1_8_line_124 |  | 108 | 109 | 0.002621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2499-1_1_8_line_125 |  | 108 | 110 | 0.0080877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2499-1_1_8_line_126 |  | 109 | 115 | 0.013964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2499-1_1_8_line_127 |  | 109 | 116 | 0.022359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2499-1_1_8_line_128 |  | 109 | 113 | 0.016731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2499-1_1_8_line_129 |  | 110 | 117 | 0.10435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2499-1_1_8_line_130 |  | 112 | 118 | 0.014205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2499-1_1_8_line_131 |  | 114 | 286 | 0.020627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2499-1_1_8_line_132 |  | 114 | 284 | 0.022479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_2499-1_1_8_line_133 |  | 115 | 336 | 0.050826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2499-1_1_8_line_134 |  | 117 | 298 | 0.18244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2499-1_1_8_line_135 |  | 119 | 135 | 0.011196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_2499-1_1_8_line_136 |  | 120 | 121 | 0.012664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2499-1_1_8_line_137 |  | 121 | 180 | 0.021419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2499-1_1_8_line_138 |  | 122 | 123 | 0.029025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2499-1_1_8_line_139 |  | 123 | 177 | 0.041706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2499-1_1_8_line_140 |  | 124 | 125 | 0.0080395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2499-1_1_8_line_141 |  | 124 | 126 | 0.0027784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2499-1_1_8_line_142 |  | 125 | 127 | 0.00023793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2499-1_1_8_line_143 |  | 126 | 128 | 0.006168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2499-1_1_8_line_144 |  | 126 | 129 | 0.051529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2499-1_1_8_line_145 |  | 127 | 130 | 0.0062695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_2499-1_1_8_line_146 |  | 128 | 131 | 0.042284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_2499-1_1_8_line_147 |  | 130 | 132 | 0.040409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_2499-1_1_8_line_148 |  | 131 | 133 | 0.036223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2499-1_1_8_line_149 |  | 132 | 250 | 0.0024788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_2499-1_1_8_line_150 |  | 133 | 309 | 0.02482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_2499-1_1_8_line_151 |  | 134 | 135 | 0.008472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2499-1_1_8_line_152 |  | 134 | 136 | 0.065796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2499-1_1_8_line_153 |  | 135 | 186 | 0.021638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_2499-1_1_8_line_154 |  | 135 | 185 | 0.059885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_2499-1_1_8_line_155 |  | 137 | 138 | 0.086561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2499-1_1_8_line_156 |  | 137 | 139 | 0.057233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2499-1_1_8_line_157 |  | 138 | 140 | 0.020331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2499-1_1_8_line_158 |  | 139 | 141 | 0.062469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2499-1_1_8_line_159 |  | 139 | 142 | 0.003718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2499-1_1_8_line_160 |  | 140 | 143 | 0.015585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2499-1_1_8_line_161 |  | 141 | 144 | 0.023461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_2499-1_1_8_line_162 |  | 141 | 145 | 0.02376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_2499-1_1_8_line_163 |  | 142 | 146 | 0.013462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2499-1_1_8_line_164 |  | 142 | 147 | 0.008266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2499-1_1_8_line_165 |  | 144 | 149 | 0.0076864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_2499-1_1_8_line_166 |  | 144 | 152 | 0.0059251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2499-1_1_8_line_167 |  | 145 | 154 | 0.0034326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_2499-1_1_8_line_168 |  | 146 | 159 | 0.0037955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2499-1_1_8_line_169 |  | 147 | 151 | 0.020115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2499-1_1_8_line_170 |  | 148 | 149 | 0.006254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_2499-1_1_8_line_171 |  | 148 | 150 | 0.0083282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_2499-1_1_8_line_172 |  | 149 | 153 | 0.01196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2499-1_1_8_line_173 |  | 150 | 262 | 0.030333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_2499-1_1_8_line_174 |  | 151 | 263 | 0.020259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2499-1_1_8_line_175 |  | 153 | 264 | 0.031786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2499-1_1_8_line_176 |  | 154 | 155 | 0.016359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2499-1_1_8_line_177 |  | 155 | 157 | 0.05434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2499-1_1_8_line_178 |  | 155 | 158 | 0.050218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2499-1_1_8_line_179 |  | 159 | 160 | 0.0057305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2499-1_1_8_line_180 |  | 160 | 161 | 0.0098973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2499-1_1_8_line_181 |  | 161 | 162 | 0.015711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2499-1_1_8_line_182 |  | 162 | 163 | 0.020893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2499-1_1_8_line_183 |  | 162 | 164 | 0.022594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2499-1_1_8_line_184 |  | 163 | 341 | 0.011906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2499-1_1_8_line_185 |  | 164 | 332 | 0.092394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2499-1_1_8_line_186 |  | 165 | 166 | 0.0041533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
187 | LV_2499-1_1_8_line_187 |  | 165 | 167 | 0.032393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
188 | LV_2499-1_1_8_line_188 |  | 166 | 168 | 0.015865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
189 | LV_2499-1_1_8_line_189 |  | 167 | 169 | 0.017266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2499-1_1_8_line_190 |  | 167 | 170 | 0.011438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
191 | LV_2499-1_1_8_line_191 |  | 168 | 171 | 0.0060888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
192 | LV_2499-1_1_8_line_192 |  | 169 | 172 | 0.032552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2499-1_1_8_line_193 |  | 170 | 173 | 0.0022682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
194 | LV_2499-1_1_8_line_194 |  | 171 | 174 | 0.012367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
195 | LV_2499-1_1_8_line_195 |  | 172 | 175 | 0.017221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2499-1_1_8_line_196 |  | 173 | 176 | 0.021325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
197 | LV_2499-1_1_8_line_197 |  | 174 | 191 | 0.020332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
198 | LV_2499-1_1_8_line_198 |  | 175 | 232 | 0.075261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2499-1_1_8_line_199 |  | 177 | 178 | 0.019793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2499-1_1_8_line_200 |  | 178 | 179 | 0.03838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2499-1_1_8_line_201 |  | 179 | 271 | 0.013347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2499-1_1_8_line_202 |  | 179 | 268 | 0.025031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2499-1_1_8_line_203 |  | 180 | 237 | 0.029232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2499-1_1_8_line_204 |  | 181 | 182 | 0.0039838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2499-1_1_8_line_205 |  | 181 | 183 | 0.055441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2499-1_1_8_line_206 |  | 184 | 185 | 0.0016473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
207 | LV_2499-1_1_8_line_207 |  | 186 | 248 | 0.00098062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
208 | LV_2499-1_1_8_line_208 |  | 187 | 188 | 0.011679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
209 | LV_2499-1_1_8_line_209 |  | 187 | 189 | 0.022106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
210 | LV_2499-1_1_8_line_210 |  | 188 | 190 | 0.015059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
211 | LV_2499-1_1_8_line_211 |  | 189 | 191 | 0.019413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
212 | LV_2499-1_1_8_line_212 |  | 190 | 192 | 0.031501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
213 | LV_2499-1_1_8_line_213 |  | 190 | 193 | 0.034975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2499-1_1_8_line_214 |  | 192 | 194 | 0.0052104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
215 | LV_2499-1_1_8_line_215 |  | 193 | 195 | 0.023851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2499-1_1_8_line_216 |  | 194 | 304 | 0.013065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
217 | LV_2499-1_1_8_line_217 |  | 195 | 296 | 0.020048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2499-1_1_8_line_218 |  | 196 | 197 | 0.0054297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2499-1_1_8_line_219 |  | 196 | 198 | 0.018877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2499-1_1_8_line_220 |  | 198 | 199 | 0.033991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2499-1_1_8_line_221 |  | 199 | 200 | 0.045502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2499-1_1_8_line_222 |  | 200 | 203 | 0.0027464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2499-1_1_8_line_223 |  | 201 | 202 | 0.020142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2499-1_1_8_line_224 |  | 202 | 310 | 0.043339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2499-1_1_8_line_225 |  | 203 | 318 | 0.021652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2499-1_1_8_line_226 |  | 204 | 205 | 0.09646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2499-1_1_8_line_227 |  | 204 | 206 | 0.0072255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2499-1_1_8_line_228 |  | 205 | 207 | 0.1999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2499-1_1_8_line_229 |  | 207 | 208 | 0.039491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2499-1_1_8_line_230 |  | 207 | 209 | 0.046214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2499-1_1_8_line_231 |  | 208 | 210 | 0.12292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2499-1_1_8_line_232 |  | 209 | 211 | 0.007039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_2499-1_1_8_line_233 |  | 210 | 220 | 0.036531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_2499-1_1_8_line_234 |  | 211 | 261 | 0.026857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_2499-1_1_8_line_235 |  | 212 | 213 | 0.14489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
236 | LV_2499-1_1_8_line_236 |  | 212 | 214 | 0.033825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
237 | LV_2499-1_1_8_line_237 |  | 213 | 215 | 0.013012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_2499-1_1_8_line_238 |  | 213 | 216 | 0.09368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_2499-1_1_8_line_239 |  | 213 | 217 | 0.12673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_2499-1_1_8_line_240 |  | 214 | 218 | 0.071844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_2499-1_1_8_line_241 |  | 214 | 219 | 0.033087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
242 | LV_2499-1_1_8_line_242 |  | 215 | 220 | 0.01875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_2499-1_1_8_line_243 |  | 216 | 221 | 0.19173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_2499-1_1_8_line_244 |  | 216 | 222 | 0.077384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_2499-1_1_8_line_245 |  | 217 | 223 | 0.03343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_2499-1_1_8_line_246 |  | 219 | 224 | 0.042072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
247 | LV_2499-1_1_8_line_247 |  | 221 | 225 | 0.042115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_2499-1_1_8_line_248 |  | 223 | 227 | 0.13936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_2499-1_1_8_line_249 |  | 224 | 228 | 0.0030695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
250 | LV_2499-1_1_8_line_250 |  | 225 | 226 | 0.021908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | LV_2499-1_1_8_line_251 |  | 227 | 246 | 0.028852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
252 | LV_2499-1_1_8_line_252 |  | 228 | 250 | 0.032783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
253 | LV_2499-1_1_8_line_253 |  | 229 | 230 | 0.036008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | LV_2499-1_1_8_line_254 |  | 229 | 231 | 0.0098154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
255 | LV_2499-1_1_8_line_255 |  | 230 | 232 | 0.031227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
256 | LV_2499-1_1_8_line_256 |  | 231 | 233 | 0.03207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
257 | LV_2499-1_1_8_line_257 |  | 233 | 234 | 0.020878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
258 | LV_2499-1_1_8_line_258 |  | 235 | 236 | 0.020937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
259 | LV_2499-1_1_8_line_259 |  | 236 | 239 | 0.042315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
260 | LV_2499-1_1_8_line_260 |  | 237 | 276 | 0.022539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
261 | LV_2499-1_1_8_line_261 |  | 238 | 257 | 0.00014509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
262 | LV_2499-1_1_8_line_262 |  | 239 | 240 | 0.016667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
263 | LV_2499-1_1_8_line_263 |  | 240 | 241 | 0.018918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
264 | LV_2499-1_1_8_line_264 |  | 241 | 242 | 0.031466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
265 | LV_2499-1_1_8_line_265 |  | 242 | 244 | 0.021704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
266 | LV_2499-1_1_8_line_266 |  | 243 | 245 | 0.023577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
267 | LV_2499-1_1_8_line_267 |  | 244 | 339 | 0.012762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
268 | LV_2499-1_1_8_line_268 |  | 245 | 337 | 0.0090758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
269 | LV_2499-1_1_8_line_269 |  | 248 | 309 | 0.030081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
270 | LV_2499-1_1_8_line_270 |  | 249 | 250 | 0.017093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
271 | LV_2499-1_1_8_line_271 |  | 251 | 252 | 0.010836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
272 | LV_2499-1_1_8_line_272 |  | 251 | 253 | 0.013364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
273 | LV_2499-1_1_8_line_273 |  | 252 | 254 | 0.020136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
274 | LV_2499-1_1_8_line_274 |  | 254 | 255 | 0.014874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
275 | LV_2499-1_1_8_line_275 |  | 255 | 275 | 0.018559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
276 | LV_2499-1_1_8_line_276 |  | 257 | 281 | 0.016071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
277 | LV_2499-1_1_8_line_277 |  | 258 | 259 | 0.0020896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
278 | LV_2499-1_1_8_line_278 |  | 258 | 260 | 0.015597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
279 | LV_2499-1_1_8_line_279 |  | 260 | 261 | 0.029686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
280 | LV_2499-1_1_8_line_280 |  | 262 | 304 | 0.0044245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
281 | LV_2499-1_1_8_line_281 |  | 262 | 302 | 0.014063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
282 | LV_2499-1_1_8_line_282 |  | 263 | 287 | 0.018512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
283 | LV_2499-1_1_8_line_283 |  | 264 | 267 | 0.040152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
284 | LV_2499-1_1_8_line_284 |  | 265 | 266 | 0.030991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
285 | LV_2499-1_1_8_line_285 |  | 266 | 282 | 0.0039412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
286 | LV_2499-1_1_8_line_286 |  | 268 | 269 | 0.074788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
287 | LV_2499-1_1_8_line_287 |  | 269 | 270 | 0.05575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
288 | LV_2499-1_1_8_line_288 |  | 270 | 272 | 0.14582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
289 | LV_2499-1_1_8_line_289 |  | 271 | 273 | 0.029943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
290 | LV_2499-1_1_8_line_290 |  | 272 | 274 | 0.08211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
291 | LV_2499-1_1_8_line_291 |  | 273 | 276 | 0.00055522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
292 | LV_2499-1_1_8_line_292 |  | 275 | 291 | 0.019508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
293 | LV_2499-1_1_8_line_293 |  | 277 | 278 | 0.020011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
294 | LV_2499-1_1_8_line_294 |  | 278 | 279 | 0.0050666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
295 | LV_2499-1_1_8_line_295 |  | 279 | 280 | 0.016567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
296 | LV_2499-1_1_8_line_296 |  | 282 | 283 | 0.016117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
297 | LV_2499-1_1_8_line_297 |  | 283 | 284 | 0.026756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
298 | LV_2499-1_1_8_line_298 |  | 285 | 315 | 0.03829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
299 | LV_2499-1_1_8_line_299 |  | 286 | 299 | 0.0064346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
300 | LV_2499-1_1_8_line_300 |  | 287 | 288 | 0.0013549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
301 | LV_2499-1_1_8_line_301 |  | 288 | 289 | 0.019656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
302 | LV_2499-1_1_8_line_302 |  | 289 | 290 | 0.0064436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
303 | LV_2499-1_1_8_line_303 |  | 291 | 292 | 0.0024399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
304 | LV_2499-1_1_8_line_304 |  | 292 | 293 | 0.017816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
305 | LV_2499-1_1_8_line_305 |  | 293 | 294 | 0.01459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
306 | LV_2499-1_1_8_line_306 |  | 294 | 307 | 0.061777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
307 | LV_2499-1_1_8_line_307 |  | 294 | 305 | 0.024278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
308 | LV_2499-1_1_8_line_308 |  | 295 | 296 | 0.024762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
309 | LV_2499-1_1_8_line_309 |  | 297 | 298 | 0.20287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
310 | LV_2499-1_1_8_line_310 |  | 299 | 300 | 0.010223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
311 | LV_2499-1_1_8_line_311 |  | 301 | 302 | 0.0071977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
312 | LV_2499-1_1_8_line_312 |  | 301 | 303 | 0.012207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
313 | LV_2499-1_1_8_line_313 |  | 305 | 306 | 0.0021062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
314 | LV_2499-1_1_8_line_314 |  | 307 | 308 | 0.01946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
315 | LV_2499-1_1_8_line_315 |  | 310 | 334 | 0.022858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
316 | LV_2499-1_1_8_line_316 |  | 311 | 312 | 0.01512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
317 | LV_2499-1_1_8_line_317 |  | 312 | 313 | 0.0072073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
318 | LV_2499-1_1_8_line_318 |  | 313 | 314 | 0.021899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
319 | LV_2499-1_1_8_line_319 |  | 314 | 335 | 0.026925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
320 | LV_2499-1_1_8_line_320 |  | 315 | 331 | 0.017862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
321 | LV_2499-1_1_8_line_321 |  | 316 | 317 | 0.025591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
322 | LV_2499-1_1_8_line_322 |  | 317 | 332 | 0.026729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
323 | LV_2499-1_1_8_line_323 |  | 318 | 319 | 0.011419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
324 | LV_2499-1_1_8_line_324 |  | 318 | 320 | 0.013795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
325 | LV_2499-1_1_8_line_325 |  | 319 | 330 | 0.021941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
326 | LV_2499-1_1_8_line_326 |  | 320 | 326 | 0.020416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
327 | LV_2499-1_1_8_line_327 |  | 321 | 322 | 0.023124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
328 | LV_2499-1_1_8_line_328 |  | 322 | 323 | 0.0072702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
329 | LV_2499-1_1_8_line_329 |  | 323 | 324 | 0.018296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
330 | LV_2499-1_1_8_line_330 |  | 324 | 325 | 0.016386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
331 | LV_2499-1_1_8_line_331 |  | 326 | 327 | 0.020694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
332 | LV_2499-1_1_8_line_332 |  | 327 | 328 | 0.00079854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
333 | LV_2499-1_1_8_line_333 |  | 328 | 329 | 0.0074385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
334 | LV_2499-1_1_8_line_334 |  | 330 | 333 | 0.0018929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
335 | LV_2499-1_1_8_line_335 |  | 330 | 334 | 0.030921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
336 | LV_2499-1_1_8_line_336 |  | 333 | 335 | 0.010072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
337 | LV_2499-1_1_8_line_337 |  | 337 | 338 | 0.0086294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
338 | LV_2499-1_1_8_line_338 |  | 338 | 343 | 0.010111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
339 | LV_2499-1_1_8_line_339 |  | 339 | 340 | 0.033983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
340 | LV_2499-1_1_8_line_340 |  | 340 | 341 | 0.023813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
341 | LV_2499-1_1_8_line_341 |  | 341 | 342 | 0.02837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
342 | LV_2499-1_1_8_line_342 |  | 342 | 343 | 0.0080719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2499-1_1_8_trafo_206 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 344 | 9 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2640095.0838 | 1248986.5179 | 2640125.2981 | 1248988.7038 | 2640131.0308 | 1248988.8334
1 | 2640148.5346 | 1248988.1495 | 2640143.5448 | 1248989.1164 | 2640131.0308 | 1248988.8334
2 | 2640074.1008 | 1248984.9998 | 2640095.0838 | 1248986.5179
3 | 2640148.5346 | 1248988.1495 | 2640149.5387 | 1248984.8207 | 2640151.1928 | 1248982.5082 | 2640155.457 | 1248964.9475 | 2640161.9916 | 1248942.1321
4 | 2640155.6338 | 1248986.7744 | 2640148.5346 | 1248988.1495
5 | 2640074.1008 | 1248984.9998 | 2640067.0974 | 1248984.4966
6 | 2640161.9916 | 1248942.1321 | 2640161.2422 | 1248939.0806 | 2640167.2298 | 1248920.6691
7 | 2640161.9916 | 1248942.1321 | 2640158.7529 | 1248940.9539 | 2640143.8692 | 1248938.2911
8 | 2640155.6338 | 1248986.7744 | 2640154.9716 | 1248999.8342 | 2640155.2056 | 1249007.6495
9 | 2640155.6338 | 1248986.7744 | 2640166.6021 | 1248984.9252 | 2640174.7702 | 1248985.101
10 | 2640067.0974 | 1248984.4966 | 2640049.4359 | 1248982.4094
11 | 2640067.0974 | 1248984.4966 | 2640066.6431 | 1248965.7741
12 | 2640181.0424 | 1248900.7892 | 2640175.5524 | 1248903.1202 | 2640168.5446 | 1248916.6262 | 2640167.2298 | 1248920.6691
13 | 2640134.4017 | 1248936.5974 | 2640143.8692 | 1248938.2911
14 | 2640163.3268 | 1249126.2638 | 2640160.0859 | 1249077.4871 | 2640159.599 | 1249070.2123 | 2640155.3718 | 1249013.2013 | 2640155.2056 | 1249007.6495
15 | 2640212.9666 | 1248985.013 | 2640195.201 | 1248986.3753 | 2640180.1683 | 1248985.2172 | 2640174.7702 | 1248985.101
16 | 2640082.0021 | 1249050.3967 | 2640074.4991 | 1249051.2021 | 2640066.2009 | 1249054.6039 | 2640061.9528 | 1249057.5439 | 2640058.7384 | 1249046.059 | 2640058.3698 | 1249044.7445 | 2640057.3191 | 1249035.9871
17 | 2640082.0021 | 1249050.3967 | 2640079.4795 | 1249033.732
18 | 2640057.3191 | 1249035.9871 | 2640055.9898 | 1249024.8596
19 | 2640163.3268 | 1249126.2638 | 2640165.8097 | 1249156.5341 | 2640167.4903 | 1249181.5176 | 2640168.4812 | 1249206.8857 | 2640168.5665 | 1249214.3468 | 2640168.3119 | 1249235.2145 | 2640167.0693 | 1249282.6822 | 2640166.8403 | 1249291.9646 | 2640166.1017 | 1249326.3159 | 2640165.8819 | 1249337.5997 | 2640165.3257 | 1249349.4927
20 | 2640165.3257 | 1249349.4927 | 2640168.752 | 1249349.6938 | 2640175.6023 | 1249349.3288
21 | 2640049.4359 | 1248982.4094 | 2640051.0275 | 1248989.3469 | 2640061.2943 | 1248991.8512 | 2640063.4028 | 1249004.3403
22 | 2640049.4359 | 1248982.4094 | 2640021.2546 | 1248979.0904
23 | 2640065.3551 | 1248935.2151 | 2640066.1997 | 1248947.4993 | 2640066.6431 | 1248965.7741
24 | 2640139.3521 | 1248895.737 | 2640143.0904 | 1248894.5059 | 2640169.7681 | 1248897.6329 | 2640176.0258 | 1248898.9984 | 2640181.0424 | 1248900.7892
25 | 2640185.8179 | 1248902.4893 | 2640181.0424 | 1248900.7892
26 | 2640185.8179 | 1248902.4893 | 2640186.7796 | 1248900.2871
27 | 2640200.022 | 1248869.9639 | 2640186.7796 | 1248900.2871
28 | 2640063.4028 | 1249004.3403 | 2640066.1729 | 1249020.7479 | 2640055.9898 | 1249024.8596
29 | 2639974.9508 | 1249074.2127 | 2639983.8201 | 1249043.2073 | 2639995.1776 | 1249044.0733
30 | 2639974.9508 | 1249074.2127 | 2639957.9028 | 1249068.5052 | 2639909.7019 | 1249041.4961 | 2639895.0972 | 1249035.1048 | 2639883.0387 | 1249032.4265
31 | 2639995.1776 | 1249044.0733 | 2639995.831 | 1249035.6388 | 2639998.6396 | 1249035.6577
32 | 2639858.6002 | 1249026.9986 | 2639883.0387 | 1249032.4265
33 | 2640175.6023 | 1249349.3288 | 2640175.0418 | 1249355.1734 | 2640168.3387 | 1249358.319 | 2640157.4431 | 1249428.7033 | 2640152.5812 | 1249459.2894
34 | 2640130.4938 | 1249534.5859 | 2640135.5091 | 1249522.6286 | 2640144.5278 | 1249500.8084 | 2640148.7923 | 1249483.1255 | 2640152.5812 | 1249459.2894
35 | 2640070.1802 | 1248645.3206 | 2640066.9815 | 1248631.8341
36 | 2640059.9253 | 1248602.0828 | 2640066.9815 | 1248631.8341
37 | 2640070.1802 | 1248645.3206 | 2640072.9515 | 1248657.0056
38 | 2640059.9253 | 1248602.0828 | 2640075.2362 | 1248602.5318
39 | 2640059.9253 | 1248602.0828 | 2640046.4896 | 1248601.3472 | 2640026.5386 | 1248600.8886
40 | 2640074.5869 | 1248663.9006 | 2640072.9515 | 1248657.0056
41 | 2640075.2362 | 1248602.5318 | 2640100.0058 | 1248603.2583
42 | 2640011.7759 | 1248600.5492 | 2640026.5386 | 1248600.8886
43 | 2640115.1043 | 1248603.7011 | 2640100.0058 | 1248603.2583
44 | 2639992.403 | 1248600.1038 | 2640011.7759 | 1248600.5492
45 | 2640115.1043 | 1248603.7011 | 2640143.3803 | 1248602.9885
46 | 2640115.1043 | 1248603.7011 | 2640122.4055 | 1248634.501
47 | 2639992.403 | 1248600.1038 | 2639988.8011 | 1248597.4997
48 | 2639982.7992 | 1248602.1961 | 2639992.403 | 1248600.1038
49 | 2640213.2906 | 1249636.4302 | 2640211.695 | 1249633.7964 | 2640208.5835 | 1249629.4947 | 2640206.7547 | 1249627.3776
50 | 2640215.7521 | 1249640.6811 | 2640214.211 | 1249637.9496 | 2640213.2906 | 1249636.4302
51 | 2640203.6939 | 1249617.9761 | 2640203.6558 | 1249622.4788 | 2640204.4577 | 1249624.4745 | 2640206.149 | 1249626.6763 | 2640206.7547 | 1249627.3776
52 | 2640244.4222 | 1249685.0303 | 2640239.4839 | 1249678.4813 | 2640226.0027 | 1249658.0985 | 2640222.0067 | 1249651.7672 | 2640215.7521 | 1249640.6811
53 | 2640203.6939 | 1249617.9761 | 2640165.605 | 1249603.6197 | 2640159.4565 | 1249601.8435 | 2640153.4159 | 1249600.4277
54 | 2640244.4222 | 1249685.0303 | 2640239.3926 | 1249694.169
55 | 2640244.4222 | 1249685.0303 | 2640256.903 | 1249664.8978
56 | 2640126.6275 | 1249595.4463 | 2640153.155 | 1249600.3666 | 2640153.4159 | 1249600.4277
57 | 2640239.3926 | 1249694.169 | 2640254.1736 | 1249704.3316 | 2640256.9739 | 1249705.518
58 | 2640239.3926 | 1249694.169 | 2640220.72 | 1249730.1553 | 2640212.6805 | 1249741.7564
59 | 2640264.3377 | 1249652.9051 | 2640256.903 | 1249664.8978
60 | 2640118.1808 | 1249593.8796 | 2640126.6275 | 1249595.4463
61 | 2640256.9739 | 1249705.518 | 2640256.9739 | 1249705.518 | 2640259.9519 | 1249706.1164 | 2640262.6265 | 1249705.8121 | 2640266.4915 | 1249704.4819
62 | 2640268.8026 | 1249645.7028 | 2640264.3377 | 1249652.9051
63 | 2639858.6002 | 1249026.9986 | 2639854.9196 | 1249043.7671
64 | 2639858.6002 | 1249026.9986 | 2639852.4038 | 1249025.5004 | 2639851.899 | 1249014.1006 | 2639869.8012 | 1248932.0996 | 2639874.7203 | 1248924.8167
65 | 2639874.7203 | 1248924.8167 | 2639899.3011 | 1248946.6965 | 2639923.4012 | 1248959.2002 | 2639959.6004 | 1248967.8496 | 2639974.1928 | 1248971.3359
66 | 2639992.4524 | 1248975.6984 | 2639974.1928 | 1248971.3359
67 | 2639992.4524 | 1248975.6984 | 2640021.2546 | 1248979.0904
68 | 2639992.4524 | 1248975.6984 | 2639994.4021 | 1248960.859
69 | 2639929.6508 | 1248584.8235 | 2639939.2207 | 1248586.7813 | 2639956.9741 | 1248590.9039
70 | 2639960.4736 | 1248591.7165 | 2639956.9741 | 1248590.9039
71 | 2639885.1609 | 1248577.0446 | 2639893.027 | 1248577.331 | 2639929.6508 | 1248584.8235
72 | 2639960.4736 | 1248591.7165 | 2639966.6106 | 1248593.1366 | 2639971.7092 | 1248596.2396 | 2639985.8987 | 1248613.9692 | 2639988.6587 | 1248621.7416
73 | 2639961.5943 | 1248585.6534 | 2639960.4736 | 1248591.7165
74 | 2639885.1609 | 1248577.0446 | 2639883.4 | 1248584.004 | 2639879.0171 | 1248592.9719
75 | 2639886.2701 | 1248572.6714 | 2639885.1609 | 1248577.0446
76 | 2640002.7759 | 1248662.3752 | 2639999.6002 | 1248652.5539 | 2639988.6587 | 1248621.7416
77 | 2639961.5943 | 1248585.6534 | 2639962.8432 | 1248580.7252
78 | 2639886.2701 | 1248572.6714 | 2639904.5626 | 1248575.8271
79 | 2639939.5921 | 1248575.3651 | 2639952.8548 | 1248578.2563 | 2639962.8432 | 1248580.7252
80 | 2639972.1383 | 1248579.6315 | 2639968.0673 | 1248582.0168 | 2639962.8432 | 1248580.7252
81 | 2639972.1383 | 1248579.6315 | 2639971.8731 | 1248573.0364 | 2639967.9556 | 1248562.2269
82 | 2639972.1383 | 1248579.6315 | 2639974.261 | 1248580.6131
83 | 2639974.261 | 1248580.6131 | 2639979.2742 | 1248582.9596 | 2639982.3808 | 1248588.0839 | 2639984.1447 | 1248594.1331 | 2639988.8011 | 1248597.4997
84 | 2639974.261 | 1248580.6131 | 2639974.6039 | 1248576.8018 | 2639968.2464 | 1248558.3713
85 | 2639963.7018 | 1248545.1963 | 2639968.2464 | 1248558.3713
86 | 2639982.7992 | 1248602.1961 | 2639987.1995 | 1248609.197 | 2639995.9367 | 1248630.3478 | 2639998.9774 | 1248640.2449
87 | 2640013.584 | 1248686.1927 | 2640009.59 | 1248677.182 | 2640004.1382 | 1248657.043 | 2639998.9774 | 1248640.2449
88 | 2640066.311 | 1249776.2058 | 2640074.8015 | 1249771.6957 | 2640077.6561 | 1249769.9945
89 | 2640082.6101 | 1249767.0422 | 2640077.6561 | 1249769.9945
90 | 2640066.311 | 1249776.2058 | 2640058.2915 | 1249780.4658
91 | 2640082.6101 | 1249767.0422 | 2640090.6665 | 1249762.241 | 2640095.2768 | 1249758.136 | 2640095.3045 | 1249758.1039
92 | 2640048.2934 | 1249785.3803 | 2640052.3974 | 1249783.5968 | 2640058.2915 | 1249780.4658
93 | 2640101.645 | 1249749.7179 | 2640098.9291 | 1249753.9023 | 2640095.3045 | 1249758.1039
94 | 2640045.4372 | 1249786.6215 | 2640048.2934 | 1249785.3803
95 | 2640101.645 | 1249749.7179 | 2640113.1444 | 1249753.9651 | 2640117.1357 | 1249756.5494 | 2640119.2552 | 1249759.0654 | 2640120.5387 | 1249762.3985 | 2640120.6468 | 1249765.379 | 2640120.152 | 1249768.222 | 2640118.4882 | 1249771.9911 | 2640112.1249 | 1249783.0221 | 2640110.9394 | 1249786.4052 | 2640110.6317 | 1249789.483 | 2640111.1251 | 1249792.4438
96 | 2640101.645 | 1249749.7179 | 2640063.9007 | 1249732.4959 | 2640048.4708 | 1249726.2446
97 | 2640045.4372 | 1249786.6215 | 2640030.7323 | 1249793.012
98 | 2640111.1251 | 1249792.4438 | 2640109.1197 | 1249798.7234 | 2640106.713 | 1249802.9655 | 2640103.8897 | 1249806.282 | 2640102.5463 | 1249807.3379
99 | 2640111.1251 | 1249792.4438 | 2640112.7918 | 1249794.9234 | 2640115.0141 | 1249796.7508 | 2640121.5908 | 1249799.9307 | 2640143.3161 | 1249808.2335
100 | 2640022.7627 | 1249715.8293 | 2640048.4708 | 1249726.2446
101 | 2640348.2935 | 1248748.139 | 2640346.1899 | 1248721.1073
102 | 2640348.4957 | 1248750.7362 | 2640348.2935 | 1248748.139
103 | 2640343.4541 | 1248685.9508 | 2640346.1899 | 1248721.1073
104 | 2640348.4957 | 1248750.7362 | 2640350.796 | 1248780.2955
105 | 2640343.0755 | 1248681.0859 | 2640343.4541 | 1248685.9508
106 | 2640350.796 | 1248780.2955 | 2640350.9752 | 1248782.5983
107 | 2640340.5009 | 1248648.0028 | 2640343.0755 | 1248681.0859
108 | 2640352.1039 | 1248797.1031 | 2640350.9752 | 1248782.5983
109 | 2640352.1039 | 1248797.1031 | 2640349.8308 | 1248797.1655
110 | 2640044.1472 | 1248787.7241 | 2640050.932 | 1248809.3326
111 | 2640044.1472 | 1248787.7241 | 2640036.357 | 1248762.9132
112 | 2640023.698 | 1248722.5962 | 2640036.357 | 1248762.9132
113 | 2640062.9211 | 1248899.8108 | 2640063.0808 | 1248902.1336
114 | 2640065.3551 | 1248935.2151 | 2640063.0808 | 1248902.1336
115 | 2640023.698 | 1248722.5962 | 2640023.0212 | 1248708.7714 | 2640024.4377 | 1248706.9797
116 | 2640023.698 | 1248722.5962 | 2640014.2042 | 1248725.2006 | 2640000.6014 | 1248724.2616
117 | 2640024.4377 | 1248706.9797 | 2640030.0141 | 1248713.1214 | 2640050.6092 | 1248735.9978 | 2640052.4976 | 1248738.874
118 | 2640026.1132 | 1248704.8563 | 2640024.4377 | 1248706.9797
119 | 2640000.6014 | 1248724.2616 | 2639993.2324 | 1248723.753
120 | 2639975.9977 | 1248535.8062 | 2639963.7018 | 1248545.1963
121 | 2639975.9977 | 1248535.8062 | 2639975.8008 | 1248530.3012 | 2639981.9016 | 1248504.603
122 | 2639975.9977 | 1248535.8062 | 2639981.1 | 1248533.9059 | 2639989.0004 | 1248533.6034 | 2639991.0657 | 1248533.8073
123 | 2639967.9556 | 1248562.2269 | 2639964.0004 | 1248551.3134 | 2639956.0159 | 1248539.4407 | 2639949.9637 | 1248535.0918
124 | 2639939.1621 | 1248522.6049 | 2639937.2621 | 1248524.4156
125 | 2639939.1621 | 1248522.6049 | 2639935.336 | 1248515.4795
126 | 2639937.2621 | 1248524.4156 | 2639932.5312 | 1248518.2797 | 2639930.5051 | 1248512.4031
127 | 2639937.2621 | 1248524.4156 | 2639929.4266 | 1248531.9012 | 2639925.1598 | 1248542.6043
128 | 2639937.2621 | 1248524.4156 | 2639939.9119 | 1248527.869 | 2639949.9637 | 1248535.0918
129 | 2639939.8663 | 1248414.6713 | 2639934.7998 | 1248450.5055 | 2639925.7003 | 1248478.5962 | 2639926.9562 | 1248487.2104 | 2639929.4971 | 1248504.6057 | 2639935.336 | 1248515.4795
130 | 2640005.2017 | 1248535.2026 | 2639991.0657 | 1248533.8073
131 | 2640013.584 | 1248686.1927 | 2640033.5939 | 1248681.1855
132 | 2640026.1132 | 1248704.8563 | 2640018.2883 | 1248694.0074 | 2640013.584 | 1248686.1927
133 | 2639922.2144 | 1248463.6184 | 2639925.5103 | 1248467.5654 | 2639923.8854 | 1248480.1184 | 2639928.3391 | 1248506.1212 | 2639930.5051 | 1248512.4031
134 | 2639939.8663 | 1248414.6713 | 2639942.8009 | 1248404.9958 | 2640017.037 | 1248249.3926
135 | 2640107.5767 | 1249590.4517 | 2640114.27 | 1249593.1543 | 2640118.1808 | 1249593.8796
136 | 2640268.8026 | 1249645.7028 | 2640275.5985 | 1249635.0168
137 | 2640268.8026 | 1249645.7028 | 2640288.833 | 1249653.2899
138 | 2640364.7277 | 1249622.8579 | 2640337.6898 | 1249612.3023
139 | 2640403.578 | 1249638.025 | 2640364.7277 | 1249622.8579
140 | 2640015.8588 | 1249713.8441 | 2640014.3418 | 1249715.1832 | 2640009.3261 | 1249718.5051
141 | 2640017.9417 | 1249712.0054 | 2640015.8588 | 1249713.8441
142 | 2640009.1277 | 1249718.6364 | 2640009.3261 | 1249718.5051
143 | 2640017.9417 | 1249712.0054 | 2640020.3423 | 1249714.2675 | 2640022.7627 | 1249715.8293
144 | 2640017.9417 | 1249712.0054 | 2640020.7993 | 1249709.2005 | 2640023.6993 | 1249705.6956 | 2640026.8588 | 1249700.6579 | 2640029.1945 | 1249694.6364 | 2640030.8387 | 1249688.1765 | 2640034.3384 | 1249669.6544 | 2640035.3617 | 1249664.7043
145 | 2640009.1277 | 1249718.6364 | 2640005.4009 | 1249721.1047 | 2640003.8234 | 1249721.9704
146 | 2640022.7627 | 1249715.8293 | 2640024.4221 | 1249709.3473 | 2640033.4934 | 1249690.8184 | 2640036.2034 | 1249676.1033
147 | 2640003.8234 | 1249721.9704 | 2639980.8042 | 1249734.6034 | 2639968.1191 | 1249740.8759
148 | 2640036.2034 | 1249676.1033 | 2640038.2033 | 1249665.2442 | 2640045.0318 | 1249652.415 | 2640052.1502 | 1249644.4957
149 | 2639965.8971 | 1249741.9746 | 2639968.1191 | 1249740.8759
150 | 2640052.1502 | 1249644.4957 | 2640067.3729 | 1249627.5604 | 2640068.8604 | 1249626.1512
151 | 2640100.3134 | 1249586.0552 | 2640107.5767 | 1249590.4517
152 | 2640100.3134 | 1249586.0552 | 2640108.6191 | 1249573.6253 | 2640115.8352 | 1249559.3201 | 2640120.1007 | 1249549.2978 | 2640129.6232 | 1249527.3415
153 | 2640107.5767 | 1249590.4517 | 2640102.6368 | 1249594.1541 | 2640091.4099 | 1249604.7896
154 | 2640107.5767 | 1249590.4517 | 2640110.2986 | 1249587.6126 | 2640109.3099 | 1249584.2259 | 2640109.943 | 1249581.0392 | 2640116.2941 | 1249568.496 | 2640126.5386 | 1249544.0156 | 2640129.8566 | 1249536.1051
155 | 2640347.4233 | 1248982.0398 | 2640342.2441 | 1248967.8275 | 2640324.3843 | 1248936.0516 | 2640310.0001 | 1248904.1622
156 | 2640266.6635 | 1248868.8927 | 2640292.9948 | 1248884.1038 | 2640306.2791 | 1248895.913 | 2640310.0001 | 1248904.1622
157 | 2640347.4233 | 1248982.0398 | 2640354.3845 | 1249001.142
158 | 2640210.6418 | 1248844.9303 | 2640218.3998 | 1248848.8743 | 2640227.9227 | 1248847.5269 | 2640254.3647 | 1248860.9262 | 2640266.6635 | 1248868.8927
159 | 2640268.3547 | 1248865.5798 | 2640266.6635 | 1248868.8927
160 | 2640359.7207 | 1249015.7853 | 2640354.3845 | 1249001.142
161 | 2640195.8557 | 1248829.6199 | 2640202.4618 | 1248835.3018 | 2640204.1639 | 1248840.4056 | 2640203.9519 | 1248842.7168 | 2640210.6418 | 1248844.9303
162 | 2640210.6418 | 1248844.9303 | 2640201.3626 | 1248866.8039
163 | 2640268.3547 | 1248865.5798 | 2640279.8843 | 1248872.5297
164 | 2640267.7537 | 1248857.3369 | 2640268.3547 | 1248865.5798
165 | 2640195.8557 | 1248829.6199 | 2640198.5266 | 1248826.5804 | 2640199.901 | 1248823.2097
166 | 2640195.8557 | 1248829.6199 | 2640190.4451 | 1248827.205
167 | 2640200.022 | 1248869.9639 | 2640201.3626 | 1248866.8039
168 | 2640279.8843 | 1248872.5297 | 2640283.1349 | 1248874.4891
169 | 2640267.7537 | 1248857.3369 | 2640269.3055 | 1248837.2822
170 | 2640199.901 | 1248823.2097 | 2640206.1661 | 1248823.5079
171 | 2640206.1661 | 1248823.5079 | 2640208.2639 | 1248815.4482
172 | 2640199.901 | 1248823.2097 | 2640189.2882 | 1248817.6943
173 | 2640214.1996 | 1248785.7039 | 2640208.6159 | 1248814.096 | 2640208.2639 | 1248815.4482
174 | 2640269.3055 | 1248837.2822 | 2640270.8685 | 1248817.0833
175 | 2640189.2882 | 1248817.6943 | 2640185.876 | 1248815.921 | 2640177.2429 | 1248811.8598 | 2640169.1341 | 1248806.1789 | 2640161.2575 | 1248802.9856
176 | 2640184.217 | 1248865.7429 | 2640194.7235 | 1248868.5492 | 2640200.022 | 1248869.9639
177 | 2640184.217 | 1248865.7429 | 2640135.8269 | 1248858.7886 | 2640130.3872 | 1248859.1615
178 | 2640184.217 | 1248865.7429 | 2640135.8269 | 1248858.7886 | 2640134.499 | 1248858.8796
179 | 2640288.0427 | 1248877.4475 | 2640283.1349 | 1248874.4891
180 | 2640288.0427 | 1248877.4475 | 2640296.5192 | 1248882.557
181 | 2640308.3468 | 1248892.7583 | 2640303.5642 | 1248887.6557 | 2640299.5093 | 1248884.3593 | 2640296.5192 | 1248882.557
182 | 2640308.3468 | 1248892.7583 | 2640314.4377 | 1248888.6636 | 2640327.7983 | 1248886.3868
183 | 2640308.3468 | 1248892.7583 | 2640313.1635 | 1248900.6073 | 2640318.5946 | 1248912.8413
184 | 2640339.5348 | 1248884.3869 | 2640327.7983 | 1248886.3868
185 | 2640318.5946 | 1248912.8413 | 2640320.1986 | 1248916.4546 | 2640331.9723 | 1248940.5284 | 2640340.4428 | 1248956.252 | 2640346.4193 | 1248968.9677 | 2640353.6356 | 1248990.3422 | 2640355.9907 | 1248997.117
186 | 2640185.2009 | 1248638.0138 | 2640184.428 | 1248633.933
187 | 2640178.3996 | 1248602.106 | 2640184.428 | 1248633.933
188 | 2640185.2009 | 1248638.0138 | 2640188.1533 | 1248653.6013
189 | 2640178.3996 | 1248602.106 | 2640195.6054 | 1248600.6619
190 | 2640178.3996 | 1248602.106 | 2640166.9656 | 1248602.3941
191 | 2640188.1533 | 1248653.6013 | 2640189.2864 | 1248659.5837
192 | 2640228.043 | 1248597.9396 | 2640195.6054 | 1248600.6619
193 | 2640164.6981 | 1248602.4513 | 2640166.9656 | 1248602.3941
194 | 2640191.5879 | 1248671.7346 | 2640189.2864 | 1248659.5837
195 | 2640245.2032 | 1248596.4993 | 2640228.043 | 1248597.9396
196 | 2640164.6981 | 1248602.4513 | 2640143.3803 | 1248602.9885
197 | 2640191.5879 | 1248671.7346 | 2640195.3716 | 1248691.711
198 | 2640245.2032 | 1248596.4993 | 2640252.3297 | 1248595.6249 | 2640261.3908 | 1248594.5189 | 2640292.6022 | 1248590.706 | 2640304.5488 | 1248589.453 | 2640320.0459 | 1248589.3376
199 | 2640403.578 | 1249638.025 | 2640394.7108 | 1249655.7211
200 | 2640377.1713 | 1249689.8576 | 2640387.8038 | 1249669.5053 | 2640394.7108 | 1249655.7211
201 | 2640377.1713 | 1249689.8576 | 2640364.8681 | 1249684.6831
202 | 2640377.1713 | 1249689.8576 | 2640370.902 | 1249701.4005 | 2640365.2861 | 1249711.8872
203 | 2640315.9787 | 1249664.1211 | 2640302.8468 | 1249658.5981 | 2640288.833 | 1249653.2899
204 | 2640030.7323 | 1249793.012 | 2640027.0786 | 1249794.5998
205 | 2639977.7988 | 1249819.7956 | 2640003.5981 | 1249804.8039 | 2640027.0786 | 1249794.5998
206 | 2640129.8566 | 1249536.1051 | 2640130.4938 | 1249534.5859
207 | 2640090.698 | 1249605.464 | 2640091.4099 | 1249604.7896
208 | 2640214.7632 | 1248733.0691 | 2640203.0983 | 1248732.5044 | 2640203.0983 | 1248732.5044
209 | 2640198.9844 | 1248710.7849 | 2640203.0983 | 1248732.5044
210 | 2640229.8042 | 1248733.7973 | 2640214.7632 | 1248733.0691
211 | 2640198.9844 | 1248710.7849 | 2640195.3716 | 1248691.711
212 | 2640229.8042 | 1248733.7973 | 2640221.4997 | 1248761.4261 | 2640220.7362 | 1248763.9654
213 | 2640229.8042 | 1248733.7973 | 2640238.035 | 1248699.8048
214 | 2640220.7362 | 1248763.9654 | 2640219.2358 | 1248768.9551
215 | 2640241.9292 | 1248676.2769 | 2640238.3029 | 1248698.6983 | 2640238.035 | 1248699.8048
216 | 2640215.4737 | 1248781.4667 | 2640219.2358 | 1248768.9551
217 | 2640245.1301 | 1248656.4857 | 2640241.9292 | 1248676.2769
218 | 2639820.9585 | 1248792.9671 | 2639826.3639 | 1248793.4801
219 | 2639845.1366 | 1248795.4631 | 2639830.8022 | 1248793.9014 | 2639826.3639 | 1248793.4801
220 | 2639878.9275 | 1248799.1446 | 2639845.1366 | 1248795.4631
221 | 2639878.9275 | 1248799.1446 | 2639913.3539 | 1248802.8953 | 2639914.795 | 1248792.1195
222 | 2639914.795 | 1248792.1195 | 2639915.1591 | 1248789.3973
223 | 2639824.6995 | 1248722.2016 | 2639819.0447 | 1248741.5338
224 | 2639824.6995 | 1248722.2016 | 2639834.7012 | 1248724.9039 | 2639867.4687 | 1248728.6279
225 | 2639918.029 | 1248767.9369 | 2639915.1591 | 1248789.3973
226 | 2639961.0304 | 1249509.2001 | 2639970.2014 | 1249495.4057 | 2639996.9 | 1249463.6978 | 2640004.1006 | 1249458.3984 | 2640011.3982 | 1249455.5012 | 2640032.5978 | 1249451.0968
227 | 2640038.6343 | 1249447.1259 | 2640032.5978 | 1249451.0968 | 2640032.5978 | 1249451.0968
228 | 2639810.6027 | 1249638.7061 | 2639860.1972 | 1249597.0002 | 2639886.5982 | 1249580.1997 | 2639928.1971 | 1249548.803 | 2639936.3985 | 1249540.5972 | 2639943.7038 | 1249528.7051 | 2639959.104 | 1249512.0977 | 2639961.0304 | 1249509.2001
229 | 2639785.8989 | 1249669.3053 | 2639795.9011 | 1249653.7064 | 2639810.6027 | 1249638.7061
230 | 2639768.8031 | 1249620.3025 | 2639792.6024 | 1249634.5048 | 2639801.0976 | 1249637.5972 | 2639810.6027 | 1249638.7061
231 | 2639785.8989 | 1249669.3053 | 2639783.4982 | 1249682.7982 | 2639778.1019 | 1249689.2997 | 2639752.9034 | 1249701.4056 | 2639739.9369 | 1249707.6117 | 2639727.6988 | 1249717.8033 | 2639719.4345 | 1249729.8337 | 2639707.1681 | 1249754.9059
232 | 2639768.8031 | 1249620.3025 | 2639763.9768 | 1249615.1785
233 | 2639707.1681 | 1249754.9059 | 2639705.6033 | 1249758.1045 | 2639700.2031 | 1249773.1006 | 2639698.6552 | 1249783.2859 | 2639698.5734 | 1249790.0146
234 | 2639745.4018 | 1249595.7908 | 2639747.7984 | 1249598.0024 | 2639763.9768 | 1249615.1785
235 | 2639708.1212 | 1249819.5179 | 2639710.7826 | 1249816.6671 | 2639713.6192 | 1249814.6959 | 2639717.2975 | 1249813.3196 | 2639721.2804 | 1249812.6569 | 2639726.0202 | 1249812.8443 | 2639731.7798 | 1249814.0615 | 2639740.1043 | 1249816.6856 | 2639763.3416 | 1249824.5355 | 2639782.3229 | 1249832.09 | 2639791.5471 | 1249834.509 | 2639797.0603 | 1249835.3132 | 2639802.3214 | 1249835.4374 | 2639807.9268 | 1249834.8747 | 2639813.6128 | 1249833.5564 | 2639820.2039 | 1249831.2324 | 2639826.4627 | 1249827.8054 | 2639839.5812 | 1249818.0425 | 2639841.9657 | 1249816.3351
236 | 2639869.5295 | 1249796.7295 | 2639852.2724 | 1249808.955 | 2639841.9657 | 1249816.3351
237 | 2639708.1212 | 1249819.5179 | 2639705.3239 | 1249816.7417 | 2639703.7216 | 1249813.6289 | 2639701.9601 | 1249808.3444
238 | 2639708.1212 | 1249819.5179 | 2639704.6485 | 1249825.1539 | 2639698.2494 | 1249839.3873 | 2639701.4346 | 1249841.7435 | 2639704.231 | 1249844.653 | 2639708.2032 | 1249850.1055 | 2639713.2315 | 1249855.6762 | 2639728.3266 | 1249870.8652 | 2639731.7803 | 1249874.8243 | 2639734.7201 | 1249878.8689 | 2639739.3853 | 1249885.6602 | 2639743.1862 | 1249894.1469
239 | 2639708.1212 | 1249819.5179 | 2639704.6485 | 1249825.1539 | 2639698.2494 | 1249839.3873 | 2639676.7634 | 1249883.473 | 2639659.4944 | 1249919.0146 | 2639656.1731 | 1249917.8249 | 2639653.5042 | 1249917.2956 | 2639651.2466 | 1249917.3584 | 2639647.5342 | 1249918.2008 | 2639644.0104 | 1249919.0778
240 | 2639869.5295 | 1249796.7295 | 2639866.747 | 1249791.7519 | 2639865.2478 | 1249787.9171 | 2639867.2782 | 1249783.4833 | 2639876.3579 | 1249777.0845 | 2639897.6959 | 1249759.783 | 2639901.0577 | 1249750.4661 | 2639905.4871 | 1249742.9242
241 | 2639869.5295 | 1249796.7295 | 2639884.0096 | 1249786.5756 | 2639896.9438 | 1249778.2148
242 | 2639701.9601 | 1249808.3444 | 2639700.7909 | 1249804.8368 | 2639699.4085 | 1249799.3239 | 2639698.5376 | 1249792.9582 | 2639698.5734 | 1249790.0146
243 | 2639842.4976 | 1250056.9884 | 2639840.7025 | 1250054.4969 | 2639827.1344 | 1250040.2518 | 2639804.2025 | 1250007.2982 | 2639800.8988 | 1250003.4957 | 2639796.9038 | 1249998.0986 | 2639793.7005 | 1249991.7062 | 2639784.2009 | 1249972.9966 | 2639770.1976 | 1249949.2869 | 2639760.0881 | 1249930.3065 | 2639752.1922 | 1249913.3311 | 2639743.1862 | 1249894.1469
244 | 2639743.1862 | 1249894.1469 | 2639749.4749 | 1249921.1515 | 2639750.4684 | 1249928.3518 | 2639751.1236 | 1249936.4728 | 2639751.5978 | 1249959.2022 | 2639752.5772 | 1249970.6667
245 | 2639644.0104 | 1249919.0778 | 2639629.9088 | 1249921.274 | 2639610.8943 | 1249923.6165
246 | 2639933.8855 | 1249758.1185 | 2639913.8919 | 1249768.3977 | 2639899.637 | 1249776.4739 | 2639896.9438 | 1249778.2148
247 | 2639842.4976 | 1250056.9884 | 2639840.7025 | 1250054.4969 | 2639845.6246 | 1250052.2396 | 2639849.6661 | 1250050.7212 | 2639854.4405 | 1250047.9626 | 2639856.2378 | 1250044.5057 | 2639857.0799 | 1250040.5198 | 2639858.0122 | 1250036.5901 | 2639860.8102 | 1250033.6291 | 2639861.8587 | 1250033.7474 | 2639864.3456 | 1250034.3867 | 2639866.0645 | 1250038.1007
248 | 2639610.8943 | 1249923.6165 | 2639483.4025 | 1249979.9031
249 | 2639933.8855 | 1249758.1185 | 2639936.6153 | 1249756.715
250 | 2639866.0645 | 1250038.1007 | 2639868.7569 | 1250055.3415 | 2639870.0823 | 1250059.5984
251 | 2639464.1222 | 1250000.2019 | 2639464.1931 | 1249999.8219 | 2639468.7162 | 1249992.8362 | 2639471.9295 | 1249989.8333 | 2639475.1525 | 1249986.5081 | 2639477.4136 | 1249982.5316 | 2639483.4025 | 1249979.9031
252 | 2639965.8971 | 1249741.9746 | 2639961.1246 | 1249744.3885 | 2639945.3992 | 1249752.1989 | 2639936.6153 | 1249756.715
253 | 2640351.1297 | 1248591.072 | 2640355.9021 | 1248591.8035 | 2640385.0028 | 1248602.9978
254 | 2640394.7999 | 1248603.5982 | 2640385.0028 | 1248602.9978
255 | 2640320.0459 | 1248589.3376 | 2640338.8999 | 1248589.1973 | 2640351.1297 | 1248591.072
256 | 2640394.7999 | 1248603.5982 | 2640399.2354 | 1248635.3605
257 | 2640402.1229 | 1248656.0379 | 2640399.2354 | 1248635.3605
258 | 2640409.7104 | 1248717.0445 | 2640410.8546 | 1248737.9503
259 | 2640408.0129 | 1248780.0465 | 2640411.503 | 1248749.7981 | 2640410.8546 | 1248737.9503
260 | 2640315.9787 | 1249664.1211 | 2640336.7551 | 1249672.8593
261 | 2640266.6287 | 1249704.4347 | 2640266.4915 | 1249704.4819
262 | 2640406.1025 | 1248796.6036 | 2640408.0129 | 1248780.0465
263 | 2640406.1025 | 1248796.6036 | 2640404.1242 | 1248815.4178
264 | 2640400.8336 | 1248846.7113 | 2640404.1242 | 1248815.4178
265 | 2640400.8336 | 1248846.7113 | 2640398.564 | 1248868.2962
266 | 2640349.8308 | 1248797.1655 | 2640348.1165 | 1248808.2946 | 2640346.7362 | 1248820.5333
267 | 2640397.2294 | 1248880.9882 | 2640398.564 | 1248868.2962
268 | 2640345.7191 | 1248829.552 | 2640346.7362 | 1248820.5333
269 | 2640090.698 | 1249605.464 | 2640068.8604 | 1249626.1512
270 | 2639965.8971 | 1249741.9746 | 2639961.0156 | 1249733.6806 | 2639956.5782 | 1249727.673
271 | 2640155.7993 | 1249813.0042 | 2640166.1618 | 1249816.171
272 | 2640155.7993 | 1249813.0042 | 2640143.3161 | 1249808.2335
273 | 2640185.987 | 1249817.8523 | 2640177.6271 | 1249818.1999 | 2640172.8031 | 1249818.2006 | 2640166.1618 | 1249816.171
274 | 2640200.8481 | 1249817.2343 | 2640185.987 | 1249817.8523
275 | 2640200.8481 | 1249817.2343 | 2640201.269 | 1249813.0566 | 2640202.277 | 1249810.2504 | 2640203.6797 | 1249808.2364 | 2640206.0572 | 1249804.9836 | 2640209.8828 | 1249801.9298 | 2640209.8828 | 1249801.9298
276 | 2640281.8246 | 1249699.2047 | 2640266.6287 | 1249704.4347
277 | 2639712.1501 | 1249589.1506 | 2639713.5103 | 1249587.5644
278 | 2639723.5853 | 1249575.6587 | 2639714.9783 | 1249585.8523 | 2639713.5103 | 1249587.5644
279 | 2639723.5853 | 1249575.6587 | 2639745.4018 | 1249595.7908
280 | 2640214.1996 | 1248785.7039 | 2640215.4737 | 1248781.4667
281 | 2640214.1996 | 1248785.7039 | 2640200.6912 | 1248781.7954
282 | 2640276.1458 | 1248800.0638 | 2640273.4019 | 1248802.8056 | 2640271.6025 | 1248807.5966 | 2640270.8685 | 1248817.0833
283 | 2640161.2575 | 1248802.9856 | 2640159.428 | 1248802.2439 | 2640141.7546 | 1248796.2537 | 2640125.6629 | 1248793.0761 | 2640122.6497 | 1248793.8625
284 | 2640057.1914 | 1248739.6169 | 2640065.8898 | 1248753.079 | 2640074.7849 | 1248765.1109
285 | 2640057.1914 | 1248739.6169 | 2640055.0524 | 1248736.3066
286 | 2640329.9795 | 1249777.8161 | 2640365.2861 | 1249711.8872
287 | 2640302.304 | 1249826.2064 | 2640325.5114 | 1249786.1595 | 2640329.9795 | 1249777.8161
288 | 2640171.2264 | 1249878.2077 | 2640183.5041 | 1249875.6003 | 2640211.894 | 1249869.3884 | 2640242.2045 | 1249863.8347 | 2640247.6562 | 1249862.5708 | 2640252.181 | 1249861.0561 | 2640255.9372 | 1249859.3248 | 2640259.3715 | 1249857.2023 | 2640290.0691 | 1249835.8075 | 2640293.9567 | 1249832.5317 | 2640296.1568 | 1249829.8337 | 2640298.9586 | 1249825.2386 | 2640302.304 | 1249826.2064
289 | 2640364.8681 | 1249684.6831 | 2640337.2669 | 1249673.0746
290 | 2640171.2264 | 1249878.2077 | 2640123.3571 | 1249872.48 | 2640116.2506 | 1249870.6307 | 2640113.8426 | 1249869.4803 | 2640107.1836 | 1249865.0879 | 2640104.8949 | 1249864.1496 | 2640091.6327 | 1249861.9933
291 | 2640336.7551 | 1249672.8593 | 2640337.2669 | 1249673.0746
292 | 2640226.4807 | 1249791.679 | 2640209.8828 | 1249801.9298
293 | 2640127.0211 | 1248653.972 | 2640122.4055 | 1248634.501
294 | 2640127.0211 | 1248653.972 | 2640128.1898 | 1248658.9019
295 | 2640128.1898 | 1248658.9019 | 2640132.0112 | 1248675.0225
296 | 2640045.1255 | 1248723.6449 | 2640052.4615 | 1248732.2967 | 2640055.0524 | 1248736.3066
297 | 2640026.1132 | 1248704.8563 | 2640041.6143 | 1248719.5039 | 2640045.1255 | 1248723.6449
298 | 2640074.5458 | 1248770.0936 | 2640068.4643 | 1248763.192 | 2640052.4976 | 1248738.874
299 | 2640033.5939 | 1248681.1855 | 2640039.8361 | 1248679.6234
300 | 2640277.1043 | 1248799.1061 | 2640277.1043 | 1248799.1061 | 2640276.1458 | 1248800.0638
301 | 2640277.1043 | 1248799.1061 | 2640296.7529 | 1248798.5818
302 | 2640303.1942 | 1248798.4099 | 2640296.7529 | 1248798.5818
303 | 2640226.4807 | 1249791.679 | 2640228.5566 | 1249790.3969
304 | 2640228.5566 | 1249790.3969 | 2640243.7149 | 1249781.0351
305 | 2640256.1282 | 1249773.3687 | 2640243.7149 | 1249781.0351
306 | 2640256.1282 | 1249773.3687 | 2640279.5089 | 1249758.9288 | 2640287.2103 | 1249754.3447 | 2640293.8467 | 1249752.0661 | 2640311.5552 | 1249747.383
307 | 2640256.1282 | 1249773.3687 | 2640267.8672 | 1249794.6203
308 | 2640245.1301 | 1248656.4857 | 2640245.4987 | 1248654.2064 | 2640245.3838 | 1248631.7541
309 | 2640017.037 | 1248249.3926 | 2640028.0504 | 1248253.3695 | 2640044.7674 | 1248259.2195 | 2640054.2834 | 1248262.3858 | 2640063.841 | 1248267.2313 | 2640079.2972 | 1248277.4981 | 2640083.2284 | 1248280.1931 | 2640094.3001 | 1248287.8062 | 2640118.697 | 1248307.0061 | 2640141.5013 | 1248327.1959 | 2640159.1017 | 1248346.4055 | 2640177.1978 | 1248367.0973 | 2640177.7766 | 1248367.7946
310 | 2640049.7532 | 1248677.1418 | 2640039.8361 | 1248679.6234
311 | 2640193.7771 | 1248779.7949 | 2640200.6912 | 1248781.7954
312 | 2640182.0513 | 1248776.4021 | 2640193.7771 | 1248779.7949
313 | 2640267.8672 | 1249794.6203 | 2640268.8855 | 1249796.4639
314 | 2640330.3689 | 1249742.4078 | 2640311.5552 | 1249747.383
315 | 2639867.4687 | 1248728.6279 | 2639890.18 | 1248731.2091
316 | 2639993.2324 | 1248723.753 | 2639978.1483 | 1248722.7118
317 | 2639978.1483 | 1248722.7118 | 2639970.9581 | 1248722.2154
318 | 2639949.1115 | 1248720.7074 | 2639970.9581 | 1248722.2154
319 | 2639923.3981 | 1248722.9987 | 2639923.3981 | 1248722.9987 | 2639928.701 | 1248719.2986 | 2639949.1115 | 1248720.7074
320 | 2640074.5458 | 1248770.0936 | 2640085.9685 | 1248783.0567 | 2640086.4704 | 1248783.3567
321 | 2640375.9876 | 1249045.3669 | 2640372.2814 | 1249038.59 | 2640365.0428 | 1249022.2552
322 | 2640355.9907 | 1248997.117 | 2640363.5885 | 1249018.9734 | 2640365.0428 | 1249022.2552
323 | 2639918.029 | 1248767.9369 | 2639919.0128 | 1248756.5601
324 | 2639918.029 | 1248767.9369 | 2639931.711 | 1248769.7003
325 | 2639920.9031 | 1248734.7008 | 2639919.0128 | 1248756.5601
326 | 2639951.9596 | 1248772.31 | 2639931.711 | 1248769.7003
327 | 2639994.4021 | 1248960.859 | 2639997.4142 | 1248937.932
328 | 2639997.4142 | 1248937.932 | 2639998.3613 | 1248930.7237
329 | 2640000.7445 | 1248912.584 | 2639998.3613 | 1248930.7237
330 | 2640002.8789 | 1248896.3381 | 2640000.7445 | 1248912.584
331 | 2639951.9596 | 1248772.31 | 2639972.4838 | 1248774.9553
332 | 2639973.2758 | 1248775.0574 | 2639972.4838 | 1248774.9553
333 | 2639980.6533 | 1248776.0083 | 2639973.2758 | 1248775.0574
334 | 2639920.9031 | 1248734.7008 | 2639921.2978 | 1248732.8495
335 | 2639920.9031 | 1248734.7008 | 2639890.18 | 1248731.2091
336 | 2639923.3981 | 1248722.9987 | 2639921.2978 | 1248732.8495
337 | 2640345.7191 | 1248829.552 | 2640344.752 | 1248838.127
338 | 2640344.752 | 1248838.127 | 2640343.6188 | 1248848.1745
339 | 2640397.2294 | 1248880.9882 | 2640363.301 | 1248882.9101
340 | 2640339.5348 | 1248884.3869 | 2640346.2355 | 1248883.8988 | 2640356.4027 | 1248883.3008 | 2640363.301 | 1248882.9101
341 | 2640339.5348 | 1248884.3869 | 2640342.7142 | 1248856.1955
342 | 2640342.7142 | 1248856.1955 | 2640343.6188 | 1248848.1745

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2640131.0308 | 1248988.8334
1 | 2640095.0838 | 1248986.5179
2 | 2640148.5346 | 1248988.1495
3 | 2640074.1008 | 1248984.9998
4 | 2640161.9916 | 1248942.1321
5 | 2640155.6338 | 1248986.7744
6 | 2640067.0974 | 1248984.4966
7 | 2640167.2298 | 1248920.6691
8 | 2640143.8692 | 1248938.2911
9 | 2640155.2056 | 1249007.6495
10 | 2640174.7702 | 1248985.101
11 | 2640082.0021 | 1249050.3967
12 | 2640057.3191 | 1249035.9871
13 | 2640079.4795 | 1249033.732
14 | 2640163.3268 | 1249126.2638
15 | 2640165.3257 | 1249349.4927
16 | 2640049.4359 | 1248982.4094
17 | 2640066.6431 | 1248965.7741
18 | 2640181.0424 | 1248900.7892
19 | 2640185.8179 | 1248902.4893
20 | 2640186.7796 | 1248900.2871
21 | 2640134.4017 | 1248936.5974
22 | 2640212.9666 | 1248985.013
23 | 2640055.9898 | 1249024.8596
24 | 2639974.9508 | 1249074.2127
25 | 2639995.1776 | 1249044.0733
26 | 2639883.0387 | 1249032.4265
27 | 2640175.6023 | 1249349.3288
28 | 2640152.5812 | 1249459.2894
29 | 2640066.9815 | 1248631.8341
30 | 2640070.1802 | 1248645.3206
31 | 2640059.9253 | 1248602.0828
32 | 2640072.9515 | 1248657.0056
33 | 2640075.2362 | 1248602.5318
34 | 2640026.5386 | 1248600.8886
35 | 2640074.5869 | 1248663.9006
36 | 2640100.0058 | 1248603.2583
37 | 2640011.7759 | 1248600.5492
38 | 2640115.1043 | 1248603.7011
39 | 2639992.403 | 1248600.1038
40 | 2640213.2906 | 1249636.4302
41 | 2640206.7547 | 1249627.3776
42 | 2640215.7521 | 1249640.6811
43 | 2640203.6939 | 1249617.9761
44 | 2640244.4222 | 1249685.0303
45 | 2640153.4159 | 1249600.4277
46 | 2640239.3926 | 1249694.169
47 | 2640256.903 | 1249664.8978
48 | 2640126.6275 | 1249595.4463
49 | 2640256.9739 | 1249705.518
50 | 2640212.6805 | 1249741.7564
51 | 2640264.3377 | 1249652.9051
52 | 2639854.9196 | 1249043.7671
53 | 2639858.6002 | 1249026.9986
54 | 2639874.7203 | 1248924.8167
55 | 2639974.1928 | 1248971.3359
56 | 2639992.4524 | 1248975.6984
57 | 2639998.6396 | 1249035.6577
58 | 2640063.4028 | 1249004.3403
59 | 2639956.9741 | 1248590.9039
60 | 2639929.6508 | 1248584.8235
61 | 2639960.4736 | 1248591.7165
62 | 2639885.1609 | 1248577.0446
63 | 2639988.6587 | 1248621.7416
64 | 2639961.5943 | 1248585.6534
65 | 2639879.0171 | 1248592.9719
66 | 2639886.2701 | 1248572.6714
67 | 2640002.7759 | 1248662.3752
68 | 2639962.8432 | 1248580.7252
69 | 2639904.5626 | 1248575.8271
70 | 2639939.5921 | 1248575.3651
71 | 2639972.1383 | 1248579.6315
72 | 2639974.261 | 1248580.6131
73 | 2639988.8011 | 1248597.4997
74 | 2639968.2464 | 1248558.3713
75 | 2639982.7992 | 1248602.1961
76 | 2639998.9774 | 1248640.2449
77 | 2640077.6561 | 1249769.9945
78 | 2640066.311 | 1249776.2058
79 | 2640082.6101 | 1249767.0422
80 | 2640058.2915 | 1249780.4658
81 | 2640095.3044 | 1249758.1039
82 | 2640048.2934 | 1249785.3803
83 | 2640101.6451 | 1249749.7179
84 | 2640045.4372 | 1249786.6215
85 | 2640111.1251 | 1249792.4438
86 | 2640048.4708 | 1249726.2446
87 | 2640348.2935 | 1248748.139
88 | 2640346.1899 | 1248721.1073
89 | 2640348.4957 | 1248750.7362
90 | 2640343.4541 | 1248685.9508
91 | 2640350.796 | 1248780.2955
92 | 2640343.0755 | 1248681.0859
93 | 2640350.9752 | 1248782.5983
94 | 2640340.5009 | 1248648.0028
95 | 2640352.1039 | 1248797.1031
96 | 2640050.932 | 1248809.3326
97 | 2640044.1472 | 1248787.7241
98 | 2640036.357 | 1248762.9132
99 | 2640062.9211 | 1248899.8108
100 | 2640063.0808 | 1248902.1336
101 | 2640023.698 | 1248722.5962
102 | 2640065.3551 | 1248935.2151
103 | 2640024.4377 | 1248706.9797
104 | 2640000.6014 | 1248724.2616
105 | 2639963.7018 | 1248545.1963
106 | 2639975.9977 | 1248535.8062
107 | 2639967.9556 | 1248562.2269
108 | 2639939.1621 | 1248522.6049
109 | 2639937.2621 | 1248524.4156
110 | 2639935.336 | 1248515.4795
111 | 2639981.9016 | 1248504.603
112 | 2639991.0657 | 1248533.8073
113 | 2639949.9637 | 1248535.0918
114 | 2640013.584 | 1248686.1927
115 | 2639930.5051 | 1248512.4031
116 | 2639925.1598 | 1248542.6043
117 | 2639939.8663 | 1248414.6713
118 | 2640005.2017 | 1248535.2026
119 | 2640118.1808 | 1249593.8796
120 | 2640275.5985 | 1249635.0168
121 | 2640268.8026 | 1249645.7028
122 | 2640337.6898 | 1249612.3023
123 | 2640364.7277 | 1249622.8579
124 | 2640015.8588 | 1249713.8441
125 | 2640009.3261 | 1249718.5051
126 | 2640017.9417 | 1249712.0054
127 | 2640009.1277 | 1249718.6364
128 | 2640022.7627 | 1249715.8293
129 | 2640035.3617 | 1249664.7043
130 | 2640003.8234 | 1249721.9704
131 | 2640036.2034 | 1249676.1033
132 | 2639968.1191 | 1249740.8759
133 | 2640052.1502 | 1249644.4957
134 | 2640100.3134 | 1249586.0552
135 | 2640107.5767 | 1249590.4517
136 | 2640129.6232 | 1249527.3415
137 | 2640310.0001 | 1248904.1622
138 | 2640347.4233 | 1248982.0398
139 | 2640266.6635 | 1248868.8927
140 | 2640354.3845 | 1249001.142
141 | 2640210.6418 | 1248844.9303
142 | 2640268.3547 | 1248865.5798
143 | 2640359.7207 | 1249015.7853
144 | 2640195.8557 | 1248829.6199
145 | 2640201.3626 | 1248866.8039
146 | 2640279.8843 | 1248872.5297
147 | 2640267.7537 | 1248857.3369
148 | 2640206.1661 | 1248823.5079
149 | 2640199.901 | 1248823.2097
150 | 2640208.2639 | 1248815.4482
151 | 2640269.3055 | 1248837.2822
152 | 2640190.4451 | 1248827.205
153 | 2640189.2882 | 1248817.6943
154 | 2640200.022 | 1248869.9639
155 | 2640184.217 | 1248865.7429
156 | 2640139.3521 | 1248895.737
157 | 2640130.3872 | 1248859.1615
158 | 2640134.499 | 1248858.8796
159 | 2640283.1349 | 1248874.4891
160 | 2640288.0427 | 1248877.4475
161 | 2640296.5192 | 1248882.557
162 | 2640308.3468 | 1248892.7583
163 | 2640327.7983 | 1248886.3868
164 | 2640318.5946 | 1248912.8413
165 | 2640184.428 | 1248633.933
166 | 2640185.2009 | 1248638.0138
167 | 2640178.3996 | 1248602.106
168 | 2640188.1533 | 1248653.6013
169 | 2640195.6054 | 1248600.6619
170 | 2640166.9656 | 1248602.3941
171 | 2640189.2864 | 1248659.5837
172 | 2640228.043 | 1248597.9396
173 | 2640164.6981 | 1248602.4513
174 | 2640191.5879 | 1248671.7346
175 | 2640245.2032 | 1248596.4993
176 | 2640143.3803 | 1248602.9885
177 | 2640403.578 | 1249638.025
178 | 2640394.7108 | 1249655.7211
179 | 2640377.1713 | 1249689.8576
180 | 2640288.833 | 1249653.2899
181 | 2640027.0786 | 1249794.5998
182 | 2640030.7323 | 1249793.012
183 | 2639977.7988 | 1249819.7956
184 | 2640130.4938 | 1249534.5859
185 | 2640129.8566 | 1249536.1051
186 | 2640091.4099 | 1249604.7896
187 | 2640203.0983 | 1248732.5044
188 | 2640214.7632 | 1248733.0691
189 | 2640198.9844 | 1248710.7849
190 | 2640229.8042 | 1248733.7973
191 | 2640195.3716 | 1248691.711
192 | 2640220.7362 | 1248763.9654
193 | 2640238.035 | 1248699.8048
194 | 2640219.2358 | 1248768.9551
195 | 2640241.9292 | 1248676.2769
196 | 2639826.3639 | 1248793.4801
197 | 2639820.9585 | 1248792.9671
198 | 2639845.1366 | 1248795.4631
199 | 2639878.9275 | 1248799.1446
200 | 2639914.795 | 1248792.1195
201 | 2639819.0447 | 1248741.5338
202 | 2639824.6995 | 1248722.2016
203 | 2639915.1591 | 1248789.3973
204 | 2640032.5978 | 1249451.0968
205 | 2639961.0304 | 1249509.2001
206 | 2640038.6343 | 1249447.1259
207 | 2639810.6027 | 1249638.7061
208 | 2639785.8989 | 1249669.3053
209 | 2639768.8031 | 1249620.3025
210 | 2639707.1681 | 1249754.9059
211 | 2639763.9768 | 1249615.1785
212 | 2639841.9657 | 1249816.3351
213 | 2639708.1212 | 1249819.5179
214 | 2639869.5295 | 1249796.7295
215 | 2639701.9601 | 1249808.3444
216 | 2639743.1862 | 1249894.1469
217 | 2639644.0104 | 1249919.0778
218 | 2639905.4871 | 1249742.9242
219 | 2639896.9438 | 1249778.2148
220 | 2639698.5734 | 1249790.0146
221 | 2639842.4976 | 1250056.9884
222 | 2639752.5772 | 1249970.6667
223 | 2639610.8943 | 1249923.6165
224 | 2639933.8855 | 1249758.1185
225 | 2639866.0645 | 1250038.1007
226 | 2639870.0823 | 1250059.5984
227 | 2639483.4025 | 1249979.9031
228 | 2639936.6153 | 1249756.715
229 | 2640385.0028 | 1248602.9978
230 | 2640351.1297 | 1248591.072
231 | 2640394.7999 | 1248603.5982
232 | 2640320.0459 | 1248589.3376
233 | 2640399.2354 | 1248635.3605
234 | 2640402.1229 | 1248656.0379
235 | 2640409.7104 | 1248717.0445
236 | 2640410.8546 | 1248737.9503
237 | 2640315.9787 | 1249664.1211
238 | 2640266.4915 | 1249704.4819
239 | 2640408.0129 | 1248780.0465
240 | 2640406.1025 | 1248796.6036
241 | 2640404.1242 | 1248815.4178
242 | 2640400.8336 | 1248846.7113
243 | 2640349.8308 | 1248797.1655
244 | 2640398.564 | 1248868.2962
245 | 2640346.7362 | 1248820.5333
246 | 2639464.1222 | 1250000.2019
247 | 2640021.2546 | 1248979.0904
248 | 2640090.698 | 1249605.464
249 | 2639956.5782 | 1249727.673
250 | 2639965.8971 | 1249741.9746
251 | 2640155.7993 | 1249813.0042
252 | 2640166.1618 | 1249816.171
253 | 2640143.3161 | 1249808.2335
254 | 2640185.987 | 1249817.8523
255 | 2640200.8481 | 1249817.2343
256 | 2640102.5463 | 1249807.3379
257 | 2640266.6287 | 1249704.4347
258 | 2639713.5103 | 1249587.5644
259 | 2639712.1501 | 1249589.1506
260 | 2639723.5853 | 1249575.6587
261 | 2639745.4018 | 1249595.7908
262 | 2640214.1996 | 1248785.7039
263 | 2640270.8685 | 1248817.0833
264 | 2640161.2575 | 1248802.9856
265 | 2640074.7849 | 1248765.1109
266 | 2640057.1914 | 1248739.6169
267 | 2640122.6497 | 1248793.8625
268 | 2640365.2861 | 1249711.8872
269 | 2640329.9795 | 1249777.8161
270 | 2640302.304 | 1249826.2064
271 | 2640364.8681 | 1249684.6831
272 | 2640171.2264 | 1249878.2077
273 | 2640337.2669 | 1249673.0746
274 | 2640091.6327 | 1249861.9933
275 | 2640209.8828 | 1249801.9298
276 | 2640336.7551 | 1249672.8593
277 | 2640122.4055 | 1248634.501
278 | 2640127.0211 | 1248653.972
279 | 2640128.1898 | 1248658.9019
280 | 2640132.0112 | 1248675.0225
281 | 2640281.8246 | 1249699.2047
282 | 2640055.0524 | 1248736.3066
283 | 2640045.1255 | 1248723.6449
284 | 2640026.1132 | 1248704.8563
285 | 2640052.4976 | 1248738.874
286 | 2640033.5939 | 1248681.1855
287 | 2640276.1458 | 1248800.0638
288 | 2640277.1043 | 1248799.1061
289 | 2640296.7529 | 1248798.5818
290 | 2640303.1942 | 1248798.4099
291 | 2640226.4807 | 1249791.679
292 | 2640228.5566 | 1249790.3969
293 | 2640243.7149 | 1249781.0351
294 | 2640256.1282 | 1249773.3687
295 | 2640245.3838 | 1248631.7541
296 | 2640245.1301 | 1248656.4858
297 | 2640177.7766 | 1248367.7946
298 | 2640017.037 | 1248249.3926
299 | 2640039.8361 | 1248679.6234
300 | 2640049.7532 | 1248677.1418
301 | 2640193.7771 | 1248779.7949
302 | 2640200.6912 | 1248781.7954
303 | 2640182.0513 | 1248776.4021
304 | 2640215.4737 | 1248781.4667
305 | 2640267.8672 | 1249794.6203
306 | 2640268.8855 | 1249796.4639
307 | 2640311.5552 | 1249747.383
308 | 2640330.3689 | 1249742.4078
309 | 2640068.8604 | 1249626.1512
310 | 2639867.4687 | 1248728.6279
311 | 2639993.2324 | 1248723.753
312 | 2639978.1483 | 1248722.7118
313 | 2639970.9581 | 1248722.2154
314 | 2639949.1115 | 1248720.7074
315 | 2640074.5458 | 1248770.0936
316 | 2640375.9876 | 1249045.3669
317 | 2640365.0428 | 1249022.2552
318 | 2639918.029 | 1248767.9369
319 | 2639919.0128 | 1248756.5601
320 | 2639931.711 | 1248769.7003
321 | 2639994.4021 | 1248960.859
322 | 2639997.4142 | 1248937.932
323 | 2639998.3613 | 1248930.7237
324 | 2640000.7445 | 1248912.584
325 | 2640002.8789 | 1248896.3381
326 | 2639951.9596 | 1248772.31
327 | 2639972.4838 | 1248774.9553
328 | 2639973.2758 | 1248775.0574
329 | 2639980.6533 | 1248776.0083
330 | 2639920.9031 | 1248734.7008
331 | 2640086.4704 | 1248783.3567
332 | 2640355.9907 | 1248997.117
333 | 2639921.2978 | 1248732.8495
334 | 2639890.18 | 1248731.2091
335 | 2639923.3981 | 1248722.9987
336 | 2639922.2144 | 1248463.6184
337 | 2640345.7191 | 1248829.552
338 | 2640344.752 | 1248838.127
339 | 2640397.2294 | 1248880.9882
340 | 2640363.301 | 1248882.9101
341 | 2640339.5348 | 1248884.3869
342 | 2640342.7142 | 1248856.1955
343 | 2640343.6188 | 1248848.1745
344 | 2640155.6338 | 1248986.7744

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99716 | -0.053834 | 0.00289 | 0.00072431
1 | 0.99539 | -0.087813 | 0.0035637 | 0.00089315
2 | 0.99807 | -0.036389 | 0 | 0
3 | 0.99442 | -0.10639 | 0 | 0
4 | 0.99544 | -0.086254 | 0 | 0
5 | 0.99856 | -0.027154 | 0 | 0
6 | 0.9941 | -0.11258 | 0 | 0
7 | 0.99424 | -0.10907 | 0.0023412 | 0.00058676
8 | 0.99534 | -0.088206 | 0.0028558 | 0.00071573
9 | 1 | 0 | -0.43201 | -0.11064
10 | 0.99848 | -0.028811 | 0.0004803 | 0.00012037
11 | 0.99279 | -0.13786 | 0 | 0
12 | 0.99294 | -0.13484 | 0 | 0
13 | 0.99273 | -0.13902 | 0.0038963 | 0.00097651
14 | 0.99654 | -0.065191 | 0 | 0
15 | 0.99004 | -0.18892 | 0 | 0
16 | 0.99339 | -0.12612 | 0 | 0
17 | 0.99398 | -0.11485 | 0.0015782 | 0.00039553
18 | 0.9929 | -0.13466 | 0 | 0
19 | 0.99264 | -0.13968 | 0 | 0
20 | 0.99251 | -0.14206 | 0.0020766 | 0.00052045
21 | 0.99532 | -0.088735 | 0.003122 | 0.00078246
22 | 0.99832 | -0.031777 | 0.0044289 | 0.00111
23 | 0.99298 | -0.13407 | 0.0013149 | 0.00032955
24 | 0.98423 | -0.30339 | 0 | 0
25 | 0.98349 | -0.31798 | 0 | 0
26 | 0.98597 | -0.2695 | 0.0030322 | 0.00075995
27 | 0.98975 | -0.19464 | 0 | 0
28 | 0.98639 | -0.25924 | 0.0029064 | 0.00072842
29 | 0.97708 | -0.44088 | 0.0016091 | 0.00040329
30 | 0.977 | -0.44239 | 0.0017875 | 0.00044798
31 | 0.97729 | -0.43664 | 0 | 0
32 | 0.97695 | -0.44331 | 0.00094411 | 0.00023662
33 | 0.97762 | -0.43028 | 0.0026627 | 0.00066734
34 | 0.97664 | -0.44937 | 0.0016596 | 0.00041595
35 | 0.97693 | -0.44373 | 0.0032416 | 0.00081241
36 | 0.97816 | -0.41971 | 0.00052569 | 0.00013175
37 | 0.97636 | -0.45489 | 0.0025656 | 0.00064299
38 | 0.97849 | -0.41323 | 0 | 0
39 | 0.97601 | -0.46191 | 0 | 0
40 | 0.97861 | -0.41061 | 0.0029529 | 0.00074007
41 | 0.97904 | -0.40218 | 0.0027909 | 0.00069947
42 | 0.97843 | -0.41405 | 0.0041038 | 0.0010285
43 | 0.97946 | -0.39386 | 0 | 0
44 | 0.97674 | -0.44716 | 0 | 0
45 | 0.98165 | -0.35115 | 0.00044054 | 0.00011041
46 | 0.97668 | -0.44843 | 0 | 0
47 | 0.97613 | -0.45916 | 0.0021795 | 0.00054625
48 | 0.98222 | -0.34015 | 0.002024 | 0.00050726
49 | 0.97657 | -0.45057 | 0.0011926 | 0.00029888
50 | 0.97663 | -0.44947 | 0.0010466 | 0.00026231
51 | 0.9758 | -0.46575 | 0.00087657 | 0.00021969
52 | 0.98644 | -0.26034 | 0.0017361 | 0.00043511
53 | 0.98647 | -0.25981 | 0 | 0
54 | 0.98885 | -0.21369 | 0 | 0
55 | 0.99127 | -0.16704 | 0.0010972 | 0.00027498
56 | 0.99169 | -0.1589 | 0 | 0
57 | 0.98329 | -0.32175 | 0.018581 | 0.0046569
58 | 0.99311 | -0.13153 | 0.0048681 | 0.0012201
59 | 0.97531 | -0.47571 | 0.00064641 | 0.00016201
60 | 0.97522 | -0.47749 | 0.0023783 | 0.00059607
61 | 0.97532 | -0.47544 | 0 | 0
62 | 0.97517 | -0.47838 | 0 | 0
63 | 0.97515 | -0.47884 | 0.0016417 | 0.00041145
64 | 0.97537 | -0.4745 | 0 | 0
65 | 0.97516 | -0.47852 | 0.00044268 | 0.00011095
66 | 0.97517 | -0.47843 | 0 | 0
67 | 0.97504 | -0.48093 | 0.0026459 | 0.00066313
68 | 0.97541 | -0.47371 | 0 | 0
69 | 0.97516 | -0.47864 | 0.00063068 | 0.00015806
70 | 0.97539 | -0.47411 | 0.00091337 | 0.00022891
71 | 0.97549 | -0.472 | 0 | 0
72 | 0.97553 | -0.47136 | 0 | 0
73 | 0.97593 | -0.46346 | 0.00082371 | 0.00020644
74 | 0.97546 | -0.47276 | 0.00038113 | 9.5521e-05
75 | 0.97587 | -0.4646 | 0 | 0
76 | 0.97529 | -0.47602 | 0.00092201 | 0.00023108
77 | 0.97723 | -0.43769 | 0.0013061 | 0.00032734
78 | 0.97714 | -0.43955 | 0.0012417 | 0.00031121
79 | 0.97728 | -0.43672 | 0.001105 | 0.00027695
80 | 0.97708 | -0.44065 | 0.00059792 | 0.00014985
81 | 0.97743 | -0.43379 | 0.0007807 | 0.00019566
82 | 0.97702 | -0.44188 | 0.0010875 | 0.00027256
83 | 0.97754 | -0.43167 | 0 | 0
84 | 0.97701 | -0.44216 | 0.00089197 | 0.00022355
85 | 0.97654 | -0.45136 | 0 | 0
86 | 0.97917 | -0.39964 | 0.0031015 | 0.00077732
87 | 0.98192 | -0.34722 | 0.0016941 | 0.00042459
88 | 0.98168 | -0.35199 | 0.002424 | 0.00060752
89 | 0.98195 | -0.34668 | 0.0021584 | 0.00054093
90 | 0.98144 | -0.35666 | 0.0018611 | 0.00046643
91 | 0.98232 | -0.3394 | 0.0021315 | 0.00053421
92 | 0.98142 | -0.35714 | 0.0017928 | 0.00044933
93 | 0.98236 | -0.33874 | 0.0021628 | 0.00054206
94 | 0.9813 | -0.35934 | 0.003658 | 0.00091677
95 | 0.9826 | -0.33404 | 0 | 0
96 | 0.97387 | -0.50396 | 0.00083622 | 0.00020958
97 | 0.97389 | -0.50362 | 0.002505 | 0.0006278
98 | 0.97397 | -0.50202 | 0.0012176 | 0.00030515
99 | 0.99371 | -0.12011 | 0.0021771 | 0.00054565
100 | 0.99371 | -0.12002 | 0.0017707 | 0.00044378
101 | 0.97415 | -0.49848 | 0 | 0
102 | 0.99383 | -0.11771 | 0.0013476 | 0.00033773
103 | 0.9743 | -0.49542 | 0 | 0
104 | 0.97394 | -0.50244 | 0.00095905 | 0.00024036
105 | 0.97542 | -0.4735 | 0 | 0
106 | 0.97538 | -0.47432 | 0 | 0
107 | 0.9754 | -0.47388 | 0.00075609 | 0.00018949
108 | 0.97517 | -0.47834 | 0 | 0
109 | 0.97518 | -0.47823 | 0 | 0
110 | 0.97516 | -0.47871 | 0.00082207 | 0.00020603
111 | 0.97535 | -0.47481 | 0.00083181 | 0.00020847
112 | 0.97535 | -0.47491 | 0.00042091 | 0.00010549
113 | 0.97525 | -0.4769 | 0.00062666 | 0.00015705
114 | 0.97462 | -0.48912 | 0 | 0
115 | 0.97516 | -0.4786 | 0.00065202 | 0.00016341
116 | 0.97517 | -0.47838 | 0.00036743 | 9.2087e-05
117 | 0.975 | -0.48184 | 0 | 0
118 | 0.97532 | -0.47534 | 0.0016489 | 0.00041324
119 | 0.98231 | -0.33834 | 0.00055659 | 0.00013949
120 | 0.97559 | -0.46981 | 0.0010376 | 0.00026006
121 | 0.9756 | -0.46957 | 0 | 0
122 | 0.97291 | -0.5227 | 0.0027115 | 0.00067955
123 | 0.97298 | -0.52125 | 0.0017083 | 0.00042815
124 | 0.97998 | -0.38395 | 0.0006141 | 0.00015391
125 | 0.97993 | -0.38485 | 0.0030024 | 0.00075247
126 | 0.97999 | -0.38363 | 0 | 0
127 | 0.97993 | -0.38488 | 0.00060743 | 0.00015224
128 | 0.98003 | -0.38284 | 0 | 0
129 | 0.97985 | -0.38637 | 0.0029298 | 0.00073427
130 | 0.9799 | -0.38548 | 0.0025041 | 0.00062758
131 | 0.98064 | -0.37101 | 0.0037602 | 0.0009424
132 | 0.97972 | -0.3889 | 0.00032826 | 8.227e-05
133 | 0.98119 | -0.36027 | 0.0017927 | 0.0004493
134 | 0.98243 | -0.3361 | 0 | 0
135 | 0.98243 | -0.33595 | 0 | 0
136 | 0.98237 | -0.33719 | 0.00091875 | 0.00023026
137 | 0.98649 | -0.25821 | 0.002319 | 0.0005812
138 | 0.98628 | -0.26234 | 0.0006294 | 0.00015774
139 | 0.98675 | -0.2531 | 0 | 0
140 | 0.98624 | -0.26308 | 0.00091881 | 0.00023028
141 | 0.98945 | -0.20074 | 0 | 0
142 | 0.98661 | -0.25589 | 0 | 0
143 | 0.98622 | -0.2634 | 0.0011145 | 0.00027933
144 | 0.98854 | -0.21832 | 0 | 0
145 | 0.99064 | -0.178 | 0.0036979 | 0.00092678
146 | 0.98616 | -0.26465 | 0.00065964 | 0.00016532
147 | 0.98656 | -0.25673 | 0 | 0
148 | 0.98802 | -0.22828 | 0 | 0
149 | 0.98825 | -0.22395 | 0 | 0
150 | 0.98772 | -0.23405 | 0.00083584 | 0.00020948
151 | 0.98646 | -0.25877 | 0.0008761 | 0.00021957
152 | 0.98851 | -0.21877 | 0.004264 | 0.0010687
153 | 0.98815 | -0.22583 | 0.0010898 | 0.00027313
154 | 0.99081 | -0.17467 | 0 | 0
155 | 0.99076 | -0.17567 | 0 | 0
156 | 0.99277 | -0.1373 | 0.0035121 | 0.00088021
157 | 0.99066 | -0.17763 | 0.0020367 | 0.00051046
158 | 0.9907 | -0.17692 | 0.0014007 | 0.00035105
159 | 0.98603 | -0.26707 | 0.00065889 | 0.00016513
160 | 0.98585 | -0.27067 | 0.00072253 | 0.00018108
161 | 0.98553 | -0.27675 | 0.00034815 | 8.7254e-05
162 | 0.98504 | -0.28631 | 0 | 0
163 | 0.98449 | -0.29711 | 0.00051506 | 0.00012909
164 | 0.98494 | -0.2884 | 0.0017445 | 0.00043722
165 | 0.98092 | -0.36582 | 0.0011452 | 0.00028702
166 | 0.98104 | -0.36348 | 0.001507 | 0.00037769
167 | 0.97999 | -0.38394 | 0 | 0
168 | 0.9815 | -0.35444 | 0.0011395 | 0.00028559
169 | 0.97969 | -0.38968 | 0.001285 | 0.00032206
170 | 0.97971 | -0.38939 | 0.00090631 | 0.00022714
171 | 0.98168 | -0.35094 | 0.0015794 | 0.00039585
172 | 0.97918 | -0.39975 | 0.0016213 | 0.00040634
173 | 0.97965 | -0.39046 | 0.0010907 | 0.00027336
174 | 0.98205 | -0.34374 | 0.0014759 | 0.00036991
175 | 0.97893 | -0.40457 | 0 | 0
176 | 0.97914 | -0.40044 | 0.0036288 | 0.00090946
177 | 0.97315 | -0.51786 | 0 | 0
178 | 0.97324 | -0.51625 | 0.0024298 | 0.00060896
179 | 0.97348 | -0.51141 | 0 | 0
180 | 0.97513 | -0.47883 | 0.001814 | 0.00045464
181 | 0.97694 | -0.44356 | 0.0012062 | 0.00030231
182 | 0.97695 | -0.44334 | 0.0010936 | 0.00027409
183 | 0.97685 | -0.44534 | 0.0017531 | 0.00043938
184 | 0.98415 | -0.3026 | 0.00028544 | 7.1538e-05
185 | 0.9841 | -0.30351 | 0.0019181 | 0.00048073
186 | 0.98207 | -0.343 | 0.00093174 | 0.00023352
187 | 0.98395 | -0.30691 | 0.0018177 | 0.00045557
188 | 0.98432 | -0.29977 | 0.0017203 | 0.00043116
189 | 0.98326 | -0.32025 | 0.0021372 | 0.00053564
190 | 0.9848 | -0.29046 | 0 | 0
191 | 0.98266 | -0.33179 | 0.001631 | 0.00040877
192 | 0.98585 | -0.27006 | 0.0024332 | 0.00060982
193 | 0.98458 | -0.29474 | 0.0014436 | 0.0003618
194 | 0.98603 | -0.26663 | 0.0017117 | 0.000429
195 | 0.98446 | -0.29704 | 0.0018742 | 0.00046971
196 | 0.97029 | -0.57468 | 0.0013032 | 0.00032662
197 | 0.97028 | -0.5748 | 0.0012065 | 0.00030237
198 | 0.97033 | -0.5738 | 0.0018397 | 0.00046107
199 | 0.97047 | -0.57106 | 0.0012886 | 0.00032295
200 | 0.97071 | -0.56631 | 0.0014599 | 0.00036588
201 | 0.97134 | -0.55382 | 0.0012487 | 0.00031295
202 | 0.97136 | -0.55336 | 0 | 0
203 | 0.97073 | -0.56595 | 0.001183 | 0.00029648
204 | 0.97278 | -0.52552 | 0.0055738 | 0.0013969
205 | 0.97365 | -0.50824 | 0.0017791 | 0.00044589
206 | 0.97275 | -0.52608 | 0.0041601 | 0.0010426
207 | 0.97579 | -0.466 | 0 | 0
208 | 0.97627 | -0.45663 | 0 | 0
209 | 0.97573 | -0.46722 | 0 | 0
210 | 0.97775 | -0.42752 | 0.00029713 | 7.4468e-05
211 | 0.97572 | -0.4674 | 0.00013928 | 3.4907e-05
212 | 0.97913 | -0.40048 | 0.00069049 | 0.00017305
213 | 0.97862 | -0.41062 | 0 | 0
214 | 0.97926 | -0.398 | 0 | 0
215 | 0.97845 | -0.41394 | 0.00010919 | 2.7366e-05
216 | 0.97858 | -0.41141 | 0 | 0
217 | 0.97851 | -0.41269 | 0 | 0
218 | 0.9792 | -0.39921 | 0.0009268 | 0.00023228
219 | 0.97939 | -0.39544 | 0.00068691 | 0.00017216
220 | 0.97821 | -0.41868 | 0.00063001 | 0.0001579
221 | 0.97855 | -0.41193 | 0 | 0
222 | 0.97856 | -0.41186 | 0.00031222 | 7.8251e-05
223 | 0.97849 | -0.41324 | 0.00027481 | 6.8874e-05
224 | 0.97956 | -0.39206 | 0.00026203 | 6.567e-05
225 | 0.97855 | -0.41204 | 0 | 0
226 | 0.97855 | -0.4121 | 0.00014246 | 3.5703e-05
227 | 0.97841 | -0.41482 | 0.00050903 | 0.00012757
228 | 0.97958 | -0.39181 | 0.00012593 | 3.1562e-05
229 | 0.97728 | -0.43709 | 0.0021244 | 0.00053243
230 | 0.97749 | -0.43286 | 0.0061778 | 0.0015483
231 | 0.97724 | -0.43786 | 0 | 0
232 | 0.97786 | -0.42569 | 0.0027992 | 0.00070155
233 | 0.97711 | -0.44037 | 0.0021643 | 0.00054243
234 | 0.97707 | -0.44119 | 0.0021356 | 0.00053522
235 | 0.98294 | -0.32738 | 0.0030848 | 0.00077313
236 | 0.983 | -0.32622 | 0.00092414 | 0.00023161
237 | 0.97454 | -0.49052 | 0.0016445 | 0.00041214
238 | 0.97653 | -0.45136 | 0.0013262 | 0.00033237
239 | 0.98316 | -0.32316 | 0.0018571 | 0.00046544
240 | 0.98325 | -0.32139 | 0 | 0
241 | 0.98335 | -0.31939 | 0.00042435 | 0.00010635
242 | 0.98353 | -0.31582 | 0.00068863 | 0.00017259
243 | 0.98263 | -0.33331 | 0 | 0
244 | 0.98367 | -0.31309 | 0.00065701 | 0.00016466
245 | 0.98302 | -0.3257 | 0.00051546 | 0.00012919
246 | 0.9784 | -0.41487 | 0.00010834 | 2.7153e-05
247 | 0.99253 | -0.14277 | 0.0017587 | 0.00044076
248 | 0.98206 | -0.34331 | 0.0019752 | 0.00049503
249 | 0.97971 | -0.38918 | 0.00022876 | 5.7333e-05
250 | 0.97971 | -0.38911 | 0 | 0
251 | 0.97571 | -0.46773 | 0 | 0
252 | 0.97553 | -0.47117 | 0.0018147 | 0.00045481
253 | 0.97592 | -0.46349 | 0.00087485 | 0.00021926
254 | 0.97524 | -0.47689 | 0.0022094 | 0.00055373
255 | 0.97506 | -0.48052 | 0 | 0
256 | 0.97652 | -0.45167 | 0.0009724 | 0.00024371
257 | 0.97653 | -0.45137 | 0.0011185 | 0.00028031
258 | 0.97567 | -0.46845 | 0.00029754 | 7.457e-05
259 | 0.97567 | -0.46845 | 0.00018732 | 4.6946e-05
260 | 0.97568 | -0.46831 | 0 | 0
261 | 0.97569 | -0.46804 | 0.00081629 | 0.00020458
262 | 0.98663 | -0.25498 | 0 | 0
263 | 0.98637 | -0.26051 | 0.0009504 | 0.00023819
264 | 0.98792 | -0.23023 | 0.0044991 | 0.0011276
265 | 0.97384 | -0.50458 | 0.0037225 | 0.00093295
266 | 0.97394 | -0.50246 | 0.0025827 | 0.00064729
267 | 0.9878 | -0.23256 | 0.0032497 | 0.00081446
268 | 0.97332 | -0.5146 | 0.0014692 | 0.00036823
269 | 0.97294 | -0.5221 | 0.0028572 | 0.00071609
270 | 0.97281 | -0.52475 | 0 | 0
271 | 0.97365 | -0.50803 | 0.0025568 | 0.00064079
272 | 0.97246 | -0.5317 | 0 | 0
273 | 0.97411 | -0.49904 | 0.0023913 | 0.00059931
274 | 0.97226 | -0.53561 | 0.0025811 | 0.00064689
275 | 0.97483 | -0.48505 | 0.0015783 | 0.00039555
276 | 0.97412 | -0.49885 | 0.0014226 | 0.00035653
277 | 0.97834 | -0.41621 | 0.0015591 | 0.00039075
278 | 0.97827 | -0.41752 | 0.00065743 | 0.00016477
279 | 0.97826 | -0.4178 | 0.0015731 | 0.00039426
280 | 0.97823 | -0.41821 | 0.0013813 | 0.00034619
281 | 0.9765 | -0.45195 | 0.001961 | 0.00049147
282 | 0.97397 | -0.50201 | 0.0021717 | 0.00054429
283 | 0.97409 | -0.4995 | 0.00098119 | 0.00024591
284 | 0.97433 | -0.49485 | 0 | 0
285 | 0.97411 | -0.49913 | 0.0018173 | 0.00045546
286 | 0.97455 | -0.49049 | 0.00094674 | 0.00023727
287 | 0.9863 | -0.26179 | 0.00077283 | 0.00019369
288 | 0.9863 | -0.26186 | 0.0012709 | 0.00031852
289 | 0.98627 | -0.26249 | 0.0011269 | 0.00028243
290 | 0.98626 | -0.26257 | 0.00066808 | 0.00016744
291 | 0.97461 | -0.48925 | 0.0012299 | 0.00030825
292 | 0.97459 | -0.48972 | 0.0017742 | 0.00044465
293 | 0.97445 | -0.49257 | 0.0017175 | 0.00043045
294 | 0.97435 | -0.49444 | 0 | 0
295 | 0.98436 | -0.29906 | 0.0017111 | 0.00042885
296 | 0.9844 | -0.2983 | 0.0017765 | 0.00044523
297 | 0.97442 | -0.49335 | 0.0016222 | 0.00040655
298 | 0.97472 | -0.4873 | 0 | 0
299 | 0.97454 | -0.4908 | 0.0013454 | 0.0003372
300 | 0.97452 | -0.49105 | 0.0013193 | 0.00033066
301 | 0.98655 | -0.25657 | 0.0010332 | 0.00025895
302 | 0.98657 | -0.25616 | 0.0014548 | 0.0003646
303 | 0.98653 | -0.25705 | 0.0021961 | 0.00055041
304 | 0.98648 | -0.25794 | 0.0011551 | 0.00028949
305 | 0.97427 | -0.49595 | 0.0024392 | 0.00061133
306 | 0.97427 | -0.49598 | 0.00093186 | 0.00023355
307 | 0.97414 | -0.49856 | 0.0019692 | 0.00049352
308 | 0.97411 | -0.49916 | 0.0016612 | 0.00041634
309 | 0.98157 | -0.35272 | 0.0018899 | 0.00047365
310 | 0.97142 | -0.55236 | 0.00086519 | 0.00021684
311 | 0.97386 | -0.50406 | 0.0029771 | 0.00074614
312 | 0.9734 | -0.51319 | 0.0013298 | 0.00033328
313 | 0.97319 | -0.51736 | 0.00063389 | 0.00015887
314 | 0.97256 | -0.52981 | 0.0030412 | 0.0007622
315 | 0.97401 | -0.5012 | 0.0017642 | 0.00044216
316 | 0.98457 | -0.29555 | 0.0012028 | 0.00030144
317 | 0.9846 | -0.29499 | 0.00075031 | 0.00018805
318 | 0.9709 | -0.56264 | 0 | 0
319 | 0.97111 | -0.55833 | 0.0013765 | 0.00034497
320 | 0.97074 | -0.56573 | 0.0016416 | 0.00041142
321 | 0.9916 | -0.16075 | 0.0013879 | 0.00034783
322 | 0.99148 | -0.16303 | 0.0012576 | 0.00031519
323 | 0.99145 | -0.16359 | 0.00099791 | 0.0002501
324 | 0.99139 | -0.16467 | 0.0013043 | 0.00032688
325 | 0.99136 | -0.16525 | 0.0020117 | 0.00050417
326 | 0.97054 | -0.56969 | 0.0013674 | 0.00034269
327 | 0.97036 | -0.57319 | 0.0011489 | 0.00028795
328 | 0.97036 | -0.57331 | 0.0011645 | 0.00029186
329 | 0.97031 | -0.57424 | 0.0068106 | 0.0017069
330 | 0.97156 | -0.54949 | 0 | 0
331 | 0.97399 | -0.50158 | 0.0011716 | 0.00029364
332 | 0.98465 | -0.29405 | 0.0014474 | 0.00036274
333 | 0.9716 | -0.54861 | 0.0015886 | 0.00039815
334 | 0.97146 | -0.55147 | 0.0013429 | 0.00033657
335 | 0.97186 | -0.54362 | 0.00096809 | 0.00024263
336 | 0.97512 | -0.47938 | 0.00082802 | 0.00020752
337 | 0.98318 | -0.32269 | 0.0003955 | 9.9122e-05
338 | 0.98333 | -0.31977 | 0.00041537 | 0.0001041
339 | 0.98376 | -0.31134 | 0 | 0
340 | 0.984 | -0.30666 | 0.00052612 | 0.00013186
341 | 0.98418 | -0.30316 | 0 | 0
342 | 0.98365 | -0.31341 | 0.0004468 | 0.00011198
343 | 0.98351 | -0.31626 | 0.00040783 | 0.00010221
344 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.054087 | 0.013702 | -0.053999 | -0.013646 | 8.8123e-05 | 5.5929e-05 | 0.080763 | 0.080763 | 0.080763 | 0.99716 | -0.053834 | 0.99539 | -0.087813 | 22.1876
1 | -0.056977 | -0.014426 | 0.057024 | 0.014457 | 4.7769e-05 | 3.0342e-05 | 0.085075 | 0.085075 | 0.085075 | 0.99716 | -0.053834 | 0.99807 | -0.036389 | 23.3723
2 | 0.050435 | 0.012753 | -0.05039 | -0.012724 | 4.4894e-05 | 2.8459e-05 | 0.075435 | 0.075436 | 0.075436 | 0.99539 | -0.087813 | 0.99442 | -0.10639 | 20.7241
3 | 0.24003 | 0.061611 | -0.23945 | -0.061243 | 0.00057936 | 0.00036828 | 0.35838 | 0.35838 | 0.35838 | 0.99807 | -0.036389 | 0.99544 | -0.086254 | 24.6139
4 | -0.29706 | -0.076068 | 0.29719 | 0.076152 | 0.00013294 | 8.4705e-05 | 0.44345 | 0.44345 | 0.44345 | 0.99807 | -0.036389 | 0.99856 | -0.027154 | 30.4569
5 | 0.05039 | 0.012724 | -0.050375 | -0.012715 | 1.494e-05 | 9.4707e-06 | 0.075436 | 0.075436 | 0.075436 | 0.99442 | -0.10639 | 0.9941 | -0.11258 | 20.7241
6 | 0.23347 | 0.059744 | -0.23322 | -0.059581 | 0.00025761 | 0.0001637 | 0.34944 | 0.34944 | 0.34944 | 0.99544 | -0.086254 | 0.99424 | -0.10907 | 24.0001
7 | 0.0059785 | 0.0014982 | -0.0059779 | -0.0014981 | 5.5606e-07 | 1.1454e-07 | 0.0089368 | 0.0089368 | 0.0089368 | 0.99544 | -0.086254 | 0.99534 | -0.088206 | 2.4552
8 | -0.3021 | -0.077383 | 0.3025 | 0.077636 | 0.00039804 | 0.00025365 | 0.45077 | 0.45077 | 0.45077 | 0.99856 | -0.027154 | 1 | 0 | 30.9594
9 | 0.0049102 | 0.0012303 | -0.0049099 | -0.0012303 | 3.8734e-07 | -4.4638e-09 | 0.0073169 | 0.007317 | 0.007317 | 0.99856 | -0.027154 | 0.99848 | -0.028811 | 2.0102
10 | 0.043499 | 0.010992 | -0.043471 | -0.010974 | 2.8219e-05 | 1.783e-05 | 0.065144 | 0.065144 | 0.065144 | 0.9941 | -0.11258 | 0.99339 | -0.12612 | 17.8968
11 | 0.0068755 | 0.0017228 | -0.0068748 | -0.0017226 | 7.4384e-07 | 2.3328e-07 | 0.010291 | 0.010292 | 0.010292 | 0.9941 | -0.11258 | 0.99398 | -0.11485 | 2.8274
12 | 0.23088 | 0.058994 | -0.23059 | -0.058813 | 0.00028532 | 0.00018129 | 0.34594 | 0.34594 | 0.34594 | 0.99424 | -0.10907 | 0.9929 | -0.13466 | 23.7595
13 | 0.0031221 | 0.00078238 | -0.003122 | -0.00078246 | 7.8573e-08 | -7.4716e-08 | 0.0046675 | 0.0046675 | 0.0046675 | 0.99534 | -0.088206 | 0.99532 | -0.088735 | 1.2823
14 | 0.12786 | 0.033001 | -0.12746 | -0.032748 | 0.00040495 | 0.00025295 | 0.1906 | 0.1906 | 0.1906 | 1 | 0 | 0.99654 | -0.065191 | 13.0909
15 | 0.0044296 | 0.0011099 | -0.0044289 | -0.00111 | 6.2579e-07 | -1.0028e-07 | 0.0066012 | 0.0066014 | 0.0066014 | 0.99848 | -0.028811 | 0.99832 | -0.031777 | 1.8136
16 | -0.0038965 | -0.00097643 | 0.0038971 | 0.00097622 | 5.601e-07 | -2.0789e-07 | 0.0058402 | 0.00584 | 0.0058402 | 0.99279 | -0.13786 | 0.99294 | -0.13484 | 1.6044
17 | 0.0038965 | 0.00097643 | -0.0038963 | -0.00097651 | 2.1558e-07 | -7.9958e-08 | 0.0058402 | 0.0058403 | 0.0058403 | 0.99279 | -0.13786 | 0.99273 | -0.13902 | 1.6045
18 | -0.0038971 | -0.00097622 | 0.0038972 | 0.00097617 | 1.4333e-07 | -5.3232e-08 | 0.00584 | 0.0058399 | 0.00584 | 0.99294 | -0.13484 | 0.99298 | -0.13407 | 1.6044
19 | 0.12746 | 0.032748 | -0.1267 | -0.032273 | 0.00076106 | 0.00047551 | 0.1906 | 0.19061 | 0.19061 | 0.99654 | -0.065191 | 0.99004 | -0.18892 | 13.0911
20 | 0.1267 | 0.032273 | -0.12666 | -0.032251 | 3.4953e-05 | 2.1842e-05 | 0.19061 | 0.19061 | 0.19061 | 0.99004 | -0.18892 | 0.98975 | -0.19464 | 13.0912
21 | 0.010084 | 0.0025271 | -0.010081 | -0.0025258 | 2.5966e-06 | 1.269e-06 | 0.015104 | 0.015104 | 0.015104 | 0.99339 | -0.12612 | 0.99311 | -0.13153 | 4.1495
22 | 0.033388 | 0.0084471 | -0.033361 | -0.0084305 | 2.6645e-05 | 1.6686e-05 | 0.05004 | 0.05004 | 0.05004 | 0.99339 | -0.12612 | 0.99253 | -0.14277 | 13.7473
23 | 0.0052966 | 0.001327 | -0.0052958 | -0.001327 | 7.2127e-07 | 6.5127e-08 | 0.007929 | 0.0079291 | 0.0079291 | 0.99398 | -0.11485 | 0.99383 | -0.11771 | 2.1783
24 | 0.0035125 | 0.00087994 | -0.0035121 | -0.00088021 | 4.4066e-07 | -2.6638e-07 | 0.0052639 | 0.0052641 | 0.0052641 | 0.9929 | -0.13466 | 0.99277 | -0.1373 | 1.4462
25 | 0.22708 | 0.057933 | -0.22702 | -0.057898 | 5.5012e-05 | 3.4946e-05 | 0.34067 | 0.34067 | 0.34067 | 0.9929 | -0.13466 | 0.99264 | -0.13968 | 23.398
26 | 0.22702 | 0.057898 | -0.227 | -0.057881 | 2.6146e-05 | 1.6609e-05 | 0.34067 | 0.34067 | 0.34067 | 0.99264 | -0.13968 | 0.99251 | -0.14206 | 23.398
27 | 0.22492 | 0.057361 | -0.22457 | -0.057136 | 0.00035347 | 0.00022452 | 0.33756 | 0.33756 | 0.33756 | 0.99251 | -0.14206 | 0.99081 | -0.17467 | 23.1842
28 | -0.0052122 | -0.0013057 | 0.0052128 | 0.0013058 | 6.3186e-07 | 4.7032e-08 | 0.0078104 | 0.0078103 | 0.0078104 | 0.99298 | -0.13407 | 0.99311 | -0.13153 | 2.1457
29 | 0.018598 | 0.0046666 | -0.018585 | -0.0046589 | 1.2928e-05 | 7.7203e-06 | 0.028119 | 0.028119 | 0.028119 | 0.98423 | -0.30339 | 0.98349 | -0.31798 | 7.725
30 | -0.018598 | -0.0046666 | 0.018628 | 0.0046846 | 3.0102e-05 | 1.7973e-05 | 0.028119 | 0.028118 | 0.028119 | 0.98423 | -0.30339 | 0.98597 | -0.2695 | 7.725
31 | 0.018585 | 0.0046589 | -0.018581 | -0.0046569 | 3.339e-06 | 1.9941e-06 | 0.028119 | 0.028119 | 0.028119 | 0.98349 | -0.31798 | 0.98329 | -0.32175 | 7.725
32 | -0.02166 | -0.0054446 | 0.02167 | 0.0054507 | 1.0035e-05 | 6.1029e-06 | 0.032695 | 0.032695 | 0.032695 | 0.98597 | -0.2695 | 0.98647 | -0.25981 | 8.982
33 | 0.12666 | 0.032251 | -0.12627 | -0.032005 | 0.0003933 | 0.00024579 | 0.19061 | 0.19061 | 0.19061 | 0.98975 | -0.19464 | 0.98639 | -0.25924 | 13.0913
34 | 0.12336 | 0.031277 | -0.1231 | -0.031117 | 0.00025653 | 0.00016016 | 0.18622 | 0.18623 | 0.18623 | 0.98639 | -0.25924 | 0.98415 | -0.3026 | 12.7903
35 | 0.0059738 | 0.001497 | -0.0059734 | -0.0014969 | 4.302e-07 | 1.0174e-07 | 0.0090976 | 0.0090977 | 0.0090977 | 0.97708 | -0.44088 | 0.977 | -0.44239 | 2.4994
36 | -0.007583 | -0.0019003 | 0.0075845 | 0.0019009 | 1.5291e-06 | 5.956e-07 | 0.011548 | 0.011548 | 0.011548 | 0.97708 | -0.44088 | 0.97729 | -0.43664 | 3.1726
37 | 0.0041859 | 0.0010489 | -0.0041857 | -0.001049 | 1.8304e-07 | -3.3235e-08 | 0.0063753 | 0.0063753 | 0.0063753 | 0.977 | -0.44239 | 0.97695 | -0.44331 | 1.7515
38 | -0.091256 | -0.022961 | 0.091284 | 0.022978 | 2.7736e-05 | 1.6983e-05 | 0.13898 | 0.13898 | 0.13898 | 0.97729 | -0.43664 | 0.97762 | -0.43028 | 9.5452
39 | 0.083671 | 0.02106 | -0.08362 | -0.021029 | 5.0865e-05 | 3.088e-05 | 0.12743 | 0.12743 | 0.12743 | 0.97729 | -0.43664 | 0.97664 | -0.44937 | 8.7521
40 | 0.0032416 | 0.00081236 | -0.0032416 | -0.00081241 | 6.478e-08 | -4.7271e-08 | 0.0049373 | 0.0049374 | 0.0049374 | 0.97695 | -0.44331 | 0.97693 | -0.44373 | 1.3564
41 | -0.093946 | -0.023645 | 0.093994 | 0.023674 | 4.7526e-05 | 2.9173e-05 | 0.14303 | 0.14303 | 0.14303 | 0.97762 | -0.43028 | 0.97816 | -0.41971 | 9.8235
42 | 0.081961 | 0.020613 | -0.081939 | -0.0206 | 2.1597e-05 | 1.3083e-05 | 0.1249 | 0.1249 | 0.1249 | 0.97664 | -0.44937 | 0.97636 | -0.45489 | 8.5784
43 | -0.094519 | -0.023806 | 0.094549 | 0.023824 | 2.9295e-05 | 1.799e-05 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.97816 | -0.41971 | 0.97849 | -0.41323 | 9.8784
44 | 0.079374 | 0.019957 | -0.079347 | -0.019941 | 2.6595e-05 | 1.6051e-05 | 0.12099 | 0.12099 | 0.12099 | 0.97636 | -0.45489 | 0.97601 | -0.46191 | 8.3099
45 | -0.099721 | -0.02512 | 0.099782 | 0.025157 | 6.1019e-05 | 3.763e-05 | 0.15169 | 0.15169 | 0.15169 | 0.97849 | -0.41323 | 0.97914 | -0.40044 | 10.4185
46 | 0.005172 | 0.0012957 | -0.0051712 | -0.0012956 | 7.3427e-07 | 7.24e-08 | 0.007865 | 0.0078651 | 0.0078651 | 0.97849 | -0.41323 | 0.97834 | -0.41621 | 2.1608
47 | 0.019095 | 0.0047783 | -0.019093 | -0.0047775 | 1.4123e-06 | 8.4835e-07 | 0.029109 | 0.029109 | 0.029109 | 0.97601 | -0.46191 | 0.97593 | -0.46346 | 7.9971
48 | 0.060252 | 0.015162 | -0.060244 | -0.015158 | 7.7573e-06 | 4.4748e-06 | 0.091883 | 0.091883 | 0.091883 | 0.97601 | -0.46191 | 0.97587 | -0.4646 | 6.3106
49 | -0.041519 | -0.010449 | 0.041536 | 0.010459 | 1.6727e-05 | 1.0565e-05 | 0.063148 | 0.063148 | 0.063148 | 0.97861 | -0.41061 | 0.97904 | -0.40218 | 17.3483
50 | 0.038567 | 0.0097087 | -0.03856 | -0.0097047 | 6.3386e-06 | 3.995e-06 | 0.058658 | 0.058658 | 0.058658 | 0.97861 | -0.41061 | 0.97843 | -0.41405 | 16.1147
51 | -0.044327 | -0.011159 | 0.044345 | 0.01117 | 1.7637e-05 | 1.1158e-05 | 0.067389 | 0.067389 | 0.067389 | 0.97904 | -0.40218 | 0.97946 | -0.39386 | 18.5136
52 | 0.034456 | 0.0086762 | -0.034402 | -0.008642 | 5.4458e-05 | 3.419e-05 | 0.052417 | 0.052417 | 0.052417 | 0.97843 | -0.41405 | 0.97674 | -0.44716 | 14.4002
53 | -0.044345 | -0.01117 | 0.044436 | 0.011227 | 9.0785e-05 | 5.743e-05 | 0.067389 | 0.067389 | 0.067389 | 0.97946 | -0.39386 | 0.98165 | -0.35115 | 18.5136
54 | 0.0066461 | 0.0016647 | -0.0066457 | -0.0016646 | 4.0074e-07 | 1.26e-07 | 0.010125 | 0.010125 | 0.010125 | 0.97674 | -0.44716 | 0.97668 | -0.44843 | 2.7815
55 | 0.027756 | 0.0069773 | -0.02774 | -0.0069674 | 1.5888e-05 | 9.872e-06 | 0.042292 | 0.042292 | 0.042292 | 0.97674 | -0.44716 | 0.97613 | -0.45916 | 11.6188
56 | -0.044876 | -0.011338 | 0.0449 | 0.011352 | 2.3663e-05 | 1.4455e-05 | 0.068057 | 0.068057 | 0.068057 | 0.98165 | -0.35115 | 0.98222 | -0.34015 | 9.3485
57 | 0.005599 | 0.001403 | -0.0055984 | -0.0014029 | 5.7245e-07 | 1.0386e-07 | 0.0085302 | 0.0085303 | 0.0085303 | 0.97668 | -0.44843 | 0.97657 | -0.45057 | 2.3435
58 | 0.0010467 | 0.00026166 | -0.0010466 | -0.00026231 | 5.2115e-08 | -6.5061e-07 | 0.0015945 | 0.0015947 | 0.0015947 | 0.97668 | -0.44843 | 0.97663 | -0.44947 | 0.4381
59 | 0.02556 | 0.0064211 | -0.025552 | -0.0064162 | 8.0357e-06 | 4.9665e-06 | 0.03897 | 0.03897 | 0.03897 | 0.97613 | -0.45916 | 0.9758 | -0.46575 | 10.706
60 | -0.046924 | -0.01186 | 0.046928 | 0.011862 | 4.074e-06 | 2.1724e-06 | 0.071123 | 0.071123 | 0.071123 | 0.98222 | -0.34015 | 0.98231 | -0.33834 | 4.8848
61 | 0.0044058 | 0.001104 | -0.0044057 | -0.001104 | 1.6591e-07 | -1.6641e-08 | 0.0067132 | 0.0067132 | 0.0067132 | 0.97657 | -0.45057 | 0.97653 | -0.45136 | 1.8443
62 | 0.024676 | 0.0061965 | -0.024671 | -0.0061937 | 4.5005e-06 | 2.7745e-06 | 0.037633 | 0.037633 | 0.037633 | 0.9758 | -0.46575 | 0.9756 | -0.46957 | 10.3388
63 | -0.0017361 | -0.00043511 | 0.0017361 | 0.00043491 | 4.4152e-08 | -1.9091e-07 | 0.0026188 | 0.0026188 | 0.0026188 | 0.98644 | -0.26034 | 0.98647 | -0.25981 | 0.71946
64 | -0.023406 | -0.0058856 | 0.023458 | 0.0059172 | 5.1676e-05 | 3.1659e-05 | 0.035313 | 0.035313 | 0.035313 | 0.98647 | -0.25981 | 0.98885 | -0.21369 | 9.7015
65 | -0.023458 | -0.0059172 | 0.02351 | 0.0059494 | 5.2504e-05 | 3.2159e-05 | 0.035313 | 0.035312 | 0.035313 | 0.98885 | -0.21369 | 0.99127 | -0.16704 | 9.7013
66 | -0.024608 | -0.0062244 | 0.024617 | 0.0062303 | 9.6166e-06 | 5.9125e-06 | 0.036959 | 0.036959 | 0.036959 | 0.99127 | -0.16704 | 0.99169 | -0.1589 | 10.1536
67 | -0.031578 | -0.0079744 | 0.031602 | 0.0079897 | 2.4438e-05 | 1.5266e-05 | 0.047404 | 0.047404 | 0.047404 | 0.99169 | -0.1589 | 0.99253 | -0.14277 | 13.023
68 | 0.0069609 | 0.0017441 | -0.0069603 | -0.0017439 | 6.1228e-07 | 1.9877e-07 | 0.010445 | 0.010445 | 0.010445 | 0.99169 | -0.1589 | 0.9916 | -0.16075 | 2.8694
69 | 0.003452 | 0.00086388 | -0.0034518 | -0.00086405 | 2.9115e-07 | -1.6298e-07 | 0.0052663 | 0.0052664 | 0.0052664 | 0.97531 | -0.47571 | 0.97522 | -0.47749 | 1.4468
70 | -0.0040985 | -0.0010259 | 0.0040985 | 0.0010259 | 5.2669e-08 | -1.1126e-08 | 0.0062525 | 0.0062525 | 0.0062525 | 0.97531 | -0.47571 | 0.97532 | -0.47544 | 1.7177
71 | 0.0010734 | 0.00026798 | -0.0010734 | -0.00026851 | 4.5508e-08 | -5.3548e-07 | 0.0016375 | 0.0016377 | 0.0016377 | 0.97522 | -0.47749 | 0.97517 | -0.47838 | 0.44991
72 | 0.0042886 | 0.0010741 | -0.0042879 | -0.0010742 | 6.9389e-07 | -9.524e-08 | 0.0065427 | 0.0065429 | 0.0065429 | 0.97532 | -0.47544 | 0.97515 | -0.47884 | 1.7975
73 | -0.0083871 | -0.0021 | 0.0083875 | 0.0021002 | 3.7856e-07 | 1.6532e-07 | 0.012795 | 0.012795 | 0.012795 | 0.97532 | -0.47544 | 0.97537 | -0.4745 | 3.5152
74 | 0.00044268 | 0.00011073 | -0.00044268 | -0.00011095 | 2.9359e-09 | -2.1221e-07 | 0.00067542 | 0.00067549 | 0.00067549 | 0.97517 | -0.47838 | 0.97516 | -0.47852 | 0.18557
75 | 0.00063069 | 0.00015778 | -0.00063069 | -0.00015784 | 1.5664e-09 | -5.5276e-08 | 0.00096227 | 0.00096229 | 0.00096229 | 0.97517 | -0.47838 | 0.97517 | -0.47843 | 0.26437
76 | 0.0026462 | 0.00066276 | -0.0026459 | -0.00066313 | 2.6303e-07 | -3.6828e-07 | 0.0040378 | 0.004038 | 0.004038 | 0.97515 | -0.47884 | 0.97504 | -0.48093 | 1.1093
77 | -0.0083875 | -0.0021002 | 0.0083878 | 0.0021003 | 3.1213e-07 | 1.3631e-07 | 0.012795 | 0.012795 | 0.012795 | 0.97537 | -0.4745 | 0.97541 | -0.47371 | 3.5152
78 | 0.00063069 | 0.00015784 | -0.00063068 | -0.00015806 | 6.4465e-09 | -2.2746e-07 | 0.00096229 | 0.00096237 | 0.00096237 | 0.97517 | -0.47843 | 0.97516 | -0.47864 | 0.26439
79 | 0.00091338 | 0.00022863 | -0.00091337 | -0.00022891 | 1.7324e-08 | -2.8593e-07 | 0.0013933 | 0.0013934 | 0.0013934 | 0.97541 | -0.47371 | 0.97539 | -0.47411 | 0.3828
80 | -0.0093012 | -0.0023289 | 0.0093019 | 0.0023293 | 7.6051e-07 | 3.6097e-07 | 0.014188 | 0.014188 | 0.014188 | 0.97541 | -0.47371 | 0.97549 | -0.472 | 3.8979
81 | 0.0056772 | 0.0014157 | -0.0056767 | -0.0014156 | 5.0867e-07 | 9.9635e-08 | 0.0086574 | 0.0086575 | 0.0086575 | 0.97549 | -0.472 | 0.9754 | -0.47388 | 2.3784
82 | -0.014979 | -0.003745 | 0.01498 | 0.0037453 | 4.5662e-07 | 2.6311e-07 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.97549 | -0.472 | 0.97553 | -0.47136 | 6.2763
83 | -0.018263 | -0.0045669 | 0.01827 | 0.004571 | 6.8586e-06 | 4.095e-06 | 0.027853 | 0.027853 | 0.027853 | 0.97553 | -0.47136 | 0.97593 | -0.46346 | 7.6521
84 | 0.0032833 | 0.00082165 | -0.003283 | -0.0008218 | 2.1933e-07 | -1.5079e-07 | 0.0050077 | 0.0050078 | 0.0050078 | 0.97553 | -0.47136 | 0.97546 | -0.47276 | 1.3758
85 | 0.0029019 | 0.00072628 | -0.0029018 | -0.00072639 | 1.024e-07 | -1.0843e-07 | 0.0044264 | 0.0044264 | 0.0044264 | 0.97546 | -0.47276 | 0.97542 | -0.4735 | 1.2161
86 | 0.060244 | 0.015158 | -0.060212 | -0.015139 | 3.2852e-05 | 1.8952e-05 | 0.091883 | 0.091884 | 0.091884 | 0.97587 | -0.4646 | 0.97529 | -0.47602 | 6.3107
87 | 0.05929 | 0.014908 | -0.059253 | -0.014887 | 3.7063e-05 | 2.1311e-05 | 0.090477 | 0.090478 | 0.090478 | 0.97529 | -0.47602 | 0.97462 | -0.48912 | 6.2141
88 | 0.007874 | 0.0019727 | -0.0078733 | -0.0019725 | 6.9737e-07 | 2.8425e-07 | 0.011989 | 0.011989 | 0.011989 | 0.97723 | -0.43769 | 0.97714 | -0.43955 | 3.2938
89 | -0.0091801 | -0.0023001 | 0.0091806 | 0.0023003 | 4.2255e-07 | 1.9818e-07 | 0.013978 | 0.013978 | 0.013978 | 0.97723 | -0.43769 | 0.97728 | -0.43672 | 3.8402
90 | 0.0066316 | 0.0016613 | -0.0066312 | -0.0016611 | 3.4727e-07 | 1.0851e-07 | 0.010098 | 0.010099 | 0.010099 | 0.97714 | -0.43955 | 0.97708 | -0.44065 | 2.7743
91 | -0.010286 | -0.0025772 | 0.010287 | 0.002578 | 1.4342e-06 | 7.2245e-07 | 0.015661 | 0.015661 | 0.015661 | 0.97728 | -0.43672 | 0.97743 | -0.43379 | 4.3024
92 | 0.0060333 | 0.0015113 | -0.006033 | -0.0015112 | 3.5294e-07 | 8.6253e-08 | 0.0091879 | 0.009188 | 0.009188 | 0.97708 | -0.44065 | 0.97702 | -0.44188 | 2.5242
93 | -0.011068 | -0.0027736 | 0.011069 | 0.0027742 | 1.1218e-06 | 5.8588e-07 | 0.016849 | 0.016849 | 0.016849 | 0.97743 | -0.43379 | 0.97754 | -0.43167 | 4.6289
94 | 0.0049455 | 0.0012387 | -0.0049454 | -0.0012386 | 6.6248e-08 | 3.3986e-09 | 0.0075317 | 0.0075317 | 0.0075317 | 0.97702 | -0.44188 | 0.97701 | -0.44216 | 2.0692
95 | 0.019223 | 0.0048326 | -0.019205 | -0.0048218 | 1.8058e-05 | 1.0853e-05 | 0.029266 | 0.029266 | 0.029266 | 0.97754 | -0.43167 | 0.97654 | -0.45136 | 8.0402
96 | -0.030291 | -0.0076068 | 0.030338 | 0.0076358 | 4.6362e-05 | 2.8941e-05 | 0.046115 | 0.046115 | 0.046115 | 0.97754 | -0.43167 | 0.97917 | -0.39964 | 12.669
97 | 0.0040534 | 0.0010151 | -0.0040532 | -0.0010152 | 2.2913e-07 | -5.4129e-08 | 0.0061732 | 0.0061733 | 0.0061733 | 0.97701 | -0.44216 | 0.97695 | -0.44334 | 1.696
98 | 0.00097242 | 0.0002435 | -0.0009724 | -0.00024371 | 1.4435e-08 | -2.1012e-07 | 0.0014817 | 0.0014817 | 0.0014817 | 0.97654 | -0.45136 | 0.97652 | -0.45167 | 0.40707
99 | 0.018232 | 0.0045783 | -0.018222 | -0.004572 | 1.0546e-05 | 6.2938e-06 | 0.027785 | 0.027785 | 0.027785 | 0.97654 | -0.45136 | 0.97592 | -0.46349 | 7.6332
100 | -0.033439 | -0.0084131 | 0.033466 | 0.0084299 | 2.6873e-05 | 1.6849e-05 | 0.050828 | 0.050828 | 0.050828 | 0.97917 | -0.39964 | 0.98003 | -0.38284 | 13.9638
101 | 0.0097403 | 0.0024416 | -0.009738 | -0.0024405 | 2.2153e-06 | 1.0749e-06 | 0.014761 | 0.014761 | 0.014761 | 0.98192 | -0.34722 | 0.98168 | -0.35199 | 4.0552
102 | -0.011434 | -0.0028662 | 0.011435 | 0.0028663 | 2.9333e-07 | 1.5478e-07 | 0.017328 | 0.017328 | 0.017328 | 0.98192 | -0.34722 | 0.98195 | -0.34668 | 4.7604
103 | 0.007314 | 0.001833 | -0.0073124 | -0.0018324 | 1.6253e-06 | 5.9449e-07 | 0.011086 | 0.011087 | 0.011087 | 0.98168 | -0.35199 | 0.98144 | -0.35666 | 3.0458
104 | -0.013593 | -0.0034072 | 0.013598 | 0.0034099 | 4.7175e-06 | 2.644e-06 | 0.020599 | 0.020598 | 0.020599 | 0.98195 | -0.34668 | 0.98232 | -0.3394 | 5.659
105 | 0.0054513 | 0.0013659 | -0.0054512 | -0.0013659 | 1.25e-07 | 1.8336e-08 | 0.0082649 | 0.0082649 | 0.0082649 | 0.98144 | -0.35666 | 0.98142 | -0.35714 | 2.2706
106 | -0.015729 | -0.0039441 | 0.01573 | 0.0039444 | 4.9176e-07 | 2.8548e-07 | 0.023827 | 0.023827 | 0.023827 | 0.98232 | -0.3394 | 0.98236 | -0.33874 | 6.546
107 | 0.0036583 | 0.0009166 | -0.003658 | -0.00091677 | 3.8284e-07 | -1.7424e-07 | 0.0055466 | 0.0055468 | 0.0055468 | 0.98142 | -0.35714 | 0.9813 | -0.35934 | 1.5238
108 | -0.017893 | -0.0044864 | 0.017897 | 0.0044888 | 4.0078e-06 | 2.3807e-06 | 0.027103 | 0.027103 | 0.027103 | 0.98236 | -0.33874 | 0.9826 | -0.33404 | 7.446
109 | -0.017897 | -0.0044888 | 0.017897 | 0.0044892 | 6.245e-07 | 3.7096e-07 | 0.027103 | 0.027103 | 0.027103 | 0.9826 | -0.33404 | 0.98263 | -0.33331 | 7.446
110 | -0.00083622 | -0.00020958 | 0.00083623 | 0.0002093 | 1.3864e-08 | -2.7294e-07 | 0.0012777 | 0.0012776 | 0.0012777 | 0.97387 | -0.50396 | 0.97389 | -0.50362 | 0.35102
111 | -0.0033412 | -0.0008371 | 0.0033414 | 0.00083694 | 2.5414e-07 | -1.6096e-07 | 0.005105 | 0.0051048 | 0.005105 | 0.97389 | -0.50362 | 0.97397 | -0.50202 | 1.4025
112 | -0.004559 | -0.0011421 | 0.0045598 | 0.0011421 | 7.6872e-07 | -3.4014e-08 | 0.006965 | 0.0069648 | 0.006965 | 0.97397 | -0.50202 | 0.97415 | -0.49848 | 1.9135
113 | -0.0021771 | -0.00054565 | 0.0021772 | 0.00054562 | 9.2799e-09 | -2.4224e-08 | 0.0032601 | 0.0032601 | 0.0032601 | 0.99371 | -0.12011 | 0.99371 | -0.12002 | 0.89564
114 | -0.0039479 | -0.0009894 | 0.0039483 | 0.00098925 | 4.3455e-07 | -1.5152e-07 | 0.0059116 | 0.0059115 | 0.0059116 | 0.99371 | -0.12002 | 0.99383 | -0.11771 | 1.6241
115 | -0.041402 | -0.010407 | 0.041408 | 0.01041 | 6.0483e-06 | 3.0678e-06 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.97415 | -0.49848 | 0.9743 | -0.49542 | 4.3443
116 | 0.036842 | 0.0092648 | -0.036835 | -0.0092615 | 6.9744e-06 | 3.2946e-06 | 0.056288 | 0.056289 | 0.056289 | 0.97415 | -0.49848 | 0.97394 | -0.50244 | 3.866
117 | 0.0047543 | 0.0011908 | -0.0047535 | -0.0011908 | 8.4059e-07 | 8.5789e-09 | 0.0072608 | 0.007261 | 0.007261 | 0.9743 | -0.49542 | 0.97411 | -0.49913 | 1.9948
118 | -0.046162 | -0.011601 | 0.046164 | 0.011601 | 1.2595e-06 | 6.7148e-07 | 0.070514 | 0.070514 | 0.070514 | 0.9743 | -0.49542 | 0.97433 | -0.49485 | 4.843
119 | 0.035876 | 0.0090211 | -0.035874 | -0.0090196 | 2.7751e-06 | 1.5003e-06 | 0.054823 | 0.054824 | 0.054824 | 0.97394 | -0.50244 | 0.97386 | -0.50406 | 5.0205
120 | 0.0029018 | 0.00072639 | -0.0029017 | -0.00072651 | 1.1347e-07 | -1.2013e-07 | 0.0044264 | 0.0044265 | 0.0044265 | 0.97542 | -0.4735 | 0.97538 | -0.47432 | 1.2161
121 | 0.00083183 | 0.00020809 | -0.00083181 | -0.00020847 | 1.9275e-08 | -3.8605e-07 | 0.0012689 | 0.001269 | 0.001269 | 0.97538 | -0.47432 | 0.97535 | -0.47481 | 0.34863
122 | 0.0020699 | 0.00051842 | -0.0020698 | -0.00051858 | 5.7679e-08 | -1.5562e-07 | 0.0031576 | 0.0031577 | 0.0031577 | 0.97538 | -0.47432 | 0.97535 | -0.47491 | 0.8675
123 | 0.0049206 | 0.0012261 | -0.0049199 | -0.0012261 | 7.0464e-07 | 3.4535e-08 | 0.007504 | 0.0075042 | 0.0075042 | 0.9754 | -0.47388 | 0.97525 | -0.4769 | 2.0616
124 | -0.0024454 | -0.00060712 | 0.0024454 | 0.0006071 | 1.367e-08 | -2.3951e-08 | 0.0037294 | 0.0037294 | 0.0037294 | 0.97517 | -0.47834 | 0.97518 | -0.47823 | 1.0246
125 | 0.0024454 | 0.00060712 | -0.0024454 | -0.0006072 | 4.2183e-08 | -7.3903e-08 | 0.0037294 | 0.0037294 | 0.0037294 | 0.97517 | -0.47834 | 0.97516 | -0.47871 | 1.0246
126 | 0.0014801 | 0.00037016 | -0.0014801 | -0.00037032 | 2.6704e-08 | -1.5712e-07 | 0.0022582 | 0.0022582 | 0.0022582 | 0.97518 | -0.47823 | 0.97516 | -0.4786 | 0.6204
127 | 0.00036743 | 9.1809e-05 | -0.00036743 | -9.2087e-05 | 2.6351e-09 | -2.7726e-07 | 0.00056056 | 0.00056066 | 0.00056066 | 0.97518 | -0.47823 | 0.97517 | -0.47838 | 0.15403
128 | -0.0042929 | -0.0010691 | 0.0042932 | 0.001069 | 2.6901e-07 | -3.6581e-08 | 0.0065481 | 0.006548 | 0.0065481 | 0.97518 | -0.47823 | 0.97525 | -0.4769 | 1.7989
129 | 0.0016233 | 0.00040117 | -0.001623 | -0.00040232 | 2.3974e-07 | -1.1481e-06 | 0.002475 | 0.0024755 | 0.0024755 | 0.97516 | -0.47871 | 0.975 | -0.48184 | 0.68007
130 | 0.0016489 | 0.00041309 | -0.0016489 | -0.00041324 | 3.3708e-08 | -1.557e-07 | 0.0025155 | 0.0025156 | 0.0025156 | 0.97535 | -0.47491 | 0.97532 | -0.47534 | 0.6911
131 | 0.0036118 | 0.00090485 | -0.0036116 | -0.00090496 | 2.352e-07 | -1.065e-07 | 0.0055142 | 0.0055143 | 0.0055143 | 0.97462 | -0.48912 | 0.97455 | -0.49049 | 1.5149
132 | 0.055641 | 0.013982 | -0.055626 | -0.013973 | 1.5213e-05 | 8.6161e-06 | 0.084964 | 0.084964 | 0.084964 | 0.97462 | -0.48912 | 0.97433 | -0.49485 | 5.8354
133 | 0.00082805 | 0.00020691 | -0.00082802 | -0.00020752 | 3.0424e-08 | -6.1459e-07 | 0.0012633 | 0.0012635 | 0.0012635 | 0.97516 | -0.4786 | 0.97512 | -0.47938 | 0.34713
134 | 0.001623 | 0.00040232 | -0.0016226 | -0.00040432 | 4.1937e-07 | -2.0062e-06 | 0.0024755 | 0.0024763 | 0.0024763 | 0.975 | -0.48184 | 0.97472 | -0.4873 | 0.68029
135 | -0.047484 | -0.012001 | 0.04749 | 0.012004 | 5.436e-06 | 2.9121e-06 | 0.071966 | 0.071966 | 0.071966 | 0.98231 | -0.33834 | 0.98243 | -0.33595 | 4.9427
136 | -0.0010376 | -0.00026006 | 0.0010376 | 0.00025991 | 1.1895e-08 | -1.5052e-07 | 0.0015827 | 0.0015826 | 0.0015827 | 0.97559 | -0.46981 | 0.9756 | -0.46957 | 0.43479
137 | 0.023634 | 0.0059338 | -0.023623 | -0.0059274 | 1.0439e-05 | 6.4136e-06 | 0.036051 | 0.036051 | 0.036051 | 0.9756 | -0.46957 | 0.97513 | -0.47883 | 9.904
138 | -0.0027115 | -0.00067955 | 0.0027116 | 0.00067931 | 1.8718e-07 | -2.4067e-07 | 0.004147 | 0.0041469 | 0.004147 | 0.97291 | -0.5227 | 0.97298 | -0.52125 | 1.1393
139 | -0.00442 | -0.0011075 | 0.0044207 | 0.0011074 | 7.1457e-07 | -6.0752e-08 | 0.0067595 | 0.0067593 | 0.0067595 | 0.97298 | -0.52125 | 0.97315 | -0.51786 | 1.857
140 | 0.024788 | 0.0062106 | -0.024787 | -0.0062103 | 1.0677e-06 | 2.7819e-07 | 0.037638 | 0.037638 | 0.037638 | 0.97998 | -0.38395 | 0.97993 | -0.38485 | 2.585
141 | -0.025402 | -0.0063645 | 0.025403 | 0.0063646 | 3.875e-07 | 1.0798e-07 | 0.038571 | 0.03857 | 0.038571 | 0.97998 | -0.38395 | 0.97999 | -0.38363 | 2.6491
142 | 0.021785 | 0.0054578 | -0.021785 | -0.0054578 | 2.4407e-08 | 3.6317e-09 | 0.033079 | 0.033079 | 0.033079 | 0.97993 | -0.38485 | 0.97993 | -0.38488 | 2.2719
143 | -0.028333 | -0.0070985 | 0.028334 | 0.0070988 | 1.0701e-06 | 3.7402e-07 | 0.043019 | 0.043019 | 0.043019 | 0.97999 | -0.38363 | 0.98003 | -0.38284 | 2.9546
144 | 0.0029302 | 0.00073387 | -0.0029298 | -0.00073427 | 3.8249e-07 | -4.0436e-07 | 0.0044489 | 0.0044492 | 0.0044492 | 0.97999 | -0.38363 | 0.97985 | -0.38637 | 1.2223
145 | 0.021177 | 0.0053056 | -0.021177 | -0.0053055 | 6.0779e-07 | 7.3061e-08 | 0.032157 | 0.032157 | 0.032157 | 0.97993 | -0.38488 | 0.9799 | -0.38548 | 2.2086
146 | -0.0618 | -0.015529 | 0.061835 | 0.015549 | 3.4913e-05 | 2.0212e-05 | 0.093847 | 0.093846 | 0.093847 | 0.98003 | -0.38284 | 0.98064 | -0.37101 | 6.4456
147 | 0.018673 | 0.0046779 | -0.018669 | -0.004678 | 3.0458e-06 | -8.6488e-08 | 0.028354 | 0.028355 | 0.028355 | 0.9799 | -0.38548 | 0.97972 | -0.3889 | 1.9475
148 | -0.065595 | -0.016491 | 0.065629 | 0.016511 | 3.3656e-05 | 1.9711e-05 | 0.099552 | 0.099552 | 0.099552 | 0.98064 | -0.37101 | 0.98119 | -0.36027 | 6.8374
149 | 0.018341 | 0.0045958 | -0.018341 | -0.0045958 | 1.8033e-07 | -9.4469e-09 | 0.027857 | 0.027857 | 0.027857 | 0.97972 | -0.3889 | 0.97971 | -0.38911 | 1.9132
150 | -0.067421 | -0.01696 | 0.067446 | 0.016975 | 2.4338e-05 | 1.4322e-05 | 0.10227 | 0.10227 | 0.10227 | 0.98119 | -0.36027 | 0.98157 | -0.35272 | 7.0241
151 | -0.0009188 | -0.00022946 | 0.0009188 | 0.00022935 | 6.1501e-09 | -1.0334e-07 | 0.0013914 | 0.0013913 | 0.0013914 | 0.98243 | -0.3361 | 0.98243 | -0.33595 | 0.38224
152 | 0.0009188 | 0.00022946 | -0.00091875 | -0.00023026 | 4.7775e-08 | -8.025e-07 | 0.0013914 | 0.0013916 | 0.0013916 | 0.98243 | -0.3361 | 0.98237 | -0.33719 | 0.38232
153 | 0.072299 | 0.01821 | -0.072275 | -0.018196 | 2.434e-05 | 1.4482e-05 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.98243 | -0.33595 | 0.98207 | -0.343 | 7.5233
154 | -0.12071 | -0.030444 | 0.1209 | 0.030561 | 0.0001878 | 0.00011715 | 0.1829 | 0.18289 | 0.1829 | 0.98243 | -0.33595 | 0.9841 | -0.30351 | 12.5615
155 | 0.0026634 | 0.00066618 | -0.0026628 | -0.00066695 | 5.2383e-07 | -7.6965e-07 | 0.0040169 | 0.0040173 | 0.0040173 | 0.98649 | -0.25821 | 0.98628 | -0.26234 | 1.1037
156 | -0.0049824 | -0.0012474 | 0.0049836 | 0.0012474 | 1.212e-06 | 4.4802e-08 | 0.0075149 | 0.0075147 | 0.0075149 | 0.98649 | -0.25821 | 0.98675 | -0.2531 | 2.0645
157 | 0.0020334 | 0.0005092 | -0.0020334 | -0.00050942 | 7.1754e-08 | -2.1353e-07 | 0.0030677 | 0.0030678 | 0.0030678 | 0.98628 | -0.26234 | 0.98624 | -0.26308 | 0.84281
158 | -0.047056 | -0.011833 | 0.047174 | 0.011908 | 0.000118 | 7.4722e-05 | 0.070974 | 0.070974 | 0.070974 | 0.98675 | -0.2531 | 0.98945 | -0.20074 | 19.4984
159 | 0.042072 | 0.010585 | -0.042067 | -0.010582 | 5.6148e-06 | 3.546e-06 | 0.06346 | 0.06346 | 0.06346 | 0.98675 | -0.2531 | 0.98661 | -0.25589 | 17.4339
160 | 0.0011146 | 0.00027914 | -0.0011145 | -0.00027933 | 1.6527e-08 | -1.883e-07 | 0.0016816 | 0.0016816 | 0.0016816 | 0.98624 | -0.26308 | 0.98622 | -0.2634 | 0.46199
161 | 0.16998 | 0.043268 | -0.16984 | -0.043177 | 0.000144 | 9.0956e-05 | 0.25587 | 0.25587 | 0.25587 | 0.98945 | -0.20074 | 0.98854 | -0.21832 | 17.5736
162 | -0.21716 | -0.055176 | 0.21739 | 0.055327 | 0.00023796 | 0.00015107 | 0.32685 | 0.32684 | 0.32685 | 0.98945 | -0.20074 | 0.99064 | -0.178 | 22.4482
163 | 0.0364 | 0.0091623 | -0.036385 | -0.0091527 | 1.5223e-05 | 9.571e-06 | 0.054913 | 0.054913 | 0.054913 | 0.98661 | -0.25589 | 0.98616 | -0.26465 | 15.0861
164 | 0.0056667 | 0.0014196 | -0.0056664 | -0.0014195 | 2.2641e-07 | 3.9346e-08 | 0.0085463 | 0.0085464 | 0.0085464 | 0.98661 | -0.25589 | 0.98656 | -0.25673 | 2.3479
165 | 0.16557 | 0.042108 | -0.16553 | -0.04208 | 4.4841e-05 | 2.8304e-05 | 0.24945 | 0.24945 | 0.24945 | 0.98854 | -0.21832 | 0.98825 | -0.22395 | 17.1328
166 | 0.0042641 | 0.0010686 | -0.004264 | -0.0010687 | 9.1541e-08 | -1.7374e-08 | 0.0064186 | 0.0064186 | 0.0064186 | 0.98854 | -0.21832 | 0.98851 | -0.21877 | 1.7634
167 | -0.22109 | -0.056253 | 0.22113 | 0.056276 | 3.5556e-05 | 2.2579e-05 | 0.3324 | 0.3324 | 0.3324 | 0.99064 | -0.178 | 0.99081 | -0.17467 | 22.8296
168 | 0.035725 | 0.0089874 | -0.035721 | -0.0089848 | 4.1378e-06 | 2.5998e-06 | 0.053918 | 0.053918 | 0.053918 | 0.98616 | -0.26465 | 0.98603 | -0.26707 | 14.8126
169 | 0.0056664 | 0.0014195 | -0.0056659 | -0.0014194 | 5.5095e-07 | 9.5789e-08 | 0.0085464 | 0.0085465 | 0.0085465 | 0.98656 | -0.25673 | 0.98646 | -0.25877 | 2.3479
170 | -0.15666 | -0.039844 | 0.15669 | 0.039864 | 3.2694e-05 | 2.0604e-05 | 0.23614 | 0.23614 | 0.23614 | 0.98802 | -0.22828 | 0.98825 | -0.22395 | 16.2185
171 | 0.15666 | 0.039844 | -0.15661 | -0.039816 | 4.3538e-05 | 2.7438e-05 | 0.23614 | 0.23614 | 0.23614 | 0.98802 | -0.22828 | 0.98772 | -0.23405 | 16.2185
172 | 0.0088415 | 0.0022159 | -0.0088407 | -0.0022155 | 7.949e-07 | 3.5551e-07 | 0.013313 | 0.013313 | 0.013313 | 0.98825 | -0.22395 | 0.98815 | -0.22583 | 3.6574
173 | 0.15578 | 0.039607 | -0.15562 | -0.039508 | 0.00015689 | 9.8857e-05 | 0.23488 | 0.23488 | 0.23488 | 0.98772 | -0.23405 | 0.98663 | -0.25498 | 16.132
174 | 0.0047898 | 0.0011999 | -0.0047894 | -0.0011999 | 3.9658e-07 | -4.8058e-09 | 0.0072249 | 0.007225 | 0.007225 | 0.98646 | -0.25877 | 0.98637 | -0.26051 | 1.9849
175 | 0.0077509 | 0.0019424 | -0.0077492 | -0.0019418 | 1.6238e-06 | 6.3216e-07 | 0.011672 | 0.011672 | 0.011672 | 0.98815 | -0.22583 | 0.98792 | -0.23023 | 3.2065
176 | 0.0034379 | 0.00086023 | -0.0034377 | -0.00086033 | 1.635e-07 | -1.0604e-07 | 0.0051626 | 0.0051626 | 0.0051626 | 0.99081 | -0.17467 | 0.99076 | -0.17567 | 1.4183
177 | 0.0020369 | 0.00050988 | -0.0020367 | -0.00051046 | 1.907e-07 | -5.7766e-07 | 0.003059 | 0.0030593 | 0.0030593 | 0.99076 | -0.17567 | 0.99066 | -0.17763 | 0.84046
178 | 0.0014008 | 0.00035045 | -0.0014007 | -0.00035105 | 8.3342e-08 | -5.9333e-07 | 0.0021036 | 0.0021038 | 0.0021038 | 0.99076 | -0.17567 | 0.9907 | -0.17692 | 0.57797
179 | 0.035062 | 0.0088197 | -0.035056 | -0.0088159 | 6.019e-06 | 3.7791e-06 | 0.052924 | 0.052924 | 0.052924 | 0.98603 | -0.26707 | 0.98585 | -0.27067 | 14.5395
180 | 0.034334 | 0.0086348 | -0.034324 | -0.0086286 | 9.9716e-06 | 6.2556e-06 | 0.051833 | 0.051833 | 0.051833 | 0.98585 | -0.27067 | 0.98553 | -0.27675 | 14.2399
181 | 0.033975 | 0.0085413 | -0.03396 | -0.0085316 | 1.5509e-05 | 9.7257e-06 | 0.051307 | 0.051308 | 0.051308 | 0.98553 | -0.27675 | 0.98504 | -0.28631 | 14.0955
182 | 0.028813 | 0.0072433 | -0.028799 | -0.007234 | 1.4848e-05 | 9.2371e-06 | 0.043534 | 0.043534 | 0.043534 | 0.98504 | -0.28631 | 0.98449 | -0.29711 | 11.9598
183 | 0.0051465 | 0.0012883 | -0.005146 | -0.0012883 | 5.1205e-07 | 4.0119e-08 | 0.0077738 | 0.0077739 | 0.0077739 | 0.98504 | -0.28631 | 0.98494 | -0.2884 | 2.1357
184 | 0.028284 | 0.007105 | -0.028275 | -0.0070999 | 8.1614e-06 | 5.072e-06 | 0.042755 | 0.042755 | 0.042755 | 0.98449 | -0.29711 | 0.98418 | -0.30316 | 11.746
185 | 0.0034015 | 0.00085105 | -0.0034006 | -0.00085164 | 9.1487e-07 | -5.9005e-07 | 0.0051383 | 0.0051388 | 0.0051388 | 0.98494 | -0.2884 | 0.98465 | -0.29405 | 1.4117
186 | -0.12509 | -0.031582 | 0.1251 | 0.031591 | 1.4033e-05 | 8.7711e-06 | 0.18984 | 0.18984 | 0.18984 | 0.98092 | -0.36582 | 0.98104 | -0.36348 | 13.0384
187 | 0.12394 | 0.031295 | -0.12384 | -0.031228 | 0.00010745 | 6.7134e-05 | 0.1881 | 0.1881 | 0.1881 | 0.98092 | -0.36582 | 0.97999 | -0.38394 | 12.9191
188 | -0.12661 | -0.031968 | 0.12666 | 0.032003 | 5.4899e-05 | 3.4334e-05 | 0.19212 | 0.19212 | 0.19212 | 0.98104 | -0.36348 | 0.9815 | -0.35444 | 13.1954
189 | 0.018346 | 0.0046097 | -0.018341 | -0.0046067 | 5.0261e-06 | 2.9993e-06 | 0.027861 | 0.027861 | 0.027861 | 0.97999 | -0.38394 | 0.97969 | -0.38968 | 7.6542
190 | 0.10549 | 0.026618 | -0.10546 | -0.026601 | 2.7533e-05 | 1.7045e-05 | 0.16024 | 0.16024 | 0.16024 | 0.97999 | -0.38394 | 0.97971 | -0.38939 | 11.0056
191 | -0.1278 | -0.032288 | 0.12783 | 0.032302 | 2.1451e-05 | 1.3421e-05 | 0.19385 | 0.19385 | 0.19385 | 0.9815 | -0.35444 | 0.98168 | -0.35094 | 13.314
192 | 0.017056 | 0.0042846 | -0.017048 | -0.0042798 | 8.1946e-06 | 4.8349e-06 | 0.02591 | 0.02591 | 0.02591 | 0.97969 | -0.38968 | 0.97918 | -0.39975 | 7.1181
193 | 0.10456 | 0.026374 | -0.10455 | -0.026371 | 5.3666e-06 | 3.3204e-06 | 0.15886 | 0.15886 | 0.15886 | 0.97971 | -0.38939 | 0.97965 | -0.39046 | 10.911
194 | -0.12941 | -0.032697 | 0.12945 | 0.032725 | 4.4651e-05 | 2.7951e-05 | 0.19625 | 0.19625 | 0.19625 | 0.98168 | -0.35094 | 0.98205 | -0.34374 | 13.4784
195 | 0.015427 | 0.0038734 | -0.015423 | -0.0038714 | 3.5499e-06 | 2.0554e-06 | 0.023446 | 0.023446 | 0.023446 | 0.97918 | -0.39975 | 0.97893 | -0.40457 | 6.4412
196 | 0.10346 | 0.026097 | -0.10341 | -0.026067 | 4.9408e-05 | 3.0548e-05 | 0.15721 | 0.15721 | 0.15721 | 0.97965 | -0.39046 | 0.97914 | -0.40044 | 10.7973
197 | -0.13093 | -0.033095 | 0.131 | 0.033142 | 7.509e-05 | 4.7028e-05 | 0.19848 | 0.19848 | 0.19848 | 0.98205 | -0.34374 | 0.98266 | -0.33179 | 13.632
198 | 0.015423 | 0.0038714 | -0.015408 | -0.0038624 | 1.5515e-05 | 8.9843e-06 | 0.023446 | 0.023446 | 0.023446 | 0.97893 | -0.40457 | 0.97786 | -0.42569 | 6.4413
199 | -0.0044207 | -0.0011074 | 0.004421 | 0.0011074 | 3.3912e-07 | -2.8905e-08 | 0.0067593 | 0.0067592 | 0.0067593 | 0.97315 | -0.51786 | 0.97324 | -0.51625 | 1.857
200 | -0.0068508 | -0.0017163 | 0.0068524 | 0.0017169 | 1.579e-06 | 5.3349e-07 | 0.010474 | 0.010474 | 0.010474 | 0.97324 | -0.51625 | 0.97348 | -0.51141 | 2.8775
201 | -0.013765 | -0.0034463 | 0.013767 | 0.0034475 | 2.2154e-06 | 1.2519e-06 | 0.021039 | 0.021039 | 0.021039 | 0.97348 | -0.51141 | 0.97365 | -0.50803 | 5.7798
202 | 0.0069122 | 0.0017294 | -0.0069112 | -0.0017291 | 1.0477e-06 | 3.5936e-07 | 0.010565 | 0.010565 | 0.010565 | 0.97348 | -0.51141 | 0.97332 | -0.5146 | 2.9024
203 | 0.021809 | 0.0054727 | -0.021797 | -0.0054653 | 1.2143e-05 | 7.4069e-06 | 0.033283 | 0.033283 | 0.033283 | 0.97513 | -0.47883 | 0.97454 | -0.49052 | 9.1436
204 | -0.0029595 | -0.00074109 | 0.0029596 | 0.00074106 | 3.0354e-08 | -3.0456e-08 | 0.0045076 | 0.0045075 | 0.0045076 | 0.97694 | -0.44356 | 0.97695 | -0.44334 | 1.2383
205 | 0.0017533 | 0.00043878 | -0.0017531 | -0.00043938 | 1.4826e-07 | -5.9923e-07 | 0.0026703 | 0.0026705 | 0.0026705 | 0.97694 | -0.44356 | 0.97685 | -0.44534 | 0.73366
206 | 0.12282 | 0.031045 | -0.12281 | -0.031042 | 5.3312e-06 | 3.3282e-06 | 0.18579 | 0.18579 | 0.18579 | 0.98415 | -0.3026 | 0.9841 | -0.30351 | 12.7606
207 | 0.071343 | 0.017962 | -0.071342 | -0.017962 | 1.0748e-06 | 6.3827e-07 | 0.10813 | 0.10813 | 0.10813 | 0.98207 | -0.343 | 0.98206 | -0.34331 | 7.4263
208 | -0.13675 | -0.034643 | 0.13679 | 0.034672 | 4.6884e-05 | 2.9412e-05 | 0.20693 | 0.20693 | 0.20693 | 0.98395 | -0.30691 | 0.98432 | -0.29977 | 14.2125
209 | 0.13493 | 0.034187 | -0.13484 | -0.034133 | 8.6402e-05 | 5.4175e-05 | 0.20419 | 0.20419 | 0.20419 | 0.98395 | -0.30691 | 0.98326 | -0.32025 | 14.0237
210 | -0.13851 | -0.035103 | 0.13858 | 0.035142 | 6.1982e-05 | 3.8903e-05 | 0.20953 | 0.20953 | 0.20953 | 0.98432 | -0.29977 | 0.9848 | -0.29046 | 14.3911
211 | 0.13271 | 0.033597 | -0.13263 | -0.033551 | 7.3493e-05 | 4.6051e-05 | 0.20095 | 0.20095 | 0.20095 | 0.98326 | -0.32025 | 0.98266 | -0.33179 | 13.8016
212 | -0.14538 | -0.036848 | 0.14553 | 0.036937 | 0.0001427 | 8.9726e-05 | 0.21982 | 0.21982 | 0.21982 | 0.9848 | -0.29046 | 0.98585 | -0.27006 | 15.0975
213 | 0.0068076 | 0.0017057 | -0.0068062 | -0.0017053 | 1.3877e-06 | 4.4322e-07 | 0.010286 | 0.010286 | 0.010286 | 0.9848 | -0.29046 | 0.98458 | -0.29474 | 2.8259
214 | -0.14796 | -0.037547 | 0.14798 | 0.037563 | 2.4399e-05 | 1.5349e-05 | 0.22349 | 0.22349 | 0.22349 | 0.98585 | -0.27006 | 0.98603 | -0.26663 | 15.3497
215 | 0.0053627 | 0.0013435 | -0.0053621 | -0.0013434 | 5.875e-07 | 7.2699e-08 | 0.0081045 | 0.0081046 | 0.0081046 | 0.98458 | -0.29474 | 0.98446 | -0.29704 | 2.2265
216 | -0.1497 | -0.037992 | 0.14976 | 0.038031 | 6.2602e-05 | 3.9398e-05 | 0.22608 | 0.22608 | 0.22608 | 0.98603 | -0.26663 | 0.98648 | -0.25794 | 15.5272
217 | 0.0034879 | 0.00087369 | -0.0034877 | -0.00087381 | 2.0895e-07 | -1.2116e-07 | 0.0052718 | 0.0052719 | 0.0052719 | 0.98446 | -0.29704 | 0.9844 | -0.2983 | 1.4483
218 | 0.0012065 | 0.0003023 | -0.0012065 | -0.00030237 | 6.9702e-09 | -6.2602e-08 | 0.0018502 | 0.0018502 | 0.0018502 | 0.97029 | -0.57468 | 0.97028 | -0.5748 | 0.5083
219 | -0.0025097 | -0.00062893 | 0.0025098 | 0.00062876 | 1.0486e-07 | -1.6606e-07 | 0.0038488 | 0.0038487 | 0.0038488 | 0.97029 | -0.57468 | 0.97033 | -0.5738 | 1.0574
220 | -0.0043495 | -0.0010898 | 0.0043501 | 0.0010898 | 5.6705e-07 | -5.7015e-08 | 0.0066699 | 0.0066698 | 0.0066699 | 0.97033 | -0.5738 | 0.97047 | -0.57106 | 1.8324
221 | -0.0056386 | -0.0014127 | 0.0056399 | 0.001413 | 1.2754e-06 | 2.5388e-07 | 0.0086455 | 0.0086453 | 0.0086455 | 0.97047 | -0.57106 | 0.97071 | -0.56631 | 2.3751
222 | -0.0070998 | -0.0017789 | 0.0070999 | 0.0017789 | 1.2198e-07 | 4.4119e-08 | 0.010883 | 0.010883 | 0.010883 | 0.97071 | -0.56631 | 0.97073 | -0.56595 | 2.9899
223 | -0.0012487 | -0.00031295 | 0.0012487 | 0.00031272 | 2.7637e-08 | -2.3164e-07 | 0.0019129 | 0.0019128 | 0.0019129 | 0.97134 | -0.55382 | 0.97136 | -0.55336 | 0.52552
224 | -0.0012487 | -0.00031272 | 0.0012488 | 0.00031222 | 5.9456e-08 | -4.9845e-07 | 0.0019128 | 0.0019126 | 0.0019128 | 0.97136 | -0.55336 | 0.97142 | -0.55236 | 0.52549
225 | -0.0082829 | -0.0020754 | 0.0082842 | 0.002076 | 1.3088e-06 | 5.6995e-07 | 0.012697 | 0.012696 | 0.012697 | 0.97073 | -0.56595 | 0.9709 | -0.56264 | 3.4881
226 | -0.009734 | -0.0024395 | 0.009742 | 0.0024435 | 8.0194e-06 | 3.9338e-06 | 0.01489 | 0.014889 | 0.01489 | 0.97278 | -0.52552 | 0.97365 | -0.50824 | 4.0906
227 | 0.0041602 | 0.0010426 | -0.0041601 | -0.0010426 | 1.0973e-07 | -1.9472e-08 | 0.0063637 | 0.0063638 | 0.0063638 | 0.97278 | -0.52552 | 0.97275 | -0.52608 | 1.7483
228 | -0.011521 | -0.0028893 | 0.011544 | 0.0029017 | 2.3241e-05 | 1.2382e-05 | 0.017608 | 0.017607 | 0.017608 | 0.97365 | -0.50824 | 0.97579 | -0.466 | 4.8374
229 | -0.012985 | -0.0032612 | 0.012991 | 0.0032645 | 5.8078e-06 | 3.2235e-06 | 0.019804 | 0.019803 | 0.019804 | 0.97579 | -0.466 | 0.97627 | -0.45663 | 5.4406
230 | 0.0014406 | 0.00035951 | -0.0014405 | -0.00036003 | 8.3598e-08 | -5.2376e-07 | 0.0021962 | 0.0021964 | 0.0021964 | 0.97579 | -0.466 | 0.97573 | -0.46722 | 0.60341
231 | -0.012991 | -0.0032645 | 0.013009 | 0.0032745 | 1.8077e-05 | 1.003e-05 | 0.019803 | 0.019803 | 0.019803 | 0.97627 | -0.45663 | 0.97775 | -0.42752 | 5.4405
232 | 0.0014405 | 0.00036003 | -0.0014405 | -0.00036011 | 1.2734e-08 | -7.9769e-08 | 0.0021964 | 0.0021965 | 0.0021965 | 0.97573 | -0.46722 | 0.97572 | -0.4674 | 0.60342
233 | -0.013306 | -0.003349 | 0.013312 | 0.0033521 | 5.6203e-06 | 3.1386e-06 | 0.020255 | 0.020255 | 0.020255 | 0.97775 | -0.42752 | 0.97821 | -0.41868 | 5.5646
234 | 0.0013012 | 0.0003252 | -0.0013012 | -0.00032551 | 3.9648e-08 | -3.1006e-07 | 0.001984 | 0.0019842 | 0.0019842 | 0.97572 | -0.4674 | 0.97569 | -0.46804 | 0.5451
235 | 0.015411 | 0.0038661 | -0.015403 | -0.0038686 | 7.4519e-06 | -2.5161e-06 | 0.023421 | 0.023424 | 0.023424 | 0.97913 | -0.40048 | 0.97862 | -0.41062 | 1.6088
236 | -0.016101 | -0.0040391 | 0.016103 | 0.0040387 | 1.8989e-06 | -4.8669e-07 | 0.024471 | 0.02447 | 0.024471 | 0.97913 | -0.40048 | 0.97926 | -0.398 | 1.6807
237 | 0.014056 | 0.0035404 | -0.014054 | -0.0035391 | 2.2303e-06 | 1.264e-06 | 0.021379 | 0.021379 | 0.021379 | 0.97862 | -0.41062 | 0.97845 | -0.41394 | 5.8734
238 | 0.00045471 | 0.00010861 | -0.00045469 | -0.00010978 | 1.6712e-08 | -1.1663e-06 | 0.00068952 | 0.00068993 | 0.00068993 | 0.97862 | -0.41062 | 0.97858 | -0.41141 | 0.18954
239 | 0.00089234 | 0.00021958 | -0.00089225 | -0.00022111 | 8.7339e-08 | -1.5362e-06 | 0.0013554 | 0.0013559 | 0.0013559 | 0.97862 | -0.41062 | 0.97851 | -0.41269 | 0.37251
240 | 0.00092685 | 0.00023141 | -0.0009268 | -0.00023228 | 5.3428e-08 | -8.696e-07 | 0.0014081 | 0.0014084 | 0.0014084 | 0.97926 | -0.398 | 0.9792 | -0.39921 | 0.38692
241 | -0.01703 | -0.0042701 | 0.017032 | 0.0042697 | 2.0772e-06 | -3.3582e-07 | 0.025878 | 0.025878 | 0.025878 | 0.97926 | -0.398 | 0.97939 | -0.39544 | 1.7773
242 | 0.013945 | 0.0035118 | -0.013942 | -0.00351 | 3.164e-06 | 1.7895e-06 | 0.021213 | 0.021213 | 0.021213 | 0.97845 | -0.41394 | 0.97821 | -0.41868 | 5.8278
243 | 0.00014246 | 3.2493e-05 | -0.00014246 | -3.49e-05 | 3.3523e-09 | -2.4066e-06 | 0.00021552 | 0.00021634 | 0.00021634 | 0.97858 | -0.41141 | 0.97855 | -0.41193 | 0.059435
244 | 0.00031223 | 7.7283e-05 | -0.00031222 | -7.8251e-05 | 6.5364e-09 | -9.6799e-07 | 0.00047443 | 0.00047478 | 0.00047478 | 0.97858 | -0.41141 | 0.97856 | -0.41186 | 0.13043
245 | 0.00089225 | 0.00022111 | -0.00089223 | -0.00022152 | 2.3051e-08 | -4.0517e-07 | 0.0013559 | 0.0013561 | 0.0013561 | 0.97851 | -0.41269 | 0.97849 | -0.41324 | 0.37255
246 | -0.017719 | -0.0044419 | 0.017722 | 0.0044416 | 2.8585e-06 | -2.8867e-07 | 0.026921 | 0.026921 | 0.026921 | 0.97939 | -0.39544 | 0.97956 | -0.39206 | 1.849
247 | 0.00014246 | 3.49e-05 | -0.00014246 | -3.5428e-05 | 7.3983e-10 | -5.286e-07 | 0.00021634 | 0.00021653 | 0.00021653 | 0.97855 | -0.41193 | 0.97855 | -0.41204 | 0.059486
248 | 0.00061742 | 0.00015264 | -0.00061737 | -0.00015437 | 4.603e-08 | -1.7209e-06 | 0.00093818 | 0.0009388 | 0.0009388 | 0.97849 | -0.41324 | 0.97841 | -0.41482 | 0.25791
249 | -0.017984 | -0.0045073 | 0.017984 | 0.0045072 | 2.1476e-07 | -1.7118e-08 | 0.027319 | 0.027318 | 0.027319 | 0.97956 | -0.39206 | 0.97958 | -0.39181 | 1.8763
250 | 0.00014246 | 3.5428e-05 | -0.00014246 | -3.5703e-05 | 3.8536e-10 | -2.7497e-07 | 0.00021653 | 0.00021663 | 0.00021663 | 0.97855 | -0.41204 | 0.97855 | -0.4121 | 0.059513
251 | 0.00010834 | 2.6791e-05 | -0.00010834 | -2.7153e-05 | 2.9353e-10 | -3.6216e-07 | 0.00016464 | 0.00016477 | 0.00016477 | 0.97841 | -0.41482 | 0.9784 | -0.41487 | 0.045267
252 | -0.01811 | -0.0045388 | 0.018112 | 0.0045386 | 2.3259e-06 | -1.6248e-07 | 0.02751 | 0.027509 | 0.02751 | 0.97958 | -0.39181 | 0.97971 | -0.38911 | 1.8894
253 | -0.0064251 | -0.0016098 | 0.0064264 | 0.0016102 | 1.2922e-06 | 3.7575e-07 | 0.0097827 | 0.0097825 | 0.0097827 | 0.97728 | -0.43709 | 0.97749 | -0.43286 | 2.6876
254 | 0.0043006 | 0.0010773 | -0.0043005 | -0.0010774 | 1.5782e-07 | -2.1976e-08 | 0.006548 | 0.0065481 | 0.0065481 | 0.97728 | -0.43709 | 0.97724 | -0.43786 | 1.7989
255 | -0.012604 | -0.0031585 | 0.012608 | 0.0031608 | 4.3109e-06 | 2.3674e-06 | 0.019187 | 0.019187 | 0.019187 | 0.97749 | -0.43286 | 0.97786 | -0.42569 | 5.2711
256 | 0.0043005 | 0.0010774 | -0.0043 | -0.0010774 | 5.1567e-07 | -7.1726e-08 | 0.0065481 | 0.0065482 | 0.0065482 | 0.97724 | -0.43786 | 0.97711 | -0.44037 | 1.799
257 | 0.0021356 | 0.00053501 | -0.0021356 | -0.00053522 | 8.2812e-08 | -2.085e-07 | 0.0032522 | 0.0032523 | 0.0032523 | 0.97711 | -0.44037 | 0.97707 | -0.44119 | 0.89349
258 | -0.0030848 | -0.00077313 | 0.003085 | 0.00077297 | 1.7122e-07 | -1.5582e-07 | 0.0046699 | 0.0046698 | 0.0046699 | 0.98294 | -0.32738 | 0.983 | -0.32622 | 1.2829
259 | -0.0040091 | -0.0010046 | 0.0040097 | 0.0010044 | 5.8439e-07 | -1.625e-07 | 0.0060687 | 0.0060686 | 0.0060687 | 0.983 | -0.32622 | 0.98316 | -0.32316 | 1.6672
260 | 0.020153 | 0.0050532 | -0.020145 | -0.0050484 | 8.0034e-06 | 4.8415e-06 | 0.030772 | 0.030772 | 0.030772 | 0.97454 | -0.49052 | 0.97412 | -0.49885 | 8.4538
261 | 0.0030795 | 0.00077162 | -0.0030795 | -0.00077162 | 1.1979e-09 | -1.0487e-09 | 0.0046925 | 0.0046925 | 0.0046925 | 0.97653 | -0.45136 | 0.97653 | -0.45137 | 1.2891
262 | -0.0058668 | -0.0014699 | 0.0058673 | 0.00147 | 4.9277e-07 | 1.04e-07 | 0.0088793 | 0.0088793 | 0.0088793 | 0.98316 | -0.32316 | 0.98325 | -0.32139 | 2.4394
263 | -0.0058673 | -0.00147 | 0.0058679 | 0.0014701 | 5.5931e-07 | 1.1799e-07 | 0.0088793 | 0.0088792 | 0.0088793 | 0.98325 | -0.32139 | 0.98335 | -0.31939 | 2.4394
264 | -0.0062922 | -0.0015764 | 0.0062933 | 0.0015767 | 1.0697e-06 | 2.8535e-07 | 0.0095213 | 0.0095212 | 0.0095213 | 0.98335 | -0.31939 | 0.98353 | -0.31582 | 2.6157
265 | -0.0069819 | -0.0017493 | 0.0069828 | 0.0017496 | 9.0812e-07 | 3.0572e-07 | 0.010563 | 0.010563 | 0.010563 | 0.98353 | -0.31582 | 0.98367 | -0.31309 | 2.9019
266 | -0.017897 | -0.0044892 | 0.017904 | 0.004493 | 6.4947e-06 | 3.8578e-06 | 0.027103 | 0.027103 | 0.027103 | 0.98263 | -0.33331 | 0.98302 | -0.3257 | 7.446
267 | -0.0076399 | -0.0019143 | 0.0076405 | 0.0019145 | 6.3918e-07 | 2.4705e-07 | 0.011557 | 0.011557 | 0.011557 | 0.98367 | -0.31309 | 0.98376 | -0.31134 | 3.1749
268 | -0.018419 | -0.0046222 | 0.018422 | 0.0046238 | 2.6461e-06 | 1.5784e-06 | 0.027884 | 0.027883 | 0.027884 | 0.98302 | -0.3257 | 0.98318 | -0.32269 | 7.6603
269 | 0.069367 | 0.017467 | -0.069336 | -0.017448 | 3.1171e-05 | 1.8428e-05 | 0.10513 | 0.10513 | 0.10513 | 0.98206 | -0.34331 | 0.98157 | -0.35272 | 7.2208
270 | -0.00022876 | -5.7333e-05 | 0.00022876 | 5.7118e-05 | 7.7362e-10 | -2.1474e-07 | 0.00034745 | 0.00034737 | 0.00034745 | 0.97971 | -0.38918 | 0.97971 | -0.38911 | 0.095453
271 | 0.017343 | 0.0043507 | -0.01734 | -0.004349 | 2.8429e-06 | 1.6842e-06 | 0.026451 | 0.026451 | 0.026451 | 0.97571 | -0.46773 | 0.97553 | -0.47117 | 7.2668
272 | -0.017343 | -0.0043507 | 0.017347 | 0.0043527 | 3.5062e-06 | 2.077e-06 | 0.026451 | 0.026451 | 0.026451 | 0.97571 | -0.46773 | 0.97592 | -0.46349 | 7.2667
273 | 0.015526 | 0.0038942 | -0.015521 | -0.0038917 | 4.2352e-06 | 2.4592e-06 | 0.023683 | 0.023683 | 0.023683 | 0.97553 | -0.47117 | 0.97524 | -0.47689 | 6.5063
274 | 0.013312 | 0.003338 | -0.01331 | -0.0033367 | 2.3012e-06 | 1.2872e-06 | 0.020312 | 0.020312 | 0.020312 | 0.97524 | -0.47689 | 0.97506 | -0.48052 | 5.5802
275 | 0.01331 | 0.0033367 | -0.013307 | -0.0033351 | 2.8714e-06 | 1.6063e-06 | 0.020312 | 0.020312 | 0.020312 | 0.97506 | -0.48052 | 0.97483 | -0.48505 | 5.5802
276 | 0.0019611 | 0.00049131 | -0.001961 | -0.00049147 | 5.3812e-08 | -1.6661e-07 | 0.0029881 | 0.0029882 | 0.0029882 | 0.97653 | -0.45137 | 0.9765 | -0.45195 | 0.82094
277 | 0.00018732 | 4.692e-05 | -0.00018732 | -4.6946e-05 | 6.3945e-11 | -2.6055e-08 | 0.00028567 | 0.00028568 | 0.00028568 | 0.97567 | -0.46845 | 0.97567 | -0.46845 | 0.078484
278 | -0.00048485 | -0.00012149 | 0.00048486 | 0.0001213 | 3.1977e-09 | -1.9274e-07 | 0.00073945 | 0.00073938 | 0.00073945 | 0.97567 | -0.46845 | 0.97568 | -0.46831 | 0.20315
279 | -0.00048486 | -0.0001213 | 0.00048486 | 0.00012093 | 6.0848e-09 | -3.6686e-07 | 0.00073938 | 0.00073925 | 0.00073938 | 0.97568 | -0.46831 | 0.97569 | -0.46804 | 0.20313
280 | 0.15093 | 0.038334 | -0.15091 | -0.038321 | 2.1528e-05 | 1.3552e-05 | 0.22782 | 0.22782 | 0.22782 | 0.98663 | -0.25498 | 0.98648 | -0.25794 | 15.6468
281 | 0.0046845 | 0.0011738 | -0.0046843 | -0.0011738 | 2.6322e-07 | -1.1119e-08 | 0.007065 | 0.007065 | 0.007065 | 0.98663 | -0.25498 | 0.98657 | -0.25616 | 1.9409
282 | 0.003839 | 0.00096168 | -0.0038388 | -0.00096176 | 2.3283e-07 | -8.7262e-08 | 0.0057913 | 0.0057914 | 0.0057914 | 0.98637 | -0.26051 | 0.9863 | -0.26179 | 1.591
283 | 0.0032501 | 0.00081417 | -0.0032497 | -0.00081446 | 3.6082e-07 | -2.8313e-07 | 0.0048952 | 0.0048954 | 0.0048954 | 0.98792 | -0.23023 | 0.9878 | -0.23256 | 1.3449
284 | -0.0037225 | -0.00093295 | 0.0037229 | 0.0009328 | 3.7598e-07 | -1.4499e-07 | 0.005688 | 0.0056878 | 0.005688 | 0.97384 | -0.50458 | 0.97394 | -0.50246 | 1.5626
285 | -0.0063056 | -0.0015801 | 0.0063057 | 0.0015801 | 1.3717e-07 | 3.874e-08 | 0.0096337 | 0.0096337 | 0.0096337 | 0.97394 | -0.50246 | 0.97397 | -0.50201 | 2.6466
286 | 0.0054419 | 0.0013608 | -0.00544 | -0.0013605 | 1.9408e-06 | 3.1295e-07 | 0.0083186 | 0.0083189 | 0.0083189 | 0.97332 | -0.5146 | 0.97294 | -0.5221 | 2.2854
287 | 0.0025828 | 0.00064443 | -0.0025824 | -0.00064491 | 3.2605e-07 | -4.8358e-07 | 0.003949 | 0.0039493 | 0.0039493 | 0.97294 | -0.5221 | 0.97281 | -0.52475 | 1.085
288 | 0.0025824 | 0.00064491 | -0.0025816 | -0.00064617 | 8.53e-07 | -1.2638e-06 | 0.0039493 | 0.0039499 | 0.0039499 | 0.97281 | -0.52475 | 0.97246 | -0.5317 | 1.0851
289 | -0.016324 | -0.0040883 | 0.016331 | 0.0040924 | 6.9876e-06 | 4.0995e-06 | 0.024946 | 0.024946 | 0.024946 | 0.97365 | -0.50803 | 0.97411 | -0.49904 | 6.8533
290 | 0.0025816 | 0.00064617 | -0.0025811 | -0.00064689 | 4.8045e-07 | -7.11e-07 | 0.0039499 | 0.0039503 | 0.0039503 | 0.97246 | -0.5317 | 0.97226 | -0.53561 | 1.0853
291 | -0.018722 | -0.0046917 | 0.018722 | 0.0046918 | 1.7029e-07 | 1.0208e-07 | 0.028599 | 0.028599 | 0.028599 | 0.97411 | -0.49904 | 0.97412 | -0.49885 | 7.8568
292 | 0.011729 | 0.0029395 | -0.011726 | -0.0029383 | 2.3448e-06 | 1.2575e-06 | 0.017903 | 0.017903 | 0.017903 | 0.97483 | -0.48505 | 0.97461 | -0.48925 | 4.9184
293 | 0.0036121 | 0.00090488 | -0.0036119 | -0.00090498 | 2.2649e-07 | -1.063e-07 | 0.0054938 | 0.0054939 | 0.0054939 | 0.97834 | -0.41621 | 0.97827 | -0.41752 | 1.5093
294 | 0.0029545 | 0.00074022 | -0.0029544 | -0.00074026 | 3.837e-08 | -3.9055e-08 | 0.0044939 | 0.0044939 | 0.0044939 | 0.97827 | -0.41752 | 0.97826 | -0.4178 | 1.2346
295 | 0.0013813 | 0.000346 | -0.0013813 | -0.00034619 | 2.7427e-08 | -1.9044e-07 | 0.0021011 | 0.0021011 | 0.0021011 | 0.97826 | -0.4178 | 0.97823 | -0.41821 | 0.57723
296 | -0.0084775 | -0.0021244 | 0.0084785 | 0.0021249 | 1.0139e-06 | 4.4826e-07 | 0.012952 | 0.012952 | 0.012952 | 0.97397 | -0.50201 | 0.97409 | -0.4995 | 3.5582
297 | -0.0094597 | -0.0023708 | 0.0094618 | 0.0023718 | 2.0952e-06 | 1.0077e-06 | 0.01445 | 0.01445 | 0.01445 | 0.97409 | -0.4995 | 0.97433 | -0.49485 | 3.9699
298 | 0.0029362 | 0.0007353 | -0.0029359 | -0.00073559 | 2.8884e-07 | -2.9176e-07 | 0.004485 | 0.0044852 | 0.0044852 | 0.97411 | -0.49913 | 0.97401 | -0.5012 | 1.2322
299 | 0.0026648 | 0.00066768 | -0.0026648 | -0.00066774 | 3.9947e-08 | -5.4609e-08 | 0.0040688 | 0.0040688 | 0.0040688 | 0.97455 | -0.49049 | 0.97454 | -0.4908 | 1.1178
300 | 0.0030659 | 0.00076807 | -0.0030659 | -0.00076808 | 1.087e-08 | -1.0335e-08 | 0.0046254 | 0.0046254 | 0.0046254 | 0.9863 | -0.26179 | 0.9863 | -0.26186 | 1.2707
301 | 0.001795 | 0.00044957 | -0.001795 | -0.00044978 | 5.4055e-08 | -2.1625e-07 | 0.002708 | 0.0027081 | 0.0027081 | 0.9863 | -0.26186 | 0.98627 | -0.26249 | 0.74399
302 | 0.00066809 | 0.00016736 | -0.00066808 | -0.00016744 | 2.4549e-09 | -8.0659e-08 | 0.0010079 | 0.001008 | 0.001008 | 0.98627 | -0.26249 | 0.98626 | -0.26257 | 0.27691
303 | 0.010496 | 0.00263 | -0.010496 | -0.0026299 | 2.3497e-07 | 1.1998e-07 | 0.016025 | 0.016025 | 0.016025 | 0.97461 | -0.48925 | 0.97459 | -0.48972 | 4.4025
304 | 0.0087218 | 0.0021852 | -0.0087206 | -0.0021847 | 1.1847e-06 | 5.3625e-07 | 0.013316 | 0.013316 | 0.013316 | 0.97459 | -0.48972 | 0.97445 | -0.49257 | 3.6584
305 | 0.0070031 | 0.0017543 | -0.0070025 | -0.001754 | 6.2567e-07 | 2.1869e-07 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.97445 | -0.49257 | 0.97435 | -0.49444 | 2.9378
306 | 0.0036311 | 0.00090934 | -0.0036304 | -0.00090965 | 7.1238e-07 | -3.1334e-07 | 0.0055452 | 0.0055455 | 0.0055455 | 0.97435 | -0.49444 | 0.97414 | -0.49856 | 1.5235
307 | 0.0033713 | 0.0008447 | -0.0033711 | -0.00084485 | 2.4134e-07 | -1.479e-07 | 0.0051486 | 0.0051487 | 0.0051487 | 0.97435 | -0.49444 | 0.97427 | -0.49595 | 1.4145
308 | -0.0017111 | -0.00042885 | 0.0017112 | 0.00042858 | 6.2125e-08 | -2.7502e-07 | 0.0025867 | 0.0025865 | 0.0025867 | 0.98436 | -0.29906 | 0.9844 | -0.2983 | 0.71062
309 | -0.0016222 | -0.00040655 | 0.0016226 | 0.00040432 | 4.6667e-07 | -2.2293e-06 | 0.0024772 | 0.0024763 | 0.0024772 | 0.97442 | -0.49335 | 0.97472 | -0.4873 | 0.68054
310 | 0.0013194 | 0.00033054 | -0.0013193 | -0.00033066 | 1.5557e-08 | -1.1742e-07 | 0.0020145 | 0.0020145 | 0.0020145 | 0.97454 | -0.4908 | 0.97452 | -0.49105 | 0.55344
311 | -0.0032294 | -0.00080923 | 0.0032295 | 0.00080918 | 6.4038e-08 | -5.0923e-08 | 0.0048709 | 0.0048709 | 0.0048709 | 0.98655 | -0.25657 | 0.98657 | -0.25616 | 1.3382
312 | 0.0021962 | 0.00055028 | -0.0021961 | -0.00055041 | 5.0228e-08 | -1.2372e-07 | 0.0033125 | 0.0033125 | 0.0033125 | 0.98655 | -0.25657 | 0.98653 | -0.25705 | 0.91004
313 | 0.00093186 | 0.00023352 | -0.00093186 | -0.00023355 | 1.5999e-09 | -2.5204e-08 | 0.0014232 | 0.0014232 | 0.0014232 | 0.97427 | -0.49595 | 0.97427 | -0.49598 | 0.391
314 | 0.0016613 | 0.00041613 | -0.0016612 | -0.00041634 | 4.6991e-08 | -2.1219e-07 | 0.0025375 | 0.0025376 | 0.0025376 | 0.97414 | -0.49856 | 0.97411 | -0.49916 | 0.69714
315 | -0.002114 | -0.00052906 | 0.0021141 | 0.00052883 | 8.9861e-08 | -2.2548e-07 | 0.0032379 | 0.0032378 | 0.0032379 | 0.97142 | -0.55236 | 0.97146 | -0.55147 | 0.88953
316 | 0.032896 | 0.0082735 | -0.032882 | -0.0082645 | 1.4331e-05 | 8.9839e-06 | 0.050275 | 0.050275 | 0.050275 | 0.97386 | -0.50406 | 0.9734 | -0.51319 | 13.8117
317 | 0.031552 | 0.0079312 | -0.031546 | -0.0079273 | 6.29e-06 | 3.936e-06 | 0.048242 | 0.048242 | 0.048242 | 0.9734 | -0.51319 | 0.97319 | -0.51736 | 13.2532
318 | 0.030912 | 0.0077684 | -0.030894 | -0.007757 | 1.8351e-05 | 1.1473e-05 | 0.047273 | 0.047273 | 0.047273 | 0.97319 | -0.51736 | 0.97256 | -0.52981 | 12.987
319 | 0.027853 | 0.0069948 | -0.027834 | -0.0069834 | 1.8341e-05 | 1.1404e-05 | 0.04262 | 0.04262 | 0.04262 | 0.97256 | -0.52981 | 0.97186 | -0.54362 | 11.7087
320 | 0.0011716 | 0.00029343 | -0.0011716 | -0.00029364 | 2.146e-08 | -2.0858e-07 | 0.0017899 | 0.00179 | 0.00179 | 0.97401 | -0.5012 | 0.97399 | -0.50158 | 0.49174
321 | -0.0012028 | -0.00030144 | 0.0012028 | 0.00030114 | 3.1708e-08 | -3.0517e-07 | 0.0018178 | 0.0018177 | 0.0018178 | 0.98457 | -0.29555 | 0.9846 | -0.29499 | 0.49939
322 | -0.0019531 | -0.00048918 | 0.0019532 | 0.0004889 | 8.7319e-08 | -2.8408e-07 | 0.0029516 | 0.0029515 | 0.0029516 | 0.9846 | -0.29499 | 0.98465 | -0.29405 | 0.81088
323 | -0.020423 | -0.0051196 | 0.020427 | 0.0051221 | 4.1955e-06 | 2.5438e-06 | 0.031301 | 0.031301 | 0.031301 | 0.9709 | -0.56264 | 0.97111 | -0.55833 | 8.5992
324 | 0.012139 | 0.0030437 | -0.012137 | -0.0030427 | 1.7906e-06 | 9.754e-07 | 0.018604 | 0.018605 | 0.018605 | 0.9709 | -0.56264 | 0.97074 | -0.56573 | 5.1111
325 | -0.021804 | -0.0054671 | 0.021813 | 0.0054727 | 9.1841e-06 | 5.6063e-06 | 0.03341 | 0.03341 | 0.03341 | 0.97111 | -0.55833 | 0.97156 | -0.54949 | 9.1786
326 | 0.010495 | 0.0026313 | -0.010493 | -0.0026302 | 1.9816e-06 | 1.0159e-06 | 0.016088 | 0.016088 | 0.016088 | 0.97074 | -0.56573 | 0.97054 | -0.56969 | 4.4199
327 | 0.0055724 | 0.0013961 | -0.0055718 | -0.001396 | 6.0634e-07 | 8.9801e-08 | 0.008362 | 0.0083621 | 0.0083621 | 0.9916 | -0.16075 | 0.99148 | -0.16303 | 2.2973
328 | 0.0043142 | 0.0010808 | -0.0043141 | -0.0010808 | 1.1429e-07 | -2.0613e-08 | 0.0064746 | 0.0064746 | 0.0064746 | 0.99148 | -0.16303 | 0.99145 | -0.16359 | 1.7787
329 | 0.0033162 | 0.00083075 | -0.003316 | -0.00083088 | 1.6995e-07 | -1.2716e-07 | 0.0049769 | 0.004977 | 0.004977 | 0.99145 | -0.16359 | 0.99139 | -0.16467 | 1.3673
330 | 0.0020117 | 0.00050399 | -0.0020117 | -0.00050417 | 5.602e-08 | -1.7542e-07 | 0.0030194 | 0.0030195 | 0.0030195 | 0.99139 | -0.16467 | 0.99136 | -0.16525 | 0.82952
331 | 0.0091259 | 0.0022875 | -0.0091244 | -0.0022868 | 1.5193e-06 | 7.1664e-07 | 0.013992 | 0.013992 | 0.013992 | 0.97054 | -0.56969 | 0.97036 | -0.57319 | 3.844
332 | 0.0079755 | 0.0019989 | -0.0079755 | -0.0019989 | 4.4791e-08 | 1.8802e-08 | 0.01223 | 0.01223 | 0.01223 | 0.97036 | -0.57319 | 0.97036 | -0.57331 | 3.3599
333 | 0.0068109 | 0.001707 | -0.0068106 | -0.0017069 | 3.0429e-07 | 1.0286e-07 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.97036 | -0.57331 | 0.97031 | -0.57424 | 2.8693
334 | -0.02527 | -0.0063379 | 0.025271 | 0.0063386 | 1.0634e-06 | 6.5711e-07 | 0.038705 | 0.038705 | 0.038705 | 0.97156 | -0.54949 | 0.9716 | -0.54861 | 10.6331
335 | 0.0034573 | 0.00086522 | -0.003457 | -0.0008654 | 3.2506e-07 | -1.7483e-07 | 0.0052947 | 0.0052948 | 0.0052948 | 0.97156 | -0.54949 | 0.97146 | -0.55147 | 1.4546
336 | -0.02686 | -0.0067368 | 0.026866 | 0.0067407 | 6.392e-06 | 3.9661e-06 | 0.041138 | 0.041138 | 0.041138 | 0.9716 | -0.54861 | 0.97186 | -0.54362 | 11.3015
337 | -0.018817 | -0.0047229 | 0.01882 | 0.0047245 | 2.6251e-06 | 1.5706e-06 | 0.028482 | 0.028482 | 0.028482 | 0.98318 | -0.32269 | 0.98333 | -0.31977 | 7.8247
338 | -0.019235 | -0.0048286 | 0.019239 | 0.0048305 | 3.2132e-06 | 1.9281e-06 | 0.029111 | 0.029111 | 0.029111 | 0.98333 | -0.31977 | 0.98351 | -0.31626 | 7.9974
339 | -0.0076405 | -0.0019145 | 0.0076422 | 0.0019152 | 1.702e-06 | 6.577e-07 | 0.011557 | 0.011557 | 0.011557 | 0.98376 | -0.31134 | 0.984 | -0.30666 | 3.1749
340 | -0.0081683 | -0.002047 | 0.0081697 | 0.0020476 | 1.3625e-06 | 5.6943e-07 | 0.012352 | 0.012352 | 0.012352 | 0.984 | -0.30666 | 0.98418 | -0.30316 | 3.3935
341 | 0.020106 | 0.0050523 | -0.020096 | -0.0050463 | 9.8341e-06 | 5.9335e-06 | 0.030403 | 0.030403 | 0.030403 | 0.98418 | -0.30316 | 0.98365 | -0.31341 | 8.3526
342 | 0.019649 | 0.0049344 | -0.019646 | -0.0049327 | 2.675e-06 | 1.6096e-06 | 0.029728 | 0.029728 | 0.029728 | 0.98365 | -0.31341 | 0.98351 | -0.31626 | 8.1669

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43594 | 0.11162

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00289 | 0.00072431
1 | 0.0035637 | 0.00089315
2 | 0.0023412 | 0.00058676
3 | 0.0028558 | 0.00071573
4 | 0.0039281 | 0.00098447
5 | 0.0004803 | 0.00012037
6 | 0.0038963 | 0.00097651
7 | 0.0015782 | 0.00039553
8 | 0.0020766 | 0.00052045
9 | 0.003122 | 0.00078246
10 | 0.0044289 | 0.00111
11 | 0.0013149 | 0.00032955
12 | 0.0030322 | 0.00075995
13 | 0.0029064 | 0.00072842
14 | 0.0016091 | 0.00040329
15 | 0.0017875 | 0.00044798
16 | 0.00094411 | 0.00023662
17 | 0.0026627 | 0.00066734
18 | 0.0016596 | 0.00041595
19 | 0.0032416 | 0.00081241
20 | 0.00052569 | 0.00013175
21 | 0.0025656 | 0.00064299
22 | 0.0029529 | 0.00074007
23 | 0.0027909 | 0.00069947
24 | 0.0041038 | 0.0010285
25 | 0.00044054 | 0.00011041
26 | 0.0021795 | 0.00054625
27 | 0.002024 | 0.00050726
28 | 0.0011926 | 0.00029888
29 | 0.0010466 | 0.00026231
30 | 0.00087657 | 0.00021969
31 | 0.0017361 | 0.00043511
32 | 0.0010972 | 0.00027498
33 | 0.018581 | 0.0046569
34 | 0.0048681 | 0.0012201
35 | 0.00064641 | 0.00016201
36 | 0.0023783 | 0.00059607
37 | 0.0016417 | 0.00041145
38 | 0.00044268 | 0.00011095
39 | 0.0026459 | 0.00066313
40 | 0.00063068 | 0.00015806
41 | 0.00091337 | 0.00022891
42 | 0.00082371 | 0.00020644
43 | 0.00038113 | 9.5521e-05
44 | 0.00092201 | 0.00023108
45 | 0.0013061 | 0.00032734
46 | 0.0012417 | 0.00031121
47 | 0.001105 | 0.00027695
48 | 0.00059792 | 0.00014985
49 | 0.0007807 | 0.00019566
50 | 0.0010875 | 0.00027256
51 | 0.00089197 | 0.00022355
52 | 0.0031015 | 0.00077732
53 | 0.0016941 | 0.00042459
54 | 0.002424 | 0.00060752
55 | 0.0021584 | 0.00054093
56 | 0.0018611 | 0.00046643
57 | 0.0021315 | 0.00053421
58 | 0.0017928 | 0.00044933
59 | 0.0021628 | 0.00054206
60 | 0.003658 | 0.00091677
61 | 0.00083622 | 0.00020958
62 | 0.002505 | 0.0006278
63 | 0.0012176 | 0.00030515
64 | 0.0021771 | 0.00054565
65 | 0.0017707 | 0.00044378
66 | 0.0013476 | 0.00033773
67 | 0.00095905 | 0.00024036
68 | 0.00075609 | 0.00018949
69 | 0.00082207 | 0.00020603
70 | 0.00083181 | 0.00020847
71 | 0.00042091 | 0.00010549
72 | 0.00062666 | 0.00015705
73 | 0.00065202 | 0.00016341
74 | 0.00036743 | 9.2087e-05
75 | 0.0016489 | 0.00041324
76 | 0.00055659 | 0.00013949
77 | 0.0010376 | 0.00026006
78 | 0.0027115 | 0.00067955
79 | 0.0017083 | 0.00042815
80 | 0.0006141 | 0.00015391
81 | 0.0030024 | 0.00075247
82 | 0.00060743 | 0.00015224
83 | 0.0029298 | 0.00073427
84 | 0.0025041 | 0.00062758
85 | 0.0037602 | 0.0009424
86 | 0.00032826 | 8.227e-05
87 | 0.0017927 | 0.0004493
88 | 0.00091875 | 0.00023026
89 | 0.002319 | 0.0005812
90 | 0.0006294 | 0.00015774
91 | 0.00091881 | 0.00023028
92 | 0.0011145 | 0.00027933
93 | 0.0036979 | 0.00092678
94 | 0.00065964 | 0.00016532
95 | 0.00083584 | 0.00020948
96 | 0.0008761 | 0.00021957
97 | 0.004264 | 0.0010687
98 | 0.0010898 | 0.00027313
99 | 0.0035121 | 0.00088021
100 | 0.0020367 | 0.00051046
101 | 0.0014007 | 0.00035105
102 | 0.00065889 | 0.00016513
103 | 0.00072253 | 0.00018108
104 | 0.00034815 | 8.7254e-05
105 | 0.00051506 | 0.00012909
106 | 0.0017445 | 0.00043722
107 | 0.0011452 | 0.00028702
108 | 0.001507 | 0.00037769
109 | 0.0011395 | 0.00028559
110 | 0.001285 | 0.00032206
111 | 0.00090631 | 0.00022714
112 | 0.0015794 | 0.00039585
113 | 0.0016213 | 0.00040634
114 | 0.0010907 | 0.00027336
115 | 0.0014759 | 0.00036991
116 | 0.0036288 | 0.00090946
117 | 0.0024298 | 0.00060896
118 | 0.001814 | 0.00045464
119 | 0.0012062 | 0.00030231
120 | 0.0010936 | 0.00027409
121 | 0.0017531 | 0.00043938
122 | 0.00028544 | 7.1538e-05
123 | 0.0019181 | 0.00048073
124 | 0.00093174 | 0.00023352
125 | 0.0018177 | 0.00045557
126 | 0.0017203 | 0.00043116
127 | 0.0021372 | 0.00053564
128 | 0.001631 | 0.00040877
129 | 0.0024332 | 0.00060982
130 | 0.0014436 | 0.0003618
131 | 0.0017117 | 0.000429
132 | 0.0018742 | 0.00046971
133 | 0.0013032 | 0.00032662
134 | 0.0012065 | 0.00030237
135 | 0.0018397 | 0.00046107
136 | 0.0012886 | 0.00032295
137 | 0.0014599 | 0.00036588
138 | 0.0012487 | 0.00031295
139 | 0.001183 | 0.00029648
140 | 0.0055738 | 0.0013969
141 | 0.0017791 | 0.00044589
142 | 0.0041601 | 0.0010426
143 | 0.00029713 | 7.4468e-05
144 | 0.00013928 | 3.4907e-05
145 | 0.00069049 | 0.00017305
146 | 0.00010919 | 2.7366e-05
147 | 0.0009268 | 0.00023228
148 | 0.00068691 | 0.00017216
149 | 0.00063001 | 0.0001579
150 | 0.00031222 | 7.8251e-05
151 | 0.00027481 | 6.8874e-05
152 | 0.00026203 | 6.567e-05
153 | 0.00014246 | 3.5703e-05
154 | 0.00050903 | 0.00012757
155 | 0.00012593 | 3.1562e-05
156 | 0.0021244 | 0.00053243
157 | 0.0061778 | 0.0015483
158 | 0.0027992 | 0.00070155
159 | 0.0021643 | 0.00054243
160 | 0.0021356 | 0.00053522
161 | 0.0030848 | 0.00077313
162 | 0.00092414 | 0.00023161
163 | 0.0016445 | 0.00041214
164 | 0.0013262 | 0.00033237
165 | 0.0018571 | 0.00046544
166 | 0.00042435 | 0.00010635
167 | 0.00068863 | 0.00017259
168 | 0.00065701 | 0.00016466
169 | 0.00051546 | 0.00012919
170 | 0.00010834 | 2.7153e-05
171 | 0.0017587 | 0.00044076
172 | 0.0019752 | 0.00049503
173 | 0.00022876 | 5.7333e-05
174 | 0.0018147 | 0.00045481
175 | 0.00087485 | 0.00021926
176 | 0.0022094 | 0.00055373
177 | 0.0009724 | 0.00024371
178 | 0.0011185 | 0.00028031
179 | 0.00029754 | 7.457e-05
180 | 0.00018732 | 4.6946e-05
181 | 0.00081629 | 0.00020458
182 | 0.0009504 | 0.00023819
183 | 0.0044991 | 0.0011276
184 | 0.0037225 | 0.00093295
185 | 0.0025827 | 0.00064729
186 | 0.0032497 | 0.00081446
187 | 0.0014692 | 0.00036823
188 | 0.0028572 | 0.00071609
189 | 0.0025568 | 0.00064079
190 | 0.0023913 | 0.00059931
191 | 0.0025811 | 0.00064689
192 | 0.0015783 | 0.00039555
193 | 0.0014226 | 0.00035653
194 | 0.0015591 | 0.00039075
195 | 0.00065743 | 0.00016477
196 | 0.0015731 | 0.00039426
197 | 0.0013813 | 0.00034619
198 | 0.001961 | 0.00049147
199 | 0.0021717 | 0.00054429
200 | 0.00098119 | 0.00024591
201 | 0.0018173 | 0.00045546
202 | 0.00094674 | 0.00023727
203 | 0.00077283 | 0.00019369
204 | 0.0012709 | 0.00031852
205 | 0.0011269 | 0.00028243
206 | 0.00066808 | 0.00016744
207 | 0.0012299 | 0.00030825
208 | 0.0017742 | 0.00044465
209 | 0.0017175 | 0.00043045
210 | 0.0017111 | 0.00042885
211 | 0.0017765 | 0.00044523
212 | 0.0016222 | 0.00040655
213 | 0.0013454 | 0.0003372
214 | 0.0013193 | 0.00033066
215 | 0.0010332 | 0.00025895
216 | 0.0014548 | 0.0003646
217 | 0.0021961 | 0.00055041
218 | 0.0011551 | 0.00028949
219 | 0.0024392 | 0.00061133
220 | 0.00093186 | 0.00023355
221 | 0.0019692 | 0.00049352
222 | 0.0016612 | 0.00041634
223 | 0.0018899 | 0.00047365
224 | 0.00086519 | 0.00021684
225 | 0.0029771 | 0.00074614
226 | 0.0013298 | 0.00033328
227 | 0.00063389 | 0.00015887
228 | 0.0030412 | 0.0007622
229 | 0.0017642 | 0.00044216
230 | 0.0012028 | 0.00030144
231 | 0.00075031 | 0.00018805
232 | 0.0013765 | 0.00034497
233 | 0.0016416 | 0.00041142
234 | 0.0013879 | 0.00034783
235 | 0.0012576 | 0.00031519
236 | 0.00099791 | 0.0002501
237 | 0.0013043 | 0.00032688
238 | 0.0020117 | 0.00050417
239 | 0.0013674 | 0.00034269
240 | 0.0011489 | 0.00028795
241 | 0.0011645 | 0.00029186
242 | 0.0068106 | 0.0017069
243 | 0.0011716 | 0.00029364
244 | 0.0014474 | 0.00036274
245 | 0.0015886 | 0.00039815
246 | 0.0013429 | 0.00033657
247 | 0.00096809 | 0.00024263
248 | 0.00082802 | 0.00020752
249 | 0.0003955 | 9.9122e-05
250 | 0.00041537 | 0.0001041
251 | 0.00052612 | 0.00013186
252 | 0.0004468 | 0.00011198
253 | 0.00040783 | 0.00010221

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1