## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_25-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_25-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_25-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_25-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_25-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_25-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_25-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_25-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_25-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_25-4_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_25-4_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_25-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_25-4_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_25-4_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_25-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_25-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_25-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_25-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_25-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_25-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_25-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_25-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_25-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_25-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_25-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_25-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_25-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_25-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_25-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_25-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_25-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_25-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_25-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_25-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_25-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_25-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_25-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_25-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_25-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_25-4_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_25-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_25-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_25-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_25-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_25-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_25-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_25-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_25-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_25-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_25-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_25-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_25-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_25-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_25-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_25-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_25-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_25-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_25-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_25-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_25-4_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_25-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_25-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_25-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_25-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_25-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_25-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_25-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_25-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_25-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_25-4_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_25-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_25-4_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_25-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_25-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_25-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_25-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_25-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_25-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_25-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_25-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_25-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_25-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_25-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_25-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_25-4_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_25-4_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_25-4_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_25-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_25-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_25-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_25-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_25-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_25-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_25-4_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_25-4_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_25-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_25-4_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_25-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_25-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_25-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_25-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_25-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_25-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_25-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_25-4_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_25-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_25-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_25-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_25-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_25-4_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_25-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_25-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_25-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_25-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_25-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_25-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_25-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_25-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_25-4_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_25-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_25-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_25-4_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_25-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_25-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_25-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_25-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_25-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_25-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_25-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_25-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_25-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_25-4_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_25-4_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_25-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_25-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_25-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_25-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_25-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_25-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_25-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_25-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_25-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_25-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_25-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_25-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_25-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_25-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_25-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_25-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_25-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_25-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_25-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_25-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_25-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_25-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_25-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_25-4_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_25-4_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_25-4_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_25-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_25-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_25-4_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_25-4_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_25-4_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_25-4_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_25-4_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_25-4_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_25-4_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_25-4_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_25-4_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_25-4_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_25-4_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_25-4_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_25-4_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_25-4_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_25-4_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_25-4_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_25-4_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_391_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_25-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0018487 | 0.00046332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_25-4_0_4_load_5 | 3 | 0.0024463 | 0.00061309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_25-4_0_4_load_4 | 4 | 0.0029928 | 0.00075007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_25-4_0_4_load_7 | 6 | 0.0022796 | 0.00057132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_25-4_0_4_load_26 | 8 | 0.0012497 | 0.00031321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_25-4_0_4_load_154 | 9 | 0.0069418 | 0.0017398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_25-4_0_4_load_153 | 10 | 0.0030911 | 0.00077471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_25-4_0_4_load_25 | 11 | 0.0010826 | 0.00027134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_25-4_0_4_load_9 | 14 | 0.0022384 | 0.000561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_25-4_0_4_load_10 | 15 | 0.0028116 | 0.00070464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_25-4_0_4_load_11 | 16 | 0.0017065 | 0.00042768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_25-4_0_4_load_12 | 17 | 0.0018543 | 0.00046472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_25-4_0_4_load_14 | 19 | 0.0014236 | 0.00035679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_25-4_0_4_load_15 | 20 | 0.00052111 | 0.0001306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_25-4_0_4_load_24 | 21 | 0.0013475 | 0.00033772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_25-4_0_4_load_23 | 25 | 0.0056305 | 0.0014111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_25-4_0_4_load_19 | 26 | 0.0016049 | 0.00040223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_25-4_0_4_load_16 | 27 | 0.0015162 | 0.00038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_25-4_0_4_load_17 | 28 | 0.0013899 | 0.00034835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_25-4_0_4_load_18 | 29 | 0.0011715 | 0.0002936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_25-4_0_4_load_87 | 30 | 0.0024871 | 0.00062332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_25-4_0_4_load_82 | 31 | 0.0023478 | 0.00058842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_25-4_0_4_load_20 | 32 | 0.0023422 | 0.00058701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_25-4_0_4_load_94 | 35 | 0.0070228 | 0.0017601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_25-4_0_4_load_95 | 36 | 0.0031314 | 0.0007848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_25-4_0_4_load_91 | 37 | 0.0027907 | 0.00069942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_25-4_0_4_load_136 | 38 | 0.0032833 | 0.00082286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_25-4_0_4_load_151 | 39 | 0.0013981 | 0.00035039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_25-4_0_4_load_96 | 40 | 0.0024147 | 0.00060519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_25-4_0_4_load_89 | 42 | 0.0070988 | 0.0017791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_25-4_0_4_load_27 | 43 | 0.0019197 | 0.00048113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_25-4_0_4_load_28 | 44 | 0.0048964 | 0.0012271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_25-4_0_4_load_30 | 46 | 0.012962 | 0.0032486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_25-4_0_4_load_31 | 47 | 0.0060758 | 0.0015227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_25-4_0_4_load_32 | 48 | 0.0011152 | 0.0002795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_25-4_0_4_load_34 | 49 | 0.0050876 | 0.0012751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_25-4_0_4_load_42 | 50 | 0.0030564 | 0.00076602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_25-4_0_4_load_35 | 51 | 0.0038075 | 0.00095425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_25-4_0_4_load_43 | 52 | 0.0036153 | 0.00090608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_25-4_0_4_load_44 | 53 | 0.0053496 | 0.0013407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_25-4_0_4_load_36 | 55 | 0.0036326 | 0.00091041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_25-4_0_4_load_37 | 56 | 0.0024389 | 0.00061125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_25-4_0_4_load_53 | 57 | 0.0031055 | 0.00077831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_25-4_0_4_load_184 | 59 | 0.0019472 | 0.00048802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_25-4_0_4_load_46 | 61 | 0.0092911 | 0.0023286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_25-4_0_4_load_54 | 62 | 0.0014989 | 0.00037566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_25-4_0_4_load_40 | 63 | 0.0049338 | 0.0012365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_25-4_0_4_load_48 | 64 | 0.0018752 | 0.00046998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_25-4_0_4_load_51 | 66 | 0.0041403 | 0.0010377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_25-4_0_4_load_52 | 67 | 0.0023372 | 0.00058576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_25-4_0_4_load_57 | 68 | 0.0080089 | 0.0020072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_25-4_0_4_load_170 | 69 | 0.0049477 | 0.00124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_25-4_0_4_load_58 | 70 | 0.0026996 | 0.00067659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_25-4_0_4_load_169 | 71 | 0.00035092 | 8.7948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_25-4_0_4_load_55 | 72 | 0.0061194 | 0.0015337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_25-4_0_4_load_64 | 74 | 0.0010257 | 0.00025706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_25-4_0_4_load_60 | 75 | 0.0010459 | 0.00026214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_25-4_0_4_load_67 | 78 | 0.0037776 | 0.00094675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_25-4_0_4_load_63 | 79 | 0.0032351 | 0.0008108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_25-4_0_4_load_59 | 80 | 0.010545 | 0.0026428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_25-4_0_4_load_61 | 81 | 0.0017194 | 0.00043092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_25-4_0_4_load_74 | 82 | 0.0024805 | 0.00062166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_25-4_0_4_load_70 | 83 | 0.0021019 | 0.00052678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_25-4_0_4_load_174 | 84 | 0.0035373 | 0.00088653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_25-4_0_4_load_175 | 85 | 0.0088665 | 0.0022221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_25-4_0_4_load_77 | 87 | 0.001234 | 0.00030928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_25-4_0_4_load_73 | 90 | 0.00084218 | 0.00021107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_25-4_0_4_load_75 | 92 | 0.0016225 | 0.00040665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_25-4_0_4_load_176 | 94 | 0.00608 | 0.0015238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_25-4_0_4_load_76 | 95 | 0.0012102 | 0.00030329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_25-4_0_4_load_178 | 96 | 0.0064057 | 0.0016054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_25-4_0_4_load_79 | 97 | 0.00079997 | 0.00020049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_25-4_0_4_load_80 | 98 | 0.0032362 | 0.00081106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_25-4_0_4_load_83 | 100 | 0.00077447 | 0.0001941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_25-4_0_4_load_86 | 103 | 0.0022757 | 0.00057035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_25-4_0_4_load_181 | 104 | 0.00082876 | 0.00020771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_25-4_0_4_load_92 | 105 | 0.0018097 | 0.00045355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_25-4_0_4_load_90 | 106 | 0.0027225 | 0.00068232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_25-4_0_4_load_88 | 107 | 0.0032364 | 0.00081112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_25-4_0_4_load_134 | 108 | 0.0030302 | 0.00075945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_25-4_0_4_load_150 | 109 | 0.0039037 | 0.00097836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_25-4_0_4_load_97 | 110 | 0.0025242 | 0.00063262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_25-4_0_4_load_104 | 111 | 0.0022692 | 0.00056872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_25-4_0_4_load_101 | 112 | 0.0096261 | 0.0024125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_25-4_0_4_load_98 | 113 | 0.0065343 | 0.0016377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_25-4_0_4_load_99 | 114 | 0.0032202 | 0.00080706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_25-4_0_4_load_183 | 118 | 0.0033832 | 0.00084792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_25-4_0_4_load_109 | 120 | 0.0036541 | 0.00091581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_25-4_0_4_load_182 | 121 | 0.0030841 | 0.00077295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_25-4_0_4_load_107 | 122 | 0.0022019 | 0.00055184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_25-4_0_4_load_105 | 123 | 0.005362 | 0.0013438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_25-4_0_4_load_106 | 124 | 0.0070435 | 0.0017653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_25-4_0_4_load_117 | 125 | 0.0065862 | 0.0016506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_25-4_0_4_load_116 | 126 | 0.0023492 | 0.00058876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_25-4_0_4_load_112 | 128 | 0.0037741 | 0.00094587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_25-4_0_4_load_114 | 129 | 0.0048209 | 0.0012082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_25-4_0_4_load_187 | 131 | 0.0080348 | 0.0020137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_25-4_0_4_load_186 | 132 | 0.0065941 | 0.0016526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_25-4_0_4_load_118 | 133 | 0.0023849 | 0.00059771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_25-4_0_4_load_119 | 134 | 0.004803 | 0.0012037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_25-4_0_4_load_120 | 135 | 0.0074376 | 0.001864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_25-4_0_4_load_121 | 136 | 0.0046273 | 0.0011597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_25-4_0_4_load_122 | 137 | 0.004975 | 0.0012469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_25-4_0_4_load_123 | 140 | 0.0042909 | 0.0010754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_25-4_0_4_load_124 | 141 | 0.0025981 | 0.00065115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_25-4_0_4_load_126 | 142 | 0.0019508 | 0.00048891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_25-4_0_4_load_128 | 143 | 0.0020402 | 0.00051133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_25-4_0_4_load_130 | 145 | 0.0044042 | 0.0011038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_25-4_0_4_load_131 | 146 | 0.0025462 | 0.00063814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_25-4_0_4_load_133 | 148 | 0.0026214 | 0.00065698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_25-4_0_4_load_135 | 149 | 0.0052546 | 0.0013169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_25-4_0_4_load_137 | 150 | 0.00285 | 0.00071429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_25-4_0_4_load_138 | 151 | 0.0030067 | 0.00075354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_25-4_0_4_load_139 | 152 | 0.0061526 | 0.001542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_25-4_0_4_load_140 | 153 | 0.0026776 | 0.00067108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_25-4_0_4_load_141 | 154 | 0.0018094 | 0.00045347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_25-4_0_4_load_149 | 156 | 0.0030974 | 0.00077627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_25-4_0_4_load_155 | 157 | 0.0020345 | 0.00050989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_25-4_0_4_load_147 | 158 | 0.0033846 | 0.00084825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_25-4_0_4_load_143 | 159 | 0.0027413 | 0.00068704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_25-4_0_4_load_144 | 160 | 0.0019871 | 0.00049802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_25-4_0_4_load_145 | 161 | 0.0025689 | 0.00064383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_25-4_0_4_load_146 | 162 | 0.0031866 | 0.00079864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_25-4_0_4_load_157 | 164 | 0.0035547 | 0.0008909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_25-4_0_4_load_148 | 165 | 0.0011466 | 0.00028737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_25-4_0_4_load_158 | 167 | 0.0021575 | 0.00054073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_25-4_0_4_load_159 | 168 | 0.0020411 | 0.00051155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_25-4_0_4_load_160 | 169 | 0.0034255 | 0.0008585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_25-4_0_4_load_185 | 170 | 0.0017343 | 0.00043465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_25-4_0_4_load_164 | 171 | 0.0021735 | 0.00054472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_25-4_0_4_load_165 | 172 | 0.0018799 | 0.00047115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_25-4_0_4_load_168 | 174 | 0.0030388 | 0.00076159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_25-4_0_4_load_171 | 175 | 0.002816 | 0.00070576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_25-4_0_4_load_173 | 176 | 0.0020548 | 0.00051499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_25-4_0_4_load_179 | 177 | 0.0023106 | 0.00057909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_25-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.002922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_25-4_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.00933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_25-4_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.014934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_25-4_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.018527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_25-4_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.019073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_25-4_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.01455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_25-4_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.013691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_25-4_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.022697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_25-4_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.025203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_25-4_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.019629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_25-4_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.021183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_25-4_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.045682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_25-4_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.019547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_25-4_0_4_line_13 |  | 11 | 21 | 0.021611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_25-4_0_4_line_14 |  | 12 | 166 | 0.036286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_25-4_0_4_line_15 |  | 13 | 157 | 0.015837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_25-4_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.040172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_25-4_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.023962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_25-4_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.040804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_25-4_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.022568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_25-4_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0095027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_25-4_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.005491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_25-4_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.020443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_25-4_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.056299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_25-4_0_4_line_24 |  | 20 | 23 | 0.019052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_25-4_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.016197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_25-4_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.026085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_25-4_0_4_line_27 |  | 23 | 26 | 0.023203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_25-4_0_4_line_28 |  | 24 | 57 | 0.038872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_25-4_0_4_line_29 |  | 24 | 56 | 0.017413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_25-4_0_4_line_30 |  | 25 | 37 | 0.035539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_25-4_0_4_line_31 |  | 26 | 32 | 0.010778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_25-4_0_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.023989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_25-4_0_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.017528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_25-4_0_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.033412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_25-4_0_4_line_35 |  | 30 | 31 | 0.03877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_25-4_0_4_line_36 |  | 31 | 98 | 0.0189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_25-4_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.024081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_25-4_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.026848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_25-4_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.020071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_25-4_0_4_line_40 |  | 33 | 36 | 0.01878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_25-4_0_4_line_41 |  | 34 | 38 | 0.014674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_25-4_0_4_line_42 |  | 34 | 39 | 0.013813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_25-4_0_4_line_43 |  | 35 | 40 | 0.010162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_25-4_0_4_line_44 |  | 36 | 41 | 0.013557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_25-4_0_4_line_45 |  | 37 | 42 | 0.0016453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_25-4_0_4_line_46 |  | 38 | 108 | 0.028333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_25-4_0_4_line_47 |  | 39 | 109 | 0.022696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_25-4_0_4_line_48 |  | 40 | 110 | 0.02315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_25-4_0_4_line_49 |  | 41 | 111 | 0.010562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_25-4_0_4_line_50 |  | 41 | 112 | 0.051425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_25-4_0_4_line_51 |  | 42 | 107 | 0.038924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_25-4_0_4_line_52 |  | 43 | 44 | 0.0091742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_25-4_0_4_line_53 |  | 43 | 45 | 0.036711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_25-4_0_4_line_54 |  | 44 | 46 | 0.0028406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_25-4_0_4_line_55 |  | 45 | 47 | 0.0050182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_25-4_0_4_line_56 |  | 45 | 48 | 0.0055649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_25-4_0_4_line_57 |  | 47 | 49 | 0.0030359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_25-4_0_4_line_58 |  | 48 | 50 | 0.017724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_25-4_0_4_line_59 |  | 49 | 51 | 0.026351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_25-4_0_4_line_60 |  | 50 | 52 | 0.021744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_25-4_0_4_line_61 |  | 51 | 53 | 0.0020441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_25-4_0_4_line_62 |  | 52 | 63 | 0.029137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_25-4_0_4_line_63 |  | 53 | 54 | 0.018314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_25-4_0_4_line_64 |  | 54 | 61 | 0.0036278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_25-4_0_4_line_65 |  | 55 | 56 | 0.046617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_25-4_0_4_line_66 |  | 57 | 62 | 0.021591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_25-4_0_4_line_67 |  | 58 | 59 | 0.000505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_25-4_0_4_line_68 |  | 58 | 60 | 0.011354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_25-4_0_4_line_69 |  | 60 | 64 | 0.019108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_25-4_0_4_line_70 |  | 60 | 61 | 0.0080301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_25-4_0_4_line_71 |  | 62 | 72 | 0.0060259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_25-4_0_4_line_72 |  | 64 | 65 | 0.014894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_25-4_0_4_line_73 |  | 65 | 66 | 0.022118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_25-4_0_4_line_74 |  | 65 | 67 | 0.014978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_25-4_0_4_line_75 |  | 66 | 68 | 0.013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_25-4_0_4_line_76 |  | 67 | 69 | 0.0023322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_25-4_0_4_line_77 |  | 68 | 70 | 0.020867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_25-4_0_4_line_78 |  | 69 | 71 | 0.016029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_25-4_0_4_line_79 |  | 70 | 76 | 0.014169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_25-4_0_4_line_80 |  | 71 | 174 | 0.015879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_25-4_0_4_line_81 |  | 72 | 73 | 0.058321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_25-4_0_4_line_82 |  | 73 | 74 | 0.016971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_25-4_0_4_line_83 |  | 73 | 75 | 0.012515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_25-4_0_4_line_84 |  | 75 | 80 | 0.025537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_25-4_0_4_line_85 |  | 76 | 77 | 0.024374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_25-4_0_4_line_86 |  | 76 | 78 | 0.016765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_25-4_0_4_line_87 |  | 76 | 79 | 0.013421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_25-4_0_4_line_88 |  | 77 | 82 | 0.015161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_25-4_0_4_line_89 |  | 77 | 83 | 0.0044561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_25-4_0_4_line_90 |  | 78 | 84 | 0.012437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_25-4_0_4_line_91 |  | 79 | 81 | 0.020483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_25-4_0_4_line_92 |  | 80 | 81 | 0.0037552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_25-4_0_4_line_93 |  | 82 | 85 | 0.022865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_25-4_0_4_line_94 |  | 84 | 86 | 0.01115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_25-4_0_4_line_95 |  | 85 | 94 | 0.019465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_25-4_0_4_line_96 |  | 86 | 175 | 0.028148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_25-4_0_4_line_97 |  | 86 | 173 | 0.02826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_25-4_0_4_line_98 |  | 87 | 88 | 0.0044194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_25-4_0_4_line_99 |  | 88 | 91 | 0.020262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_25-4_0_4_line_100 |  | 88 | 89 | 0.005337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_25-4_0_4_line_101 |  | 89 | 90 | 0.014346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_25-4_0_4_line_102 |  | 90 | 92 | 0.0047248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_25-4_0_4_line_103 |  | 91 | 93 | 0.035633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_25-4_0_4_line_104 |  | 91 | 94 | 0.017857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_25-4_0_4_line_105 |  | 92 | 95 | 0.010146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_25-4_0_4_line_106 |  | 93 | 96 | 0.016375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_25-4_0_4_line_107 |  | 96 | 177 | 0.021019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_25-4_0_4_line_108 |  | 97 | 98 | 0.017464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_25-4_0_4_line_109 |  | 97 | 99 | 0.028831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_25-4_0_4_line_110 |  | 99 | 100 | 0.011055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_25-4_0_4_line_111 |  | 100 | 101 | 0.021938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_25-4_0_4_line_112 |  | 101 | 102 | 0.010466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_25-4_0_4_line_113 |  | 101 | 103 | 0.0118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_25-4_0_4_line_114 |  | 102 | 104 | 0.018172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_25-4_0_4_line_115 |  | 103 | 105 | 0.021745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_25-4_0_4_line_116 |  | 105 | 106 | 0.015679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_25-4_0_4_line_117 |  | 106 | 107 | 0.036845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_25-4_0_4_line_118 |  | 108 | 147 | 0.016824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_25-4_0_4_line_119 |  | 109 | 165 | 0.0047037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_25-4_0_4_line_120 |  | 110 | 113 | 0.0056695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_25-4_0_4_line_121 |  | 111 | 122 | 0.030063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_25-4_0_4_line_122 |  | 113 | 114 | 0.010747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_25-4_0_4_line_123 |  | 114 | 115 | 0.0071165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_25-4_0_4_line_124 |  | 115 | 116 | 0.011459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_25-4_0_4_line_125 |  | 116 | 117 | 0.038477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_25-4_0_4_line_126 |  | 116 | 118 | 0.027433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_25-4_0_4_line_127 |  | 117 | 119 | 0.003863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_25-4_0_4_line_128 |  | 117 | 120 | 0.011259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_25-4_0_4_line_129 |  | 118 | 121 | 0.0035975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_25-4_0_4_line_130 |  | 119 | 125 | 0.011853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_25-4_0_4_line_131 |  | 119 | 126 | 0.028174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_25-4_0_4_line_132 |  | 121 | 136 | 0.031971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_25-4_0_4_line_133 |  | 122 | 123 | 0.014073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
134 | LV_25-4_0_4_line_134 |  | 123 | 124 | 0.029581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_25-4_0_4_line_135 |  | 126 | 127 | 0.0012713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_25-4_0_4_line_136 |  | 127 | 130 | 0.011108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_25-4_0_4_line_137 |  | 127 | 128 | 0.022454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_25-4_0_4_line_138 |  | 128 | 129 | 0.0076242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
139 | LV_25-4_0_4_line_139 |  | 130 | 131 | 0.007968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_25-4_0_4_line_140 |  | 130 | 132 | 0.004593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_25-4_0_4_line_141 |  | 133 | 134 | 0.018391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_25-4_0_4_line_142 |  | 133 | 135 | 0.013949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_25-4_0_4_line_143 |  | 134 | 136 | 0.0039854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_25-4_0_4_line_144 |  | 135 | 137 | 0.004627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_25-4_0_4_line_145 |  | 137 | 138 | 0.019237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_25-4_0_4_line_146 |  | 138 | 139 | 0.054746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_25-4_0_4_line_147 |  | 139 | 140 | 0.092566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_25-4_0_4_line_148 |  | 140 | 141 | 0.022658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_25-4_0_4_line_149 |  | 141 | 142 | 0.0076299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_25-4_0_4_line_150 |  | 142 | 143 | 0.049639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_25-4_0_4_line_151 |  | 143 | 144 | 0.02269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_25-4_0_4_line_152 |  | 144 | 145 | 0.0017341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
153 | LV_25-4_0_4_line_153 |  | 146 | 147 | 0.012144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
154 | LV_25-4_0_4_line_154 |  | 147 | 148 | 0.012585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_25-4_0_4_line_155 |  | 148 | 149 | 0.010056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_25-4_0_4_line_156 |  | 150 | 151 | 0.00029501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_25-4_0_4_line_157 |  | 150 | 152 | 0.016479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_25-4_0_4_line_158 |  | 151 | 153 | 0.02209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_25-4_0_4_line_159 |  | 153 | 154 | 0.023391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_25-4_0_4_line_160 |  | 154 | 155 | 0.011892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_25-4_0_4_line_161 |  | 155 | 156 | 0.0074418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_25-4_0_4_line_162 |  | 156 | 158 | 0.0060526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_25-4_0_4_line_163 |  | 157 | 163 | 0.0076052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_25-4_0_4_line_164 |  | 158 | 165 | 0.016277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_25-4_0_4_line_165 |  | 159 | 160 | 0.0022771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_25-4_0_4_line_166 |  | 159 | 161 | 0.011747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_25-4_0_4_line_167 |  | 160 | 162 | 0.020488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_25-4_0_4_line_168 |  | 162 | 163 | 0.016815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_25-4_0_4_line_169 |  | 163 | 164 | 0.016404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_25-4_0_4_line_170 |  | 164 | 167 | 0.0012707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_25-4_0_4_line_171 |  | 166 | 170 | 0.016893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_25-4_0_4_line_172 |  | 167 | 168 | 0.016071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_25-4_0_4_line_173 |  | 168 | 169 | 0.063985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_25-4_0_4_line_174 |  | 171 | 172 | 0.031282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_25-4_0_4_line_175 |  | 172 | 173 | 0.05004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_25-4_0_4_line_176 |  | 175 | 176 | 0.0040391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_25-4_0_4_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 178 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2688318.0084 | 1280157.8277 | 2688316.2061 | 1280160.1276
1 | 2688323.7677 | 1280150.4744 | 2688318.0084 | 1280157.8277
2 | 2688323.7677 | 1280150.4744 | 2688312.0481 | 1280141.2184
3 | 2688297.5089 | 1280129.7356 | 2688312.0481 | 1280141.2184
4 | 2688293.6403 | 1280116.65 | 2688288.718 | 1280122.7927 | 2688297.5089 | 1280129.7356
5 | 2688293.6403 | 1280116.65 | 2688303.5225 | 1280105.9706
6 | 2688283.1276 | 1280107.8407 | 2688293.6403 | 1280116.65
7 | 2688318.9382 | 1280089.3113 | 2688303.5225 | 1280105.9706
8 | 2688283.1276 | 1280107.8407 | 2688267.1838 | 1280127.3596
9 | 2688283.1276 | 1280107.8407 | 2688276.1875 | 1280102.2543 | 2688267.7811 | 1280095.602
10 | 2688333.3251 | 1280073.7638 | 2688318.9382 | 1280089.3113
11 | 2688238.2846 | 1280162.7387 | 2688267.1838 | 1280127.3596
12 | 2688252.4525 | 1280083.472 | 2688267.7811 | 1280095.602
13 | 2688348.003 | 1280057.9017 | 2688333.3251 | 1280073.7638
14 | 2688209.7914 | 1280140.1599 | 2688238.2846 | 1280162.7387
15 | 2688252.4525 | 1280083.472 | 2688246.9069 | 1280077.0613 | 2688241.1678 | 1280072.4521
16 | 2688336.3327 | 1280128.0072 | 2688362.8215 | 1280097.8054
17 | 2688362.8215 | 1280097.8054 | 2688378.6217 | 1280079.7905
18 | 2688378.6217 | 1280079.7905 | 2688389.0083 | 1280067.9481 | 2688394.8774 | 1280060.7966 | 2688395.5109 | 1280057.1252 | 2688394.2727 | 1280055.0382 | 2688386.5069 | 1280049.3134
19 | 2688368.3418 | 1280035.9222 | 2688386.5069 | 1280049.3134
20 | 2688368.3418 | 1280035.9222 | 2688361.8877 | 1280042.8969
21 | 2688368.3418 | 1280035.9222 | 2688372.0758 | 1280031.8858
22 | 2688361.8877 | 1280042.8969 | 2688348.003 | 1280057.9017
23 | 2688415.6733 | 1280067.6586 | 2688413.7795 | 1280066.2067 | 2688402.3223 | 1280057.2718 | 2688372.0758 | 1280031.8858
24 | 2688385.234 | 1280018.0712 | 2688372.0758 | 1280031.8858
25 | 2688415.6733 | 1280067.6586 | 2688412.3219 | 1280071.734 | 2688417.7296 | 1280075.8075 | 2688421.9089 | 1280075.6366
26 | 2688385.234 | 1280018.0712 | 2688393.3058 | 1280014.3223 | 2688404.6676 | 1280001.4291
27 | 2688385.234 | 1280018.0712 | 2688367.6989 | 1280002.8766
28 | 2688421.9089 | 1280075.6366 | 2688444.4304 | 1280043.9531
29 | 2688421.9089 | 1280075.6366 | 2688412.5229 | 1280088.3735 | 2688411.5199 | 1280089.6094
30 | 2688428.1641 | 1279974.7656 | 2688404.6676 | 1280001.4291
31 | 2688359.5534 | 1279995.8182 | 2688367.6989 | 1280002.8766
32 | 2688432.8831 | 1280023.8756 | 2688417.2913 | 1280042.1068
33 | 2688444.2752 | 1280010.5549 | 2688432.8831 | 1280023.8756
34 | 2688466.55 | 1279985.6633 | 2688455.4442 | 1279997.4951 | 2688444.2752 | 1280010.5549
35 | 2688493.0837 | 1279957.3949 | 2688466.55 | 1279985.6633
36 | 2688506.0185 | 1279943.6144 | 2688493.0837 | 1279957.3949
37 | 2688341.3541 | 1279980.0481 | 2688359.5534 | 1279995.8182
38 | 2688341.3541 | 1279980.0481 | 2688334.466 | 1279983.5145 | 2688321.6318 | 1279997.7678
39 | 2688341.3541 | 1279980.0481 | 2688354.4982 | 1279964.8796
40 | 2688341.3541 | 1279980.0481 | 2688327.1765 | 1279967.7327
41 | 2688321.6318 | 1279997.7678 | 2688310.7549 | 1279987.9184
42 | 2688321.6318 | 1279997.7678 | 2688312.2638 | 1280007.9188
43 | 2688361.153 | 1279957.1998 | 2688354.4982 | 1279964.8796
44 | 2688316.9415 | 1279958.8422 | 2688327.1765 | 1279967.7327
45 | 2688428.1641 | 1279974.7656 | 2688429.2518 | 1279973.5313
46 | 2688292.2739 | 1279967.5882 | 2688299.4626 | 1279974.2381 | 2688299.8414 | 1279978.0359 | 2688310.7549 | 1279987.9184
47 | 2688297.0619 | 1280024.7693 | 2688304.5648 | 1280016.2614 | 2688312.2638 | 1280007.9188
48 | 2688361.153 | 1279957.1998 | 2688376.3132 | 1279939.7047
49 | 2688316.9415 | 1279958.8422 | 2688308.965 | 1279951.9184
50 | 2688316.9415 | 1279958.8422 | 2688350.1552 | 1279919.5824
51 | 2688456.2531 | 1279945.5019 | 2688432.1673 | 1279970.2228 | 2688429.2518 | 1279973.5313
52 | 2688413.2357 | 1280193.4156 | 2688417.0672 | 1280185.0798
53 | 2688432.8883 | 1280151.9552 | 2688422.8597 | 1280172.4779 | 2688417.0672 | 1280185.0798
54 | 2688413.2357 | 1280193.4156 | 2688412.0493 | 1280195.9966
55 | 2688432.8883 | 1280151.9552 | 2688436.4888 | 1280148.4597
56 | 2688432.8883 | 1280151.9552 | 2688428.2722 | 1280155.0633
57 | 2688436.4888 | 1280148.4597 | 2688438.667 | 1280146.345
58 | 2688413.5712 | 1280164.9641 | 2688413.5977 | 1280164.9437 | 2688428.2722 | 1280155.0633
59 | 2688457.3533 | 1280127.7678 | 2688447.3494 | 1280137.9156 | 2688438.667 | 1280146.345
60 | 2688413.5712 | 1280164.9641 | 2688396.3029 | 1280178.1784
61 | 2688457.3533 | 1280127.7678 | 2688458.7884 | 1280126.3121
62 | 2688396.3029 | 1280178.1784 | 2688375.0011 | 1280194.4794 | 2688373.0529 | 1280195.7266
63 | 2688471.6454 | 1280113.2701 | 2688458.7884 | 1280126.3121
64 | 2688471.6454 | 1280113.2701 | 2688474.2155 | 1280110.7098
65 | 2688411.5199 | 1280089.6094 | 2688400.369 | 1280103.3485 | 2688381.5534 | 1280125.3139
66 | 2688444.4304 | 1280043.9531 | 2688445.5608 | 1280042.3629 | 2688457.9999 | 1280027.1645
67 | 2688471.489 | 1280096.6647 | 2688471.8061 | 1280097.0587
68 | 2688479.9045 | 1280105.0426 | 2688473.0645 | 1280098.3009 | 2688471.8061 | 1280097.0587
69 | 2688479.9045 | 1280105.0426 | 2688493.4513 | 1280091.566
70 | 2688479.9045 | 1280105.0426 | 2688474.2155 | 1280110.7098
71 | 2688461.8165 | 1280022.5014 | 2688457.9999 | 1280027.1645
72 | 2688504.0105 | 1280081.0616 | 2688493.4513 | 1280091.566
73 | 2688504.0105 | 1280081.0616 | 2688519.7844 | 1280065.5565
74 | 2688504.0105 | 1280081.0616 | 2688513.8567 | 1280092.349
75 | 2688529.7368 | 1280055.7738 | 2688519.7844 | 1280065.5565
76 | 2688513.8567 | 1280092.349 | 2688515.3898 | 1280094.1065
77 | 2688529.7368 | 1280055.7738 | 2688544.6184 | 1280041.1459
78 | 2688515.3898 | 1280094.1065 | 2688520.9074 | 1280100.4317 | 2688524.0243 | 1280104.9712 | 2688525.0717 | 1280106.8244
79 | 2688554.7229 | 1280031.2136 | 2688544.6184 | 1280041.1459
80 | 2688529.1777 | 1280122.0222 | 2688528.4018 | 1280116.6135 | 2688527.6556 | 1280112.7768 | 2688526.1098 | 1280108.6612 | 2688525.0717 | 1280106.8244
81 | 2688500.3704 | 1279978.7976 | 2688480.7704 | 1279999.3432 | 2688461.8165 | 1280022.5014
82 | 2688500.3704 | 1279978.7976 | 2688512.6934 | 1279967.1284
83 | 2688500.3704 | 1279978.7976 | 2688509.5171 | 1279987.3391
84 | 2688526.8626 | 1280005.956 | 2688523.5811 | 1280003.4558 | 2688512.0015 | 1279989.6591 | 2688509.5171 | 1279987.3391
85 | 2688554.7229 | 1280031.2136 | 2688572.4412 | 1280014.4209
86 | 2688554.7229 | 1280031.2136 | 2688566.1395 | 1280043.4903
87 | 2688554.7229 | 1280031.2136 | 2688544.7457 | 1280022.2368
88 | 2688572.4412 | 1280014.4209 | 2688585.9491 | 1280019.3613 | 2688586.5901 | 1280019.8029
89 | 2688572.4412 | 1280014.4209 | 2688575.6752 | 1280011.3551
90 | 2688574.6089 | 1280052.5977 | 2688566.1395 | 1280043.4903
91 | 2688529.8497 | 1280008.2317 | 2688531.3305 | 1280010.1667 | 2688544.7457 | 1280022.2368
92 | 2688526.8626 | 1280005.956 | 2688529.8497 | 1280008.2317 | 2688529.8497 | 1280008.2317
93 | 2688586.5901 | 1280019.8029 | 2688595.5852 | 1280026.0006 | 2688606.8699 | 1280029.9068
94 | 2688582.2017 | 1280060.7625 | 2688574.6089 | 1280052.5977
95 | 2688614.7536 | 1280012.1121 | 2688614.4496 | 1280012.9284 | 2688606.8699 | 1280029.9068 | 2688606.8699 | 1280029.9068
96 | 2688582.2017 | 1280060.7625 | 2688565.8476 | 1280083.6721
97 | 2688582.2017 | 1280060.7625 | 2688604.6286 | 1280078.0475
98 | 2688603.6182 | 1279984.8639 | 2688606.0182 | 1279981.153
99 | 2688620.9863 | 1279995.3783 | 2688613.4189 | 1279991.0498 | 2688603.6182 | 1279984.8639
100 | 2688599.7392 | 1279988.5421 | 2688600.8594 | 1279987.4803 | 2688603.6182 | 1279984.8639
101 | 2688599.7392 | 1279988.5421 | 2688587.1377 | 1279981.6864
102 | 2688587.1377 | 1279981.6864 | 2688582.9874 | 1279979.4285
103 | 2688620.9863 | 1279995.3783 | 2688625.8521 | 1279998.0203 | 2688633.7534 | 1280001.1195 | 2688645.4817 | 1280004.5097 | 2688650.5272 | 1280005.6866 | 2688649.6313 | 1280009.8099
104 | 2688620.9863 | 1279995.3783 | 2688614.7536 | 1280012.1121
105 | 2688574.0754 | 1279974.58 | 2688582.9874 | 1279979.4285
106 | 2688649.6313 | 1280009.8099 | 2688642.9605 | 1280024.7643
107 | 2688642.9605 | 1280024.7643 | 2688634.3978 | 1280043.9597
108 | 2688519.3703 | 1279932.358 | 2688506.0451 | 1279943.586 | 2688506.0185 | 1279943.6144
109 | 2688541.4178 | 1279913.7804 | 2688519.3703 | 1279932.358
110 | 2688541.4178 | 1279913.7804 | 2688534.4 | 1279905.2391
111 | 2688520.4731 | 1279888.2888 | 2688534.4 | 1279905.2391
112 | 2688528.6696 | 1279881.7507 | 2688520.4731 | 1279888.2888
113 | 2688520.4731 | 1279888.2888 | 2688511.5121 | 1279895.9661
114 | 2688528.6696 | 1279881.7507 | 2688517.8557 | 1279867.1465
115 | 2688511.5121 | 1279895.9661 | 2688494.9991 | 1279910.1136
116 | 2688494.9991 | 1279910.1136 | 2688483.0928 | 1279920.3144
117 | 2688483.0928 | 1279920.3144 | 2688469.1797 | 1279932.2344 | 2688456.2531 | 1279945.5019
118 | 2688279.9234 | 1279956.1635 | 2688292.2739 | 1279967.5882
119 | 2688297.0619 | 1280024.7693 | 2688293.9508 | 1280028.2972
120 | 2688376.3132 | 1279939.7047 | 2688380.026 | 1279935.4201
121 | 2688305.0794 | 1279922.1968 | 2688308.7025 | 1279951.6905 | 2688308.965 | 1279951.9184
122 | 2688387.064 | 1279927.2981 | 2688380.026 | 1279935.4201
123 | 2688391.7244 | 1279921.9199 | 2688387.064 | 1279927.2981
124 | 2688399.5503 | 1279913.5412 | 2688395.6309 | 1279917.4079 | 2688391.7244 | 1279921.9199
125 | 2688399.5503 | 1279913.5412 | 2688383.9939 | 1279897.3943 | 2688380.1378 | 1279890.0302 | 2688379.3374 | 1279882.2894
126 | 2688399.5503 | 1279913.5412 | 2688416.3009 | 1279896.1441 | 2688418.7146 | 1279893.92
127 | 2688378.9368 | 1279878.4468 | 2688379.3374 | 1279882.2894
128 | 2688379.3374 | 1279882.2894 | 2688368.251 | 1279884.2545
129 | 2688418.7146 | 1279893.92 | 2688421.3602 | 1279891.4822
130 | 2688378.9368 | 1279878.4468 | 2688389.0151 | 1279872.1591
131 | 2688378.9368 | 1279878.4468 | 2688380.7243 | 1279864.4506 | 2688370.8151 | 1279854.4704
132 | 2688445.6026 | 1279870.668 | 2688432.938 | 1279880.8138 | 2688421.3602 | 1279891.4822
133 | 2688298.4711 | 1279910.8837 | 2688304.2901 | 1279915.7717 | 2688305.0794 | 1279922.1968
134 | 2688298.4711 | 1279910.8837 | 2688287.9535 | 1279902.0488 | 2688275.2443 | 1279892.5864
135 | 2688369.9193 | 1279853.5683 | 2688370.8151 | 1279854.4704
136 | 2688369.9193 | 1279853.5683 | 2688361.4254 | 1279846.3794
137 | 2688369.9193 | 1279853.5683 | 2688365.7714 | 1279855.1408 | 2688350.0873 | 1279864.009
138 | 2688343.4506 | 1279867.7616 | 2688350.0873 | 1279864.009
139 | 2688361.4254 | 1279846.3794 | 2688365.3383 | 1279839.4321
140 | 2688357.9166 | 1279843.402 | 2688361.4254 | 1279846.3794
141 | 2688448.7131 | 1279868.1763 | 2688463.0659 | 1279856.6781
142 | 2688474.3422 | 1279848.4742 | 2688465.3685 | 1279854.8335 | 2688463.0659 | 1279856.6781
143 | 2688448.7131 | 1279868.1763 | 2688445.6026 | 1279870.668
144 | 2688478.1174 | 1279845.799 | 2688474.3422 | 1279848.4742
145 | 2688493.8128 | 1279834.6764 | 2688478.1174 | 1279845.799
146 | 2688493.8128 | 1279834.6764 | 2688496.7925 | 1279832.8529 | 2688535.2585 | 1279811.7121 | 2688530.0325 | 1279806.5293
147 | 2688530.0325 | 1279806.5293 | 2688493.7437 | 1279767.7294 | 2688483.3415 | 1279759.5442 | 2688470.8758 | 1279755.1979 | 2688457.9709 | 1279753.6069
148 | 2688457.9709 | 1279753.6069 | 2688450.9518 | 1279752.7415 | 2688435.7409 | 1279749.3446
149 | 2688428.2979 | 1279747.6671 | 2688428.7439 | 1279747.7821 | 2688435.7409 | 1279749.3446
150 | 2688428.2979 | 1279747.6671 | 2688409.3164 | 1279742.7755 | 2688388.5925 | 1279747.5578 | 2688381.5159 | 1279752.7361
151 | 2688362.9576 | 1279765.7337 | 2688365.5693 | 1279764.405 | 2688381.5159 | 1279752.7361
152 | 2688362.9576 | 1279765.7337 | 2688361.3701 | 1279766.4315
153 | 2688279.9234 | 1279956.1635 | 2688287.9474 | 1279947.0476
154 | 2688279.9234 | 1279956.1635 | 2688271.0046 | 1279965.0426
155 | 2688263.8783 | 1279972.137 | 2688271.0046 | 1279965.0426
156 | 2688232.9074 | 1280012.8859 | 2688233.1234 | 1280013.0868
157 | 2688220.8416 | 1280001.6627 | 2688232.9074 | 1280012.8859
158 | 2688233.1234 | 1280013.0868 | 2688249.2983 | 1280028.1321
159 | 2688249.2983 | 1280028.1321 | 2688266.4254 | 1280044.0632
160 | 2688275.5478 | 1280051.6794 | 2688269.2151 | 1280046.6581 | 2688266.4254 | 1280044.0632
161 | 2688275.5478 | 1280051.6794 | 2688280.0416 | 1280045.7475
162 | 2688283.6964 | 1280040.923 | 2688280.0416 | 1280045.7475
163 | 2688235.2381 | 1280067.6899 | 2688241.1678 | 1280072.4521
164 | 2688283.6964 | 1280040.923 | 2688289.059 | 1280033.8442 | 2688293.9508 | 1280028.2972
165 | 2688205.2214 | 1280046.9066 | 2688203.5716 | 1280045.3371
166 | 2688195.0605 | 1280037.2408 | 2688203.5716 | 1280045.3371
167 | 2688205.2214 | 1280046.9066 | 2688220.0661 | 1280061.028
168 | 2688235.2381 | 1280067.6899 | 2688222.4728 | 1280063.3174 | 2688220.0661 | 1280061.028
169 | 2688235.2381 | 1280067.6899 | 2688225.1087 | 1280080.5932
170 | 2688225.1087 | 1280080.5932 | 2688224.324 | 1280081.5927
171 | 2688219.7244 | 1280126.4746 | 2688209.7914 | 1280140.1599
172 | 2688224.324 | 1280081.5927 | 2688214.4002 | 1280094.2341 | 2688214.4002 | 1280094.2341
173 | 2688169.7646 | 1280048.3893 | 2688214.4002 | 1280094.2341
174 | 2688591.1843 | 1280126.1209 | 2688588.9157 | 1280132.3466 | 2688577.0903 | 1280153.9819
175 | 2688604.6286 | 1280078.0475 | 2688602.3176 | 1280083.3617 | 2688601.3677 | 1280087.084 | 2688594.6747 | 1280116.5419 | 2688591.1843 | 1280126.1209
176 | 2688563.5008 | 1280086.9596 | 2688565.8476 | 1280083.6721

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2688316.2061 | 1280160.1276
1 | 2688318.0084 | 1280157.8277
2 | 2688323.7677 | 1280150.4744
3 | 2688312.0481 | 1280141.2184
4 | 2688297.5089 | 1280129.7356
5 | 2688293.6403 | 1280116.65
6 | 2688303.5225 | 1280105.9706
7 | 2688283.1276 | 1280107.8407
8 | 2688318.9382 | 1280089.3113
9 | 2688267.1838 | 1280127.3596
10 | 2688267.7811 | 1280095.602
11 | 2688333.3251 | 1280073.7638
12 | 2688238.2846 | 1280162.7387
13 | 2688252.4525 | 1280083.472
14 | 2688336.3327 | 1280128.0072
15 | 2688362.8215 | 1280097.8054
16 | 2688378.6217 | 1280079.7905
17 | 2688386.5069 | 1280049.3134
18 | 2688368.3418 | 1280035.9222
19 | 2688361.8877 | 1280042.8969
20 | 2688372.0758 | 1280031.8858
21 | 2688348.003 | 1280057.9017
22 | 2688415.6733 | 1280067.6586
23 | 2688385.234 | 1280018.0712
24 | 2688421.9089 | 1280075.6366
25 | 2688404.6676 | 1280001.4291
26 | 2688367.6989 | 1280002.8766
27 | 2688417.2913 | 1280042.1068
28 | 2688432.8831 | 1280023.8756
29 | 2688444.2752 | 1280010.5549
30 | 2688466.55 | 1279985.6633
31 | 2688493.0837 | 1279957.3949
32 | 2688359.5534 | 1279995.8182
33 | 2688341.3541 | 1279980.0481
34 | 2688321.6318 | 1279997.7678
35 | 2688354.4982 | 1279964.8796
36 | 2688327.1765 | 1279967.7327
37 | 2688428.1641 | 1279974.7656
38 | 2688310.7549 | 1279987.9184
39 | 2688312.2638 | 1280007.9188
40 | 2688361.153 | 1279957.1998
41 | 2688316.9415 | 1279958.8422
42 | 2688429.2518 | 1279973.5313
43 | 2688417.0672 | 1280185.0798
44 | 2688413.2357 | 1280193.4156
45 | 2688432.8883 | 1280151.9552
46 | 2688412.0493 | 1280195.9966
47 | 2688436.4888 | 1280148.4597
48 | 2688428.2722 | 1280155.0633
49 | 2688438.667 | 1280146.345
50 | 2688413.5712 | 1280164.9641
51 | 2688457.3533 | 1280127.7678
52 | 2688396.3029 | 1280178.1784
53 | 2688458.7884 | 1280126.3121
54 | 2688471.6454 | 1280113.2701
55 | 2688381.5534 | 1280125.3139
56 | 2688411.5199 | 1280089.6094
57 | 2688444.4304 | 1280043.9531
58 | 2688471.8061 | 1280097.0587
59 | 2688471.489 | 1280096.6647
60 | 2688479.9045 | 1280105.0426
61 | 2688474.2155 | 1280110.7098
62 | 2688457.9999 | 1280027.1645
63 | 2688373.0529 | 1280195.7266
64 | 2688493.4513 | 1280091.566
65 | 2688504.0105 | 1280081.0616
66 | 2688519.7844 | 1280065.5565
67 | 2688513.8567 | 1280092.349
68 | 2688529.7368 | 1280055.7738
69 | 2688515.3898 | 1280094.1065
70 | 2688544.6184 | 1280041.1459
71 | 2688525.0717 | 1280106.8244
72 | 2688461.8165 | 1280022.5014
73 | 2688500.3704 | 1279978.7975
74 | 2688512.6934 | 1279967.1284
75 | 2688509.5171 | 1279987.3391
76 | 2688554.7229 | 1280031.2136
77 | 2688572.4412 | 1280014.4209
78 | 2688566.1395 | 1280043.4903
79 | 2688544.7457 | 1280022.2368
80 | 2688526.8626 | 1280005.956
81 | 2688529.8496 | 1280008.2317
82 | 2688586.5901 | 1280019.8029
83 | 2688575.6752 | 1280011.3551
84 | 2688574.6089 | 1280052.5977
85 | 2688606.8699 | 1280029.9068
86 | 2688582.2017 | 1280060.7625
87 | 2688606.0182 | 1279981.153
88 | 2688603.6182 | 1279984.8639
89 | 2688599.7392 | 1279988.5421
90 | 2688587.1377 | 1279981.6864
91 | 2688620.9863 | 1279995.3783
92 | 2688582.9874 | 1279979.4285
93 | 2688649.6313 | 1280009.8099
94 | 2688614.7536 | 1280012.1121
95 | 2688574.0754 | 1279974.58
96 | 2688642.9605 | 1280024.7643
97 | 2688519.3703 | 1279932.358
98 | 2688506.0185 | 1279943.6144
99 | 2688541.4178 | 1279913.7804
100 | 2688534.4 | 1279905.2391
101 | 2688520.4731 | 1279888.2888
102 | 2688528.6696 | 1279881.7507
103 | 2688511.5121 | 1279895.9661
104 | 2688517.8557 | 1279867.1465
105 | 2688494.9991 | 1279910.1136
106 | 2688483.0928 | 1279920.3144
107 | 2688456.2531 | 1279945.5019
108 | 2688292.2739 | 1279967.5882
109 | 2688297.0619 | 1280024.7693
110 | 2688376.3132 | 1279939.7047
111 | 2688308.965 | 1279951.9184
112 | 2688350.1552 | 1279919.5824
113 | 2688380.026 | 1279935.4201
114 | 2688387.064 | 1279927.2981
115 | 2688391.7244 | 1279921.9199
116 | 2688399.5503 | 1279913.5412
117 | 2688379.3374 | 1279882.2894
118 | 2688418.7146 | 1279893.92
119 | 2688378.9368 | 1279878.4468
120 | 2688368.251 | 1279884.2545
121 | 2688421.3602 | 1279891.4822
122 | 2688305.0794 | 1279922.1968
123 | 2688298.4711 | 1279910.8837
124 | 2688275.2443 | 1279892.5864
125 | 2688389.0151 | 1279872.1591
126 | 2688370.8151 | 1279854.4704
127 | 2688369.9193 | 1279853.5683
128 | 2688350.0873 | 1279864.009
129 | 2688343.4506 | 1279867.7616
130 | 2688361.4253 | 1279846.3794
131 | 2688365.3383 | 1279839.4321
132 | 2688357.9166 | 1279843.402
133 | 2688463.0659 | 1279856.6781
134 | 2688448.7131 | 1279868.1763
135 | 2688474.3422 | 1279848.4742
136 | 2688445.6026 | 1279870.668
137 | 2688478.1174 | 1279845.799
138 | 2688493.8128 | 1279834.6764
139 | 2688530.0325 | 1279806.5293
140 | 2688457.9709 | 1279753.6069
141 | 2688435.7409 | 1279749.3446
142 | 2688428.2979 | 1279747.6671
143 | 2688381.5159 | 1279752.7361
144 | 2688362.9576 | 1279765.7337
145 | 2688361.3701 | 1279766.4315
146 | 2688287.9474 | 1279947.0476
147 | 2688279.9234 | 1279956.1635
148 | 2688271.0046 | 1279965.0426
149 | 2688263.8783 | 1279972.137
150 | 2688232.9074 | 1280012.8859
151 | 2688233.1234 | 1280013.0868
152 | 2688220.8416 | 1280001.6627
153 | 2688249.2983 | 1280028.1321
154 | 2688266.4254 | 1280044.0632
155 | 2688275.5478 | 1280051.6794
156 | 2688280.0416 | 1280045.7475
157 | 2688241.1678 | 1280072.4521
158 | 2688283.6964 | 1280040.923
159 | 2688203.5716 | 1280045.3371
160 | 2688205.2214 | 1280046.9066
161 | 2688195.0605 | 1280037.2408
162 | 2688220.0661 | 1280061.028
163 | 2688235.2381 | 1280067.6899
164 | 2688225.1087 | 1280080.5932
165 | 2688293.9508 | 1280028.2972
166 | 2688209.7914 | 1280140.1599
167 | 2688224.324 | 1280081.5927
168 | 2688214.4002 | 1280094.2341
169 | 2688169.7646 | 1280048.3893
170 | 2688219.7244 | 1280126.4746
171 | 2688577.0903 | 1280153.9819
172 | 2688591.1843 | 1280126.1209
173 | 2688604.6286 | 1280078.0475
174 | 2688529.1777 | 1280122.0222
175 | 2688565.8476 | 1280083.6721
176 | 2688563.5008 | 1280086.9596
177 | 2688634.3978 | 1280043.9597
178 | 2688385.234 | 1280018.0712

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99099 | -0.17247 | 0.0018487 | 0.00046332
1 | 0.991 | -0.17238 | 0 | 0
2 | 0.99101 | -0.17207 | 0 | 0
3 | 0.99104 | -0.17158 | 0.0024463 | 0.00061309
4 | 0.99111 | -0.17017 | 0.0029928 | 0.00075007
5 | 0.99124 | -0.1677 | 0 | 0
6 | 0.99181 | -0.15667 | 0.0022796 | 0.00057132
7 | 0.99079 | -0.17632 | 0 | 0
8 | 0.99275 | -0.13857 | 0.0012497 | 0.00031321
9 | 0.99059 | -0.18021 | 0.0069418 | 0.0017398
10 | 0.99031 | -0.18566 | 0.0030911 | 0.00077471
11 | 0.99364 | -0.12124 | 0.0010826 | 0.00027134
12 | 0.99052 | -0.18162 | 0 | 0
13 | 0.98989 | -0.1939 | 0 | 0
14 | 0.99456 | -0.10361 | 0.0022384 | 0.000561
15 | 0.99464 | -0.10203 | 0.0028116 | 0.00070464
16 | 0.99475 | -0.099894 | 0.0017065 | 0.00042768
17 | 0.99501 | -0.095038 | 0.0018543 | 0.00046472
18 | 0.99518 | -0.091616 | 0 | 0
19 | 0.99504 | -0.094412 | 0.0014236 | 0.00035679
20 | 0.99528 | -0.089723 | 0.00052111 | 0.0001306
21 | 0.99458 | -0.10318 | 0.0013475 | 0.00033772
22 | 0.99223 | -0.14778 | 0 | 0
23 | 0.99666 | -0.063548 | 0 | 0
24 | 0.99136 | -0.16454 | 0 | 0
25 | 1 | 0 | -0.45927 | -0.11671
26 | 0.99536 | -0.088463 | 0.0016049 | 0.00040223
27 | 0.99497 | -0.096883 | 0.0015162 | 0.00038
28 | 0.995 | -0.096243 | 0.0013899 | 0.00034835
29 | 0.99505 | -0.095346 | 0.0011715 | 0.0002936
30 | 0.99517 | -0.092947 | 0.0024871 | 0.00062332
31 | 0.9954 | -0.088466 | 0.0023478 | 0.00058842
32 | 0.99476 | -0.099957 | 0.0023422 | 0.00058701
33 | 0.99345 | -0.12536 | 0 | 0
34 | 0.99307 | -0.13266 | 0 | 0
35 | 0.99281 | -0.1376 | 0.0070228 | 0.0017601
36 | 0.99328 | -0.12863 | 0.0031314 | 0.0007848
37 | 0.99889 | -0.021393 | 0.0027907 | 0.00069942
38 | 0.993 | -0.13411 | 0.0032833 | 0.00082286
39 | 0.99295 | -0.13505 | 0.0013981 | 0.00035039
40 | 0.99251 | -0.14338 | 0.0024147 | 0.00060519
41 | 0.99317 | -0.13075 | 0 | 0
42 | 0.99884 | -0.022304 | 0.0070988 | 0.0017791
43 | 0.97374 | -0.50713 | 0.0019197 | 0.00048113
44 | 0.97359 | -0.51014 | 0.0048964 | 0.0012271
45 | 0.97442 | -0.49379 | 0 | 0
46 | 0.97355 | -0.51082 | 0.012962 | 0.0032486
47 | 0.97457 | -0.49079 | 0.0060758 | 0.0015227
48 | 0.97435 | -0.49509 | 0.0011152 | 0.0002795
49 | 0.97468 | -0.48864 | 0.0050876 | 0.0012751
50 | 0.97416 | -0.49887 | 0.0030564 | 0.00076602
51 | 0.97575 | -0.46756 | 0.0038075 | 0.00095425
52 | 0.97399 | -0.50228 | 0.0036153 | 0.00090608
53 | 0.97584 | -0.46578 | 0.0053496 | 0.0013407
54 | 0.97674 | -0.44809 | 0 | 0
55 | 0.9911 | -0.16942 | 0.0036326 | 0.00091041
56 | 0.99126 | -0.16642 | 0.0024389 | 0.00061125
57 | 0.98932 | -0.2035 | 0.0031055 | 0.00077831
58 | 0.97736 | -0.43589 | 0 | 0
59 | 0.97736 | -0.43591 | 0.0019472 | 0.00048802
60 | 0.97738 | -0.43548 | 0 | 0
61 | 0.97692 | -0.44459 | 0.0092911 | 0.0023286
62 | 0.98822 | -0.22481 | 0.0014989 | 0.00037566
63 | 0.97385 | -0.50492 | 0.0049338 | 0.0012365
64 | 0.97852 | -0.41317 | 0.0018752 | 0.00046998
65 | 0.97943 | -0.39531 | 0 | 0
66 | 0.98022 | -0.37993 | 0.0041403 | 0.0010377
67 | 0.97928 | -0.39822 | 0.0023372 | 0.00058576
68 | 0.98057 | -0.37312 | 0.0080089 | 0.0020072
69 | 0.97927 | -0.39857 | 0.0049477 | 0.00124
70 | 0.98114 | -0.36193 | 0.0026996 | 0.00067659
71 | 0.97922 | -0.39956 | 0.00035092 | 8.7948e-05
72 | 0.98791 | -0.23071 | 0.0061194 | 0.0015337
73 | 0.98505 | -0.28589 | 0 | 0
74 | 0.98504 | -0.2862 | 0.0010257 | 0.00025706
75 | 0.98444 | -0.29769 | 0.0010459 | 0.00026214
76 | 0.98154 | -0.35411 | 0 | 0
77 | 0.9813 | -0.35899 | 0 | 0
78 | 0.98129 | -0.35904 | 0.0037776 | 0.00094675
79 | 0.98213 | -0.34272 | 0.0032351 | 0.0008108
80 | 0.98321 | -0.32166 | 0.010545 | 0.0026428
81 | 0.98304 | -0.32496 | 0.0017194 | 0.00043092
82 | 0.98108 | -0.36325 | 0.0024805 | 0.00062166
83 | 0.98129 | -0.35916 | 0.0021019 | 0.00052678
84 | 0.98115 | -0.36185 | 0.0035373 | 0.00088653
85 | 0.98078 | -0.36917 | 0.0088665 | 0.0022221
86 | 0.98106 | -0.36365 | 0 | 0
87 | 0.9801 | -0.38244 | 0.001234 | 0.00030928
88 | 0.9801 | -0.38234 | 0 | 0
89 | 0.98009 | -0.3827 | 0 | 0
90 | 0.98004 | -0.38366 | 0.00084218 | 0.00021107
91 | 0.9802 | -0.38054 | 0 | 0
92 | 0.98002 | -0.3839 | 0.0016225 | 0.00040665
93 | 0.97991 | -0.38618 | 0 | 0
94 | 0.98042 | -0.37612 | 0.00608 | 0.0015238
95 | 0.98001 | -0.38412 | 0.0012102 | 0.00030329
96 | 0.97978 | -0.38877 | 0.0064057 | 0.0016054
97 | 0.99575 | -0.081771 | 0.00079997 | 0.00020049
98 | 0.99556 | -0.085502 | 0.0032362 | 0.00081106
99 | 0.99609 | -0.075208 | 0 | 0
100 | 0.99622 | -0.072692 | 0.00077447 | 0.0001941
101 | 0.99649 | -0.067404 | 0 | 0
102 | 0.99649 | -0.067556 | 0 | 0
103 | 0.99665 | -0.064389 | 0.0022757 | 0.00057035
104 | 0.99647 | -0.067821 | 0.00082876 | 0.00020771
105 | 0.99698 | -0.057967 | 0.0018097 | 0.00045355
106 | 0.99725 | -0.052842 | 0.0027225 | 0.00068232
107 | 0.99797 | -0.039053 | 0.0032364 | 0.00081112
108 | 0.99288 | -0.13635 | 0.0030302 | 0.00075945
109 | 0.99275 | -0.1388 | 0.0039037 | 0.00097836
110 | 0.99185 | -0.15624 | 0.0025242 | 0.00063262
111 | 0.99311 | -0.1318 | 0.0022692 | 0.00056872
112 | 0.99272 | -0.1395 | 0.0096261 | 0.0024125
113 | 0.99169 | -0.15931 | 0.0065343 | 0.0016377
114 | 0.99141 | -0.16471 | 0.0032202 | 0.00080706
115 | 0.99123 | -0.16816 | 0 | 0
116 | 0.99095 | -0.1737 | 0 | 0
117 | 0.99053 | -0.18186 | 0 | 0
118 | 0.99056 | -0.18118 | 0.0033832 | 0.00084792
119 | 0.99049 | -0.1826 | 0 | 0
120 | 0.99049 | -0.18259 | 0.0036541 | 0.00091581
121 | 0.99052 | -0.18208 | 0.0030841 | 0.00077295
122 | 0.99298 | -0.13439 | 0.0022019 | 0.00055184
123 | 0.9929 | -0.13593 | 0.005362 | 0.0013438
124 | 0.99271 | -0.13962 | 0.0070435 | 0.0017653
125 | 0.99042 | -0.18399 | 0.0065862 | 0.0016506
126 | 0.99027 | -0.18687 | 0.0023492 | 0.00058876
127 | 0.99026 | -0.18704 | 0 | 0
128 | 0.9902 | -0.18819 | 0.0037741 | 0.00094587
129 | 0.99019 | -0.18851 | 0.0048209 | 0.0012082
130 | 0.99021 | -0.18801 | 0 | 0
131 | 0.99019 | -0.18838 | 0.0080348 | 0.0020137
132 | 0.9902 | -0.18818 | 0.0065941 | 0.0016526
133 | 0.98992 | -0.19368 | 0.0023849 | 0.00059771
134 | 0.99009 | -0.1904 | 0.004803 | 0.0012037
135 | 0.9898 | -0.19597 | 0.0074376 | 0.001864
136 | 0.99013 | -0.18957 | 0.0046273 | 0.0011597
137 | 0.98977 | -0.19653 | 0.004975 | 0.0012469
138 | 0.98968 | -0.19828 | 0 | 0
139 | 0.98943 | -0.20325 | 0 | 0
140 | 0.98899 | -0.21166 | 0.0042909 | 0.0010754
141 | 0.98892 | -0.21314 | 0.0025981 | 0.00065115
142 | 0.9889 | -0.21352 | 0.0019508 | 0.00048891
143 | 0.9888 | -0.21542 | 0.0020402 | 0.00051133
144 | 0.98877 | -0.21601 | 0 | 0
145 | 0.98877 | -0.21608 | 0.0044042 | 0.0011038
146 | 0.99281 | -0.13766 | 0.0025462 | 0.00063814
147 | 0.99283 | -0.13739 | 0 | 0
148 | 0.9928 | -0.13797 | 0.0026214 | 0.00065698
149 | 0.99278 | -0.13828 | 0.0052546 | 0.0013169
150 | 0.99228 | -0.14787 | 0.00285 | 0.00071429
151 | 0.99229 | -0.14785 | 0.0030067 | 0.00075354
152 | 0.99225 | -0.14847 | 0.0061526 | 0.001542
153 | 0.99237 | -0.14629 | 0.0026776 | 0.00067108
154 | 0.99247 | -0.14426 | 0.0018094 | 0.00045347
155 | 0.99253 | -0.1431 | 0 | 0
156 | 0.99257 | -0.14238 | 0.0030974 | 0.00077627
157 | 0.98954 | -0.20058 | 0.0020345 | 0.00050989
158 | 0.9926 | -0.14168 | 0.0033846 | 0.00084825
159 | 0.98908 | -0.20953 | 0.0027413 | 0.00068704
160 | 0.98909 | -0.20932 | 0.0019871 | 0.00049802
161 | 0.98906 | -0.21007 | 0.0025689 | 0.00064383
162 | 0.98923 | -0.20665 | 0.0031866 | 0.00079864
163 | 0.98939 | -0.20352 | 0 | 0
164 | 0.98923 | -0.20678 | 0.0035547 | 0.0008909
165 | 0.99272 | -0.13947 | 0.0011466 | 0.00028737
166 | 0.99046 | -0.18273 | 0 | 0
167 | 0.98922 | -0.20695 | 0.0021575 | 0.00054073
168 | 0.98914 | -0.20852 | 0.0020411 | 0.00051155
169 | 0.98894 | -0.21243 | 0.0034255 | 0.0008585
170 | 0.99044 | -0.18325 | 0.0017343 | 0.00043465
171 | 0.9807 | -0.37064 | 0.0021735 | 0.00054472
172 | 0.98076 | -0.3694 | 0.0018799 | 0.00047115
173 | 0.98095 | -0.36573 | 0 | 0
174 | 0.97917 | -0.40044 | 0.0030388 | 0.00076159
175 | 0.98093 | -0.36613 | 0.002816 | 0.00070576
176 | 0.98092 | -0.36629 | 0.0020548 | 0.00051499
177 | 0.97973 | -0.38965 | 0.0023106 | 0.00057909
178 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0018487 | -0.00046332 | 0.0018487 | 0.00046329 | 8.4429e-09 | -3.2243e-08 | 0.0027758 | 0.0027758 | 0.0027758 | 0.99099 | -0.17247 | 0.991 | -0.17238 | 0.76259
1 | -0.0018487 | -0.00046329 | 0.0018487 | 0.00046318 | 2.6958e-08 | -1.0296e-07 | 0.0027758 | 0.0027758 | 0.0027758 | 0.991 | -0.17238 | 0.99101 | -0.17207 | 0.76259
2 | -0.0018487 | -0.00046318 | 0.0018487 | 0.00046302 | 4.3149e-08 | -1.6481e-07 | 0.0027758 | 0.0027757 | 0.0027758 | 0.99101 | -0.17207 | 0.99104 | -0.17158 | 0.76258
3 | -0.004295 | -0.0010761 | 0.0042953 | 0.0010761 | 2.8892e-07 | -5.3834e-08 | 0.0064487 | 0.0064486 | 0.0064487 | 0.99104 | -0.17158 | 0.99111 | -0.17017 | 1.7716
4 | -0.0072881 | -0.0018261 | 0.007289 | 0.0018264 | 8.5634e-07 | 3.0222e-07 | 0.010942 | 0.010942 | 0.010942 | 0.99111 | -0.17017 | 0.99124 | -0.1677 | 3.006
5 | -0.042807 | -0.010745 | 0.04283 | 0.010759 | 2.2535e-05 | 1.4235e-05 | 0.064267 | 0.064266 | 0.064267 | 0.99124 | -0.1677 | 0.99181 | -0.15667 | 17.6556
6 | 0.035518 | 0.0089182 | -0.035504 | -0.008909 | 1.4599e-05 | 9.167e-06 | 0.053325 | 0.053325 | 0.053325 | 0.99124 | -0.1677 | 0.99079 | -0.17632 | 14.6497
7 | -0.045109 | -0.01133 | 0.045148 | 0.011355 | 3.8995e-05 | 2.4664e-05 | 0.067687 | 0.067686 | 0.067687 | 0.99181 | -0.15667 | 0.99275 | -0.13857 | 18.5952
8 | 0.0086779 | 0.002174 | -0.0086763 | -0.0021733 | 1.6053e-06 | 7.0285e-07 | 0.013033 | 0.013033 | 0.013033 | 0.99079 | -0.17632 | 0.99059 | -0.18021 | 3.5804
9 | 0.026826 | 0.006735 | -0.026814 | -0.0067276 | 1.195e-05 | 7.3955e-06 | 0.040292 | 0.040292 | 0.040292 | 0.99079 | -0.17632 | 0.99031 | -0.18566 | 11.0693
10 | -0.046398 | -0.011668 | 0.046437 | 0.011692 | 3.8435e-05 | 2.4324e-05 | 0.06956 | 0.06956 | 0.06956 | 0.99275 | -0.13857 | 0.99364 | -0.12124 | 19.1098
11 | 0.0017345 | 0.00043354 | -0.0017344 | -0.00043405 | 1.1627e-07 | -5.1364e-07 | 0.0026051 | 0.0026053 | 0.0026053 | 0.99059 | -0.18021 | 0.99052 | -0.18162 | 0.71575
12 | 0.023723 | 0.0059529 | -0.023713 | -0.0059472 | 9.3151e-06 | 5.7102e-06 | 0.035648 | 0.035648 | 0.035648 | 0.99031 | -0.18566 | 0.98989 | -0.1939 | 9.7933
13 | -0.047519 | -0.011964 | 0.04756 | 0.01199 | 4.1062e-05 | 2.5999e-05 | 0.071181 | 0.071181 | 0.071181 | 0.99364 | -0.12124 | 0.99458 | -0.10318 | 19.5552
14 | 0.0017344 | 0.00043405 | -0.0017343 | -0.00043446 | 9.2367e-08 | -4.0792e-07 | 0.0026053 | 0.0026055 | 0.0026055 | 0.99052 | -0.18162 | 0.99046 | -0.18273 | 0.71579
15 | 0.023713 | 0.0059472 | -0.023706 | -0.0059425 | 7.5471e-06 | 4.6266e-06 | 0.035648 | 0.035648 | 0.035648 | 0.98989 | -0.1939 | 0.98954 | -0.20058 | 9.7934
16 | -0.0022384 | -0.000561 | 0.0022386 | 0.00056058 | 1.6895e-07 | -4.1323e-07 | 0.003349 | 0.0033488 | 0.003349 | 0.99456 | -0.10361 | 0.99464 | -0.10203 | 0.92005
17 | -0.0050501 | -0.0012652 | 0.0050506 | 0.0012652 | 5.1288e-07 | 1.7202e-08 | 0.007555 | 0.0075549 | 0.007555 | 0.99464 | -0.10203 | 0.99475 | -0.099894 | 2.0755
18 | -0.0067571 | -0.0016929 | 0.0067587 | 0.0016934 | 1.5632e-06 | 4.706e-07 | 0.010108 | 0.010107 | 0.010108 | 0.99475 | -0.099894 | 0.99501 | -0.095038 | 2.7768
19 | -0.008613 | -0.0021581 | 0.0086144 | 0.0021587 | 1.404e-06 | 6.0539e-07 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.99501 | -0.095038 | 0.99518 | -0.091616 | 3.5386
20 | 0.050359 | 0.012701 | -0.050352 | -0.012697 | 6.7397e-06 | 3.9431e-06 | 0.075325 | 0.075326 | 0.075326 | 0.99518 | -0.091616 | 0.99504 | -0.094412 | 6.8979
21 | -0.058973 | -0.014859 | 0.058978 | 0.014863 | 5.3402e-06 | 3.2036e-06 | 0.088206 | 0.088206 | 0.088206 | 0.99518 | -0.091616 | 0.99528 | -0.089723 | 8.0774
22 | 0.048928 | 0.01234 | -0.048908 | -0.012327 | 2.0537e-05 | 1.2613e-05 | 0.073197 | 0.073197 | 0.073197 | 0.99504 | -0.094412 | 0.99458 | -0.10318 | 10.0545
23 | 0.17781 | 0.045549 | -0.17731 | -0.045232 | 0.00049865 | 0.00031695 | 0.26619 | 0.26619 | 0.26619 | 0.99528 | -0.089723 | 0.99223 | -0.14778 | 24.3764
24 | -0.23731 | -0.060543 | 0.23761 | 0.060734 | 0.00030042 | 0.00019153 | 0.35517 | 0.35517 | 0.35517 | 0.99528 | -0.089723 | 0.99666 | -0.063548 | 32.525
25 | 0.17731 | 0.045232 | -0.17717 | -0.045141 | 0.00014346 | 9.1187e-05 | 0.26619 | 0.26619 | 0.26619 | 0.99223 | -0.14778 | 0.99136 | -0.16454 | 24.3764
26 | -0.42174 | -0.10719 | 0.42304 | 0.10801 | 0.0012949 | 0.00082773 | 0.63019 | 0.63019 | 0.63019 | 0.99666 | -0.063548 | 1 | 0 | 57.7101
27 | 0.18413 | 0.046452 | -0.18392 | -0.046313 | 0.00021937 | 0.00013949 | 0.27502 | 0.27502 | 0.27502 | 0.99666 | -0.063548 | 0.99536 | -0.088463 | 25.1852
28 | 0.17109 | 0.04362 | -0.17077 | -0.043416 | 0.00032112 | 0.00020402 | 0.25708 | 0.25708 | 0.25708 | 0.99136 | -0.16454 | 0.98932 | -0.2035 | 23.5418
29 | 0.0060726 | 0.0015215 | -0.006072 | -0.0015214 | 5.425e-07 | 1.2271e-07 | 0.0091147 | 0.0091148 | 0.0091148 | 0.99136 | -0.16454 | 0.99126 | -0.16642 | 2.5041
30 | 0.034583 | 0.0086997 | -0.034547 | -0.0086775 | 3.5307e-05 | 2.2131e-05 | 0.051471 | 0.051471 | 0.051471 | 1 | 0 | 0.99889 | -0.021393 | 14.1404
31 | 0.18231 | 0.045911 | -0.18221 | -0.045847 | 0.00010013 | 6.3665e-05 | 0.27262 | 0.27262 | 0.27262 | 0.99536 | -0.088463 | 0.99476 | -0.099957 | 24.9655
32 | -0.0015162 | -0.00038 | 0.0015163 | 0.00037972 | 4.6254e-08 | -2.8197e-07 | 0.0022676 | 0.0022675 | 0.0022676 | 0.99497 | -0.096883 | 0.995 | -0.096243 | 0.62296
33 | -0.0029062 | -0.00072807 | 0.0029063 | 0.00072792 | 1.2415e-07 | -1.4821e-07 | 0.0043461 | 0.004346 | 0.0043461 | 0.995 | -0.096243 | 0.99505 | -0.095346 | 1.194
34 | -0.0040778 | -0.0010215 | 0.0040783 | 0.0010214 | 4.6589e-07 | -1.3589e-07 | 0.0060979 | 0.0060978 | 0.0060979 | 0.99505 | -0.095346 | 0.99517 | -0.092947 | 1.6752
35 | -0.0065654 | -0.0016447 | 0.0065668 | 0.0016451 | 1.401e-06 | 3.9278e-07 | 0.0098165 | 0.0098163 | 0.0098165 | 0.99517 | -0.092947 | 0.9954 | -0.088466 | 2.6968
36 | -0.0089146 | -0.0022335 | 0.0089159 | 0.0022341 | 1.2586e-06 | 5.598e-07 | 0.013326 | 0.013326 | 0.013326 | 0.9954 | -0.088466 | 0.99556 | -0.085502 | 3.661
37 | 0.17987 | 0.04526 | -0.17965 | -0.045121 | 0.00021801 | 0.00013859 | 0.26912 | 0.26912 | 0.26912 | 0.99476 | -0.099957 | 0.99345 | -0.12536 | 24.6446
38 | 0.046198 | 0.011582 | -0.046182 | -0.011573 | 1.607e-05 | 9.2423e-06 | 0.069198 | 0.069199 | 0.069199 | 0.99345 | -0.12536 | 0.99307 | -0.13266 | 6.3369
39 | 0.1038 | 0.026106 | -0.10374 | -0.026068 | 6.0673e-05 | 3.8052e-05 | 0.15551 | 0.15551 | 0.15551 | 0.99345 | -0.12536 | 0.99281 | -0.1376 | 14.2408
40 | 0.02965 | 0.0074331 | -0.029646 | -0.0074308 | 4.6301e-06 | 2.2339e-06 | 0.044412 | 0.044412 | 0.044412 | 0.99345 | -0.12536 | 0.99328 | -0.12863 | 4.067
41 | 0.016739 | 0.004193 | -0.016738 | -0.0041929 | 1.1538e-06 | 1.6896e-07 | 0.025081 | 0.025081 | 0.025081 | 0.99307 | -0.13266 | 0.993 | -0.13411 | 2.2968
42 | 0.029443 | 0.0073797 | -0.029439 | -0.0073781 | 3.3606e-06 | 1.6147e-06 | 0.044117 | 0.044118 | 0.044118 | 0.99307 | -0.13266 | 0.99295 | -0.13505 | 4.0401
43 | 0.096718 | 0.024308 | -0.096692 | -0.024291 | 2.6701e-05 | 1.6695e-05 | 0.14498 | 0.14498 | 0.14498 | 0.99281 | -0.1376 | 0.99251 | -0.14338 | 13.277
44 | 0.026514 | 0.006646 | -0.026511 | -0.0066448 | 2.6737e-06 | 1.1848e-06 | 0.039721 | 0.039721 | 0.039721 | 0.99328 | -0.12863 | 0.99317 | -0.13075 | 3.6375
45 | 0.031757 | 0.0079781 | -0.031755 | -0.0079772 | 1.3811e-06 | 8.6239e-07 | 0.047314 | 0.047314 | 0.047314 | 0.99889 | -0.021393 | 0.99884 | -0.022304 | 12.9983
46 | 0.013455 | 0.00337 | -0.013453 | -0.0033702 | 1.4396e-06 | -1.7807e-07 | 0.020161 | 0.020162 | 0.020162 | 0.993 | -0.13411 | 0.99288 | -0.13635 | 1.8463
47 | 0.028041 | 0.0070277 | -0.028036 | -0.0070254 | 5.0098e-06 | 2.3258e-06 | 0.042022 | 0.042023 | 0.042023 | 0.99295 | -0.13505 | 0.99275 | -0.1388 | 3.8482
48 | 0.094277 | 0.023686 | -0.094219 | -0.02365 | 5.7828e-05 | 3.6113e-05 | 0.14136 | 0.14136 | 0.14136 | 0.99251 | -0.14338 | 0.99185 | -0.15624 | 12.9455
49 | 0.016881 | 0.0042304 | -0.016881 | -0.0042303 | 8.4461e-07 | 1.3052e-07 | 0.025292 | 0.025292 | 0.025292 | 0.99317 | -0.13075 | 0.99311 | -0.1318 | 2.3162
50 | 0.0096301 | 0.0024144 | -0.0096261 | -0.0024125 | 4.0148e-06 | 1.9043e-06 | 0.014429 | 0.014429 | 0.014429 | 0.99317 | -0.13075 | 0.99272 | -0.1395 | 3.964
51 | 0.024656 | 0.0061981 | -0.024637 | -0.006186 | 1.9701e-05 | 1.21e-05 | 0.036738 | 0.036739 | 0.036739 | 0.99884 | -0.022304 | 0.99797 | -0.039053 | 10.093
52 | 0.017861 | 0.0044775 | -0.017859 | -0.004476 | 2.5631e-06 | 1.5263e-06 | 0.027295 | 0.027295 | 0.027295 | 0.97374 | -0.50713 | 0.97359 | -0.51014 | 7.4987
53 | -0.019781 | -0.0049586 | 0.019794 | 0.0049662 | 1.258e-05 | 7.5941e-06 | 0.030229 | 0.030229 | 0.030229 | 0.97374 | -0.50713 | 0.97442 | -0.49379 | 8.3046
54 | 0.012963 | 0.0032488 | -0.012962 | -0.0032486 | 4.1811e-07 | 2.3227e-07 | 0.019812 | 0.019812 | 0.019812 | 0.97359 | -0.51014 | 0.97355 | -0.51082 | 5.4428
55 | -0.032519 | -0.0081566 | 0.032524 | 0.0081595 | 4.6412e-06 | 2.9079e-06 | 0.049662 | 0.049662 | 0.049662 | 0.97442 | -0.49379 | 0.97457 | -0.49079 | 13.6435
56 | 0.012726 | 0.0031903 | -0.012725 | -0.0031899 | 7.8813e-07 | 4.3509e-07 | 0.019434 | 0.019434 | 0.019434 | 0.97442 | -0.49379 | 0.97435 | -0.49509 | 5.3389
57 | -0.0386 | -0.0096822 | 0.038604 | 0.0096847 | 3.9548e-06 | 2.4932e-06 | 0.058939 | 0.058939 | 0.058939 | 0.97457 | -0.49079 | 0.97468 | -0.48864 | 16.192
58 | 0.01161 | 0.0029104 | -0.011608 | -0.0029093 | 2.0895e-06 | 1.1166e-06 | 0.01773 | 0.01773 | 0.01773 | 0.97435 | -0.49509 | 0.97416 | -0.49887 | 4.871
59 | -0.043691 | -0.01096 | 0.043735 | 0.010988 | 4.397e-05 | 2.7812e-05 | 0.066706 | 0.066706 | 0.066706 | 0.97468 | -0.48864 | 0.97575 | -0.46756 | 18.3259
60 | 0.0085511 | 0.0021433 | -0.0085497 | -0.0021426 | 1.3912e-06 | 6.1969e-07 | 0.013062 | 0.013062 | 0.013062 | 0.97416 | -0.49887 | 0.97399 | -0.50228 | 3.5884
61 | -0.047543 | -0.011942 | 0.047547 | 0.011944 | 4.0306e-06 | 2.554e-06 | 0.072512 | 0.072512 | 0.072512 | 0.97575 | -0.46756 | 0.97584 | -0.46578 | 19.921
62 | 0.0049344 | 0.0012366 | -0.0049338 | -0.0012365 | 6.2095e-07 | 3.4834e-08 | 0.0075386 | 0.0075387 | 0.0075387 | 0.97399 | -0.50228 | 0.97385 | -0.50492 | 2.0711
63 | -0.052896 | -0.013285 | 0.052941 | 0.013313 | 4.4692e-05 | 2.8374e-05 | 0.08067 | 0.08067 | 0.08067 | 0.97584 | -0.46578 | 0.97674 | -0.44809 | 22.162
64 | -0.052941 | -0.013313 | 0.05295 | 0.013319 | 8.8531e-06 | 5.6206e-06 | 0.08067 | 0.08067 | 0.08067 | 0.97674 | -0.44809 | 0.97692 | -0.44459 | 22.162
65 | -0.0036326 | -0.00091041 | 0.0036331 | 0.00091014 | 5.1996e-07 | -2.6807e-07 | 0.0054539 | 0.0054536 | 0.0054539 | 0.9911 | -0.16942 | 0.99126 | -0.16642 | 1.4983
66 | 0.16767 | 0.042637 | -0.1675 | -0.042528 | 0.00017194 | 0.00010921 | 0.25241 | 0.25241 | 0.25241 | 0.98932 | -0.2035 | 0.98822 | -0.22481 | 23.1141
67 | 0.0019472 | 0.00048802 | -0.0019472 | -0.00048802 | 1.6645e-09 | -5.2633e-09 | 0.0029646 | 0.0029646 | 0.0029646 | 0.97736 | -0.43589 | 0.97736 | -0.43591 | 0.81446
68 | -0.0019472 | -0.00048802 | 0.0019473 | 0.0004879 | 3.7421e-08 | -1.1834e-07 | 0.0029646 | 0.0029646 | 0.0029646 | 0.97736 | -0.43589 | 0.97738 | -0.43548 | 0.81446
69 | -0.064215 | -0.016153 | 0.064284 | 0.016196 | 6.8519e-05 | 4.3612e-05 | 0.097786 | 0.097786 | 0.097786 | 0.97738 | -0.43548 | 0.97852 | -0.41317 | 26.8643
70 | 0.062268 | 0.015665 | -0.062241 | -0.015648 | 2.7075e-05 | 1.7227e-05 | 0.094822 | 0.094822 | 0.094822 | 0.97738 | -0.43548 | 0.97692 | -0.44459 | 26.0499
71 | 0.166 | 0.042152 | -0.16595 | -0.042123 | 4.7133e-05 | 2.9934e-05 | 0.25015 | 0.25015 | 0.25015 | 0.98822 | -0.22481 | 0.98791 | -0.23071 | 22.9074
72 | -0.066159 | -0.016666 | 0.066216 | 0.016702 | 5.6568e-05 | 3.6016e-05 | 0.10064 | 0.10064 | 0.10064 | 0.97852 | -0.41317 | 0.97943 | -0.39531 | 27.6477
73 | -0.076892 | -0.019378 | 0.076949 | 0.019414 | 5.6633e-05 | 3.5688e-05 | 0.11686 | 0.11686 | 0.11686 | 0.97943 | -0.39531 | 0.98022 | -0.37993 | 16.0519
74 | 0.010676 | 0.0026759 | -0.010675 | -0.0026751 | 1.4778e-06 | 7.5733e-07 | 0.01622 | 0.01622 | 0.01622 | 0.97943 | -0.39531 | 0.97928 | -0.39822 | 4.4562
75 | -0.081089 | -0.020452 | 0.081116 | 0.020468 | 2.6453e-05 | 1.6402e-05 | 0.12314 | 0.12314 | 0.12314 | 0.98022 | -0.37993 | 0.98057 | -0.37312 | 11.2768
76 | 0.0083378 | 0.0020894 | -0.0083376 | -0.0020893 | 1.4038e-07 | 6.0498e-08 | 0.012669 | 0.012669 | 0.012669 | 0.97928 | -0.39822 | 0.97927 | -0.39857 | 3.4805
77 | -0.089124 | -0.022475 | 0.089172 | 0.022505 | 4.7747e-05 | 2.9768e-05 | 0.1353 | 0.1353 | 0.1353 | 0.98057 | -0.37312 | 0.98114 | -0.36193 | 12.3898
78 | 0.00339 | 0.00084932 | -0.0033898 | -0.00084942 | 1.5949e-07 | -9.9575e-08 | 0.005151 | 0.0051511 | 0.0051511 | 0.97927 | -0.39857 | 0.97922 | -0.39956 | 1.4151
79 | -0.091872 | -0.023182 | 0.091906 | 0.023203 | 3.4412e-05 | 2.1486e-05 | 0.13939 | 0.13939 | 0.13939 | 0.98114 | -0.36193 | 0.98154 | -0.35411 | 12.7647
80 | 0.0030389 | 0.00076147 | -0.0030388 | -0.00076159 | 1.2698e-07 | -1.1847e-07 | 0.0046178 | 0.0046179 | 0.0046179 | 0.97922 | -0.39956 | 0.97917 | -0.40044 | 1.2687
81 | 0.15983 | 0.040589 | -0.15941 | -0.04032 | 0.00042318 | 0.0002686 | 0.24093 | 0.24093 | 0.24093 | 0.98791 | -0.23071 | 0.98505 | -0.28589 | 22.0634
82 | 0.0010257 | 0.00025686 | -0.0010257 | -0.00025706 | 1.5278e-08 | -2.0626e-07 | 0.0015494 | 0.0015494 | 0.0015494 | 0.98505 | -0.28589 | 0.98504 | -0.2862 | 0.42567
83 | 0.15838 | 0.040063 | -0.15829 | -0.040007 | 8.9644e-05 | 5.6894e-05 | 0.23938 | 0.23938 | 0.23938 | 0.98505 | -0.28589 | 0.98444 | -0.29769 | 21.9215
84 | 0.15725 | 0.039744 | -0.15707 | -0.03963 | 0.00018051 | 0.00011456 | 0.2378 | 0.2378 | 0.2378 | 0.98444 | -0.29769 | 0.98321 | -0.32166 | 21.7768
85 | 0.03319 | 0.008328 | -0.033182 | -0.008324 | 7.7144e-06 | 4.0132e-06 | 0.050319 | 0.050319 | 0.050319 | 0.98154 | -0.35411 | 0.9813 | -0.35899 | 4.608
86 | 0.016247 | 0.0040728 | -0.016243 | -0.0040705 | 3.8141e-06 | 2.2292e-06 | 0.024631 | 0.024631 | 0.024631 | 0.98154 | -0.35411 | 0.98129 | -0.35904 | 6.7667
87 | -0.14134 | -0.035604 | 0.14142 | 0.035653 | 7.7074e-05 | 4.8818e-05 | 0.21434 | 0.21434 | 0.21434 | 0.98154 | -0.35411 | 0.98213 | -0.34272 | 19.6282
88 | 0.03108 | 0.0077972 | -0.031074 | -0.0077936 | 6.315e-06 | 3.6586e-06 | 0.047132 | 0.047132 | 0.047132 | 0.9813 | -0.35899 | 0.98108 | -0.36325 | 6.4742
89 | 0.0021019 | 0.00052673 | -0.0021019 | -0.00052678 | 1.6975e-08 | -4.543e-08 | 0.0031872 | 0.0031872 | 0.0031872 | 0.9813 | -0.35899 | 0.98129 | -0.35916 | 0.87562
90 | 0.012466 | 0.0031238 | -0.012464 | -0.0031229 | 1.6664e-06 | 9.0943e-07 | 0.018903 | 0.018903 | 0.018903 | 0.98129 | -0.35904 | 0.98115 | -0.36185 | 5.1931
91 | -0.14466 | -0.036463 | 0.14478 | 0.036541 | 0.00012307 | 7.7984e-05 | 0.21924 | 0.21924 | 0.21924 | 0.98213 | -0.34272 | 0.98304 | -0.32496 | 20.077
92 | 0.14652 | 0.036987 | -0.1465 | -0.036972 | 2.3101e-05 | 1.4642e-05 | 0.22184 | 0.22184 | 0.22184 | 0.98321 | -0.32166 | 0.98304 | -0.32496 | 20.3153
93 | 0.028593 | 0.0071719 | -0.028585 | -0.0071673 | 8.0641e-06 | 4.5838e-06 | 0.04337 | 0.04337 | 0.04337 | 0.98108 | -0.36325 | 0.98078 | -0.36917 | 5.9575
94 | 0.0089268 | 0.0022363 | -0.008926 | -0.002236 | 7.6632e-07 | 3.4965e-07 | 0.013538 | 0.013538 | 0.013538 | 0.98115 | -0.36185 | 0.98106 | -0.36365 | 3.7193
95 | 0.019719 | 0.0049452 | -0.019712 | -0.0049412 | 6.5335e-06 | 3.9359e-06 | 0.029918 | 0.029918 | 0.029918 | 0.98078 | -0.36917 | 0.98042 | -0.37612 | 8.2193
96 | 0.0048714 | 0.0012207 | -0.0048708 | -0.0012207 | 5.7626e-07 | 1.3426e-08 | 0.0073887 | 0.0073888 | 0.0073888 | 0.98106 | -0.36365 | 0.98093 | -0.36613 | 2.0299
97 | 0.0040546 | 0.0010153 | -0.0040542 | -0.0010154 | 4.0077e-07 | -1.0031e-07 | 0.0061495 | 0.0061496 | 0.0061496 | 0.98106 | -0.36365 | 0.98095 | -0.36573 | 1.6895
98 | -0.001234 | -0.00030928 | 0.001234 | 0.00030922 | 5.8172e-09 | -5.1972e-08 | 0.0018735 | 0.0018735 | 0.0018735 | 0.9801 | -0.38244 | 0.9801 | -0.38234 | 0.51471
99 | -0.0049092 | -0.00123 | 0.0049096 | 0.00123 | 4.2207e-07 | 1.4749e-08 | 0.0074531 | 0.007453 | 0.0074531 | 0.9801 | -0.38234 | 0.9802 | -0.38054 | 2.0476
100 | 0.0036752 | 0.00092075 | -0.0036751 | -0.00092078 | 6.2307e-08 | -2.7382e-08 | 0.0055796 | 0.0055796 | 0.0055796 | 0.9801 | -0.38234 | 0.98009 | -0.3827 | 1.5329
101 | 0.0036751 | 0.00092078 | -0.0036749 | -0.00092085 | 1.6748e-07 | -7.3587e-08 | 0.0055796 | 0.0055797 | 0.0055797 | 0.98009 | -0.3827 | 0.98004 | -0.38366 | 1.5329
102 | 0.0028327 | 0.00070978 | -0.0028327 | -0.00070982 | 3.2775e-08 | -3.8559e-08 | 0.004301 | 0.004301 | 0.004301 | 0.98004 | -0.38366 | 0.98002 | -0.3839 | 1.1816
103 | 0.0087199 | 0.0021859 | -0.0087175 | -0.0021848 | 2.3416e-06 | 1.0496e-06 | 0.013238 | 0.013238 | 0.013238 | 0.9802 | -0.38054 | 0.97991 | -0.38618 | 3.6368
104 | -0.013629 | -0.0034158 | 0.013632 | 0.0034175 | 2.8667e-06 | 1.6096e-06 | 0.020691 | 0.020691 | 0.020691 | 0.9802 | -0.38054 | 0.98042 | -0.37612 | 5.6842
105 | 0.0012102 | 0.00030317 | -0.0012102 | -0.00030329 | 1.2845e-08 | -1.1962e-07 | 0.0018374 | 0.0018375 | 0.0018375 | 0.98002 | -0.3839 | 0.98001 | -0.38412 | 0.50479
106 | 0.0087175 | 0.0021848 | -0.0087164 | -0.0021843 | 1.0761e-06 | 4.8243e-07 | 0.013238 | 0.013238 | 0.013238 | 0.97991 | -0.38618 | 0.97978 | -0.38877 | 3.6368
107 | 0.0023107 | 0.00057889 | -0.0023106 | -0.00057909 | 9.7069e-08 | -2.0257e-07 | 0.0035093 | 0.0035094 | 0.0035094 | 0.97978 | -0.38877 | 0.97973 | -0.38965 | 0.96411
108 | 0.012154 | 0.0030463 | -0.012152 | -0.0030451 | 2.1605e-06 | 1.1556e-06 | 0.018163 | 0.018163 | 0.018163 | 0.99575 | -0.081771 | 0.99556 | -0.085502 | 4.9898
109 | -0.012954 | -0.0032468 | 0.012958 | 0.003249 | 4.0516e-06 | 2.2178e-06 | 0.019358 | 0.019358 | 0.019358 | 0.99575 | -0.081771 | 0.99609 | -0.075208 | 5.3182
110 | -0.012958 | -0.003249 | 0.01296 | 0.0032499 | 1.5535e-06 | 8.5031e-07 | 0.019358 | 0.019358 | 0.019358 | 0.99609 | -0.075208 | 0.99622 | -0.072692 | 5.3182
111 | -0.013734 | -0.003444 | 0.013738 | 0.0034459 | 3.4623e-06 | 1.9302e-06 | 0.020515 | 0.020515 | 0.020515 | 0.99622 | -0.072692 | 0.99649 | -0.067404 | 5.636
112 | 0.00082877 | 0.00020734 | -0.00082877 | -0.00020748 | 6.01e-09 | -1.325e-07 | 0.0012374 | 0.0012375 | 0.0012375 | 0.99649 | -0.067404 | 0.99649 | -0.067556 | 0.33997
113 | -0.014566 | -0.0036532 | 0.014569 | 0.0036544 | 2.0937e-06 | 1.1862e-06 | 0.021752 | 0.021752 | 0.021752 | 0.99649 | -0.067404 | 0.99665 | -0.064389 | 5.9759
114 | 0.00082877 | 0.00020748 | -0.00082876 | -0.00020771 | 1.0436e-08 | -2.3005e-07 | 0.0012375 | 0.0012376 | 0.0012376 | 0.99649 | -0.067556 | 0.99647 | -0.067821 | 0.33999
115 | -0.016844 | -0.0042248 | 0.016849 | 0.0042278 | 5.1577e-06 | 3.0175e-06 | 0.02515 | 0.02515 | 0.02515 | 0.99665 | -0.064389 | 0.99698 | -0.057967 | 6.9093
116 | -0.018659 | -0.0046813 | 0.018664 | 0.0046841 | 4.5605e-06 | 2.7142e-06 | 0.027851 | 0.027851 | 0.027851 | 0.99698 | -0.057967 | 0.99725 | -0.052842 | 7.6513
117 | -0.021386 | -0.0053664 | 0.0214 | 0.0053749 | 1.4071e-05 | 8.5247e-06 | 0.031913 | 0.031913 | 0.031913 | 0.99725 | -0.052842 | 0.99797 | -0.039053 | 8.7673
118 | 0.010423 | 0.0026107 | -0.010423 | -0.0026111 | 5.1314e-07 | -3.2433e-07 | 0.01562 | 0.015621 | 0.015621 | 0.99288 | -0.13635 | 0.99283 | -0.13739 | 1.4305
119 | 0.024133 | 0.0060471 | -0.024132 | -0.0060467 | 7.6929e-07 | 3.099e-07 | 0.036172 | 0.036172 | 0.036172 | 0.99275 | -0.1388 | 0.99272 | -0.13947 | 3.3124
120 | 0.091695 | 0.023018 | -0.091681 | -0.023009 | 1.3414e-05 | 8.3653e-06 | 0.13758 | 0.13758 | 0.13758 | 0.99185 | -0.15624 | 0.99169 | -0.15931 | 12.5987
121 | 0.014611 | 0.0036616 | -0.01461 | -0.0036616 | 1.8011e-06 | -1.4111e-08 | 0.021892 | 0.021893 | 0.021893 | 0.99311 | -0.1318 | 0.99298 | -0.13439 | 2.0048
122 | 0.085147 | 0.021371 | -0.085125 | -0.021358 | 2.1932e-05 | 1.3621e-05 | 0.12777 | 0.12777 | 0.12777 | 0.99169 | -0.15931 | 0.99141 | -0.16471 | 11.7008
123 | 0.081905 | 0.020551 | -0.081892 | -0.020542 | 1.3445e-05 | 8.3296e-06 | 0.12294 | 0.12294 | 0.12294 | 0.99141 | -0.16471 | 0.99123 | -0.16816 | 11.2582
124 | 0.081892 | 0.020542 | -0.08187 | -0.020529 | 2.1649e-05 | 1.3413e-05 | 0.12294 | 0.12294 | 0.12294 | 0.99123 | -0.16816 | 0.99095 | -0.1737 | 11.2583
125 | 0.035836 | 0.008985 | -0.035822 | -0.0089776 | 1.3928e-05 | 7.4274e-06 | 0.053813 | 0.053813 | 0.053813 | 0.99095 | -0.1737 | 0.99053 | -0.18186 | 4.9279
126 | 0.046034 | 0.011544 | -0.046018 | -0.011535 | 1.6386e-05 | 9.4274e-06 | 0.069128 | 0.069128 | 0.069128 | 0.99095 | -0.1737 | 0.99056 | -0.18118 | 6.3304
127 | 0.032168 | 0.0080618 | -0.032166 | -0.0080612 | 1.1276e-06 | 5.7249e-07 | 0.048324 | 0.048324 | 0.048324 | 0.99053 | -0.18186 | 0.99049 | -0.1826 | 4.4252
128 | 0.0036543 | 0.00091575 | -0.0036541 | -0.00091581 | 1.2724e-07 | -6.349e-08 | 0.0054896 | 0.0054896 | 0.0054896 | 0.99053 | -0.18186 | 0.99049 | -0.18259 | 1.5081
129 | 0.042634 | 0.010687 | -0.042633 | -0.010686 | 1.8446e-06 | 1.0416e-06 | 0.064046 | 0.064046 | 0.064046 | 0.99056 | -0.18118 | 0.99052 | -0.18208 | 5.865
130 | 0.0065866 | 0.0016508 | -0.0065862 | -0.0016506 | 4.3521e-07 | 1.2599e-07 | 0.0098951 | 0.0098951 | 0.0098951 | 0.99049 | -0.1826 | 0.99042 | -0.18399 | 2.7184
131 | 0.02558 | 0.0064105 | -0.025575 | -0.0064082 | 5.2008e-06 | 2.2409e-06 | 0.038429 | 0.038429 | 0.038429 | 0.99049 | -0.1826 | 0.99027 | -0.18687 | 3.5191
132 | 0.039548 | 0.0099127 | -0.039534 | -0.0099049 | 1.4107e-05 | 7.7942e-06 | 0.059413 | 0.059413 | 0.059413 | 0.99052 | -0.18208 | 0.99013 | -0.18957 | 5.4408
133 | 0.012408 | 0.0031097 | -0.012407 | -0.0031095 | 9.1222e-07 | 2.1976e-07 | 0.018593 | 0.018593 | 0.018593 | 0.99298 | -0.13439 | 0.9929 | -0.13593 | 2.554
134 | 0.0070447 | 0.0017657 | -0.0070435 | -0.0017653 | 1.2365e-06 | 4.0882e-07 | 0.010558 | 0.010558 | 0.010558 | 0.9929 | -0.13593 | 0.99271 | -0.13962 | 2.9005
135 | 0.023225 | 0.0058195 | -0.023225 | -0.0058194 | 1.9355e-07 | 7.4804e-08 | 0.034899 | 0.034899 | 0.034899 | 0.99027 | -0.18687 | 0.99026 | -0.18704 | 3.1959
136 | 0.01463 | 0.003666 | -0.014629 | -0.003666 | 6.7101e-07 | 7.5766e-10 | 0.021983 | 0.021983 | 0.021983 | 0.99026 | -0.18704 | 0.99021 | -0.18801 | 2.0131
137 | 0.0085955 | 0.0021534 | -0.008595 | -0.002154 | 4.6822e-07 | -5.6689e-07 | 0.012916 | 0.012916 | 0.012916 | 0.99026 | -0.18704 | 0.9902 | -0.18819 | 1.1828
138 | 0.004821 | 0.0012081 | -0.0048209 | -0.0012082 | 7.503e-08 | -1.4813e-07 | 0.0072446 | 0.0072447 | 0.0072447 | 0.9902 | -0.18819 | 0.99019 | -0.18851 | 0.99515
139 | 0.008035 | 0.0020135 | -0.0080348 | -0.0020137 | 1.4521e-07 | -2.1456e-07 | 0.012074 | 0.012074 | 0.012074 | 0.99021 | -0.18801 | 0.99019 | -0.18838 | 1.1057
140 | 0.0065942 | 0.0016525 | -0.0065941 | -0.0016526 | 5.6374e-08 | -1.4117e-07 | 0.0099091 | 0.0099092 | 0.0099092 | 0.99021 | -0.18801 | 0.9902 | -0.18818 | 0.90744
141 | -0.030098 | -0.0075385 | 0.030103 | 0.0075408 | 4.705e-06 | 2.3018e-06 | 0.045241 | 0.04524 | 0.045241 | 0.98992 | -0.19368 | 0.99009 | -0.1904 | 4.1429
142 | 0.027713 | 0.0069408 | -0.02771 | -0.0069394 | 3.0255e-06 | 1.3984e-06 | 0.041656 | 0.041656 | 0.041656 | 0.98992 | -0.19368 | 0.9898 | -0.19597 | 3.8147
143 | -0.034906 | -0.0087445 | 0.034907 | 0.0087452 | 1.371e-06 | 7.2364e-07 | 0.052459 | 0.052459 | 0.052459 | 0.99009 | -0.1904 | 0.99013 | -0.18957 | 4.8039
144 | 0.020272 | 0.0050753 | -0.020272 | -0.0050751 | 5.3714e-07 | 1.6536e-07 | 0.030475 | 0.030475 | 0.030475 | 0.9898 | -0.19597 | 0.98977 | -0.19653 | 2.7907
145 | 0.015297 | 0.0038283 | -0.015296 | -0.0038282 | 1.2715e-06 | 7.2133e-08 | 0.022995 | 0.022996 | 0.022996 | 0.98977 | -0.19653 | 0.98968 | -0.19828 | 2.1058
146 | 0.015296 | 0.0038282 | -0.015292 | -0.003828 | 3.6188e-06 | 2.0612e-07 | 0.022996 | 0.022996 | 0.022996 | 0.98968 | -0.19828 | 0.98943 | -0.20325 | 2.1059
147 | 0.015292 | 0.003828 | -0.015286 | -0.0038277 | 6.1193e-06 | 3.5134e-07 | 0.022996 | 0.022998 | 0.022998 | 0.98943 | -0.20325 | 0.98899 | -0.21166 | 2.106
148 | 0.010995 | 0.0027523 | -0.010994 | -0.0027526 | 7.7498e-07 | -3.7619e-07 | 0.016542 | 0.016542 | 0.016542 | 0.98899 | -0.21166 | 0.98892 | -0.21314 | 1.5148
149 | 0.0083961 | 0.0021015 | -0.0083959 | -0.0021017 | 1.522e-07 | -1.9626e-07 | 0.012633 | 0.012633 | 0.012633 | 0.98892 | -0.21314 | 0.9889 | -0.21352 | 1.1568
150 | 0.0064452 | 0.0016128 | -0.0064446 | -0.0016143 | 5.8353e-07 | -1.5369e-06 | 0.0096972 | 0.0096979 | 0.0096979 | 0.9889 | -0.21352 | 0.9888 | -0.21542 | 0.88809
151 | 0.0044043 | 0.001103 | -0.0044042 | -0.0011038 | 1.2459e-07 | -7.9339e-07 | 0.0066276 | 0.006628 | 0.006628 | 0.9888 | -0.21542 | 0.98877 | -0.21601 | 0.60696
152 | 0.0044042 | 0.0011038 | -0.0044042 | -0.0011038 | 1.4284e-08 | -3.5343e-08 | 0.006628 | 0.006628 | 0.006628 | 0.98877 | -0.21601 | 0.98877 | -0.21608 | 0.91044
153 | -0.0025462 | -0.00063814 | 0.0025463 | 0.00063785 | 3.3162e-08 | -2.9287e-07 | 0.0038163 | 0.0038161 | 0.0038163 | 0.99281 | -0.13766 | 0.99283 | -0.13739 | 0.52421
154 | 0.0078763 | 0.0019732 | -0.0078761 | -0.0019736 | 2.1921e-07 | -3.4793e-07 | 0.011804 | 0.011805 | 0.011805 | 0.99283 | -0.13739 | 0.9928 | -0.13797 | 1.081
155 | 0.0052547 | 0.0013166 | -0.0052546 | -0.0013169 | 7.7965e-08 | -3.4018e-07 | 0.0078757 | 0.0078758 | 0.0078758 | 0.9928 | -0.13797 | 0.99278 | -0.13828 | 0.72123
156 | -0.0090029 | -0.0022558 | 0.0090029 | 0.0022558 | 6.7205e-09 | -7.1293e-09 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.99228 | -0.14787 | 0.99229 | -0.14785 | 1.2363
157 | 0.0061528 | 0.0015415 | -0.0061526 | -0.001542 | 1.7535e-07 | -5.2634e-07 | 0.0092265 | 0.0092267 | 0.0092267 | 0.99228 | -0.14787 | 0.99225 | -0.14847 | 0.84494
158 | -0.01201 | -0.0030093 | 0.01201 | 0.003009 | 8.9555e-07 | -2.8299e-07 | 0.018009 | 0.018009 | 0.018009 | 0.99229 | -0.14785 | 0.99237 | -0.14629 | 1.6492
159 | -0.014688 | -0.0036801 | 0.014689 | 0.0036801 | 1.4182e-06 | 9.3348e-10 | 0.022024 | 0.022023 | 0.022024 | 0.99237 | -0.14629 | 0.99247 | -0.14426 | 2.0168
160 | -0.016499 | -0.0041336 | 0.0165 | 0.0041337 | 9.0955e-07 | 1.2107e-07 | 0.024736 | 0.024736 | 0.024736 | 0.99247 | -0.14426 | 0.99253 | -0.1431 | 2.2652
161 | -0.0165 | -0.0041337 | 0.0165 | 0.0041338 | 5.6918e-07 | 7.573e-08 | 0.024736 | 0.024736 | 0.024736 | 0.99253 | -0.1431 | 0.99257 | -0.14238 | 2.2652
162 | -0.019598 | -0.00491 | 0.019598 | 0.0049102 | 6.5304e-07 | 1.8325e-07 | 0.029379 | 0.029379 | 0.029379 | 0.99257 | -0.14238 | 0.9926 | -0.14168 | 2.6904
163 | 0.021671 | 0.0054326 | -0.021668 | -0.0054308 | 3.0288e-06 | 1.8408e-06 | 0.032588 | 0.032589 | 0.032589 | 0.98954 | -0.20058 | 0.98939 | -0.20352 | 8.9529
164 | -0.022983 | -0.0057585 | 0.022985 | 0.0057594 | 2.4151e-06 | 9.144e-07 | 0.034453 | 0.034453 | 0.034453 | 0.9926 | -0.14168 | 0.99272 | -0.13947 | 3.1551
165 | -0.0053103 | -0.0013308 | 0.0053103 | 0.0013308 | 5.4501e-08 | 5.6541e-09 | 0.0079889 | 0.0079889 | 0.0079889 | 0.98908 | -0.20953 | 0.98909 | -0.20932 | 2.1948
166 | 0.002569 | 0.00064372 | -0.0025689 | -0.00064383 | 6.5799e-08 | -1.0865e-07 | 0.0038648 | 0.0038649 | 0.0038649 | 0.98908 | -0.20953 | 0.98906 | -0.21007 | 1.0618
167 | -0.0072975 | -0.0018288 | 0.0072984 | 0.0018291 | 9.2601e-07 | 3.2965e-07 | 0.010978 | 0.010978 | 0.010978 | 0.98909 | -0.20932 | 0.98923 | -0.20665 | 3.016
168 | -0.010485 | -0.0026278 | 0.010487 | 0.0026285 | 1.5685e-06 | 7.8793e-07 | 0.015772 | 0.015772 | 0.015772 | 0.98923 | -0.20665 | 0.98939 | -0.20352 | 4.3329
169 | 0.011182 | 0.0028023 | -0.01118 | -0.0028014 | 1.7397e-06 | 9.028e-07 | 0.016817 | 0.016817 | 0.016817 | 0.98939 | -0.20352 | 0.98923 | -0.20678 | 4.6201
170 | 0.0076253 | 0.0019105 | -0.0076252 | -0.0019104 | 6.2691e-08 | 2.3808e-08 | 0.01147 | 0.01147 | 0.01147 | 0.98923 | -0.20678 | 0.98922 | -0.20695 | 3.1511
171 | 0.0017343 | 0.00043446 | -0.0017343 | -0.00043465 | 4.3006e-08 | -1.8989e-07 | 0.0026055 | 0.0026056 | 0.0026056 | 0.99046 | -0.18273 | 0.99044 | -0.18325 | 0.71581
172 | 0.0054676 | 0.0013697 | -0.0054672 | -0.0013696 | 4.0766e-07 | 5.4596e-08 | 0.0082244 | 0.0082245 | 0.0082245 | 0.98922 | -0.20695 | 0.98914 | -0.20852 | 2.2595
173 | 0.0034261 | 0.00085809 | -0.0034255 | -0.0008585 | 6.3739e-07 | -4.132e-07 | 0.0051539 | 0.0051542 | 0.0051542 | 0.98914 | -0.20852 | 0.98894 | -0.21243 | 1.416
174 | -0.0021735 | -0.00054472 | 0.0021736 | 0.00054441 | 1.2757e-07 | -3.1309e-07 | 0.0032978 | 0.0032976 | 0.0032978 | 0.9807 | -0.37064 | 0.98076 | -0.3694 | 0.90598
175 | -0.0040535 | -0.0010156 | 0.0040542 | 0.0010154 | 7.0968e-07 | -1.774e-07 | 0.0061498 | 0.0061496 | 0.0061498 | 0.98076 | -0.3694 | 0.98095 | -0.36573 | 1.6895
176 | 0.0020548 | 0.00051495 | -0.0020548 | -0.00051499 | 1.4717e-08 | -4.157e-08 | 0.0031171 | 0.0031171 | 0.0031171 | 0.98093 | -0.36613 | 0.98092 | -0.36629 | 0.85634

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4649 | 0.11813

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018487 | 0.00046332
1 | 0.0024463 | 0.00061309
2 | 0.0029928 | 0.00075007
3 | 0.0022796 | 0.00057132
4 | 0.0012497 | 0.00031321
5 | 0.0069418 | 0.0017398
6 | 0.0030911 | 0.00077471
7 | 0.0010826 | 0.00027134
8 | 0.0022384 | 0.000561
9 | 0.0028116 | 0.00070464
10 | 0.0017065 | 0.00042768
11 | 0.0018543 | 0.00046472
12 | 0.0014236 | 0.00035679
13 | 0.00052111 | 0.0001306
14 | 0.0013475 | 0.00033772
15 | 0.0056305 | 0.0014111
16 | 0.0016049 | 0.00040223
17 | 0.0015162 | 0.00038
18 | 0.0013899 | 0.00034835
19 | 0.0011715 | 0.0002936
20 | 0.0024871 | 0.00062332
21 | 0.0023478 | 0.00058842
22 | 0.0023422 | 0.00058701
23 | 0.0070228 | 0.0017601
24 | 0.0031314 | 0.0007848
25 | 0.0027907 | 0.00069942
26 | 0.0032833 | 0.00082286
27 | 0.0013981 | 0.00035039
28 | 0.0024147 | 0.00060519
29 | 0.0070988 | 0.0017791
30 | 0.0019197 | 0.00048113
31 | 0.0048964 | 0.0012271
32 | 0.012962 | 0.0032486
33 | 0.0060758 | 0.0015227
34 | 0.0011152 | 0.0002795
35 | 0.0050876 | 0.0012751
36 | 0.0030564 | 0.00076602
37 | 0.0038075 | 0.00095425
38 | 0.0036153 | 0.00090608
39 | 0.0053496 | 0.0013407
40 | 0.0036326 | 0.00091041
41 | 0.0024389 | 0.00061125
42 | 0.0031055 | 0.00077831
43 | 0.0019472 | 0.00048802
44 | 0.0092911 | 0.0023286
45 | 0.0014989 | 0.00037566
46 | 0.0049338 | 0.0012365
47 | 0.0018752 | 0.00046998
48 | 0.0041403 | 0.0010377
49 | 0.0023372 | 0.00058576
50 | 0.0080089 | 0.0020072
51 | 0.0049477 | 0.00124
52 | 0.0026996 | 0.00067659
53 | 0.00035092 | 8.7948e-05
54 | 0.0061194 | 0.0015337
55 | 0.0010257 | 0.00025706
56 | 0.0010459 | 0.00026214
57 | 0.0037776 | 0.00094675
58 | 0.0032351 | 0.0008108
59 | 0.010545 | 0.0026428
60 | 0.0017194 | 0.00043092
61 | 0.0024805 | 0.00062166
62 | 0.0021019 | 0.00052678
63 | 0.0035373 | 0.00088653
64 | 0.0088665 | 0.0022221
65 | 0.001234 | 0.00030928
66 | 0.00084218 | 0.00021107
67 | 0.0016225 | 0.00040665
68 | 0.00608 | 0.0015238
69 | 0.0012102 | 0.00030329
70 | 0.0064057 | 0.0016054
71 | 0.00079997 | 0.00020049
72 | 0.0032362 | 0.00081106
73 | 0.00077447 | 0.0001941
74 | 0.0022757 | 0.00057035
75 | 0.00082876 | 0.00020771
76 | 0.0018097 | 0.00045355
77 | 0.0027225 | 0.00068232
78 | 0.0032364 | 0.00081112
79 | 0.0030302 | 0.00075945
80 | 0.0039037 | 0.00097836
81 | 0.0025242 | 0.00063262
82 | 0.0022692 | 0.00056872
83 | 0.0096261 | 0.0024125
84 | 0.0065343 | 0.0016377
85 | 0.0032202 | 0.00080706
86 | 0.0033832 | 0.00084792
87 | 0.0036541 | 0.00091581
88 | 0.0030841 | 0.00077295
89 | 0.0022019 | 0.00055184
90 | 0.005362 | 0.0013438
91 | 0.0070435 | 0.0017653
92 | 0.0065862 | 0.0016506
93 | 0.0023492 | 0.00058876
94 | 0.0037741 | 0.00094587
95 | 0.0048209 | 0.0012082
96 | 0.0080348 | 0.0020137
97 | 0.0065941 | 0.0016526
98 | 0.0023849 | 0.00059771
99 | 0.004803 | 0.0012037
100 | 0.0074376 | 0.001864
101 | 0.0046273 | 0.0011597
102 | 0.004975 | 0.0012469
103 | 0.0042909 | 0.0010754
104 | 0.0025981 | 0.00065115
105 | 0.0019508 | 0.00048891
106 | 0.0020402 | 0.00051133
107 | 0.0044042 | 0.0011038
108 | 0.0025462 | 0.00063814
109 | 0.0026214 | 0.00065698
110 | 0.0052546 | 0.0013169
111 | 0.00285 | 0.00071429
112 | 0.0030067 | 0.00075354
113 | 0.0061526 | 0.001542
114 | 0.0026776 | 0.00067108
115 | 0.0018094 | 0.00045347
116 | 0.0030974 | 0.00077627
117 | 0.0020345 | 0.00050989
118 | 0.0033846 | 0.00084825
119 | 0.0027413 | 0.00068704
120 | 0.0019871 | 0.00049802
121 | 0.0025689 | 0.00064383
122 | 0.0031866 | 0.00079864
123 | 0.0035547 | 0.0008909
124 | 0.0011466 | 0.00028737
125 | 0.0021575 | 0.00054073
126 | 0.0020411 | 0.00051155
127 | 0.0034255 | 0.0008585
128 | 0.0017343 | 0.00043465
129 | 0.0021735 | 0.00054472
130 | 0.0018799 | 0.00047115
131 | 0.0030388 | 0.00076159
132 | 0.002816 | 0.00070576
133 | 0.0020548 | 0.00051499
134 | 0.0023106 | 0.00057909

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1