## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2516-5_1_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2516-5_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2516-5_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2516-5_1_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2516-5_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2516-5_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2516-5_1_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2516-5_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2516-5_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2516-5_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2516-5_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2516-5_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2516-5_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2516-5_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2516-5_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2516-5_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2516-5_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2516-5_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2516-5_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2516-5_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2516-5_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2516-5_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2516-5_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2516-5_1_2_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2516-5_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2516-5_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2516-5_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2516-5_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2516-5_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2516-5_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2516-5_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2516-5_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2516-5_1_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2516-5_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2516-5_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2516-5_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2516-5_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2516-5_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2516-5_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2516-5_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2516-5_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2516-5_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2516-5_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2516-5_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2516-5_1_2_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2516-5_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2516-5_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2516-5_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2516-5_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2516-5_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2516-5_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2516-5_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2516-5_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2516-5_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2516-5_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2516-5_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2516-5_1_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2516-5_1_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2516-5_1_2_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2516-5_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2516-5_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2516-5_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2516-5_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2516-5_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2516-5_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2516-5_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2516-5_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2516-5_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2516-5_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2516-5_1_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2516-5_1_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2516-5_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2516-5_1_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2516-5_1_2_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2516-5_1_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2516-5_1_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2516-5_1_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2516-5_1_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2516-5_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2516-5_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2516-5_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2516-5_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2516-5_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2516-5_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2516-5_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2516-5_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2516-5_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2516-5_1_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2516-5_1_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2516-5_1_2_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2516-5_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2516-5_1_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2516-5_1_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2516-5_1_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2516-5_1_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2516-5_1_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2516-5_1_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2516-5_1_2_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2516-5_1_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2516-5_1_2_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2516-5_1_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2516-5_1_2_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2516-5_1_2_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2516-5_1_2_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2516-5_1_2_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_392_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2516-5_1_2_load_21 | 2 | 0.0026286 | 0.00065878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2516-5_1_2_load_196 | 3 | 0.00095935 | 0.00024044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2516-5_1_2_load_71 | 4 | 0.0024278 | 0.00060847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2516-5_1_2_load_68 | 5 | 0.0024218 | 0.00060695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2516-5_1_2_load_218 | 6 | 0.0026512 | 0.00066447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2516-5_1_2_load_22 | 7 | 0.0020844 | 0.00052239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2516-5_1_2_load_23 | 8 | 0.0023646 | 0.00059263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2516-5_1_2_load_24 | 9 | 0.002282 | 0.00057193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2516-5_1_2_load_25 | 10 | 0.0016804 | 0.00042116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2516-5_1_2_load_26 | 11 | 0.0024457 | 0.00061296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2516-5_1_2_load_27 | 12 | 0.0030422 | 0.00076243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2516-5_1_2_load_28 | 13 | 0.0026144 | 0.00065522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2516-5_1_2_load_171 | 14 | 0.0022182 | 0.00055593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2516-5_1_2_load_125 | 15 | 0.0017986 | 0.00045077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2516-5_1_2_load_59 | 16 | 0.0034247 | 0.0008583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2516-5_1_2_load_60 | 17 | 0.0022727 | 0.00056959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2516-5_1_2_load_61 | 18 | 0.0075623 | 0.0018953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2516-5_1_2_load_62 | 19 | 0.0021669 | 0.00054309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2516-5_1_2_load_63 | 20 | 0.0029405 | 0.00073696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2516-5_1_2_load_64 | 21 | 0.0024756 | 0.00062046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2516-5_1_2_load_65 | 22 | 0.0024879 | 0.00062353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2516-5_1_2_load_239 | 23 | 0.0057419 | 0.001439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2516-5_1_2_load_121 | 25 | 0.0038615 | 0.00096777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2516-5_1_2_load_66 | 26 | 0.0027387 | 0.00068638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2516-5_1_2_load_67 | 27 | 0.0021321 | 0.00053437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2516-5_1_2_load_69 | 28 | 0.002211 | 0.00055413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2516-5_1_2_load_91 | 30 | 0.0012223 | 0.00030635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2516-5_1_2_load_88 | 31 | 0.0024469 | 0.00061326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2516-5_1_2_load_219 | 32 | 0.002251 | 0.00056414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2516-5_1_2_load_79 | 33 | 0.00090267 | 0.00022623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2516-5_1_2_load_80 | 34 | 0.0025945 | 0.00065025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2516-5_1_2_load_81 | 35 | 0.0020541 | 0.00051482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2516-5_1_2_load_83 | 36 | 0.0027937 | 0.00070017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2516-5_1_2_load_85 | 37 | 0.0015866 | 0.00039764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2516-5_1_2_load_84 | 38 | 0.0012691 | 0.00031807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2516-5_1_2_load_186 | 40 | 0.0017452 | 0.00043739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2516-5_1_2_load_89 | 41 | 0.0030565 | 0.00076604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2516-5_1_2_load_90 | 42 | 0.0033384 | 0.00083668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2516-5_1_2_load_92 | 43 | 0.0032869 | 0.00082378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2516-5_1_2_load_241 | 44 | 0.0012282 | 0.00030782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2516-5_1_2_load_110 | 45 | 0.0039149 | 0.00098115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2516-5_1_2_load_93 | 46 | 0.001185 | 0.00029699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2516-5_1_2_load_96 | 49 | 0.0010249 | 0.00025686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2516-5_1_2_load_99 | 52 | 0.0016484 | 0.00041312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2516-5_1_2_load_100 | 53 | 0.0013725 | 0.00034399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2516-5_1_2_load_101 | 54 | 0.0027455 | 0.00068809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2516-5_1_2_load_103 | 55 | 0.0010219 | 0.00025611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2516-5_1_2_load_192 | 56 | 0.0019236 | 0.0004821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2516-5_1_2_load_112 | 59 | 0.001987 | 0.00049798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2516-5_1_2_load_162 | 60 | 0.0037224 | 0.00093293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2516-5_1_2_load_122 | 61 | 0.0012932 | 0.00032412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2516-5_1_2_load_123 | 62 | 0.0018241 | 0.00045717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2516-5_1_2_load_124 | 63 | 0.002465 | 0.0006178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2516-5_1_2_load_126 | 64 | 0.0015861 | 0.00039752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2516-5_1_2_load_170 | 65 | 0.0015542 | 0.00038953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2516-5_1_2_load_141 | 66 | 0.0018137 | 0.00045455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2516-5_1_2_load_142 | 67 | 0.0010939 | 0.00027416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2516-5_1_2_load_144 | 69 | 0.0012086 | 0.00030292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2516-5_1_2_load_184 | 70 | 0.0014243 | 0.00035695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2516-5_1_2_load_145 | 71 | 0.0010829 | 0.0002714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2516-5_1_2_load_146 | 72 | 0.0014927 | 0.00037409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2516-5_1_2_load_147 | 75 | 0.0026767 | 0.00067084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2516-5_1_2_load_148 | 76 | 0.0026216 | 0.00065702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2516-5_1_2_load_149 | 77 | 0.0013976 | 0.00035027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2516-5_1_2_load_150 | 78 | 0.0012292 | 0.00030806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2516-5_1_2_load_151 | 79 | 0.0012939 | 0.00032429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2516-5_1_2_load_157 | 80 | 0.0017793 | 0.00044594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2516-5_1_2_load_158 | 81 | 0.0033031 | 0.00082784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2516-5_1_2_load_160 | 83 | 0.0014319 | 0.00035886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2516-5_1_2_load_161 | 84 | 0.0016448 | 0.00041223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2516-5_1_2_load_163 | 85 | 0.0016737 | 0.00041946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2516-5_1_2_load_185 | 86 | 0.00093273 | 0.00023376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2516-5_1_2_load_200 | 87 | 0.002872 | 0.00071979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2516-5_1_2_load_193 | 88 | 0.0014897 | 0.00037334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2516-5_1_2_load_240 | 89 | 0.0012727 | 0.00031896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2516-5_1_2_load_197 | 90 | 0.00050219 | 0.00012586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2516-5_1_2_load_198 | 91 | 0.0029017 | 0.00072724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2516-5_1_2_load_203 | 92 | 0.0031079 | 0.00077892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2516-5_1_2_load_220 | 93 | 0.0017031 | 0.00042684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2516-5_1_2_load_221 | 94 | 0.0017563 | 0.00044018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2516-5_1_2_load_222 | 95 | 0.0017594 | 0.00044094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2516-5_1_2_load_229 | 96 | 0.0014333 | 0.00035921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2516-5_1_2_load_230 | 97 | 0.0040813 | 0.0010229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2516-5_1_2_load_235 | 98 | 0.0022651 | 0.00056768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2516-5_1_2_load_238 | 99 | 0.0011296 | 0.00028311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2516-5_1_2_load_237 | 100 | 0.0024897 | 0.00062399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2516-5_1_2_load_251 | 101 | 0.0013401 | 0.00033585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2516-5_1_2_load_252 | 102 | 0.021183 | 0.0053089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2516-5_1_2_load_256 | 104 | 0.024838 | 0.006225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 81 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2516-5_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2516-5_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2516-5_1_2_line_2 |  | 0 | 3 | 0.075885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2516-5_1_2_line_3 |  | 1 | 4 | 0.016428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2516-5_1_2_line_4 |  | 1 | 5 | 0.02512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2516-5_1_2_line_5 |  | 2 | 6 | 5.7818e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2516-5_1_2_line_6 |  | 3 | 90 | 0.042631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2516-5_1_2_line_7 |  | 4 | 32 | 0.031095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2516-5_1_2_line_8 |  | 5 | 26 | 0.0021792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2516-5_1_2_line_9 |  | 6 | 79 | 0.014463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2516-5_1_2_line_10 |  | 7 | 8 | 0.021577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2516-5_1_2_line_11 |  | 7 | 9 | 0.0082056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2516-5_1_2_line_12 |  | 8 | 10 | 0.025863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2516-5_1_2_line_13 |  | 9 | 11 | 0.0083199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2516-5_1_2_line_14 |  | 10 | 12 | 0.037239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2516-5_1_2_line_15 |  | 11 | 13 | 0.021294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2516-5_1_2_line_16 |  | 12 | 14 | 0.03304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2516-5_1_2_line_17 |  | 13 | 15 | 0.030131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2516-5_1_2_line_18 |  | 15 | 64 | 0.032221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2516-5_1_2_line_19 |  | 16 | 17 | 0.0011583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2516-5_1_2_line_20 |  | 16 | 18 | 0.021899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2516-5_1_2_line_21 |  | 17 | 19 | 0.018249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2516-5_1_2_line_22 |  | 18 | 20 | 0.010488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2516-5_1_2_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0077847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2516-5_1_2_line_24 |  | 20 | 22 | 0.013871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2516-5_1_2_line_25 |  | 20 | 23 | 0.051138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2516-5_1_2_line_26 |  | 21 | 24 | 0.033718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2516-5_1_2_line_27 |  | 22 | 25 | 0.010312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2516-5_1_2_line_28 |  | 23 | 100 | 0.0005809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2516-5_1_2_line_29 |  | 24 | 59 | 0.019169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2516-5_1_2_line_30 |  | 24 | 45 | 0.010179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2516-5_1_2_line_31 |  | 25 | 61 | 0.018222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2516-5_1_2_line_32 |  | 26 | 27 | 0.016377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2516-5_1_2_line_33 |  | 27 | 28 | 0.025152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2516-5_1_2_line_34 |  | 28 | 29 | 0.013014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2516-5_1_2_line_35 |  | 29 | 30 | 0.020221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2516-5_1_2_line_36 |  | 29 | 31 | 0.0034528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2516-5_1_2_line_37 |  | 30 | 44 | 0.006459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2516-5_1_2_line_38 |  | 31 | 41 | 0.018621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2516-5_1_2_line_39 |  | 32 | 93 | 0.0058942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2516-5_1_2_line_40 |  | 33 | 34 | 0.039033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2516-5_1_2_line_41 |  | 33 | 35 | 0.019329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2516-5_1_2_line_42 |  | 35 | 36 | 0.032278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2516-5_1_2_line_43 |  | 36 | 37 | 0.022735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2516-5_1_2_line_44 |  | 37 | 40 | 0.0057726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2516-5_1_2_line_45 |  | 38 | 39 | 0.012598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2516-5_1_2_line_46 |  | 39 | 66 | 0.05835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2516-5_1_2_line_47 |  | 39 | 67 | 0.031979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2516-5_1_2_line_48 |  | 40 | 85 | 0.013146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2516-5_1_2_line_49 |  | 41 | 42 | 0.005288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2516-5_1_2_line_50 |  | 42 | 43 | 0.024968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2516-5_1_2_line_51 |  | 43 | 45 | 0.023371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2516-5_1_2_line_52 |  | 46 | 47 | 0.012671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2516-5_1_2_line_53 |  | 46 | 48 | 0.0037362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2516-5_1_2_line_54 |  | 47 | 49 | 0.017465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2516-5_1_2_line_55 |  | 48 | 50 | 0.011781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2516-5_1_2_line_56 |  | 48 | 51 | 0.005642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2516-5_1_2_line_57 |  | 49 | 52 | 0.012942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2516-5_1_2_line_58 |  | 50 | 53 | 0.01219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2516-5_1_2_line_59 |  | 50 | 54 | 0.015286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2516-5_1_2_line_60 |  | 51 | 55 | 0.015037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2516-5_1_2_line_61 |  | 52 | 56 | 0.011059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2516-5_1_2_line_62 |  | 53 | 57 | 0.022237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2516-5_1_2_line_63 |  | 55 | 58 | 0.020708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2516-5_1_2_line_64 |  | 56 | 88 | 0.0075813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2516-5_1_2_line_65 |  | 57 | 87 | 0.009708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2516-5_1_2_line_66 |  | 57 | 63 | 0.025879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2516-5_1_2_line_67 |  | 58 | 103 | 0.023398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2516-5_1_2_line_68 |  | 58 | 102 | 0.051333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2516-5_1_2_line_69 |  | 59 | 60 | 0.0044365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_2516-5_1_2_line_70 |  | 60 | 83 | 0.016667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_2516-5_1_2_line_71 |  | 61 | 62 | 0.0056988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2516-5_1_2_line_72 |  | 62 | 63 | 0.029217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2516-5_1_2_line_73 |  | 64 | 65 | 0.027172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2516-5_1_2_line_74 |  | 65 | 68 | 0.012475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2516-5_1_2_line_75 |  | 66 | 68 | 0.0014588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2516-5_1_2_line_76 |  | 67 | 69 | 0.0014088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2516-5_1_2_line_77 |  | 69 | 70 | 0.02751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2516-5_1_2_line_78 |  | 70 | 86 | 0.0067702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2516-5_1_2_line_79 |  | 71 | 72 | 0.030616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2516-5_1_2_line_80 |  | 71 | 73 | 0.096402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2516-5_1_2_line_81 |  | 72 | 74 | 0.011705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2516-5_1_2_line_82 |  | 73 | 101 | 0.028423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2516-5_1_2_line_83 |  | 73 | 102 | 0.028648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2516-5_1_2_line_84 |  | 74 | 92 | 0.063551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2516-5_1_2_line_85 |  | 75 | 76 | 0.023661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2516-5_1_2_line_86 |  | 75 | 77 | 0.0019705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2516-5_1_2_line_87 |  | 76 | 78 | 0.0069113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2516-5_1_2_line_88 |  | 78 | 79 | 0.0004197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2516-5_1_2_line_89 |  | 80 | 81 | 0.030069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2516-5_1_2_line_90 |  | 80 | 82 | 0.015156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_2516-5_1_2_line_91 |  | 82 | 83 | 0.015646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_2516-5_1_2_line_92 |  | 82 | 84 | 0.011976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2516-5_1_2_line_93 |  | 84 | 85 | 0.029046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2516-5_1_2_line_94 |  | 85 | 86 | 0.028762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2516-5_1_2_line_95 |  | 87 | 91 | 0.021417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2516-5_1_2_line_96 |  | 88 | 89 | 0.017032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2516-5_1_2_line_97 |  | 93 | 94 | 0.0058992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2516-5_1_2_line_98 |  | 94 | 95 | 0.012032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2516-5_1_2_line_99 |  | 95 | 96 | 0.0059383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2516-5_1_2_line_100 |  | 96 | 97 | 0.0023148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2516-5_1_2_line_101 |  | 98 | 99 | 0.00621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2516-5_1_2_line_102 |  | 99 | 100 | 0.011041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2516-5_1_2_line_103 |  | 103 | 104 | 0.016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2516-5_1_2_trafo_158 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 81 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2614058.3099 | 1229217.2537 | 2614040.93 | 1229243.8508
1 | 2614040.93 | 1229243.8508 | 2614027.8146 | 1229236.0922
2 | 2614040.93 | 1229243.8508 | 2614096.8073 | 1229295.196
3 | 2614058.3099 | 1229217.2537 | 2614044.6044 | 1229208.1954
4 | 2614058.3099 | 1229217.2537 | 2614072.275 | 1229196.3732
5 | 2614027.7648 | 1229236.0627 | 2614027.8146 | 1229236.0922
6 | 2614096.8073 | 1229295.196 | 2614139.438 | 1229295.1852
7 | 2614044.6044 | 1229208.1954 | 2614018.6632 | 1229191.0503
8 | 2614072.275 | 1229196.3732 | 2614073.4865 | 1229194.5618
9 | 2614015.3172 | 1229228.6991 | 2614027.7648 | 1229236.0627
10 | 2614110.3935 | 1229081.5492 | 2614131.9692 | 1229081.3012
11 | 2614102.1884 | 1229081.6435 | 2614110.3935 | 1229081.5492
12 | 2614143.7584 | 1229064.5558 | 2614143.816 | 1229075.3599 | 2614142.2988 | 1229079.4254 | 2614138.325 | 1229081.2282 | 2614131.9692 | 1229081.3012
13 | 2614102.1884 | 1229081.6435 | 2614099.0144 | 1229081.68 | 2614094.5052 | 1229079.2012 | 2614094.5052 | 1229079.2012
14 | 2614143.7584 | 1229064.5558 | 2614143.5599 | 1229027.3175
15 | 2614093.7406 | 1229057.957 | 2614093.7681 | 1229073.7406 | 2614094.5052 | 1229079.2012
16 | 2614143.3838 | 1228994.2783 | 2614143.5599 | 1229027.3175
17 | 2614093.7406 | 1229057.957 | 2614093.6882 | 1229027.8259
18 | 2614093.6882 | 1229027.8259 | 2614093.6322 | 1228995.6048
19 | 2613965.1125 | 1229114.4376 | 2613963.9561 | 1229114.3711
20 | 2613942.0929 | 1229113.1121 | 2613963.9561 | 1229114.3711
21 | 2613965.1125 | 1229114.4376 | 2613983.3312 | 1229115.4867
22 | 2613942.0929 | 1229113.1121 | 2613931.6218 | 1229112.5092
23 | 2613983.3312 | 1229115.4867 | 2613991.103 | 1229115.9342
24 | 2613917.7739 | 1229111.7118 | 2613931.6218 | 1229112.5092
25 | 2613931.6218 | 1229112.5092 | 2613930.4415 | 1229163.6333
26 | 2614024.6565 | 1229118.7937 | 2614017.0918 | 1229117.4307 | 2613991.103 | 1229115.9342
27 | 2613917.7739 | 1229111.7118 | 2613907.4793 | 1229111.1191
28 | 2613930.2115 | 1229164.1667 | 2613930.4415 | 1229163.6333
29 | 2614024.6565 | 1229118.7937 | 2614026.7451 | 1229099.7388
30 | 2614024.6565 | 1229118.7937 | 2614027.3559 | 1229124.1588 | 2614029.8859 | 1229127.4778
31 | 2613889.2869 | 1229110.0715 | 2613907.4793 | 1229111.1191
32 | 2614082.591 | 1229180.9488 | 2614073.4865 | 1229194.5618
33 | 2614096.5741 | 1229160.0416 | 2614082.591 | 1229180.9488
34 | 2614100.8874 | 1229148.2462 | 2614101.1036 | 1229149.7254 | 2614100.87 | 1229152.4042 | 2614100.1069 | 1229154.7594 | 2614096.5741 | 1229160.0416
35 | 2614100.8874 | 1229148.2462 | 2614120.9316 | 1229150.916
36 | 2614100.8874 | 1229148.2462 | 2614100.1177 | 1229146.9548 | 2614098.6891 | 1229145.6284 | 2614098.6891 | 1229145.6284
37 | 2614120.9316 | 1229150.916 | 2614127.334 | 1229151.7687
38 | 2614098.6891 | 1229145.6284 | 2614095.161 | 1229144.7529 | 2614080.3908 | 1229142.2182
39 | 2614018.6632 | 1229191.0503 | 2614013.7459 | 1229187.8004
40 | 2613980.8223 | 1228981.4469 | 2613981.4307 | 1228942.419
41 | 2613980.8223 | 1228981.4469 | 2613980.5211 | 1229000.7732
42 | 2613995.0643 | 1229021.3854 | 2613986.076 | 1229021.1562 | 2613982.1035 | 1229019.1124 | 2613980.2854 | 1229015.8951 | 2613980.5211 | 1229000.7732
43 | 2614017.7899 | 1229022.0532 | 2613998.0826 | 1229021.4623 | 2613995.0643 | 1229021.3854
44 | 2614017.7899 | 1229022.0532 | 2614023.5599 | 1229022.2263
45 | 2614042.9038 | 1228926.4443 | 2614031.8322 | 1228920.4343
46 | 2614042.9038 | 1228926.4443 | 2614071.3966 | 1228942.3208 | 2614093.6194 | 1228955.2933
47 | 2614042.9038 | 1228926.4443 | 2614041.5999 | 1228958.3968
48 | 2614036.7004 | 1229022.6203 | 2614023.5599 | 1229022.2263
49 | 2614075.179 | 1229141.3238 | 2614080.3908 | 1229142.2182
50 | 2614075.179 | 1229141.3238 | 2614050.5707 | 1229137.1008
51 | 2614029.8859 | 1229127.4778 | 2614033.4613 | 1229130.7993 | 2614036.7512 | 1229133.1084 | 2614040.3001 | 1229134.8066 | 2614045.3043 | 1229136.197 | 2614050.5707 | 1229137.1008
52 | 2613850.8173 | 1229029.1681 | 2613851.806 | 1229041.8005
53 | 2613852.0976 | 1229045.5252 | 2613851.806 | 1229041.8005
54 | 2613850.8173 | 1229029.1681 | 2613833.3565 | 1229028.781
55 | 2613852.699 | 1229057.2892 | 2613852.0976 | 1229045.5252
56 | 2613857.7483 | 1229045.8163 | 2613852.0976 | 1229045.5252
57 | 2613820.418 | 1229028.4941 | 2613833.3565 | 1229028.781
58 | 2613852.699 | 1229057.2892 | 2613848.4394 | 1229068.0413 | 2613848.1626 | 1229068.6013
59 | 2613852.699 | 1229057.2892 | 2613867.9765 | 1229057.7979
60 | 2613857.7483 | 1229045.8163 | 2613857.8915 | 1229030.7802
61 | 2613809.3613 | 1229028.2489 | 2613820.418 | 1229028.4941
62 | 2613837.2042 | 1229087.9048 | 2613843.0277 | 1229078.9908 | 2613848.1626 | 1229068.6013
63 | 2613858.0888 | 1229010.0736 | 2613857.8915 | 1229030.7802
64 | 2613801.7819 | 1229028.0809 | 2613809.3613 | 1229028.2489
65 | 2613837.2042 | 1229087.9048 | 2613836.8396 | 1229088.3265 | 2613831.3177 | 1229094.573 | 2613830.7794 | 1229095.1827
66 | 2613837.2042 | 1229087.9048 | 2613842.5841 | 1229093.8987 | 2613852.1267 | 1229104.8162 | 2613854.5531 | 1229107.0898
67 | 2613881.2617 | 1229013.7629 | 2613858.0888 | 1229010.0736
68 | 2613858.0888 | 1229010.0736 | 2613858.2809 | 1228989.3395 | 2613849.3787 | 1228976.6113 | 2613848.518 | 1228961.5698
69 | 2614026.7451 | 1229099.7388 | 2614027.2284 | 1229095.3287
70 | 2614029.0444 | 1229078.761 | 2614027.2284 | 1229095.3287
71 | 2613889.2869 | 1229110.0715 | 2613883.5976 | 1229109.7439
72 | 2613883.5976 | 1229109.7439 | 2613861.5345 | 1229108.4735 | 2613854.5531 | 1229107.0898 | 2613854.5531 | 1229107.0898
73 | 2614093.6322 | 1228995.6048 | 2614093.5849 | 1228968.4331
74 | 2614094.8793 | 1228956.0287 | 2614093.9755 | 1228963.4199 | 2614093.5849 | 1228968.4331 | 2614093.5849 | 1228968.4331
75 | 2614094.8793 | 1228956.0287 | 2614093.6194 | 1228955.2933
76 | 2614041.5999 | 1228958.3968 | 2614041.5424 | 1228959.8044
77 | 2614041.5424 | 1228959.8044 | 2614040.4207 | 1228987.2916
78 | 2614039.8738 | 1228994.0386 | 2614040.3715 | 1228988.4975 | 2614040.4207 | 1228987.2916
79 | 2613885.6 | 1228844.6839 | 2613858.3201 | 1228830.7854
80 | 2613846.8814 | 1228932.9684 | 2613885.6 | 1228844.6839
81 | 2613847.7665 | 1228825.7289 | 2613854.01 | 1228828.5895 | 2613858.3201 | 1228830.7854
82 | 2613846.8814 | 1228932.9684 | 2613818.4592 | 1228933.1437
83 | 2613846.8814 | 1228932.9684 | 2613848.518 | 1228961.5698
84 | 2613847.7665 | 1228825.7289 | 2613860.313 | 1228763.4282
85 | 2613988.6431 | 1229212.9196 | 2614009.0076 | 1229224.9665
86 | 2613986.9472 | 1229211.9163 | 2613988.6431 | 1229212.9196
87 | 2614014.9559 | 1229228.4854 | 2614009.0076 | 1229224.9665
88 | 2614014.9559 | 1229228.4854 | 2614015.3172 | 1229228.6991
89 | 2613985.548 | 1229061.7126 | 2613997.3964 | 1229062.1071 | 2614015.601 | 1229062.7081
90 | 2614030.7491 | 1229063.2082 | 2614015.601 | 1229062.7081
91 | 2614030.7491 | 1229063.2082 | 2614029.0444 | 1229078.761
92 | 2614030.7491 | 1229063.2082 | 2614032.4865 | 1229051.3591
93 | 2614036.7004 | 1229022.6203 | 2614032.4865 | 1229051.3591
94 | 2614036.7004 | 1229022.6203 | 2614038.839 | 1229005.5596 | 2614039.8738 | 1228994.0386
95 | 2613830.7794 | 1229095.1827 | 2613825.3629 | 1229101.3188 | 2613814.9806 | 1229109.5218 | 2613814.9806 | 1229109.5218
96 | 2613784.7538 | 1229027.7033 | 2613801.7819 | 1229028.0809
97 | 2614008.8244 | 1229184.5477 | 2614013.7459 | 1229187.8004
98 | 2614008.8244 | 1229184.5477 | 2614001.5371 | 1229179.7313 | 2613998.3016 | 1229179.0986
99 | 2613992.4737 | 1229177.9588 | 2613998.3016 | 1229179.0986
100 | 2613990.2019 | 1229177.5145 | 2613992.4737 | 1229177.9588
101 | 2613923.3822 | 1229180.0078 | 2613925.8406 | 1229174.3052
102 | 2613925.8406 | 1229174.3052 | 2613930.2115 | 1229164.1667
103 | 2613881.2617 | 1229013.7629 | 2613897.6796 | 1229016.3804

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2614040.93 | 1229243.8508
1 | 2614058.3099 | 1229217.2537
2 | 2614027.8146 | 1229236.0922
3 | 2614096.8073 | 1229295.196
4 | 2614044.6044 | 1229208.1954
5 | 2614072.275 | 1229196.3732
6 | 2614027.7648 | 1229236.0627
7 | 2614110.3935 | 1229081.5492
8 | 2614131.9692 | 1229081.3012
9 | 2614102.1884 | 1229081.6435
10 | 2614143.7584 | 1229064.5558
11 | 2614094.5052 | 1229079.2012
12 | 2614143.5599 | 1229027.3175
13 | 2614093.7406 | 1229057.957
14 | 2614143.3838 | 1228994.2783
15 | 2614093.6882 | 1229027.8259
16 | 2613963.9561 | 1229114.3711
17 | 2613965.1125 | 1229114.4376
18 | 2613942.0929 | 1229113.1121
19 | 2613983.3312 | 1229115.4867
20 | 2613931.6218 | 1229112.5092
21 | 2613991.103 | 1229115.9342
22 | 2613917.7739 | 1229111.7118
23 | 2613930.4415 | 1229163.6333
24 | 2614024.6565 | 1229118.7937
25 | 2613907.4793 | 1229111.1191
26 | 2614073.4865 | 1229194.5618
27 | 2614082.591 | 1229180.9488
28 | 2614096.5741 | 1229160.0416
29 | 2614100.8874 | 1229148.2462
30 | 2614120.9316 | 1229150.916
31 | 2614098.6891 | 1229145.6284
32 | 2614018.6632 | 1229191.0503
33 | 2613980.8223 | 1228981.4469
34 | 2613981.4307 | 1228942.419
35 | 2613980.5211 | 1229000.7732
36 | 2613995.0643 | 1229021.3854
37 | 2614017.7899 | 1229022.0532
38 | 2614031.8322 | 1228920.4343
39 | 2614042.9038 | 1228926.4443
40 | 2614023.5599 | 1229022.2263
41 | 2614080.3908 | 1229142.2182
42 | 2614075.179 | 1229141.3238
43 | 2614050.5707 | 1229137.1008
44 | 2614127.334 | 1229151.7687
45 | 2614029.8859 | 1229127.4778
46 | 2613851.806 | 1229041.8005
47 | 2613850.8173 | 1229029.1681
48 | 2613852.0976 | 1229045.5252
49 | 2613833.3565 | 1229028.781
50 | 2613852.699 | 1229057.2892
51 | 2613857.7483 | 1229045.8163
52 | 2613820.418 | 1229028.4941
53 | 2613848.1626 | 1229068.6013
54 | 2613867.9765 | 1229057.7979
55 | 2613857.8915 | 1229030.7802
56 | 2613809.3614 | 1229028.2489
57 | 2613837.2042 | 1229087.9048
58 | 2613858.0888 | 1229010.0736
59 | 2614026.7451 | 1229099.7388
60 | 2614027.2284 | 1229095.3287
61 | 2613889.2869 | 1229110.0715
62 | 2613883.5976 | 1229109.7439
63 | 2613854.5531 | 1229107.0898
64 | 2614093.6322 | 1228995.6048
65 | 2614093.5849 | 1228968.4331
66 | 2614093.6194 | 1228955.2933
67 | 2614041.5999 | 1228958.3968
68 | 2614094.8793 | 1228956.0287
69 | 2614041.5424 | 1228959.8044
70 | 2614040.4207 | 1228987.2916
71 | 2613885.6 | 1228844.6839
72 | 2613858.3201 | 1228830.7854
73 | 2613846.8814 | 1228932.9684
74 | 2613847.7665 | 1228825.7289
75 | 2613988.6431 | 1229212.9196
76 | 2614009.0076 | 1229224.9665
77 | 2613986.9472 | 1229211.9163
78 | 2614014.9559 | 1229228.4854
79 | 2614015.3172 | 1229228.6991
80 | 2614015.601 | 1229062.7081
81 | 2613985.548 | 1229061.7126
82 | 2614030.7491 | 1229063.2082
83 | 2614029.0444 | 1229078.761
84 | 2614032.4865 | 1229051.3591
85 | 2614036.7004 | 1229022.6203
86 | 2614039.8738 | 1228994.0386
87 | 2613830.7794 | 1229095.1827
88 | 2613801.7819 | 1229028.0809
89 | 2613784.7538 | 1229027.7033
90 | 2614139.438 | 1229295.1852
91 | 2613814.9806 | 1229109.5218
92 | 2613860.313 | 1228763.4282
93 | 2614013.7459 | 1229187.8004
94 | 2614008.8244 | 1229184.5477
95 | 2613998.3016 | 1229179.0986
96 | 2613992.4737 | 1229177.9588
97 | 2613990.2019 | 1229177.5145
98 | 2613923.3822 | 1229180.0078
99 | 2613925.8406 | 1229174.3052
100 | 2613930.2115 | 1229164.1667
101 | 2613818.4592 | 1228933.1437
102 | 2613848.518 | 1228961.5698
103 | 2613881.2617 | 1229013.7629
104 | 2613897.6796 | 1229016.3804
105 | 2614030.7491 | 1229063.2082

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98319 | -0.32263 | 0 | 0
1 | 0.98366 | -0.3135 | 0 | 0
2 | 0.98299 | -0.32662 | 0.0026286 | 0.00065878
3 | 0.98309 | -0.32464 | 0.00095935 | 0.00024044
4 | 0.98343 | -0.31806 | 0.0024278 | 0.00060847
5 | 0.98439 | -0.29931 | 0.0024218 | 0.00060695
6 | 0.98299 | -0.32663 | 0.0026512 | 0.00066447
7 | 0.98704 | -0.24868 | 0.0020844 | 0.00052239
8 | 0.98686 | -0.25228 | 0.0023646 | 0.00059263
9 | 0.98713 | -0.24701 | 0.002282 | 0.00057193
10 | 0.9867 | -0.25549 | 0.0016804 | 0.00042116
11 | 0.98723 | -0.24497 | 0.0024457 | 0.00061296
12 | 0.98652 | -0.259 | 0.0030422 | 0.00076243
13 | 0.98755 | -0.23884 | 0.0026144 | 0.00065522
14 | 0.98645 | -0.26031 | 0.0022182 | 0.00055593
15 | 0.98807 | -0.22875 | 0.0017986 | 0.00045077
16 | 0.98725 | -0.24306 | 0.0034247 | 0.0008583
17 | 0.98731 | -0.24192 | 0.0022727 | 0.00056959
18 | 0.98617 | -0.26396 | 0.0075623 | 0.0018953
19 | 0.98826 | -0.22362 | 0.0021669 | 0.00054309
20 | 0.9852 | -0.28259 | 0.0029405 | 0.00073696
21 | 0.98868 | -0.21568 | 0.0024756 | 0.00062046
22 | 0.98411 | -0.30365 | 0.0024879 | 0.00062353
23 | 0.98465 | -0.29327 | 0.0057419 | 0.001439
24 | 0.99051 | -0.18059 | 0 | 0
25 | 0.98332 | -0.31887 | 0.0038615 | 0.00096777
26 | 0.98445 | -0.29798 | 0.0027387 | 0.00068638
27 | 0.98501 | -0.28723 | 0.0021321 | 0.00053437
28 | 0.9859 | -0.26977 | 0.002211 | 0.00055413
29 | 0.98639 | -0.26023 | 0 | 0
30 | 0.98635 | -0.26112 | 0.0012223 | 0.00030635
31 | 0.98653 | -0.25755 | 0.0024469 | 0.00061326
32 | 0.98305 | -0.32534 | 0.002251 | 0.00056414
33 | 0.99288 | -0.13569 | 0.00090267 | 0.00022623
34 | 0.99279 | -0.13748 | 0.0025945 | 0.00065025
35 | 0.99294 | -0.1345 | 0.0020541 | 0.00051482
36 | 0.99311 | -0.13133 | 0.0027937 | 0.00070017
37 | 0.99328 | -0.12797 | 0.0015866 | 0.00039764
38 | 0.99088 | -0.1742 | 0.0012691 | 0.00031807
39 | 0.9909 | -0.17392 | 0 | 0
40 | 0.99333 | -0.12696 | 0.0017452 | 0.00043739
41 | 0.98732 | -0.24229 | 0.0030565 | 0.00076604
42 | 0.98756 | -0.23768 | 0.0033384 | 0.00083668
43 | 0.98876 | -0.21442 | 0.0032869 | 0.00082378
44 | 0.98634 | -0.26126 | 0.0012282 | 0.00030782
45 | 0.98995 | -0.19134 | 0.0039149 | 0.00098115
46 | 0.97495 | -0.48212 | 0.001185 | 0.00029699
47 | 0.97486 | -0.48383 | 0 | 0
48 | 0.97498 | -0.48154 | 0 | 0
49 | 0.97474 | -0.48619 | 0.0010249 | 0.00025686
50 | 0.97567 | -0.46802 | 0 | 0
51 | 0.9747 | -0.48713 | 0 | 0
52 | 0.97467 | -0.48769 | 0.0016484 | 0.00041312
53 | 0.97641 | -0.45344 | 0.0013725 | 0.00034399
54 | 0.97563 | -0.46879 | 0.0027455 | 0.00068809
55 | 0.97394 | -0.50206 | 0.0010219 | 0.00025611
56 | 0.97462 | -0.48865 | 0.0019236 | 0.0004821
57 | 0.9778 | -0.42634 | 0 | 0
58 | 0.97291 | -0.52227 | 0 | 0
59 | 0.99207 | -0.15062 | 0.001987 | 0.00049798
60 | 0.99244 | -0.14361 | 0.0037224 | 0.00093293
61 | 0.982 | -0.34456 | 0.0012932 | 0.00032412
62 | 0.98159 | -0.35248 | 0.0018241 | 0.00045717
63 | 0.97955 | -0.39219 | 0.002465 | 0.0006178
64 | 0.98868 | -0.21695 | 0.0015861 | 0.00039752
65 | 0.98923 | -0.20623 | 0.0015542 | 0.00038953
66 | 0.98953 | -0.20036 | 0.0018137 | 0.00045455
67 | 0.99168 | -0.15873 | 0.0010939 | 0.00027416
68 | 0.9895 | -0.20097 | 0 | 0
69 | 0.99172 | -0.15804 | 0.0012086 | 0.00030292
70 | 0.99245 | -0.14388 | 0.0014243 | 0.00035695
71 | 0.97086 | -0.56283 | 0.0010829 | 0.0002714
72 | 0.97073 | -0.56544 | 0.0014927 | 0.00037409
73 | 0.97137 | -0.5527 | 0 | 0
74 | 0.9707 | -0.56611 | 0 | 0
75 | 0.98273 | -0.33167 | 0.0026767 | 0.00067084
76 | 0.98282 | -0.32993 | 0.0026216 | 0.00065702
77 | 0.98273 | -0.33172 | 0.0013976 | 0.00035027
78 | 0.98286 | -0.3291 | 0.0012292 | 0.00030806
79 | 0.98287 | -0.32904 | 0.0012939 | 0.00032429
80 | 0.99678 | -0.060905 | 0.0017793 | 0.00044594
81 | 1 | 0 | -0.23705 | -0.060449
82 | 0.99517 | -0.091516 | 0 | 0
83 | 0.99384 | -0.11681 | 0.0014319 | 0.00035886
84 | 0.99466 | -0.10131 | 0.0016448 | 0.00041223
85 | 0.99347 | -0.12425 | 0.0016737 | 0.00041946
86 | 0.99264 | -0.14022 | 0.00093273 | 0.00023376
87 | 0.97774 | -0.42737 | 0.002872 | 0.00071979
88 | 0.9746 | -0.48903 | 0.0014897 | 0.00037334
89 | 0.97458 | -0.48943 | 0.0012727 | 0.00031896
90 | 0.98307 | -0.32502 | 0.00050219 | 0.00012586
91 | 0.97769 | -0.4285 | 0.0029017 | 0.00072724
92 | 0.97051 | -0.56977 | 0.0031079 | 0.00077892
93 | 0.983 | -0.32648 | 0.0017031 | 0.00042684
94 | 0.98295 | -0.32744 | 0.0017563 | 0.00044018
95 | 0.98287 | -0.32902 | 0.0017594 | 0.00044094
96 | 0.98284 | -0.32961 | 0.0014333 | 0.00035921
97 | 0.98283 | -0.32978 | 0.0040813 | 0.0010229
98 | 0.9846 | -0.29426 | 0.0022651 | 0.00056768
99 | 0.98462 | -0.29401 | 0.0011296 | 0.00028311
100 | 0.98465 | -0.29333 | 0.0024897 | 0.00062399
101 | 0.97134 | -0.5534 | 0.0013401 | 0.00033585
102 | 0.97156 | -0.54898 | 0.021183 | 0.0053089
103 | 0.97237 | -0.53298 | 0 | 0
104 | 0.97199 | -0.54057 | 0.024838 | 0.006225
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015965 | -0.0040007 | 0.015972 | 0.0040047 | 6.9503e-06 | 4.0454e-06 | 0.024162 | 0.024162 | 0.024162 | 0.98319 | -0.32263 | 0.98366 | -0.3135 | 6.6379
1 | 0.014503 | 0.0036358 | -0.0145 | -0.0036342 | 2.7533e-06 | 1.5689e-06 | 0.02195 | 0.02195 | 0.02195 | 0.98319 | -0.32263 | 0.98299 | -0.32662 | 6.0303
2 | 0.0014617 | 0.00036489 | -0.0014615 | -0.00036576 | 1.3922e-07 | -8.7318e-07 | 0.0022117 | 0.002212 | 0.002212 | 0.98319 | -0.32263 | 0.98309 | -0.32464 | 0.6077
3 | 0.015422 | 0.0038678 | -0.015418 | -0.0038658 | 3.3532e-06 | 1.9375e-06 | 0.02333 | 0.02333 | 0.02333 | 0.98366 | -0.3135 | 0.98343 | -0.31806 | 6.4094
4 | -0.031394 | -0.0078725 | 0.031415 | 0.0078858 | 2.1246e-05 | 1.3279e-05 | 0.047492 | 0.047492 | 0.047492 | 0.98366 | -0.3135 | 0.98439 | -0.29931 | 13.0472
5 | 0.011872 | 0.0029754 | -0.011872 | -0.0029754 | 7.0036e-09 | 3.7467e-09 | 0.017971 | 0.017971 | 0.017971 | 0.98299 | -0.32662 | 0.98299 | -0.32663 | 4.9371
6 | 0.0005022 | 0.00012533 | -0.00050219 | -0.00012586 | 9.2347e-09 | -5.3461e-07 | 0.00075994 | 0.00076013 | 0.00076013 | 0.98309 | -0.32464 | 0.98307 | -0.32502 | 0.20883
7 | 0.012991 | 0.0032574 | -0.012986 | -0.0032549 | 4.5055e-06 | 2.4891e-06 | 0.019657 | 0.019657 | 0.019657 | 0.98343 | -0.31806 | 0.98305 | -0.32534 | 5.4002
8 | -0.033837 | -0.0084927 | 0.033839 | 0.0084941 | 2.1383e-06 | 1.3408e-06 | 0.051152 | 0.051152 | 0.051152 | 0.98439 | -0.29931 | 0.98445 | -0.29798 | 14.0528
9 | 0.0092206 | 0.002311 | -0.0092195 | -0.0023105 | 1.0566e-06 | 4.9292e-07 | 0.013958 | 0.013958 | 0.013958 | 0.98299 | -0.32663 | 0.98287 | -0.32904 | 3.8346
10 | 0.0093091 | 0.002333 | -0.0093075 | -0.0023323 | 1.5936e-06 | 7.4417e-07 | 0.014034 | 0.014034 | 0.014034 | 0.98704 | -0.24868 | 0.98686 | -0.25228 | 3.8555
11 | -0.011393 | -0.0028554 | 0.011394 | 0.0028559 | 9.078e-07 | 4.761e-07 | 0.017176 | 0.017176 | 0.017176 | 0.98704 | -0.24868 | 0.98713 | -0.24701 | 4.7187
12 | 0.0069429 | 0.0017396 | -0.0069418 | -0.0017393 | 1.0629e-06 | 3.4986e-07 | 0.010468 | 0.010469 | 0.010469 | 0.98686 | -0.25228 | 0.9867 | -0.25549 | 2.876
13 | -0.013676 | -0.0034278 | 0.013678 | 0.0034285 | 1.326e-06 | 7.423e-07 | 0.020616 | 0.020616 | 0.020616 | 0.98713 | -0.24701 | 0.98723 | -0.24497 | 5.6638
14 | 0.0052613 | 0.0013181 | -0.0052605 | -0.001318 | 8.7915e-07 | 8.7106e-08 | 0.0079344 | 0.0079345 | 0.0079345 | 0.9867 | -0.25549 | 0.98652 | -0.259 | 2.1798
15 | -0.016123 | -0.0040415 | 0.016128 | 0.0040443 | 4.7161e-06 | 2.7459e-06 | 0.024302 | 0.024302 | 0.024302 | 0.98723 | -0.24497 | 0.98755 | -0.23884 | 6.6765
16 | 0.0022183 | 0.0005556 | -0.0022182 | -0.00055593 | 1.3871e-07 | -3.3304e-07 | 0.0033459 | 0.003346 | 0.003346 | 0.98652 | -0.259 | 0.98645 | -0.26031 | 0.91924
17 | -0.018743 | -0.0046995 | 0.018752 | 0.0047049 | 9.012e-06 | 5.382e-06 | 0.028242 | 0.028241 | 0.028242 | 0.98755 | -0.23884 | 0.98807 | -0.22875 | 7.7587
18 | -0.02055 | -0.0051556 | 0.020562 | 0.0051626 | 1.1574e-05 | 6.9946e-06 | 0.03095 | 0.03095 | 0.03095 | 0.98807 | -0.22875 | 0.98868 | -0.21695 | 8.5028
19 | -0.11107 | -0.02825 | 0.11108 | 0.028254 | 6.0974e-06 | 3.8727e-06 | 0.16756 | 0.16756 | 0.16756 | 0.98725 | -0.24306 | 0.98731 | -0.24192 | 23.0164
20 | 0.10765 | 0.027392 | -0.10754 | -0.027323 | 0.00010829 | 6.8747e-05 | 0.1624 | 0.1624 | 0.1624 | 0.98725 | -0.24306 | 0.98617 | -0.26396 | 22.3074
21 | -0.11335 | -0.028823 | 0.11345 | 0.028887 | 0.00010003 | 6.3555e-05 | 0.17098 | 0.17098 | 0.17098 | 0.98731 | -0.24192 | 0.98826 | -0.22362 | 23.4869
22 | 0.099977 | 0.025427 | -0.099887 | -0.02537 | 8.9664e-05 | 5.7251e-05 | 0.15099 | 0.15099 | 0.15099 | 0.98617 | -0.26396 | 0.9852 | -0.28259 | 41.48
23 | -0.11562 | -0.02943 | 0.11566 | 0.029458 | 4.4317e-05 | 2.8163e-05 | 0.17425 | 0.17425 | 0.17425 | 0.98826 | -0.22362 | 0.98868 | -0.21568 | 23.935
24 | 0.085315 | 0.021716 | -0.085228 | -0.021661 | 8.6528e-05 | 5.5201e-05 | 0.12898 | 0.12898 | 0.12898 | 0.9852 | -0.28259 | 0.98411 | -0.30365 | 35.4331
25 | 0.011632 | 0.0029168 | -0.011626 | -0.0029137 | 5.9198e-06 | 3.1378e-06 | 0.01757 | 0.01757 | 0.01757 | 0.9852 | -0.28259 | 0.98465 | -0.29327 | 4.8269
26 | -0.11814 | -0.030079 | 0.11834 | 0.030206 | 0.00020025 | 0.00012729 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.98868 | -0.21568 | 0.99051 | -0.18059 | 24.4468
27 | 0.08274 | 0.021038 | -0.082679 | -0.020999 | 6.0627e-05 | 3.8671e-05 | 0.12521 | 0.12521 | 0.12521 | 0.98411 | -0.30365 | 0.98332 | -0.31887 | 34.3996
28 | 0.0058846 | 0.0014746 | -0.0058846 | -0.0014746 | 1.7227e-08 | 3.6362e-09 | 0.0088928 | 0.0088928 | 0.0088928 | 0.98465 | -0.29327 | 0.98465 | -0.29333 | 2.4431
29 | -0.17802 | -0.045281 | 0.17828 | 0.045445 | 0.00025753 | 0.00016432 | 0.26768 | 0.26768 | 0.26768 | 0.99051 | -0.18059 | 0.99207 | -0.15062 | 36.7688
30 | 0.059685 | 0.015075 | -0.059654 | -0.015055 | 3.0717e-05 | 1.9528e-05 | 0.089705 | 0.089705 | 0.089705 | 0.99051 | -0.18059 | 0.98995 | -0.19134 | 24.6442
31 | 0.078818 | 0.020031 | -0.078721 | -0.019969 | 9.7373e-05 | 6.2088e-05 | 0.11937 | 0.11937 | 0.11937 | 0.98332 | -0.31887 | 0.982 | -0.34456 | 32.7943
32 | -0.036577 | -0.0091804 | 0.036596 | 0.0091922 | 1.8775e-05 | 1.1808e-05 | 0.055292 | 0.055292 | 0.055292 | 0.98445 | -0.29798 | 0.98501 | -0.28723 | 15.1901
33 | -0.038728 | -0.0097266 | 0.038761 | 0.009747 | 3.2293e-05 | 2.0347e-05 | 0.058513 | 0.058513 | 0.058513 | 0.98501 | -0.28723 | 0.9859 | -0.26977 | 16.0749
34 | -0.040972 | -0.010301 | 0.04099 | 0.010313 | 1.8669e-05 | 1.1782e-05 | 0.06185 | 0.06185 | 0.06185 | 0.9859 | -0.26977 | 0.98639 | -0.26023 | 16.9917
35 | 0.0024507 | 0.0006139 | -0.0024506 | -0.00061409 | 1.0363e-07 | -1.9178e-07 | 0.0036968 | 0.0036969 | 0.0036969 | 0.98639 | -0.26023 | 0.98635 | -0.26112 | 1.0156
36 | -0.043441 | -0.010927 | 0.043447 | 0.01093 | 5.563e-06 | 3.5162e-06 | 0.065547 | 0.065547 | 0.065547 | 0.98639 | -0.26023 | 0.98653 | -0.25755 | 18.0073
37 | 0.0012282 | 0.00030774 | -0.0012282 | -0.00030782 | 8.3155e-09 | -7.7117e-08 | 0.0018529 | 0.0018529 | 0.0018529 | 0.98635 | -0.26112 | 0.98634 | -0.26126 | 0.50904
38 | -0.045893 | -0.011544 | 0.045927 | 0.011565 | 3.3475e-05 | 2.1186e-05 | 0.069237 | 0.069237 | 0.069237 | 0.98653 | -0.25755 | 0.98732 | -0.24229 | 19.0212
39 | 0.010735 | 0.0026907 | -0.010735 | -0.0026904 | 5.8363e-07 | 2.988e-07 | 0.016249 | 0.01625 | 0.01625 | 0.98305 | -0.32534 | 0.983 | -0.32648 | 4.4642
40 | 0.0025947 | 0.00064988 | -0.0025945 | -0.00065025 | 2.2134e-07 | -3.6311e-07 | 0.0038886 | 0.0038887 | 0.0038887 | 0.99288 | -0.13569 | 0.99279 | -0.13748 | 1.0683
41 | -0.0034974 | -0.00087611 | 0.0034976 | 0.00087599 | 1.9912e-07 | -1.2256e-07 | 0.0052414 | 0.0052413 | 0.0052414 | 0.99288 | -0.13569 | 0.99294 | -0.1345 | 1.4399
42 | -0.0055518 | -0.0013908 | 0.0055526 | 0.0013909 | 8.3779e-07 | 1.1861e-07 | 0.0083196 | 0.0083195 | 0.0083196 | 0.99294 | -0.1345 | 0.99311 | -0.13133 | 2.2856
43 | -0.0083463 | -0.0020911 | 0.0083477 | 0.0020917 | 1.3333e-06 | 5.5909e-07 | 0.012505 | 0.012505 | 0.012505 | 0.99311 | -0.13133 | 0.99328 | -0.12797 | 3.4356
44 | -0.0099342 | -0.0024893 | 0.0099347 | 0.0024895 | 4.7944e-07 | 2.3212e-07 | 0.014882 | 0.014882 | 0.014882 | 0.99328 | -0.12797 | 0.99333 | -0.12696 | 4.0885
45 | -0.0012691 | -0.00031807 | 0.0012691 | 0.00031791 | 1.7158e-08 | -1.5129e-07 | 0.0019058 | 0.0019058 | 0.0019058 | 0.99088 | -0.1742 | 0.9909 | -0.17392 | 0.52358
46 | 0.025566 | 0.0064351 | -0.025534 | -0.0064152 | 3.2268e-05 | 1.9901e-05 | 0.038402 | 0.038402 | 0.038402 | 0.9909 | -0.17392 | 0.98953 | -0.20036 | 10.55
47 | -0.026835 | -0.006753 | 0.026855 | 0.0067651 | 1.9484e-05 | 1.2057e-05 | 0.040308 | 0.040308 | 0.040308 | 0.9909 | -0.17392 | 0.99168 | -0.15873 | 11.0735
48 | -0.01168 | -0.0029269 | 0.011681 | 0.0029277 | 1.5092e-06 | 7.9567e-07 | 0.017496 | 0.017496 | 0.017496 | 0.99333 | -0.12696 | 0.99347 | -0.12425 | 4.8067
49 | -0.048983 | -0.012331 | 0.048994 | 0.012338 | 1.0813e-05 | 6.8528e-06 | 0.073844 | 0.073844 | 0.073844 | 0.98732 | -0.24229 | 0.98756 | -0.23768 | 20.2868
50 | -0.052333 | -0.013174 | 0.052391 | 0.013211 | 5.8248e-05 | 3.6959e-05 | 0.078874 | 0.078874 | 0.078874 | 0.98756 | -0.23768 | 0.98876 | -0.21442 | 21.6687
51 | -0.055678 | -0.014035 | 0.055739 | 0.014074 | 6.1575e-05 | 3.9108e-05 | 0.08382 | 0.08382 | 0.08382 | 0.98876 | -0.21442 | 0.98995 | -0.19134 | 23.0276
52 | 0.0073613 | 0.0018448 | -0.0073607 | -0.0018446 | 5.998e-07 | 2.2587e-07 | 0.011235 | 0.011235 | 0.011235 | 0.97495 | -0.48212 | 0.97486 | -0.48383 | 3.0866
53 | -0.0085463 | -0.0021418 | 0.0085466 | 0.0021419 | 2.3838e-07 | 1.0597e-07 | 0.013044 | 0.013044 | 0.013044 | 0.97495 | -0.48212 | 0.97498 | -0.48154 | 3.5835
54 | 0.0073607 | 0.0018446 | -0.0073599 | -0.0018443 | 8.2674e-07 | 3.1139e-07 | 0.011235 | 0.011235 | 0.011235 | 0.97486 | -0.48383 | 0.97474 | -0.48619 | 3.0866
55 | -0.06278 | -0.015794 | 0.06282 | 0.01582 | 4.0576e-05 | 2.5822e-05 | 0.095836 | 0.095836 | 0.095836 | 0.97498 | -0.48154 | 0.97567 | -0.46802 | 26.3286
56 | 0.054233 | 0.013652 | -0.054219 | -0.013643 | 1.4503e-05 | 9.2113e-06 | 0.082792 | 0.082792 | 0.082792 | 0.97498 | -0.48154 | 0.9747 | -0.48713 | 22.7452
57 | 0.006335 | 0.0015874 | -0.0063346 | -0.0015873 | 4.5389e-07 | 1.2918e-07 | 0.0096708 | 0.0096708 | 0.0096708 | 0.97474 | -0.48619 | 0.97467 | -0.48769 | 2.6568
58 | -0.065566 | -0.016508 | 0.065612 | 0.016537 | 4.5733e-05 | 2.9117e-05 | 0.10002 | 0.10002 | 0.10002 | 0.97567 | -0.46802 | 0.97641 | -0.45344 | 27.479
59 | 0.0027456 | 0.00068797 | -0.0027455 | -0.00068809 | 1.0051e-07 | -1.2657e-07 | 0.0041874 | 0.0041874 | 0.0041874 | 0.97567 | -0.46802 | 0.97563 | -0.46879 | 1.1504
60 | 0.054219 | 0.013643 | -0.05418 | -0.013619 | 3.8652e-05 | 2.455e-05 | 0.082792 | 0.082793 | 0.082793 | 0.9747 | -0.48713 | 0.97394 | -0.50206 | 22.7452
61 | 0.0046862 | 0.0011741 | -0.004686 | -0.0011741 | 2.1227e-07 | -1.9712e-09 | 0.0071543 | 0.0071543 | 0.0071543 | 0.97467 | -0.48769 | 0.97462 | -0.48865 | 1.9655
62 | -0.066984 | -0.016881 | 0.067071 | 0.016937 | 8.6953e-05 | 5.5371e-05 | 0.10212 | 0.10212 | 0.10212 | 0.97641 | -0.45344 | 0.9778 | -0.42634 | 28.0536
63 | 0.053158 | 0.013363 | -0.053107 | -0.01333 | 5.124e-05 | 3.2536e-05 | 0.081231 | 0.081231 | 0.081231 | 0.97394 | -0.50206 | 0.97291 | -0.52227 | 22.3163
64 | 0.0027624 | 0.00069205 | -0.0027624 | -0.00069211 | 5.0568e-08 | -6.2111e-08 | 0.0042174 | 0.0042175 | 0.0042175 | 0.97462 | -0.48865 | 0.9746 | -0.48903 | 1.1586
65 | 0.0057742 | 0.0014469 | -0.0057739 | -0.0014469 | 2.811e-07 | 5.814e-08 | 0.0087871 | 0.0087872 | 0.0087872 | 0.9778 | -0.42634 | 0.97774 | -0.42737 | 2.4141
66 | -0.072845 | -0.018383 | 0.072965 | 0.01846 | 0.00011936 | 7.6066e-05 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.9778 | -0.42634 | 0.97955 | -0.39219 | 30.4676
67 | 0.02486 | 0.0062383 | -0.024847 | -0.0062305 | 1.2686e-05 | 7.8288e-06 | 0.038024 | 0.038024 | 0.038024 | 0.97291 | -0.52227 | 0.97237 | -0.53298 | 10.4462
68 | 0.028247 | 0.0070916 | -0.028211 | -0.0070693 | 3.5937e-05 | 2.2363e-05 | 0.043207 | 0.043207 | 0.043207 | 0.97291 | -0.52227 | 0.97156 | -0.54898 | 11.8702
69 | -0.18027 | -0.045943 | 0.18033 | 0.045982 | 6.0937e-05 | 3.8885e-05 | 0.27066 | 0.27066 | 0.27066 | 0.99207 | -0.15062 | 0.99244 | -0.14361 | 37.1782
70 | -0.18405 | -0.046915 | 0.18429 | 0.047067 | 0.00023846 | 0.00015219 | 0.27624 | 0.27624 | 0.27624 | 0.99244 | -0.14361 | 0.99384 | -0.11681 | 37.9448
71 | 0.077427 | 0.019645 | -0.077398 | -0.019626 | 2.946e-05 | 1.8783e-05 | 0.11741 | 0.11741 | 0.11741 | 0.982 | -0.34456 | 0.98159 | -0.35248 | 32.256
72 | 0.075574 | 0.019169 | -0.07543 | -0.019077 | 0.00014401 | 9.1796e-05 | 0.11465 | 0.11465 | 0.11465 | 0.98159 | -0.35248 | 0.97955 | -0.39219 | 31.4963
73 | -0.022148 | -0.0055601 | 0.022159 | 0.005567 | 1.1324e-05 | 6.8988e-06 | 0.033337 | 0.033337 | 0.033337 | 0.98868 | -0.21695 | 0.98923 | -0.20623 | 9.1586
74 | -0.023713 | -0.0059566 | 0.023719 | 0.0059602 | 5.9536e-06 | 3.6501e-06 | 0.035675 | 0.035675 | 0.035675 | 0.98923 | -0.20623 | 0.9895 | -0.20097 | 9.8008
75 | 0.02372 | 0.0059606 | -0.023719 | -0.0059602 | 6.9624e-07 | 4.2685e-07 | 0.035675 | 0.035675 | 0.035675 | 0.98953 | -0.20036 | 0.9895 | -0.20097 | 9.8008
76 | -0.027949 | -0.0070392 | 0.027949 | 0.0070398 | 9.2965e-07 | 5.768e-07 | 0.041949 | 0.041949 | 0.041949 | 0.99168 | -0.15873 | 0.99172 | -0.15804 | 11.5244
77 | -0.029158 | -0.0073427 | 0.029178 | 0.007355 | 1.9757e-05 | 1.2289e-05 | 0.043762 | 0.043762 | 0.043762 | 0.99172 | -0.15804 | 0.99245 | -0.14388 | 12.0226
78 | -0.030602 | -0.007712 | 0.030607 | 0.0077153 | 5.3483e-06 | 3.3354e-06 | 0.045898 | 0.045898 | 0.045898 | 0.99245 | -0.14388 | 0.99264 | -0.14022 | 12.6093
79 | 0.0046018 | 0.0011525 | -0.0046012 | -0.0011525 | 5.711e-07 | -1.3045e-08 | 0.0070527 | 0.0070529 | 0.0070529 | 0.97086 | -0.56283 | 0.97073 | -0.56544 | 1.9376
80 | -0.0056847 | -0.0014239 | 0.0056874 | 0.0014244 | 2.744e-06 | 5.6341e-07 | 0.0087125 | 0.008712 | 0.0087125 | 0.97086 | -0.56283 | 0.97137 | -0.5527 | 2.3935
81 | 0.0031086 | 0.0007784 | -0.0031085 | -0.00077848 | 9.9654e-08 | -8.0918e-08 | 0.0047648 | 0.0047649 | 0.0047649 | 0.97073 | -0.56544 | 0.9707 | -0.56611 | 1.309
82 | 0.0013401 | 0.00033553 | -0.0013401 | -0.00033585 | 4.4916e-08 | -3.2308e-07 | 0.0020528 | 0.0020529 | 0.0020529 | 0.97137 | -0.5527 | 0.97134 | -0.5534 | 0.56398
83 | -0.0070275 | -0.00176 | 0.0070288 | 0.0017604 | 1.2449e-06 | 4.4203e-07 | 0.010765 | 0.010765 | 0.010765 | 0.97137 | -0.5527 | 0.97156 | -0.54898 | 2.9574
84 | 0.0031085 | 0.00077848 | -0.0031079 | -0.00077892 | 5.4111e-07 | -4.3914e-07 | 0.0047649 | 0.0047652 | 0.0047652 | 0.9707 | -0.56611 | 0.97051 | -0.56977 | 1.3091
85 | -0.0040743 | -0.0010211 | 0.0040746 | 0.001021 | 3.3768e-07 | -8.3701e-08 | 0.0061691 | 0.006169 | 0.0061691 | 0.98273 | -0.33167 | 0.98282 | -0.32993 | 1.6948
86 | 0.0013976 | 0.00035025 | -0.0013976 | -0.00035027 | 3.3091e-09 | -2.2848e-08 | 0.0021162 | 0.0021162 | 0.0021162 | 0.98273 | -0.33167 | 0.98273 | -0.33172 | 0.58137
87 | -0.0066962 | -0.001678 | 0.0066964 | 0.0016781 | 2.6638e-07 | 8.2897e-08 | 0.010138 | 0.010138 | 0.010138 | 0.98282 | -0.32993 | 0.98286 | -0.3291 | 2.7852
88 | -0.0079256 | -0.0019862 | 0.0079256 | 0.0019862 | 2.266e-08 | 9.1835e-09 | 0.011999 | 0.011999 | 0.011999 | 0.98286 | -0.3291 | 0.98287 | -0.32904 | 3.2964
89 | -0.23471 | -0.060005 | 0.2354 | 0.060449 | 0.00069381 | 0.00044325 | 0.3508 | 0.3508 | 0.3508 | 0.99678 | -0.060905 | 1 | 0 | 48.1864
90 | 0.23293 | 0.05956 | -0.23258 | -0.05934 | 0.00034443 | 0.00022004 | 0.34814 | 0.34814 | 0.34814 | 0.99678 | -0.060905 | 0.99517 | -0.091516 | 47.8216
91 | 0.18595 | 0.047571 | -0.18572 | -0.047426 | 0.00022734 | 0.00014509 | 0.27838 | 0.27838 | 0.27838 | 0.99517 | -0.091516 | 0.99384 | -0.11681 | 38.2393
92 | 0.046635 | 0.011769 | -0.046614 | -0.011755 | 2.1855e-05 | 1.3831e-05 | 0.069759 | 0.069759 | 0.069759 | 0.99517 | -0.091516 | 0.99466 | -0.10131 | 19.1647
93 | 0.044969 | 0.011342 | -0.044919 | -0.011311 | 4.9333e-05 | 3.1196e-05 | 0.067299 | 0.067299 | 0.067299 | 0.99466 | -0.10131 | 0.99347 | -0.12425 | 18.4887
94 | 0.031564 | 0.0079641 | -0.03154 | -0.0079491 | 2.4126e-05 | 1.5069e-05 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.99347 | -0.12425 | 0.99264 | -0.14022 | 12.9934
95 | 0.0029019 | 0.00072707 | -0.0029017 | -0.00072724 | 1.5664e-07 | -1.6834e-07 | 0.0044163 | 0.0044164 | 0.0044164 | 0.97774 | -0.42737 | 0.97769 | -0.4285 | 1.2133
96 | 0.0012727 | 0.00031876 | -0.0012727 | -0.00031896 | 2.4116e-08 | -1.9681e-07 | 0.0019431 | 0.0019431 | 0.0019431 | 0.9746 | -0.48903 | 0.97458 | -0.48943 | 0.53383
97 | 0.0090314 | 0.0022636 | -0.009031 | -0.0022634 | 4.1348e-07 | 1.8985e-07 | 0.013671 | 0.013671 | 0.013671 | 0.983 | -0.32648 | 0.98295 | -0.32744 | 3.7559
98 | 0.0072747 | 0.0018232 | -0.0072741 | -0.001823 | 5.4721e-07 | 1.9771e-07 | 0.011013 | 0.011013 | 0.011013 | 0.98295 | -0.32744 | 0.98287 | -0.32902 | 3.0255
99 | 0.0055148 | 0.0013821 | -0.0055146 | -0.0013821 | 1.5523e-07 | 2.4089e-08 | 0.0083491 | 0.0083491 | 0.0083491 | 0.98287 | -0.32902 | 0.98284 | -0.32961 | 2.2937
100 | 0.0040813 | 0.0010229 | -0.0040813 | -0.0010229 | 3.3144e-08 | -8.1227e-09 | 0.0061791 | 0.0061792 | 0.0061792 | 0.98284 | -0.32961 | 0.98283 | -0.32978 | 1.6976
101 | -0.0022651 | -0.00056768 | 0.0022651 | 0.00056762 | 2.7288e-08 | -6.1518e-08 | 0.0034232 | 0.0034231 | 0.0034232 | 0.9846 | -0.29426 | 0.98462 | -0.29401 | 0.94043
102 | -0.0033947 | -0.00085073 | 0.0033948 | 0.00085066 | 1.0897e-07 | -7.0687e-08 | 0.0051303 | 0.0051302 | 0.0051303 | 0.98462 | -0.29401 | 0.98465 | -0.29333 | 1.4094
103 | 0.024847 | 0.0062305 | -0.024838 | -0.006225 | 8.9885e-06 | 5.5471e-06 | 0.038024 | 0.038024 | 0.038024 | 0.97237 | -0.53298 | 0.97199 | -0.54057 | 10.4463

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24035 | 0.061277

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026286 | 0.00065878
1 | 0.00095935 | 0.00024044
2 | 0.0024278 | 0.00060847
3 | 0.0024218 | 0.00060695
4 | 0.0026512 | 0.00066447
5 | 0.0020844 | 0.00052239
6 | 0.0023646 | 0.00059263
7 | 0.002282 | 0.00057193
8 | 0.0016804 | 0.00042116
9 | 0.0024457 | 0.00061296
10 | 0.0030422 | 0.00076243
11 | 0.0026144 | 0.00065522
12 | 0.0022182 | 0.00055593
13 | 0.0017986 | 0.00045077
14 | 0.0034247 | 0.0008583
15 | 0.0022727 | 0.00056959
16 | 0.0075623 | 0.0018953
17 | 0.0021669 | 0.00054309
18 | 0.0029405 | 0.00073696
19 | 0.0024756 | 0.00062046
20 | 0.0024879 | 0.00062353
21 | 0.0057419 | 0.001439
22 | 0.0038615 | 0.00096777
23 | 0.0027387 | 0.00068638
24 | 0.0021321 | 0.00053437
25 | 0.002211 | 0.00055413
26 | 0.0012223 | 0.00030635
27 | 0.0024469 | 0.00061326
28 | 0.002251 | 0.00056414
29 | 0.00090267 | 0.00022623
30 | 0.0025945 | 0.00065025
31 | 0.0020541 | 0.00051482
32 | 0.0027937 | 0.00070017
33 | 0.0015866 | 0.00039764
34 | 0.0012691 | 0.00031807
35 | 0.0017452 | 0.00043739
36 | 0.0030565 | 0.00076604
37 | 0.0033384 | 0.00083668
38 | 0.0032869 | 0.00082378
39 | 0.0012282 | 0.00030782
40 | 0.0039149 | 0.00098115
41 | 0.001185 | 0.00029699
42 | 0.0010249 | 0.00025686
43 | 0.0016484 | 0.00041312
44 | 0.0013725 | 0.00034399
45 | 0.0027455 | 0.00068809
46 | 0.0010219 | 0.00025611
47 | 0.0019236 | 0.0004821
48 | 0.001987 | 0.00049798
49 | 0.0037224 | 0.00093293
50 | 0.0012932 | 0.00032412
51 | 0.0018241 | 0.00045717
52 | 0.002465 | 0.0006178
53 | 0.0015861 | 0.00039752
54 | 0.0015542 | 0.00038953
55 | 0.0018137 | 0.00045455
56 | 0.0010939 | 0.00027416
57 | 0.0012086 | 0.00030292
58 | 0.0014243 | 0.00035695
59 | 0.0010829 | 0.0002714
60 | 0.0014927 | 0.00037409
61 | 0.0026767 | 0.00067084
62 | 0.0026216 | 0.00065702
63 | 0.0013976 | 0.00035027
64 | 0.0012292 | 0.00030806
65 | 0.0012939 | 0.00032429
66 | 0.0017793 | 0.00044594
67 | 0.0033031 | 0.00082784
68 | 0.0014319 | 0.00035886
69 | 0.0016448 | 0.00041223
70 | 0.0016737 | 0.00041946
71 | 0.00093273 | 0.00023376
72 | 0.002872 | 0.00071979
73 | 0.0014897 | 0.00037334
74 | 0.0012727 | 0.00031896
75 | 0.00050219 | 0.00012586
76 | 0.0029017 | 0.00072724
77 | 0.0031079 | 0.00077892
78 | 0.0017031 | 0.00042684
79 | 0.0017563 | 0.00044018
80 | 0.0017594 | 0.00044094
81 | 0.0014333 | 0.00035921
82 | 0.0040813 | 0.0010229
83 | 0.0022651 | 0.00056768
84 | 0.0011296 | 0.00028311
85 | 0.0024897 | 0.00062399
86 | 0.0013401 | 0.00033585
87 | 0.021183 | 0.0053089
88 | 0.024838 | 0.006225

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1