## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2520-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2520-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2520-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2520-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2520-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2520-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2520-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2520-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2520-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2520-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2520-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2520-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2520-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2520-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2520-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2520-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2520-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2520-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2520-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2520-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2520-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2520-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2520-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2520-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2520-1_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2520-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2520-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2520-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2520-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2520-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2520-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2520-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2520-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2520-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2520-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2520-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2520-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2520-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2520-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2520-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2520-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2520-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2520-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2520-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2520-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2520-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2520-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2520-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2520-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2520-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2520-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2520-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2520-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2520-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2520-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2520-1_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2520-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2520-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2520-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2520-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2520-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2520-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2520-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2520-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2520-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2520-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2520-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2520-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2520-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2520-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2520-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2520-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2520-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2520-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2520-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2520-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2520-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2520-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2520-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2520-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2520-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2520-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2520-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2520-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2520-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2520-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2520-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2520-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2520-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2520-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2520-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2520-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2520-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2520-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2520-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2520-1_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2520-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2520-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2520-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2520-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2520-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2520-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2520-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2520-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2520-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2520-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2520-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2520-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2520-1_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2520-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2520-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2520-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2520-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2520-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2520-1_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2520-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2520-1_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2520-1_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2520-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2520-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2520-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2520-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2520-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2520-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2520-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2520-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2520-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2520-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2520-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2520-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2520-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2520-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2520-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2520-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2520-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2520-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2520-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2520-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2520-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2520-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2520-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2520-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2520-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2520-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2520-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2520-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2520-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2520-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2520-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2520-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2520-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2520-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2520-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2520-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2520-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2520-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2520-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2520-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2520-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2520-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2520-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2520-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2520-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2520-1_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2520-1_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2520-1_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2520-1_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2520-1_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2520-1_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2520-1_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2520-1_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_392_1_node_173 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2520-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0015201 | 0.00038098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2520-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0013841 | 0.00034688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2520-1_0_4_load_19 | 4 | 0.0014151 | 0.00035465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2520-1_0_4_load_39 | 5 | 0.0062312 | 0.0015617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2520-1_0_4_load_20 | 6 | 0.001617 | 0.00040527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2520-1_0_4_load_4 | 8 | 0.00079165 | 0.00019841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2520-1_0_4_load_5 | 9 | 0.0016326 | 0.00040917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2520-1_0_4_load_99 | 10 | 0.0019667 | 0.0004929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2520-1_0_4_load_119 | 11 | 0.0013746 | 0.0003445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2520-1_0_4_load_117 | 12 | 0.00069639 | 0.00017453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2520-1_0_4_load_6 | 13 | 0.00063118 | 0.00015819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2520-1_0_4_load_8 | 15 | 0.0012447 | 0.00031194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2520-1_0_4_load_33 | 18 | 0.00089661 | 0.00022471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2520-1_0_4_load_40 | 20 | 0.00082686 | 0.00020723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2520-1_0_4_load_41 | 21 | 0.00067758 | 0.00016982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2520-1_0_4_load_12 | 22 | 0.0029499 | 0.00073932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2520-1_0_4_load_63 | 23 | 0.0012277 | 0.00030768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2520-1_0_4_load_166 | 24 | 0.0074626 | 0.0018703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2520-1_0_4_load_34 | 25 | 0.00065069 | 0.00016308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2520-1_0_4_load_84 | 26 | 0.00059515 | 0.00014916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2520-1_0_4_load_145 | 27 | 0.00095047 | 0.00023821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2520-1_0_4_load_11 | 28 | 0.0035359 | 0.00088619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2520-1_0_4_load_13 | 29 | 0.0055222 | 0.001384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2520-1_0_4_load_14 | 30 | 0.0043471 | 0.0010895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2520-1_0_4_load_15 | 31 | 0.0011041 | 0.00027672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2520-1_0_4_load_16 | 32 | 0.00086303 | 0.0002163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2520-1_0_4_load_18 | 34 | 0.0020948 | 0.00052502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2520-1_0_4_load_28 | 38 | 0.00044677 | 0.00011197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2520-1_0_4_load_65 | 40 | 0.0053635 | 0.0013442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2520-1_0_4_load_27 | 41 | 0.000619 | 0.00015514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2520-1_0_4_load_26 | 42 | 0.0022905 | 0.00057405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2520-1_0_4_load_23 | 44 | 0.0010969 | 0.00027491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2520-1_0_4_load_24 | 45 | 0.0020376 | 0.00051067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2520-1_0_4_load_141 | 46 | 0.0011641 | 0.00029175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2520-1_0_4_load_38 | 47 | 0.0022147 | 0.00055504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2520-1_0_4_load_142 | 48 | 0.001474 | 0.00036941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2520-1_0_4_load_29 | 49 | 0.00046231 | 0.00011587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2520-1_0_4_load_69 | 50 | 0.00061909 | 0.00015516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2520-1_0_4_load_66 | 51 | 0.0038945 | 0.00097606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2520-1_0_4_load_51 | 52 | 0.0016024 | 0.00040161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2520-1_0_4_load_67 | 53 | 0.0010833 | 0.00027149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2520-1_0_4_load_35 | 54 | 0.00042146 | 0.00010563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2520-1_0_4_load_164 | 55 | 0.0018659 | 0.00046764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2520-1_0_4_load_37 | 56 | 0.0016086 | 0.00040315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2520-1_0_4_load_42 | 58 | 0.0028318 | 0.00070972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2520-1_0_4_load_43 | 59 | 0.0025485 | 0.00063872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2520-1_0_4_load_44 | 60 | 0.0023978 | 0.00060096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2520-1_0_4_load_45 | 61 | 0.0032743 | 0.00082062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2520-1_0_4_load_46 | 62 | 0.0028545 | 0.00071542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2520-1_0_4_load_62 | 63 | 0.0038814 | 0.00097278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2520-1_0_4_load_74 | 66 | 0.0019658 | 0.00049267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2520-1_0_4_load_71 | 67 | 0.0029347 | 0.00073551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2520-1_0_4_load_47 | 68 | 0.0017825 | 0.00044675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2520-1_0_4_load_48 | 69 | 0.0019777 | 0.00049565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2520-1_0_4_load_52 | 71 | 0.0016386 | 0.00041068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2520-1_0_4_load_53 | 73 | 0.0013678 | 0.00034281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2520-1_0_4_load_54 | 74 | 0.001114 | 0.00027919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2520-1_0_4_load_55 | 75 | 0.0030299 | 0.00075937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2520-1_0_4_load_56 | 76 | 0.0023248 | 0.00058265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2520-1_0_4_load_57 | 77 | 0.0037522 | 0.0009404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2520-1_0_4_load_59 | 78 | 0.0043711 | 0.0010955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2520-1_0_4_load_58 | 79 | 0.003743 | 0.00093808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2520-1_0_4_load_60 | 80 | 0.0060377 | 0.0015132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2520-1_0_4_load_77 | 82 | 0.0014935 | 0.0003743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2520-1_0_4_load_75 | 83 | 0.00050127 | 0.00012563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2520-1_0_4_load_78 | 84 | 0.0093284 | 0.0023379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2520-1_0_4_load_76 | 85 | 0.00091722 | 0.00022988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2520-1_0_4_load_70 | 86 | 0.0016807 | 0.00042121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2520-1_0_4_load_72 | 87 | 0.0046256 | 0.0011593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2520-1_0_4_load_79 | 88 | 0.0026289 | 0.00065887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2520-1_0_4_load_80 | 89 | 0.0056887 | 0.0014257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2520-1_0_4_load_81 | 90 | 0.0016577 | 0.00041547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2520-1_0_4_load_85 | 92 | 0.0018645 | 0.00046728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2520-1_0_4_load_93 | 93 | 0.0025276 | 0.00063348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2520-1_0_4_load_91 | 94 | 0.0015264 | 0.00038256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2520-1_0_4_load_146 | 96 | 0.0044582 | 0.0011173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2520-1_0_4_load_163 | 98 | 0.001053 | 0.00026391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2520-1_0_4_load_86 | 99 | 0.0015797 | 0.00039592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2520-1_0_4_load_87 | 100 | 0.0028 | 0.00070175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2520-1_0_4_load_154 | 105 | 0.001534 | 0.00038445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2520-1_0_4_load_98 | 106 | 0.0013896 | 0.00034827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2520-1_0_4_load_156 | 107 | 0.001028 | 0.00025763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2520-1_0_4_load_174 | 108 | 0.0022584 | 0.000566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2520-1_0_4_load_155 | 109 | 0.001367 | 0.00034261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2520-1_0_4_load_97 | 110 | 0.0050972 | 0.0012775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2520-1_0_4_load_94 | 112 | 0.001533 | 0.0003842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2520-1_0_4_load_167 | 114 | 0.0023983 | 0.00060106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2520-1_0_4_load_161 | 116 | 0.0019931 | 0.00049953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2520-1_0_4_load_173 | 117 | 0.0030654 | 0.00076827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2520-1_0_4_load_100 | 118 | 0.0016722 | 0.00041908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2520-1_0_4_load_101 | 119 | 0.00086916 | 0.00021783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2520-1_0_4_load_102 | 120 | 0.0058844 | 0.0014748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2520-1_0_4_load_103 | 121 | 0.0024035 | 0.00060238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2520-1_0_4_load_104 | 122 | 0.0012817 | 0.00032122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2520-1_0_4_load_106 | 124 | 0.0010688 | 0.00026788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2520-1_0_4_load_129 | 125 | 0.0018365 | 0.00046026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2520-1_0_4_load_144 | 126 | 0.0017607 | 0.00044128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2520-1_0_4_load_138 | 127 | 0.0017413 | 0.00043642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2520-1_0_4_load_105 | 128 | 0.001654 | 0.00041454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2520-1_0_4_load_128 | 129 | 0.0034675 | 0.00086904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2520-1_0_4_load_108 | 130 | 0.0019354 | 0.00048506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2520-1_0_4_load_109 | 132 | 0.014703 | 0.0036849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2520-1_0_4_load_140 | 133 | 0.0018606 | 0.00046632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2520-1_0_4_load_115 | 134 | 0.0017616 | 0.00044149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2520-1_0_4_load_110 | 136 | 0.0011967 | 0.00029992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2520-1_0_4_load_111 | 137 | 0.0010935 | 0.00027407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2520-1_0_4_load_113 | 139 | 0.0034564 | 0.00086625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2520-1_0_4_load_114 | 140 | 0.0013237 | 0.00033175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2520-1_0_4_load_124 | 142 | 0.00057385 | 0.00014382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2520-1_0_4_load_121 | 143 | 0.0010131 | 0.0002539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2520-1_0_4_load_116 | 144 | 0.0017228 | 0.00043177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2520-1_0_4_load_118 | 145 | 0.003181 | 0.00079723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2520-1_0_4_load_122 | 147 | 0.0011012 | 0.00027598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2520-1_0_4_load_126 | 148 | 0.00047802 | 0.0001198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2520-1_0_4_load_127 | 149 | 0.00054671 | 0.00013702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2520-1_0_4_load_136 | 150 | 0.0028314 | 0.00070961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2520-1_0_4_load_132 | 152 | 0.0024039 | 0.00060247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2520-1_0_4_load_133 | 153 | 0.0021439 | 0.00053732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2520-1_0_4_load_135 | 154 | 0.0073246 | 0.0018357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2520-1_0_4_load_151 | 156 | 0.0028825 | 0.00072241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2520-1_0_4_load_148 | 157 | 0.0031447 | 0.00078814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2520-1_0_4_load_150 | 158 | 0.008387 | 0.002102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2520-1_0_4_load_143 | 159 | 0.0014986 | 0.0003756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2520-1_0_4_load_149 | 160 | 0.0026571 | 0.00066594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2520-1_0_4_load_152 | 161 | 0.0023451 | 0.00058774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2520-1_0_4_load_157 | 162 | 0.0016275 | 0.00040789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2520-1_0_4_load_158 | 163 | 0.0025616 | 0.00064201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2520-1_0_4_load_159 | 164 | 0.0016314 | 0.00040887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2520-1_0_4_load_160 | 165 | 0.0018354 | 0.00045999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2520-1_0_4_load_162 | 166 | 0.0034774 | 0.00087151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2520-1_0_4_load_168 | 167 | 0.0019115 | 0.00047906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2520-1_0_4_load_169 | 168 | 0.0010976 | 0.00027508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2520-1_0_4_load_170 | 169 | 0.0010303 | 0.00025821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2520-1_0_4_load_171 | 170 | 0.00076253 | 0.00019111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2520-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2520-1_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.020988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2520-1_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.017661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2520-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2520-1_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.030033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2520-1_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.01702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2520-1_0_4_line_6 |  | 5 | 47 | 0.020886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2520-1_0_4_line_7 |  | 6 | 43 | 0.043424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2520-1_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.019133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2520-1_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.017894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2520-1_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.044617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2520-1_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.021062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2520-1_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0074863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2520-1_0_4_line_13 |  | 12 | 144 | 0.0097487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2520-1_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.014573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2520-1_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.013283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2520-1_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.027526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2520-1_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.028286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2520-1_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.014121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2520-1_0_4_line_19 |  | 17 | 23 | 0.018221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2520-1_0_4_line_20 |  | 17 | 24 | 0.021099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2520-1_0_4_line_21 |  | 18 | 25 | 0.002603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2520-1_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.040861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2520-1_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.020491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2520-1_0_4_line_24 |  | 19 | 22 | 0.02898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2520-1_0_4_line_25 |  | 20 | 26 | 0.0017673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2520-1_0_4_line_26 |  | 21 | 27 | 0.0093547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2520-1_0_4_line_27 |  | 22 | 28 | 0.00034091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2520-1_0_4_line_28 |  | 23 | 42 | 0.015582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2520-1_0_4_line_29 |  | 24 | 55 | 0.030927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_2520-1_0_4_line_30 |  | 25 | 54 | 0.017919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2520-1_0_4_line_31 |  | 26 | 57 | 0.037969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2520-1_0_4_line_32 |  | 27 | 45 | 0.018869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2520-1_0_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.078758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2520-1_0_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.0055566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2520-1_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.025707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2520-1_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.029877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2520-1_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.013625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2520-1_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.030673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2520-1_0_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.022086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2520-1_0_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.025911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2520-1_0_4_line_41 |  | 35 | 38 | 0.048084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2520-1_0_4_line_42 |  | 36 | 42 | 0.0034392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2520-1_0_4_line_43 |  | 36 | 41 | 0.016487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2520-1_0_4_line_44 |  | 37 | 50 | 0.033658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2520-1_0_4_line_45 |  | 37 | 51 | 0.010199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2520-1_0_4_line_46 |  | 38 | 49 | 0.0089439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2520-1_0_4_line_47 |  | 39 | 40 | 0.025052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2520-1_0_4_line_48 |  | 39 | 41 | 0.0095036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2520-1_0_4_line_49 |  | 43 | 44 | 0.011889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2520-1_0_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.033642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2520-1_0_4_line_51 |  | 44 | 46 | 0.008953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2520-1_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.012189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2520-1_0_4_line_53 |  | 47 | 56 | 0.00013157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2520-1_0_4_line_54 |  | 48 | 159 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2520-1_0_4_line_55 |  | 50 | 52 | 0.032192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2520-1_0_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.038796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2520-1_0_4_line_57 |  | 52 | 70 | 0.046038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2520-1_0_4_line_58 |  | 53 | 81 | 0.034002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2520-1_0_4_line_59 |  | 55 | 98 | 0.023377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2520-1_0_4_line_60 |  | 57 | 92 | 0.015159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2520-1_0_4_line_61 |  | 57 | 89 | 0.015139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2520-1_0_4_line_62 |  | 58 | 59 | 0.021263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2520-1_0_4_line_63 |  | 58 | 60 | 0.0028623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2520-1_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0029272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2520-1_0_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.018163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2520-1_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.022076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2520-1_0_4_line_67 |  | 62 | 64 | 0.024166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2520-1_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.020534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2520-1_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.032919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2520-1_0_4_line_70 |  | 64 | 67 | 0.013917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2520-1_0_4_line_71 |  | 65 | 78 | 0.010936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2520-1_0_4_line_72 |  | 65 | 77 | 0.016564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2520-1_0_4_line_73 |  | 66 | 71 | 0.0010707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2520-1_0_4_line_74 |  | 67 | 86 | 0.00024999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2520-1_0_4_line_75 |  | 68 | 69 | 0.028469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2520-1_0_4_line_76 |  | 68 | 70 | 0.038001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2520-1_0_4_line_77 |  | 70 | 71 | 0.020215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2520-1_0_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.018576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2520-1_0_4_line_79 |  | 72 | 74 | 0.01897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2520-1_0_4_line_80 |  | 73 | 75 | 0.015375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2520-1_0_4_line_81 |  | 74 | 76 | 0.00037773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2520-1_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.023317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2520-1_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 0.0031188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2520-1_0_4_line_84 |  | 79 | 80 | 0.013757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2520-1_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.01654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2520-1_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.017983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2520-1_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.01364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2520-1_0_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.0097257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2520-1_0_4_line_89 |  | 84 | 88 | 0.01178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2520-1_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.010473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2520-1_0_4_line_91 |  | 89 | 90 | 0.0023847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2520-1_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.022293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2520-1_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.0025694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2520-1_0_4_line_94 |  | 91 | 94 | 0.04244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2520-1_0_4_line_95 |  | 92 | 95 | 0.024037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_2520-1_0_4_line_96 |  | 93 | 96 | 0.015996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2520-1_0_4_line_97 |  | 94 | 97 | 0.016236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2520-1_0_4_line_98 |  | 95 | 98 | 0.0073501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_2520-1_0_4_line_99 |  | 96 | 115 | 0.010844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2520-1_0_4_line_100 |  | 97 | 112 | 0.03256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2520-1_0_4_line_101 |  | 97 | 113 | 0.011475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2520-1_0_4_line_102 |  | 99 | 100 | 0.0073361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2520-1_0_4_line_103 |  | 99 | 101 | 0.015486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2520-1_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.036314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2520-1_0_4_line_105 |  | 101 | 103 | 0.036056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2520-1_0_4_line_106 |  | 102 | 104 | 0.015035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2520-1_0_4_line_107 |  | 102 | 105 | 0.018835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2520-1_0_4_line_108 |  | 103 | 106 | 0.011378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2520-1_0_4_line_109 |  | 103 | 107 | 0.021394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2520-1_0_4_line_110 |  | 104 | 108 | 0.012358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2520-1_0_4_line_111 |  | 105 | 109 | 0.02928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2520-1_0_4_line_112 |  | 106 | 110 | 0.033439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2520-1_0_4_line_113 |  | 107 | 111 | 0.020185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2520-1_0_4_line_114 |  | 108 | 117 | 0.017007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2520-1_0_4_line_115 |  | 111 | 162 | 0.011825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2520-1_0_4_line_116 |  | 111 | 161 | 0.017237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2520-1_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.013855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2520-1_0_4_line_118 |  | 114 | 116 | 0.012461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2520-1_0_4_line_119 |  | 115 | 157 | 0.016679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2520-1_0_4_line_120 |  | 115 | 155 | 0.031104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2520-1_0_4_line_121 |  | 116 | 164 | 0.013935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2520-1_0_4_line_122 |  | 118 | 119 | 0.017072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2520-1_0_4_line_123 |  | 118 | 120 | 0.025694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2520-1_0_4_line_124 |  | 119 | 121 | 0.014113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2520-1_0_4_line_125 |  | 119 | 122 | 0.029874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2520-1_0_4_line_126 |  | 121 | 123 | 0.013985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2520-1_0_4_line_127 |  | 121 | 124 | 0.031941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2520-1_0_4_line_128 |  | 122 | 125 | 0.0071397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2520-1_0_4_line_129 |  | 123 | 126 | 0.025632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2520-1_0_4_line_130 |  | 123 | 127 | 0.011846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2520-1_0_4_line_131 |  | 124 | 128 | 0.020614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2520-1_0_4_line_132 |  | 125 | 129 | 0.0013557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2520-1_0_4_line_133 |  | 127 | 150 | 0.027596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2520-1_0_4_line_134 |  | 129 | 146 | 0.027403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2520-1_0_4_line_135 |  | 130 | 131 | 0.0075794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2520-1_0_4_line_136 |  | 131 | 134 | 0.017657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2520-1_0_4_line_137 |  | 132 | 133 | 0.0049861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2520-1_0_4_line_138 |  | 133 | 135 | 0.038136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2520-1_0_4_line_139 |  | 134 | 138 | 0.024524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2520-1_0_4_line_140 |  | 135 | 155 | 0.002434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2520-1_0_4_line_141 |  | 135 | 154 | 0.012095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2520-1_0_4_line_142 |  | 136 | 137 | 0.015672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2520-1_0_4_line_143 |  | 136 | 138 | 0.010355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2520-1_0_4_line_144 |  | 137 | 139 | 0.0057639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2520-1_0_4_line_145 |  | 138 | 140 | 0.0029566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2520-1_0_4_line_146 |  | 140 | 141 | 0.024697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2520-1_0_4_line_147 |  | 141 | 142 | 0.024768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2520-1_0_4_line_148 |  | 141 | 143 | 0.012848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2520-1_0_4_line_149 |  | 142 | 148 | 0.0087689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2520-1_0_4_line_150 |  | 143 | 147 | 0.0026336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2520-1_0_4_line_151 |  | 144 | 145 | 0.0021238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2520-1_0_4_line_152 |  | 145 | 146 | 0.015293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2520-1_0_4_line_153 |  | 146 | 147 | 0.020075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2520-1_0_4_line_154 |  | 148 | 149 | 0.0041523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2520-1_0_4_line_155 |  | 149 | 151 | 0.01606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2520-1_0_4_line_156 |  | 150 | 154 | 0.016792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2520-1_0_4_line_157 |  | 151 | 152 | 0.029123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2520-1_0_4_line_158 |  | 152 | 153 | 0.053033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2520-1_0_4_line_159 |  | 155 | 156 | 0.012627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2520-1_0_4_line_160 |  | 156 | 158 | 0.043711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2520-1_0_4_line_161 |  | 157 | 160 | 0.014387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2520-1_0_4_line_162 |  | 158 | 161 | 0.050081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2520-1_0_4_line_163 |  | 163 | 164 | 0.0091035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2520-1_0_4_line_164 |  | 163 | 165 | 0.023531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2520-1_0_4_line_165 |  | 165 | 166 | 7.5677e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2520-1_0_4_line_166 |  | 166 | 167 | 0.023473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2520-1_0_4_line_167 |  | 167 | 168 | 0.015967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2520-1_0_4_line_168 |  | 168 | 169 | 0.033231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2520-1_0_4_line_169 |  | 169 | 170 | 0.014188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2520-1_0_4_trafo_7 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 171 | 14 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2612411.3577 | 1224133.5747 | 2612401.8434 | 1224151.7863
1 | 2612395.3024 | 1224171.5988 | 2612398.842 | 1224157.5313 | 2612401.8434 | 1224151.7863
2 | 2612377.9397 | 1224168.1053 | 2612381.8579 | 1224168.8916 | 2612390.8007 | 1224170.689 | 2612395.3024 | 1224171.5988
3 | 2612395.3024 | 1224171.5988 | 2612408.5022 | 1224186.3015 | 2612408.5022 | 1224186.3015
4 | 2612377.9397 | 1224168.1053 | 2612348.5152 | 1224162.0886
5 | 2612408.5022 | 1224186.3015 | 2612415.1753 | 1224201.9585
6 | 2612328.0523 | 1224157.9044 | 2612348.5152 | 1224162.0886
7 | 2612432.2009 | 1224241.9053 | 2612415.1753 | 1224201.9585
8 | 2612441.9038 | 1224075.1059 | 2612450.4275 | 1224057.976
9 | 2612441.9038 | 1224075.1059 | 2612457.3238 | 1224084.1848
10 | 2612470.3036 | 1224018.0313 | 2612450.4275 | 1224057.976
11 | 2612457.3238 | 1224084.1848 | 2612475.4735 | 1224094.8708
12 | 2612481.9247 | 1224098.6691 | 2612475.4735 | 1224094.8708
13 | 2612488.8669 | 1224105.2802 | 2612485.204 | 1224100.5999 | 2612481.9247 | 1224098.6691
14 | 2612441.8999 | 1224372.1016 | 2612427.3572 | 1224371.1582
15 | 2612414.1022 | 1224370.2983 | 2612427.3572 | 1224371.1582
16 | 2612441.8999 | 1224372.1016 | 2612439.3031 | 1224399.5011
17 | 2612442.4971 | 1224427.6019 | 2612441.7972 | 1224421.4524 | 2612439.3031 | 1224399.5011
18 | 2612439.3031 | 1224399.5011 | 2612425.3611 | 1224397.2606
19 | 2612442.4971 | 1224427.6019 | 2612427.333 | 1224437.7032
20 | 2612442.4971 | 1224427.6019 | 2612461.0798 | 1224417.6087
21 | 2612422.791 | 1224396.8476 | 2612425.3611 | 1224397.2606
22 | 2612440.9017 | 1224323.5044 | 2612453.9025 | 1224324.2986 | 2612479.6467 | 1224334.8859
23 | 2612440.9017 | 1224323.5044 | 2612440.0931 | 1224303.0293
24 | 2612440.9017 | 1224323.5044 | 2612411.9547 | 1224322.1205
25 | 2612481.2811 | 1224335.5581 | 2612479.6467 | 1224334.8859
26 | 2612440.0931 | 1224303.0293 | 2612439.724 | 1224293.6818
27 | 2612411.9547 | 1224322.1205 | 2612411.6142 | 1224322.1042
28 | 2612427.333 | 1224437.7032 | 2612418.6051 | 1224443.5171 | 2612414.7555 | 1224446.8543
29 | 2612488.1521 | 1224402.6587 | 2612468.8571 | 1224413.4263 | 2612461.0798 | 1224417.6087
30 | 2612405.0992 | 1224394.0046 | 2612422.791 | 1224396.8476
31 | 2612516.397 | 1224349.9996 | 2612481.2811 | 1224335.5581
32 | 2612438.9794 | 1224274.8279 | 2612439.724 | 1224293.6818
33 | 2612411.6142 | 1224322.1042 | 2612338.9801 | 1224291.6549
34 | 2612411.2561 | 1224510.5188 | 2612405.7252 | 1224509.9843
35 | 2612411.2561 | 1224510.5188 | 2612411.2561 | 1224510.5188 | 2612411.6331 | 1224484.8142
36 | 2612375.987 | 1224507.1104 | 2612405.7252 | 1224509.9843
37 | 2612411.833 | 1224471.1903 | 2612411.6331 | 1224484.8142
38 | 2612375.987 | 1224507.1104 | 2612375.2239 | 1224509.5547 | 2612368.7534 | 1224536.9129
39 | 2612412.1569 | 1224449.107 | 2612411.833 | 1224471.1903
40 | 2612362.1513 | 1224561.9694 | 2612368.7534 | 1224536.9129
41 | 2612368.7534 | 1224536.9129 | 2612402.1959 | 1224550.9236 | 2612408.1164 | 1224554.8604 | 2612410.7304 | 1224558.7847
42 | 2612412.1569 | 1224449.107 | 2612414.7555 | 1224446.8543
43 | 2612412.1569 | 1224449.107 | 2612407.6074 | 1224453.0554 | 2612400.0452 | 1224460.286
44 | 2612362.1513 | 1224561.9694 | 2612352.5141 | 1224558.9811 | 2612344.8234 | 1224556.9085 | 2612329.3697 | 1224554.7546
45 | 2612362.1513 | 1224561.9694 | 2612358.3363 | 1224571.4281
46 | 2612415.0321 | 1224566.6216 | 2612411.2755 | 1224559.6031 | 2612410.7304 | 1224558.7847
47 | 2612393.7189 | 1224467.3683 | 2612381.1289 | 1224462.3616 | 2612370.1738 | 1224458.6478
48 | 2612393.7189 | 1224467.3683 | 2612398.6967 | 1224461.5753 | 2612400.0452 | 1224460.286
49 | 2612432.2009 | 1224241.9053 | 2612443.6242 | 1224238.6115
50 | 2612432.2009 | 1224241.9053 | 2612438.8995 | 1224272.804 | 2612438.9794 | 1224274.8279
51 | 2612452.2267 | 1224236.131 | 2612443.6242 | 1224238.6115
52 | 2612452.2267 | 1224236.131 | 2612457.1977 | 1224234.6976 | 2612463.1056 | 1224230.9135
53 | 2612327.9234 | 1224157.878 | 2612328.0523 | 1224157.9044
54 | 2612472.5953 | 1224216.9304 | 2612469.17 | 1224227.0292 | 2612463.1056 | 1224230.9135
55 | 2612329.3697 | 1224554.7546 | 2612321.1007 | 1224553.6021 | 2612297.2588 | 1224553.8159
56 | 2612342.8677 | 1224606.9937 | 2612351.5819 | 1224588.174 | 2612358.3363 | 1224571.4281
57 | 2612251.3979 | 1224557.4056 | 2612285.8166 | 1224553.9186 | 2612297.2588 | 1224553.8159
58 | 2612325.9487 | 1224636.4716 | 2612336.4781 | 1224618.505 | 2612341.5222 | 1224609.8993 | 2612342.8677 | 1224606.9937
59 | 2612508.5654 | 1224391.2671 | 2612488.1521 | 1224402.6587
60 | 2612516.397 | 1224349.9996 | 2612512.1905 | 1224364.5632
61 | 2612516.397 | 1224349.9996 | 2612522.1773 | 1224336.0071
62 | 2612221.564 | 1224624.732 | 2612200.5769 | 1224628.1491
63 | 2612221.564 | 1224624.732 | 2612224.3891 | 1224624.272
64 | 2612197.6877 | 1224628.6195 | 2612200.5769 | 1224628.1491
65 | 2612242.3156 | 1224621.3533 | 2612224.3891 | 1224624.272
66 | 2612197.6877 | 1224628.6195 | 2612175.8988 | 1224632.1671
67 | 2612260.4086 | 1224610.8553 | 2612260.5775 | 1224613.535 | 2612260.3848 | 1224615.0688 | 2612259.7834 | 1224616.2794 | 2612258.5753 | 1224617.5999 | 2612256.6323 | 1224618.6521 | 2612253.3478 | 1224619.557 | 2612242.3156 | 1224621.3533
68 | 2612155.6313 | 1224635.467 | 2612175.8988 | 1224632.1671
69 | 2612260.4086 | 1224610.8553 | 2612254.9363 | 1224578.3946
70 | 2612260.4086 | 1224610.8553 | 2612274.103 | 1224608.378
71 | 2612155.6313 | 1224635.467 | 2612144.8839 | 1224637.4867
72 | 2612155.6313 | 1224635.467 | 2612152.658 | 1224619.1717
73 | 2612254.7583 | 1224577.3388 | 2612254.9363 | 1224578.3946
74 | 2612274.349 | 1224608.3335 | 2612274.103 | 1224608.378
75 | 2612214.0379 | 1224564.3562 | 2612186.0487 | 1224569.5633
76 | 2612251.3979 | 1224557.4056 | 2612214.0379 | 1224564.3562
77 | 2612251.3979 | 1224557.4056 | 2612254.7583 | 1224577.3388
78 | 2612144.9995 | 1224577.2002 | 2612126.7719 | 1224580.7802
79 | 2612144.9995 | 1224577.2002 | 2612148.4047 | 1224595.8619
80 | 2612126.7719 | 1224580.7802 | 2612112.1671 | 1224583.6486 | 2612111.6818 | 1224583.7273
81 | 2612148.4725 | 1224596.2335 | 2612148.4047 | 1224595.8619
82 | 2612148.4725 | 1224596.2335 | 2612152.658 | 1224619.1717
83 | 2612141.8187 | 1224638.0627 | 2612144.8839 | 1224637.4867
84 | 2612128.2982 | 1224640.6034 | 2612141.8187 | 1224638.0627
85 | 2612325.9487 | 1224636.4716 | 2612316.5486 | 1224650.0811
86 | 2612325.9487 | 1224636.4716 | 2612318.4982 | 1224628.1959 | 2612320.5664 | 1224621.6684
87 | 2612316.5486 | 1224650.0811 | 2612310.5052 | 1224658.8307 | 2612308.4905 | 1224661.0623
88 | 2612323.5041 | 1224612.397 | 2612320.5664 | 1224621.6684
89 | 2612300.5968 | 1224669.8056 | 2612308.4905 | 1224661.0623
90 | 2612284.6548 | 1224606.4691 | 2612274.349 | 1224608.3335
91 | 2612523.0878 | 1224333.803 | 2612522.1773 | 1224336.0071
92 | 2612531.5993 | 1224313.1988 | 2612523.0878 | 1224333.803
93 | 2612531.5993 | 1224313.1988 | 2612532.5992 | 1224310.832
94 | 2612531.5993 | 1224313.1988 | 2612546.0088 | 1224318.3543 | 2612560.5979 | 1224328.2017 | 2612563.7627 | 1224337.1959
95 | 2612514.9837 | 1224387.6853 | 2612513.87 | 1224383.7251 | 2612510.3027 | 1224371.0992 | 2612512.1905 | 1224364.5632
96 | 2612538.8239 | 1224296.0964 | 2612532.5992 | 1224310.832
97 | 2612569.1519 | 1224352.5117 | 2612563.7627 | 1224337.1959
98 | 2612514.9837 | 1224387.6853 | 2612508.5654 | 1224391.2671
99 | 2612543.0438 | 1224286.107 | 2612538.8239 | 1224296.0964
100 | 2612569.1519 | 1224352.5117 | 2612597.5029 | 1224336.4998
101 | 2612564.7382 | 1224360.2847 | 2612570.6817 | 1224356.873 | 2612569.1519 | 1224352.5117
102 | 2612660.0869 | 1224332.554 | 2612658.6749 | 1224325.3551
103 | 2612655.6942 | 1224310.1583 | 2612658.6749 | 1224325.3551
104 | 2612655.6942 | 1224310.1583 | 2612623.8067 | 1224327.7012
105 | 2612655.6942 | 1224310.1583 | 2612659.8386 | 1224307.8768 | 2612683.4119 | 1224296.1644 | 2612681.4353 | 1224291.5686
106 | 2612610.5994 | 1224334.9553 | 2612623.8067 | 1224327.7012
107 | 2612623.8067 | 1224327.7012 | 2612614.6133 | 1224311.2618
108 | 2612681.4353 | 1224291.5686 | 2612671.1768 | 1224296.4907
109 | 2612681.4353 | 1224291.5686 | 2612676.5914 | 1224270.7299
110 | 2612610.5994 | 1224334.9553 | 2612613.0106 | 1224347.0759
111 | 2612603.9434 | 1224284.3006 | 2612607.137 | 1224297.893 | 2612614.6133 | 1224311.2618
112 | 2612671.1768 | 1224296.4907 | 2612652.3453 | 1224305.5263 | 2612641.416 | 1224311.6988
113 | 2612672.0213 | 1224251.0694 | 2612676.5914 | 1224270.7299
114 | 2612616.3289 | 1224363.7559 | 2612613.0106 | 1224347.0759
115 | 2612672.0213 | 1224251.0694 | 2612683.5496 | 1224248.4369
116 | 2612672.0213 | 1224251.0694 | 2612654.9288 | 1224253.2963
117 | 2612564.7382 | 1224360.2847 | 2612566.4514 | 1224364.0238 | 2612568.3155 | 1224368.0857 | 2612567.6051 | 1224373.3104
118 | 2612565.9263 | 1224385.6575 | 2612567.6051 | 1224373.3104
119 | 2612543.0438 | 1224286.107 | 2612527.7772 | 1224279.3898
120 | 2612543.0438 | 1224286.107 | 2612555.1588 | 1224257.449
121 | 2612564.0489 | 1224399.4653 | 2612565.9263 | 1224385.6575
122 | 2612503.2457 | 1224174.6475 | 2612489.0001 | 1224184.0549
123 | 2612465.2731 | 1224186.9643 | 2612474.3119 | 1224190.0071 | 2612482.3518 | 1224188.4452 | 2612489.0001 | 1224184.0549
124 | 2612503.2457 | 1224174.6475 | 2612509.8992 | 1224187.102
125 | 2612503.2457 | 1224174.6475 | 2612489.1651 | 1224148.3
126 | 2612509.8992 | 1224187.102 | 2612517.0995 | 1224199.1018
127 | 2612509.8992 | 1224187.102 | 2612535.8021 | 1224181.7975 | 2612540.8101 | 1224179.5235
128 | 2612485.7999 | 1224142.0031 | 2612489.1651 | 1224148.3
129 | 2612517.0995 | 1224199.1018 | 2612495.901 | 1224213.5993
130 | 2612517.0995 | 1224199.1018 | 2612523.8618 | 1224208.8287
131 | 2612559.5796 | 1224171.0007 | 2612540.8101 | 1224179.5235
132 | 2612485.7999 | 1224142.0031 | 2612485.7999 | 1224142.0031 | 2612486.0215 | 1224140.6657
133 | 2612539.6141 | 1224231.4868 | 2612523.8618 | 1224208.8287
134 | 2612499.6015 | 1224118.9962 | 2612488.1035 | 1224128.0998 | 2612486.0215 | 1224140.6657
135 | 2612602.1982 | 1224126.7049 | 2612597.4397 | 1224132.6044
136 | 2612602.1982 | 1224126.7049 | 2612585.0045 | 1224122.6849
137 | 2612569.1596 | 1224219.3741 | 2612570.8666 | 1224214.6893
138 | 2612556.1036 | 1224255.2052 | 2612569.1596 | 1224219.3741
139 | 2612561.1247 | 1224117.1018 | 2612585.0045 | 1224122.6849
140 | 2612556.1036 | 1224255.2052 | 2612555.1588 | 1224257.449
141 | 2612556.1036 | 1224255.2052 | 2612549.1995 | 1224245.2744
142 | 2612565.3327 | 1224107.6599 | 2612567.9771 | 1224103.4526 | 2612575.777 | 1224100.723 | 2612578.2115 | 1224100.8736
143 | 2612561.1247 | 1224117.1018 | 2612564.5158 | 1224108.9597 | 2612565.3327 | 1224107.6599
144 | 2612583.9644 | 1224101.2294 | 2612578.2115 | 1224100.8736
145 | 2612561.1247 | 1224117.1018 | 2612558.246 | 1224116.4277
146 | 2612534.1996 | 1224110.7972 | 2612558.246 | 1224116.4277
147 | 2612534.1996 | 1224110.7972 | 2612543.9795 | 1224088.0417
148 | 2612534.1996 | 1224110.7972 | 2612521.6982 | 1224113.7598
149 | 2612543.9795 | 1224088.0417 | 2612547.442 | 1224079.9854
150 | 2612521.6982 | 1224113.7598 | 2612519.1356 | 1224114.367
151 | 2612488.8669 | 1224105.2802 | 2612490.1759 | 1224106.9526
152 | 2612499.6015 | 1224118.9962 | 2612490.1759 | 1224106.9526
153 | 2612499.6015 | 1224118.9962 | 2612519.1356 | 1224114.367
154 | 2612549.0816 | 1224076.1705 | 2612547.442 | 1224079.9854
155 | 2612555.8959 | 1224061.6807 | 2612554.3978 | 1224063.801 | 2612549.0816 | 1224076.1705
156 | 2612539.6141 | 1224231.4868 | 2612549.1995 | 1224245.2744
157 | 2612555.8959 | 1224061.6807 | 2612583.7359 | 1224070.231
158 | 2612618.4996 | 1224053.1042 | 2612608.9655 | 1224077.9796 | 2612583.7359 | 1224070.231
159 | 2612555.1588 | 1224257.449 | 2612567.7799 | 1224257.83
160 | 2612610.3958 | 1224248.5183 | 2612570.5941 | 1224257.915 | 2612567.7799 | 1224257.83
161 | 2612514.6084 | 1224273.5957 | 2612527.7772 | 1224279.3898
162 | 2612610.3958 | 1224248.5183 | 2612625.1564 | 1224245.0335 | 2612629.8865 | 1224252.6479 | 2612635.9983 | 1224255.7627 | 2612654.9288 | 1224253.2963
163 | 2612562.8224 | 1224408.4858 | 2612564.0489 | 1224399.4653
164 | 2612562.8224 | 1224408.4858 | 2612562.0395 | 1224414.2439 | 2612564.2977 | 1224429.2018 | 2612564.9186 | 1224431.7193
165 | 2612564.9368 | 1224431.7928 | 2612564.9186 | 1224431.7193
166 | 2612564.9368 | 1224431.7928 | 2612570.5581 | 1224454.5826
167 | 2612570.5581 | 1224454.5826 | 2612574.3819 | 1224470.0852
168 | 2612574.3819 | 1224470.0852 | 2612582.3401 | 1224502.3492
169 | 2612582.3401 | 1224502.3492 | 2612585.7379 | 1224516.1245

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612411.3577 | 1224133.5747
1 | 2612401.8434 | 1224151.7863
2 | 2612395.3024 | 1224171.5988
3 | 2612377.9397 | 1224168.1053
4 | 2612408.5022 | 1224186.3015
5 | 2612348.5152 | 1224162.0886
6 | 2612415.1753 | 1224201.9585
7 | 2612441.9038 | 1224075.1059
8 | 2612450.4275 | 1224057.976
9 | 2612457.3238 | 1224084.1848
10 | 2612470.3036 | 1224018.0313
11 | 2612475.4735 | 1224094.8708
12 | 2612481.9247 | 1224098.6691
13 | 2612427.3572 | 1224371.1582
14 | 2612441.8999 | 1224372.1016
15 | 2612414.1022 | 1224370.2983
16 | 2612439.3031 | 1224399.5011
17 | 2612442.4971 | 1224427.6019
18 | 2612425.3611 | 1224397.2606
19 | 2612440.9017 | 1224323.5044
20 | 2612479.6467 | 1224334.8859
21 | 2612440.0931 | 1224303.0293
22 | 2612411.9547 | 1224322.1205
23 | 2612427.333 | 1224437.7032
24 | 2612461.0798 | 1224417.6087
25 | 2612422.791 | 1224396.8476
26 | 2612481.2811 | 1224335.5581
27 | 2612439.724 | 1224293.6818
28 | 2612411.6142 | 1224322.1042
29 | 2612338.9801 | 1224291.6549
30 | 2612411.2561 | 1224510.5188
31 | 2612405.7252 | 1224509.9843
32 | 2612411.6331 | 1224484.8142
33 | 2612375.987 | 1224507.1104
34 | 2612411.833 | 1224471.1903
35 | 2612368.7534 | 1224536.9129
36 | 2612412.1569 | 1224449.107
37 | 2612362.1513 | 1224561.9694
38 | 2612410.7304 | 1224558.7847
39 | 2612393.7189 | 1224467.3683
40 | 2612370.1738 | 1224458.6478
41 | 2612400.0452 | 1224460.286
42 | 2612414.7555 | 1224446.8543
43 | 2612432.2009 | 1224241.9053
44 | 2612443.6242 | 1224238.6115
45 | 2612438.9794 | 1224274.8279
46 | 2612452.2267 | 1224236.131
47 | 2612328.0523 | 1224157.9044
48 | 2612463.1056 | 1224230.9135
49 | 2612415.0321 | 1224566.6215
50 | 2612329.3697 | 1224554.7546
51 | 2612358.3363 | 1224571.4281
52 | 2612297.2588 | 1224553.8159
53 | 2612342.8677 | 1224606.9937
54 | 2612405.0992 | 1224394.0046
55 | 2612488.1521 | 1224402.6587
56 | 2612327.9234 | 1224157.878
57 | 2612516.397 | 1224349.9996
58 | 2612221.564 | 1224624.732
59 | 2612200.5769 | 1224628.1491
60 | 2612224.3891 | 1224624.272
61 | 2612197.6877 | 1224628.6195
62 | 2612242.3156 | 1224621.3533
63 | 2612175.8988 | 1224632.1671
64 | 2612260.4086 | 1224610.8553
65 | 2612155.6313 | 1224635.467
66 | 2612254.9363 | 1224578.3946
67 | 2612274.103 | 1224608.378
68 | 2612214.0379 | 1224564.3562
69 | 2612186.0487 | 1224569.5633
70 | 2612251.3979 | 1224557.4056
71 | 2612254.7583 | 1224577.3388
72 | 2612144.9995 | 1224577.2002
73 | 2612126.7719 | 1224580.7802
74 | 2612148.4047 | 1224595.8619
75 | 2612111.6818 | 1224583.7273
76 | 2612148.4725 | 1224596.2335
77 | 2612152.658 | 1224619.1717
78 | 2612144.8839 | 1224637.4867
79 | 2612141.8187 | 1224638.0627
80 | 2612128.2982 | 1224640.6034
81 | 2612325.9487 | 1224636.4716
82 | 2612316.5486 | 1224650.0811
83 | 2612320.5664 | 1224621.6684
84 | 2612308.4905 | 1224661.0623
85 | 2612323.5041 | 1224612.397
86 | 2612274.349 | 1224608.3335
87 | 2612284.6548 | 1224606.4691
88 | 2612300.5968 | 1224669.8056
89 | 2612522.1773 | 1224336.0071
90 | 2612523.0878 | 1224333.803
91 | 2612531.5993 | 1224313.1988
92 | 2612512.1905 | 1224364.5632
93 | 2612532.5992 | 1224310.832
94 | 2612563.7627 | 1224337.1959
95 | 2612514.9837 | 1224387.6853
96 | 2612538.8239 | 1224296.0964
97 | 2612569.1519 | 1224352.5117
98 | 2612508.5654 | 1224391.2671
99 | 2612658.6749 | 1224325.3551
100 | 2612660.0869 | 1224332.554
101 | 2612655.6942 | 1224310.1583
102 | 2612623.8067 | 1224327.7012
103 | 2612681.4353 | 1224291.5686
104 | 2612610.5994 | 1224334.9553
105 | 2612614.6133 | 1224311.2618
106 | 2612671.1768 | 1224296.4907
107 | 2612676.5914 | 1224270.7299
108 | 2612613.0106 | 1224347.0759
109 | 2612603.9434 | 1224284.3006
110 | 2612641.416 | 1224311.6988
111 | 2612672.0213 | 1224251.0694
112 | 2612597.5029 | 1224336.4998
113 | 2612564.7382 | 1224360.2847
114 | 2612567.6051 | 1224373.3104
115 | 2612543.0438 | 1224286.107
116 | 2612565.9263 | 1224385.6575
117 | 2612616.3289 | 1224363.7559
118 | 2612489.0001 | 1224184.0549
119 | 2612503.2457 | 1224174.6475
120 | 2612465.2732 | 1224186.9643
121 | 2612509.8992 | 1224187.102
122 | 2612489.1651 | 1224148.3
123 | 2612517.0995 | 1224199.1018
124 | 2612540.8101 | 1224179.5235
125 | 2612485.7999 | 1224142.0031
126 | 2612495.901 | 1224213.5993
127 | 2612523.8618 | 1224208.8287
128 | 2612559.5796 | 1224171.0007
129 | 2612486.0215 | 1224140.6657
130 | 2612597.4397 | 1224132.6044
131 | 2612602.1982 | 1224126.7049
132 | 2612570.8666 | 1224214.6893
133 | 2612569.1596 | 1224219.3741
134 | 2612585.0045 | 1224122.6849
135 | 2612556.1036 | 1224255.2052
136 | 2612565.3327 | 1224107.6599
137 | 2612578.2115 | 1224100.8736
138 | 2612561.1247 | 1224117.1018
139 | 2612583.9644 | 1224101.2294
140 | 2612558.246 | 1224116.4277
141 | 2612534.1996 | 1224110.7972
142 | 2612543.9795 | 1224088.0417
143 | 2612521.6982 | 1224113.7598
144 | 2612488.8669 | 1224105.2802
145 | 2612490.1759 | 1224106.9526
146 | 2612499.6015 | 1224118.9962
147 | 2612519.1356 | 1224114.367
148 | 2612547.442 | 1224079.9854
149 | 2612549.0816 | 1224076.1705
150 | 2612539.6141 | 1224231.4868
151 | 2612555.8959 | 1224061.6807
152 | 2612583.7359 | 1224070.231
153 | 2612618.4996 | 1224053.1042
154 | 2612549.1995 | 1224245.2744
155 | 2612555.1588 | 1224257.449
156 | 2612567.7799 | 1224257.83
157 | 2612527.7772 | 1224279.3898
158 | 2612610.3958 | 1224248.5183
159 | 2612472.5953 | 1224216.9304
160 | 2612514.6084 | 1224273.5957
161 | 2612654.9288 | 1224253.2963
162 | 2612683.5496 | 1224248.4369
163 | 2612562.8224 | 1224408.4858
164 | 2612564.0489 | 1224399.4653
165 | 2612564.9186 | 1224431.7193
166 | 2612564.9368 | 1224431.7928
167 | 2612570.5581 | 1224454.5826
168 | 2612574.3819 | 1224470.0852
169 | 2612582.3401 | 1224502.3492
170 | 2612585.7379 | 1224516.1245
171 | 2612439.3031 | 1224399.5011

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98134 | -0.35788 | 0.0015201 | 0.00038098
1 | 0.98137 | -0.35732 | 0.0013841 | 0.00034688
2 | 0.98143 | -0.35621 | 0 | 0
3 | 0.98126 | -0.35943 | 0 | 0
4 | 0.98167 | -0.35158 | 0.0014151 | 0.00035465
5 | 0.98099 | -0.3649 | 0.0062312 | 0.0015617
6 | 0.98189 | -0.34716 | 0.001617 | 0.00040527
7 | 0.97203 | -0.53976 | 0 | 0
8 | 0.97198 | -0.54074 | 0.00079165 | 0.00019841
9 | 0.97208 | -0.53885 | 0.0016326 | 0.00040917
10 | 0.9719 | -0.54236 | 0.0019667 | 0.0004929
11 | 0.97217 | -0.53715 | 0.0013746 | 0.0003445
12 | 0.97221 | -0.53635 | 0.00069639 | 0.00017453
13 | 0.99998 | -0.00047666 | 0.00063118 | 0.00015819
14 | 1 | 0 | -0.32114 | -0.082377
15 | 0.99996 | -0.00076489 | 0.0012447 | 0.00031194
16 | 0.99735 | -0.049978 | 0 | 0
17 | 0.99464 | -0.10129 | 0 | 0
18 | 0.99732 | -0.050465 | 0.00089661 | 0.00022471
19 | 0.98428 | -0.30054 | 0 | 0
20 | 0.98567 | -0.27344 | 0.00082686 | 0.00020723
21 | 0.98381 | -0.30972 | 0.00067758 | 0.00016982
22 | 0.98396 | -0.3068 | 0.0029499 | 0.00073932
23 | 0.99407 | -0.1121 | 0.0012277 | 0.00030768
24 | 0.99328 | -0.12717 | 0.0074626 | 0.0018703
25 | 0.99732 | -0.050514 | 0.00065069 | 0.00016308
26 | 0.98573 | -0.27225 | 0.00059515 | 0.00014916
27 | 0.9836 | -0.31381 | 0.00095047 | 0.00023821
28 | 0.98395 | -0.30686 | 0.0035359 | 0.00088619
29 | 0.98355 | -0.31469 | 0.0055222 | 0.001384
30 | 0.99142 | -0.16249 | 0.0043471 | 0.0010895
31 | 0.99099 | -0.1708 | 0.0011041 | 0.00027672
32 | 0.99248 | -0.14232 | 0.00086303 | 0.0002163
33 | 0.98868 | -0.21498 | 0 | 0
34 | 0.99286 | -0.13514 | 0.0020948 | 0.00052502
35 | 0.98631 | -0.26056 | 0 | 0
36 | 0.99349 | -0.12323 | 0 | 0
37 | 0.98433 | -0.29881 | 0 | 0
38 | 0.98627 | -0.26135 | 0.00044677 | 0.00011197
39 | 0.99335 | -0.12587 | 0 | 0
40 | 0.99323 | -0.12825 | 0.0053635 | 0.0013442
41 | 0.9934 | -0.12497 | 0.000619 | 0.00015514
42 | 0.99359 | -0.12125 | 0.0022905 | 0.00057405
43 | 0.98253 | -0.33461 | 0 | 0
44 | 0.98248 | -0.33573 | 0.0010969 | 0.00027491
45 | 0.98319 | -0.32172 | 0.0020376 | 0.00051067
46 | 0.98244 | -0.3364 | 0.0011641 | 0.00029175
47 | 0.98091 | -0.36634 | 0.0022147 | 0.00055504
48 | 0.98241 | -0.33705 | 0.001474 | 0.00036941
49 | 0.98626 | -0.26142 | 0.00046231 | 0.00011587
50 | 0.98237 | -0.33665 | 0.00061909 | 0.00015516
51 | 0.98414 | -0.30246 | 0.0038945 | 0.00097606
52 | 0.98052 | -0.37262 | 0.0016024 | 0.00040161
53 | 0.98357 | -0.3136 | 0.0010833 | 0.00027149
54 | 0.99731 | -0.050646 | 0.00042146 | 0.00010563
55 | 0.99136 | -0.16389 | 0.0018659 | 0.00046764
56 | 0.98091 | -0.36635 | 0.0016086 | 0.00040315
57 | 0.98707 | -0.24617 | 0 | 0
58 | 0.97343 | -0.5115 | 0.0028318 | 0.00070972
59 | 0.97272 | -0.52538 | 0.0025485 | 0.00063872
60 | 0.97353 | -0.50949 | 0.0023978 | 0.00060096
61 | 0.97263 | -0.52715 | 0.0032743 | 0.00082062
62 | 0.97422 | -0.49591 | 0.0028545 | 0.00071542
63 | 0.97202 | -0.53921 | 0.0038814 | 0.00097278
64 | 0.9752 | -0.47661 | 0 | 0
65 | 0.97153 | -0.54897 | 0 | 0
66 | 0.97682 | -0.44482 | 0.0019658 | 0.00049267
67 | 0.97508 | -0.47897 | 0.0029347 | 0.00073551
68 | 0.9778 | -0.42556 | 0.0017825 | 0.00044675
69 | 0.97775 | -0.42659 | 0.0019777 | 0.00049565
70 | 0.97794 | -0.42295 | 0 | 0
71 | 0.97687 | -0.44375 | 0.0016386 | 0.00041068
72 | 0.9711 | -0.55747 | 0 | 0
73 | 0.97102 | -0.55898 | 0.0013678 | 0.00034281
74 | 0.97118 | -0.55593 | 0.001114 | 0.00027919
75 | 0.97098 | -0.55984 | 0.0030299 | 0.00075937
76 | 0.97118 | -0.55589 | 0.0023248 | 0.00058265
77 | 0.97135 | -0.55251 | 0.0037522 | 0.0009404
78 | 0.97138 | -0.55183 | 0.0043711 | 0.0010955
79 | 0.97136 | -0.55239 | 0.003743 | 0.00093808
80 | 0.97128 | -0.55392 | 0.0060377 | 0.0015132
81 | 0.9831 | -0.32272 | 0 | 0
82 | 0.9829 | -0.32673 | 0.0014935 | 0.0003743
83 | 0.98308 | -0.32318 | 0.00050127 | 0.00012563
84 | 0.98275 | -0.32967 | 0.0093284 | 0.0023379
85 | 0.98307 | -0.32334 | 0.00091722 | 0.00022988
86 | 0.97508 | -0.47899 | 0.0016807 | 0.00042121
87 | 0.97503 | -0.47988 | 0.0046256 | 0.0011593
88 | 0.98272 | -0.33023 | 0.0026289 | 0.00065887
89 | 0.98633 | -0.26045 | 0.0056887 | 0.0014257
90 | 0.98622 | -0.26262 | 0.0016577 | 0.00041547
91 | 0.98518 | -0.28271 | 0 | 0
92 | 0.98799 | -0.22844 | 0.0018645 | 0.00046728
93 | 0.98508 | -0.2847 | 0.0025276 | 0.00063348
94 | 0.98433 | -0.29932 | 0.0015264 | 0.00038256
95 | 0.98947 | -0.20011 | 0 | 0
96 | 0.98414 | -0.30287 | 0.0044582 | 0.0011173
97 | 0.98403 | -0.30523 | 0 | 0
98 | 0.98992 | -0.19147 | 0.001053 | 0.00026391
99 | 0.9751 | -0.47944 | 0.0015797 | 0.00039592
100 | 0.97508 | -0.47982 | 0.0028 | 0.00070175
101 | 0.97517 | -0.4782 | 0 | 0
102 | 0.97489 | -0.48368 | 0 | 0
103 | 0.97559 | -0.46987 | 0 | 0
104 | 0.97481 | -0.48515 | 0 | 0
105 | 0.97484 | -0.48468 | 0.001534 | 0.00038445
106 | 0.97552 | -0.47122 | 0.0013896 | 0.00034827
107 | 0.97597 | -0.46239 | 0.001028 | 0.00025763
108 | 0.97475 | -0.48635 | 0.0022584 | 0.000566
109 | 0.9748 | -0.48541 | 0.001367 | 0.00034261
110 | 0.97536 | -0.47434 | 0.0050972 | 0.0012775
111 | 0.97635 | -0.45496 | 0 | 0
112 | 0.98398 | -0.30613 | 0.001533 | 0.0003842
113 | 0.98383 | -0.30909 | 0 | 0
114 | 0.98359 | -0.31376 | 0.0023983 | 0.00060106
115 | 0.98291 | -0.3267 | 0 | 0
116 | 0.9834 | -0.31742 | 0.0019931 | 0.00049953
117 | 0.9747 | -0.48731 | 0.0030654 | 0.00076827
118 | 0.97441 | -0.49285 | 0.0016722 | 0.00041908
119 | 0.97453 | -0.49048 | 0.00086916 | 0.00021783
120 | 0.97427 | -0.49562 | 0.0058844 | 0.0014748
121 | 0.97513 | -0.47872 | 0.0024035 | 0.00060238
122 | 0.9735 | -0.51078 | 0.0012817 | 0.00032122
123 | 0.97579 | -0.46577 | 0 | 0
124 | 0.97505 | -0.48031 | 0.0010688 | 0.00026788
125 | 0.97326 | -0.51547 | 0.0018365 | 0.00046026
126 | 0.97575 | -0.4666 | 0.0017607 | 0.00044128
127 | 0.97636 | -0.45443 | 0.0017413 | 0.00043642
128 | 0.97502 | -0.48094 | 0.001654 | 0.00041454
129 | 0.97322 | -0.51632 | 0.0034675 | 0.00086904
130 | 0.97144 | -0.55159 | 0.0019354 | 0.00048506
131 | 0.97145 | -0.55132 | 0 | 0
132 | 0.97871 | -0.40849 | 0.014703 | 0.0036849
133 | 0.97878 | -0.40716 | 0.0018606 | 0.00046632
134 | 0.97148 | -0.55069 | 0.0017616 | 0.00044149
135 | 0.97937 | -0.39568 | 0 | 0
136 | 0.97151 | -0.55011 | 0.0011967 | 0.00029992
137 | 0.97144 | -0.55143 | 0.0010935 | 0.00027407
138 | 0.97157 | -0.54902 | 0 | 0
139 | 0.97142 | -0.5518 | 0.0034564 | 0.00086625
140 | 0.97159 | -0.5485 | 0.0013237 | 0.00033175
141 | 0.97184 | -0.54359 | 0 | 0
142 | 0.9717 | -0.5464 | 0.00057385 | 0.00014382
143 | 0.97204 | -0.53958 | 0.0010131 | 0.0002539
144 | 0.97226 | -0.53519 | 0.0017228 | 0.00043177
145 | 0.97228 | -0.53487 | 0.003181 | 0.00079723
146 | 0.97244 | -0.53166 | 0 | 0
147 | 0.97209 | -0.53871 | 0.0011012 | 0.00027598
148 | 0.97165 | -0.5473 | 0.00047802 | 0.0001198
149 | 0.97163 | -0.5477 | 0.00054671 | 0.00013702
150 | 0.97775 | -0.4272 | 0.0028314 | 0.00070961
151 | 0.97156 | -0.54904 | 0 | 0
152 | 0.97144 | -0.55149 | 0.0024039 | 0.00060247
153 | 0.97133 | -0.55359 | 0.0021439 | 0.00053732
154 | 0.97864 | -0.4098 | 0.0073246 | 0.0018357
155 | 0.97955 | -0.3921 | 0 | 0
156 | 0.97914 | -0.40022 | 0.0028825 | 0.00072241
157 | 0.98282 | -0.32845 | 0.0031447 | 0.00078814
158 | 0.97782 | -0.42608 | 0.008387 | 0.002102
159 | 0.98238 | -0.33754 | 0.0014986 | 0.0003756
160 | 0.98279 | -0.32914 | 0.0026571 | 0.00066594
161 | 0.97669 | -0.4481 | 0.0023451 | 0.00058774
162 | 0.97633 | -0.45531 | 0.0016275 | 0.00040789
163 | 0.98311 | -0.3231 | 0.0025616 | 0.00064201
164 | 0.98322 | -0.32102 | 0.0016314 | 0.00040887
165 | 0.98289 | -0.32739 | 0.0018354 | 0.00045999
166 | 0.98289 | -0.3274 | 0.0034774 | 0.00087151
167 | 0.98279 | -0.32944 | 0.0019115 | 0.00047906
168 | 0.98275 | -0.33027 | 0.0010976 | 0.00027508
169 | 0.98269 | -0.33135 | 0.0010303 | 0.00025821
170 | 0.98268 | -0.33154 | 0.00076253 | 0.00019111
171 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0015201 | -0.00038098 | 0.0015202 | 0.00038075 | 4.0935e-08 | -2.3341e-07 | 0.002305 | 0.0023049 | 0.002305 | 0.98134 | -0.35788 | 0.98137 | -0.35732 | 0.63323
1 | -0.0029042 | -0.00072762 | 0.0029044 | 0.00072745 | 1.5261e-07 | -1.6753e-07 | 0.0044035 | 0.0044034 | 0.0044035 | 0.98137 | -0.35732 | 0.98143 | -0.35621 | 1.2097
2 | 0.010059 | 0.0025219 | -0.010057 | -0.0025211 | 1.5405e-06 | 7.6279e-07 | 0.015251 | 0.015251 | 0.015251 | 0.98143 | -0.35621 | 0.98126 | -0.35943 | 4.19
3 | -0.012963 | -0.0032493 | 0.012966 | 0.0032509 | 2.8623e-06 | 1.5821e-06 | 0.019655 | 0.019655 | 0.019655 | 0.98143 | -0.35621 | 0.98167 | -0.35158 | 5.3996
4 | 0.010057 | 0.0025211 | -0.010055 | -0.0025198 | 2.6198e-06 | 1.2974e-06 | 0.015251 | 0.015252 | 0.015252 | 0.98126 | -0.35943 | 0.98099 | -0.3649 | 4.19
5 | -0.014381 | -0.0036055 | 0.014384 | 0.0036073 | 3.0331e-06 | 1.7259e-06 | 0.0218 | 0.0218 | 0.0218 | 0.98167 | -0.35158 | 0.98189 | -0.34716 | 5.9889
6 | 0.0038235 | 0.0009581 | -0.0038232 | -0.00095819 | 2.6345e-07 | -9.5062e-08 | 0.0057997 | 0.0057997 | 0.0057997 | 0.98099 | -0.3649 | 0.98091 | -0.36634 | 1.5933
7 | -0.016001 | -0.0040125 | 0.016011 | 0.0040181 | 9.5759e-06 | 5.579e-06 | 0.02425 | 0.02425 | 0.02425 | 0.98189 | -0.34716 | 0.98253 | -0.33461 | 6.6621
8 | 0.0027586 | 0.0006907 | -0.0027585 | -0.00069085 | 1.2794e-07 | -1.5528e-07 | 0.0042227 | 0.0042228 | 0.0042228 | 0.97203 | -0.53976 | 0.97198 | -0.54074 | 1.1601
9 | -0.0027586 | -0.0006907 | 0.0027587 | 0.00069055 | 1.1965e-07 | -1.4524e-07 | 0.0042227 | 0.0042227 | 0.0042227 | 0.97203 | -0.53976 | 0.97208 | -0.53885 | 1.1601
10 | 0.0019668 | 0.00049244 | -0.0019667 | -0.0004929 | 1.5169e-07 | -4.5587e-07 | 0.0030109 | 0.0030111 | 0.0030111 | 0.97198 | -0.54074 | 0.9719 | -0.54236 | 0.82722
11 | -0.0043914 | -0.0010997 | 0.0043917 | 0.0010997 | 3.5685e-07 | -3.2739e-08 | 0.0067218 | 0.0067217 | 0.0067218 | 0.97208 | -0.53885 | 0.97217 | -0.53715 | 1.8466
12 | -0.0057663 | -0.0014442 | 0.0057665 | 0.0014442 | 2.1867e-07 | 4.7122e-08 | 0.0088256 | 0.0088256 | 0.0088256 | 0.97217 | -0.53715 | 0.97221 | -0.53635 | 2.4246
13 | -0.0064629 | -0.0016188 | 0.0064633 | 0.0016189 | 3.5768e-07 | 1.0802e-07 | 0.0098915 | 0.0098914 | 0.0098915 | 0.97221 | -0.53635 | 0.97226 | -0.53519 | 2.7174
14 | -0.0018759 | -0.00046997 | 0.0018759 | 0.00046981 | 4.258e-08 | -1.6394e-07 | 0.0027913 | 0.0027913 | 0.0027913 | 0.99998 | -0.00047666 | 1 | 0 | 0.76685
15 | 0.0012447 | 0.00031178 | -0.0012447 | -0.00031194 | 1.7087e-08 | -1.6332e-07 | 0.0018521 | 0.0018522 | 0.0018522 | 0.99998 | -0.00047666 | 0.99996 | -0.00076489 | 0.50884
16 | 0.31761 | 0.081907 | -0.31684 | -0.081414 | 0.0007712 | 0.00049249 | 0.47343 | 0.47343 | 0.47343 | 1 | 0 | 0.99735 | -0.049978 | 43.3545
17 | 0.31487 | 0.080921 | -0.31409 | -0.080422 | 0.00078269 | 0.00049982 | 0.47049 | 0.47049 | 0.47049 | 0.99735 | -0.049978 | 0.99464 | -0.10129 | 43.0855
18 | 0.0019688 | 0.000493 | -0.0019688 | -0.00049315 | 4.5687e-08 | -1.5503e-07 | 0.0029373 | 0.0029373 | 0.0029373 | 0.99735 | -0.049978 | 0.99732 | -0.050465 | 0.80696
19 | 0.10252 | 0.026264 | -0.10247 | -0.02623 | 5.3719e-05 | 3.3671e-05 | 0.15358 | 0.15358 | 0.15358 | 0.99464 | -0.10129 | 0.99407 | -0.1121 | 14.0639
20 | 0.21157 | 0.054158 | -0.2113 | -0.053989 | 0.00026489 | 0.00016871 | 0.31692 | 0.31692 | 0.31692 | 0.99464 | -0.10129 | 0.99328 | -0.12717 | 29.0217
21 | 0.0010722 | 0.00026844 | -0.0010722 | -0.00026847 | 2.4976e-09 | -3.2369e-08 | 0.0015996 | 0.0015996 | 0.0015996 | 0.99732 | -0.050465 | 0.99732 | -0.050514 | 0.43945
22 | -0.036962 | -0.0092829 | 0.03701 | 0.009313 | 4.7856e-05 | 3.0108e-05 | 0.055885 | 0.055885 | 0.055885 | 0.98428 | -0.30054 | 0.98567 | -0.27344 | 15.3531
23 | 0.024948 | 0.0062711 | -0.024937 | -0.0062644 | 1.0935e-05 | 6.7379e-06 | 0.037723 | 0.037723 | 0.037723 | 0.98428 | -0.30054 | 0.98381 | -0.30972 | 10.3635
24 | 0.012014 | 0.0030118 | -0.01201 | -0.0030098 | 3.5849e-06 | 1.9261e-06 | 0.018162 | 0.018163 | 0.018163 | 0.98428 | -0.30054 | 0.98396 | -0.3068 | 4.9897
25 | -0.037837 | -0.0095202 | 0.037839 | 0.0095216 | 2.1633e-06 | 1.362e-06 | 0.057133 | 0.057133 | 0.057133 | 0.98567 | -0.27344 | 0.98573 | -0.27225 | 15.696
26 | 0.02426 | 0.0060946 | -0.024255 | -0.0060917 | 4.7245e-06 | 2.9049e-06 | 0.036698 | 0.036698 | 0.036698 | 0.98381 | -0.30972 | 0.9836 | -0.31381 | 10.0819
27 | 0.0090602 | 0.0022705 | -0.0090602 | -0.0022705 | 2.4e-08 | 1.103e-08 | 0.013701 | 0.013701 | 0.013701 | 0.98396 | -0.3068 | 0.98395 | -0.30686 | 3.7641
28 | 0.10124 | 0.025922 | -0.10119 | -0.025894 | 4.4846e-05 | 2.8096e-05 | 0.15174 | 0.15174 | 0.15174 | 0.99407 | -0.1121 | 0.99359 | -0.12125 | 13.8957
29 | 0.20384 | 0.052119 | -0.20348 | -0.051889 | 0.00036136 | 0.00023007 | 0.30574 | 0.30574 | 0.30574 | 0.99328 | -0.12717 | 0.99136 | -0.16389 | 27.9979
30 | 0.00042146 | 0.0001054 | -0.00042146 | -0.00010563 | 2.6568e-09 | -2.3212e-07 | 0.00062875 | 0.00062883 | 0.00062883 | 0.99732 | -0.050514 | 0.99731 | -0.050646 | 0.17276
31 | -0.038434 | -0.0096708 | 0.038482 | 0.009701 | 4.7951e-05 | 3.0204e-05 | 0.058032 | 0.058032 | 0.058032 | 0.98573 | -0.27225 | 0.98707 | -0.24617 | 15.9428
32 | 0.023304 | 0.0058535 | -0.023296 | -0.0058481 | 8.7972e-06 | 5.3908e-06 | 0.03526 | 0.03526 | 0.03526 | 0.9836 | -0.31381 | 0.98319 | -0.32172 | 9.6869
33 | 0.0055243 | 0.0013843 | -0.0055222 | -0.001384 | 2.0613e-06 | 3.1931e-07 | 0.0083542 | 0.0083545 | 0.0083545 | 0.98395 | -0.30686 | 0.98355 | -0.31469 | 2.2952
34 | 0.085433 | 0.021875 | -0.085399 | -0.021853 | 3.4349e-05 | 2.1912e-05 | 0.12839 | 0.12839 | 0.12839 | 0.99142 | -0.16249 | 0.99099 | -0.1708 | 35.2722
35 | -0.08978 | -0.022965 | 0.089868 | 0.02302 | 8.7737e-05 | 5.5488e-05 | 0.13492 | 0.13492 | 0.13492 | 0.99142 | -0.16249 | 0.99248 | -0.14232 | 18.5323
36 | 0.084294 | 0.021577 | -0.084114 | -0.021462 | 0.00017995 | 0.00011478 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.99099 | -0.1708 | 0.98868 | -0.21498 | 34.8168
37 | -0.090731 | -0.023236 | 0.090762 | 0.023256 | 3.1599e-05 | 1.9695e-05 | 0.13621 | 0.13621 | 0.13621 | 0.99248 | -0.14232 | 0.99286 | -0.13514 | 12.4734
38 | 0.084114 | 0.021462 | -0.08393 | -0.021344 | 0.00018474 | 0.00011784 | 0.12673 | 0.12673 | 0.12673 | 0.98868 | -0.21498 | 0.98631 | -0.26056 | 34.8169
39 | -0.092857 | -0.023781 | 0.092911 | 0.023815 | 5.3607e-05 | 3.3451e-05 | 0.13935 | 0.13935 | 0.13935 | 0.99286 | -0.13514 | 0.99349 | -0.12323 | 12.7608
40 | 0.083021 | 0.021117 | -0.082868 | -0.021019 | 0.0001527 | 9.74e-05 | 0.12536 | 0.12536 | 0.12536 | 0.98631 | -0.26056 | 0.98433 | -0.29881 | 34.4402
41 | 0.00090912 | 0.00022713 | -0.00090909 | -0.00022773 | 3.3913e-08 | -5.9194e-07 | 0.0013713 | 0.0013715 | 0.0013715 | 0.98631 | -0.26056 | 0.98627 | -0.26135 | 0.37679
42 | -0.098895 | -0.025314 | 0.098904 | 0.02532 | 9.456e-06 | 5.9182e-06 | 0.14831 | 0.14831 | 0.14831 | 0.99349 | -0.12323 | 0.99359 | -0.12125 | 13.5815
43 | 0.0059839 | 0.0014996 | -0.0059834 | -0.0014995 | 4.9661e-07 | 1.0437e-07 | 0.0089624 | 0.0089625 | 0.0089625 | 0.99349 | -0.12323 | 0.9934 | -0.12497 | 2.4622
44 | 0.062998 | 0.016033 | -0.062883 | -0.01596 | 0.00011469 | 7.2972e-05 | 0.095322 | 0.095323 | 0.095323 | 0.98433 | -0.29881 | 0.98237 | -0.33665 | 26.1875
45 | 0.01987 | 0.0049868 | -0.019866 | -0.0049847 | 3.4514e-06 | 2.0793e-06 | 0.03004 | 0.03004 | 0.03004 | 0.98433 | -0.29881 | 0.98414 | -0.30246 | 8.2527
46 | 0.00046231 | 0.00011575 | -0.00046231 | -0.00011587 | 1.6317e-09 | -1.1309e-07 | 0.00069747 | 0.00069751 | 0.00069751 | 0.98627 | -0.26135 | 0.98626 | -0.26142 | 0.19162
47 | 0.0053641 | 0.0013443 | -0.0053635 | -0.0013442 | 6.0658e-07 | 6.3943e-08 | 0.0080353 | 0.0080354 | 0.0080354 | 0.99335 | -0.12587 | 0.99323 | -0.12825 | 2.2075
48 | -0.0053641 | -0.0013443 | 0.0053644 | 0.0013443 | 2.301e-07 | 2.4233e-08 | 0.0080353 | 0.0080353 | 0.0080353 | 0.99335 | -0.12587 | 0.9934 | -0.12497 | 2.2075
49 | 0.0052342 | 0.0013114 | -0.0052339 | -0.0013113 | 2.8014e-07 | 2.8726e-08 | 0.0079269 | 0.0079269 | 0.0079269 | 0.98253 | -0.33461 | 0.98248 | -0.33573 | 2.1777
50 | -0.021245 | -0.0053295 | 0.021258 | 0.0053374 | 1.3061e-05 | 7.933e-06 | 0.032177 | 0.032177 | 0.032177 | 0.98253 | -0.33461 | 0.98319 | -0.32172 | 8.8398
51 | 0.004137 | 0.0010364 | -0.0041369 | -0.0010365 | 1.318e-07 | -2.9018e-08 | 0.0062656 | 0.0062656 | 0.0062656 | 0.98248 | -0.33573 | 0.98244 | -0.3364 | 1.7213
52 | 0.0029728 | 0.00074471 | -0.0029727 | -0.00074481 | 9.2665e-08 | -9.5039e-08 | 0.0045025 | 0.0045025 | 0.0045025 | 0.98244 | -0.3364 | 0.98241 | -0.33705 | 1.237
53 | 0.0016086 | 0.00040315 | -0.0016086 | -0.00040315 | 2.9389e-10 | -1.4723e-09 | 0.0024402 | 0.0024402 | 0.0024402 | 0.98091 | -0.36634 | 0.98091 | -0.36635 | 0.67038
54 | 0.0014987 | 0.00037539 | -0.0014986 | -0.0003756 | 3.4521e-08 | -2.0411e-07 | 0.0022699 | 0.00227 | 0.00227 | 0.98241 | -0.33705 | 0.98238 | -0.33754 | 0.62363
55 | 0.062264 | 0.015805 | -0.062157 | -0.015736 | 0.00010754 | 6.8421e-05 | 0.094385 | 0.094385 | 0.094385 | 0.98237 | -0.33665 | 0.98052 | -0.37262 | 25.9299
56 | 0.015972 | 0.0040086 | -0.015963 | -0.0040037 | 8.4861e-06 | 4.9384e-06 | 0.024151 | 0.024152 | 0.024152 | 0.98414 | -0.30246 | 0.98357 | -0.3136 | 6.6351
57 | 0.060554 | 0.015334 | -0.060408 | -0.015242 | 0.00014597 | 9.2845e-05 | 0.091953 | 0.091953 | 0.091953 | 0.98052 | -0.37262 | 0.97794 | -0.42295 | 25.2619
58 | 0.01488 | 0.0037322 | -0.014874 | -0.0037285 | 6.4624e-06 | 3.7046e-06 | 0.022513 | 0.022513 | 0.022513 | 0.98357 | -0.3136 | 0.9831 | -0.32272 | 6.1849
59 | 0.20161 | 0.051421 | -0.20134 | -0.051251 | 0.00026816 | 0.00017072 | 0.30294 | 0.30294 | 0.30294 | 0.99136 | -0.16389 | 0.98992 | -0.19147 | 27.7415
60 | -0.1979 | -0.050185 | 0.19807 | 0.050292 | 0.00016889 | 0.00010751 | 0.29855 | 0.29855 | 0.29855 | 0.98707 | -0.24617 | 0.98799 | -0.22844 | 27.3395
61 | 0.15942 | 0.040484 | -0.15931 | -0.040415 | 0.00010947 | 6.9483e-05 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.98707 | -0.24617 | 0.98633 | -0.26045 | 22.0252
62 | 0.035507 | 0.0089206 | -0.035483 | -0.0089058 | 2.3498e-05 | 1.4774e-05 | 0.054285 | 0.054285 | 0.054285 | 0.97343 | -0.5115 | 0.97272 | -0.52538 | 14.9134
63 | -0.038339 | -0.0096303 | 0.038342 | 0.0096327 | 3.6877e-06 | 2.3245e-06 | 0.058614 | 0.058614 | 0.058614 | 0.97343 | -0.5115 | 0.97353 | -0.50949 | 16.1027
64 | 0.032935 | 0.0082671 | -0.032932 | -0.0082654 | 2.7868e-06 | 1.7472e-06 | 0.050386 | 0.050386 | 0.050386 | 0.97272 | -0.52538 | 0.97263 | -0.52715 | 13.8424
65 | -0.04074 | -0.010234 | 0.040767 | 0.01025 | 2.6417e-05 | 1.6681e-05 | 0.062279 | 0.062279 | 0.062279 | 0.97353 | -0.50949 | 0.97422 | -0.49591 | 17.1095
66 | 0.029658 | 0.0074448 | -0.029641 | -0.0074341 | 1.7046e-05 | 1.0636e-05 | 0.045377 | 0.045377 | 0.045377 | 0.97263 | -0.52715 | 0.97202 | -0.53921 | 12.4662
67 | -0.043621 | -0.010966 | 0.043661 | 0.010991 | 4.0243e-05 | 2.5455e-05 | 0.066639 | 0.066639 | 0.066639 | 0.97422 | -0.49591 | 0.9752 | -0.47661 | 18.3073
68 | 0.025759 | 0.0064613 | -0.025747 | -0.0064539 | 1.1975e-05 | 7.4097e-06 | 0.039435 | 0.039435 | 0.039435 | 0.97202 | -0.53921 | 0.97153 | -0.54897 | 10.8339
69 | -0.052904 | -0.013308 | 0.052984 | 0.013359 | 8.0475e-05 | 5.1093e-05 | 0.080741 | 0.080741 | 0.080741 | 0.9752 | -0.47661 | 0.97682 | -0.44482 | 22.1816
70 | 0.0092422 | 0.0023165 | -0.0092412 | -0.002316 | 1.0379e-06 | 4.9064e-07 | 0.014102 | 0.014102 | 0.014102 | 0.9752 | -0.47661 | 0.97508 | -0.47897 | 3.8743
71 | 0.014154 | 0.0035481 | -0.014152 | -0.003547 | 1.9274e-06 | 1.0981e-06 | 0.021679 | 0.02168 | 0.02168 | 0.97153 | -0.54897 | 0.97138 | -0.55183 | 5.9559
72 | 0.011593 | 0.0029058 | -0.011591 | -0.0029048 | 1.9584e-06 | 1.0483e-06 | 0.017756 | 0.017756 | 0.017756 | 0.97153 | -0.54897 | 0.97135 | -0.55251 | 4.878
73 | -0.05495 | -0.013851 | 0.054953 | 0.013853 | 2.8153e-06 | 1.7884e-06 | 0.083735 | 0.083735 | 0.083735 | 0.97682 | -0.44482 | 0.97687 | -0.44375 | 23.0042
74 | 0.0063065 | 0.0015805 | -0.0063064 | -0.0015805 | 8.6825e-09 | 2.4388e-09 | 0.0096239 | 0.0096239 | 0.0096239 | 0.97508 | -0.47897 | 0.97508 | -0.47899 | 2.6439
75 | 0.0019778 | 0.00049536 | -0.0019777 | -0.00049565 | 9.6707e-08 | -2.9519e-07 | 0.0030096 | 0.0030098 | 0.0030098 | 0.9778 | -0.42556 | 0.97775 | -0.42659 | 0.82686
76 | -0.0037603 | -0.0009421 | 0.0037608 | 0.00094192 | 4.6661e-07 | -1.7809e-07 | 0.0057223 | 0.0057221 | 0.0057223 | 0.9778 | -0.42556 | 0.97794 | -0.42295 | 1.5721
77 | 0.056648 | 0.0143 | -0.056591 | -0.014264 | 5.6367e-05 | 3.5821e-05 | 0.086231 | 0.086231 | 0.086231 | 0.97794 | -0.42295 | 0.97687 | -0.44375 | 23.6899
78 | 0.0043982 | 0.001102 | -0.0043979 | -0.0011021 | 3.1638e-07 | -2.7316e-08 | 0.0067393 | 0.0067394 | 0.0067394 | 0.9711 | -0.55747 | 0.97102 | -0.55898 | 1.8515
79 | -0.0043982 | -0.001102 | 0.0043985 | 0.001102 | 3.2308e-07 | -2.7938e-08 | 0.0067393 | 0.0067392 | 0.0067393 | 0.9711 | -0.55747 | 0.97118 | -0.55593 | 1.8514
80 | 0.0030301 | 0.00075926 | -0.0030299 | -0.00075937 | 1.2431e-07 | -1.1063e-07 | 0.0046433 | 0.0046433 | 0.0046433 | 0.97102 | -0.55898 | 0.97098 | -0.55984 | 1.2756
81 | -0.0055125 | -0.0013812 | 0.0055125 | 0.0013812 | 1.0105e-08 | 1.793e-09 | 0.008446 | 0.008446 | 0.008446 | 0.97118 | -0.55593 | 0.97118 | -0.55589 | 2.3203
82 | -0.0078373 | -0.0019639 | 0.0078386 | 0.0019644 | 1.2608e-06 | 5.1833e-07 | 0.012008 | 0.012008 | 0.012008 | 0.97118 | -0.55589 | 0.97135 | -0.55251 | 3.2989
83 | 0.0097814 | 0.0024515 | -0.0097811 | -0.0024514 | 2.6257e-07 | 1.2944e-07 | 0.014984 | 0.014984 | 0.014984 | 0.97138 | -0.55183 | 0.97136 | -0.55239 | 4.1164
84 | 0.0060381 | 0.0015133 | -0.0060377 | -0.0015132 | 4.4139e-07 | 1.1221e-07 | 0.0092498 | 0.0092498 | 0.0092498 | 0.97136 | -0.55239 | 0.97128 | -0.55392 | 2.5412
85 | 0.013455 | 0.0033733 | -0.013453 | -0.0033719 | 2.5727e-06 | 1.4368e-06 | 0.020366 | 0.020366 | 0.020366 | 0.9831 | -0.32272 | 0.9829 | -0.32673 | 5.5951
86 | 0.0014185 | 0.00035518 | -0.0014185 | -0.00035539 | 3.1085e-08 | -2.0811e-07 | 0.002147 | 0.002147 | 0.002147 | 0.9831 | -0.32272 | 0.98308 | -0.32318 | 0.58985
87 | 0.011959 | 0.0029976 | -0.011957 | -0.0029967 | 1.6767e-06 | 9.0024e-07 | 0.018105 | 0.018105 | 0.018105 | 0.9829 | -0.32673 | 0.98275 | -0.32967 | 4.9739
88 | 0.00091723 | 0.00022976 | -0.00091722 | -0.00022988 | 7.0297e-09 | -1.1881e-07 | 0.0013883 | 0.0013883 | 0.0013883 | 0.98308 | -0.32318 | 0.98307 | -0.32334 | 0.38141
89 | 0.002629 | 0.00065876 | -0.0026289 | -0.00065887 | 6.9995e-08 | -1.0445e-07 | 0.0039806 | 0.0039807 | 0.0039807 | 0.98275 | -0.32967 | 0.98272 | -0.33023 | 1.0936
90 | 0.0046258 | 0.0011593 | -0.0046256 | -0.0011593 | 1.9571e-07 | -5.3758e-09 | 0.0070591 | 0.0070592 | 0.0070592 | 0.97508 | -0.47899 | 0.97503 | -0.47988 | 1.9393
91 | 0.15362 | 0.038989 | -0.15361 | -0.038979 | 1.6035e-05 | 1.0171e-05 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.98633 | -0.26045 | 0.98622 | -0.26262 | 21.2393
92 | 0.15195 | 0.038563 | -0.1518 | -0.03847 | 0.00014669 | 9.3027e-05 | 0.22943 | 0.22943 | 0.22943 | 0.98622 | -0.26262 | 0.98518 | -0.28271 | 21.0103
93 | 0.13 | 0.032995 | -0.12999 | -0.032987 | 1.2402e-05 | 7.8389e-06 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1965 | 0.98518 | -0.28271 | 0.98508 | -0.2847 | 17.9949
94 | 0.021798 | 0.0054754 | -0.021781 | -0.0054649 | 1.7257e-05 | 1.0504e-05 | 0.032929 | 0.032929 | 0.032929 | 0.98518 | -0.28271 | 0.98433 | -0.29932 | 9.0464
95 | -0.19994 | -0.05076 | 0.20021 | 0.050933 | 0.00027287 | 0.00017371 | 0.30135 | 0.30135 | 0.30135 | 0.98799 | -0.22844 | 0.98947 | -0.20011 | 27.5966
96 | 0.12746 | 0.032353 | -0.12735 | -0.032283 | 0.00011136 | 7.0862e-05 | 0.19269 | 0.19269 | 0.19269 | 0.98508 | -0.2847 | 0.98414 | -0.30287 | 26.4679
97 | 0.020255 | 0.0050824 | -0.020249 | -0.0050789 | 5.7091e-06 | 3.4475e-06 | 0.030621 | 0.030621 | 0.030621 | 0.98433 | -0.29932 | 0.98403 | -0.30523 | 8.4125
98 | -0.20021 | -0.050933 | 0.20029 | 0.050987 | 8.3437e-05 | 5.3116e-05 | 0.30135 | 0.30135 | 0.30135 | 0.98947 | -0.20011 | 0.98992 | -0.19147 | 27.5966
99 | 0.12289 | 0.031165 | -0.12275 | -0.031075 | 0.0001406 | 8.9849e-05 | 0.18595 | 0.18595 | 0.18595 | 0.98414 | -0.30287 | 0.98291 | -0.3267 | 51.0839
100 | 0.001533 | 0.00038383 | -0.001533 | -0.0003842 | 6.5615e-08 | -3.7162e-07 | 0.0023181 | 0.0023182 | 0.0023182 | 0.98403 | -0.30523 | 0.98398 | -0.30613 | 0.63687
101 | 0.018716 | 0.0046951 | -0.018713 | -0.004693 | 3.4471e-06 | 2.0604e-06 | 0.028303 | 0.028303 | 0.028303 | 0.98403 | -0.30523 | 0.98383 | -0.30909 | 7.7756
102 | 0.0028001 | 0.00070169 | -0.0028 | -0.00070175 | 5.0229e-08 | -5.9364e-08 | 0.0042729 | 0.0042729 | 0.0042729 | 0.9751 | -0.47944 | 0.97508 | -0.47982 | 1.1739
103 | -0.0043798 | -0.0010976 | 0.0043801 | 0.0010976 | 2.5941e-07 | -2.7166e-08 | 0.0066836 | 0.0066835 | 0.0066836 | 0.9751 | -0.47944 | 0.97517 | -0.4782 | 1.8361
104 | 0.0082279 | 0.0020617 | -0.0082258 | -0.0020608 | 2.1466e-06 | 9.2088e-07 | 0.012555 | 0.012555 | 0.012555 | 0.97517 | -0.4782 | 0.97489 | -0.48368 | 3.4492
105 | -0.012608 | -0.0031593 | 0.012613 | 0.0031621 | 5.0044e-06 | 2.7528e-06 | 0.019238 | 0.019238 | 0.019238 | 0.97517 | -0.4782 | 0.97559 | -0.46987 | 5.2853
106 | 0.0053246 | 0.0013342 | -0.0053242 | -0.0013342 | 3.724e-07 | 5.0882e-08 | 0.0081271 | 0.0081271 | 0.0081271 | 0.97489 | -0.48368 | 0.97481 | -0.48515 | 2.2327
107 | 0.0029012 | 0.00072659 | -0.0029011 | -0.00072673 | 1.385e-07 | -1.462e-07 | 0.0044281 | 0.0044282 | 0.0044282 | 0.97489 | -0.48368 | 0.97484 | -0.48468 | 1.2165
108 | 0.006488 | 0.001626 | -0.0064876 | -0.0016258 | 4.1784e-07 | 1.2535e-07 | 0.0098958 | 0.0098959 | 0.0098959 | 0.97559 | -0.46987 | 0.97552 | -0.47122 | 2.7187
109 | -0.019101 | -0.004788 | 0.019108 | 0.0047921 | 6.8098e-06 | 4.091e-06 | 0.029134 | 0.029134 | 0.029134 | 0.97559 | -0.46987 | 0.97597 | -0.46239 | 8.0039
110 | 0.0053242 | 0.0013342 | -0.0053239 | -0.0013341 | 3.061e-07 | 4.1847e-08 | 0.0081271 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.97481 | -0.48515 | 0.97475 | -0.48635 | 2.2327
111 | 0.0013671 | 0.00034228 | -0.001367 | -0.00034261 | 4.781e-08 | -3.3443e-07 | 0.0020866 | 0.0020868 | 0.0020868 | 0.97484 | -0.48468 | 0.9748 | -0.48541 | 0.57329
112 | 0.005098 | 0.0012776 | -0.0050972 | -0.0012775 | 7.5828e-07 | 6.7887e-08 | 0.0077762 | 0.0077764 | 0.0077764 | 0.97552 | -0.47122 | 0.97536 | -0.47434 | 2.1364
113 | -0.020136 | -0.0050498 | 0.020143 | 0.0050541 | 7.1345e-06 | 4.3138e-06 | 0.030701 | 0.030701 | 0.030701 | 0.97597 | -0.46239 | 0.97635 | -0.45496 | 8.4344
114 | 0.0030656 | 0.00076814 | -0.0030654 | -0.00076827 | 1.3967e-07 | -1.226e-07 | 0.0046797 | 0.0046798 | 0.0046798 | 0.97475 | -0.48635 | 0.9747 | -0.48731 | 1.2856
115 | 0.0016275 | 0.00040776 | -0.0016275 | -0.00040789 | 2.7283e-08 | -1.3042e-07 | 0.0024804 | 0.0024805 | 0.0024805 | 0.97635 | -0.45496 | 0.97633 | -0.45531 | 0.68144
116 | -0.02177 | -0.0054618 | 0.021778 | 0.0054662 | 7.1169e-06 | 4.3392e-06 | 0.033182 | 0.033182 | 0.033182 | 0.97635 | -0.45496 | 0.97669 | -0.4481 | 9.1158
117 | 0.018713 | 0.004693 | -0.018708 | -0.0046905 | 4.1621e-06 | 2.4878e-06 | 0.028303 | 0.028303 | 0.028303 | 0.98383 | -0.30909 | 0.98359 | -0.31376 | 7.7757
118 | 0.01631 | 0.0040895 | -0.016307 | -0.0040878 | 2.8451e-06 | 1.6627e-06 | 0.024675 | 0.024675 | 0.024675 | 0.98359 | -0.31376 | 0.9834 | -0.31742 | 6.7789
119 | 0.0058024 | 0.001454 | -0.0058019 | -0.001454 | 4.8262e-07 | 9.7493e-08 | 0.0087841 | 0.0087842 | 0.0087842 | 0.98291 | -0.3267 | 0.98282 | -0.32845 | 2.4132
120 | 0.11695 | 0.029621 | -0.11658 | -0.029387 | 0.00036609 | 0.0002339 | 0.17716 | 0.17716 | 0.17716 | 0.98291 | -0.3267 | 0.97955 | -0.3921 | 48.6708
121 | 0.014314 | 0.0035883 | -0.014312 | -0.0035869 | 2.4515e-06 | 1.3922e-06 | 0.021659 | 0.021659 | 0.021659 | 0.9834 | -0.31742 | 0.98322 | -0.32102 | 5.9504
122 | -0.0075574 | -0.001894 | 0.0075582 | 0.0018944 | 8.5266e-07 | 3.3302e-07 | 0.011541 | 0.011541 | 0.011541 | 0.97441 | -0.49285 | 0.97453 | -0.49048 | 3.1706
123 | 0.0058852 | 0.001475 | -0.0058844 | -0.0014748 | 7.7827e-07 | 1.7808e-07 | 0.0089873 | 0.0089874 | 0.0089874 | 0.97441 | -0.49285 | 0.97427 | -0.49562 | 2.4691
124 | -0.045494 | -0.01143 | 0.045519 | 0.011446 | 2.5545e-05 | 1.6173e-05 | 0.069475 | 0.069475 | 0.069475 | 0.97453 | -0.49048 | 0.97513 | -0.47872 | 19.0864
125 | 0.037066 | 0.0093176 | -0.03703 | -0.009295 | 3.5897e-05 | 2.2602e-05 | 0.056607 | 0.056607 | 0.056607 | 0.97453 | -0.49048 | 0.9735 | -0.51078 | 15.5513
126 | -0.050646 | -0.01273 | 0.050677 | 0.01275 | 3.1335e-05 | 1.988e-05 | 0.077297 | 0.077297 | 0.077297 | 0.97513 | -0.47872 | 0.97579 | -0.46577 | 21.2356
127 | 0.0027231 | 0.00068192 | -0.0027229 | -0.00068219 | 2.0681e-07 | -2.6606e-07 | 0.0041552 | 0.0041553 | 0.0041553 | 0.97513 | -0.47872 | 0.97505 | -0.48031 | 1.1416
128 | 0.035749 | 0.0089738 | -0.035741 | -0.0089687 | 7.9957e-06 | 5.0285e-06 | 0.054648 | 0.054648 | 0.054648 | 0.9735 | -0.51078 | 0.97326 | -0.51547 | 15.0131
129 | 0.0017608 | 0.000441 | -0.0017607 | -0.00044128 | 6.9298e-08 | -2.7582e-07 | 0.002685 | 0.0026851 | 0.0026851 | 0.97579 | -0.46577 | 0.97575 | -0.4666 | 0.73767
130 | -0.052438 | -0.013191 | 0.052466 | 0.013209 | 2.8419e-05 | 1.804e-05 | 0.079982 | 0.079982 | 0.079982 | 0.97579 | -0.46577 | 0.97636 | -0.45443 | 21.9732
131 | 0.0016541 | 0.00041431 | -0.001654 | -0.00041454 | 4.9255e-08 | -2.2558e-07 | 0.0025242 | 0.0025243 | 0.0025243 | 0.97505 | -0.48031 | 0.97502 | -0.48094 | 0.69348
132 | 0.033904 | 0.0085085 | -0.033903 | -0.0085076 | 1.3662e-06 | 8.5751e-07 | 0.05184 | 0.05184 | 0.05184 | 0.97326 | -0.51547 | 0.97322 | -0.51632 | 14.2418
133 | -0.054208 | -0.013646 | 0.054278 | 0.01369 | 7.0667e-05 | 4.4881e-05 | 0.082636 | 0.082636 | 0.082636 | 0.97636 | -0.45443 | 0.97775 | -0.4272 | 22.7022
134 | 0.030435 | 0.0076386 | -0.030413 | -0.0076247 | 2.2256e-05 | 1.3904e-05 | 0.046538 | 0.046539 | 0.046539 | 0.97322 | -0.51632 | 0.97244 | -0.53166 | 12.7853
135 | -0.0019354 | -0.00048506 | 0.0019354 | 0.00048498 | 2.498e-08 | -7.7851e-08 | 0.0029646 | 0.0029645 | 0.0029646 | 0.97144 | -0.55159 | 0.97145 | -0.55132 | 0.81445
136 | -0.0019354 | -0.00048498 | 0.0019355 | 0.0004848 | 5.8192e-08 | -1.8138e-07 | 0.0029645 | 0.0029645 | 0.0029645 | 0.97145 | -0.55132 | 0.97148 | -0.55069 | 0.81444
137 | -0.014703 | -0.0036849 | 0.014704 | 0.0036854 | 9.3431e-07 | 5.3529e-07 | 0.022354 | 0.022354 | 0.022354 | 0.97871 | -0.40849 | 0.97878 | -0.40716 | 6.1411
138 | -0.016564 | -0.0041517 | 0.016573 | 0.004157 | 9.0689e-06 | 5.3245e-06 | 0.025182 | 0.025182 | 0.025182 | 0.97878 | -0.40716 | 0.97937 | -0.39568 | 6.9182
139 | -0.003697 | -0.00092629 | 0.0036973 | 0.00092617 | 2.9488e-07 | -1.1495e-07 | 0.0056627 | 0.0056625 | 0.0056627 | 0.97148 | -0.55069 | 0.97157 | -0.54902 | 1.5557
140 | -0.081099 | -0.020451 | 0.081113 | 0.02046 | 1.3868e-05 | 8.8451e-06 | 0.12326 | 0.12326 | 0.12326 | 0.97937 | -0.39568 | 0.97955 | -0.3921 | 33.8638
141 | 0.064526 | 0.016294 | -0.064482 | -0.016266 | 4.3633e-05 | 2.7773e-05 | 0.098082 | 0.098082 | 0.098082 | 0.97937 | -0.39568 | 0.97864 | -0.4098 | 26.9456
142 | 0.0045502 | 0.0011403 | -0.00455 | -0.0011403 | 2.8546e-07 | -1.1349e-08 | 0.0069694 | 0.0069694 | 0.0069694 | 0.97151 | -0.55011 | 0.97144 | -0.55143 | 1.9147
143 | -0.0057469 | -0.0014402 | 0.0057472 | 0.0014403 | 3.0087e-07 | 6.4326e-08 | 0.0088023 | 0.0088022 | 0.0088023 | 0.97151 | -0.55011 | 0.97157 | -0.54902 | 2.4182
144 | 0.0034564 | 0.00086621 | -0.0034564 | -0.00086625 | 6.0587e-08 | -3.2584e-08 | 0.0052944 | 0.0052944 | 0.0052944 | 0.97144 | -0.55143 | 0.97142 | -0.5518 | 1.4545
145 | -0.0094446 | -0.0023664 | 0.0094448 | 0.0023665 | 2.3198e-07 | 1.1185e-07 | 0.014465 | 0.014465 | 0.014465 | 0.97157 | -0.54902 | 0.97159 | -0.5485 | 3.9738
146 | -0.010768 | -0.0026983 | 0.010771 | 0.0026996 | 2.5189e-06 | 1.3062e-06 | 0.016492 | 0.016492 | 0.016492 | 0.97159 | -0.5485 | 0.97184 | -0.54359 | 4.5308
147 | 0.0061486 | 0.0015402 | -0.0061478 | -0.0015399 | 8.2315e-07 | 2.1997e-07 | 0.009414 | 0.0094141 | 0.0094141 | 0.97184 | -0.54359 | 0.9717 | -0.5464 | 2.5863
148 | -0.01692 | -0.0042397 | 0.016923 | 0.0042417 | 3.2333e-06 | 1.9101e-06 | 0.025906 | 0.025906 | 0.025906 | 0.97184 | -0.54359 | 0.97204 | -0.53958 | 7.117
149 | 0.0055739 | 0.0013961 | -0.0055737 | -0.0013961 | 2.3956e-07 | 4.4705e-08 | 0.0085354 | 0.0085354 | 0.0085354 | 0.9717 | -0.5464 | 0.97165 | -0.5473 | 2.3449
150 | -0.017936 | -0.0044956 | 0.017937 | 0.004496 | 7.4452e-07 | 4.4384e-07 | 0.027457 | 0.027457 | 0.027457 | 0.97204 | -0.53958 | 0.97209 | -0.53871 | 7.543
151 | -0.008186 | -0.0020506 | 0.0081862 | 0.0020507 | 1.25e-07 | 5.3662e-08 | 0.012528 | 0.012528 | 0.012528 | 0.97226 | -0.53519 | 0.97228 | -0.53487 | 3.4418
152 | -0.011367 | -0.0028479 | 0.011369 | 0.0028489 | 1.7356e-06 | 9.211e-07 | 0.017396 | 0.017396 | 0.017396 | 0.97228 | -0.53487 | 0.97244 | -0.53166 | 4.7792
153 | 0.019044 | 0.0047758 | -0.019038 | -0.004772 | 6.3934e-06 | 3.8428e-06 | 0.029142 | 0.029142 | 0.029142 | 0.97244 | -0.53166 | 0.97209 | -0.53871 | 8.0061
154 | 0.0050957 | 0.0012763 | -0.0050956 | -0.0012763 | 9.4815e-08 | 9.253e-09 | 0.0078034 | 0.0078034 | 0.0078034 | 0.97165 | -0.5473 | 0.97163 | -0.5477 | 2.1438
155 | 0.0045489 | 0.0011392 | -0.0045486 | -0.0011393 | 2.9225e-07 | -1.1854e-08 | 0.0069661 | 0.0069662 | 0.0069662 | 0.97163 | -0.5477 | 0.97156 | -0.54904 | 1.9138
156 | -0.05711 | -0.0144 | 0.057157 | 0.01443 | 4.7602e-05 | 3.0255e-05 | 0.086945 | 0.086945 | 0.086945 | 0.97775 | -0.4272 | 0.97864 | -0.4098 | 23.886
157 | 0.0045486 | 0.0011393 | -0.004548 | -0.0011393 | 5.2999e-07 | -2.1416e-08 | 0.0069662 | 0.0069663 | 0.0069663 | 0.97156 | -0.54904 | 0.97144 | -0.55149 | 1.9138
158 | 0.0021442 | 0.0005368 | -0.0021439 | -0.00053732 | 2.1451e-07 | -5.1922e-07 | 0.0032841 | 0.0032844 | 0.0032844 | 0.97144 | -0.55149 | 0.97133 | -0.55359 | 0.9023
159 | 0.035471 | 0.0089277 | -0.035458 | -0.0089191 | 1.3755e-05 | 8.6444e-06 | 0.053897 | 0.053898 | 0.053898 | 0.97955 | -0.3921 | 0.97914 | -0.40022 | 14.807
160 | 0.032575 | 0.0081967 | -0.032535 | -0.0081715 | 4.0192e-05 | 2.5174e-05 | 0.049517 | 0.049517 | 0.049517 | 0.97914 | -0.40022 | 0.97782 | -0.42608 | 13.6036
161 | 0.0026572 | 0.00066581 | -0.0026571 | -0.00066594 | 8.7321e-08 | -1.2643e-07 | 0.004023 | 0.0040231 | 0.0040231 | 0.98282 | -0.32845 | 0.98279 | -0.32914 | 1.1052
162 | 0.024148 | 0.0060695 | -0.024123 | -0.0060539 | 2.537e-05 | 1.5609e-05 | 0.036754 | 0.036754 | 0.036754 | 0.97782 | -0.42608 | 0.97669 | -0.4481 | 10.0974
163 | -0.012679 | -0.0031773 | 0.01268 | 0.003178 | 1.2572e-06 | 6.8918e-07 | 0.019191 | 0.01919 | 0.019191 | 0.98311 | -0.3231 | 0.98322 | -0.32102 | 5.2721
164 | 0.010117 | 0.0025353 | -0.010115 | -0.0025343 | 2.0693e-06 | 1.026e-06 | 0.015313 | 0.015313 | 0.015313 | 0.98311 | -0.3231 | 0.98289 | -0.32739 | 4.207
165 | 0.0082799 | 0.0020743 | -0.0082799 | -0.0020743 | 4.4588e-09 | 1.8945e-09 | 0.012535 | 0.012535 | 0.012535 | 0.98289 | -0.32739 | 0.98289 | -0.3274 | 3.4436
166 | 0.0048025 | 0.0012028 | -0.0048021 | -0.0012028 | 4.6528e-07 | 3.0649e-10 | 0.0072703 | 0.0072704 | 0.0072704 | 0.98289 | -0.3274 | 0.98279 | -0.32944 | 1.9974
167 | 0.0028906 | 0.00072372 | -0.0028905 | -0.00072385 | 1.1468e-07 | -1.2893e-07 | 0.0043763 | 0.0043764 | 0.0043764 | 0.98279 | -0.32944 | 0.98275 | -0.33027 | 1.2023
168 | 0.0017929 | 0.00044878 | -0.0017928 | -0.00044914 | 9.1827e-08 | -3.6226e-07 | 0.0027145 | 0.0027146 | 0.0027146 | 0.98275 | -0.33027 | 0.98269 | -0.33135 | 0.74578
169 | 0.00076254 | 0.00019093 | -0.00076253 | -0.00019111 | 7.0932e-09 | -1.7521e-07 | 0.0011546 | 0.0011547 | 0.0011547 | 0.98269 | -0.33135 | 0.98268 | -0.33154 | 0.31721

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32114 | 0.082377

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015201 | 0.00038098
1 | 0.0013841 | 0.00034688
2 | 0.0014151 | 0.00035465
3 | 0.0062312 | 0.0015617
4 | 0.001617 | 0.00040527
5 | 0.00079165 | 0.00019841
6 | 0.0016326 | 0.00040917
7 | 0.0019667 | 0.0004929
8 | 0.0013746 | 0.0003445
9 | 0.00069639 | 0.00017453
10 | 0.00063118 | 0.00015819
11 | 0.0012447 | 0.00031194
12 | 0.00089661 | 0.00022471
13 | 0.00082686 | 0.00020723
14 | 0.00067758 | 0.00016982
15 | 0.0029499 | 0.00073932
16 | 0.0012277 | 0.00030768
17 | 0.0074626 | 0.0018703
18 | 0.00065069 | 0.00016308
19 | 0.00059515 | 0.00014916
20 | 0.00095047 | 0.00023821
21 | 0.0035359 | 0.00088619
22 | 0.0055222 | 0.001384
23 | 0.0043471 | 0.0010895
24 | 0.0011041 | 0.00027672
25 | 0.00086303 | 0.0002163
26 | 0.0020948 | 0.00052502
27 | 0.00044677 | 0.00011197
28 | 0.0053635 | 0.0013442
29 | 0.000619 | 0.00015514
30 | 0.0022905 | 0.00057405
31 | 0.0010969 | 0.00027491
32 | 0.0020376 | 0.00051067
33 | 0.0011641 | 0.00029175
34 | 0.0022147 | 0.00055504
35 | 0.001474 | 0.00036941
36 | 0.00046231 | 0.00011587
37 | 0.00061909 | 0.00015516
38 | 0.0038945 | 0.00097606
39 | 0.0016024 | 0.00040161
40 | 0.0010833 | 0.00027149
41 | 0.00042146 | 0.00010563
42 | 0.0018659 | 0.00046764
43 | 0.0016086 | 0.00040315
44 | 0.0028318 | 0.00070972
45 | 0.0025485 | 0.00063872
46 | 0.0023978 | 0.00060096
47 | 0.0032743 | 0.00082062
48 | 0.0028545 | 0.00071542
49 | 0.0038814 | 0.00097278
50 | 0.0019658 | 0.00049267
51 | 0.0029347 | 0.00073551
52 | 0.0017825 | 0.00044675
53 | 0.0019777 | 0.00049565
54 | 0.0016386 | 0.00041068
55 | 0.0013678 | 0.00034281
56 | 0.001114 | 0.00027919
57 | 0.0030299 | 0.00075937
58 | 0.0023248 | 0.00058265
59 | 0.0037522 | 0.0009404
60 | 0.0043711 | 0.0010955
61 | 0.003743 | 0.00093808
62 | 0.0060377 | 0.0015132
63 | 0.0014935 | 0.0003743
64 | 0.00050127 | 0.00012563
65 | 0.0093284 | 0.0023379
66 | 0.00091722 | 0.00022988
67 | 0.0016807 | 0.00042121
68 | 0.0046256 | 0.0011593
69 | 0.0026289 | 0.00065887
70 | 0.0056887 | 0.0014257
71 | 0.0016577 | 0.00041547
72 | 0.0018645 | 0.00046728
73 | 0.0025276 | 0.00063348
74 | 0.0015264 | 0.00038256
75 | 0.0044582 | 0.0011173
76 | 0.001053 | 0.00026391
77 | 0.0015797 | 0.00039592
78 | 0.0028 | 0.00070175
79 | 0.001534 | 0.00038445
80 | 0.0013896 | 0.00034827
81 | 0.001028 | 0.00025763
82 | 0.0022584 | 0.000566
83 | 0.001367 | 0.00034261
84 | 0.0050972 | 0.0012775
85 | 0.001533 | 0.0003842
86 | 0.0023983 | 0.00060106
87 | 0.0019931 | 0.00049953
88 | 0.0030654 | 0.00076827
89 | 0.0016722 | 0.00041908
90 | 0.00086916 | 0.00021783
91 | 0.0058844 | 0.0014748
92 | 0.0024035 | 0.00060238
93 | 0.0012817 | 0.00032122
94 | 0.0010688 | 0.00026788
95 | 0.0018365 | 0.00046026
96 | 0.0017607 | 0.00044128
97 | 0.0017413 | 0.00043642
98 | 0.001654 | 0.00041454
99 | 0.0034675 | 0.00086904
100 | 0.0019354 | 0.00048506
101 | 0.014703 | 0.0036849
102 | 0.0018606 | 0.00046632
103 | 0.0017616 | 0.00044149
104 | 0.0011967 | 0.00029992
105 | 0.0010935 | 0.00027407
106 | 0.0034564 | 0.00086625
107 | 0.0013237 | 0.00033175
108 | 0.00057385 | 0.00014382
109 | 0.0010131 | 0.0002539
110 | 0.0017228 | 0.00043177
111 | 0.003181 | 0.00079723
112 | 0.0011012 | 0.00027598
113 | 0.00047802 | 0.0001198
114 | 0.00054671 | 0.00013702
115 | 0.0028314 | 0.00070961
116 | 0.0024039 | 0.00060247
117 | 0.0021439 | 0.00053732
118 | 0.0073246 | 0.0018357
119 | 0.0028825 | 0.00072241
120 | 0.0031447 | 0.00078814
121 | 0.008387 | 0.002102
122 | 0.0014986 | 0.0003756
123 | 0.0026571 | 0.00066594
124 | 0.0023451 | 0.00058774
125 | 0.0016275 | 0.00040789
126 | 0.0025616 | 0.00064201
127 | 0.0016314 | 0.00040887
128 | 0.0018354 | 0.00045999
129 | 0.0034774 | 0.00087151
130 | 0.0019115 | 0.00047906
131 | 0.0010976 | 0.00027508
132 | 0.0010303 | 0.00025821
133 | 0.00076253 | 0.00019111

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1