## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2520-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2520-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2520-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2520-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2520-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2520-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2520-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2520-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2520-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2520-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2520-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2520-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2520-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2520-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2520-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2520-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2520-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2520-2_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2520-2_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2520-2_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2520-2_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2520-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2520-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2520-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2520-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2520-2_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2520-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2520-2_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2520-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2520-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2520-2_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2520-2_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2520-2_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2520-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2520-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2520-2_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2520-2_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2520-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2520-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2520-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2520-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2520-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2520-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2520-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2520-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2520-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2520-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2520-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2520-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2520-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2520-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2520-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2520-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2520-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2520-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2520-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2520-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2520-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2520-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2520-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2520-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2520-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2520-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2520-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2520-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2520-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2520-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2520-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2520-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2520-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2520-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2520-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2520-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2520-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2520-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2520-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2520-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2520-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2520-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2520-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2520-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2520-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2520-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2520-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2520-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2520-2_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2520-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2520-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2520-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2520-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2520-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2520-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2520-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2520-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2520-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2520-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2520-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2520-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2520-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2520-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2520-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2520-2_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2520-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2520-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2520-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2520-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2520-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2520-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2520-2_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2520-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2520-2_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2520-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2520-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2520-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2520-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2520-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2520-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2520-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2520-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2520-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2520-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2520-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2520-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2520-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2520-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2520-2_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2520-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2520-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2520-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2520-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2520-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2520-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2520-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2520-2_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2520-2_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2520-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2520-2_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2520-2_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2520-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2520-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2520-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2520-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2520-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2520-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2520-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2520-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2520-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2520-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2520-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2520-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2520-2_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2520-2_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2520-2_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2520-2_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2520-2_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2520-2_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2520-2_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2520-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2520-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2520-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2520-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2520-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2520-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2520-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2520-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2520-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2520-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2520-2_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2520-2_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2520-2_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2520-2_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2520-2_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2520-2_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2520-2_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2520-2_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2520-2_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2520-2_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2520-2_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2520-2_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2520-2_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2520-2_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2520-2_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2520-2_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2520-2_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2520-2_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2520-2_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2520-2_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2520-2_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2520-2_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2520-2_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2520-2_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2520-2_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2520-2_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2520-2_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2520-2_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2520-2_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2520-2_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_392_1_node_24 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2520-2_0_4_load_0 | 0 | 0.00073378 | 0.0001839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2520-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0003648 | 9.1428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2520-2_0_4_load_84 | 2 | 0.00058501 | 0.00014662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2520-2_0_4_load_2 | 3 | 0.00072639 | 0.00018205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2520-2_0_4_load_86 | 4 | 0.0021908 | 0.00054907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2520-2_0_4_load_87 | 6 | 0.00034668 | 8.6887e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2520-2_0_4_load_3 | 7 | 0.0004098 | 0.00010271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2520-2_0_4_load_4 | 8 | 0.00037968 | 9.5156e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2520-2_0_4_load_5 | 9 | 0.0004668 | 0.00011699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2520-2_0_4_load_6 | 10 | 0.00097717 | 0.0002449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2520-2_0_4_load_7 | 11 | 0.0015845 | 0.00039711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2520-2_0_4_load_9 | 12 | 0.0077249 | 0.001936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2520-2_0_4_load_10 | 13 | 0.0077427 | 0.0019405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2520-2_0_4_load_12 | 15 | 0.0078023 | 0.0019555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2520-2_0_4_load_13 | 16 | 0.0039784 | 0.00099709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2520-2_0_4_load_192 | 17 | 0.0023136 | 0.00057984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2520-2_0_4_load_193 | 18 | 0.00054171 | 0.00013576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2520-2_0_4_load_191 | 19 | 0.0009704 | 0.00024321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2520-2_0_4_load_197 | 20 | 0.0011895 | 0.00029812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2520-2_0_4_load_14 | 21 | 0.0043721 | 0.0010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2520-2_0_4_load_16 | 22 | 0.0034513 | 0.00086498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2520-2_0_4_load_18 | 23 | 0.0019689 | 0.00049346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2520-2_0_4_load_124 | 24 | 0.0012816 | 0.00032119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2520-2_0_4_load_17 | 26 | 0.0024827 | 0.00062223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2520-2_0_4_load_195 | 27 | 0.0015406 | 0.00038611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2520-2_0_4_load_21 | 28 | 0.0031186 | 0.0007816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2520-2_0_4_load_19 | 29 | 0.0025237 | 0.0006325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2520-2_0_4_load_188 | 31 | 0.0023692 | 0.00059379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2520-2_0_4_load_20 | 33 | 0.002118 | 0.00053082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2520-2_0_4_load_22 | 34 | 0.0054259 | 0.0013599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2520-2_0_4_load_198 | 35 | 0.0034127 | 0.0008553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2520-2_0_4_load_190 | 36 | 0.0072884 | 0.0018266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2520-2_0_4_load_23 | 37 | 0.0026516 | 0.00066455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2520-2_0_4_load_24 | 38 | 0.0015766 | 0.00039514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2520-2_0_4_load_37 | 40 | 0.0024771 | 0.00062081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2520-2_0_4_load_32 | 41 | 0.0012711 | 0.00031857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2520-2_0_4_load_38 | 42 | 0.0025703 | 0.00064419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2520-2_0_4_load_28 | 43 | 0.0022992 | 0.00057624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2520-2_0_4_load_29 | 44 | 0.0060659 | 0.0015203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2520-2_0_4_load_30 | 45 | 0.00067814 | 0.00016996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2520-2_0_4_load_49 | 47 | 0.0022699 | 0.00056888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2520-2_0_4_load_70 | 48 | 0.0014707 | 0.00036859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2520-2_0_4_load_47 | 49 | 0.0023432 | 0.00058725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2520-2_0_4_load_69 | 50 | 0.0019144 | 0.00047979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2520-2_0_4_load_35 | 53 | 0.0036436 | 0.00091317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2520-2_0_4_load_36 | 54 | 0.0030763 | 0.00077098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2520-2_0_4_load_62 | 55 | 0.0015745 | 0.00039461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2520-2_0_4_load_61 | 56 | 0.0038594 | 0.00096727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2520-2_0_4_load_66 | 57 | 0.002691 | 0.00067442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2520-2_0_4_load_68 | 58 | 0.0029059 | 0.00072828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2520-2_0_4_load_39 | 60 | 0.0017396 | 0.000436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2520-2_0_4_load_40 | 61 | 0.0018142 | 0.00045468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2520-2_0_4_load_45 | 63 | 0.0030117 | 0.00075479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2520-2_0_4_load_42 | 64 | 0.0018354 | 0.00046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2520-2_0_4_load_43 | 65 | 0.0017162 | 0.00043012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2520-2_0_4_load_44 | 66 | 0.0027878 | 0.00069869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2520-2_0_4_load_81 | 67 | 0.0017316 | 0.00043398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2520-2_0_4_load_85 | 68 | 0.0015856 | 0.00039738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2520-2_0_4_load_46 | 69 | 0.0020276 | 0.00050817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2520-2_0_4_load_48 | 70 | 0.0030943 | 0.00077551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2520-2_0_4_load_50 | 71 | 0.0050571 | 0.0012674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2520-2_0_4_load_132 | 73 | 0.0015921 | 0.00039902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2520-2_0_4_load_51 | 74 | 0.0020616 | 0.00051668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2520-2_0_4_load_52 | 75 | 0.0047519 | 0.0011909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2520-2_0_4_load_54 | 77 | 0.0021276 | 0.00053322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2520-2_0_4_load_56 | 79 | 0.00084183 | 0.00021098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2520-2_0_4_load_59 | 80 | 0.0014867 | 0.0003726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2520-2_0_4_load_74 | 82 | 0.010544 | 0.0026426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2520-2_0_4_load_64 | 83 | 0.00091033 | 0.00022815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2520-2_0_4_load_57 | 84 | 0.0025443 | 0.00063766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2520-2_0_4_load_202 | 85 | 0.004245 | 0.0010639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2520-2_0_4_load_73 | 87 | 0.0049043 | 0.0012291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2520-2_0_4_load_63 | 88 | 0.0012282 | 0.00030782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2520-2_0_4_load_58 | 89 | 0.0026678 | 0.00066862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2520-2_0_4_load_60 | 90 | 0.0027248 | 0.00068291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2520-2_0_4_load_92 | 92 | 0.0044782 | 0.0011223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2520-2_0_4_load_88 | 93 | 0.0013676 | 0.00034275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2520-2_0_4_load_67 | 94 | 0.00078125 | 0.0001958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2520-2_0_4_load_71 | 95 | 0.0026535 | 0.00066503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2520-2_0_4_load_72 | 96 | 0.0015408 | 0.00038617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2520-2_0_4_load_77 | 97 | 0.010555 | 0.0026454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2520-2_0_4_load_79 | 98 | 0.0043959 | 0.0011017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2520-2_0_4_load_152 | 99 | 0.0019743 | 0.00049481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2520-2_0_4_load_151 | 100 | 0.0025877 | 0.00064854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2520-2_0_4_load_201 | 101 | 0.0018499 | 0.00046364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2520-2_0_4_load_82 | 102 | 0.00045079 | 0.00011298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2520-2_0_4_load_140 | 103 | 0.0028323 | 0.00070984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2520-2_0_4_load_89 | 105 | 0.003788 | 0.00094936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2520-2_0_4_load_91 | 106 | 0.0017042 | 0.0004271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2520-2_0_4_load_135 | 107 | 0.00089631 | 0.00022464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2520-2_0_4_load_153 | 108 | 0.0026888 | 0.00067388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2520-2_0_4_load_136 | 109 | 0.001668 | 0.00041805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2520-2_0_4_load_93 | 111 | 0.0020803 | 0.00052138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2520-2_0_4_load_94 | 112 | 0.0018729 | 0.00046939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2520-2_0_4_load_95 | 113 | 0.0025319 | 0.00063455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2520-2_0_4_load_96 | 114 | 0.003324 | 0.00083308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2520-2_0_4_load_105 | 116 | 0.0019341 | 0.00048474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2520-2_0_4_load_141 | 117 | 0.0017563 | 0.00044018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2520-2_0_4_load_102 | 118 | 0.0018022 | 0.00045166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2520-2_0_4_load_98 | 121 | 0.0015104 | 0.00037854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2520-2_0_4_load_99 | 122 | 0.002804 | 0.00070276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2520-2_0_4_load_103 | 123 | 0.0022914 | 0.00057427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2520-2_0_4_load_104 | 124 | 0.006289 | 0.0015762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2520-2_0_4_load_142 | 125 | 0.0021873 | 0.00054818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2520-2_0_4_load_128 | 126 | 0.00217 | 0.00054386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2520-2_0_4_load_106 | 127 | 0.0028171 | 0.00070603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2520-2_0_4_load_107 | 128 | 0.0014398 | 0.00036084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2520-2_0_4_load_108 | 129 | 0.001438 | 0.00036041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2520-2_0_4_load_109 | 130 | 0.0011003 | 0.00027577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2520-2_0_4_load_122 | 132 | 0.0010073 | 0.00025244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2520-2_0_4_load_172 | 133 | 0.0014767 | 0.00037008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2520-2_0_4_load_171 | 134 | 0.00099552 | 0.0002495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2520-2_0_4_load_121 | 135 | 0.0019238 | 0.00048216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2520-2_0_4_load_173 | 136 | 0.0020576 | 0.00051568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2520-2_0_4_load_170 | 137 | 0.001451 | 0.00036367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2520-2_0_4_load_111 | 138 | 0.001637 | 0.00041026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2520-2_0_4_load_112 | 139 | 0.0043962 | 0.0011018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2520-2_0_4_load_113 | 140 | 0.0021229 | 0.00053205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2520-2_0_4_load_114 | 141 | 0.0018199 | 0.00045611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2520-2_0_4_load_115 | 142 | 0.0021527 | 0.00053952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2520-2_0_4_load_139 | 143 | 0.0045404 | 0.0011379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2520-2_0_4_load_138 | 144 | 0.0022121 | 0.00055441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2520-2_0_4_load_116 | 145 | 0.0018495 | 0.00046352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2520-2_0_4_load_117 | 146 | 0.0023145 | 0.00058006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2520-2_0_4_load_118 | 147 | 0.0041875 | 0.0010495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2520-2_0_4_load_119 | 148 | 0.0023223 | 0.00058202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2520-2_0_4_load_120 | 149 | 0.0028034 | 0.00070261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2520-2_0_4_load_157 | 150 | 0.0014447 | 0.00036207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2520-2_0_4_load_185 | 151 | 0.0014569 | 0.00036512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2520-2_0_4_load_156 | 152 | 0.0028308 | 0.00070947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2520-2_0_4_load_147 | 154 | 0.0044725 | 0.0011209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2520-2_0_4_load_187 | 155 | 0.0013483 | 0.00033791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2520-2_0_4_load_123 | 158 | 0.0010701 | 0.00026819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2520-2_0_4_load_125 | 159 | 0.0019717 | 0.00049415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2520-2_0_4_load_126 | 160 | 0.0013227 | 0.0003315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2520-2_0_4_load_129 | 162 | 0.0014273 | 0.00035772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2520-2_0_4_load_134 | 163 | 0.0015312 | 0.00038375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2520-2_0_4_load_133 | 164 | 0.0031236 | 0.00078286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2520-2_0_4_load_137 | 165 | 0.0026002 | 0.00065168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2520-2_0_4_load_143 | 166 | 0.013919 | 0.0034884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2520-2_0_4_load_144 | 167 | 0.0064707 | 0.0016217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2520-2_0_4_load_146 | 168 | 0.0064724 | 0.0016221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2520-2_0_4_load_150 | 170 | 0.0019593 | 0.00049106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2520-2_0_4_load_161 | 171 | 0.0039419 | 0.00098792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2520-2_0_4_load_159 | 172 | 0.0034189 | 0.00085685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2520-2_0_4_load_196 | 173 | 0.0072565 | 0.0018186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2520-2_0_4_load_149 | 174 | 0.0024024 | 0.0006021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2520-2_0_4_load_155 | 175 | 0.0011945 | 0.00029937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2520-2_0_4_load_160 | 176 | 0.0038362 | 0.00096144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2520-2_0_4_load_162 | 177 | 0.0034486 | 0.00086429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2520-2_0_4_load_189 | 178 | 0.0038859 | 0.00097389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2520-2_0_4_load_164 | 179 | 0.0018764 | 0.00047027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2520-2_0_4_load_165 | 180 | 0.00065004 | 0.00016292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2520-2_0_4_load_167 | 182 | 0.00014267 | 3.5757e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2520-2_0_4_load_169 | 184 | 0.0016026 | 0.00040165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2520-2_0_4_load_176 | 185 | 0.00040136 | 0.00010059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2520-2_0_4_load_180 | 186 | 0.001882 | 0.00047168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2520-2_0_4_load_175 | 187 | 0.0015898 | 0.00039844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2520-2_0_4_load_181 | 188 | 0.0020782 | 0.00052083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2520-2_0_4_load_177 | 189 | 0.00052954 | 0.00013271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2520-2_0_4_load_183 | 190 | 0.0027871 | 0.00069851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2520-2_0_4_load_174 | 191 | 0.0028117 | 0.00070467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2520-2_0_4_load_182 | 192 | 0.0017278 | 0.00043302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2520-2_0_4_load_179 | 193 | 0.00036925 | 9.2543e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2520-2_0_4_load_199 | 194 | 0.00033953 | 8.5095e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2520-2_0_4_load_200 | 195 | 0.00079553 | 0.00019938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2520-2_0_4_load_203 | 196 | 0.0029377 | 0.00073627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 122 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2520-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.002004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2520-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.31683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2520-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0077298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2520-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.025204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2520-2_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.029957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2520-2_0_4_line_5 |  | 3 | 7 | 0.00017267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2520-2_0_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.012135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2520-2_0_4_line_7 |  | 5 | 102 | 0.011935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2520-2_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.018541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2520-2_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0020016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2520-2_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.031246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2520-2_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.028882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2520-2_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.018066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2520-2_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.023747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2520-2_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.025069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2520-2_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0056619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2520-2_0_4_line_16 |  | 15 | 20 | 0.010688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2520-2_0_4_line_17 |  | 17 | 18 | 0.018055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2520-2_0_4_line_18 |  | 17 | 19 | 0.030813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2520-2_0_4_line_19 |  | 18 | 25 | 0.0063067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2520-2_0_4_line_20 |  | 19 | 24 | 0.033922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2520-2_0_4_line_21 |  | 20 | 23 | 0.013212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2520-2_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.022366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2520-2_0_4_line_23 |  | 22 | 26 | 0.0257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2520-2_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.016025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2520-2_0_4_line_25 |  | 24 | 158 | 0.01098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2520-2_0_4_line_26 |  | 25 | 27 | 0.0050694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2520-2_0_4_line_27 |  | 26 | 28 | 0.0038636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2520-2_0_4_line_28 |  | 28 | 29 | 0.0070708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2520-2_0_4_line_29 |  | 29 | 33 | 0.011372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_2520-2_0_4_line_30 |  | 30 | 31 | 0.047586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_2520-2_0_4_line_31 |  | 30 | 32 | 0.004248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2520-2_0_4_line_32 |  | 31 | 155 | 0.00055653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2520-2_0_4_line_33 |  | 32 | 130 | 0.019133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2520-2_0_4_line_34 |  | 33 | 34 | 0.018902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2520-2_0_4_line_35 |  | 34 | 35 | 0.00098546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2520-2_0_4_line_36 |  | 35 | 36 | 0.016765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2520-2_0_4_line_37 |  | 36 | 178 | 0.011618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2520-2_0_4_line_38 |  | 37 | 38 | 0.028594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2520-2_0_4_line_39 |  | 38 | 39 | 0.051587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2520-2_0_4_line_40 |  | 39 | 40 | 0.024443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2520-2_0_4_line_41 |  | 39 | 41 | 0.013825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2520-2_0_4_line_42 |  | 40 | 42 | 0.0070497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2520-2_0_4_line_43 |  | 42 | 60 | 0.02376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2520-2_0_4_line_44 |  | 43 | 44 | 0.032505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2520-2_0_4_line_45 |  | 43 | 45 | 0.024137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2520-2_0_4_line_46 |  | 45 | 46 | 0.026714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2520-2_0_4_line_47 |  | 46 | 47 | 0.0097375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2520-2_0_4_line_48 |  | 46 | 48 | 0.017272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2520-2_0_4_line_49 |  | 47 | 49 | 0.0039307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2520-2_0_4_line_50 |  | 48 | 50 | 0.0018692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2520-2_0_4_line_51 |  | 49 | 69 | 0.019947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2520-2_0_4_line_52 |  | 50 | 58 | 0.025917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2520-2_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.010094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2520-2_0_4_line_54 |  | 51 | 53 | 0.020984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2520-2_0_4_line_55 |  | 51 | 54 | 0.024785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2520-2_0_4_line_56 |  | 52 | 55 | 0.039574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2520-2_0_4_line_57 |  | 52 | 56 | 0.023898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2520-2_0_4_line_58 |  | 53 | 57 | 0.035054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2520-2_0_4_line_59 |  | 54 | 58 | 0.002062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2520-2_0_4_line_60 |  | 57 | 59 | 0.013897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2520-2_0_4_line_61 |  | 59 | 94 | 0.013146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2520-2_0_4_line_62 |  | 59 | 88 | 0.017458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2520-2_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0013596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2520-2_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.0080972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2520-2_0_4_line_65 |  | 62 | 63 | 0.031825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2520-2_0_4_line_66 |  | 62 | 64 | 0.012363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2520-2_0_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.0058856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2520-2_0_4_line_68 |  | 65 | 66 | 0.021947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2520-2_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.0242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2520-2_0_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.0017604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2520-2_0_4_line_71 |  | 68 | 72 | 0.012209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2520-2_0_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.00041475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2520-2_0_4_line_73 |  | 70 | 71 | 0.027796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2520-2_0_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.0098463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2520-2_0_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.028664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2520-2_0_4_line_76 |  | 73 | 164 | 0.017685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2520-2_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.00091307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2520-2_0_4_line_78 |  | 74 | 76 | 0.014684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2520-2_0_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.016778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2520-2_0_4_line_80 |  | 76 | 78 | 0.030339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2520-2_0_4_line_81 |  | 76 | 79 | 0.012337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2520-2_0_4_line_82 |  | 77 | 80 | 0.0071681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2520-2_0_4_line_83 |  | 78 | 81 | 0.013248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2520-2_0_4_line_84 |  | 78 | 82 | 0.019761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2520-2_0_4_line_85 |  | 79 | 83 | 0.0024881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2520-2_0_4_line_86 |  | 80 | 84 | 0.020519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2520-2_0_4_line_87 |  | 81 | 85 | 0.015262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2520-2_0_4_line_88 |  | 81 | 86 | 0.025265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2520-2_0_4_line_89 |  | 82 | 87 | 0.027484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2520-2_0_4_line_90 |  | 83 | 88 | 0.023715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2520-2_0_4_line_91 |  | 84 | 89 | 0.027776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_2520-2_0_4_line_92 |  | 85 | 101 | 0.025549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2520-2_0_4_line_93 |  | 86 | 98 | 0.011669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2520-2_0_4_line_94 |  | 86 | 97 | 0.019744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2520-2_0_4_line_95 |  | 89 | 90 | 0.031302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2520-2_0_4_line_96 |  | 90 | 91 | 0.0056459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2520-2_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.018287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2520-2_0_4_line_98 |  | 91 | 93 | 0.015507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2520-2_0_4_line_99 |  | 92 | 108 | 0.0014265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2520-2_0_4_line_100 |  | 93 | 105 | 0.017307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2520-2_0_4_line_101 |  | 94 | 95 | 0.0043981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2520-2_0_4_line_102 |  | 95 | 96 | 0.011483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2520-2_0_4_line_103 |  | 98 | 99 | 0.027031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2520-2_0_4_line_104 |  | 99 | 100 | 0.022096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2520-2_0_4_line_105 |  | 100 | 174 | 0.01961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2520-2_0_4_line_106 |  | 101 | 196 | 0.0096549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2520-2_0_4_line_107 |  | 102 | 103 | 0.28646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2520-2_0_4_line_108 |  | 103 | 104 | 0.012253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2520-2_0_4_line_109 |  | 104 | 144 | 0.015438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_2520-2_0_4_line_110 |  | 104 | 161 | 0.016986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2520-2_0_4_line_111 |  | 105 | 106 | 0.0010142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2520-2_0_4_line_112 |  | 106 | 107 | 0.011066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2520-2_0_4_line_113 |  | 107 | 109 | 0.0037979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2520-2_0_4_line_114 |  | 108 | 110 | 0.012773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_2520-2_0_4_line_115 |  | 109 | 165 | 0.0078737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2520-2_0_4_line_116 |  | 110 | 175 | 0.031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2520-2_0_4_line_117 |  | 110 | 170 | 0.014353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_2520-2_0_4_line_118 |  | 111 | 112 | 0.028944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2520-2_0_4_line_119 |  | 111 | 113 | 0.0032235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2520-2_0_4_line_120 |  | 112 | 114 | 0.022187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2520-2_0_4_line_121 |  | 113 | 115 | 0.021057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2520-2_0_4_line_122 |  | 114 | 116 | 0.017892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2520-2_0_4_line_123 |  | 115 | 117 | 0.0091528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2520-2_0_4_line_124 |  | 115 | 118 | 0.013854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2520-2_0_4_line_125 |  | 116 | 119 | 0.013549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2520-2_0_4_line_126 |  | 118 | 120 | 0.031736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2520-2_0_4_line_127 |  | 119 | 124 | 0.014988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2520-2_0_4_line_128 |  | 120 | 123 | 0.0080462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2520-2_0_4_line_129 |  | 120 | 121 | 0.024567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2520-2_0_4_line_130 |  | 121 | 122 | 3.4751e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_2520-2_0_4_line_131 |  | 123 | 125 | 0.007193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_2520-2_0_4_line_132 |  | 125 | 126 | 0.023139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_2520-2_0_4_line_133 |  | 126 | 160 | 0.0022393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_2520-2_0_4_line_134 |  | 127 | 128 | 0.0024905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_2520-2_0_4_line_135 |  | 127 | 129 | 0.016606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_2520-2_0_4_line_136 |  | 128 | 130 | 0.018294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_2520-2_0_4_line_137 |  | 129 | 131 | 0.0044957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_2520-2_0_4_line_138 |  | 130 | 132 | 0.018291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2520-2_0_4_line_139 |  | 131 | 133 | 0.019835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2520-2_0_4_line_140 |  | 131 | 134 | 0.0095292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2520-2_0_4_line_141 |  | 132 | 135 | 0.015937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2520-2_0_4_line_142 |  | 133 | 136 | 0.028957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2520-2_0_4_line_143 |  | 134 | 137 | 0.020289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2520-2_0_4_line_144 |  | 135 | 158 | 0.0032356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2520-2_0_4_line_145 |  | 136 | 191 | 0.010171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2520-2_0_4_line_146 |  | 137 | 141 | 0.014344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_2520-2_0_4_line_147 |  | 138 | 139 | 0.015915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_2520-2_0_4_line_148 |  | 138 | 140 | 0.0056534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2520-2_0_4_line_149 |  | 139 | 141 | 0.013223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_2520-2_0_4_line_150 |  | 140 | 142 | 0.028301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_2520-2_0_4_line_151 |  | 142 | 143 | 0.034913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_2520-2_0_4_line_152 |  | 143 | 144 | 0.0078184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_2520-2_0_4_line_153 |  | 145 | 146 | 0.020839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_2520-2_0_4_line_154 |  | 145 | 147 | 0.026219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_2520-2_0_4_line_155 |  | 146 | 148 | 0.028363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_2520-2_0_4_line_156 |  | 147 | 149 | 0.0030031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_2520-2_0_4_line_157 |  | 148 | 153 | 0.015822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_2520-2_0_4_line_158 |  | 149 | 155 | 0.020127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_2520-2_0_4_line_159 |  | 150 | 151 | 0.016191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2520-2_0_4_line_160 |  | 150 | 152 | 0.029786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2520-2_0_4_line_161 |  | 152 | 154 | 0.030399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_2520-2_0_4_line_162 |  | 153 | 156 | 0.045544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_2520-2_0_4_line_163 |  | 154 | 157 | 0.03791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_2520-2_0_4_line_164 |  | 156 | 173 | 0.050579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2520-2_0_4_line_165 |  | 156 | 171 | 0.01998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_2520-2_0_4_line_166 |  | 157 | 166 | 0.0066856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_2520-2_0_4_line_167 |  | 159 | 160 | 0.027373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_2520-2_0_4_line_168 |  | 159 | 161 | 0.020709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_2520-2_0_4_line_169 |  | 161 | 162 | 0.010225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_2520-2_0_4_line_170 |  | 162 | 163 | 0.0099439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_2520-2_0_4_line_171 |  | 163 | 164 | 0.018888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_2520-2_0_4_line_172 |  | 166 | 167 | 0.029358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_2520-2_0_4_line_173 |  | 167 | 168 | 0.011443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_2520-2_0_4_line_174 |  | 168 | 169 | 0.016874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_2520-2_0_4_line_175 |  | 169 | 170 | 0.021094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_2520-2_0_4_line_176 |  | 171 | 172 | 0.01878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_2520-2_0_4_line_177 |  | 172 | 176 | 0.010328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_2520-2_0_4_line_178 |  | 176 | 177 | 0.014218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_2520-2_0_4_line_179 |  | 177 | 178 | 0.042395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
180 | LV_2520-2_0_4_line_180 |  | 179 | 180 | 0.0077612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2520-2_0_4_line_181 |  | 179 | 181 | 0.016491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2520-2_0_4_line_182 |  | 180 | 182 | 0.011455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2520-2_0_4_line_183 |  | 181 | 183 | 0.01807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2520-2_0_4_line_184 |  | 181 | 184 | 0.017344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2520-2_0_4_line_185 |  | 182 | 185 | 0.010456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2520-2_0_4_line_186 |  | 183 | 186 | 0.012656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2520-2_0_4_line_187 |  | 183 | 187 | 0.0022932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2520-2_0_4_line_188 |  | 184 | 188 | 0.017132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2520-2_0_4_line_189 |  | 185 | 189 | 0.00022637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2520-2_0_4_line_190 |  | 186 | 190 | 0.018829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2520-2_0_4_line_191 |  | 187 | 191 | 0.012318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2520-2_0_4_line_192 |  | 188 | 192 | 0.0092441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2520-2_0_4_line_193 |  | 189 | 193 | 0.11496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2520-2_0_4_line_194 |  | 193 | 194 | 0.00072574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2520-2_0_4_line_195 |  | 194 | 195 | 0.0091212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2520-2_0_4_trafo_99 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 197 | 122 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2613437.4621 | 1223731.4882 | 2613438.5768 | 1223729.8228
1 | 2613437.4621 | 1223731.4882 | 2613123.3857 | 1223773.1638
2 | 2613442.07 | 1223722.9912 | 2613440.8028 | 1223726.497 | 2613438.5768 | 1223729.8228
3 | 2613123.3857 | 1223773.1638 | 2613108.2556 | 1223753.0058
4 | 2613111.8602 | 1223797.5082 | 2613123.6795 | 1223787.8619 | 2613123.3857 | 1223773.1638 | 2613123.3857 | 1223773.1638
5 | 2613442.07 | 1223722.9912 | 2613442.1287 | 1223722.8289
6 | 2613100.9709 | 1223743.3003 | 2613108.2556 | 1223753.0058
7 | 2613111.8602 | 1223797.5082 | 2613119.2256 | 1223806.9001
8 | 2613442.1287 | 1223722.8289 | 2613448.4313 | 1223705.3915
9 | 2613448.4313 | 1223705.3915 | 2613449.1117 | 1223703.5091
10 | 2613449.1117 | 1223703.5091 | 2613459.7329 | 1223674.1237
11 | 2613469.3247 | 1223646.8833 | 2613466.8972 | 1223654.3025 | 2613459.7329 | 1223674.1237
12 | 2613229.1545 | 1224370.2035 | 2613240.8666 | 1224368.448 | 2613240.2774 | 1224362.2533
13 | 2613238.0289 | 1224338.6132 | 2613240.2774 | 1224362.2533
14 | 2613229.1545 | 1224370.2035 | 2613204.3621 | 1224373.9195
15 | 2613238.0289 | 1224338.6132 | 2613243.6149 | 1224337.6892
16 | 2613204.3621 | 1224373.9195 | 2613193.7923 | 1224375.5037
17 | 2613209.1058 | 1224216.8278 | 2613226.8881 | 1224213.6992
18 | 2613178.759 | 1224222.1669 | 2613209.1058 | 1224216.8278
19 | 2613233.0994 | 1224212.6065 | 2613226.8881 | 1224213.6992
20 | 2613157.7972 | 1224195.497 | 2613178.759 | 1224222.1669
21 | 2613193.7923 | 1224375.5037 | 2613193.7923 | 1224375.5037 | 2613190.7543 | 1224362.6452
22 | 2613187.0696 | 1224347.05 | 2613209.135 | 1224343.3969
23 | 2613187.0696 | 1224347.05 | 2613161.7145 | 1224351.2443
24 | 2613187.0696 | 1224347.05 | 2613190.7543 | 1224362.6452
25 | 2613157.7972 | 1224195.497 | 2613147.3503 | 1224198.8758
26 | 2613233.0994 | 1224212.6065 | 2613238.0903 | 1224211.718
27 | 2613161.7145 | 1224351.2443 | 2613157.9027 | 1224351.8749
28 | 2613150.9267 | 1224353.0289 | 2613157.9027 | 1224351.8749
29 | 2613150.9267 | 1224353.0289 | 2613139.7074 | 1224354.8848
30 | 2613118.5783 | 1224232.7548 | 2613104.3929 | 1224278.1769
31 | 2613118.5783 | 1224232.7548 | 2613117.3286 | 1224228.6941
32 | 2613103.8716 | 1224278.3718 | 2613104.3929 | 1224278.1769
33 | 2613111.7052 | 1224210.4045 | 2613117.3286 | 1224228.6941
34 | 2613139.7074 | 1224354.8848 | 2613121.0592 | 1224357.9696
35 | 2613121.0592 | 1224357.9696 | 2613120.087 | 1224358.1305
36 | 2613120.087 | 1224358.1305 | 2613110.5968 | 1224359.7004 | 2613103.9002 | 1224357.2065
37 | 2613097.2129 | 1224347.7059 | 2613103.9002 | 1224357.2065 | 2613103.9002 | 1224357.2065
38 | 2612824.2343 | 1223936.7199 | 2612822.6437 | 1223937.9965 | 2612809.1185 | 1223951.5533 | 2612804.502 | 1223957.342
39 | 2612775.6689 | 1224000.0656 | 2612797.6388 | 1223965.9482 | 2612804.502 | 1223957.342
40 | 2612775.6689 | 1224000.0656 | 2612799.7863 | 1224004.0395
41 | 2612775.6689 | 1224000.0656 | 2612769.1752 | 1224012.2707
42 | 2612806.7422 | 1224005.1857 | 2612799.7863 | 1224004.0395
43 | 2612806.7422 | 1224005.1857 | 2612830.1862 | 1224009.0487
44 | 2612826.2034 | 1224124.9293 | 2612833.0772 | 1224156.699
45 | 2612826.2034 | 1224124.9293 | 2612821.0991 | 1224101.3381
46 | 2612815.4498 | 1224075.2279 | 2612821.0991 | 1224101.3381
47 | 2612815.4498 | 1224075.2279 | 2612824.1041 | 1224070.7645
48 | 2612815.4498 | 1224075.2279 | 2612798.4506 | 1224078.2858
49 | 2612824.1041 | 1224070.7645 | 2612827.5976 | 1224068.9628
50 | 2612796.6109 | 1224078.6167 | 2612798.4506 | 1224078.2858
51 | 2612845.3254 | 1224059.8199 | 2612827.5976 | 1224068.9628
52 | 2612796.6109 | 1224078.6167 | 2612792.1795 | 1224079.4139 | 2612770.8823 | 1224077.1781
53 | 2612744.1815 | 1224074.3751 | 2612734.0663 | 1224074.7983
54 | 2612744.1815 | 1224074.3751 | 2612744.8814 | 1224095.3479
55 | 2612744.1815 | 1224074.3751 | 2612768.8315 | 1224076.9628
56 | 2612734.0663 | 1224074.7983 | 2612722.9401 | 1224076.4756 | 2612702.9109 | 1224082.5366 | 2612696.0518 | 1224085.3015
57 | 2612734.0663 | 1224074.7983 | 2612734.2222 | 1224069.2732 | 2612742.4235 | 1224052.8346
58 | 2612744.8814 | 1224095.3479 | 2612745.4429 | 1224112.1777 | 2612746.731 | 1224130.3466
59 | 2612770.8823 | 1224077.1781 | 2612768.8315 | 1224076.9628
60 | 2612749.4694 | 1224143.9715 | 2612746.731 | 1224130.3466 | 2612746.731 | 1224130.3466
61 | 2612749.4694 | 1224143.9715 | 2612762.2084 | 1224140.7259
62 | 2612749.4694 | 1224143.9715 | 2612753.93 | 1224160.8501
63 | 2612830.1862 | 1224009.0487 | 2612831.5277 | 1224009.2697
64 | 2612839.5172 | 1224010.5862 | 2612831.5277 | 1224009.2697
65 | 2612839.5172 | 1224010.5862 | 2612854.6883 | 1223982.5913
66 | 2612839.5172 | 1224010.5862 | 2612851.6397 | 1224013.0111
67 | 2612851.6397 | 1224013.0111 | 2612857.4109 | 1224014.1656
68 | 2612857.4109 | 1224014.1656 | 2612878.9318 | 1224018.4705
69 | 2612878.9318 | 1224018.4705 | 2612887.1041 | 1224020.1052 | 2612884.1272 | 1224035.6891
70 | 2612884.1272 | 1224035.6891 | 2612883.7969 | 1224037.4182
71 | 2612881.5061 | 1224049.4103 | 2612883.7969 | 1224037.4182
72 | 2612845.694 | 1224059.6298 | 2612845.3254 | 1224059.8199
73 | 2612845.694 | 1224059.6298 | 2612849.1965 | 1224057.8235 | 2612862.8795 | 1224051.905 | 2612871.747 | 1224050.7173
74 | 2612881.5061 | 1224049.4103 | 2612871.747 | 1224050.7173
75 | 2612881.5061 | 1224049.4103 | 2612898.5217 | 1224052.1263 | 2612909.5998 | 1224054.9541
76 | 2612926.735 | 1224059.3281 | 2612909.5998 | 1224054.9541
77 | 2612780.5148 | 1224195.2128 | 2612779.6125 | 1224195.3527
78 | 2612765.1023 | 1224197.6028 | 2612779.6125 | 1224195.3527
79 | 2612780.5148 | 1224195.2128 | 2612794.097 | 1224193.1066 | 2612797.1286 | 1224193.2237
80 | 2612765.1023 | 1224197.6028 | 2612772.0979 | 1224227.1239
81 | 2612765.1023 | 1224197.6028 | 2612762.0897 | 1224191.7263 | 2612760.6249 | 1224186.1832
82 | 2612804.2914 | 1224193.5005 | 2612797.1286 | 1224193.2237
83 | 2612775.1485 | 1224240.0157 | 2612772.0979 | 1224227.1239
84 | 2612772.0979 | 1224227.1239 | 2612752.9967 | 1224232.1884
85 | 2612760.6249 | 1224186.1832 | 2612759.9891 | 1224183.7777
86 | 2612804.2914 | 1224193.5005 | 2612809.3276 | 1224193.6951 | 2612824.7452 | 1224195.0719
87 | 2612775.1485 | 1224240.0157 | 2612790.3419 | 1224238.5688
88 | 2612775.1485 | 1224240.0157 | 2612781.4724 | 1224264.4768
89 | 2612726.2935 | 1224238.6761 | 2612742.3986 | 1224234.9984 | 2612752.9967 | 1224232.1884
90 | 2612753.93 | 1224160.8501 | 2612759.9891 | 1224183.7777
91 | 2612824.7452 | 1224195.0719 | 2612827.8236 | 1224195.3468 | 2612841.6216 | 1224195.6988 | 2612852.4474 | 1224194.5859
92 | 2612815.7762 | 1224236.1468 | 2612790.3419 | 1224238.5688
93 | 2612781.4724 | 1224264.4768 | 2612793.1001 | 1224263.4944
94 | 2612781.4724 | 1224264.4768 | 2612762.0217 | 1224267.8666
95 | 2612852.4474 | 1224194.5859 | 2612862.0666 | 1224193.5971 | 2612883.1868 | 1224188.9169
96 | 2612888.6989 | 1224187.6954 | 2612883.1868 | 1224188.9169
97 | 2612888.6989 | 1224187.6954 | 2612891.9977 | 1224205.6827
98 | 2612888.6989 | 1224187.6954 | 2612903.8852 | 1224184.5554
99 | 2612892.255 | 1224207.0858 | 2612891.9977 | 1224205.6827
100 | 2612903.8852 | 1224184.5554 | 2612920.8335 | 1224181.051
101 | 2612762.2084 | 1224140.7259 | 2612766.4704 | 1224139.6401
102 | 2612777.5981 | 1224136.8051 | 2612766.4704 | 1224139.6401
103 | 2612820.0348 | 1224261.2187 | 2612793.1001 | 1224263.4944
104 | 2612842.0521 | 1224259.3585 | 2612820.0348 | 1224261.2187
105 | 2612842.0521 | 1224259.3585 | 2612861.5923 | 1224257.7075
106 | 2612825.3876 | 1224235.2315 | 2612815.7762 | 1224236.1468
107 | 2612989.3098 | 1224062.2055 | 2613119.2256 | 1223806.9001
108 | 2612981.4565 | 1224071.5281 | 2612987.4026 | 1224063.7031 | 2612989.3098 | 1224062.2055
109 | 2612981.4565 | 1224071.5281 | 2612995.8794 | 1224077.0351
110 | 2612981.4565 | 1224071.5281 | 2612964.9063 | 1224067.501
111 | 2612921.8268 | 1224180.8457 | 2612920.8335 | 1224181.051
112 | 2612932.6636 | 1224178.605 | 2612921.8268 | 1224180.8457
113 | 2612932.6636 | 1224178.605 | 2612936.3829 | 1224177.8359
114 | 2612894.559 | 1224219.6489 | 2612892.255 | 1224207.0858
115 | 2612944.0935 | 1224176.2416 | 2612936.3829 | 1224177.8359
116 | 2612864.1799 | 1224226.2429 | 2612894.559 | 1224219.6489
117 | 2612894.559 | 1224219.6489 | 2612897.611 | 1224233.674
118 | 2613032.3765 | 1224170.6268 | 2613037.6419 | 1224199.0877
119 | 2613032.3765 | 1224170.6268 | 2613031.7901 | 1224167.4571
120 | 2613027.1612 | 1224211.1915 | 2613039.4019 | 1224208.6009 | 2613037.6419 | 1224199.0877
121 | 2613027.9594 | 1224146.7509 | 2613031.7901 | 1224167.4571
122 | 2613027.1612 | 1224211.1915 | 2613009.6564 | 1224214.8962
123 | 2613027.9594 | 1224146.7509 | 2613036.9966 | 1224145.3008
124 | 2613027.9594 | 1224146.7509 | 2613014.2988 | 1224149.0557
125 | 2612996.4012 | 1224217.7015 | 2613009.6564 | 1224214.8962
126 | 2612983.0054 | 1224154.3354 | 2613014.2988 | 1224149.0557
127 | 2612996.4012 | 1224217.7015 | 2612981.5817 | 1224219.9445
128 | 2612983.0054 | 1224154.3354 | 2612981.3636 | 1224146.4584
129 | 2612983.0054 | 1224154.3354 | 2612988.0865 | 1224178.3709
130 | 2612988.0865 | 1224178.3709 | 2612988.0937 | 1224178.4049
131 | 2612979.8959 | 1224139.4168 | 2612981.3636 | 1224146.4584
132 | 2612979.8959 | 1224139.4168 | 2612975.1744 | 1224116.7645
133 | 2612974.7175 | 1224114.5723 | 2612975.1744 | 1224116.7645
134 | 2613106.1173 | 1224192.9846 | 2613105.3566 | 1224190.6131
135 | 2613100.2844 | 1224174.8006 | 2613105.3566 | 1224190.6131
136 | 2613111.7052 | 1224210.4045 | 2613106.1173 | 1224192.9846
137 | 2613098.9112 | 1224170.5198 | 2613100.2844 | 1224174.8006
138 | 2613111.7052 | 1224210.4045 | 2613129.1081 | 1224204.7758
139 | 2613098.9112 | 1224170.5198 | 2613116.347 | 1224161.0628
140 | 2613098.9112 | 1224170.5198 | 2613096.0874 | 1224161.4186
141 | 2613129.1081 | 1224204.7758 | 2613144.2716 | 1224199.8715
142 | 2613141.8014 | 1224147.2567 | 2613116.347 | 1224161.0628
143 | 2613096.0874 | 1224161.4186 | 2613090.0751 | 1224142.041
144 | 2613147.3503 | 1224198.8758 | 2613144.2716 | 1224199.8715
145 | 2613141.8014 | 1224147.2567 | 2613150.7417 | 1224142.4076
146 | 2613085.8246 | 1224128.3416 | 2613090.0751 | 1224142.041
147 | 2613077.8087 | 1224117.8851 | 2613073.1018 | 1224111.9958 | 2613065.9168 | 1224107.6913
148 | 2613061.0672 | 1224104.7858 | 2613065.9168 | 1224107.6913
149 | 2613077.8087 | 1224117.8851 | 2613085.608 | 1224127.6434 | 2613085.8246 | 1224128.3416
150 | 2613061.0672 | 1224104.7858 | 2613047.9023 | 1224096.8986 | 2613035.8 | 1224092.2777
151 | 2613003.1835 | 1224079.824 | 2613035.8 | 1224092.2777
152 | 2612995.8794 | 1224077.0351 | 2613003.1835 | 1224079.824
153 | 2613055.535 | 1224287.6083 | 2613034.9488 | 1224290.8437
154 | 2613081.436 | 1224283.5376 | 2613055.535 | 1224287.6083
155 | 2613034.9488 | 1224290.8437 | 2613006.9294 | 1224295.2473
156 | 2613081.436 | 1224283.5376 | 2613084.4026 | 1224283.0713
157 | 2612991.2992 | 1224297.7038 | 2613006.9294 | 1224295.2473
158 | 2613103.8716 | 1224278.3718 | 2613096.3032 | 1224281.201 | 2613084.4026 | 1224283.0713
159 | 2613063.4609 | 1224235.8491 | 2613079.5111 | 1224233.7173
160 | 2613063.4609 | 1224235.8491 | 2613033.934 | 1224239.771
161 | 2613033.934 | 1224239.771 | 2613003.7992 | 1224243.7737
162 | 2612991.2992 | 1224297.7038 | 2613001.9005 | 1224341.9972
163 | 2612966.2191 | 1224248.7653 | 2613003.7992 | 1224243.7737
164 | 2613001.9005 | 1224341.9972 | 2613014.1858 | 1224391.0619
165 | 2613001.9005 | 1224341.9972 | 2613021.6549 | 1224339.0055
166 | 2612966.2191 | 1224248.7653 | 2612959.5582 | 1224249.3387
167 | 2612969.132 | 1224087.7747 | 2612974.7175 | 1224114.5723
168 | 2612964.9063 | 1224067.501 | 2612969.132 | 1224087.7747
169 | 2612964.9063 | 1224067.501 | 2612954.8559 | 1224065.6224
170 | 2612945.0813 | 1224063.7953 | 2612954.8559 | 1224065.6224
171 | 2612945.0813 | 1224063.7953 | 2612941.9196 | 1224063.2043 | 2612926.735 | 1224059.3281
172 | 2612930.3087 | 1224251.8567 | 2612959.5582 | 1224249.3387
173 | 2612930.3087 | 1224251.8567 | 2612918.9076 | 1224252.8381
174 | 2612902.0963 | 1224254.2854 | 2612918.9076 | 1224252.8381
175 | 2612902.0963 | 1224254.2854 | 2612897.611 | 1224233.674
176 | 2613021.6549 | 1224339.0055 | 2613040.2234 | 1224336.1934
177 | 2613050.4352 | 1224334.6469 | 2613040.2234 | 1224336.1934
178 | 2613064.4924 | 1224332.5181 | 2613050.4352 | 1224334.6469
179 | 2613064.4924 | 1224332.5181 | 2613084.4003 | 1224329.5031 | 2613097.2129 | 1224347.7059
180 | 2613194.0578 | 1224119.0506 | 2613200.9075 | 1224115.4013
181 | 2613179.5036 | 1224126.8047 | 2613194.0578 | 1224119.0506
182 | 2613200.9075 | 1224115.4013 | 2613205.7298 | 1224112.8321 | 2613210.7948 | 1224109.6318
183 | 2613179.5036 | 1224126.8047 | 2613163.5854 | 1224135.4413
184 | 2613179.5036 | 1224126.8047 | 2613187.8737 | 1224141.9949
185 | 2613219.634 | 1224104.0467 | 2613210.7948 | 1224109.6318
186 | 2613163.5854 | 1224135.4413 | 2613157.5237 | 1224124.3317
187 | 2613163.5854 | 1224135.4413 | 2613161.5696 | 1224136.5346
188 | 2613187.8737 | 1224141.9949 | 2613196.1415 | 1224156.9994
189 | 2613219.8254 | 1224103.9258 | 2613219.634 | 1224104.0467
190 | 2613148.5053 | 1224107.8031 | 2613157.5237 | 1224124.3317
191 | 2613150.7417 | 1224142.4076 | 2613161.5696 | 1224136.5346
192 | 2613200.6028 | 1224165.0958 | 2613196.1415 | 1224156.9994
193 | 2613219.8254 | 1224103.9258 | 2613323.9934 | 1224055.2862
194 | 2613324.3623 | 1224055.9112 | 2613323.9934 | 1224055.2862
195 | 2613328.9993 | 1224063.7658 | 2613324.3623 | 1224055.9112

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613437.4621 | 1223731.4882
1 | 2613438.5768 | 1223729.8228
2 | 2613123.3857 | 1223773.1638
3 | 2613442.07 | 1223722.9912
4 | 2613108.2556 | 1223753.0058
5 | 2613111.8602 | 1223797.5082
6 | 2613100.9709 | 1223743.3003
7 | 2613442.1287 | 1223722.8289
8 | 2613448.4313 | 1223705.3915
9 | 2613449.1117 | 1223703.5091
10 | 2613459.7329 | 1223674.1237
11 | 2613469.3247 | 1223646.8833
12 | 2613240.2774 | 1224362.2533
13 | 2613229.1545 | 1224370.2035
14 | 2613238.0289 | 1224338.6132
15 | 2613204.3621 | 1224373.9195
16 | 2613243.6149 | 1224337.6892
17 | 2613209.1058 | 1224216.8278
18 | 2613226.8881 | 1224213.6992
19 | 2613178.759 | 1224222.1669
20 | 2613193.7923 | 1224375.5037
21 | 2613209.135 | 1224343.3969
22 | 2613187.0696 | 1224347.05
23 | 2613190.7543 | 1224362.6452
24 | 2613157.7972 | 1224195.497
25 | 2613233.0994 | 1224212.6065
26 | 2613161.7145 | 1224351.2443
27 | 2613238.0903 | 1224211.718
28 | 2613157.9027 | 1224351.8749
29 | 2613150.9267 | 1224353.0289
30 | 2613118.5783 | 1224232.7548
31 | 2613104.3929 | 1224278.1769
32 | 2613117.3286 | 1224228.6941
33 | 2613139.7074 | 1224354.8848
34 | 2613121.0592 | 1224357.9696
35 | 2613120.087 | 1224358.1305
36 | 2613103.9002 | 1224357.2065
37 | 2612824.2343 | 1223936.7199
38 | 2612804.502 | 1223957.342
39 | 2612775.6689 | 1224000.0656
40 | 2612799.7863 | 1224004.0395
41 | 2612769.1752 | 1224012.2707
42 | 2612806.7422 | 1224005.1857
43 | 2612826.2034 | 1224124.9293
44 | 2612833.0772 | 1224156.699
45 | 2612821.0991 | 1224101.3381
46 | 2612815.4498 | 1224075.2279
47 | 2612824.1041 | 1224070.7645
48 | 2612798.4506 | 1224078.2858
49 | 2612827.5976 | 1224068.9628
50 | 2612796.6109 | 1224078.6167
51 | 2612744.1815 | 1224074.3751
52 | 2612734.0663 | 1224074.7983
53 | 2612744.8814 | 1224095.3479
54 | 2612768.8315 | 1224076.9628
55 | 2612696.0518 | 1224085.3015
56 | 2612742.4235 | 1224052.8346
57 | 2612746.731 | 1224130.3466
58 | 2612770.8823 | 1224077.1781
59 | 2612749.4694 | 1224143.9715
60 | 2612830.1862 | 1224009.0487
61 | 2612831.5277 | 1224009.2697
62 | 2612839.5172 | 1224010.5862
63 | 2612854.6883 | 1223982.5913
64 | 2612851.6397 | 1224013.0111
65 | 2612857.4109 | 1224014.1656
66 | 2612878.9318 | 1224018.4705
67 | 2612884.1272 | 1224035.6891
68 | 2612883.7969 | 1224037.4182
69 | 2612845.3254 | 1224059.8199
70 | 2612845.694 | 1224059.6298
71 | 2612871.747 | 1224050.7173
72 | 2612881.5061 | 1224049.4103
73 | 2612909.5998 | 1224054.9541
74 | 2612779.6125 | 1224195.3527
75 | 2612780.5148 | 1224195.2128
76 | 2612765.1023 | 1224197.6028
77 | 2612797.1286 | 1224193.2237
78 | 2612772.0979 | 1224227.1239
79 | 2612760.6249 | 1224186.1832
80 | 2612804.2914 | 1224193.5005
81 | 2612775.1485 | 1224240.0157
82 | 2612752.9967 | 1224232.1884
83 | 2612759.9891 | 1224183.7777
84 | 2612824.7452 | 1224195.0719
85 | 2612790.3419 | 1224238.5688
86 | 2612781.4724 | 1224264.4768
87 | 2612726.2935 | 1224238.6761
88 | 2612753.93 | 1224160.8501
89 | 2612852.4474 | 1224194.5859
90 | 2612883.1868 | 1224188.9169
91 | 2612888.6989 | 1224187.6954
92 | 2612891.9977 | 1224205.6827
93 | 2612903.8852 | 1224184.5554
94 | 2612762.2084 | 1224140.7259
95 | 2612766.4704 | 1224139.6401
96 | 2612777.5981 | 1224136.8051
97 | 2612762.0217 | 1224267.8666
98 | 2612793.1001 | 1224263.4944
99 | 2612820.0348 | 1224261.2187
100 | 2612842.0521 | 1224259.3585
101 | 2612815.7762 | 1224236.1468
102 | 2613119.2256 | 1223806.9001
103 | 2612989.3098 | 1224062.2055
104 | 2612981.4565 | 1224071.5281
105 | 2612920.8335 | 1224181.051
106 | 2612921.8268 | 1224180.8457
107 | 2612932.6636 | 1224178.605
108 | 2612892.255 | 1224207.0858
109 | 2612936.3829 | 1224177.8359
110 | 2612894.559 | 1224219.6489
111 | 2613032.3765 | 1224170.6268
112 | 2613037.6419 | 1224199.0877
113 | 2613031.7901 | 1224167.4571
114 | 2613027.1612 | 1224211.1915
115 | 2613027.9594 | 1224146.7509
116 | 2613009.6564 | 1224214.8962
117 | 2613036.9966 | 1224145.3008
118 | 2613014.2988 | 1224149.0557
119 | 2612996.4012 | 1224217.7015
120 | 2612983.0054 | 1224154.3354
121 | 2612988.0865 | 1224178.3709
122 | 2612988.0937 | 1224178.4049
123 | 2612981.3636 | 1224146.4584
124 | 2612981.5817 | 1224219.9445
125 | 2612979.8959 | 1224139.4168
126 | 2612975.1744 | 1224116.7645
127 | 2613105.3566 | 1224190.6131
128 | 2613106.1173 | 1224192.9846
129 | 2613100.2844 | 1224174.8006
130 | 2613111.7052 | 1224210.4045
131 | 2613098.9112 | 1224170.5198
132 | 2613129.1081 | 1224204.7758
133 | 2613116.347 | 1224161.0628
134 | 2613096.0874 | 1224161.4186
135 | 2613144.2716 | 1224199.8715
136 | 2613141.8014 | 1224147.2567
137 | 2613090.0751 | 1224142.041
138 | 2613065.9168 | 1224107.6913
139 | 2613077.8087 | 1224117.8851
140 | 2613061.0672 | 1224104.7858
141 | 2613085.8246 | 1224128.3416
142 | 2613035.8 | 1224092.2777
143 | 2613003.1835 | 1224079.824
144 | 2612995.8794 | 1224077.0351
145 | 2613055.535 | 1224287.6083
146 | 2613034.9488 | 1224290.8437
147 | 2613081.436 | 1224283.5376
148 | 2613006.9294 | 1224295.2473
149 | 2613084.4026 | 1224283.0713
150 | 2613063.4609 | 1224235.8491
151 | 2613079.5111 | 1224233.7173
152 | 2613033.934 | 1224239.771
153 | 2612991.2992 | 1224297.7038
154 | 2613003.7992 | 1224243.7737
155 | 2613103.8716 | 1224278.3718
156 | 2613001.9005 | 1224341.9972
157 | 2612966.2191 | 1224248.7653
158 | 2613147.3503 | 1224198.8758
159 | 2612969.132 | 1224087.7747
160 | 2612974.7175 | 1224114.5723
161 | 2612964.9063 | 1224067.501
162 | 2612954.8559 | 1224065.6223
163 | 2612945.0813 | 1224063.7953
164 | 2612926.735 | 1224059.3281
165 | 2612944.0935 | 1224176.2416
166 | 2612959.5582 | 1224249.3387
167 | 2612930.3087 | 1224251.8567
168 | 2612918.9076 | 1224252.8381
169 | 2612902.0963 | 1224254.2854
170 | 2612897.611 | 1224233.674
171 | 2613021.6549 | 1224339.0055
172 | 2613040.2234 | 1224336.1934
173 | 2613014.1858 | 1224391.0619
174 | 2612861.5923 | 1224257.7075
175 | 2612864.1799 | 1224226.2429
176 | 2613050.4352 | 1224334.6469
177 | 2613064.4924 | 1224332.5181
178 | 2613097.2129 | 1224347.7059
179 | 2613194.0578 | 1224119.0506
180 | 2613200.9075 | 1224115.4013
181 | 2613179.5036 | 1224126.8047
182 | 2613210.7948 | 1224109.6318
183 | 2613163.5854 | 1224135.4413
184 | 2613187.8737 | 1224141.9949
185 | 2613219.634 | 1224104.0467
186 | 2613157.5237 | 1224124.3317
187 | 2613161.5696 | 1224136.5346
188 | 2613196.1415 | 1224156.9994
189 | 2613219.8254 | 1224103.9258
190 | 2613148.5053 | 1224107.8031
191 | 2613150.7417 | 1224142.4076
192 | 2613200.6028 | 1224165.0958
193 | 2613323.9934 | 1224055.2862
194 | 2613324.3623 | 1224055.9112
195 | 2613328.9993 | 1224063.7658
196 | 2612825.3876 | 1224235.2315
197 | 2612983.0054 | 1224154.3354

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98414 | -0.30355 | 0.00073378 | 0.0001839
1 | 0.98413 | -0.30373 | 0.0003648 | 9.1428e-05
2 | 0.98579 | -0.27138 | 0.00058501 | 0.00014662
3 | 0.9841 | -0.30436 | 0.00072639 | 0.00018205
4 | 0.98573 | -0.27253 | 0.0021908 | 0.00054907
5 | 0.98603 | -0.26667 | 0 | 0
6 | 0.98573 | -0.27261 | 0.00034668 | 8.6887e-05
7 | 0.9841 | -0.30437 | 0.0004098 | 0.00010271
8 | 0.98404 | -0.30551 | 0.00037968 | 9.5156e-05
9 | 0.98404 | -0.30562 | 0.0004668 | 0.00011699
10 | 0.98396 | -0.30706 | 0.00097717 | 0.0002449
11 | 0.98392 | -0.30788 | 0.0015845 | 0.00039711
12 | 0.97125 | -0.55506 | 0.0077249 | 0.001936
13 | 0.97145 | -0.55115 | 0.0077427 | 0.0019405
14 | 0.97116 | -0.5568 | 0 | 0
15 | 0.9719 | -0.54215 | 0.0078023 | 0.0019555
16 | 0.97114 | -0.55722 | 0.0039784 | 0.00099709
17 | 0.98073 | -0.3691 | 0.0023136 | 0.00057984
18 | 0.98069 | -0.36978 | 0.00054171 | 0.00013576
19 | 0.98085 | -0.36664 | 0.0009704 | 0.00024321
20 | 0.97218 | -0.53678 | 0.0011895 | 0.00029812
21 | 0.97289 | -0.52268 | 0.0043721 | 0.0010957
22 | 0.97298 | -0.52087 | 0.0034513 | 0.00086498
23 | 0.97253 | -0.52985 | 0.0019689 | 0.00049346
24 | 0.98102 | -0.36335 | 0.0012816 | 0.00032119
25 | 0.98068 | -0.36996 | 0 | 0
26 | 0.97344 | -0.51183 | 0.0024827 | 0.00062223
27 | 0.98067 | -0.3701 | 0.0015406 | 0.00038611
28 | 0.97348 | -0.51111 | 0.0031186 | 0.0007816
29 | 0.97355 | -0.50969 | 0.0025237 | 0.0006325
30 | 0.98085 | -0.36665 | 0 | 0
31 | 0.97965 | -0.38988 | 0.0023692 | 0.00059379
32 | 0.98095 | -0.36458 | 0 | 0
33 | 0.97367 | -0.50726 | 0.002118 | 0.00053082
34 | 0.97389 | -0.50305 | 0.0054259 | 0.0013599
35 | 0.9739 | -0.50281 | 0.0034127 | 0.0008553
36 | 0.97412 | -0.49839 | 0.0072884 | 0.0018266
37 | 0.98293 | -0.32659 | 0.0026516 | 0.00066455
38 | 0.983 | -0.32522 | 0.0015766 | 0.00039514
39 | 0.9832 | -0.32128 | 0 | 0
40 | 0.98332 | -0.31886 | 0.0024771 | 0.00062081
41 | 0.98318 | -0.3216 | 0.0012711 | 0.00031857
42 | 0.98337 | -0.31785 | 0.0025703 | 0.00064419
43 | 0.98207 | -0.34286 | 0.0022992 | 0.00057624
44 | 0.98189 | -0.34642 | 0.0060659 | 0.0015203
45 | 0.98226 | -0.33921 | 0.00067814 | 0.00016996
46 | 0.98248 | -0.33485 | 0 | 0
47 | 0.98285 | -0.32771 | 0.0022699 | 0.00056888
48 | 0.98186 | -0.34681 | 0.0014707 | 0.00036859
49 | 0.983 | -0.32479 | 0.0023432 | 0.00058725
50 | 0.9818 | -0.34809 | 0.0019144 | 0.00047979
51 | 0.97999 | -0.38323 | 0 | 0
52 | 0.97994 | -0.38422 | 0 | 0
53 | 0.97932 | -0.39643 | 0.0036436 | 0.00091317
54 | 0.98082 | -0.36705 | 0.0030763 | 0.00077098
55 | 0.97989 | -0.38535 | 0.0015745 | 0.00039461
56 | 0.97986 | -0.3859 | 0.0038594 | 0.00096727
57 | 0.97822 | -0.41793 | 0.002691 | 0.00067442
58 | 0.98089 | -0.36568 | 0.0029059 | 0.00072828
59 | 0.97779 | -0.4263 | 0 | 0
60 | 0.9836 | -0.31333 | 0.0017396 | 0.000436
61 | 0.98362 | -0.31303 | 0.0018142 | 0.00045468
62 | 0.98372 | -0.31097 | 0 | 0
63 | 0.98364 | -0.3127 | 0.0030117 | 0.00075479
64 | 0.98392 | -0.30716 | 0.0018354 | 0.00046
65 | 0.98402 | -0.30515 | 0.0017162 | 0.00043012
66 | 0.98444 | -0.29699 | 0.0027878 | 0.00069869
67 | 0.98496 | -0.28678 | 0.0017316 | 0.00043398
68 | 0.985 | -0.28599 | 0.0015856 | 0.00039738
69 | 0.98377 | -0.30978 | 0.0020276 | 0.00050817
70 | 0.98379 | -0.30947 | 0.0030943 | 0.00077551
71 | 0.9849 | -0.28795 | 0.0050571 | 0.0012674
72 | 0.98531 | -0.28012 | 0 | 0
73 | 0.98666 | -0.25391 | 0.0015921 | 0.00039902
74 | 0.97588 | -0.46372 | 0.0020616 | 0.00051668
75 | 0.97587 | -0.46404 | 0.0047519 | 0.0011909
76 | 0.97615 | -0.4585 | 0 | 0
77 | 0.97559 | -0.46949 | 0.0021276 | 0.00053322
78 | 0.97484 | -0.48428 | 0 | 0
79 | 0.97651 | -0.45149 | 0.00084183 | 0.00021098
80 | 0.97548 | -0.47175 | 0.0014867 | 0.0003726
81 | 0.97446 | -0.49181 | 0 | 0
82 | 0.97456 | -0.48988 | 0.010544 | 0.0026426
83 | 0.97658 | -0.45007 | 0.00091033 | 0.00022815
84 | 0.97515 | -0.47809 | 0.0025443 | 0.00063766
85 | 0.97433 | -0.49434 | 0.004245 | 0.0010639
86 | 0.97394 | -0.50198 | 0 | 0
87 | 0.97443 | -0.49236 | 0.0049043 | 0.0012291
88 | 0.97727 | -0.43643 | 0.0012282 | 0.00030782
89 | 0.97474 | -0.48634 | 0.0026678 | 0.00066862
90 | 0.97428 | -0.49527 | 0.0027248 | 0.00068291
91 | 0.9742 | -0.49681 | 0 | 0
92 | 0.974 | -0.50079 | 0.0044782 | 0.0011223
93 | 0.97403 | -0.50024 | 0.0013676 | 0.00034275
94 | 0.97773 | -0.42749 | 0.00078125 | 0.0001958
95 | 0.97771 | -0.42783 | 0.0026535 | 0.00066503
96 | 0.9777 | -0.42815 | 0.0015408 | 0.00038617
97 | 0.97375 | -0.50581 | 0.010555 | 0.0026454
98 | 0.97382 | -0.50441 | 0.0043959 | 0.0011017
99 | 0.97364 | -0.50788 | 0.0019743 | 0.00049481
100 | 0.97354 | -0.5099 | 0.0025877 | 0.00064854
101 | 0.97422 | -0.49659 | 0.0018499 | 0.00046364
102 | 0.98613 | -0.26479 | 0.00045079 | 0.00011298
103 | 0.98856 | -0.21748 | 0.0028323 | 0.00070984
104 | 0.98869 | -0.21484 | 0 | 0
105 | 0.97386 | -0.50363 | 0.003788 | 0.00094936
106 | 0.97385 | -0.50376 | 0.0017042 | 0.0004271
107 | 0.9738 | -0.50481 | 0.00089631 | 0.00022464
108 | 0.97399 | -0.50108 | 0.0026888 | 0.00067388
109 | 0.97378 | -0.5051 | 0.001668 | 0.00041805
110 | 0.97387 | -0.50344 | 0 | 0
111 | 0.99631 | -0.070019 | 0.0020803 | 0.00052138
112 | 0.99596 | -0.076843 | 0.0018729 | 0.00046939
113 | 0.99636 | -0.069142 | 0.0025319 | 0.00063455
114 | 0.99573 | -0.081346 | 0.003324 | 0.00083308
115 | 0.9967 | -0.062476 | 0 | 0
116 | 0.99559 | -0.083934 | 0.0019341 | 0.00048474
117 | 0.99669 | -0.062758 | 0.0017563 | 0.00044018
118 | 0.99695 | -0.057666 | 0.0018022 | 0.00045166
119 | 0.99551 | -0.085432 | 0 | 0
120 | 0.99758 | -0.045655 | 0 | 0
121 | 1 | -6.4563e-05 | 0.0015104 | 0.00037854
122 | 1 | 0 | -0.4361 | -0.11203
123 | 0.99682 | -0.059873 | 0.0022914 | 0.00057427
124 | 0.99543 | -0.08709 | 0.006289 | 0.0015762
125 | 0.99615 | -0.072529 | 0.0021873 | 0.00054818
126 | 0.99401 | -0.11313 | 0.00217 | 0.00054386
127 | 0.98201 | -0.34402 | 0.0028171 | 0.00070603
128 | 0.98194 | -0.34538 | 0.0014398 | 0.00036084
129 | 0.98249 | -0.33475 | 0.001438 | 0.00036041
130 | 0.98143 | -0.35526 | 0.0011003 | 0.00027577
131 | 0.98262 | -0.33221 | 0 | 0
132 | 0.98125 | -0.35879 | 0.0010073 | 0.00025244
133 | 0.98219 | -0.3405 | 0.0014767 | 0.00037008
134 | 0.98295 | -0.32584 | 0.00099552 | 0.0002495
135 | 0.98111 | -0.36157 | 0.0019238 | 0.00048216
136 | 0.98162 | -0.35183 | 0.0020576 | 0.00051568
137 | 0.98365 | -0.3122 | 0.001451 | 0.00036367
138 | 0.9852 | -0.28218 | 0.001637 | 0.00041026
139 | 0.98462 | -0.2934 | 0.0043962 | 0.0011018
140 | 0.98541 | -0.27816 | 0.0021229 | 0.00053205
141 | 0.98415 | -0.30247 | 0.0018199 | 0.00045611
142 | 0.98646 | -0.25778 | 0.0021527 | 0.00053952
143 | 0.98778 | -0.23236 | 0.0045404 | 0.0011379
144 | 0.98808 | -0.22652 | 0.0022121 | 0.00055441
145 | 0.97849 | -0.41258 | 0.0018495 | 0.00046352
146 | 0.97803 | -0.4216 | 0.0023145 | 0.00058006
147 | 0.97908 | -0.40103 | 0.0041875 | 0.0010495
148 | 0.97742 | -0.4336 | 0.0023223 | 0.00058202
149 | 0.97915 | -0.39965 | 0.0028034 | 0.00070261
150 | 0.97292 | -0.52211 | 0.0014447 | 0.00036207
151 | 0.9729 | -0.52255 | 0.0014569 | 0.00036512
152 | 0.973 | -0.52052 | 0.0028308 | 0.00070947
153 | 0.97709 | -0.44012 | 0 | 0
154 | 0.97306 | -0.51945 | 0.0044725 | 0.0011209
155 | 0.97964 | -0.39015 | 0.0013483 | 0.00033791
156 | 0.97613 | -0.45894 | 0 | 0
157 | 0.97315 | -0.51767 | 0 | 0
158 | 0.98109 | -0.36202 | 0.0010701 | 0.00026819
159 | 0.9913 | -0.16491 | 0.0019717 | 0.00049415
160 | 0.99381 | -0.11705 | 0.0013227 | 0.0003315
161 | 0.98941 | -0.2011 | 0 | 0
162 | 0.98891 | -0.21073 | 0.0014273 | 0.00035772
163 | 0.98842 | -0.22005 | 0.0015312 | 0.00038375
164 | 0.98751 | -0.23765 | 0.0031236 | 0.00078286
165 | 0.97377 | -0.50548 | 0.0026002 | 0.00065168
166 | 0.97316 | -0.51736 | 0.013919 | 0.0034884
167 | 0.97333 | -0.5141 | 0.0064707 | 0.0016217
168 | 0.97341 | -0.51248 | 0.0064724 | 0.0016221
169 | 0.97356 | -0.50961 | 0 | 0
170 | 0.97374 | -0.50601 | 0.0019593 | 0.00049106
171 | 0.97574 | -0.46654 | 0.0039419 | 0.00098792
172 | 0.97539 | -0.47335 | 0.0034189 | 0.00085685
173 | 0.97579 | -0.46565 | 0.0072565 | 0.0018186
174 | 0.9735 | -0.51077 | 0.0024024 | 0.0006021
175 | 0.97383 | -0.50412 | 0.0011945 | 0.00029937
176 | 0.97521 | -0.47694 | 0.0038362 | 0.00096144
177 | 0.97497 | -0.48162 | 0.0034486 | 0.00086429
178 | 0.9743 | -0.49495 | 0.0038859 | 0.00097389
179 | 0.98095 | -0.36478 | 0.0018764 | 0.00047027
180 | 0.98093 | -0.36523 | 0.00065004 | 0.00016292
181 | 0.98103 | -0.36325 | 0 | 0
182 | 0.9809 | -0.36577 | 0.00014267 | 3.5757e-05
183 | 0.98121 | -0.35981 | 0 | 0
184 | 0.98095 | -0.36495 | 0.0016026 | 0.00040165
185 | 0.98088 | -0.36623 | 0.00040136 | 0.00010059
186 | 0.98115 | -0.36088 | 0.001882 | 0.00047168
187 | 0.98124 | -0.35918 | 0.0015898 | 0.00039844
188 | 0.98089 | -0.36613 | 0.0020782 | 0.00052083
189 | 0.98088 | -0.36624 | 0.00052954 | 0.00013271
190 | 0.9811 | -0.36183 | 0.0027871 | 0.00069851
191 | 0.98143 | -0.35544 | 0.0028117 | 0.00070467
192 | 0.98087 | -0.36642 | 0.0017278 | 0.00043302
193 | 0.98072 | -0.36938 | 0.00036925 | 9.2543e-05
194 | 0.98072 | -0.36939 | 0.00033953 | 8.5095e-05
195 | 0.98071 | -0.36952 | 0.00079553 | 0.00019938
196 | 0.97419 | -0.49711 | 0.0029377 | 0.00073627
197 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0049097 | 0.0012296 | -0.0049097 | -0.0012296 | 4.141e-08 | 1.0392e-09 | 0.0074232 | 0.0074232 | 0.0074232 | 0.98414 | -0.30355 | 0.98413 | -0.30373 | 2.0393
1 | -0.0056435 | -0.0014135 | 0.0056522 | 0.001415 | 8.6487e-06 | 1.5027e-06 | 0.0085327 | 0.0085312 | 0.0085327 | 0.98414 | -0.30355 | 0.98579 | -0.27138 | 2.3441
2 | 0.0045449 | 0.0011382 | -0.0045448 | -0.0011382 | 1.3687e-07 | -1.0615e-08 | 0.0068716 | 0.0068716 | 0.0068716 | 0.98413 | -0.30373 | 0.9841 | -0.30436 | 1.8878
3 | 0.0025376 | 0.00063557 | -0.0025375 | -0.0006358 | 1.3867e-07 | -2.3256e-07 | 0.0038303 | 0.0038304 | 0.0038304 | 0.98579 | -0.27138 | 0.98573 | -0.27253 | 1.0523
4 | -0.0087748 | -0.0021972 | 0.0087768 | 0.0021981 | 1.9706e-06 | 8.7918e-07 | 0.013245 | 0.013244 | 0.013245 | 0.98579 | -0.27138 | 0.98603 | -0.26667 | 3.6386
5 | 0.0038184 | 0.00095612 | -0.0038184 | -0.00095612 | 2.1582e-09 | -8.1249e-10 | 0.0057733 | 0.0057733 | 0.0057733 | 0.9841 | -0.30436 | 0.9841 | -0.30437 | 1.5861
6 | 0.00034669 | 8.6733e-05 | -0.00034668 | -8.6887e-05 | 1.2463e-09 | -1.539e-07 | 0.00052329 | 0.00052334 | 0.00052334 | 0.98573 | -0.27253 | 0.98573 | -0.27261 | 0.14378
7 | -0.0087768 | -0.0021981 | 0.0087776 | 0.0021984 | 7.8512e-07 | 3.5022e-07 | 0.013244 | 0.013244 | 0.013244 | 0.98603 | -0.26667 | 0.98613 | -0.26479 | 3.6386
8 | 0.0034086 | 0.00085342 | -0.0034084 | -0.00085353 | 1.8468e-07 | -1.1737e-07 | 0.0051537 | 0.0051537 | 0.0051537 | 0.9841 | -0.30437 | 0.98404 | -0.30551 | 1.4159
9 | 0.0030287 | 0.00075838 | -0.0030287 | -0.00075839 | 1.5742e-08 | -1.5353e-08 | 0.0045796 | 0.0045796 | 0.0045796 | 0.98404 | -0.30551 | 0.98404 | -0.30562 | 1.2581
10 | 0.0025619 | 0.0006414 | -0.0025617 | -0.00064168 | 1.7583e-07 | -2.8438e-07 | 0.0038737 | 0.0038739 | 0.0038739 | 0.98404 | -0.30562 | 0.98396 | -0.30706 | 1.0643
11 | 0.0015846 | 0.00039678 | -0.0015845 | -0.00039711 | 6.2189e-08 | -3.2704e-07 | 0.0023961 | 0.0023963 | 0.0023963 | 0.98396 | -0.30706 | 0.98392 | -0.30788 | 0.65832
12 | -0.011704 | -0.002933 | 0.011706 | 0.0029342 | 2.1781e-06 | 1.1704e-06 | 0.017931 | 0.017931 | 0.017931 | 0.97125 | -0.55506 | 0.97145 | -0.55115 | 4.926
13 | 0.0039788 | 0.00099698 | -0.0039785 | -0.00099707 | 3.309e-07 | -8.2084e-08 | 0.0060957 | 0.0060958 | 0.0060958 | 0.97125 | -0.55506 | 0.97116 | -0.5568 | 1.6747
14 | -0.019449 | -0.0048747 | 0.019457 | 0.0048797 | 8.3432e-06 | 5.0291e-06 | 0.029791 | 0.029791 | 0.029791 | 0.97145 | -0.55115 | 0.9719 | -0.54215 | 8.1842
15 | 0.0039785 | 0.00099707 | -0.0039784 | -0.00099709 | 7.8897e-08 | -1.9562e-08 | 0.0060958 | 0.0060959 | 0.0060959 | 0.97116 | -0.5568 | 0.97114 | -0.55722 | 1.6747
16 | -0.027259 | -0.0068352 | 0.027266 | 0.0068395 | 6.9814e-06 | 4.3356e-06 | 0.041736 | 0.041736 | 0.041736 | 0.9719 | -0.54215 | 0.97218 | -0.53678 | 11.466
17 | 0.0020824 | 0.00052156 | -0.0020823 | -0.00052175 | 6.7587e-08 | -1.8457e-07 | 0.0031594 | 0.0031595 | 0.0031595 | 0.98073 | -0.3691 | 0.98069 | -0.36978 | 0.86799
18 | -0.004396 | -0.0011014 | 0.0043965 | 0.0011013 | 5.1401e-07 | -5.9895e-08 | 0.0066697 | 0.0066696 | 0.0066697 | 0.98073 | -0.3691 | 0.98085 | -0.36664 | 1.8323
19 | 0.0015406 | 0.00038598 | -0.0015406 | -0.00038605 | 1.2923e-08 | -7.1303e-08 | 0.0023376 | 0.0023376 | 0.0023376 | 0.98069 | -0.36978 | 0.98068 | -0.36996 | 0.64219
20 | -0.0053669 | -0.0013445 | 0.0053677 | 0.0013447 | 8.4321e-07 | 1.1143e-07 | 0.0081417 | 0.0081416 | 0.0081417 | 0.98085 | -0.36664 | 0.98102 | -0.36335 | 2.2367
21 | -0.028456 | -0.0071376 | 0.028465 | 0.0071435 | 9.4e-06 | 5.8521e-06 | 0.043557 | 0.043557 | 0.043557 | 0.97218 | -0.53678 | 0.97253 | -0.52985 | 11.9661
22 | -0.0043721 | -0.0010957 | 0.0043725 | 0.0010957 | 3.7504e-07 | -3.7732e-08 | 0.006687 | 0.0066869 | 0.006687 | 0.97289 | -0.52268 | 0.97298 | -0.52087 | 1.8371
23 | -0.038271 | -0.0096058 | 0.038287 | 0.0096157 | 1.651e-05 | 9.9278e-06 | 0.058534 | 0.058534 | 0.058534 | 0.97298 | -0.52087 | 0.97344 | -0.51183 | 8.0404
24 | 0.030447 | 0.0076451 | -0.030434 | -0.007637 | 1.3032e-05 | 8.1416e-06 | 0.046569 | 0.046569 | 0.046569 | 0.97298 | -0.52087 | 0.97253 | -0.52985 | 12.7938
25 | -0.0066493 | -0.0016658 | 0.0066497 | 0.001666 | 4.1881e-07 | 1.294e-07 | 0.010085 | 0.010085 | 0.010085 | 0.98102 | -0.36335 | 0.98109 | -0.36202 | 2.7707
26 | 0.0015406 | 0.00038605 | -0.0015406 | -0.00038611 | 1.0388e-08 | -5.7314e-08 | 0.0023376 | 0.0023376 | 0.0023376 | 0.98068 | -0.36996 | 0.98067 | -0.3701 | 0.6422
27 | -0.04077 | -0.010238 | 0.040772 | 0.010239 | 1.4072e-06 | 7.0846e-07 | 0.062329 | 0.062329 | 0.062329 | 0.97344 | -0.51183 | 0.97348 | -0.51111 | 4.2809
28 | -0.04389 | -0.01102 | 0.043893 | 0.011022 | 2.9843e-06 | 1.5583e-06 | 0.067096 | 0.067096 | 0.067096 | 0.97348 | -0.51111 | 0.97355 | -0.50969 | 4.6083
29 | -0.046417 | -0.011654 | 0.046422 | 0.011657 | 5.3672e-06 | 2.8693e-06 | 0.070953 | 0.070953 | 0.070953 | 0.97355 | -0.50969 | 0.97367 | -0.50726 | 4.8732
30 | 0.10825 | 0.027367 | -0.10813 | -0.027292 | 0.00012044 | 7.4679e-05 | 0.16431 | 0.16431 | 0.16431 | 0.98085 | -0.36665 | 0.97965 | -0.38988 | 11.2848
31 | -0.10825 | -0.027367 | 0.10826 | 0.027373 | 1.0751e-05 | 6.6663e-06 | 0.16431 | 0.16431 | 0.16431 | 0.98085 | -0.36665 | 0.98095 | -0.36458 | 11.2847
32 | 0.10576 | 0.026698 | -0.10576 | -0.026697 | 1.3475e-06 | 8.3439e-07 | 0.16071 | 0.16071 | 0.16071 | 0.97965 | -0.38988 | 0.97964 | -0.39015 | 11.0376
33 | -0.10826 | -0.027373 | 0.10831 | 0.027403 | 4.8424e-05 | 3.0025e-05 | 0.16431 | 0.16431 | 0.16431 | 0.98095 | -0.36458 | 0.98143 | -0.35526 | 11.2847
34 | -0.04854 | -0.012188 | 0.04855 | 0.012193 | 9.7534e-06 | 5.3016e-06 | 0.07419 | 0.07419 | 0.07419 | 0.97367 | -0.50726 | 0.97389 | -0.50305 | 5.0955
35 | -0.053976 | -0.013553 | 0.053977 | 0.013554 | 6.2851e-07 | 3.5319e-07 | 0.08248 | 0.08248 | 0.08248 | 0.97389 | -0.50305 | 0.9739 | -0.50281 | 5.6648
36 | -0.057389 | -0.014409 | 0.057401 | 0.014416 | 1.2087e-05 | 6.901e-06 | 0.087694 | 0.087694 | 0.087694 | 0.9739 | -0.50281 | 0.97412 | -0.49839 | 6.023
37 | -0.06469 | -0.016242 | 0.0647 | 0.016249 | 1.0638e-05 | 6.2297e-06 | 0.098827 | 0.098827 | 0.098827 | 0.97412 | -0.49839 | 0.9743 | -0.49495 | 6.7876
38 | -0.0026516 | -0.00066455 | 0.0026518 | 0.0006643 | 1.7277e-07 | -2.5188e-07 | 0.0040142 | 0.004014 | 0.0040142 | 0.98293 | -0.32659 | 0.983 | -0.32522 | 1.1028
39 | -0.0042284 | -0.0010594 | 0.0042292 | 0.0010593 | 7.9251e-07 | -1.4689e-07 | 0.0064007 | 0.0064004 | 0.0064007 | 0.983 | -0.32522 | 0.9832 | -0.32128 | 1.7584
40 | -0.0055003 | -0.0013777 | 0.005501 | 0.0013778 | 6.3512e-07 | 9.6453e-08 | 0.0083242 | 0.0083241 | 0.0083242 | 0.9832 | -0.32128 | 0.98332 | -0.31886 | 2.2869
41 | 0.0012711 | 0.00031841 | -0.0012711 | -0.00031857 | 1.9187e-08 | -1.6305e-07 | 0.0019237 | 0.0019238 | 0.0019238 | 0.9832 | -0.32128 | 0.98318 | -0.3216 | 0.52851
42 | -0.007978 | -0.0019986 | 0.0079784 | 0.0019988 | 3.8529e-07 | 1.5716e-07 | 0.012073 | 0.012072 | 0.012073 | 0.98332 | -0.31886 | 0.98337 | -0.31785 | 3.3166
43 | -0.010549 | -0.002643 | 0.010551 | 0.0026441 | 2.2701e-06 | 1.1514e-06 | 0.015962 | 0.015962 | 0.015962 | 0.98337 | -0.31785 | 0.9836 | -0.31333 | 4.3851
44 | 0.006067 | 0.0015205 | -0.0060659 | -0.0015203 | 1.0301e-06 | 2.4803e-07 | 0.0091926 | 0.0091927 | 0.0091927 | 0.98207 | -0.34286 | 0.98189 | -0.34642 | 2.5255
45 | -0.0083662 | -0.0020968 | 0.0083677 | 0.0020974 | 1.4544e-06 | 6.2538e-07 | 0.012676 | 0.012676 | 0.012676 | 0.98207 | -0.34286 | 0.98226 | -0.33921 | 3.4825
46 | -0.0090458 | -0.0022673 | 0.0090477 | 0.0022682 | 1.8812e-06 | 8.6575e-07 | 0.013704 | 0.013703 | 0.013704 | 0.98226 | -0.33921 | 0.98248 | -0.33485 | 3.7647
47 | -0.16339 | -0.041338 | 0.16345 | 0.041373 | 5.5967e-05 | 3.5325e-05 | 0.2476 | 0.2476 | 0.2476 | 0.98248 | -0.33485 | 0.98285 | -0.32771 | 17.0057
48 | 0.15434 | 0.03907 | -0.15425 | -0.039014 | 8.8588e-05 | 5.5822e-05 | 0.2339 | 0.2339 | 0.2339 | 0.98248 | -0.33485 | 0.98186 | -0.34681 | 16.0646
49 | -0.16572 | -0.041942 | 0.16574 | 0.041957 | 2.3223e-05 | 1.4664e-05 | 0.25104 | 0.25104 | 0.25104 | 0.98285 | -0.32771 | 0.983 | -0.32479 | 17.2418
50 | 0.15278 | 0.038645 | -0.15277 | -0.03864 | 9.4054e-06 | 5.9249e-06 | 0.23167 | 0.23167 | 0.23167 | 0.98186 | -0.34681 | 0.9818 | -0.34809 | 15.9115
51 | -0.16808 | -0.042544 | 0.1682 | 0.042621 | 0.0001212 | 7.6557e-05 | 0.25459 | 0.25459 | 0.25459 | 0.983 | -0.32479 | 0.98377 | -0.30978 | 17.4854
52 | 0.15086 | 0.03816 | -0.15073 | -0.03808 | 0.00012716 | 8.0073e-05 | 0.22877 | 0.22877 | 0.22877 | 0.9818 | -0.34809 | 0.98089 | -0.36568 | 15.7123
53 | 0.0054346 | 0.0013614 | -0.0054343 | -0.0013613 | 2.5774e-07 | 3.7777e-08 | 0.0082516 | 0.0082517 | 0.0082517 | 0.97999 | -0.38323 | 0.97994 | -0.38422 | 2.2669
54 | 0.13919 | 0.035142 | -0.13911 | -0.035087 | 8.7955e-05 | 5.5234e-05 | 0.21144 | 0.21144 | 0.21144 | 0.97999 | -0.38323 | 0.97932 | -0.39643 | 14.5223
55 | -0.14463 | -0.036504 | 0.14474 | 0.036574 | 0.00011215 | 7.0528e-05 | 0.2197 | 0.2197 | 0.2197 | 0.97999 | -0.38323 | 0.98082 | -0.36705 | 15.089
56 | 0.0015746 | 0.00039417 | -0.0015745 | -0.00039461 | 8.4832e-08 | -4.4424e-07 | 0.0023908 | 0.002391 | 0.002391 | 0.97994 | -0.38422 | 0.97989 | -0.38535 | 0.65687
57 | 0.0038598 | 0.00096716 | -0.0038594 | -0.00096727 | 3.0784e-07 | -1.0403e-07 | 0.0058609 | 0.005861 | 0.005861 | 0.97994 | -0.38422 | 0.97986 | -0.3859 | 1.6102
58 | 0.13546 | 0.034174 | -0.13532 | -0.034087 | 0.00013933 | 8.7411e-05 | 0.20591 | 0.20591 | 0.20591 | 0.97932 | -0.39643 | 0.97822 | -0.41793 | 14.1421
59 | -0.14782 | -0.037345 | 0.14783 | 0.037351 | 9.7312e-06 | 6.1238e-06 | 0.22436 | 0.22436 | 0.22436 | 0.98082 | -0.36705 | 0.98089 | -0.36568 | 15.4095
60 | 0.13263 | 0.033412 | -0.13258 | -0.033379 | 5.3066e-05 | 3.3265e-05 | 0.20182 | 0.20182 | 0.20182 | 0.97822 | -0.41793 | 0.97779 | -0.4263 | 13.861
61 | 0.0049759 | 0.0012469 | -0.0049757 | -0.0012469 | 2.8268e-07 | 1.6034e-08 | 0.0075724 | 0.0075724 | 0.0075724 | 0.97779 | -0.4263 | 0.97773 | -0.42749 | 2.0803
62 | 0.1276 | 0.032132 | -0.12754 | -0.032093 | 6.1754e-05 | 3.8647e-05 | 0.19424 | 0.19424 | 0.19424 | 0.97779 | -0.4263 | 0.97727 | -0.43643 | 13.3409
63 | -0.012291 | -0.0030801 | 0.012291 | 0.0030802 | 1.7627e-07 | 9.5554e-08 | 0.018594 | 0.018594 | 0.018594 | 0.9836 | -0.31333 | 0.98362 | -0.31303 | 5.1081
64 | -0.014105 | -0.0035349 | 0.014106 | 0.0035357 | 1.3825e-06 | 7.8203e-07 | 0.021338 | 0.021338 | 0.021338 | 0.98362 | -0.31303 | 0.98372 | -0.31097 | 5.8621
65 | 0.0030119 | 0.00075455 | -0.0030117 | -0.00075479 | 2.4771e-07 | -2.4547e-07 | 0.0045558 | 0.004556 | 0.004556 | 0.98372 | -0.31097 | 0.98364 | -0.3127 | 1.2516
66 | -0.017118 | -0.0042902 | 0.017121 | 0.004292 | 3.1084e-06 | 1.8324e-06 | 0.025894 | 0.025894 | 0.025894 | 0.98372 | -0.31097 | 0.98392 | -0.30716 | 7.1137
67 | -0.018957 | -0.004752 | 0.018959 | 0.0047531 | 1.8141e-06 | 1.0863e-06 | 0.028669 | 0.028669 | 0.028669 | 0.98392 | -0.30716 | 0.98402 | -0.30515 | 7.8762
68 | -0.020675 | -0.0051832 | 0.020683 | 0.0051881 | 8.0448e-06 | 4.8698e-06 | 0.031265 | 0.031265 | 0.031265 | 0.98402 | -0.30515 | 0.98444 | -0.29699 | 8.5892
69 | -0.023471 | -0.0058868 | 0.023482 | 0.0058938 | 1.1423e-05 | 7.0027e-06 | 0.035478 | 0.035478 | 0.035478 | 0.98444 | -0.29699 | 0.98496 | -0.28678 | 9.7468
70 | -0.025214 | -0.0063278 | 0.025215 | 0.0063284 | 9.5799e-07 | 5.9071e-07 | 0.038094 | 0.038094 | 0.038094 | 0.98496 | -0.28678 | 0.985 | -0.28599 | 10.4655
71 | -0.0268 | -0.0067258 | 0.026808 | 0.0067304 | 7.5057e-06 | 4.6482e-06 | 0.04049 | 0.040489 | 0.04049 | 0.985 | -0.28599 | 0.98531 | -0.28012 | 11.1235
72 | -0.17023 | -0.043129 | 0.17023 | 0.043131 | 2.5813e-06 | 1.6309e-06 | 0.25765 | 0.25765 | 0.25765 | 0.98377 | -0.30978 | 0.98379 | -0.30947 | 17.696
73 | -0.17333 | -0.043906 | 0.17351 | 0.044019 | 0.00017933 | 0.00011336 | 0.26233 | 0.26233 | 0.26233 | 0.98379 | -0.30947 | 0.9849 | -0.28795 | 18.0174
74 | -0.17857 | -0.045287 | 0.17863 | 0.045329 | 6.728e-05 | 4.2558e-05 | 0.26997 | 0.26997 | 0.26997 | 0.9849 | -0.28795 | 0.98531 | -0.28012 | 18.5421
75 | -0.20544 | -0.05206 | 0.2057 | 0.052224 | 0.00025902 | 0.00016431 | 0.31046 | 0.31046 | 0.31046 | 0.98531 | -0.28012 | 0.98666 | -0.25391 | 21.323
76 | -0.20729 | -0.052623 | 0.20745 | 0.052726 | 0.00016228 | 0.00010296 | 0.31286 | 0.31286 | 0.31286 | 0.98666 | -0.25391 | 0.98751 | -0.23765 | 21.4879
77 | 0.075861 | 0.019053 | -0.07586 | -0.019052 | 1.1456e-06 | 6.8757e-07 | 0.11569 | 0.11569 | 0.11569 | 0.97588 | -0.46372 | 0.97587 | -0.46404 | 7.9455
78 | -0.077923 | -0.019569 | 0.077942 | 0.019581 | 1.9438e-05 | 1.1706e-05 | 0.11883 | 0.11883 | 0.11883 | 0.97588 | -0.46372 | 0.97615 | -0.4585 | 8.1614
79 | 0.071108 | 0.017861 | -0.071089 | -0.01785 | 1.8497e-05 | 1.1e-05 | 0.10844 | 0.10844 | 0.10844 | 0.97587 | -0.46404 | 0.97559 | -0.46949 | 7.4479
80 | 0.046487 | 0.011683 | -0.04643 | -0.011646 | 5.7151e-05 | 3.6198e-05 | 0.070875 | 0.070875 | 0.070875 | 0.97615 | -0.4585 | 0.97484 | -0.48428 | 19.4713
81 | -0.12443 | -0.031264 | 0.12447 | 0.03129 | 4.1624e-05 | 2.6022e-05 | 0.1897 | 0.1897 | 0.1897 | 0.97615 | -0.4585 | 0.97651 | -0.45149 | 13.0292
82 | 0.068962 | 0.017317 | -0.068954 | -0.017312 | 7.4366e-06 | 4.4014e-06 | 0.1052 | 0.1052 | 0.1052 | 0.97559 | -0.46949 | 0.97548 | -0.47175 | 7.225
83 | 0.030977 | 0.0077722 | -0.030966 | -0.0077653 | 1.1109e-05 | 6.9444e-06 | 0.047287 | 0.047287 | 0.047287 | 0.97484 | -0.48428 | 0.97446 | -0.49181 | 12.9909
84 | 0.015453 | 0.0038742 | -0.015449 | -0.0038718 | 4.1234e-06 | 2.3927e-06 | 0.023589 | 0.023589 | 0.023589 | 0.97484 | -0.48428 | 0.97456 | -0.48988 | 6.4804
85 | -0.12531 | -0.031501 | 0.12532 | 0.031506 | 8.5085e-06 | 5.3209e-06 | 0.19099 | 0.19099 | 0.19099 | 0.97651 | -0.45149 | 0.97658 | -0.45007 | 13.1173
86 | 0.067468 | 0.01694 | -0.067447 | -0.016928 | 2.038e-05 | 1.2019e-05 | 0.10293 | 0.10293 | 0.10293 | 0.97548 | -0.47175 | 0.97515 | -0.47809 | 7.0693
87 | 0.0090344 | 0.0022643 | -0.0090333 | -0.0022637 | 1.0893e-06 | 5.0703e-07 | 0.013796 | 0.013796 | 0.013796 | 0.97446 | -0.49181 | 0.97433 | -0.49434 | 3.79
88 | 0.021931 | 0.005501 | -0.021921 | -0.0054945 | 1.0627e-05 | 6.4867e-06 | 0.033491 | 0.033491 | 0.033491 | 0.97446 | -0.49181 | 0.97394 | -0.50198 | 9.2009
89 | 0.0049049 | 0.0012292 | -0.0049043 | -0.0012291 | 5.7807e-07 | 2.7553e-08 | 0.0074891 | 0.0074892 | 0.0074892 | 0.97456 | -0.48988 | 0.97443 | -0.49236 | 2.0575
90 | -0.12623 | -0.031734 | 0.12631 | 0.031786 | 8.2278e-05 | 5.147e-05 | 0.19237 | 0.19237 | 0.19237 | 0.97658 | -0.45007 | 0.97727 | -0.43643 | 13.2125
91 | 0.064903 | 0.01629 | -0.064878 | -0.016275 | 2.5546e-05 | 1.4964e-05 | 0.099046 | 0.099047 | 0.099047 | 0.97515 | -0.47809 | 0.97474 | -0.48634 | 6.8026
92 | 0.0047883 | 0.0011998 | -0.0047877 | -0.0011998 | 5.1235e-07 | 9.7389e-09 | 0.0073126 | 0.0073128 | 0.0073128 | 0.97433 | -0.49434 | 0.97422 | -0.49659 | 2.009
93 | 0.011363 | 0.0028481 | -0.011362 | -0.0028474 | 1.319e-06 | 6.9895e-07 | 0.017361 | 0.017361 | 0.017361 | 0.97394 | -0.50198 | 0.97382 | -0.50441 | 4.7696
94 | 0.010557 | 0.0026464 | -0.010555 | -0.0026454 | 1.9263e-06 | 9.872e-07 | 0.01613 | 0.01613 | 0.01613 | 0.97394 | -0.50198 | 0.97375 | -0.50581 | 4.4313
95 | 0.06221 | 0.015607 | -0.062183 | -0.015591 | 2.647e-05 | 1.5381e-05 | 0.094974 | 0.094974 | 0.094974 | 0.97474 | -0.48634 | 0.97428 | -0.49527 | 6.523
96 | 0.059458 | 0.014908 | -0.059454 | -0.014906 | 4.3651e-06 | 2.5125e-06 | 0.090813 | 0.090813 | 0.090813 | 0.97428 | -0.49527 | 0.9742 | -0.49681 | 6.2371
97 | 0.047426 | 0.01189 | -0.047417 | -0.011885 | 8.9967e-06 | 4.8473e-06 | 0.07244 | 0.072441 | 0.072441 | 0.9742 | -0.49681 | 0.974 | -0.50079 | 4.9753
98 | 0.012028 | 0.0030155 | -0.012026 | -0.0030144 | 1.963e-06 | 1.0633e-06 | 0.018373 | 0.018373 | 0.018373 | 0.9742 | -0.49681 | 0.97403 | -0.50024 | 5.0475
99 | 0.042938 | 0.010763 | -0.042938 | -0.010763 | 5.755e-07 | 2.973e-07 | 0.065599 | 0.065599 | 0.065599 | 0.974 | -0.50079 | 0.97399 | -0.50108 | 4.5054
100 | 0.010659 | 0.0026717 | -0.010657 | -0.0026708 | 1.7209e-06 | 8.8598e-07 | 0.016284 | 0.016284 | 0.016284 | 0.97403 | -0.50024 | 0.97386 | -0.50363 | 4.4735
101 | 0.0041944 | 0.0010511 | -0.0041943 | -0.0010511 | 6.7206e-08 | -1.2146e-08 | 0.0063835 | 0.0063835 | 0.0063835 | 0.97773 | -0.42749 | 0.97771 | -0.42783 | 1.7537
102 | 0.0015408 | 0.00038604 | -0.0015408 | -0.00038617 | 2.3681e-08 | -1.2885e-07 | 0.002345 | 0.0023451 | 0.0023451 | 0.97771 | -0.42783 | 0.9777 | -0.42815 | 0.64425
103 | 0.0069662 | 0.0017457 | -0.006965 | -0.0017453 | 1.1485e-06 | 3.9881e-07 | 0.010644 | 0.010644 | 0.010644 | 0.97382 | -0.50441 | 0.97364 | -0.50788 | 2.9243
104 | 0.0049907 | 0.0012505 | -0.0049902 | -0.0012505 | 4.8202e-07 | 3.3722e-08 | 0.0076271 | 0.0076272 | 0.0076272 | 0.97364 | -0.50788 | 0.97354 | -0.5099 | 2.0954
105 | 0.0024025 | 0.00060192 | -0.0024024 | -0.0006021 | 9.9159e-08 | -1.8036e-07 | 0.0036721 | 0.0036721 | 0.0036721 | 0.97354 | -0.5099 | 0.9735 | -0.51077 | 1.0088
106 | 0.0029378 | 0.00073619 | -0.0029377 | -0.00073627 | 7.29e-08 | -7.3558e-08 | 0.0044872 | 0.0044872 | 0.0044872 | 0.97422 | -0.49659 | 0.97419 | -0.49711 | 1.2328
107 | -0.0092284 | -0.0023114 | 0.0092492 | 0.0023211 | 2.0827e-05 | 9.6655e-06 | 0.013925 | 0.013923 | 0.013925 | 0.98613 | -0.26479 | 0.98856 | -0.21748 | 3.8255
108 | -0.012081 | -0.0030309 | 0.012083 | 0.0030317 | 1.5197e-06 | 8.1552e-07 | 0.018187 | 0.018187 | 0.018187 | 0.98856 | -0.21748 | 0.98869 | -0.21484 | 4.9963
109 | 0.17127 | 0.043584 | -0.17117 | -0.043524 | 9.6344e-05 | 6.0869e-05 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.98869 | -0.21484 | 0.98808 | -0.22652 | 17.7201
110 | -0.18335 | -0.046616 | 0.18347 | 0.046693 | 0.00012147 | 7.6871e-05 | 0.27619 | 0.27619 | 0.27619 | 0.98869 | -0.21484 | 0.98941 | -0.2011 | 18.9691
111 | 0.0068691 | 0.0017214 | -0.0068691 | -0.0017214 | 4.1898e-08 | 1.4196e-08 | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496 | 0.97386 | -0.50363 | 0.97385 | -0.50376 | 2.8834
112 | 0.0051649 | 0.0012943 | -0.0051647 | -0.0012943 | 2.5845e-07 | 2.7732e-08 | 0.0078918 | 0.0078919 | 0.0078919 | 0.97385 | -0.50376 | 0.9738 | -0.50481 | 2.1681
113 | 0.0042684 | 0.0010697 | -0.0042683 | -0.0010697 | 6.0587e-08 | -8.4734e-09 | 0.0065223 | 0.0065223 | 0.0065223 | 0.9738 | -0.50481 | 0.97378 | -0.5051 | 1.7918
114 | 0.040249 | 0.010089 | -0.040245 | -0.010087 | 4.5277e-06 | 2.262e-06 | 0.061491 | 0.061491 | 0.061491 | 0.97399 | -0.50108 | 0.97387 | -0.50344 | 4.2233
115 | 0.0026003 | 0.00065161 | -0.0026002 | -0.00065168 | 4.6616e-08 | -6.8116e-08 | 0.0039734 | 0.0039734 | 0.0039734 | 0.97378 | -0.5051 | 0.97377 | -0.50548 | 1.0916
116 | 0.0011945 | 0.00029901 | -0.0011945 | -0.00029937 | 3.8724e-08 | -3.6092e-07 | 0.001825 | 0.0018252 | 0.0018252 | 0.97387 | -0.50344 | 0.97383 | -0.50412 | 0.50143
117 | 0.03905 | 0.0097876 | -0.039045 | -0.0097852 | 4.7905e-06 | 2.3517e-06 | 0.059666 | 0.059667 | 0.059667 | 0.97387 | -0.50344 | 0.97374 | -0.50601 | 4.098
118 | 0.013429 | 0.0033677 | -0.013424 | -0.0033653 | 4.3664e-06 | 2.4177e-06 | 0.020057 | 0.020057 | 0.020057 | 0.99631 | -0.070019 | 0.99596 | -0.076843 | 5.5102
119 | -0.015509 | -0.0038891 | 0.01551 | 0.0038895 | 6.4862e-07 | 3.7314e-07 | 0.023164 | 0.023164 | 0.023164 | 0.99631 | -0.070019 | 0.99636 | -0.069142 | 6.3637
120 | 0.011552 | 0.0028959 | -0.011549 | -0.0028946 | 2.4783e-06 | 1.2975e-06 | 0.017259 | 0.017259 | 0.017259 | 0.99596 | -0.076843 | 0.99573 | -0.081346 | 4.7415
121 | -0.018042 | -0.004524 | 0.018047 | 0.0045274 | 5.7332e-06 | 3.3949e-06 | 0.026945 | 0.026945 | 0.026945 | 0.99636 | -0.069142 | 0.9967 | -0.062476 | 7.4025
122 | 0.0082251 | 0.0020616 | -0.0082241 | -0.0020611 | 1.0137e-06 | 4.1609e-07 | 0.012292 | 0.012292 | 0.012292 | 0.99573 | -0.081346 | 0.99559 | -0.083934 | 3.3768
123 | 0.0017564 | 0.00044007 | -0.0017563 | -0.00044018 | 2.3599e-08 | -1.0418e-07 | 0.0026221 | 0.0026221 | 0.0026221 | 0.9967 | -0.062476 | 0.99669 | -0.062758 | 0.72037
124 | -0.019804 | -0.0049675 | 0.019808 | 0.0049702 | 4.5417e-06 | 2.7261e-06 | 0.029567 | 0.029567 | 0.029567 | 0.9967 | -0.062476 | 0.99695 | -0.057666 | 8.1229
125 | 0.0062899 | 0.0015764 | -0.0062895 | -0.0015763 | 4.4904e-07 | 1.1121e-07 | 0.009401 | 0.009401 | 0.009401 | 0.99559 | -0.083934 | 0.99551 | -0.085432 | 2.5827
126 | -0.02161 | -0.0054219 | 0.021623 | 0.0054294 | 1.2383e-05 | 7.511e-06 | 0.032257 | 0.032257 | 0.032257 | 0.99695 | -0.057666 | 0.99758 | -0.045655 | 8.8618
127 | 0.0062895 | 0.0015763 | -0.006289 | -0.0015762 | 4.9675e-07 | 1.2306e-07 | 0.009401 | 0.0094011 | 0.0094011 | 0.99551 | -0.085432 | 0.99543 | -0.08709 | 2.5827
128 | 0.41036 | 0.10561 | -0.41007 | -0.10543 | 0.00028354 | 0.00018104 | 0.61309 | 0.61309 | 0.61309 | 0.99758 | -0.045655 | 0.99682 | -0.059873 | 42.1076
129 | -0.43198 | -0.11104 | 0.43294 | 0.11165 | 0.00095918 | 0.00061259 | 0.64534 | 0.64534 | 0.64534 | 0.99758 | -0.045655 | 1 | -6.4563e-05 | 44.323
130 | -0.43445 | -0.11203 | 0.43445 | 0.11203 | 1.3663e-06 | 8.7259e-07 | 0.64759 | 0.64759 | 0.64759 | 1 | -6.4563e-05 | 1 | 0 | 44.4773
131 | 0.40778 | 0.10485 | -0.40753 | -0.10469 | 0.00025065 | 0.00016004 | 0.60967 | 0.60967 | 0.60967 | 0.99682 | -0.059873 | 0.99615 | -0.072529 | 41.8727
132 | 0.40535 | 0.10414 | -0.40455 | -0.10363 | 0.00079769 | 0.00050932 | 0.6064 | 0.6064 | 0.6064 | 0.99615 | -0.072529 | 0.99401 | -0.11313 | 41.6483
133 | 0.40238 | 0.10309 | -0.4023 | -0.10304 | 7.6372e-05 | 4.8762e-05 | 0.60315 | 0.60315 | 0.60315 | 0.99401 | -0.11313 | 0.99381 | -0.11705 | 41.4252
134 | 0.12157 | 0.030751 | -0.12156 | -0.030746 | 7.9314e-06 | 4.9501e-06 | 0.18431 | 0.18431 | 0.18431 | 0.98201 | -0.34402 | 0.98194 | -0.34538 | 12.6586
135 | -0.12438 | -0.031457 | 0.12444 | 0.031491 | 5.5363e-05 | 3.4591e-05 | 0.18858 | 0.18858 | 0.18858 | 0.98201 | -0.34402 | 0.98249 | -0.33475 | 12.9517
136 | 0.12012 | 0.030385 | -0.12006 | -0.030349 | 5.689e-05 | 3.5484e-05 | 0.18213 | 0.18213 | 0.18213 | 0.98194 | -0.34538 | 0.98143 | -0.35526 | 12.5087
137 | -0.12588 | -0.031852 | 0.12589 | 0.031861 | 1.5336e-05 | 9.5874e-06 | 0.19075 | 0.19075 | 0.19075 | 0.98249 | -0.33475 | 0.98262 | -0.33221 | 13.1013
138 | 0.010654 | 0.0026704 | -0.010652 | -0.0026695 | 1.7898e-06 | 9.1436e-07 | 0.016154 | 0.016154 | 0.016154 | 0.98143 | -0.35526 | 0.98125 | -0.35879 | 4.4378
139 | 0.023149 | 0.0058095 | -0.02314 | -0.0058039 | 9.1422e-06 | 5.5999e-06 | 0.035058 | 0.035058 | 0.035058 | 0.98262 | -0.33221 | 0.98219 | -0.3405 | 9.6314
140 | -0.14904 | -0.037671 | 0.14909 | 0.037699 | 4.5554e-05 | 2.8671e-05 | 0.22581 | 0.22581 | 0.22581 | 0.98262 | -0.33221 | 0.98295 | -0.32584 | 15.5091
141 | 0.0096451 | 0.002417 | -0.0096438 | -0.0024164 | 1.2785e-06 | 6.1695e-07 | 0.014626 | 0.014626 | 0.014626 | 0.98125 | -0.35879 | 0.98111 | -0.36157 | 4.0182
142 | 0.021663 | 0.0054339 | -0.021651 | -0.0054267 | 1.1698e-05 | 7.1202e-06 | 0.032821 | 0.032821 | 0.032821 | 0.98219 | -0.3405 | 0.98162 | -0.35183 | 9.0168
143 | -0.15008 | -0.037949 | 0.15018 | 0.038011 | 9.8289e-05 | 6.1875e-05 | 0.22732 | 0.22732 | 0.22732 | 0.98295 | -0.32584 | 0.98365 | -0.3122 | 15.6126
144 | 0.00772 | 0.0019342 | -0.0077198 | -0.0019342 | 1.6634e-07 | 6.5596e-08 | 0.011708 | 0.011708 | 0.011708 | 0.98111 | -0.36157 | 0.98109 | -0.36202 | 3.2166
145 | 0.019594 | 0.0049111 | -0.01959 | -0.004909 | 3.3648e-06 | 2.0249e-06 | 0.029702 | 0.029702 | 0.029702 | 0.98162 | -0.35183 | 0.98143 | -0.35544 | 8.1599
146 | -0.15163 | -0.038375 | 0.1517 | 0.038419 | 7.0835e-05 | 4.4606e-05 | 0.22951 | 0.22951 | 0.22951 | 0.98365 | -0.3122 | 0.98415 | -0.30247 | 15.7634
147 | 0.15807 | 0.040073 | -0.15799 | -0.040019 | 8.5161e-05 | 5.3693e-05 | 0.23891 | 0.23891 | 0.23891 | 0.9852 | -0.28218 | 0.98462 | -0.2934 | 16.4086
148 | -0.15971 | -0.040483 | 0.15974 | 0.040503 | 3.0881e-05 | 1.9476e-05 | 0.24138 | 0.24138 | 0.24138 | 0.9852 | -0.28218 | 0.98541 | -0.27816 | 16.5784
149 | 0.15359 | 0.038917 | -0.15352 | -0.038875 | 6.6877e-05 | 4.2129e-05 | 0.23227 | 0.23227 | 0.23227 | 0.98462 | -0.2934 | 0.98415 | -0.30247 | 15.9523
150 | -0.16186 | -0.041035 | 0.16202 | 0.041135 | 0.00015872 | 0.00010014 | 0.24459 | 0.24459 | 0.24459 | 0.98541 | -0.27816 | 0.98646 | -0.25778 | 16.7986
151 | -0.16417 | -0.041674 | 0.16437 | 0.041801 | 0.00020104 | 0.00012688 | 0.24783 | 0.24783 | 0.24783 | 0.98646 | -0.25778 | 0.98778 | -0.23236 | 17.0216
152 | -0.16891 | -0.042939 | 0.16896 | 0.042969 | 4.754e-05 | 3.0025e-05 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.98778 | -0.23236 | 0.98808 | -0.22652 | 17.4913
153 | 0.095461 | 0.024077 | -0.095419 | -0.024052 | 4.1203e-05 | 2.5323e-05 | 0.14522 | 0.14522 | 0.14522 | 0.97849 | -0.41258 | 0.97803 | -0.4216 | 9.9742
154 | -0.09731 | -0.024541 | 0.097364 | 0.024574 | 5.3867e-05 | 3.3157e-05 | 0.14804 | 0.14804 | 0.14804 | 0.97849 | -0.41258 | 0.97908 | -0.40103 | 10.1673
155 | 0.093105 | 0.023472 | -0.093051 | -0.023439 | 5.3393e-05 | 3.2749e-05 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1417 | 0.97803 | -0.4216 | 0.97742 | -0.4336 | 9.7324
156 | -0.10155 | -0.025623 | 0.10156 | 0.025627 | 6.7117e-06 | 4.1444e-06 | 0.1544 | 0.1544 | 0.1544 | 0.97908 | -0.40103 | 0.97915 | -0.39965 | 10.6044
157 | 0.090729 | 0.022857 | -0.090701 | -0.02284 | 2.8317e-05 | 1.733e-05 | 0.13817 | 0.13817 | 0.13817 | 0.97742 | -0.4336 | 0.97709 | -0.44012 | 9.4896
158 | -0.10436 | -0.02633 | 0.10441 | 0.026359 | 4.7498e-05 | 2.9386e-05 | 0.15866 | 0.15866 | 0.15866 | 0.97915 | -0.39965 | 0.97964 | -0.39015 | 10.897
159 | 0.0014569 | 0.00036494 | -0.0014569 | -0.00036512 | 3.0145e-08 | -1.8177e-07 | 0.0022281 | 0.0022282 | 0.0022282 | 0.97292 | -0.52211 | 0.9729 | -0.52255 | 0.61215
160 | -0.0029016 | -0.00072701 | 0.0029018 | 0.00072678 | 2.1996e-07 | -2.2915e-07 | 0.0044377 | 0.0044375 | 0.0044377 | 0.97292 | -0.52211 | 0.973 | -0.52052 | 1.2191
161 | -0.0057326 | -0.0014363 | 0.0057329 | 0.0014353 | 2.9203e-07 | -9.4589e-07 | 0.0087667 | 0.0087663 | 0.0087667 | 0.973 | -0.52052 | 0.97306 | -0.51945 | 0.80281
162 | 0.090701 | 0.02284 | -0.090619 | -0.02279 | 8.1512e-05 | 4.9888e-05 | 0.13817 | 0.13817 | 0.13817 | 0.97709 | -0.44012 | 0.97613 | -0.45894 | 9.4896
163 | -0.010205 | -0.0025562 | 0.010206 | 0.0025549 | 8.6551e-07 | -1.3299e-06 | 0.015606 | 0.015605 | 0.015606 | 0.97306 | -0.51945 | 0.97315 | -0.51767 | 1.0718
164 | 0.0072588 | 0.0018195 | -0.0072565 | -0.0018186 | 2.3225e-06 | 8.5435e-07 | 0.011065 | 0.011066 | 0.011066 | 0.97613 | -0.45894 | 0.97579 | -0.46565 | 3.04
165 | 0.083361 | 0.02097 | -0.08333 | -0.020952 | 3.0261e-05 | 1.8368e-05 | 0.1271 | 0.1271 | 0.1271 | 0.97613 | -0.45894 | 0.97574 | -0.46654 | 8.7297
166 | -0.010206 | -0.0025549 | 0.010206 | 0.0025546 | 1.5263e-07 | -2.3457e-07 | 0.015605 | 0.015605 | 0.015605 | 0.97315 | -0.51767 | 0.97316 | -0.51736 | 1.0718
167 | -0.40005 | -0.10212 | 0.40098 | 0.10271 | 0.00092746 | 0.00059216 | 0.60117 | 0.60117 | 0.60117 | 0.9913 | -0.16491 | 0.99381 | -0.11705 | 41.2892
168 | 0.39808 | 0.10162 | -0.39738 | -0.10118 | 0.00069478 | 0.0004436 | 0.59821 | 0.59821 | 0.59821 | 0.9913 | -0.16491 | 0.98941 | -0.2011 | 41.086
169 | 0.21391 | 0.054487 | -0.21381 | -0.054424 | 9.94e-05 | 6.3091e-05 | 0.32202 | 0.32202 | 0.32202 | 0.98941 | -0.2011 | 0.98891 | -0.21073 | 22.1169
170 | 0.21238 | 0.054067 | -0.21229 | -0.054006 | 9.5387e-05 | 6.0537e-05 | 0.31987 | 0.31987 | 0.31987 | 0.98891 | -0.21073 | 0.98842 | -0.22005 | 21.9694
171 | 0.21076 | 0.053622 | -0.21058 | -0.053509 | 0.00017858 | 0.00011332 | 0.31757 | 0.31757 | 0.31757 | 0.98842 | -0.22005 | 0.98751 | -0.23765 | 21.8111
172 | -0.024125 | -0.006043 | 0.024129 | 0.006044 | 3.7449e-06 | 9.3748e-07 | 0.036887 | 0.036887 | 0.036887 | 0.97316 | -0.51736 | 0.97333 | -0.5141 | 2.5335
173 | -0.0306 | -0.0076657 | 0.030602 | 0.0076666 | 2.3476e-06 | 9.3352e-07 | 0.046779 | 0.046779 | 0.046779 | 0.97333 | -0.5141 | 0.97341 | -0.51248 | 3.2129
174 | -0.037074 | -0.0092888 | 0.037079 | 0.0092912 | 5.0808e-06 | 2.4126e-06 | 0.056673 | 0.056673 | 0.056673 | 0.97341 | -0.51248 | 0.97356 | -0.50961 | 3.8924
175 | -0.037079 | -0.0092912 | 0.037086 | 0.0092942 | 6.3515e-06 | 3.0156e-06 | 0.056673 | 0.056673 | 0.056673 | 0.97356 | -0.50961 | 0.97374 | -0.50601 | 3.8924
176 | 0.079388 | 0.019964 | -0.079363 | -0.019948 | 2.5817e-05 | 1.5585e-05 | 0.12109 | 0.12109 | 0.12109 | 0.97574 | -0.46654 | 0.97539 | -0.47335 | 8.3168
177 | 0.075944 | 0.019091 | -0.075931 | -0.019084 | 1.3001e-05 | 7.8054e-06 | 0.11588 | 0.11588 | 0.11588 | 0.97539 | -0.47335 | 0.97521 | -0.47694 | 7.9586
178 | 0.072095 | 0.018122 | -0.072078 | -0.018113 | 1.6135e-05 | 9.6171e-06 | 0.11002 | 0.11002 | 0.11002 | 0.97521 | -0.47694 | 0.97497 | -0.48162 | 7.5566
179 | 0.06863 | 0.017248 | -0.068586 | -0.017222 | 4.362e-05 | 2.5804e-05 | 0.10476 | 0.10476 | 0.10476 | 0.97497 | -0.48162 | 0.9743 | -0.49495 | 7.1952
180 | 0.0032283 | 0.00080731 | -0.0032283 | -0.00080736 | 6.978e-08 | -5.3319e-08 | 0.0048965 | 0.0048965 | 0.0048965 | 0.98095 | -0.36478 | 0.98093 | -0.36523 | 1.3452
181 | -0.0051047 | -0.0012776 | 0.0051051 | 0.0012776 | 3.7073e-07 | 2.9067e-08 | 0.0077428 | 0.0077427 | 0.0077428 | 0.98095 | -0.36478 | 0.98103 | -0.36325 | 2.1271
182 | 0.0025782 | 0.00064445 | -0.0025782 | -0.00064455 | 6.5689e-08 | -1.0256e-07 | 0.0039104 | 0.0039105 | 0.0039105 | 0.98093 | -0.36523 | 0.9809 | -0.36577 | 1.0743
183 | -0.010514 | -0.002633 | 0.010516 | 0.0026339 | 1.7233e-06 | 8.747e-07 | 0.015947 | 0.015947 | 0.015947 | 0.98103 | -0.36325 | 0.98121 | -0.35981 | 4.3811
184 | 0.0054092 | 0.0013554 | -0.0054088 | -0.0013553 | 4.3781e-07 | 6.1231e-08 | 0.0082045 | 0.0082046 | 0.0082046 | 0.98103 | -0.36325 | 0.98095 | -0.36495 | 2.254
185 | 0.0024355 | 0.00060879 | -0.0024354 | -0.00060889 | 5.3506e-08 | -9.7738e-08 | 0.003694 | 0.0036941 | 0.0036941 | 0.9809 | -0.36577 | 0.98088 | -0.36623 | 1.0149
186 | 0.0046695 | 0.00117 | -0.0046692 | -0.00117 | 2.3798e-07 | -7.5367e-09 | 0.0070812 | 0.0070813 | 0.0070813 | 0.98121 | -0.35981 | 0.98115 | -0.36088 | 1.9454
187 | -0.015186 | -0.0038039 | 0.015186 | 0.0038042 | 4.5604e-07 | 2.629e-07 | 0.023028 | 0.023028 | 0.023028 | 0.98121 | -0.35981 | 0.98124 | -0.35918 | 6.3265
188 | 0.0038062 | 0.00095368 | -0.003806 | -0.00095376 | 2.1415e-07 | -7.9199e-08 | 0.0057736 | 0.0057737 | 0.0057737 | 0.98095 | -0.36495 | 0.98089 | -0.36613 | 1.5862
189 | 0.0020341 | 0.0005083 | -0.0020341 | -0.0005083 | 8.0758e-10 | -2.3399e-09 | 0.0030852 | 0.0030852 | 0.0030852 | 0.98088 | -0.36623 | 0.98088 | -0.36624 | 0.84758
190 | 0.0027872 | 0.00069835 | -0.0027871 | -0.00069851 | 1.2616e-07 | -1.5704e-07 | 0.004227 | 0.0042271 | 0.0042271 | 0.98115 | -0.36088 | 0.9811 | -0.36183 | 1.1613
191 | -0.016776 | -0.0042026 | 0.016779 | 0.0042044 | 2.9894e-06 | 1.7576e-06 | 0.025439 | 0.025439 | 0.025439 | 0.98124 | -0.35918 | 0.98143 | -0.35544 | 6.9888
192 | 0.0017278 | 0.00043292 | -0.0017278 | -0.00043302 | 2.3816e-08 | -1.0144e-07 | 0.0026211 | 0.0026211 | 0.0026211 | 0.98089 | -0.36613 | 0.98087 | -0.36642 | 0.72009
193 | 0.0015045 | 0.00037559 | -0.0015043 | -0.0003769 | 2.2453e-07 | -1.3072e-06 | 0.0022819 | 0.0022824 | 0.0022824 | 0.98088 | -0.36624 | 0.98072 | -0.36938 | 0.62704
194 | 0.0011351 | 0.00028435 | -0.0011351 | -0.00028436 | 8.0721e-10 | -8.6411e-09 | 0.0017222 | 0.0017222 | 0.0017222 | 0.98072 | -0.36938 | 0.98072 | -0.36939 | 0.47312
195 | 0.00079553 | 0.00019927 | -0.00079553 | -0.00019938 | 4.9832e-09 | -1.119e-07 | 0.001207 | 0.001207 | 0.001207 | 0.98072 | -0.36939 | 0.98071 | -0.36952 | 0.3316

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43891 | 0.11273

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00073378 | 0.0001839
1 | 0.0003648 | 9.1428e-05
2 | 0.00058501 | 0.00014662
3 | 0.00072639 | 0.00018205
4 | 0.0021908 | 0.00054907
5 | 0.00034668 | 8.6887e-05
6 | 0.0004098 | 0.00010271
7 | 0.00037968 | 9.5156e-05
8 | 0.0004668 | 0.00011699
9 | 0.00097717 | 0.0002449
10 | 0.0015845 | 0.00039711
11 | 0.0077249 | 0.001936
12 | 0.0077427 | 0.0019405
13 | 0.0078023 | 0.0019555
14 | 0.0039784 | 0.00099709
15 | 0.0023136 | 0.00057984
16 | 0.00054171 | 0.00013576
17 | 0.0009704 | 0.00024321
18 | 0.0011895 | 0.00029812
19 | 0.0043721 | 0.0010957
20 | 0.0034513 | 0.00086498
21 | 0.0019689 | 0.00049346
22 | 0.0012816 | 0.00032119
23 | 0.0024827 | 0.00062223
24 | 0.0015406 | 0.00038611
25 | 0.0031186 | 0.0007816
26 | 0.0025237 | 0.0006325
27 | 0.0023692 | 0.00059379
28 | 0.002118 | 0.00053082
29 | 0.0054259 | 0.0013599
30 | 0.0034127 | 0.0008553
31 | 0.0072884 | 0.0018266
32 | 0.0026516 | 0.00066455
33 | 0.0015766 | 0.00039514
34 | 0.0024771 | 0.00062081
35 | 0.0012711 | 0.00031857
36 | 0.0025703 | 0.00064419
37 | 0.0022992 | 0.00057624
38 | 0.0060659 | 0.0015203
39 | 0.00067814 | 0.00016996
40 | 0.0022699 | 0.00056888
41 | 0.0014707 | 0.00036859
42 | 0.0023432 | 0.00058725
43 | 0.0019144 | 0.00047979
44 | 0.0036436 | 0.00091317
45 | 0.0030763 | 0.00077098
46 | 0.0015745 | 0.00039461
47 | 0.0038594 | 0.00096727
48 | 0.002691 | 0.00067442
49 | 0.0029059 | 0.00072828
50 | 0.0017396 | 0.000436
51 | 0.0018142 | 0.00045468
52 | 0.0030117 | 0.00075479
53 | 0.0018354 | 0.00046
54 | 0.0017162 | 0.00043012
55 | 0.0027878 | 0.00069869
56 | 0.0017316 | 0.00043398
57 | 0.0015856 | 0.00039738
58 | 0.0020276 | 0.00050817
59 | 0.0030943 | 0.00077551
60 | 0.0050571 | 0.0012674
61 | 0.0015921 | 0.00039902
62 | 0.0020616 | 0.00051668
63 | 0.0047519 | 0.0011909
64 | 0.0021276 | 0.00053322
65 | 0.00084183 | 0.00021098
66 | 0.0014867 | 0.0003726
67 | 0.010544 | 0.0026426
68 | 0.00091033 | 0.00022815
69 | 0.0025443 | 0.00063766
70 | 0.004245 | 0.0010639
71 | 0.0049043 | 0.0012291
72 | 0.0012282 | 0.00030782
73 | 0.0026678 | 0.00066862
74 | 0.0027248 | 0.00068291
75 | 0.0044782 | 0.0011223
76 | 0.0013676 | 0.00034275
77 | 0.00078125 | 0.0001958
78 | 0.0026535 | 0.00066503
79 | 0.0015408 | 0.00038617
80 | 0.010555 | 0.0026454
81 | 0.0043959 | 0.0011017
82 | 0.0019743 | 0.00049481
83 | 0.0025877 | 0.00064854
84 | 0.0018499 | 0.00046364
85 | 0.00045079 | 0.00011298
86 | 0.0028323 | 0.00070984
87 | 0.003788 | 0.00094936
88 | 0.0017042 | 0.0004271
89 | 0.00089631 | 0.00022464
90 | 0.0026888 | 0.00067388
91 | 0.001668 | 0.00041805
92 | 0.0020803 | 0.00052138
93 | 0.0018729 | 0.00046939
94 | 0.0025319 | 0.00063455
95 | 0.003324 | 0.00083308
96 | 0.0019341 | 0.00048474
97 | 0.0017563 | 0.00044018
98 | 0.0018022 | 0.00045166
99 | 0.0015104 | 0.00037854
100 | 0.002804 | 0.00070276
101 | 0.0022914 | 0.00057427
102 | 0.006289 | 0.0015762
103 | 0.0021873 | 0.00054818
104 | 0.00217 | 0.00054386
105 | 0.0028171 | 0.00070603
106 | 0.0014398 | 0.00036084
107 | 0.001438 | 0.00036041
108 | 0.0011003 | 0.00027577
109 | 0.0010073 | 0.00025244
110 | 0.0014767 | 0.00037008
111 | 0.00099552 | 0.0002495
112 | 0.0019238 | 0.00048216
113 | 0.0020576 | 0.00051568
114 | 0.001451 | 0.00036367
115 | 0.001637 | 0.00041026
116 | 0.0043962 | 0.0011018
117 | 0.0021229 | 0.00053205
118 | 0.0018199 | 0.00045611
119 | 0.0021527 | 0.00053952
120 | 0.0045404 | 0.0011379
121 | 0.0022121 | 0.00055441
122 | 0.0018495 | 0.00046352
123 | 0.0023145 | 0.00058006
124 | 0.0041875 | 0.0010495
125 | 0.0023223 | 0.00058202
126 | 0.0028034 | 0.00070261
127 | 0.0014447 | 0.00036207
128 | 0.0014569 | 0.00036512
129 | 0.0028308 | 0.00070947
130 | 0.0044725 | 0.0011209
131 | 0.0013483 | 0.00033791
132 | 0.0010701 | 0.00026819
133 | 0.0019717 | 0.00049415
134 | 0.0013227 | 0.0003315
135 | 0.0014273 | 0.00035772
136 | 0.0015312 | 0.00038375
137 | 0.0031236 | 0.00078286
138 | 0.0026002 | 0.00065168
139 | 0.013919 | 0.0034884
140 | 0.0064707 | 0.0016217
141 | 0.0064724 | 0.0016221
142 | 0.0019593 | 0.00049106
143 | 0.0039419 | 0.00098792
144 | 0.0034189 | 0.00085685
145 | 0.0072565 | 0.0018186
146 | 0.0024024 | 0.0006021
147 | 0.0011945 | 0.00029937
148 | 0.0038362 | 0.00096144
149 | 0.0034486 | 0.00086429
150 | 0.0038859 | 0.00097389
151 | 0.0018764 | 0.00047027
152 | 0.00065004 | 0.00016292
153 | 0.00014267 | 3.5757e-05
154 | 0.0016026 | 0.00040165
155 | 0.00040136 | 0.00010059
156 | 0.001882 | 0.00047168
157 | 0.0015898 | 0.00039844
158 | 0.0020782 | 0.00052083
159 | 0.00052954 | 0.00013271
160 | 0.0027871 | 0.00069851
161 | 0.0028117 | 0.00070467
162 | 0.0017278 | 0.00043302
163 | 0.00036925 | 9.2543e-05
164 | 0.00033953 | 8.5095e-05
165 | 0.00079553 | 0.00019938
166 | 0.0029377 | 0.00073627

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1