## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2526-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2526-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2526-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2526-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2526-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2526-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2526-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2526-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2526-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2526-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2526-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2526-2_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2526-2_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2526-2_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2526-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2526-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2526-2_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2526-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2526-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2526-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2526-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2526-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2526-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2526-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2526-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2526-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2526-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2526-2_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2526-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2526-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2526-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2526-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2526-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2526-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2526-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2526-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2526-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2526-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2526-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2526-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2526-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2526-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2526-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2526-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2526-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2526-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2526-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2526-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2526-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2526-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2526-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2526-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2526-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2526-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2526-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2526-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2526-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2526-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2526-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2526-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2526-2_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2526-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2526-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2526-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2526-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2526-2_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2526-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2526-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2526-2_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2526-2_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2526-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2526-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2526-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2526-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2526-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2526-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2526-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2526-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2526-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2526-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2526-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2526-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2526-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2526-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2526-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2526-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2526-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2526-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2526-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2526-2_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2526-2_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2526-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2526-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2526-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2526-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2526-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2526-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2526-2_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2526-2_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2526-2_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2526-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2526-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2526-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2526-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2526-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2526-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2526-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2526-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2526-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2526-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2526-2_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2526-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2526-2_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2526-2_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2526-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2526-2_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2526-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2526-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2526-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2526-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2526-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2526-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2526-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2526-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2526-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2526-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2526-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2526-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2526-2_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2526-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2526-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2526-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2526-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2526-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2526-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2526-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2526-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2526-2_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2526-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2526-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2526-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2526-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2526-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2526-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2526-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2526-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2526-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2526-2_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2526-2_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2526-2_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2526-2_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2526-2_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2526-2_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2526-2_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2526-2_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2526-2_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2526-2_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2526-2_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2526-2_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2526-2_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2526-2_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2526-2_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2526-2_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2526-2_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2526-2_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2526-2_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2526-2_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2526-2_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_393_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2526-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0066712 | 0.001672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2526-2_0_5_load_1 | 1 | 0.0017009 | 0.00042628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2526-2_0_5_load_3 | 3 | 0.0022531 | 0.00056467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2526-2_0_5_load_4 | 4 | 0.00074924 | 0.00018778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2526-2_0_5_load_5 | 5 | 0.0056637 | 0.0014195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2526-2_0_5_load_6 | 6 | 0.0010752 | 0.00026948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2526-2_0_5_load_7 | 7 | 0.0011661 | 0.00029225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2526-2_0_5_load_8 | 8 | 0.0011346 | 0.00028435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2526-2_0_5_load_134 | 11 | 0.0025277 | 0.0006335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2526-2_0_5_load_136 | 13 | 0.00034118 | 8.5508e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2526-2_0_5_load_88 | 14 | 0.0031773 | 0.0007963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2526-2_0_5_load_86 | 15 | 0.011508 | 0.0028843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2526-2_0_5_load_133 | 16 | 0.00082002 | 0.00020552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2526-2_0_5_load_9 | 17 | 0.0034471 | 0.00086391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2526-2_0_5_load_10 | 18 | 0.0018717 | 0.00046909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2526-2_0_5_load_11 | 19 | 0.0045 | 0.0011278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2526-2_0_5_load_13 | 21 | 0.0024242 | 0.00060757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2526-2_0_5_load_14 | 22 | 0.0046735 | 0.0011713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2526-2_0_5_load_15 | 23 | 0.007824 | 0.0019609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2526-2_0_5_load_24 | 25 | 0.039447 | 0.0098864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2526-2_0_5_load_130 | 27 | 0.0043237 | 0.0010836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2526-2_0_5_load_82 | 28 | 0.0092837 | 0.0023267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2526-2_0_5_load_18 | 30 | 0.0023751 | 0.00059526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2526-2_0_5_load_17 | 31 | 0.002714 | 0.00068019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2526-2_0_5_load_19 | 32 | 0.002708 | 0.00067868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2526-2_0_5_load_21 | 33 | 0.0037295 | 0.0009347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2526-2_0_5_load_129 | 35 | 0.0082667 | 0.0020718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2526-2_0_5_load_78 | 37 | 0.0040333 | 0.0010108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2526-2_0_5_load_96 | 38 | 0.0064956 | 0.001628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2526-2_0_5_load_93 | 39 | 0.0050885 | 0.0012753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2526-2_0_5_load_77 | 40 | 0.0026624 | 0.00066726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2526-2_0_5_load_95 | 41 | 0.0028799 | 0.00072177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2526-2_0_5_load_25 | 43 | 0.00076803 | 0.00019249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2526-2_0_5_load_28 | 46 | 0.0039335 | 0.00098584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2526-2_0_5_load_32 | 50 | 0.0013427 | 0.0003365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2526-2_0_5_load_33 | 51 | 0.0029702 | 0.00074439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2526-2_0_5_load_34 | 52 | 0.0017463 | 0.00043766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2526-2_0_5_load_35 | 53 | 0.0028277 | 0.00070868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2526-2_0_5_load_36 | 54 | 0.010125 | 0.0025374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2526-2_0_5_load_37 | 55 | 0.0033141 | 0.0008306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2526-2_0_5_load_38 | 56 | 0.00082124 | 0.00020582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2526-2_0_5_load_68 | 57 | 0.0038293 | 0.00095971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2526-2_0_5_load_89 | 59 | 0.0040881 | 0.0010246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2526-2_0_5_load_76 | 61 | 0.0066688 | 0.0016714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2526-2_0_5_load_110 | 62 | 0.0016814 | 0.00042139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2526-2_0_5_load_108 | 63 | 0.0016432 | 0.00041181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2526-2_0_5_load_143 | 65 | 0.0014048 | 0.00035208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2526-2_0_5_load_116 | 66 | 0.00057215 | 0.00014339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2526-2_0_5_load_45 | 67 | 0.0029385 | 0.00073647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2526-2_0_5_load_157 | 68 | 0.0031654 | 0.00079333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2526-2_0_5_load_74 | 70 | 0.0034189 | 0.00085685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2526-2_0_5_load_39 | 72 | 0.0028753 | 0.00072061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2526-2_0_5_load_40 | 73 | 0.0029063 | 0.00072839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2526-2_0_5_load_41 | 74 | 0.0010582 | 0.0002652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2526-2_0_5_load_43 | 76 | 0.0027946 | 0.00070039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2526-2_0_5_load_44 | 77 | 0.0033211 | 0.00083234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2526-2_0_5_load_46 | 78 | 0.0029926 | 0.00075003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2526-2_0_5_load_90 | 79 | 0.0034348 | 0.00086085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2526-2_0_5_load_104 | 80 | 0.0014447 | 0.00036207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2526-2_0_5_load_103 | 81 | 0.0014011 | 0.00035115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2526-2_0_5_load_47 | 82 | 0.0011787 | 0.00029541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2526-2_0_5_load_48 | 83 | 0.0021342 | 0.00053488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2526-2_0_5_load_49 | 84 | 0.0027595 | 0.0006916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2526-2_0_5_load_50 | 85 | 0.0023258 | 0.0005829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2526-2_0_5_load_51 | 86 | 0.003795 | 0.00095113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2526-2_0_5_load_53 | 88 | 0.0030429 | 0.00076263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2526-2_0_5_load_140 | 89 | 0.0016741 | 0.00041957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2526-2_0_5_load_139 | 90 | 0.0024201 | 0.00060654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2526-2_0_5_load_54 | 91 | 0.0017631 | 0.00044187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2526-2_0_5_load_57 | 94 | 0.0016964 | 0.00042515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2526-2_0_5_load_58 | 95 | 0.00821 | 0.0020576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2526-2_0_5_load_59 | 96 | 0.0017535 | 0.00043948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2526-2_0_5_load_141 | 97 | 0.0010549 | 0.00026439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2526-2_0_5_load_138 | 98 | 0.0011527 | 0.00028889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2526-2_0_5_load_142 | 99 | 0.010128 | 0.0025384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2526-2_0_5_load_61 | 100 | 0.012043 | 0.0030182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2526-2_0_5_load_65 | 102 | 0.0050596 | 0.0012681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2526-2_0_5_load_66 | 103 | 0.0014003 | 0.00035096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2526-2_0_5_load_69 | 105 | 0.0054719 | 0.0013714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2526-2_0_5_load_70 | 106 | 0.0026194 | 0.00065648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2526-2_0_5_load_72 | 108 | 0.0056366 | 0.0014127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2526-2_0_5_load_85 | 109 | 0.0089715 | 0.0022485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2526-2_0_5_load_161 | 110 | 0.0057493 | 0.0014409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2526-2_0_5_load_94 | 111 | 0.0041632 | 0.0010434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2526-2_0_5_load_155 | 112 | 0.014465 | 0.0036253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2526-2_0_5_load_128 | 113 | 0.016369 | 0.0041024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2526-2_0_5_load_156 | 115 | 0.024009 | 0.0060173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2526-2_0_5_load_73 | 116 | 0.0027723 | 0.00069481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2526-2_0_5_load_75 | 117 | 0.0042415 | 0.001063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2526-2_0_5_load_79 | 118 | 0.0017058 | 0.00042751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2526-2_0_5_load_84 | 120 | 0.0027959 | 0.00070072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2526-2_0_5_load_91 | 121 | 0.025612 | 0.0064189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2526-2_0_5_load_119 | 124 | 0.019265 | 0.0048283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2526-2_0_5_load_97 | 125 | 0.0036675 | 0.00091917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2526-2_0_5_load_98 | 126 | 0.0034361 | 0.00086117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2526-2_0_5_load_99 | 127 | 0.001513 | 0.00037919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2526-2_0_5_load_151 | 128 | 0.0020912 | 0.00052409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2526-2_0_5_load_124 | 129 | 0.0020784 | 0.00052088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2526-2_0_5_load_101 | 131 | 0.002218 | 0.00055588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2526-2_0_5_load_102 | 132 | 0.0018227 | 0.0004568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2526-2_0_5_load_105 | 133 | 0.0022539 | 0.00056489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2526-2_0_5_load_109 | 135 | 0.0030452 | 0.0007632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2526-2_0_5_load_111 | 136 | 0.0032249 | 0.00080823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2526-2_0_5_load_112 | 138 | 0.0010911 | 0.00027345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2526-2_0_5_load_113 | 139 | 0.00034022 | 8.5268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2526-2_0_5_load_114 | 140 | 0.0028777 | 0.00072121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2526-2_0_5_load_115 | 141 | 0.0021171 | 0.0005306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2526-2_0_5_load_117 | 142 | 0.0013015 | 0.00032618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2526-2_0_5_load_126 | 143 | 0.0016465 | 0.00041266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2526-2_0_5_load_127 | 144 | 0.0018459 | 0.00046262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2526-2_0_5_load_121 | 145 | 0.0072114 | 0.0018074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2526-2_0_5_load_122 | 146 | 0.0067963 | 0.0017033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2526-2_0_5_load_132 | 147 | 0.0007318 | 0.00018341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2526-2_0_5_load_131 | 148 | 0.0047136 | 0.0011813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2526-2_0_5_load_160 | 149 | 0.00090891 | 0.00022779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2526-2_0_5_load_137 | 150 | 0.0022482 | 0.00056344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2526-2_0_5_load_159 | 151 | 0.0011889 | 0.00029795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2526-2_0_5_load_144 | 152 | 0.0032611 | 0.0008173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2526-2_0_5_load_145 | 153 | 0.0017748 | 0.0004448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2526-2_0_5_load_146 | 154 | 0.0025189 | 0.00063129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2526-2_0_5_load_147 | 155 | 0.0018464 | 0.00046275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2526-2_0_5_load_148 | 156 | 0.0013092 | 0.00032813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2526-2_0_5_load_149 | 157 | 0.0022191 | 0.00055617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2526-2_0_5_load_150 | 158 | 0.00094578 | 0.00023703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2526-2_0_5_load_158 | 159 | 0.00033511 | 8.3986e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2526-2_0_5_load_166 | 160 | 0.0042121 | 0.0010556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2526-2_0_5_load_168 | 163 | 0.0031098 | 0.0007794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2526-2_0_5_load_162 | 164 | 0.0021569 | 0.00054056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2526-2_0_5_load_169 | 167 | 0.0030654 | 0.00076827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 110 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2526-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2526-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2526-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0074773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2526-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.030379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2526-2_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0032679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2526-2_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0049367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2526-2_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0086951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2526-2_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.023182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2526-2_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.019408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2526-2_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0056411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2526-2_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.01505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2526-2_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.010306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2526-2_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.012273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2526-2_0_5_line_13 |  | 10 | 14 | 0.010617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2526-2_0_5_line_14 |  | 10 | 15 | 0.020152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2526-2_0_5_line_15 |  | 11 | 16 | 0.013559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2526-2_0_5_line_16 |  | 12 | 97 | 0.0123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2526-2_0_5_line_17 |  | 12 | 98 | 0.013281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2526-2_0_5_line_18 |  | 13 | 99 | 0.023889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2526-2_0_5_line_19 |  | 14 | 122 | 0.026131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2526-2_0_5_line_20 |  | 16 | 95 | 0.0092814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2526-2_0_5_line_21 |  | 17 | 18 | 0.0068621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2526-2_0_5_line_22 |  | 17 | 19 | 0.0081355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2526-2_0_5_line_23 |  | 18 | 20 | 0.020287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2526-2_0_5_line_24 |  | 19 | 21 | 0.022869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2526-2_0_5_line_25 |  | 20 | 22 | 0.0063526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_2526-2_0_5_line_26 |  | 20 | 23 | 0.0029536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_2526-2_0_5_line_27 |  | 21 | 24 | 0.014886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2526-2_0_5_line_28 |  | 22 | 25 | 0.047197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2526-2_0_5_line_29 |  | 23 | 26 | 0.043142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_2526-2_0_5_line_30 |  | 24 | 27 | 0.03038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2526-2_0_5_line_31 |  | 25 | 28 | 0.012995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2526-2_0_5_line_32 |  | 26 | 29 | 0.017636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2526-2_0_5_line_33 |  | 26 | 30 | 0.017729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_2526-2_0_5_line_34 |  | 28 | 42 | 0.016135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2526-2_0_5_line_35 |  | 29 | 35 | 0.045886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2526-2_0_5_line_36 |  | 29 | 36 | 0.013326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2526-2_0_5_line_37 |  | 30 | 31 | 0.030125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_2526-2_0_5_line_38 |  | 31 | 32 | 0.024552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_2526-2_0_5_line_39 |  | 32 | 33 | 0.0042443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2526-2_0_5_line_40 |  | 33 | 34 | 0.017674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2526-2_0_5_line_41 |  | 34 | 37 | 0.014664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2526-2_0_5_line_42 |  | 34 | 38 | 0.026521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2526-2_0_5_line_43 |  | 36 | 39 | 0.019358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2526-2_0_5_line_44 |  | 37 | 40 | 0.0025877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2526-2_0_5_line_45 |  | 38 | 41 | 0.0097737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2526-2_0_5_line_46 |  | 39 | 113 | 0.012849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2526-2_0_5_line_47 |  | 40 | 117 | 0.016344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2526-2_0_5_line_48 |  | 41 | 125 | 0.016122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2526-2_0_5_line_49 |  | 42 | 118 | 0.038948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2526-2_0_5_line_50 |  | 43 | 44 | 0.02162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_2526-2_0_5_line_51 |  | 43 | 45 | 0.039629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_2526-2_0_5_line_52 |  | 44 | 46 | 0.025889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2526-2_0_5_line_53 |  | 44 | 47 | 0.014475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2526-2_0_5_line_54 |  | 45 | 48 | 0.009005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2526-2_0_5_line_55 |  | 45 | 49 | 0.035134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2526-2_0_5_line_56 |  | 46 | 50 | 0.0054241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2526-2_0_5_line_57 |  | 47 | 51 | 0.017214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2526-2_0_5_line_58 |  | 47 | 52 | 0.020052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2526-2_0_5_line_59 |  | 48 | 53 | 0.031268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2526-2_0_5_line_60 |  | 48 | 54 | 0.030356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2526-2_0_5_line_61 |  | 49 | 55 | 0.029285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_2526-2_0_5_line_62 |  | 49 | 56 | 0.011746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2526-2_0_5_line_63 |  | 51 | 57 | 0.024037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2526-2_0_5_line_64 |  | 52 | 58 | 0.014505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2526-2_0_5_line_65 |  | 53 | 59 | 0.019655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2526-2_0_5_line_66 |  | 54 | 60 | 0.032096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2526-2_0_5_line_67 |  | 55 | 61 | 0.034677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2526-2_0_5_line_68 |  | 57 | 64 | 0.011336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2526-2_0_5_line_69 |  | 58 | 65 | 0.01568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2526-2_0_5_line_70 |  | 58 | 66 | 0.026972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2526-2_0_5_line_71 |  | 59 | 67 | 0.0040246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2526-2_0_5_line_72 |  | 60 | 68 | 0.01627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2526-2_0_5_line_73 |  | 60 | 69 | 0.043424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2526-2_0_5_line_74 |  | 61 | 70 | 0.031792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_2526-2_0_5_line_75 |  | 62 | 63 | 0.0072504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2526-2_0_5_line_76 |  | 63 | 134 | 0.023272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2526-2_0_5_line_77 |  | 64 | 71 | 0.025257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_2526-2_0_5_line_78 |  | 65 | 99 | 0.0013459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2526-2_0_5_line_79 |  | 66 | 140 | 0.020671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2526-2_0_5_line_80 |  | 67 | 75 | 0.022866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2526-2_0_5_line_81 |  | 69 | 137 | 0.021751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2526-2_0_5_line_82 |  | 69 | 136 | 0.013823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2526-2_0_5_line_83 |  | 70 | 116 | 0.0089971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2526-2_0_5_line_84 |  | 71 | 102 | 0.020382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2526-2_0_5_line_85 |  | 71 | 100 | 0.013506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_2526-2_0_5_line_86 |  | 72 | 73 | 0.014642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2526-2_0_5_line_87 |  | 72 | 74 | 0.017016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2526-2_0_5_line_88 |  | 73 | 75 | 0.0138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2526-2_0_5_line_89 |  | 74 | 76 | 0.0021814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2526-2_0_5_line_90 |  | 75 | 77 | 0.01468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2526-2_0_5_line_91 |  | 76 | 78 | 0.018103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2526-2_0_5_line_92 |  | 77 | 79 | 0.00043542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2526-2_0_5_line_93 |  | 78 | 80 | 0.0016369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2526-2_0_5_line_94 |  | 80 | 81 | 0.019696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2526-2_0_5_line_95 |  | 81 | 131 | 0.0042192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2526-2_0_5_line_96 |  | 82 | 83 | 0.0031716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2526-2_0_5_line_97 |  | 82 | 84 | 0.031367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2526-2_0_5_line_98 |  | 83 | 85 | 0.015159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2526-2_0_5_line_99 |  | 84 | 86 | 0.019312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2526-2_0_5_line_100 |  | 85 | 87 | 0.02167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2526-2_0_5_line_101 |  | 86 | 88 | 0.00045828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2526-2_0_5_line_102 |  | 87 | 89 | 0.0172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2526-2_0_5_line_103 |  | 89 | 90 | 0.0055424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2526-2_0_5_line_104 |  | 90 | 150 | 0.020782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2526-2_0_5_line_105 |  | 91 | 92 | 0.015701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2526-2_0_5_line_106 |  | 92 | 93 | 0.013929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2526-2_0_5_line_107 |  | 92 | 94 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2526-2_0_5_line_108 |  | 93 | 95 | 0.019668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2526-2_0_5_line_109 |  | 94 | 96 | 0.00024271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2526-2_0_5_line_110 |  | 97 | 149 | 0.02306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2526-2_0_5_line_111 |  | 98 | 150 | 0.0088076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2526-2_0_5_line_112 |  | 100 | 101 | 0.025833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_2526-2_0_5_line_113 |  | 101 | 103 | 0.014335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_2526-2_0_5_line_114 |  | 101 | 104 | 0.008631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2526-2_0_5_line_115 |  | 102 | 105 | 0.0088537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2526-2_0_5_line_116 |  | 103 | 106 | 0.022152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_2526-2_0_5_line_117 |  | 104 | 107 | 0.023276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2526-2_0_5_line_118 |  | 104 | 108 | 0.017912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2526-2_0_5_line_119 |  | 105 | 109 | 0.021675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2526-2_0_5_line_120 |  | 106 | 110 | 0.028098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_2526-2_0_5_line_121 |  | 107 | 111 | 0.030929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2526-2_0_5_line_122 |  | 108 | 112 | 0.0089506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2526-2_0_5_line_123 |  | 111 | 114 | 0.016945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2526-2_0_5_line_124 |  | 112 | 115 | 0.019841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2526-2_0_5_line_125 |  | 114 | 119 | 0.031541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2526-2_0_5_line_126 |  | 116 | 117 | 0.0078225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_2526-2_0_5_line_127 |  | 119 | 120 | 0.024175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2526-2_0_5_line_128 |  | 120 | 121 | 0.021069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2526-2_0_5_line_129 |  | 122 | 123 | 0.012953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2526-2_0_5_line_130 |  | 122 | 124 | 0.030465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2526-2_0_5_line_131 |  | 123 | 129 | 0.027282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2526-2_0_5_line_132 |  | 124 | 130 | 0.0033455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2526-2_0_5_line_133 |  | 125 | 126 | 0.0020197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2526-2_0_5_line_134 |  | 126 | 127 | 0.0025306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2526-2_0_5_line_135 |  | 127 | 128 | 0.016977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2526-2_0_5_line_136 |  | 129 | 147 | 0.021413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2526-2_0_5_line_137 |  | 130 | 145 | 0.015159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2526-2_0_5_line_138 |  | 130 | 146 | 0.029455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2526-2_0_5_line_139 |  | 131 | 132 | 0.021374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2526-2_0_5_line_140 |  | 133 | 134 | 0.013092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2526-2_0_5_line_141 |  | 134 | 135 | 0.032204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2526-2_0_5_line_142 |  | 135 | 136 | 0.035159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2526-2_0_5_line_143 |  | 137 | 160 | 0.017275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2526-2_0_5_line_144 |  | 138 | 139 | 0.012378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2526-2_0_5_line_145 |  | 138 | 140 | 0.021358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2526-2_0_5_line_146 |  | 139 | 141 | 0.011057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2526-2_0_5_line_147 |  | 141 | 142 | 0.0029022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2526-2_0_5_line_148 |  | 142 | 143 | 0.028675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2526-2_0_5_line_149 |  | 143 | 144 | 0.0058456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2526-2_0_5_line_150 |  | 147 | 148 | 0.0082123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2526-2_0_5_line_151 |  | 149 | 151 | 1.8847e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2526-2_0_5_line_152 |  | 151 | 159 | 0.015702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2526-2_0_5_line_153 |  | 152 | 153 | 0.020597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2526-2_0_5_line_154 |  | 152 | 154 | 6.282e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2526-2_0_5_line_155 |  | 153 | 155 | 0.0014523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2526-2_0_5_line_156 |  | 154 | 156 | 0.022285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2526-2_0_5_line_157 |  | 155 | 157 | 0.0051595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2526-2_0_5_line_158 |  | 156 | 158 | 0.0015775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2526-2_0_5_line_159 |  | 158 | 159 | 0.0058607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2526-2_0_5_line_160 |  | 160 | 161 | 0.026723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2526-2_0_5_line_161 |  | 161 | 165 | 0.033298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2526-2_0_5_line_162 |  | 162 | 163 | 0.048469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2526-2_0_5_line_163 |  | 162 | 164 | 0.0027838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2526-2_0_5_line_164 |  | 163 | 166 | 0.050279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2526-2_0_5_line_165 |  | 164 | 165 | 0.032759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2526-2_0_5_line_166 |  | 166 | 167 | 0.021305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2526-2_0_5_trafo_161 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 168 | 110 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2606418.1381 | 1224114.5625 | 2606418.201 | 1224114.4965 | 2606419.5987 | 1224111.9966 | 2606422.9588 | 1224103.6978
1 | 2606400.9029 | 1224118.2025 | 2606403.7985 | 1224118.8059 | 2606406.9976 | 1224119.1985 | 2606411.0009 | 1224119.1027 | 2606413.3978 | 1224118.2047 | 2606416.1972 | 1224116.5956 | 2606418.1381 | 1224114.5625
2 | 2606425.7651 | 1224096.7671 | 2606422.9588 | 1224103.6978
3 | 2606400.9029 | 1224118.2025 | 2606391.5931 | 1224146.0088 | 2606391.2712 | 1224147.0144
4 | 2606400.9029 | 1224118.2025 | 2606398.0717 | 1224116.5704
5 | 2606425.7651 | 1224096.7671 | 2606427.6178 | 1224092.1912
6 | 2606391.2712 | 1224147.0144 | 2606388.6197 | 1224155.2954
7 | 2606377.2884 | 1224106.3976 | 2606389.0976 | 1224111.3971 | 2606398.0717 | 1224116.5704
8 | 2606434.9015 | 1224074.202 | 2606427.6178 | 1224092.1912
9 | 2606386.8996 | 1224160.6679 | 2606388.6197 | 1224155.2954
10 | 2606363.4294 | 1224100.5302 | 2606363.4294 | 1224100.5302 | 2606377.2884 | 1224106.3976
11 | 2606434.9015 | 1224074.202 | 2606425.6033 | 1224069.7006
12 | 2606434.9015 | 1224074.202 | 2606445.2984 | 1224079.305 | 2606445.926 | 1224079.5956
13 | 2606386.8996 | 1224160.6679 | 2606383.5527 | 1224170.744
14 | 2606386.8996 | 1224160.6679 | 2606406.1863 | 1224166.5095
15 | 2606363.4294 | 1224100.5302 | 2606358.9782 | 1224113.3375
16 | 2606425.6033 | 1224069.7006 | 2606429.5943 | 1224058.0665
17 | 2606425.6033 | 1224069.7006 | 2606413.5686 | 1224064.0826
18 | 2606467.6043 | 1224089.6311 | 2606445.926 | 1224079.5956
19 | 2606375.3155 | 1224195.5426 | 2606383.5527 | 1224170.744
20 | 2606355.9313 | 1224122.1045 | 2606358.9782 | 1224113.3375
21 | 2606666.1181 | 1224330.7124 | 2606660.123 | 1224327.3736
22 | 2606666.1181 | 1224330.7124 | 2606667.0016 | 1224331.2045 | 2606673.4865 | 1224334.1541
23 | 2606642.3994 | 1224317.5026 | 2606660.123 | 1224327.3736
24 | 2606694.3199 | 1224343.5841 | 2606693.3418 | 1224343.1852 | 2606673.4865 | 1224334.1541
25 | 2606642.3994 | 1224317.5026 | 2606637.9078 | 1224320.4883 | 2606636.9505 | 1224320.5492
26 | 2606642.3994 | 1224317.5026 | 2606639.9518 | 1224315.8494
27 | 2606708.104 | 1224349.2052 | 2606694.3199 | 1224343.5841
28 | 2606636.9505 | 1224320.5492 | 2606597.6922 | 1224323.0455 | 2606590.5084 | 1224319.858 | 2606590.5084 | 1224319.858
29 | 2606604.2014 | 1224291.7011 | 2606639.9518 | 1224315.8494
30 | 2606708.104 | 1224349.2052 | 2606694.3299 | 1224376.2831
31 | 2606583.5922 | 1224330.8595 | 2606590.5084 | 1224319.858
32 | 2606588.2884 | 1224284.0014 | 2606604.2014 | 1224291.7011
33 | 2606604.2014 | 1224291.7011 | 2606615.587 | 1224278.1107
34 | 2606571.6005 | 1224340.1047 | 2606579.2985 | 1224337.6895 | 2606583.5922 | 1224330.8595
35 | 2606588.2884 | 1224284.0014 | 2606591.7935 | 1224274.9333 | 2606612.4692 | 1224260.6032 | 2606618.3763 | 1224251.3147
36 | 2606588.2884 | 1224284.0014 | 2606576.3463 | 1224278.0181
37 | 2606634.9331 | 1224255.0181 | 2606615.587 | 1224278.1107
38 | 2606650.7002 | 1224236.1978 | 2606634.9331 | 1224255.0181
39 | 2606650.7002 | 1224236.1978 | 2606650.7002 | 1224236.1978 | 2606653.6567 | 1224233.1525
40 | 2606666.0023 | 1224220.5056 | 2606660.5981 | 1224226.0028 | 2606653.6567 | 1224233.1525
41 | 2606666.0023 | 1224220.5056 | 2606656.0821 | 1224209.7067
42 | 2606666.0023 | 1224220.5056 | 2606684.1062 | 1224239.887
43 | 2606576.3463 | 1224278.0181 | 2606558.2137 | 1224271.2394
44 | 2606656.0821 | 1224209.7067 | 2606654.3314 | 1224207.801
45 | 2606690.7778 | 1224247.0294 | 2606684.1062 | 1224239.887
46 | 2606558.2137 | 1224271.2394 | 2606546.1778 | 1224266.7399
47 | 2606643.2746 | 1224195.7649 | 2606654.3314 | 1224207.801
48 | 2606702.1931 | 1224258.4114 | 2606692.8021 | 1224249.1965 | 2606690.7778 | 1224247.0294
49 | 2606571.6005 | 1224340.1047 | 2606606.3334 | 1224357.7286
50 | 2606517.8003 | 1224103.6974 | 2606536.337 | 1224114.8248
51 | 2606570.2018 | 1224135.4062 | 2606545.2969 | 1224120.2035 | 2606536.337 | 1224114.8248
52 | 2606517.8003 | 1224103.6974 | 2606529.9106 | 1224080.8151
53 | 2606511.2204 | 1224116.5977 | 2606517.8003 | 1224103.6974
54 | 2606570.2018 | 1224135.4062 | 2606578.31 | 1224139.3729
55 | 2606570.2018 | 1224135.4062 | 2606551.7378 | 1224165.3257
56 | 2606532.4479 | 1224076.021 | 2606529.9106 | 1224080.8151
57 | 2606511.2204 | 1224116.5977 | 2606505.3656 | 1224132.7852
58 | 2606511.2204 | 1224116.5977 | 2606504.6754 | 1224111.3987 | 2606497.9639 | 1224105.766 | 2606495.5242 | 1224104.1417
59 | 2606578.31 | 1224139.3729 | 2606581.9026 | 1224140.4997 | 2606588.1034 | 1224141.496 | 2606592.5992 | 1224141.701 | 2606601.4027 | 1224140.799 | 2606605.8016 | 1224139.5031 | 2606608.8643 | 1224138.3095
60 | 2606578.31 | 1224139.3729 | 2606594.2221 | 1224113.5217
61 | 2606551.7378 | 1224165.3257 | 2606561.849 | 1224181.8797 | 2606571.7366 | 1224181.878
62 | 2606551.7378 | 1224165.3257 | 2606547.5242 | 1224170.5352 | 2606543.1314 | 1224168.0523
63 | 2606505.3656 | 1224132.7852 | 2606502.7794 | 1224139.9355 | 2606499.6301 | 1224156.0644
64 | 2606482.9993 | 1224096.9002 | 2606488.698 | 1224099.5968 | 2606495.5242 | 1224104.1417
65 | 2606627.1774 | 1224131.1727 | 2606608.8643 | 1224138.3095
66 | 2606611.0462 | 1224086.1889 | 2606594.2221 | 1224113.5217
67 | 2606571.7366 | 1224181.878 | 2606588.3169 | 1224181.8753 | 2606592.0586 | 1224178.3217 | 2606604.9955 | 1224178.3229
68 | 2606497.4578 | 1224167.1901 | 2606499.6301 | 1224156.0644
69 | 2606482.9993 | 1224096.9002 | 2606476.3989 | 1224093.7024 | 2606468.8257 | 1224090.1965
70 | 2606482.9993 | 1224096.9002 | 2606485.797 | 1224089.8992 | 2606491.8757 | 1224071.4422
71 | 2606630.9273 | 1224129.7113 | 2606627.1774 | 1224131.1727
72 | 2606611.0462 | 1224086.1889 | 2606597.2975 | 1224077.4886
73 | 2606644.634 | 1224058.6655 | 2606640.0136 | 1224061.3842 | 2606611.0462 | 1224086.1889
74 | 2606631.6078 | 1224183.6646 | 2606621.0714 | 1224173.851 | 2606614.1367 | 1224178.3238 | 2606604.9955 | 1224178.3229
75 | 2606562.3281 | 1224034.7755 | 2606557.6687 | 1224040.3306
76 | 2606577.284 | 1224016.9449 | 2606562.3281 | 1224034.7755
77 | 2606492.0708 | 1224191.8653 | 2606494.7225 | 1224179.6388 | 2606497.4578 | 1224167.1901
78 | 2606467.6043 | 1224089.6311 | 2606468.8257 | 1224090.1965
79 | 2606491.8757 | 1224071.4422 | 2606498.342 | 1224051.8085
80 | 2606653.0074 | 1224124.502 | 2606649.8 | 1224124.7986 | 2606643.8022 | 1224125.3034 | 2606638.4022 | 1224126.7983 | 2606630.9273 | 1224129.7113
81 | 2606644.634 | 1224058.6655 | 2606666.0273 | 1224054.4089
82 | 2606644.634 | 1224058.6655 | 2606633.2308 | 1224050.8525
83 | 2606637.9826 | 1224190.0042 | 2606635.4241 | 1224187.219 | 2606631.6078 | 1224183.6646
84 | 2606492.0708 | 1224191.8653 | 2606472.8785 | 1224185.0032
85 | 2606492.0708 | 1224191.8653 | 2606489.9322 | 1224199.4452 | 2606488.6345 | 1224204.9238
86 | 2606678.9716 | 1224134.7364 | 2606676.0023 | 1224132.0985 | 2606669.304 | 1224128.4001 | 2606666.4496 | 1224127.4184
87 | 2606690.6059 | 1224147.127 | 2606687.5972 | 1224143.5959 | 2606681.4028 | 1224136.8962 | 2606678.9716 | 1224134.7364
88 | 2606653.0074 | 1224124.502 | 2606659.1023 | 1224125.2981 | 2606663.4986 | 1224126.4036 | 2606666.4496 | 1224127.4184
89 | 2606690.6059 | 1224147.127 | 2606692.0206 | 1224148.7874
90 | 2606653.0074 | 1224124.502 | 2606652.797 | 1224109.8239
91 | 2606703.7615 | 1224162.5672 | 2606692.0206 | 1224148.7874
92 | 2606652.7908 | 1224109.3885 | 2606652.797 | 1224109.8239
93 | 2606704.8231 | 1224163.8132 | 2606703.7615 | 1224162.5672
94 | 2606704.8231 | 1224163.8132 | 2606717.597 | 1224178.8054
95 | 2606720.3781 | 1224181.9782 | 2606717.597 | 1224178.8054 | 2606717.597 | 1224178.8054
96 | 2606381.3977 | 1224002.2338 | 2606380.8031 | 1224004.2037 | 2606380.4783 | 1224005.2692
97 | 2606390.4621 | 1223972.2051 | 2606381.3977 | 1224002.2338
98 | 2606376.0592 | 1224019.7697 | 2606380.4783 | 1224005.2692
99 | 2606390.4621 | 1223972.2051 | 2606396.0429 | 1223953.717
100 | 2606367.3986 | 1224039.4989 | 2606371.5988 | 1224032.5993 | 2606374.1 | 1224026.1983 | 2606376.0592 | 1224019.7697
101 | 2606396.1753 | 1223953.2782 | 2606396.0429 | 1223953.717
102 | 2606367.3986 | 1224039.4989 | 2606382.4312 | 1224047.8564
103 | 2606387.2753 | 1224050.5495 | 2606382.4312 | 1224047.8564
104 | 2606405.5877 | 1224060.357 | 2606401.3987 | 1224058.4015 | 2606387.2753 | 1224050.5495
105 | 2606334.1988 | 1224138.8995 | 2606323.3525 | 1224135.6973 | 2606322.0019 | 1224139.8763
106 | 2606345.6405 | 1224138.1445 | 2606335.1042 | 1224135.8542 | 2606334.1988 | 1224138.8995
107 | 2606334.1988 | 1224138.8995 | 2606331.1346 | 1224149.4114
108 | 2606345.6405 | 1224138.1445 | 2606349.6692 | 1224135.5472 | 2606354.1208 | 1224127.3138 | 2606355.9313 | 1224122.1045
109 | 2606331.1346 | 1224149.4114 | 2606331.0666 | 1224149.6444
110 | 2606429.5943 | 1224058.0665 | 2606436.0991 | 1224039.1051 | 2606437.0026 | 1224036.2299
111 | 2606405.5877 | 1224060.357 | 2606413.5686 | 1224064.0826
112 | 2606489.0042 | 1224230.3066 | 2606487.3875 | 1224224.9684 | 2606486.8085 | 1224220.5096 | 2606486.7287 | 1224217.2076 | 2606487.0673 | 1224212.5831 | 2606488.1499 | 1224206.9699 | 2606488.6345 | 1224204.9238
113 | 2606489.0042 | 1224230.3066 | 2606503.2346 | 1224228.5759
114 | 2606492.3391 | 1224238.2704 | 2606489.0042 | 1224230.3066
115 | 2606464.5417 | 1224182.0225 | 2606472.8785 | 1224185.0032
116 | 2606525.0869 | 1224225.1565 | 2606519.0848 | 1224226.6481 | 2606503.2346 | 1224228.5759
117 | 2606492.3391 | 1224238.2704 | 2606494.9041 | 1224243.0648 | 2606499.4549 | 1224248.4284 | 2606504.3326 | 1224252.9808 | 2606507.9165 | 1224255.097
118 | 2606492.3391 | 1224238.2704 | 2606480.9019 | 1224242.0047 | 2606476.7986 | 1224243.5011 | 2606475.344 | 1224243.9176
119 | 2606464.5417 | 1224182.0225 | 2606459.8532 | 1224180.3461 | 2606451.0665 | 1224179.7586 | 2606443.4981 | 1224177.5314
120 | 2606545.4838 | 1224211.8029 | 2606543.7168 | 1224220.5269 | 2606525.0869 | 1224225.1565
121 | 2606507.9165 | 1224255.097 | 2606500.8873 | 1224270.0203 | 2606495.4674 | 1224283.3975
122 | 2606466.7188 | 1224246.3055 | 2606469.1008 | 1224245.7052 | 2606475.344 | 1224243.9176
123 | 2606489.1043 | 1224299.1023 | 2606495.4674 | 1224283.3975
124 | 2606466.7188 | 1224246.3055 | 2606456.8 | 1224248.8049 | 2606453.4029 | 1224249.3016 | 2606449.3007 | 1224249.7975 | 2606447.2567 | 1224249.8957
125 | 2606489.1043 | 1224299.1023 | 2606517.414 | 1224313.1745
126 | 2606637.9826 | 1224190.0042 | 2606643.2746 | 1224195.7649
127 | 2606517.414 | 1224313.1745 | 2606520.316 | 1224307.8078 | 2606518.6866 | 1224307.1946 | 2606520.7226 | 1224303.339 | 2606526.0263 | 1224292.6052 | 2606526.0263 | 1224292.6052
128 | 2606526.0263 | 1224292.6052 | 2606544.678 | 1224302.4047
129 | 2606369.6018 | 1224207.0988 | 2606371.7971 | 1224203.1989 | 2606373.9008 | 1224199.7991 | 2606375.3155 | 1224195.5426
130 | 2606375.3155 | 1224195.5426 | 2606404.0015 | 1224205.8012
131 | 2606369.6018 | 1224207.0988 | 2606363.5997 | 1224204.6021 | 2606357.8025 | 1224202.0056 | 2606352.3988 | 1224199.9987 | 2606343.948 | 1224198.086
132 | 2606405.1421 | 1224202.6562 | 2606404.0015 | 1224205.8012
133 | 2606702.1931 | 1224258.4114 | 2606702.8974 | 1224259.1024 | 2606703.6854 | 1224259.7704
134 | 2606705.6158 | 1224261.4066 | 2606703.6854 | 1224259.7704
135 | 2606705.6158 | 1224261.4066 | 2606714.1001 | 1224268.5982 | 2606718.7846 | 1224272.1105
136 | 2606323.1851 | 1224192.8525 | 2606340.9 | 1224197.3962 | 2606343.948 | 1224198.086
137 | 2606405.1421 | 1224202.6562 | 2606410.2978 | 1224188.3978
138 | 2606428.0008 | 1224202.9029 | 2606425.2027 | 1224210.4043 | 2606405.1421 | 1224202.6562
139 | 2606720.3781 | 1224181.9782 | 2606734.4667 | 1224198.0514
140 | 2606577.284 | 1224016.9449 | 2606584.4766 | 1224006.0058
141 | 2606577.284 | 1224016.9449 | 2606594.1818 | 1224019.1314 | 2606605.8837 | 1224028.7779
142 | 2606633.2308 | 1224050.8525 | 2606629.8604 | 1224048.5433 | 2606605.8837 | 1224028.7779
143 | 2606666.0273 | 1224054.4089 | 2606662.061 | 1224037.5952
144 | 2606505.0233 | 1224031.5221 | 2606508.8954 | 1224019.7652
145 | 2606498.342 | 1224051.8085 | 2606505.0233 | 1224031.5221
146 | 2606508.8954 | 1224019.7652 | 2606512.3541 | 1224009.2634
147 | 2606513.262 | 1224006.5068 | 2606512.3541 | 1224009.2634
148 | 2606513.262 | 1224006.5068 | 2606522.232 | 1223979.2711
149 | 2606524.139 | 1223973.7472 | 2606523.6035 | 1223975.1066 | 2606522.232 | 1223979.2711
150 | 2606323.1851 | 1224192.8525 | 2606315.2303 | 1224190.8122
151 | 2606437.0026 | 1224036.2299 | 2606437.0082 | 1224036.212
152 | 2606437.0082 | 1224036.212 | 2606441.5996 | 1224021.6008 | 2606441.7075 | 1224021.2299
153 | 2606450.0278 | 1223992.6299 | 2606452.1014 | 1223985.5022 | 2606455.8239 | 1223972.8654
154 | 2606450.0103 | 1223992.6903 | 2606450.0278 | 1223992.6299
155 | 2606455.8239 | 1223972.8654 | 2606456.2343 | 1223971.4723
156 | 2606443.7853 | 1224014.0878 | 2606450.0103 | 1223992.6903
157 | 2606457.6922 | 1223966.5231 | 2606456.2343 | 1223971.4723
158 | 2606443.7853 | 1224014.0878 | 2606443.3446 | 1224015.6025
159 | 2606441.7075 | 1224021.2299 | 2606443.3446 | 1224015.6025
160 | 2606666.1397 | 1224014.6526 | 2606658.3752 | 1224021.9704 | 2606662.061 | 1224037.5952
161 | 2606666.1397 | 1224014.6526 | 2606699.4051 | 1224011.71
162 | 2606703.1491 | 1224047.0014 | 2606748.9185 | 1224062.9508
163 | 2606703.1491 | 1224047.0014 | 2606702.6016 | 1224044.272
164 | 2606784.3265 | 1224069.2499 | 2606766.3128 | 1224048.3174 | 2606748.9185 | 1224062.9508
165 | 2606699.4051 | 1224011.71 | 2606701.3244 | 1224037.9052 | 2606702.6016 | 1224044.272
166 | 2606767.6541 | 1224082.5722 | 2606784.3265 | 1224069.2499

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2606418.1381 | 1224114.5625
1 | 2606422.9588 | 1224103.6978
2 | 2606400.9029 | 1224118.2025
3 | 2606425.7651 | 1224096.7671
4 | 2606391.2712 | 1224147.0144
5 | 2606398.0717 | 1224116.5704
6 | 2606427.6178 | 1224092.1912
7 | 2606388.6197 | 1224155.2954
8 | 2606377.2884 | 1224106.3976
9 | 2606434.9015 | 1224074.202
10 | 2606386.8996 | 1224160.6679
11 | 2606363.4294 | 1224100.5302
12 | 2606425.6033 | 1224069.7006
13 | 2606445.926 | 1224079.5956
14 | 2606383.5527 | 1224170.744
15 | 2606406.1863 | 1224166.5095
16 | 2606358.9782 | 1224113.3375
17 | 2606666.1181 | 1224330.7124
18 | 2606660.123 | 1224327.3736
19 | 2606673.4865 | 1224334.1541
20 | 2606642.3994 | 1224317.5026
21 | 2606694.3199 | 1224343.5841
22 | 2606636.9505 | 1224320.5492
23 | 2606639.9518 | 1224315.8494
24 | 2606708.104 | 1224349.2052
25 | 2606590.5084 | 1224319.858
26 | 2606604.2014 | 1224291.7011
27 | 2606694.3299 | 1224376.2831
28 | 2606583.5922 | 1224330.8595
29 | 2606588.2884 | 1224284.0014
30 | 2606615.587 | 1224278.1107
31 | 2606634.9331 | 1224255.0181
32 | 2606650.7002 | 1224236.1978
33 | 2606653.6567 | 1224233.1525
34 | 2606666.0023 | 1224220.5056
35 | 2606618.3763 | 1224251.3147
36 | 2606576.3463 | 1224278.0181
37 | 2606656.0821 | 1224209.7067
38 | 2606684.1062 | 1224239.887
39 | 2606558.2137 | 1224271.2394
40 | 2606654.3314 | 1224207.801
41 | 2606690.7778 | 1224247.0294
42 | 2606571.6005 | 1224340.1047
43 | 2606536.337 | 1224114.8248
44 | 2606517.8003 | 1224103.6974
45 | 2606570.2018 | 1224135.4062
46 | 2606529.9106 | 1224080.8151
47 | 2606511.2204 | 1224116.5977
48 | 2606578.31 | 1224139.3729
49 | 2606551.7378 | 1224165.3257
50 | 2606532.4479 | 1224076.021
51 | 2606505.3656 | 1224132.7852
52 | 2606495.5242 | 1224104.1417
53 | 2606608.8643 | 1224138.3095
54 | 2606594.2221 | 1224113.5217
55 | 2606571.7366 | 1224181.878
56 | 2606543.1314 | 1224168.0523
57 | 2606499.6301 | 1224156.0644
58 | 2606482.9993 | 1224096.9002
59 | 2606627.1774 | 1224131.1727
60 | 2606611.0462 | 1224086.1889
61 | 2606604.9955 | 1224178.3229
62 | 2606557.6687 | 1224040.3306
63 | 2606562.3281 | 1224034.7755
64 | 2606497.4578 | 1224167.1901
65 | 2606468.8257 | 1224090.1965
66 | 2606491.8757 | 1224071.4422
67 | 2606630.9273 | 1224129.7113
68 | 2606597.2975 | 1224077.4886
69 | 2606644.634 | 1224058.6655
70 | 2606631.6078 | 1224183.6646
71 | 2606492.0708 | 1224191.8653
72 | 2606678.9716 | 1224134.7364
73 | 2606666.4496 | 1224127.4184
74 | 2606690.6059 | 1224147.127
75 | 2606653.0074 | 1224124.502
76 | 2606692.0206 | 1224148.7874
77 | 2606652.797 | 1224109.8239
78 | 2606703.7615 | 1224162.5672
79 | 2606652.7908 | 1224109.3885
80 | 2606704.8231 | 1224163.8132
81 | 2606717.597 | 1224178.8054
82 | 2606381.3977 | 1224002.2338
83 | 2606380.4783 | 1224005.2692
84 | 2606390.4621 | 1223972.2051
85 | 2606376.0592 | 1224019.7697
86 | 2606396.0429 | 1223953.717
87 | 2606367.3986 | 1224039.4989
88 | 2606396.1753 | 1223953.2782
89 | 2606382.4312 | 1224047.8564
90 | 2606387.2753 | 1224050.5495
91 | 2606322.0019 | 1224139.8763
92 | 2606334.1988 | 1224138.8995
93 | 2606345.6405 | 1224138.1445
94 | 2606331.1346 | 1224149.4114
95 | 2606355.9313 | 1224122.1045
96 | 2606331.0666 | 1224149.6444
97 | 2606429.5943 | 1224058.0665
98 | 2606413.5686 | 1224064.0826
99 | 2606467.6043 | 1224089.6311
100 | 2606488.6345 | 1224204.9238
101 | 2606489.0042 | 1224230.3066
102 | 2606472.8785 | 1224185.0032
103 | 2606503.2346 | 1224228.5759
104 | 2606492.3391 | 1224238.2704
105 | 2606464.5417 | 1224182.0225
106 | 2606525.0869 | 1224225.1565
107 | 2606507.9165 | 1224255.097
108 | 2606475.344 | 1224243.9176
109 | 2606443.4981 | 1224177.5314
110 | 2606545.4838 | 1224211.8029
111 | 2606495.4674 | 1224283.3975
112 | 2606466.7188 | 1224246.3055
113 | 2606546.1778 | 1224266.7399
114 | 2606489.1043 | 1224299.1023
115 | 2606447.2567 | 1224249.8957
116 | 2606637.9826 | 1224190.0042
117 | 2606643.2746 | 1224195.7649
118 | 2606606.3335 | 1224357.7286
119 | 2606517.414 | 1224313.1745
120 | 2606526.0263 | 1224292.6052
121 | 2606544.678 | 1224302.4047
122 | 2606375.3155 | 1224195.5426
123 | 2606369.6018 | 1224207.0988
124 | 2606404.0015 | 1224205.8012
125 | 2606702.1931 | 1224258.4114
126 | 2606703.6854 | 1224259.7704
127 | 2606705.6158 | 1224261.4066
128 | 2606718.7846 | 1224272.1105
129 | 2606343.948 | 1224198.086
130 | 2606405.1421 | 1224202.6562
131 | 2606720.3781 | 1224181.9782
132 | 2606734.4667 | 1224198.0514
133 | 2606584.4766 | 1224006.0058
134 | 2606577.284 | 1224016.9449
135 | 2606605.8837 | 1224028.7779
136 | 2606633.2308 | 1224050.8525
137 | 2606666.0273 | 1224054.4089
138 | 2606505.0233 | 1224031.5221
139 | 2606508.8954 | 1224019.7652
140 | 2606498.342 | 1224051.8085
141 | 2606512.3541 | 1224009.2634
142 | 2606513.262 | 1224006.5068
143 | 2606522.232 | 1223979.2711
144 | 2606524.139 | 1223973.7472
145 | 2606410.2978 | 1224188.3978
146 | 2606428.0008 | 1224202.9029
147 | 2606323.1851 | 1224192.8525
148 | 2606315.2303 | 1224190.8122
149 | 2606437.0026 | 1224036.2299
150 | 2606405.5877 | 1224060.357
151 | 2606437.0082 | 1224036.212
152 | 2606450.0278 | 1223992.6299
153 | 2606455.8239 | 1223972.8654
154 | 2606450.0103 | 1223992.6903
155 | 2606456.2343 | 1223971.4723
156 | 2606443.7853 | 1224014.0878
157 | 2606457.6922 | 1223966.5231
158 | 2606443.3446 | 1224015.6025
159 | 2606441.7075 | 1224021.2299
160 | 2606662.061 | 1224037.5952
161 | 2606666.1397 | 1224014.6526
162 | 2606703.1491 | 1224047.0014
163 | 2606748.9185 | 1224062.9508
164 | 2606702.6016 | 1224044.272
165 | 2606699.4051 | 1224011.71
166 | 2606784.3265 | 1224069.2499
167 | 2606767.6541 | 1224082.5722
168 | 2606540.8798 | 1224187.0821

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97685 | -0.44428 | 0.0066712 | 0.001672
1 | 0.97782 | -0.42524 | 0.0017009 | 0.00042628
2 | 0.97543 | -0.47211 | 0 | 0
3 | 0.97844 | -0.41307 | 0.0022531 | 0.00056467
4 | 0.9738 | -0.50411 | 0.00074924 | 0.00018778
5 | 0.97536 | -0.47352 | 0.0056637 | 0.0014195
6 | 0.97887 | -0.40484 | 0.0010752 | 0.00026948
7 | 0.97334 | -0.51317 | 0.0011661 | 0.00029225
8 | 0.97497 | -0.48113 | 0.0011346 | 0.00028435
9 | 0.98054 | -0.37217 | 0 | 0
10 | 0.97305 | -0.51893 | 0 | 0
11 | 0.97474 | -0.48576 | 0.0025277 | 0.0006335
12 | 0.98016 | -0.37967 | 0 | 0
13 | 0.98206 | -0.34268 | 0.00034118 | 8.5508e-05
14 | 0.97261 | -0.52753 | 0.0031773 | 0.0007963
15 | 0.97283 | -0.5232 | 0.011508 | 0.0028843
16 | 0.97456 | -0.4893 | 0.00082002 | 0.00020552
17 | 0.97261 | -0.52782 | 0.0034471 | 0.00086391
18 | 0.9727 | -0.52596 | 0.0018717 | 0.00046909
19 | 0.97252 | -0.52951 | 0.0045 | 0.0011278
20 | 0.97301 | -0.51977 | 0 | 0
21 | 0.97238 | -0.53235 | 0.0024242 | 0.00060757
22 | 0.97295 | -0.52106 | 0.0046735 | 0.0011713
23 | 0.97305 | -0.51899 | 0.007824 | 0.0019609
24 | 0.97232 | -0.53354 | 0 | 0
25 | 0.97184 | -0.543 | 0.039447 | 0.0098864
26 | 0.97369 | -0.50637 | 0 | 0
27 | 0.97219 | -0.53596 | 0.0043237 | 0.0010836
28 | 0.9717 | -0.54564 | 0.0092837 | 0.0023267
29 | 0.9732 | -0.51601 | 0 | 0
30 | 0.97405 | -0.49925 | 0.0023751 | 0.00059526
31 | 0.97468 | -0.4869 | 0.002714 | 0.00068019
32 | 0.9752 | -0.47661 | 0.002708 | 0.00067868
33 | 0.9753 | -0.47479 | 0.0037295 | 0.0009347
34 | 0.9757 | -0.46697 | 0 | 0
35 | 0.97285 | -0.523 | 0.0082667 | 0.0020718
36 | 0.97294 | -0.52128 | 0 | 0
37 | 0.97608 | -0.45941 | 0.0040333 | 0.0010108
38 | 0.9752 | -0.47673 | 0.0064956 | 0.001628
39 | 0.97255 | -0.52893 | 0.0050885 | 0.0012753
40 | 0.97615 | -0.45804 | 0.0026624 | 0.00066726
41 | 0.97508 | -0.47916 | 0.0028799 | 0.00072177
42 | 0.97168 | -0.54615 | 0 | 0
43 | 0.98289 | -0.32654 | 0.00076803 | 0.00019249
44 | 0.98387 | -0.30757 | 0 | 0
45 | 0.9811 | -0.3613 | 0 | 0
46 | 0.98374 | -0.31003 | 0.0039335 | 0.00098584
47 | 0.98454 | -0.29461 | 0 | 0
48 | 0.98048 | -0.37335 | 0 | 0
49 | 0.98 | -0.38281 | 0 | 0
50 | 0.98374 | -0.31016 | 0.0013427 | 0.0003365
51 | 0.98584 | -0.26945 | 0.0029702 | 0.00074439
52 | 0.98395 | -0.30603 | 0.0017463 | 0.00043766
53 | 0.97944 | -0.39385 | 0.0028277 | 0.00070868
54 | 0.97942 | -0.39412 | 0.010125 | 0.0025374
55 | 0.97908 | -0.40068 | 0.0033141 | 0.0008306
56 | 0.97999 | -0.38298 | 0.00082124 | 0.00020582
57 | 0.98768 | -0.23418 | 0.0038293 | 0.00095971
58 | 0.98353 | -0.3142 | 0 | 0
59 | 0.97883 | -0.40575 | 0.0040881 | 0.0010246
60 | 0.9786 | -0.41021 | 0 | 0
61 | 0.97802 | -0.42147 | 0.0066688 | 0.0016714
62 | 0.97694 | -0.44296 | 0.0016814 | 0.00042139
63 | 0.97695 | -0.44273 | 0.0016432 | 0.00041181
64 | 0.98855 | -0.21743 | 0 | 0
65 | 0.98311 | -0.32238 | 0.0014048 | 0.00035208
66 | 0.98323 | -0.31993 | 0.00057215 | 0.00014339
67 | 0.97872 | -0.40789 | 0.0029385 | 0.00073647
68 | 0.97856 | -0.41115 | 0.0031654 | 0.00079333
69 | 0.97762 | -0.42952 | 0 | 0
70 | 0.97708 | -0.4398 | 0.0034189 | 0.00085685
71 | 0.99049 | -0.18023 | 0 | 0
72 | 0.97769 | -0.42817 | 0.0028753 | 0.00072061
73 | 0.97792 | -0.42373 | 0.0029063 | 0.00072839
74 | 0.97747 | -0.43243 | 0.0010582 | 0.0002652
75 | 0.97816 | -0.41883 | 0 | 0
76 | 0.97745 | -0.43293 | 0.0027946 | 0.00070039
77 | 0.97807 | -0.42063 | 0.0033211 | 0.00083234
78 | 0.97728 | -0.4362 | 0.0029926 | 0.00075003
79 | 0.97807 | -0.42066 | 0.0034348 | 0.00086085
80 | 0.97727 | -0.4364 | 0.0014447 | 0.00036207
81 | 0.97717 | -0.43836 | 0.0014011 | 0.00035115
82 | 0.97848 | -0.41256 | 0.0011787 | 0.00029541
83 | 0.97852 | -0.41194 | 0.0021342 | 0.00053488
84 | 0.9782 | -0.41804 | 0.0027595 | 0.0006916
85 | 0.9787 | -0.40837 | 0.0023258 | 0.0005829
86 | 0.97808 | -0.42045 | 0.003795 | 0.00095113
87 | 0.979 | -0.40237 | 0 | 0
88 | 0.97808 | -0.42047 | 0.0030429 | 0.00076263
89 | 0.97925 | -0.3976 | 0.0016741 | 0.00041957
90 | 0.97933 | -0.3959 | 0.0024201 | 0.00060654
91 | 0.97425 | -0.49531 | 0.0017631 | 0.00044187
92 | 0.97428 | -0.49481 | 0 | 0
93 | 0.97435 | -0.49347 | 0 | 0
94 | 0.97424 | -0.4955 | 0.0016964 | 0.00042515
95 | 0.97444 | -0.49159 | 0.00821 | 0.0020576
96 | 0.97424 | -0.49551 | 0.0017535 | 0.00043948
97 | 0.97996 | -0.38354 | 0.0010549 | 0.00026439
98 | 0.97988 | -0.38515 | 0.0011527 | 0.00028889
99 | 0.98305 | -0.32354 | 0.010128 | 0.0025384
100 | 0.99158 | -0.15946 | 0.012043 | 0.0030182
101 | 0.99372 | -0.11877 | 0 | 0
102 | 0.99013 | -0.1873 | 0.0050596 | 0.0012681
103 | 0.99511 | -0.092388 | 0.0014003 | 0.00035096
104 | 0.99311 | -0.13046 | 0 | 0
105 | 0.99001 | -0.18957 | 0.0054719 | 0.0013714
106 | 0.99726 | -0.051662 | 0.0026194 | 0.00065648
107 | 0.99242 | -0.14386 | 0 | 0
108 | 0.99239 | -0.14443 | 0.0056366 | 0.0014127
109 | 0.98983 | -0.19303 | 0.0089715 | 0.0022485
110 | 1 | 0 | -0.53787 | -0.13836
111 | 0.99149 | -0.16171 | 0.0041632 | 0.0010434
112 | 0.99208 | -0.15053 | 0.014465 | 0.0036253
113 | 0.97235 | -0.53281 | 0.016369 | 0.0041024
114 | 0.99105 | -0.17025 | 0 | 0
115 | 0.99164 | -0.15897 | 0.024009 | 0.0060173
116 | 0.97682 | -0.44488 | 0.0027723 | 0.00069481
117 | 0.9766 | -0.44922 | 0.0042415 | 0.001063
118 | 0.97162 | -0.54737 | 0.0017058 | 0.00042751
119 | 0.99023 | -0.18616 | 0 | 0
120 | 0.9896 | -0.19838 | 0.0027959 | 0.00070072
121 | 0.98911 | -0.20799 | 0.025612 | 0.0064189
122 | 0.97162 | -0.54719 | 0 | 0
123 | 0.97153 | -0.54899 | 0 | 0
124 | 0.97067 | -0.56592 | 0.019265 | 0.0048283
125 | 0.97492 | -0.48233 | 0.0036675 | 0.00091917
126 | 0.9749 | -0.48259 | 0.0034361 | 0.00086117
127 | 0.97489 | -0.48275 | 0.001513 | 0.00037919
128 | 0.97486 | -0.48341 | 0.0020912 | 0.00052409
129 | 0.97134 | -0.55278 | 0.0020784 | 0.00052088
130 | 0.97063 | -0.56679 | 0 | 0
131 | 0.97716 | -0.43867 | 0.002218 | 0.00055588
132 | 0.97712 | -0.43938 | 0.0018227 | 0.0004568
133 | 0.97699 | -0.44186 | 0.0022539 | 0.00056489
134 | 0.97702 | -0.44132 | 0 | 0
135 | 0.97719 | -0.43804 | 0.0030452 | 0.0007632
136 | 0.97747 | -0.43251 | 0.0032249 | 0.00080823
137 | 0.97737 | -0.4345 | 0 | 0
138 | 0.98286 | -0.32733 | 0.0010911 | 0.00027345
139 | 0.98277 | -0.32895 | 0.00034022 | 8.5268e-05
140 | 0.98302 | -0.32412 | 0.0028777 | 0.00072121
141 | 0.9827 | -0.33033 | 0.0021171 | 0.0005306
142 | 0.98269 | -0.33058 | 0.0013015 | 0.00032618
143 | 0.9826 | -0.33239 | 0.0016465 | 0.00041266
144 | 0.98259 | -0.33259 | 0.0018459 | 0.00046262
145 | 0.97053 | -0.56881 | 0.0072114 | 0.0018074
146 | 0.97044 | -0.5705 | 0.0067963 | 0.0017033
147 | 0.97123 | -0.55494 | 0.0007318 | 0.00018341
148 | 0.97119 | -0.55565 | 0.0047136 | 0.0011813
149 | 0.97961 | -0.39037 | 0.00090891 | 0.00022779
150 | 0.9797 | -0.3886 | 0.0022482 | 0.00056344
151 | 0.97961 | -0.39038 | 0.0011889 | 0.00029795
152 | 0.97907 | -0.401 | 0.0032611 | 0.0008173
153 | 0.97896 | -0.40319 | 0.0017748 | 0.0004448
154 | 0.97907 | -0.40099 | 0.0025189 | 0.00063129
155 | 0.97896 | -0.40329 | 0.0018464 | 0.00046275
156 | 0.97931 | -0.39628 | 0.0013092 | 0.00032813
157 | 0.97895 | -0.4035 | 0.0022191 | 0.00055617
158 | 0.97933 | -0.39591 | 0.00094578 | 0.00023703
159 | 0.97941 | -0.39443 | 0.00033511 | 8.3986e-05
160 | 0.97717 | -0.43845 | 0.0042121 | 0.0010556
161 | 0.97696 | -0.44252 | 0 | 0
162 | 0.97643 | -0.4529 | 0 | 0
163 | 0.97615 | -0.45838 | 0.0031098 | 0.0007794
164 | 0.97645 | -0.45259 | 0.0021569 | 0.00054056
165 | 0.9767 | -0.44759 | 0 | 0
166 | 0.97601 | -0.4612 | 0 | 0
167 | 0.97595 | -0.46239 | 0.0030654 | 0.00076827
168 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.087984 | -0.022181 | 0.088064 | 0.022232 | 8.0271e-05 | 5.1224e-05 | 0.13407 | 0.13407 | 0.13407 | 0.97685 | -0.44428 | 0.97782 | -0.42524 | 36.8328
1 | 0.081313 | 0.020509 | -0.081205 | -0.02044 | 0.00010815 | 6.8984e-05 | 0.12391 | 0.12391 | 0.12391 | 0.97685 | -0.44428 | 0.97543 | -0.47211 | 34.041
2 | -0.089765 | -0.022658 | 0.089818 | 0.022692 | 5.2367e-05 | 3.3421e-05 | 0.13666 | 0.13666 | 0.13666 | 0.97782 | -0.42524 | 0.97844 | -0.41307 | 37.5439
3 | 0.057619 | 0.014524 | -0.057531 | -0.014468 | 8.8077e-05 | 5.5991e-05 | 0.087928 | 0.087928 | 0.087928 | 0.97543 | -0.47211 | 0.9738 | -0.50411 | 24.1561
4 | 0.023586 | 0.005916 | -0.023584 | -0.005915 | 1.5866e-06 | 9.7462e-07 | 0.035981 | 0.035982 | 0.035982 | 0.97543 | -0.47211 | 0.97536 | -0.47352 | 9.885
5 | -0.092071 | -0.023256 | 0.092107 | 0.02328 | 3.6329e-05 | 2.3189e-05 | 0.14009 | 0.14009 | 0.14009 | 0.97844 | -0.41307 | 0.97887 | -0.40484 | 38.4852
6 | 0.056782 | 0.01428 | -0.056757 | -0.014265 | 2.4557e-05 | 1.5608e-05 | 0.086783 | 0.086783 | 0.086783 | 0.9738 | -0.50411 | 0.97334 | -0.51317 | 23.8415
7 | 0.01792 | 0.0044956 | -0.017914 | -0.0044917 | 6.4986e-06 | 3.8699e-06 | 0.027341 | 0.027341 | 0.027341 | 0.97536 | -0.47352 | 0.97497 | -0.48113 | 7.5113
8 | -0.093182 | -0.023549 | 0.093328 | 0.023642 | 0.00014618 | 9.3308e-05 | 0.14172 | 0.14172 | 0.14172 | 0.97887 | -0.40484 | 0.98054 | -0.37217 | 38.9343
9 | 0.055591 | 0.013972 | -0.055576 | -0.013963 | 1.5284e-05 | 9.7118e-06 | 0.085001 | 0.085001 | 0.085001 | 0.97334 | -0.51317 | 0.97305 | -0.51893 | 23.3518
10 | 0.016779 | 0.0042074 | -0.016776 | -0.0042052 | 3.7014e-06 | 2.1813e-06 | 0.025609 | 0.02561 | 0.02561 | 0.97497 | -0.48113 | 0.97474 | -0.48576 | 7.0356
11 | 0.040156 | 0.010084 | -0.040141 | -0.010075 | 1.4355e-05 | 9.0572e-06 | 0.060945 | 0.060945 | 0.060945 | 0.98054 | -0.37217 | 0.98016 | -0.37967 | 16.7432
12 | -0.13348 | -0.033727 | 0.13367 | 0.033848 | 0.00018904 | 0.00012083 | 0.20267 | 0.20267 | 0.20267 | 0.98054 | -0.37217 | 0.98206 | -0.34268 | 55.6774
13 | 0.044065 | 0.011077 | -0.044047 | -0.011066 | 1.8086e-05 | 1.1443e-05 | 0.067398 | 0.067398 | 0.067398 | 0.97305 | -0.51893 | 0.97261 | -0.52753 | 18.5159
14 | 0.011511 | 0.0028855 | -0.011508 | -0.0028843 | 2.3416e-06 | 1.2483e-06 | 0.017603 | 0.017603 | 0.017603 | 0.97305 | -0.51893 | 0.97283 | -0.5232 | 4.8359
15 | 0.014248 | 0.0035717 | -0.014245 | -0.0035703 | 2.4055e-06 | 1.3705e-06 | 0.021751 | 0.021751 | 0.021751 | 0.97474 | -0.48576 | 0.97456 | -0.4893 | 5.9755
16 | 0.017379 | 0.0043603 | -0.017376 | -0.0043584 | 3.211e-06 | 1.9e-06 | 0.026385 | 0.026385 | 0.026385 | 0.98016 | -0.37967 | 0.97996 | -0.38354 | 7.2487
17 | 0.022763 | 0.005715 | -0.022757 | -0.0057114 | 5.9488e-06 | 3.6399e-06 | 0.03456 | 0.03456 | 0.03456 | 0.98016 | -0.37967 | 0.97988 | -0.38515 | 9.4946
18 | -0.13401 | -0.033933 | 0.13414 | 0.034011 | 0.00012327 | 7.7988e-05 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.98206 | -0.34268 | 0.98305 | -0.32354 | 18.6065
19 | 0.04087 | 0.010269 | -0.040832 | -0.010245 | 3.8323e-05 | 2.4203e-05 | 0.062537 | 0.062537 | 0.062537 | 0.97261 | -0.52753 | 0.97162 | -0.54719 | 17.1805
20 | 0.013425 | 0.0033648 | -0.013424 | -0.003364 | 1.4625e-06 | 8.2038e-07 | 0.020499 | 0.020499 | 0.020499 | 0.97456 | -0.4893 | 0.97444 | -0.49159 | 5.6316
21 | -0.014698 | -0.0036836 | 0.014699 | 0.0036844 | 1.3011e-06 | 7.4755e-07 | 0.022486 | 0.022486 | 0.022486 | 0.97261 | -0.52782 | 0.9727 | -0.52596 | 6.1775
22 | 0.01125 | 0.0028197 | -0.01125 | -0.0028192 | 9.0386e-07 | 4.7752e-07 | 0.017212 | 0.017212 | 0.017212 | 0.97261 | -0.52782 | 0.97252 | -0.52951 | 4.7287
23 | -0.016571 | -0.0041534 | 0.016575 | 0.0041563 | 4.8886e-06 | 2.8768e-06 | 0.025349 | 0.025349 | 0.025349 | 0.9727 | -0.52596 | 0.97301 | -0.51977 | 6.9641
24 | 0.0067496 | 0.0016914 | -0.0067487 | -0.0016911 | 9.1464e-07 | 3.0165e-07 | 0.010327 | 0.010327 | 0.010327 | 0.97252 | -0.52951 | 0.97238 | -0.53235 | 2.8372
25 | 0.055168 | 0.013846 | -0.055164 | -0.013845 | 3.3918e-06 | 1.7763e-06 | 0.084374 | 0.084375 | 0.084375 | 0.97301 | -0.51977 | 0.97295 | -0.52106 | 4.636
26 | -0.071743 | -0.018003 | 0.071746 | 0.018004 | 2.667e-06 | 1.5234e-06 | 0.10972 | 0.10972 | 0.10972 | 0.97301 | -0.51977 | 0.97305 | -0.51899 | 6.0288
27 | 0.0043244 | 0.0010835 | -0.0043242 | -0.0010836 | 2.4446e-07 | -2.8188e-08 | 0.0066175 | 0.0066176 | 0.0066176 | 0.97238 | -0.53235 | 0.97232 | -0.53354 | 1.818
28 | 0.050491 | 0.012673 | -0.050438 | -0.012641 | 5.2778e-05 | 3.2607e-05 | 0.077227 | 0.077227 | 0.077227 | 0.97295 | -0.52106 | 0.97184 | -0.543 | 10.6082
29 | -0.07957 | -0.019965 | 0.079618 | 0.019993 | 4.7913e-05 | 2.7983e-05 | 0.12169 | 0.12169 | 0.12169 | 0.97305 | -0.51899 | 0.97369 | -0.50637 | 6.6862
30 | 0.0043242 | 0.0010836 | -0.0043237 | -0.0010836 | 4.9892e-07 | -5.7446e-08 | 0.0066176 | 0.0066177 | 0.0066177 | 0.97232 | -0.53354 | 0.97219 | -0.53596 | 1.8181
31 | 0.010991 | 0.0027543 | -0.01099 | -0.0027536 | 1.3801e-06 | 7.2224e-07 | 0.016829 | 0.016829 | 0.016829 | 0.97184 | -0.543 | 0.9717 | -0.54564 | 4.6232
32 | 0.029757 | 0.0074691 | -0.029743 | -0.0074606 | 1.3679e-05 | 8.5352e-06 | 0.045479 | 0.045479 | 0.045479 | 0.97369 | -0.50637 | 0.9732 | -0.51601 | 12.4942
33 | -0.10937 | -0.027462 | 0.10941 | 0.027485 | 3.7158e-05 | 2.2678e-05 | 0.16717 | 0.16717 | 0.16717 | 0.97369 | -0.50637 | 0.97405 | -0.49925 | 9.185
34 | 0.0017059 | 0.00042692 | -0.0017059 | -0.00042709 | 4.1287e-08 | -1.7345e-07 | 0.0026121 | 0.0026122 | 0.0026122 | 0.9717 | -0.54564 | 0.97168 | -0.54615 | 0.71764
35 | 0.0082695 | 0.002073 | -0.0082667 | -0.0020718 | 2.751e-06 | 1.1907e-06 | 0.012644 | 0.012644 | 0.012644 | 0.9732 | -0.51601 | 0.97285 | -0.523 | 3.4737
36 | 0.021474 | 0.0053875 | -0.021468 | -0.0053842 | 5.3877e-06 | 3.2826e-06 | 0.032835 | 0.032835 | 0.032835 | 0.9732 | -0.51601 | 0.97294 | -0.52128 | 9.0206
37 | -0.11179 | -0.02808 | 0.11185 | 0.02812 | 6.5908e-05 | 4.0305e-05 | 0.17079 | 0.17079 | 0.17079 | 0.97405 | -0.49925 | 0.97468 | -0.4869 | 9.3843
38 | -0.11457 | -0.028801 | 0.11462 | 0.028835 | 5.6352e-05 | 3.4535e-05 | 0.17494 | 0.17494 | 0.17494 | 0.97468 | -0.4869 | 0.9752 | -0.47661 | 9.6119
39 | -0.11733 | -0.029514 | 0.11734 | 0.02952 | 1.0207e-05 | 6.2678e-06 | 0.17907 | 0.17907 | 0.17907 | 0.9752 | -0.47661 | 0.9753 | -0.47479 | 9.8389
40 | -0.12107 | -0.030455 | 0.12112 | 0.030483 | 4.5248e-05 | 2.7855e-05 | 0.18476 | 0.18476 | 0.18476 | 0.9753 | -0.47479 | 0.9757 | -0.46697 | 10.1516
41 | -0.14121 | -0.035523 | 0.14126 | 0.035555 | 5.103e-05 | 3.1743e-05 | 0.21541 | 0.21541 | 0.21541 | 0.9757 | -0.46697 | 0.97608 | -0.45941 | 11.8356
42 | 0.020096 | 0.0050406 | -0.020087 | -0.0050349 | 9.3428e-06 | 5.6483e-06 | 0.03065 | 0.03065 | 0.03065 | 0.9757 | -0.46697 | 0.9752 | -0.47673 | 8.4202
43 | 0.021468 | 0.0053842 | -0.02146 | -0.0053795 | 7.8265e-06 | 4.7687e-06 | 0.032835 | 0.032835 | 0.032835 | 0.97294 | -0.52128 | 0.97255 | -0.52893 | 9.0206
44 | -0.1453 | -0.036566 | 0.14531 | 0.036572 | 9.5266e-06 | 5.9353e-06 | 0.22156 | 0.22156 | 0.22156 | 0.97608 | -0.45941 | 0.97615 | -0.45804 | 12.1734
45 | 0.013591 | 0.003407 | -0.013589 | -0.0034061 | 1.5763e-06 | 8.8689e-07 | 0.020738 | 0.020738 | 0.020738 | 0.9752 | -0.47673 | 0.97508 | -0.47916 | 5.6973
46 | 0.016372 | 0.0041042 | -0.016369 | -0.0041024 | 3.0235e-06 | 1.7756e-06 | 0.025049 | 0.02505 | 0.02505 | 0.97255 | -0.52893 | 0.97235 | -0.53281 | 6.8817
47 | -0.14797 | -0.037239 | 0.14803 | 0.037278 | 6.2395e-05 | 3.8911e-05 | 0.22561 | 0.22561 | 0.22561 | 0.97615 | -0.45804 | 0.9766 | -0.44922 | 12.3964
48 | 0.01071 | 0.0026843 | -0.010708 | -0.0026835 | 1.6149e-06 | 8.3248e-07 | 0.016343 | 0.016344 | 0.016344 | 0.97508 | -0.47916 | 0.97492 | -0.48233 | 4.49
49 | 0.0017059 | 0.00042709 | -0.0017058 | -0.00042751 | 9.967e-08 | -4.1862e-07 | 0.0026122 | 0.0026124 | 0.0026124 | 0.97168 | -0.54615 | 0.97162 | -0.54737 | 0.71769
50 | -0.24517 | -0.062119 | 0.24539 | 0.062261 | 0.00022368 | 0.00014178 | 0.37141 | 0.37141 | 0.37141 | 0.98289 | -0.32654 | 0.98387 | -0.30757 | 20.4071
51 | 0.2444 | 0.061927 | -0.24399 | -0.061669 | 0.00040743 | 0.00025825 | 0.37025 | 0.37025 | 0.37025 | 0.98289 | -0.32654 | 0.9811 | -0.3613 | 20.3432
52 | 0.0052768 | 0.0013223 | -0.0052762 | -0.0013223 | 6.1836e-07 | 6.7009e-08 | 0.0079807 | 0.0079808 | 0.0079808 | 0.98387 | -0.30757 | 0.98374 | -0.31003 | 2.1925
53 | -0.25067 | -0.063583 | 0.25083 | 0.063683 | 0.00015626 | 9.9087e-05 | 0.37939 | 0.37939 | 0.37939 | 0.98387 | -0.30757 | 0.98454 | -0.29461 | 20.8455
54 | 0.074034 | 0.018634 | -0.073991 | -0.018607 | 4.2597e-05 | 2.7149e-05 | 0.11231 | 0.11231 | 0.11231 | 0.9811 | -0.3613 | 0.98048 | -0.37335 | 30.8554
55 | 0.16996 | 0.043035 | -0.16979 | -0.042925 | 0.00017531 | 0.00010998 | 0.25793 | 0.25793 | 0.25793 | 0.9811 | -0.3613 | 0.98 | -0.38281 | 14.1722
56 | 0.0013427 | 0.00033644 | -0.0013427 | -0.0003365 | 8.3897e-09 | -6.3496e-08 | 0.0020309 | 0.0020309 | 0.0020309 | 0.98374 | -0.31003 | 0.98374 | -0.31016 | 0.55795
57 | -0.41026 | -0.10411 | 0.41076 | 0.10443 | 0.00049711 | 0.00031705 | 0.62052 | 0.62052 | 0.62052 | 0.98454 | -0.29461 | 0.98584 | -0.26945 | 34.0946
58 | 0.15943 | 0.040432 | -0.15934 | -0.040378 | 8.7442e-05 | 5.4689e-05 | 0.24113 | 0.24113 | 0.24113 | 0.98454 | -0.29461 | 0.98395 | -0.30603 | 13.2491
59 | 0.036209 | 0.0091053 | -0.036173 | -0.009083 | 3.5422e-05 | 2.2276e-05 | 0.054962 | 0.054963 | 0.054963 | 0.98048 | -0.37335 | 0.97944 | -0.39385 | 15.0996
60 | 0.037782 | 0.0095017 | -0.037745 | -0.0094781 | 3.7442e-05 | 2.3581e-05 | 0.057351 | 0.057351 | 0.057351 | 0.98048 | -0.37335 | 0.97942 | -0.39412 | 15.7559
61 | 0.16896 | 0.042719 | -0.16882 | -0.042628 | 0.00014472 | 9.0776e-05 | 0.25669 | 0.25669 | 0.25669 | 0.98 | -0.38281 | 0.97908 | -0.40068 | 14.1037
62 | 0.00082124 | 0.00020568 | -0.00082124 | -0.00020582 | 6.8489e-09 | -1.4361e-07 | 0.0012469 | 0.001247 | 0.001247 | 0.98 | -0.38281 | 0.97999 | -0.38298 | 0.34257
63 | -0.41373 | -0.10518 | 0.41443 | 0.10563 | 0.00070422 | 0.00044917 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.98584 | -0.26945 | 0.98768 | -0.23418 | 34.3409
64 | 0.1576 | 0.03994 | -0.15754 | -0.039901 | 6.1878e-05 | 3.8681e-05 | 0.23849 | 0.23849 | 0.23849 | 0.98395 | -0.30603 | 0.98353 | -0.3142 | 13.104
65 | 0.033346 | 0.0083743 | -0.033327 | -0.0083625 | 1.8921e-05 | 1.1862e-05 | 0.050667 | 0.050667 | 0.050667 | 0.97944 | -0.39385 | 0.97883 | -0.40575 | 13.9194
66 | 0.02762 | 0.0069406 | -0.027599 | -0.0069275 | 2.1201e-05 | 1.3165e-05 | 0.04197 | 0.04197 | 0.04197 | 0.97942 | -0.39412 | 0.9786 | -0.41021 | 11.5301
67 | 0.16551 | 0.041797 | -0.16534 | -0.041694 | 0.0001647 | 0.00010323 | 0.25165 | 0.25165 | 0.25165 | 0.97908 | -0.40068 | 0.97802 | -0.42147 | 13.827
68 | -0.41826 | -0.10659 | 0.4186 | 0.1068 | 0.00033827 | 0.00021576 | 0.63077 | 0.63077 | 0.63077 | 0.98768 | -0.23418 | 0.98855 | -0.21743 | 34.6578
69 | 0.14574 | 0.036942 | -0.14568 | -0.036907 | 5.7248e-05 | 3.5644e-05 | 0.22064 | 0.22064 | 0.22064 | 0.98353 | -0.3142 | 0.98311 | -0.32238 | 12.123
70 | 0.0118 | 0.0029589 | -0.011797 | -0.0029572 | 3.224e-06 | 1.7212e-06 | 0.017854 | 0.017854 | 0.017854 | 0.98353 | -0.3142 | 0.98323 | -0.31993 | 4.9049
71 | 0.029239 | 0.0073379 | -0.029236 | -0.007336 | 2.9822e-06 | 1.858e-06 | 0.044452 | 0.044452 | 0.044452 | 0.97883 | -0.40575 | 0.97872 | -0.40789 | 12.2121
72 | 0.0031655 | 0.00079321 | -0.0031654 | -0.00079333 | 1.4136e-07 | -1.1394e-07 | 0.0048133 | 0.0048134 | 0.0048134 | 0.9786 | -0.41021 | 0.97856 | -0.41115 | 1.3224
73 | 0.024434 | 0.0061343 | -0.024411 | -0.0061204 | 2.2482e-05 | 1.3843e-05 | 0.037156 | 0.037157 | 0.037157 | 0.9786 | -0.41021 | 0.97762 | -0.42952 | 10.2078
74 | 0.15867 | 0.040023 | -0.15853 | -0.039936 | 0.00013907 | 8.7012e-05 | 0.24151 | 0.24151 | 0.24151 | 0.97802 | -0.42147 | 0.97708 | -0.4398 | 13.2696
75 | -0.0016814 | -0.00042139 | 0.0016814 | 0.00042131 | 1.7832e-08 | -7.9372e-08 | 0.002561 | 0.0025609 | 0.002561 | 0.97694 | -0.44296 | 0.97695 | -0.44273 | 0.70356
76 | -0.0033245 | -0.00083313 | 0.0033248 | 0.00083298 | 2.2377e-07 | -1.4821e-07 | 0.0050637 | 0.0050636 | 0.0050637 | 0.97695 | -0.44273 | 0.97702 | -0.44132 | 1.3911
77 | -0.4186 | -0.1068 | 0.41935 | 0.10728 | 0.00075368 | 0.00048073 | 0.63077 | 0.63077 | 0.63077 | 0.98855 | -0.21743 | 0.99049 | -0.18023 | 34.6578
78 | 0.14427 | 0.036555 | -0.14427 | -0.03655 | 8.0332e-06 | 5.0901e-06 | 0.21851 | 0.21851 | 0.21851 | 0.98311 | -0.32238 | 0.98305 | -0.32354 | 20.0104
79 | 0.011225 | 0.0028138 | -0.011223 | -0.0028127 | 2.237e-06 | 1.1696e-06 | 0.016988 | 0.016988 | 0.016988 | 0.98323 | -0.31993 | 0.98302 | -0.32412 | 4.667
80 | 0.026297 | 0.0065996 | -0.026283 | -0.0065911 | 1.3709e-05 | 8.4864e-06 | 0.039984 | 0.039984 | 0.039984 | 0.97872 | -0.40789 | 0.97816 | -0.41883 | 10.9847
81 | 0.012557 | 0.0031492 | -0.012554 | -0.0031475 | 2.98e-06 | 1.6346e-06 | 0.019114 | 0.019114 | 0.019114 | 0.97762 | -0.42952 | 0.97737 | -0.4345 | 5.2512
82 | 0.011854 | 0.0029712 | -0.011852 | -0.0029703 | 1.6874e-06 | 9.0666e-07 | 0.018042 | 0.018042 | 0.018042 | 0.97762 | -0.42952 | 0.97747 | -0.43251 | 4.9567
83 | 0.15511 | 0.039079 | -0.15508 | -0.039055 | 3.7678e-05 | 2.3551e-05 | 0.2363 | 0.2363 | 0.2363 | 0.97708 | -0.4398 | 0.97682 | -0.44488 | 12.9835
84 | 0.019513 | 0.0048934 | -0.019506 | -0.0048895 | 6.5684e-06 | 3.9415e-06 | 0.029315 | 0.029315 | 0.029315 | 0.99049 | -0.18023 | 0.99013 | -0.1873 | 8.0536
85 | -0.43886 | -0.11218 | 0.4393 | 0.11246 | 0.00044136 | 0.0002816 | 0.66009 | 0.66009 | 0.66009 | 0.99049 | -0.18023 | 0.99158 | -0.15946 | 36.2685
86 | -0.016612 | -0.0041645 | 0.016616 | 0.0041666 | 3.5101e-06 | 2.0628e-06 | 0.025284 | 0.025284 | 0.025284 | 0.97769 | -0.42817 | 0.97792 | -0.42373 | 6.9462
87 | 0.013737 | 0.0034439 | -0.013734 | -0.0034423 | 2.7893e-06 | 1.5718e-06 | 0.020908 | 0.020908 | 0.020908 | 0.97769 | -0.42817 | 0.97747 | -0.43243 | 5.744
88 | -0.019522 | -0.0048949 | 0.019527 | 0.0048977 | 4.5669e-06 | 2.7496e-06 | 0.029706 | 0.029706 | 0.029706 | 0.97792 | -0.42373 | 0.97816 | -0.41883 | 8.1611
89 | 0.012676 | 0.0031771 | -0.012676 | -0.0031769 | 3.0461e-07 | 1.6761e-07 | 0.019297 | 0.019297 | 0.019297 | 0.97747 | -0.43243 | 0.97745 | -0.43293 | 5.3014
90 | 0.0067565 | 0.0016934 | -0.0067559 | -0.0016932 | 5.8155e-07 | 1.8794e-07 | 0.010278 | 0.010278 | 0.010278 | 0.97816 | -0.41883 | 0.97807 | -0.42063 | 2.8237
91 | 0.0098813 | 0.0024765 | -0.0098798 | -0.0024758 | 1.5362e-06 | 7.563e-07 | 0.015043 | 0.015043 | 0.015043 | 0.97745 | -0.43293 | 0.97728 | -0.4362 | 4.1327
92 | 0.0034349 | 0.00086085 | -0.0034348 | -0.00086085 | 4.4591e-09 | -2.6114e-09 | 0.0052257 | 0.0052257 | 0.0052257 | 0.97807 | -0.42063 | 0.97807 | -0.42066 | 1.4356
93 | 0.0068871 | 0.0017258 | -0.0068871 | -0.0017257 | 6.75e-08 | 2.269e-08 | 0.010486 | 0.010486 | 0.010486 | 0.97728 | -0.4362 | 0.97727 | -0.4364 | 2.8809
94 | 0.0054424 | 0.0013637 | -0.0054419 | -0.0013636 | 5.0719e-07 | 7.784e-08 | 0.0082866 | 0.0082867 | 0.0082867 | 0.97727 | -0.4364 | 0.97717 | -0.43836 | 2.2766
95 | 0.0040408 | 0.0010124 | -0.0040407 | -0.0010125 | 5.9903e-08 | -1.4515e-08 | 0.0061531 | 0.0061531 | 0.0061531 | 0.97717 | -0.43836 | 0.97716 | -0.43867 | 1.6904
96 | -0.01078 | -0.0027022 | 0.01078 | 0.0027024 | 3.1962e-07 | 1.6472e-07 | 0.016393 | 0.016393 | 0.016393 | 0.97848 | -0.41256 | 0.97852 | -0.41194 | 4.5036
97 | 0.0096008 | 0.0024068 | -0.0095983 | -0.0024056 | 2.5075e-06 | 1.2109e-06 | 0.0146 | 0.014601 | 0.014601 | 0.97848 | -0.41256 | 0.9782 | -0.41804 | 4.0112
98 | -0.012914 | -0.0032373 | 0.012916 | 0.0032385 | 2.1924e-06 | 1.2126e-06 | 0.019638 | 0.019638 | 0.019638 | 0.97852 | -0.41194 | 0.9787 | -0.40837 | 5.3952
99 | 0.0068388 | 0.001714 | -0.006838 | -0.0017138 | 7.8375e-07 | 2.5919e-07 | 0.010403 | 0.010403 | 0.010403 | 0.9782 | -0.41804 | 0.97808 | -0.42045 | 2.858
100 | -0.015242 | -0.0038214 | 0.015246 | 0.0038239 | 4.3643e-06 | 2.5208e-06 | 0.023175 | 0.023174 | 0.023175 | 0.9787 | -0.40837 | 0.979 | -0.40237 | 6.3666
101 | 0.0030429 | 0.00076263 | -0.0030429 | -0.00076263 | 3.6831e-09 | -3.3942e-09 | 0.0046294 | 0.0046294 | 0.0046294 | 0.97808 | -0.42045 | 0.97808 | -0.42047 | 1.2718
102 | -0.015246 | -0.0038239 | 0.01525 | 0.0038259 | 3.4639e-06 | 2.0006e-06 | 0.023174 | 0.023174 | 0.023174 | 0.979 | -0.40237 | 0.97925 | -0.3976 | 6.3666
103 | -0.016924 | -0.0042455 | 0.016925 | 0.0042463 | 1.3747e-06 | 8.1008e-07 | 0.025718 | 0.025718 | 0.025718 | 0.97925 | -0.3976 | 0.97933 | -0.3959 | 7.0654
104 | -0.019345 | -0.0048528 | 0.019352 | 0.0048569 | 6.7341e-06 | 4.0483e-06 | 0.029395 | 0.029395 | 0.029395 | 0.97933 | -0.3959 | 0.9797 | -0.3886 | 8.0757
105 | -0.0017631 | -0.00044187 | 0.0017631 | 0.0004417 | 4.2693e-08 | -1.682e-07 | 0.0026928 | 0.0026927 | 0.0026928 | 0.97425 | -0.49531 | 0.97428 | -0.49481 | 0.73978
106 | -0.0052131 | -0.0013063 | 0.0052135 | 0.0013063 | 3.3112e-07 | 3.8445e-08 | 0.0079619 | 0.0079619 | 0.0079619 | 0.97428 | -0.49481 | 0.97435 | -0.49347 | 2.1873
107 | 0.00345 | 0.00086456 | -0.0034499 | -0.00086463 | 1.14e-07 | -6.3387e-08 | 0.0052692 | 0.0052692 | 0.0052692 | 0.97428 | -0.49481 | 0.97424 | -0.4955 | 1.4476
108 | -0.0052135 | -0.0013063 | 0.0052139 | 0.0013064 | 4.6754e-07 | 5.4239e-08 | 0.0079619 | 0.0079618 | 0.0079619 | 0.97435 | -0.49347 | 0.97444 | -0.49159 | 2.1873
109 | 0.0017535 | 0.00043948 | -0.0017535 | -0.00043948 | 6.5332e-10 | -2.6047e-09 | 0.0026783 | 0.0026783 | 0.0026783 | 0.97424 | -0.4955 | 0.97424 | -0.49551 | 0.73579
110 | 0.016321 | 0.004094 | -0.016315 | -0.0040909 | 5.3114e-06 | 3.1089e-06 | 0.024783 | 0.024783 | 0.024783 | 0.97996 | -0.38354 | 0.97961 | -0.39037 | 6.8086
111 | 0.021604 | 0.0054225 | -0.0216 | -0.0054203 | 3.5555e-06 | 2.1646e-06 | 0.03281 | 0.03281 | 0.03281 | 0.97988 | -0.38515 | 0.9797 | -0.3886 | 9.0137
112 | -0.45135 | -0.11547 | 0.45224 | 0.11604 | 0.00089104 | 0.0005686 | 0.67816 | 0.67816 | 0.67816 | 0.99158 | -0.15946 | 0.99372 | -0.11877 | 37.2614
113 | -0.52912 | -0.13539 | 0.5298 | 0.13582 | 0.00067663 | 0.00043212 | 0.79331 | 0.79331 | 0.79331 | 0.99372 | -0.11877 | 0.99511 | -0.092388 | 43.5886
114 | 0.076885 | 0.019346 | -0.076842 | -0.019318 | 4.2921e-05 | 2.7358e-05 | 0.11516 | 0.11516 | 0.11516 | 0.99372 | -0.11877 | 0.99311 | -0.13046 | 31.6365
115 | 0.014446 | 0.0036214 | -0.014445 | -0.0036205 | 1.565e-06 | 8.8776e-07 | 0.021711 | 0.021711 | 0.021711 | 0.99013 | -0.1873 | 0.99001 | -0.18957 | 5.9646
116 | -0.5312 | -0.13617 | 0.53225 | 0.13684 | 0.0010511 | 0.00067126 | 0.79541 | 0.79541 | 0.79541 | 0.99511 | -0.092388 | 0.99726 | -0.051662 | 43.7036
117 | 0.032681 | 0.0082317 | -0.03266 | -0.0082186 | 2.0942e-05 | 1.3102e-05 | 0.048982 | 0.048982 | 0.048982 | 0.99311 | -0.13046 | 0.99242 | -0.14386 | 13.4566
118 | 0.044161 | 0.011087 | -0.044132 | -0.011068 | 2.9415e-05 | 1.8594e-05 | 0.066175 | 0.066175 | 0.066175 | 0.99311 | -0.13046 | 0.99239 | -0.14443 | 18.1799
119 | 0.0089729 | 0.0022491 | -0.0089715 | -0.0022485 | 1.4784e-06 | 6.6754e-07 | 0.013487 | 0.013487 | 0.013487 | 0.99001 | -0.18957 | 0.98983 | -0.19303 | 3.7052
120 | -0.53487 | -0.1375 | 0.53622 | 0.13836 | 0.0013464 | 0.00085984 | 0.79931 | 0.79931 | 0.79931 | 0.99726 | -0.051662 | 1 | 0 | 43.9183
121 | 0.03266 | 0.0082186 | -0.032632 | -0.0082012 | 2.7828e-05 | 1.741e-05 | 0.048982 | 0.048982 | 0.048982 | 0.99242 | -0.14386 | 0.99149 | -0.16171 | 13.4566
122 | 0.038495 | 0.0096555 | -0.038484 | -0.0096485 | 1.1184e-05 | 7.0419e-06 | 0.057723 | 0.057723 | 0.057723 | 0.99239 | -0.14443 | 0.99208 | -0.15053 | 15.8581
123 | 0.028469 | 0.0071578 | -0.028458 | -0.0071506 | 1.1604e-05 | 7.2084e-06 | 0.042734 | 0.042734 | 0.042734 | 0.99149 | -0.16171 | 0.99105 | -0.17025 | 11.7402
124 | 0.024019 | 0.0060232 | -0.024009 | -0.0060173 | 9.6571e-06 | 5.9244e-06 | 0.036027 | 0.036027 | 0.036027 | 0.99208 | -0.15053 | 0.99164 | -0.15897 | 9.8976
125 | 0.028458 | 0.0071506 | -0.028436 | -0.0071372 | 2.16e-05 | 1.3418e-05 | 0.042734 | 0.042734 | 0.042734 | 0.99105 | -0.17025 | 0.99023 | -0.18616 | 11.7402
126 | 0.1523 | 0.038361 | -0.15227 | -0.038341 | 3.1599e-05 | 1.9734e-05 | 0.23208 | 0.23208 | 0.23208 | 0.97682 | -0.44488 | 0.9766 | -0.44922 | 12.7515
127 | 0.028436 | 0.0071372 | -0.028419 | -0.0071269 | 1.6556e-05 | 1.0285e-05 | 0.042734 | 0.042734 | 0.042734 | 0.99023 | -0.18616 | 0.9896 | -0.19838 | 11.7402
128 | 0.025624 | 0.0064262 | -0.025612 | -0.0064189 | 1.173e-05 | 7.2365e-06 | 0.03853 | 0.038531 | 0.038531 | 0.9896 | -0.19838 | 0.98911 | -0.20799 | 10.5853
129 | 0.0075265 | 0.0018865 | -0.0075258 | -0.0018863 | 6.4538e-07 | 2.5263e-07 | 0.011527 | 0.011527 | 0.011527 | 0.97162 | -0.54719 | 0.97153 | -0.54899 | 3.1667
130 | 0.033305 | 0.0083586 | -0.033275 | -0.00834 | 2.9727e-05 | 1.8648e-05 | 0.05101 | 0.051011 | 0.051011 | 0.97162 | -0.54719 | 0.97067 | -0.56592 | 14.0139
131 | 0.0075258 | 0.0018863 | -0.0075245 | -0.0018857 | 1.3593e-06 | 5.3221e-07 | 0.011527 | 0.011527 | 0.011527 | 0.97153 | -0.54899 | 0.97134 | -0.55278 | 3.1667
132 | 0.01401 | 0.0035117 | -0.01401 | -0.0035113 | 5.7871e-07 | 3.2902e-07 | 0.021478 | 0.021478 | 0.021478 | 0.97067 | -0.56592 | 0.97063 | -0.56679 | 5.9004
133 | 0.0070404 | 0.0017643 | -0.0070403 | -0.0017643 | 8.7456e-08 | 3.0788e-08 | 0.010746 | 0.010746 | 0.010746 | 0.97492 | -0.48233 | 0.9749 | -0.48259 | 2.9521
134 | 0.0036042 | 0.00090309 | -0.0036042 | -0.00090311 | 2.8718e-08 | -1.3174e-08 | 0.0055011 | 0.0055011 | 0.0055011 | 0.9749 | -0.48259 | 0.97489 | -0.48275 | 1.5113
135 | 0.0020912 | 0.00052392 | -0.0020912 | -0.00052409 | 6.4861e-08 | -1.7017e-07 | 0.0031918 | 0.0031919 | 0.0031919 | 0.97489 | -0.48275 | 0.97486 | -0.48341 | 0.8769
136 | 0.0054461 | 0.0013648 | -0.0054455 | -0.0013647 | 5.5894e-07 | 9.2698e-08 | 0.008343 | 0.0083431 | 0.0083431 | 0.97134 | -0.55278 | 0.97123 | -0.55494 | 2.2921
137 | 0.0072121 | 0.0018076 | -0.0072114 | -0.0018074 | 6.9493e-07 | 2.5741e-07 | 0.011057 | 0.011057 | 0.011057 | 0.97063 | -0.56679 | 0.97053 | -0.56881 | 3.0375
138 | 0.0067975 | 0.0017037 | -0.0067963 | -0.0017033 | 1.1995e-06 | 4.0371e-07 | 0.010421 | 0.010421 | 0.010421 | 0.97063 | -0.56679 | 0.97044 | -0.5705 | 2.8629
139 | 0.0018227 | 0.00045658 | -0.0018227 | -0.0004568 | 6.1749e-08 | -2.2821e-07 | 0.0027756 | 0.0027757 | 0.0027757 | 0.97716 | -0.43867 | 0.97712 | -0.43938 | 0.76255
140 | -0.0022539 | -0.00056489 | 0.002254 | 0.00056476 | 5.7854e-08 | -1.2692e-07 | 0.0034328 | 0.0034328 | 0.0034328 | 0.97699 | -0.44186 | 0.97702 | -0.44132 | 0.94309
141 | -0.0055787 | -0.0013977 | 0.0055796 | 0.0013979 | 8.7177e-07 | 1.5456e-07 | 0.0084964 | 0.0084962 | 0.0084964 | 0.97702 | -0.44132 | 0.97719 | -0.43804 | 2.3342
142 | -0.0086248 | -0.0021611 | 0.0086271 | 0.0021621 | 2.2741e-06 | 1.0148e-06 | 0.013133 | 0.013133 | 0.013133 | 0.97719 | -0.43804 | 0.97747 | -0.43251 | 3.6081
143 | 0.012554 | 0.0031475 | -0.012552 | -0.0031462 | 2.3668e-06 | 1.2983e-06 | 0.019114 | 0.019114 | 0.019114 | 0.97737 | -0.4345 | 0.97717 | -0.43845 | 5.2512
144 | 0.0072526 | 0.0018174 | -0.0072521 | -0.0018172 | 5.5963e-07 | 2.0131e-07 | 0.01098 | 0.01098 | 0.01098 | 0.98286 | -0.32733 | 0.98277 | -0.32895 | 3.0165
145 | -0.0083437 | -0.0020909 | 0.008345 | 0.0020914 | 1.278e-06 | 5.4721e-07 | 0.012632 | 0.012632 | 0.012632 | 0.98286 | -0.32733 | 0.98302 | -0.32412 | 3.4703
146 | 0.0069118 | 0.001732 | -0.0069114 | -0.0017318 | 4.541e-07 | 1.5053e-07 | 0.010465 | 0.010465 | 0.010465 | 0.98277 | -0.32895 | 0.9827 | -0.33033 | 2.875
147 | 0.0047943 | 0.0012012 | -0.0047942 | -0.0012012 | 5.7353e-08 | -6.2229e-11 | 0.0072594 | 0.0072594 | 0.0072594 | 0.9827 | -0.33033 | 0.98269 | -0.33058 | 1.9943
148 | 0.0034927 | 0.00087505 | -0.0034924 | -0.00087522 | 3.0077e-07 | -1.7076e-07 | 0.0052887 | 0.0052888 | 0.0052888 | 0.98269 | -0.33058 | 0.9826 | -0.33239 | 1.453
149 | 0.0018459 | 0.00046256 | -0.0018459 | -0.00046262 | 1.7129e-08 | -6.308e-08 | 0.0027954 | 0.0027954 | 0.0027954 | 0.9826 | -0.33239 | 0.98259 | -0.33259 | 0.76796
150 | 0.0047137 | 0.0011813 | -0.0047136 | -0.0011813 | 1.6062e-07 | 1.1724e-09 | 0.0072219 | 0.0072219 | 0.0072219 | 0.97123 | -0.55494 | 0.97119 | -0.55565 | 1.9841
151 | 0.015406 | 0.0038631 | -0.015406 | -0.0038631 | 3.8693e-09 | 2.2422e-09 | 0.023403 | 0.023403 | 0.023403 | 0.97961 | -0.39037 | 0.97961 | -0.39038 | 6.4293
152 | 0.014218 | 0.0035651 | -0.014215 | -0.0035636 | 2.7464e-06 | 1.5601e-06 | 0.021597 | 0.021597 | 0.021597 | 0.97961 | -0.39038 | 0.97941 | -0.39443 | 5.9332
153 | 0.005841 | 0.0014638 | -0.0058403 | -0.0014637 | 6.0868e-07 | 1.3056e-07 | 0.0088772 | 0.0088773 | 0.0088773 | 0.97907 | -0.401 | 0.97896 | -0.40319 | 2.4388
154 | -0.009102 | -0.0022811 | 0.009102 | 0.0022811 | 4.5096e-09 | 2.0926e-09 | 0.013833 | 0.013833 | 0.013833 | 0.97907 | -0.401 | 0.97907 | -0.40099 | 3.8004
155 | 0.0040656 | 0.0010189 | -0.0040656 | -0.0010189 | 2.0798e-08 | -4.9494e-09 | 0.0061796 | 0.0061796 | 0.0061796 | 0.97896 | -0.40319 | 0.97896 | -0.40329 | 1.6977
156 | -0.011621 | -0.0029124 | 0.011623 | 0.0029138 | 2.6067e-06 | 1.388e-06 | 0.017662 | 0.017662 | 0.017662 | 0.97907 | -0.40099 | 0.97931 | -0.39628 | 4.8521
157 | 0.0022192 | 0.00055612 | -0.0022191 | -0.00055617 | 2.2014e-08 | -5.078e-08 | 0.0033731 | 0.0033731 | 0.0033731 | 0.97896 | -0.40329 | 0.97895 | -0.4035 | 0.92669
158 | -0.012933 | -0.0032419 | 0.012933 | 0.003242 | 2.2843e-07 | 1.2635e-07 | 0.019651 | 0.019651 | 0.019651 | 0.97931 | -0.39628 | 0.97933 | -0.39591 | 5.3986
159 | -0.013879 | -0.0034791 | 0.01388 | 0.0034796 | 9.7734e-07 | 5.5175e-07 | 0.021088 | 0.021088 | 0.021088 | 0.97933 | -0.39591 | 0.97941 | -0.39443 | 5.7934
160 | 0.00834 | 0.0020906 | -0.0083384 | -0.0020899 | 1.6164e-06 | 6.998e-07 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 | 0.97717 | -0.43845 | 0.97696 | -0.44252 | 3.4891
161 | 0.0083384 | 0.0020899 | -0.0083364 | -0.002089 | 2.0141e-06 | 8.722e-07 | 0.0127 | 0.012701 | 0.012701 | 0.97696 | -0.44252 | 0.9767 | -0.44759 | 3.4891
162 | 0.0061775 | 0.0015476 | -0.0061758 | -0.0015471 | 1.6108e-06 | 4.2481e-07 | 0.0094138 | 0.009414 | 0.009414 | 0.97643 | -0.4529 | 0.97615 | -0.45838 | 2.5863
163 | -0.0061775 | -0.0015476 | 0.0061775 | 0.0015476 | 9.2513e-08 | 2.4387e-08 | 0.0094138 | 0.0094138 | 0.0094138 | 0.97643 | -0.4529 | 0.97645 | -0.45259 | 2.5862
164 | 0.003066 | 0.00076775 | -0.0030656 | -0.00076811 | 4.1183e-07 | -3.6488e-07 | 0.0046735 | 0.0046737 | 0.0046737 | 0.97615 | -0.45838 | 0.97601 | -0.4612 | 1.284
165 | -0.0083344 | -0.0020882 | 0.0083364 | 0.002089 | 1.9816e-06 | 8.5833e-07 | 0.012701 | 0.012701 | 0.012701 | 0.97645 | -0.45259 | 0.9767 | -0.44759 | 3.4892
166 | 0.0030656 | 0.00076811 | -0.0030654 | -0.00076827 | 1.7452e-07 | -1.5455e-07 | 0.0046737 | 0.0046738 | 0.0046738 | 0.97601 | -0.4612 | 0.97595 | -0.46239 | 1.284

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54362 | 0.1398

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0066712 | 0.001672
1 | 0.0017009 | 0.00042628
2 | 0.0022531 | 0.00056467
3 | 0.00074924 | 0.00018778
4 | 0.0056637 | 0.0014195
5 | 0.0010752 | 0.00026948
6 | 0.0011661 | 0.00029225
7 | 0.0011346 | 0.00028435
8 | 0.0025277 | 0.0006335
9 | 0.00034118 | 8.5508e-05
10 | 0.0031773 | 0.0007963
11 | 0.011508 | 0.0028843
12 | 0.00082002 | 0.00020552
13 | 0.0034471 | 0.00086391
14 | 0.0018717 | 0.00046909
15 | 0.0045 | 0.0011278
16 | 0.0024242 | 0.00060757
17 | 0.0046735 | 0.0011713
18 | 0.007824 | 0.0019609
19 | 0.039447 | 0.0098864
20 | 0.0043237 | 0.0010836
21 | 0.0092837 | 0.0023267
22 | 0.0023751 | 0.00059526
23 | 0.002714 | 0.00068019
24 | 0.002708 | 0.00067868
25 | 0.0037295 | 0.0009347
26 | 0.0082667 | 0.0020718
27 | 0.0040333 | 0.0010108
28 | 0.0064956 | 0.001628
29 | 0.0050885 | 0.0012753
30 | 0.0026624 | 0.00066726
31 | 0.0028799 | 0.00072177
32 | 0.00076803 | 0.00019249
33 | 0.0039335 | 0.00098584
34 | 0.0013427 | 0.0003365
35 | 0.0029702 | 0.00074439
36 | 0.0017463 | 0.00043766
37 | 0.0028277 | 0.00070868
38 | 0.010125 | 0.0025374
39 | 0.0033141 | 0.0008306
40 | 0.00082124 | 0.00020582
41 | 0.0038293 | 0.00095971
42 | 0.0040881 | 0.0010246
43 | 0.0066688 | 0.0016714
44 | 0.0016814 | 0.00042139
45 | 0.0016432 | 0.00041181
46 | 0.0014048 | 0.00035208
47 | 0.00057215 | 0.00014339
48 | 0.0029385 | 0.00073647
49 | 0.0031654 | 0.00079333
50 | 0.0034189 | 0.00085685
51 | 0.0028753 | 0.00072061
52 | 0.0029063 | 0.00072839
53 | 0.0010582 | 0.0002652
54 | 0.0027946 | 0.00070039
55 | 0.0033211 | 0.00083234
56 | 0.0029926 | 0.00075003
57 | 0.0034348 | 0.00086085
58 | 0.0014447 | 0.00036207
59 | 0.0014011 | 0.00035115
60 | 0.0011787 | 0.00029541
61 | 0.0021342 | 0.00053488
62 | 0.0027595 | 0.0006916
63 | 0.0023258 | 0.0005829
64 | 0.003795 | 0.00095113
65 | 0.0030429 | 0.00076263
66 | 0.0016741 | 0.00041957
67 | 0.0024201 | 0.00060654
68 | 0.0017631 | 0.00044187
69 | 0.0016964 | 0.00042515
70 | 0.00821 | 0.0020576
71 | 0.0017535 | 0.00043948
72 | 0.0010549 | 0.00026439
73 | 0.0011527 | 0.00028889
74 | 0.010128 | 0.0025384
75 | 0.012043 | 0.0030182
76 | 0.0050596 | 0.0012681
77 | 0.0014003 | 0.00035096
78 | 0.0054719 | 0.0013714
79 | 0.0026194 | 0.00065648
80 | 0.0056366 | 0.0014127
81 | 0.0089715 | 0.0022485
82 | 0.0057493 | 0.0014409
83 | 0.0041632 | 0.0010434
84 | 0.014465 | 0.0036253
85 | 0.016369 | 0.0041024
86 | 0.024009 | 0.0060173
87 | 0.0027723 | 0.00069481
88 | 0.0042415 | 0.001063
89 | 0.0017058 | 0.00042751
90 | 0.0027959 | 0.00070072
91 | 0.025612 | 0.0064189
92 | 0.019265 | 0.0048283
93 | 0.0036675 | 0.00091917
94 | 0.0034361 | 0.00086117
95 | 0.001513 | 0.00037919
96 | 0.0020912 | 0.00052409
97 | 0.0020784 | 0.00052088
98 | 0.002218 | 0.00055588
99 | 0.0018227 | 0.0004568
100 | 0.0022539 | 0.00056489
101 | 0.0030452 | 0.0007632
102 | 0.0032249 | 0.00080823
103 | 0.0010911 | 0.00027345
104 | 0.00034022 | 8.5268e-05
105 | 0.0028777 | 0.00072121
106 | 0.0021171 | 0.0005306
107 | 0.0013015 | 0.00032618
108 | 0.0016465 | 0.00041266
109 | 0.0018459 | 0.00046262
110 | 0.0072114 | 0.0018074
111 | 0.0067963 | 0.0017033
112 | 0.0007318 | 0.00018341
113 | 0.0047136 | 0.0011813
114 | 0.00090891 | 0.00022779
115 | 0.0022482 | 0.00056344
116 | 0.0011889 | 0.00029795
117 | 0.0032611 | 0.0008173
118 | 0.0017748 | 0.0004448
119 | 0.0025189 | 0.00063129
120 | 0.0018464 | 0.00046275
121 | 0.0013092 | 0.00032813
122 | 0.0022191 | 0.00055617
123 | 0.00094578 | 0.00023703
124 | 0.00033511 | 8.3986e-05
125 | 0.0042121 | 0.0010556
126 | 0.0031098 | 0.0007794
127 | 0.0021569 | 0.00054056
128 | 0.0030654 | 0.00076827

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1