## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2526-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2526-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2526-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2526-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2526-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2526-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2526-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2526-3_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2526-3_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2526-3_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2526-3_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2526-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2526-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2526-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2526-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2526-3_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2526-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2526-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2526-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2526-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2526-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2526-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2526-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2526-3_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2526-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2526-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2526-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2526-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2526-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2526-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2526-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2526-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2526-3_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2526-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2526-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2526-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2526-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2526-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2526-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2526-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2526-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2526-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2526-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2526-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2526-3_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2526-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2526-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2526-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2526-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2526-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2526-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2526-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2526-3_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2526-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2526-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2526-3_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2526-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2526-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2526-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2526-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2526-3_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2526-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2526-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2526-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2526-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2526-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2526-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2526-3_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2526-3_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2526-3_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2526-3_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2526-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2526-3_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2526-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2526-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2526-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2526-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2526-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2526-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2526-3_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2526-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2526-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2526-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2526-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2526-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2526-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2526-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2526-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2526-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2526-3_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2526-3_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2526-3_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2526-3_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2526-3_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2526-3_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2526-3_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2526-3_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2526-3_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2526-3_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2526-3_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2526-3_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2526-3_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2526-3_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2526-3_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2526-3_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2526-3_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2526-3_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2526-3_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2526-3_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_393_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2526-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0014957 | 0.00037486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2526-3_0_4_load_1 | 1 | 0.00081991 | 0.00020549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2526-3_0_4_load_3 | 3 | 0.0019888 | 0.00049843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2526-3_0_4_load_5 | 5 | 0.011262 | 0.0028225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2526-3_0_4_load_184 | 7 | 0.010119 | 0.0025361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2526-3_0_4_load_183 | 8 | 0.003102 | 0.00077743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2526-3_0_4_load_192 | 10 | 0.00070728 | 0.00017726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2526-3_0_4_load_18 | 11 | 0.00092143 | 0.00023093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2526-3_0_4_load_19 | 12 | 0.0016716 | 0.00041894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2526-3_0_4_load_20 | 13 | 0.00062776 | 0.00015733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2526-3_0_4_load_181 | 15 | 0.005353 | 0.0013416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2526-3_0_4_load_127 | 16 | 0.035867 | 0.0089891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2526-3_0_4_load_27 | 17 | 0.001844 | 0.00046215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2526-3_0_4_load_28 | 18 | 0.0021174 | 0.00053068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2526-3_0_4_load_30 | 20 | 0.0013261 | 0.00033234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2526-3_0_4_load_31 | 21 | 0.0025652 | 0.00064291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2526-3_0_4_load_32 | 22 | 0.0018121 | 0.00045414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2526-3_0_4_load_201 | 23 | 0.0011667 | 0.00029241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2526-3_0_4_load_72 | 24 | 0.0019904 | 0.00049883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2526-3_0_4_load_92 | 25 | 0.0020639 | 0.00051725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2526-3_0_4_load_45 | 26 | 0.002206 | 0.00055286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2526-3_0_4_load_46 | 27 | 0.0023328 | 0.00058466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2526-3_0_4_load_47 | 28 | 0.0027461 | 0.00068823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2526-3_0_4_load_48 | 29 | 0.0017676 | 0.00044301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2526-3_0_4_load_49 | 30 | 0.00065788 | 0.00016488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2526-3_0_4_load_76 | 31 | 0.0017345 | 0.0004347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2526-3_0_4_load_163 | 32 | 0.0021795 | 0.00054622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2526-3_0_4_load_50 | 33 | 0.0020377 | 0.0005107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2526-3_0_4_load_51 | 34 | 0.0014562 | 0.00036497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2526-3_0_4_load_52 | 35 | 0.0020058 | 0.00050271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2526-3_0_4_load_53 | 36 | 0.0015269 | 0.00038268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2526-3_0_4_load_54 | 37 | 0.0022632 | 0.00056721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2526-3_0_4_load_94 | 38 | 0.0031925 | 0.00080011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2526-3_0_4_load_63 | 39 | 0.0015156 | 0.00037984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2526-3_0_4_load_64 | 40 | 0.0021726 | 0.0005445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2526-3_0_4_load_65 | 41 | 0.0017622 | 0.00044165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2526-3_0_4_load_105 | 43 | 0.00017397 | 4.3601e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2526-3_0_4_load_67 | 45 | 0.0035285 | 0.00088433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2526-3_0_4_load_68 | 46 | 0.001606 | 0.00040251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2526-3_0_4_load_69 | 47 | 0.0024113 | 0.00060434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2526-3_0_4_load_70 | 48 | 0.0024585 | 0.00061617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2526-3_0_4_load_96 | 50 | 0.0026675 | 0.00066853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2526-3_0_4_load_147 | 52 | 0.0095684 | 0.0023981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2526-3_0_4_load_95 | 54 | 0.0028776 | 0.0007212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2526-3_0_4_load_77 | 56 | 0.00073825 | 0.00018502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2526-3_0_4_load_78 | 57 | 0.0014511 | 0.00036367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2526-3_0_4_load_79 | 58 | 0.0015002 | 0.00037599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2526-3_0_4_load_81 | 59 | 0.0053197 | 0.0013332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2526-3_0_4_load_148 | 60 | 0.00082938 | 0.00020786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2526-3_0_4_load_87 | 61 | 0.0016582 | 0.00041559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2526-3_0_4_load_90 | 64 | 0.002337 | 0.0005857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2526-3_0_4_load_91 | 65 | 0.0023694 | 0.00059383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2526-3_0_4_load_162 | 67 | 0.0022478 | 0.00056335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2526-3_0_4_load_190 | 68 | 0.0020687 | 0.00051847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2526-3_0_4_load_208 | 69 | 0.0005841 | 0.00014639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2526-3_0_4_load_172 | 70 | 0.0021067 | 0.00052799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2526-3_0_4_load_97 | 71 | 0.0036788 | 0.000922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2526-3_0_4_load_102 | 73 | 0.0055678 | 0.0013954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2526-3_0_4_load_106 | 76 | 0.010606 | 0.0026581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2526-3_0_4_load_108 | 77 | 0.0027293 | 0.00068402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2526-3_0_4_load_110 | 78 | 0.0027166 | 0.00068085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2526-3_0_4_load_150 | 79 | 0.0032878 | 0.000824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2526-3_0_4_load_114 | 80 | 0.0013263 | 0.00033239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2526-3_0_4_load_115 | 81 | 0.0010313 | 0.00025847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2526-3_0_4_load_116 | 82 | 0.00099817 | 0.00025016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2526-3_0_4_load_126 | 83 | 0.0026718 | 0.0006696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2526-3_0_4_load_136 | 84 | 0.0021193 | 0.00053114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2526-3_0_4_load_137 | 85 | 0.0011118 | 0.00027863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2526-3_0_4_load_138 | 86 | 0.002301 | 0.00057669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2526-3_0_4_load_139 | 87 | 0.0010669 | 0.0002674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2526-3_0_4_load_140 | 88 | 0.00076598 | 0.00019197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2526-3_0_4_load_168 | 89 | 0.0010344 | 0.00025923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2526-3_0_4_load_149 | 91 | 0.0027394 | 0.00068655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2526-3_0_4_load_151 | 92 | 0.0027277 | 0.00068362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2526-3_0_4_load_152 | 93 | 0.0033531 | 0.00084035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2526-3_0_4_load_160 | 94 | 0.010456 | 0.0026205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2526-3_0_4_load_170 | 95 | 0.0042808 | 0.0010729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2526-3_0_4_load_169 | 96 | 0.0025156 | 0.00063046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2526-3_0_4_load_175 | 97 | 0.00031005 | 7.7705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2526-3_0_4_load_180 | 98 | 0.0017476 | 0.000438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2526-3_0_4_load_185 | 99 | 0.01008 | 0.0025262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2526-3_0_4_load_191 | 101 | 0.0034658 | 0.00086861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2526-3_0_4_load_209 | 104 | 0.0011114 | 0.00027855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2526-3_0_4_load_221 | 105 | 0.0030252 | 0.00075817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2526-3_0_4_load_212 | 106 | 0.001662 | 0.00041652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2526-3_0_4_load_224 | 108 | 0.0031057 | 0.00077835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2526-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2526-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.041854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2526-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2526-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.028968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2526-3_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.017049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2526-3_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.010533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2526-3_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.017003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2526-3_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.014666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2526-3_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.023552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2526-3_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0089853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2526-3_0_4_line_10 |  | 9 | 94 | 0.043562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2526-3_0_4_line_11 |  | 10 | 66 | 0.026959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2526-3_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.020605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2526-3_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.023116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2526-3_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2526-3_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.027383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2526-3_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.03031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2526-3_0_4_line_17 |  | 15 | 51 | 0.03616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2526-3_0_4_line_18 |  | 16 | 83 | 0.0074461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2526-3_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.025769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2526-3_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0036474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2526-3_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.019773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2526-3_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.022871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2526-3_0_4_line_23 |  | 19 | 22 | 0.036115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2526-3_0_4_line_24 |  | 20 | 23 | 0.019611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2526-3_0_4_line_25 |  | 21 | 24 | 0.0053216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2526-3_0_4_line_26 |  | 22 | 25 | 0.021927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2526-3_0_4_line_27 |  | 23 | 102 | 0.01696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2526-3_0_4_line_28 |  | 24 | 53 | 0.042568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2526-3_0_4_line_29 |  | 25 | 63 | 0.0077636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2526-3_0_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.018658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2526-3_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.0024388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2526-3_0_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.0021265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2526-3_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.015579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2526-3_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.014304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2526-3_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 7.8753e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2526-3_0_4_line_36 |  | 31 | 55 | 0.024365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2526-3_0_4_line_37 |  | 32 | 67 | 0.019757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2526-3_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.009465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2526-3_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.010299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2526-3_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.017239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2526-3_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.021675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2526-3_0_4_line_42 |  | 37 | 38 | 0.0010119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2526-3_0_4_line_43 |  | 38 | 53 | 0.015644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2526-3_0_4_line_44 |  | 39 | 40 | 0.017617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2526-3_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.011896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2526-3_0_4_line_46 |  | 40 | 42 | 0.017069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2526-3_0_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.0039682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2526-3_0_4_line_48 |  | 42 | 44 | 0.015933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2526-3_0_4_line_49 |  | 43 | 74 | 0.039508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2526-3_0_4_line_50 |  | 44 | 55 | 0.010158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2526-3_0_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.015308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2526-3_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.0010549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2526-3_0_4_line_53 |  | 46 | 48 | 0.002393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2526-3_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.013282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2526-3_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.0091714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2526-3_0_4_line_56 |  | 49 | 51 | 0.014485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2526-3_0_4_line_57 |  | 49 | 52 | 0.013051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2526-3_0_4_line_58 |  | 50 | 71 | 0.007253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2526-3_0_4_line_59 |  | 51 | 82 | 0.022372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2526-3_0_4_line_60 |  | 52 | 60 | 0.025675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2526-3_0_4_line_61 |  | 53 | 54 | 0.022926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2526-3_0_4_line_62 |  | 54 | 70 | 0.037055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2526-3_0_4_line_63 |  | 55 | 98 | 0.024671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2526-3_0_4_line_64 |  | 56 | 57 | 0.01247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2526-3_0_4_line_65 |  | 56 | 58 | 0.036874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2526-3_0_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.0078699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2526-3_0_4_line_67 |  | 59 | 60 | 0.016559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2526-3_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.015204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2526-3_0_4_line_69 |  | 61 | 63 | 0.012966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2526-3_0_4_line_70 |  | 62 | 64 | 0.0036616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2526-3_0_4_line_71 |  | 62 | 65 | 0.014963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2526-3_0_4_line_72 |  | 63 | 66 | 0.010499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2526-3_0_4_line_73 |  | 64 | 67 | 0.00056806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2526-3_0_4_line_74 |  | 65 | 68 | 0.001853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2526-3_0_4_line_75 |  | 66 | 69 | 0.0091134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2526-3_0_4_line_76 |  | 68 | 101 | 0.017311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2526-3_0_4_line_77 |  | 69 | 103 | 0.0086442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2526-3_0_4_line_78 |  | 70 | 90 | 0.0024896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_2526-3_0_4_line_79 |  | 71 | 72 | 0.022456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2526-3_0_4_line_80 |  | 72 | 95 | 0.001422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2526-3_0_4_line_81 |  | 72 | 93 | 0.027126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2526-3_0_4_line_82 |  | 73 | 74 | 0.022623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2526-3_0_4_line_83 |  | 73 | 75 | 0.044854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2526-3_0_4_line_84 |  | 75 | 76 | 0.026957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2526-3_0_4_line_85 |  | 77 | 78 | 0.0028055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2526-3_0_4_line_86 |  | 78 | 79 | 0.020462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2526-3_0_4_line_87 |  | 79 | 91 | 0.0027411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2526-3_0_4_line_88 |  | 80 | 81 | 0.01779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2526-3_0_4_line_89 |  | 80 | 82 | 0.036187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2526-3_0_4_line_90 |  | 84 | 85 | 0.0031022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2526-3_0_4_line_91 |  | 84 | 86 | 0.026639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2526-3_0_4_line_92 |  | 85 | 87 | 0.019855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2526-3_0_4_line_93 |  | 86 | 88 | 0.0056395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2526-3_0_4_line_94 |  | 87 | 89 | 0.0059216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2526-3_0_4_line_95 |  | 88 | 90 | 0.037617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2526-3_0_4_line_96 |  | 89 | 96 | 0.017717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2526-3_0_4_line_97 |  | 90 | 95 | 0.036011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2526-3_0_4_line_98 |  | 91 | 92 | 0.015151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2526-3_0_4_line_99 |  | 92 | 93 | 0.011844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2526-3_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.0077273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2526-3_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.066552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2526-3_0_4_line_102 |  | 100 | 108 | 0.032877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2526-3_0_4_line_103 |  | 100 | 107 | 0.034488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2526-3_0_4_line_104 |  | 102 | 104 | 0.0019904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2526-3_0_4_line_105 |  | 103 | 106 | 0.014198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2526-3_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.028726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2526-3_0_4_line_107 |  | 105 | 107 | 0.023948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2526-3_0_4_trafo_171 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 90 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2606895.6634 | 1224181.8438 | 2606885.2019 | 1224190.0015 | 2606886.7604 | 1224192.9383 | 2606877.92 | 1224200.7743
1 | 2606924.5751 | 1224195.5611 | 2606906.1008 | 1224173.7049 | 2606895.6634 | 1224181.8438
2 | 2606880.9488 | 1224217.1766 | 2606874.4143 | 1224208.8112 | 2606873.6592 | 1224206.1644 | 2606874.6097 | 1224203.7085 | 2606877.92 | 1224200.7743
3 | 2606924.5751 | 1224195.5611 | 2606943.2992 | 1224217.7067
4 | 2606924.5751 | 1224195.5611 | 2606937.5393 | 1224184.4885
5 | 2606885.585 | 1224226.2231 | 2606885.21 | 1224222.6316 | 2606880.9488 | 1224217.1766
6 | 2606956.2994 | 1224206.7042 | 2606943.2992 | 1224217.7067
7 | 2606943.2992 | 1224217.7067 | 2606932.2132 | 1224227.3084
8 | 2606955.4482 | 1224169.1925 | 2606937.5393 | 1224184.4885
9 | 2606885.585 | 1224226.2231 | 2606884.626 | 1224235.157
10 | 2606955.4482 | 1224169.1925 | 2606943.493 | 1224155.0037 | 2606932.4303 | 1224142.5615 | 2606926.949 | 1224136.2505
11 | 2606893.1374 | 1224258.3727 | 2606893.8977 | 1224256.4835 | 2606893.8992 | 1224255.1606 | 2606884.8058 | 1224244.5662 | 2606883.8607 | 1224242.286 | 2606884.626 | 1224235.157
12 | 2606808.484 | 1224467.7787 | 2606824.6491 | 1224480.5561
13 | 2606842.7839 | 1224494.8902 | 2606824.6491 | 1224480.5561
14 | 2606793.0008 | 1224457.697 | 2606805.0999 | 1224465.1039 | 2606808.484 | 1224467.7787
15 | 2606793.0008 | 1224457.697 | 2606807.3601 | 1224434.3813
16 | 2606793.0008 | 1224457.697 | 2606777.3178 | 1224483.6342
17 | 2606826.3219 | 1224403.5921 | 2606807.3601 | 1224434.3813
18 | 2606777.3178 | 1224483.6342 | 2606773.465 | 1224490.0061
19 | 2606823.8422 | 1224192.8801 | 2606840.5345 | 1224212.5114
20 | 2606842.8973 | 1224215.2902 | 2606840.5345 | 1224212.5114
21 | 2606823.8422 | 1224192.8801 | 2606811.0337 | 1224177.8165
22 | 2606842.8973 | 1224215.2902 | 2606825.5305 | 1224230.1723
23 | 2606842.8973 | 1224215.2902 | 2606866.2335 | 1224242.8527
24 | 2606811.0337 | 1224177.8165 | 2606798.3304 | 1224162.8766
25 | 2606825.5305 | 1224230.1723 | 2606821.4897 | 1224233.6351
26 | 2606880.402 | 1224259.5873 | 2606866.2335 | 1224242.8527
27 | 2606787.344 | 1224149.9558 | 2606798.3304 | 1224162.8766
28 | 2606789.1666 | 1224261.3338 | 2606821.4897 | 1224233.6351
29 | 2606885.4186 | 1224265.5124 | 2606880.402 | 1224259.5873
30 | 2606951.8789 | 1224323.8061 | 2606939.3037 | 1224316.1039 | 2606936.1407 | 1224313.8031
31 | 2606934.1685 | 1224312.3684 | 2606936.1407 | 1224313.8031
32 | 2606953.6923 | 1224324.9168 | 2606951.8789 | 1224323.8061
33 | 2606921.8999 | 1224302.7883 | 2606926.797 | 1224307.0064 | 2606934.1685 | 1224312.3684
34 | 2606953.6923 | 1224324.9168 | 2606960.1989 | 1224328.9021 | 2606966.0921 | 1224332.0345
35 | 2606921.8999 | 1224302.7883 | 2606921.8402 | 1224302.7369
36 | 2606988.4025 | 1224341.7979 | 2606976.202 | 1224336.8031 | 2606968.1016 | 1224333.1026 | 2606966.0921 | 1224332.0345
37 | 2606921.8402 | 1224302.7369 | 2606913.8983 | 1224295.8961 | 2606907.2355 | 1224289.4441
38 | 2606751.2829 | 1224217.2904 | 2606757.4551 | 1224224.4661
39 | 2606764.171 | 1224232.274 | 2606757.4551 | 1224224.4661
40 | 2606751.2829 | 1224217.2904 | 2606748.8015 | 1224214.4055 | 2606739.9469 | 1224204.3036
41 | 2606764.171 | 1224232.274 | 2606778.3054 | 1224248.7066
42 | 2606778.3054 | 1224248.7066 | 2606778.9652 | 1224249.4737
43 | 2606789.1666 | 1224261.3338 | 2606778.9652 | 1224249.4737
44 | 2606982.2926 | 1224297.1289 | 2606994.2715 | 1224310.0468
45 | 2606974.2036 | 1224288.4059 | 2606982.2926 | 1224297.1289
46 | 2607005.8777 | 1224322.5626 | 2606994.2715 | 1224310.0468
47 | 2607005.8777 | 1224322.5626 | 2607008.8556 | 1224319.94
48 | 2606994.4848 | 1224333.6892 | 2606998.9031 | 1224328.7025 | 2607005.8777 | 1224322.5626
49 | 2607038.5046 | 1224293.8285 | 2607008.8556 | 1224319.94
50 | 2606994.4848 | 1224333.6892 | 2606991.1977 | 1224337.3986 | 2606988.4025 | 1224341.7979
51 | 2606831.0227 | 1224371.0674 | 2606830.657 | 1224371.6006 | 2606829.2065 | 1224373.7225 | 2606822.3691 | 1224383.6941
52 | 2606821.7725 | 1224384.5641 | 2606822.3691 | 1224383.6941
53 | 2606831.0227 | 1224371.0674 | 2606832.3762 | 1224369.0939
54 | 2606814.2614 | 1224395.5182 | 2606821.7725 | 1224384.5641
55 | 2606832.3762 | 1224369.0939 | 2606837.5633 | 1224361.5303
56 | 2606826.3219 | 1224403.5921 | 2606814.2614 | 1224395.5182
57 | 2606814.2614 | 1224395.5182 | 2606802.5359 | 1224389.7872
58 | 2606841.6655 | 1224355.5487 | 2606837.5633 | 1224361.5303
59 | 2606826.3219 | 1224403.5921 | 2606844.2431 | 1224416.9837
60 | 2606802.5359 | 1224389.7872 | 2606791.0976 | 1224384.1965 | 2606779.1659 | 1224379.1795
61 | 2606789.1666 | 1224261.3338 | 2606804.1163 | 1224278.7156
62 | 2606804.1163 | 1224278.7156 | 2606828.2787 | 1224306.8089
63 | 2606988.4025 | 1224341.7979 | 2606985.6969 | 1224347.4981 | 2606984.401 | 1224353.5001 | 2606983.3997 | 1224360.503 | 2606983.2352 | 1224365.6473
64 | 2606722.6732 | 1224355.3779 | 2606711.191 | 1224350.5131
65 | 2606722.6732 | 1224355.3779 | 2606737.5974 | 1224361.701 | 2606756.6471 | 1224369.7109
66 | 2606763.9018 | 1224372.7613 | 2606756.6471 | 1224369.7109
67 | 2606763.9018 | 1224372.7613 | 2606779.1659 | 1224379.1795
68 | 2606904.197 | 1224286.5017 | 2606898.1012 | 1224280.1021 | 2606893.925 | 1224275.298
69 | 2606885.4186 | 1224265.5124 | 2606893.925 | 1224275.298
70 | 2606904.197 | 1224286.5017 | 2606906.8274 | 1224289.0489
71 | 2606904.197 | 1224286.5017 | 2606915.5965 | 1224276.81
72 | 2606893.1374 | 1224258.3727 | 2606885.4186 | 1224265.5124
73 | 2606907.2355 | 1224289.4441 | 2606906.8274 | 1224289.0489
74 | 2606917.0082 | 1224275.6097 | 2606915.5965 | 1224276.81
75 | 2606893.1374 | 1224258.3727 | 2606897.0502 | 1224257.799 | 2606900.9955 | 1224254.4753
76 | 2606930.1972 | 1224264.3966 | 2606917.0082 | 1224275.6097
77 | 2606907.6065 | 1224248.906 | 2606900.9955 | 1224254.4753
78 | 2606829.9021 | 1224308.6965 | 2606828.2787 | 1224306.8089
79 | 2606854.366 | 1224337.0297 | 2606841.6655 | 1224355.5487
80 | 2606854.366 | 1224337.0297 | 2606853.4366 | 1224335.9534
81 | 2606854.366 | 1224337.0297 | 2606861.3026 | 1224344.0973 | 2606870.1028 | 1224352.5011 | 2606873.9098 | 1224355.8262
82 | 2607038.5046 | 1224293.8285 | 2607024.3165 | 1224276.2072
83 | 2607002.0114 | 1224237.7198 | 2607010.7376 | 1224257.5304 | 2607012.6282 | 1224261.6906 | 2607024.3165 | 1224276.2072
84 | 2607002.0114 | 1224237.7198 | 2606999.8737 | 1224230.9801 | 2606987.2797 | 1224215.5896
85 | 2606913.5131 | 1224386.5539 | 2606915.8767 | 1224388.0654
86 | 2606913.5131 | 1224386.5539 | 2606909.2027 | 1224383.7975 | 2606896.749 | 1224374.8306
87 | 2606894.5246 | 1224373.229 | 2606896.749 | 1224374.8306
88 | 2606873.2308 | 1224438.6448 | 2606887.4817 | 1224449.2938
89 | 2606873.2308 | 1224438.6448 | 2606844.2431 | 1224416.9837
90 | 2606763.5668 | 1224299.2026 | 2606760.776 | 1224297.8477
91 | 2606788.3879 | 1224308.7128 | 2606778.4036 | 1224305.8032 | 2606764.6043 | 1224299.7063 | 2606763.5668 | 1224299.2026
92 | 2606743.3343 | 1224288.4082 | 2606751.1998 | 1224293.1985 | 2606760.776 | 1224297.8477
93 | 2606788.3879 | 1224308.7128 | 2606792.8039 | 1224309.9996 | 2606793.8207 | 1224310.2174
94 | 2606743.3343 | 1224288.4082 | 2606738.2768 | 1224285.3281
95 | 2606829.9021 | 1224308.6965 | 2606824.0983 | 1224312.103 | 2606820.3972 | 1224313.2995 | 2606817.0985 | 1224313.8961 | 2606812.2993 | 1224313.9017 | 2606805.9017 | 1224312.805 | 2606793.8207 | 1224310.2174
96 | 2606723.5631 | 1224275.4652 | 2606735.5999 | 1224283.6977 | 2606738.2768 | 1224285.3281
97 | 2606829.9021 | 1224308.6965 | 2606853.4366 | 1224335.9534
98 | 2606882.8306 | 1224363.6176 | 2606890.5979 | 1224370.4017 | 2606894.5246 | 1224373.229
99 | 2606882.8306 | 1224363.6176 | 2606873.9098 | 1224355.8262
100 | 2606983.2352 | 1224365.6473 | 2606982.9883 | 1224373.3707
101 | 2606795.5027 | 1224082.2812 | 2606833.2895 | 1224027.497
102 | 2606784.226 | 1224104.5925 | 2606799.4565 | 1224092.5027 | 2606793.112 | 1224084.4464 | 2606795.5027 | 1224082.2812
103 | 2606795.5027 | 1224082.2812 | 2606797.4438 | 1224082.2056 | 2606817.1459 | 1224105.0412 | 2606815.8016 | 1224107.063
104 | 2606787.344 | 1224149.9558 | 2606786.0547 | 1224148.4395
105 | 2606907.6065 | 1224248.906 | 2606914.1482 | 1224243.3992 | 2606910.4002 | 1224239.1479
106 | 2606786.0547 | 1224148.4395 | 2606803.0359 | 1224125.2703
107 | 2606803.0359 | 1224125.2703 | 2606814.0093 | 1224116.3886 | 2606814.458 | 1224108.5513 | 2606815.8016 | 1224107.063

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2606895.6634 | 1224181.8438
1 | 2606877.92 | 1224200.7743
2 | 2606924.5751 | 1224195.5611
3 | 2606880.9488 | 1224217.1766
4 | 2606943.2992 | 1224217.7067
5 | 2606937.5393 | 1224184.4885
6 | 2606885.585 | 1224226.2231
7 | 2606956.2994 | 1224206.7042
8 | 2606932.2132 | 1224227.3084
9 | 2606955.4482 | 1224169.1925
10 | 2606884.626 | 1224235.157
11 | 2606824.6491 | 1224480.5561
12 | 2606808.484 | 1224467.7787
13 | 2606842.7839 | 1224494.8902
14 | 2606793.0008 | 1224457.697
15 | 2606807.3601 | 1224434.3813
16 | 2606777.3178 | 1224483.6342
17 | 2606840.5345 | 1224212.5114
18 | 2606823.8422 | 1224192.8801
19 | 2606842.8973 | 1224215.2902
20 | 2606811.0337 | 1224177.8165
21 | 2606825.5305 | 1224230.1723
22 | 2606866.2335 | 1224242.8527
23 | 2606798.3304 | 1224162.8766
24 | 2606821.4897 | 1224233.6351
25 | 2606880.402 | 1224259.5873
26 | 2606936.1407 | 1224313.8031
27 | 2606951.8789 | 1224323.8061
28 | 2606934.1685 | 1224312.3685
29 | 2606953.6923 | 1224324.9168
30 | 2606921.8999 | 1224302.7883
31 | 2606966.0921 | 1224332.0345
32 | 2606921.8402 | 1224302.7369
33 | 2606757.4551 | 1224224.4661
34 | 2606751.2829 | 1224217.2904
35 | 2606764.171 | 1224232.274
36 | 2606739.9469 | 1224204.3036
37 | 2606778.3054 | 1224248.7066
38 | 2606778.9652 | 1224249.4737
39 | 2606982.2926 | 1224297.1289
40 | 2606994.2715 | 1224310.0468
41 | 2606974.2036 | 1224288.4059
42 | 2607005.8777 | 1224322.5626
43 | 2607008.8556 | 1224319.94
44 | 2606994.4848 | 1224333.6892
45 | 2606822.3691 | 1224383.6941
46 | 2606831.0227 | 1224371.0674
47 | 2606821.7725 | 1224384.5641
48 | 2606832.3762 | 1224369.0939
49 | 2606814.2614 | 1224395.5182
50 | 2606837.5633 | 1224361.5303
51 | 2606826.3219 | 1224403.5921
52 | 2606802.5359 | 1224389.7872
53 | 2606789.1666 | 1224261.3338
54 | 2606804.1163 | 1224278.7156
55 | 2606988.4025 | 1224341.7979
56 | 2606722.6732 | 1224355.3779
57 | 2606711.191 | 1224350.5131
58 | 2606756.6471 | 1224369.7109
59 | 2606763.9018 | 1224372.7613
60 | 2606779.1659 | 1224379.1795
61 | 2606893.925 | 1224275.298
62 | 2606904.197 | 1224286.5017
63 | 2606885.4186 | 1224265.5124
64 | 2606906.8274 | 1224289.0489
65 | 2606915.5965 | 1224276.81
66 | 2606893.1374 | 1224258.3727
67 | 2606907.2355 | 1224289.4441
68 | 2606917.0082 | 1224275.6097
69 | 2606900.9955 | 1224254.4753
70 | 2606828.2787 | 1224306.8089
71 | 2606841.6655 | 1224355.5487
72 | 2606854.366 | 1224337.0297
73 | 2607024.3165 | 1224276.2072
74 | 2607038.5046 | 1224293.8285
75 | 2607002.0114 | 1224237.7198
76 | 2606987.2797 | 1224215.5896
77 | 2606915.8767 | 1224388.0654
78 | 2606913.5131 | 1224386.5539
79 | 2606896.749 | 1224374.8306
80 | 2606873.2308 | 1224438.6448
81 | 2606887.4817 | 1224449.2938
82 | 2606844.2431 | 1224416.9837
83 | 2606773.465 | 1224490.0061
84 | 2606763.5667 | 1224299.2026
85 | 2606760.776 | 1224297.8477
86 | 2606788.3879 | 1224308.7128
87 | 2606743.3343 | 1224288.4082
88 | 2606793.8207 | 1224310.2174
89 | 2606738.2768 | 1224285.3281
90 | 2606829.9021 | 1224308.6965
91 | 2606894.5246 | 1224373.229
92 | 2606882.8306 | 1224363.6176
93 | 2606873.9098 | 1224355.8262
94 | 2606926.949 | 1224136.2505
95 | 2606853.4366 | 1224335.9534
96 | 2606723.5631 | 1224275.4652
97 | 2606982.9883 | 1224373.3707
98 | 2606983.2352 | 1224365.6473
99 | 2606833.2895 | 1224027.497
100 | 2606795.5027 | 1224082.2812
101 | 2606930.1972 | 1224264.3966
102 | 2606787.344 | 1224149.9558
103 | 2606907.6065 | 1224248.906
104 | 2606786.0547 | 1224148.4395
105 | 2606803.0359 | 1224125.2703
106 | 2606910.4002 | 1224239.1479
107 | 2606815.8016 | 1224107.063
108 | 2606784.226 | 1224104.5925
109 | 2606854.366 | 1224337.0297

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97658 | -0.45019 | 0.0014957 | 0.00037486
1 | 0.97755 | -0.43129 | 0.00081991 | 0.00020549
2 | 0.97522 | -0.47696 | 0 | 0
3 | 0.97825 | -0.41742 | 0.0019888 | 0.00049843
4 | 0.97487 | -0.48398 | 0 | 0
5 | 0.97488 | -0.48374 | 0.011262 | 0.0028225
6 | 0.97864 | -0.40989 | 0 | 0
7 | 0.97471 | -0.48713 | 0.010119 | 0.0025361
8 | 0.97482 | -0.48481 | 0.003102 | 0.00077743
9 | 0.97465 | -0.48826 | 0 | 0
10 | 0.97897 | -0.40348 | 0.00070728 | 0.00017726
11 | 0.98778 | -0.23518 | 0.00092143 | 0.00023093
12 | 0.98781 | -0.23461 | 0.0016716 | 0.00041894
13 | 0.98776 | -0.23544 | 0.00062776 | 0.00015733
14 | 0.98786 | -0.23354 | 0 | 0
15 | 0.98891 | -0.21314 | 0.005353 | 0.0013416
16 | 0.98679 | -0.25443 | 0.035867 | 0.0089891
17 | 0.98621 | -0.26276 | 0.001844 | 0.00046215
18 | 0.98569 | -0.2729 | 0.0021174 | 0.00053068
19 | 0.98629 | -0.26121 | 0 | 0
20 | 0.98533 | -0.27993 | 0.0013261 | 0.00033234
21 | 0.98887 | -0.21155 | 0.0025652 | 0.00064291
22 | 0.98301 | -0.32466 | 0.0018121 | 0.00045414
23 | 0.98499 | -0.28645 | 0.0011667 | 0.00029241
24 | 0.98948 | -0.19978 | 0.0019904 | 0.00049883
25 | 0.98106 | -0.36266 | 0.0020639 | 0.00051725
26 | 0.97762 | -0.42983 | 0.002206 | 0.00055286
27 | 0.97711 | -0.43994 | 0.0023328 | 0.00058466
28 | 0.9777 | -0.42841 | 0.0027461 | 0.00068823
29 | 0.97706 | -0.441 | 0.0017676 | 0.00044301
30 | 0.9782 | -0.41857 | 0.00065788 | 0.00016488
31 | 0.97671 | -0.44769 | 0.0017345 | 0.0004347
32 | 0.9782 | -0.41852 | 0.0021795 | 0.00054622
33 | 0.99409 | -0.11194 | 0.0020377 | 0.0005107
34 | 0.99406 | -0.11244 | 0.0014562 | 0.00036497
35 | 0.99414 | -0.11103 | 0.0020058 | 0.00050271
36 | 0.99404 | -0.1129 | 0.0015269 | 0.00038268
37 | 0.99428 | -0.10834 | 0.0022632 | 0.00056721
38 | 0.99428 | -0.10817 | 0.0031925 | 0.00080011
39 | 0.97551 | -0.47149 | 0.0015156 | 0.00037984
40 | 0.97556 | -0.47043 | 0.0021726 | 0.0005445
41 | 0.97549 | -0.47187 | 0.0017622 | 0.00044165
42 | 0.97565 | -0.46873 | 0 | 0
43 | 0.97558 | -0.46992 | 0.00017397 | 4.3601e-05
44 | 0.97597 | -0.46237 | 0 | 0
45 | 0.99207 | -0.15204 | 0.0035285 | 0.00088433
46 | 0.99313 | -0.1315 | 0.001606 | 0.00040251
47 | 0.992 | -0.15339 | 0.0024113 | 0.00060434
48 | 0.9933 | -0.12823 | 0.0024585 | 0.00061617
49 | 0.99115 | -0.16984 | 0 | 0
50 | 0.99398 | -0.11529 | 0.0026675 | 0.00066853
51 | 0.99048 | -0.18282 | 0 | 0
52 | 0.99092 | -0.17434 | 0.0095684 | 0.0023981
53 | 0.99446 | -0.10473 | 0 | 0
54 | 0.99741 | -0.048913 | 0.0028776 | 0.0007212
55 | 0.97617 | -0.45832 | 0 | 0
56 | 0.99045 | -0.18342 | 0.00073825 | 0.00018502
57 | 0.99043 | -0.18375 | 0.0014511 | 0.00036367
58 | 0.99052 | -0.18199 | 0.0015002 | 0.00037599
59 | 0.99055 | -0.18147 | 0.0053197 | 0.0013332
60 | 0.99068 | -0.17882 | 0.00082938 | 0.00020786
61 | 0.97976 | -0.38802 | 0.0016582 | 0.00041559
62 | 0.97905 | -0.40182 | 0 | 0
63 | 0.98038 | -0.37587 | 0 | 0
64 | 0.97891 | -0.40463 | 0.002337 | 0.0005857
65 | 0.97894 | -0.40397 | 0.0023694 | 0.00059383
66 | 0.97997 | -0.38391 | 0 | 0
67 | 0.97889 | -0.40504 | 0.0022478 | 0.00056335
68 | 0.97893 | -0.40416 | 0.0020687 | 0.00051847
69 | 0.97995 | -0.38428 | 0.0005841 | 0.00014639
70 | 0.99983 | -0.0031148 | 0.0021067 | 0.00052799
71 | 0.99452 | -0.10474 | 0.0036788 | 0.000922
72 | 0.9963 | -0.07067 | 0 | 0
73 | 0.97465 | -0.48834 | 0.0055678 | 0.0013954
74 | 0.97499 | -0.48163 | 0 | 0
75 | 0.97421 | -0.49707 | 0 | 0
76 | 0.97394 | -0.50233 | 0.010606 | 0.0026581
77 | 0.99542 | -0.087565 | 0.0027293 | 0.00068402
78 | 0.99543 | -0.08743 | 0.0027166 | 0.00068085
79 | 0.99553 | -0.08547 | 0.0032878 | 0.000824
80 | 0.99033 | -0.18567 | 0.0013263 | 0.00033239
81 | 0.99031 | -0.186 | 0.0010313 | 0.00025847
82 | 0.99041 | -0.18416 | 0.00099817 | 0.00025016
83 | 0.98677 | -0.25478 | 0.0026718 | 0.0006696
84 | 0.99939 | -0.011808 | 0.0021193 | 0.00053114
85 | 0.99937 | -0.012118 | 0.0011118 | 0.00027863
86 | 0.99958 | -0.0081596 | 0.002301 | 0.00057669
87 | 0.99929 | -0.013719 | 0.0010669 | 0.0002674
88 | 0.99963 | -0.007161 | 0.00076598 | 0.00019197
89 | 0.99927 | -0.014086 | 0.0010344 | 0.00025923
90 | 1 | 0 | -0.26773 | -0.068063
91 | 0.99556 | -0.085049 | 0.0027394 | 0.00068655
92 | 0.99571 | -0.081992 | 0.0027277 | 0.00068362
93 | 0.99587 | -0.079036 | 0.0033531 | 0.00084035
94 | 0.97423 | -0.49662 | 0.010456 | 0.0026205
95 | 0.99644 | -0.068078 | 0.0042808 | 0.0010729
96 | 0.99923 | -0.014864 | 0.0025156 | 0.00063046
97 | 0.97612 | -0.45929 | 0.00031005 | 7.7705e-05
98 | 0.97613 | -0.45925 | 0.0017476 | 0.000438
99 | 0.98293 | -0.3267 | 0.01008 | 0.0025262
100 | 0.98355 | -0.3146 | 0 | 0
101 | 0.97888 | -0.40525 | 0.0034658 | 0.00086861
102 | 0.98472 | -0.29173 | 0 | 0
103 | 0.97994 | -0.38454 | 0 | 0
104 | 0.98469 | -0.29235 | 0.0011114 | 0.00027855
105 | 0.98426 | -0.30073 | 0.0030252 | 0.00075817
106 | 0.97991 | -0.38497 | 0.001662 | 0.00041652
107 | 0.98397 | -0.30641 | 0 | 0
108 | 0.98346 | -0.31644 | 0.0031057 | 0.00077835
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.036499 | -0.0091701 | 0.036532 | 0.0091909 | 3.2953e-05 | 2.0734e-05 | 0.055621 | 0.055621 | 0.055621 | 0.97658 | -0.45019 | 0.97755 | -0.43129 | 15.2806
1 | 0.035003 | 0.0087953 | -0.034958 | -0.0087672 | 4.4659e-05 | 2.8059e-05 | 0.053342 | 0.053342 | 0.053342 | 0.97658 | -0.45019 | 0.97522 | -0.47696 | 14.6545
2 | -0.037352 | -0.0093963 | 0.037376 | 0.0094119 | 2.4771e-05 | 1.5597e-05 | 0.056869 | 0.056869 | 0.056869 | 0.97755 | -0.43129 | 0.97825 | -0.41742 | 15.6234
3 | 0.013227 | 0.0033167 | -0.013223 | -0.0033142 | 4.4251e-06 | 2.4708e-06 | 0.020183 | 0.020183 | 0.020183 | 0.97522 | -0.47696 | 0.97487 | -0.48398 | 5.5448
4 | 0.021731 | 0.0054505 | -0.021724 | -0.0054462 | 7.0299e-06 | 4.2865e-06 | 0.033159 | 0.033159 | 0.033159 | 0.97522 | -0.47696 | 0.97488 | -0.48374 | 9.1097
5 | -0.039365 | -0.0099104 | 0.039379 | 0.0099193 | 1.417e-05 | 8.9362e-06 | 0.059894 | 0.059894 | 0.059894 | 0.97825 | -0.41742 | 0.97864 | -0.40989 | 16.4544
6 | 0.010121 | 0.0025369 | -0.010119 | -0.0025361 | 1.5217e-06 | 7.619e-07 | 0.015448 | 0.015448 | 0.015448 | 0.97487 | -0.48398 | 0.97471 | -0.48713 | 4.244
7 | 0.0031021 | 0.00077733 | -0.003102 | -0.00077743 | 1.233e-07 | -1.0393e-07 | 0.004735 | 0.004735 | 0.004735 | 0.97487 | -0.48398 | 0.97482 | -0.48481 | 1.3008
8 | 0.010462 | 0.0026238 | -0.01046 | -0.0026226 | 2.2525e-06 | 1.148e-06 | 0.01597 | 0.01597 | 0.01597 | 0.97488 | -0.48374 | 0.97465 | -0.48826 | 4.3873
9 | -0.039379 | -0.0099193 | 0.039391 | 0.0099269 | 1.2087e-05 | 7.623e-06 | 0.059894 | 0.059894 | 0.059894 | 0.97864 | -0.40989 | 0.97897 | -0.40348 | 16.4544
10 | 0.01046 | 0.0026226 | -0.010456 | -0.0026205 | 4.1663e-06 | 2.1238e-06 | 0.01597 | 0.01597 | 0.01597 | 0.97465 | -0.48826 | 0.97423 | -0.49662 | 4.3874
11 | -0.040099 | -0.010104 | 0.040136 | 0.010128 | 3.758e-05 | 2.3712e-05 | 0.060969 | 0.060969 | 0.060969 | 0.97897 | -0.40348 | 0.97997 | -0.38391 | 16.7498
12 | -0.0015492 | -0.00038797 | 0.0015492 | 0.00038774 | 4.2079e-08 | -2.3683e-07 | 0.0023337 | 0.0023336 | 0.0023337 | 0.98778 | -0.23518 | 0.98781 | -0.23461 | 0.64111
13 | 0.00062777 | 0.00015704 | -0.00062776 | -0.00015733 | 7.7516e-09 | -2.9093e-07 | 0.00094559 | 0.00094569 | 0.00094569 | 0.98778 | -0.23518 | 0.98776 | -0.23544 | 0.25981
14 | -0.0032208 | -0.00080668 | 0.003221 | 0.00080654 | 1.6329e-07 | -1.3233e-07 | 0.0048516 | 0.0048515 | 0.0048516 | 0.98781 | -0.23461 | 0.98786 | -0.23354 | 1.3329
15 | -0.041798 | -0.010489 | 0.041839 | 0.010515 | 4.0711e-05 | 2.5704e-05 | 0.062965 | 0.062965 | 0.062965 | 0.98786 | -0.23354 | 0.98891 | -0.21314 | 17.2982
16 | 0.038577 | 0.0096828 | -0.038539 | -0.0096586 | 3.8386e-05 | 2.418e-05 | 0.058114 | 0.058114 | 0.058114 | 0.98786 | -0.23354 | 0.98679 | -0.25443 | 15.9654
17 | -0.047192 | -0.011857 | 0.04726 | 0.0119 | 6.8394e-05 | 4.3307e-05 | 0.07102 | 0.07102 | 0.07102 | 0.98891 | -0.21314 | 0.99048 | -0.18282 | 19.511
18 | 0.0026718 | 0.00066954 | -0.0026718 | -0.0006696 | 4.5325e-08 | -6.6114e-08 | 0.0040289 | 0.0040289 | 0.0040289 | 0.98679 | -0.25443 | 0.98677 | -0.25478 | 1.1068
19 | 0.021981 | 0.0055248 | -0.021971 | -0.0055183 | 1.0633e-05 | 6.4764e-06 | 0.033171 | 0.033172 | 0.033172 | 0.98621 | -0.26276 | 0.98569 | -0.2729 | 9.1131
20 | -0.023825 | -0.0059869 | 0.023827 | 0.005988 | 1.7681e-06 | 1.085e-06 | 0.035954 | 0.035954 | 0.035954 | 0.98621 | -0.26276 | 0.98629 | -0.26121 | 9.8774
21 | 0.019853 | 0.0049876 | -0.019847 | -0.0049836 | 6.6623e-06 | 4.0119e-06 | 0.029975 | 0.029975 | 0.029975 | 0.98569 | -0.2729 | 0.98533 | -0.27993 | 8.2349
22 | -0.12245 | -0.031053 | 0.12274 | 0.031241 | 0.00029311 | 0.0001873 | 0.18487 | 0.18487 | 0.18487 | 0.98629 | -0.26121 | 0.98887 | -0.21155 | 50.7876
23 | 0.09862 | 0.025065 | -0.09832 | -0.024873 | 0.00030032 | 0.00019175 | 0.14891 | 0.14891 | 0.14891 | 0.98629 | -0.26121 | 0.98301 | -0.32466 | 40.9103
24 | 0.01852 | 0.0046512 | -0.018515 | -0.0046478 | 5.7542e-06 | 3.433e-06 | 0.027972 | 0.027973 | 0.027973 | 0.98533 | -0.27993 | 0.98499 | -0.28645 | 7.6848
25 | -0.12531 | -0.031883 | 0.12538 | 0.031929 | 7.1079e-05 | 4.5422e-05 | 0.18873 | 0.18873 | 0.18873 | 0.98887 | -0.21155 | 0.98948 | -0.19978 | 51.8481
26 | 0.096508 | 0.024419 | -0.096332 | -0.024307 | 0.00017568 | 0.00011216 | 0.14617 | 0.14617 | 0.14617 | 0.98301 | -0.32466 | 0.98106 | -0.36266 | 40.1568
27 | 0.017348 | 0.0043554 | -0.017344 | -0.0043528 | 4.3692e-06 | 2.5804e-06 | 0.02621 | 0.02621 | 0.02621 | 0.98499 | -0.28645 | 0.98472 | -0.29173 | 7.2006
28 | -0.12737 | -0.032428 | 0.12795 | 0.032803 | 0.00058674 | 0.00037496 | 0.19172 | 0.19172 | 0.19172 | 0.98948 | -0.19978 | 0.99446 | -0.10473 | 52.6703
29 | 0.094269 | 0.02379 | -0.094209 | -0.023752 | 5.9568e-05 | 3.8025e-05 | 0.14304 | 0.14304 | 0.14304 | 0.98106 | -0.36266 | 0.98038 | -0.37587 | 39.2968
30 | 0.029761 | 0.0074821 | -0.029746 | -0.0074731 | 1.4362e-05 | 8.9577e-06 | 0.045306 | 0.045306 | 0.045306 | 0.97762 | -0.42983 | 0.97711 | -0.43994 | 12.4467
31 | -0.031966 | -0.008035 | 0.031969 | 0.0080363 | 2.1658e-06 | 1.3555e-06 | 0.048664 | 0.048664 | 0.048664 | 0.97762 | -0.42983 | 0.9777 | -0.42841 | 13.3692
32 | 0.027413 | 0.0068885 | -0.027412 | -0.0068876 | 1.3902e-06 | 8.6312e-07 | 0.041754 | 0.041754 | 0.041754 | 0.97711 | -0.43994 | 0.97706 | -0.441 | 11.4708
33 | -0.034715 | -0.0087246 | 0.034731 | 0.0087348 | 1.6313e-05 | 1.0245e-05 | 0.052843 | 0.052843 | 0.052843 | 0.9777 | -0.42841 | 0.9782 | -0.41857 | 14.5173
34 | 0.025644 | 0.0064446 | -0.025636 | -0.0064396 | 8.1845e-06 | 5.059e-06 | 0.039062 | 0.039062 | 0.039062 | 0.97706 | -0.441 | 0.97671 | -0.44769 | 10.7312
35 | -0.035389 | -0.0088997 | 0.035389 | 0.0088997 | 8.5619e-08 | 5.3808e-08 | 0.053844 | 0.053844 | 0.053844 | 0.9782 | -0.41857 | 0.9782 | -0.41852 | 14.7923
36 | 0.023902 | 0.0060048 | -0.02389 | -0.0059974 | 1.2119e-05 | 7.4511e-06 | 0.036419 | 0.036419 | 0.036419 | 0.97671 | -0.44769 | 0.97617 | -0.45832 | 10.0053
37 | -0.037568 | -0.009446 | 0.037593 | 0.0094612 | 2.4206e-05 | 1.5243e-05 | 0.057159 | 0.057159 | 0.057159 | 0.9782 | -0.41852 | 0.97889 | -0.40504 | 15.7031
38 | 0.0029833 | 0.00074737 | -0.0029832 | -0.00074745 | 7.0776e-08 | -7.7411e-08 | 0.0044654 | 0.0044655 | 0.0044655 | 0.99409 | -0.11194 | 0.99406 | -0.11244 | 1.2268
39 | -0.005021 | -0.0012581 | 0.0050212 | 0.0012581 | 2.1815e-07 | 6.0864e-09 | 0.0075156 | 0.0075156 | 0.0075156 | 0.99409 | -0.11194 | 0.99414 | -0.11103 | 2.0647
40 | 0.001527 | 0.00038248 | -0.0015269 | -0.00038268 | 3.3772e-08 | -2.0186e-07 | 0.0022856 | 0.0022857 | 0.0022857 | 0.99406 | -0.11244 | 0.99404 | -0.1129 | 0.62794
41 | -0.007027 | -0.0017608 | 0.0070279 | 0.0017611 | 8.9918e-07 | 2.944e-07 | 0.010518 | 0.010518 | 0.010518 | 0.99414 | -0.11103 | 0.99428 | -0.10834 | 2.8895
42 | -0.0092911 | -0.0023283 | 0.0092912 | 0.0023283 | 7.3367e-08 | 3.3831e-08 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.99428 | -0.10834 | 0.99428 | -0.10817 | 3.82
43 | -0.012484 | -0.0031284 | 0.012486 | 0.0031295 | 2.0476e-06 | 1.1075e-06 | 0.018683 | 0.018683 | 0.018683 | 0.99428 | -0.10817 | 0.99446 | -0.10473 | 5.1326
44 | -0.0032778 | -0.00082136 | 0.003278 | 0.00082124 | 1.6515e-07 | -1.1426e-07 | 0.0049998 | 0.0049998 | 0.0049998 | 0.97551 | -0.47149 | 0.97556 | -0.47043 | 1.3736
45 | 0.0017622 | 0.00044152 | -0.0017622 | -0.00044165 | 3.2234e-08 | -1.2789e-07 | 0.002688 | 0.0026881 | 0.0026881 | 0.97551 | -0.47149 | 0.97549 | -0.47187 | 0.73848
46 | -0.0054505 | -0.0013657 | 0.005451 | 0.0013658 | 4.4239e-07 | 6.9993e-08 | 0.0083136 | 0.0083135 | 0.0083136 | 0.97556 | -0.47043 | 0.97565 | -0.46873 | 2.2839
47 | 0.01637 | 0.0041096 | -0.016369 | -0.0041091 | 9.2775e-07 | 5.4421e-07 | 0.024969 | 0.024969 | 0.024969 | 0.97565 | -0.46873 | 0.97558 | -0.46992 | 6.8597
48 | -0.021821 | -0.0054754 | 0.021828 | 0.0054795 | 6.6186e-06 | 4.0369e-06 | 0.033283 | 0.033283 | 0.033283 | 0.97565 | -0.46873 | 0.97597 | -0.46237 | 9.1436
49 | 0.016195 | 0.0040655 | -0.016186 | -0.0040602 | 9.0417e-06 | 5.2937e-06 | 0.024704 | 0.024704 | 0.024704 | 0.97558 | -0.46992 | 0.97499 | -0.48163 | 6.7868
50 | -0.021828 | -0.0054795 | 0.021832 | 0.005482 | 4.2196e-06 | 2.5736e-06 | 0.033283 | 0.033283 | 0.033283 | 0.97597 | -0.46237 | 0.97617 | -0.45832 | 9.1436
51 | -0.076062 | -0.019154 | 0.076137 | 0.019202 | 7.4757e-05 | 4.7646e-05 | 0.11412 | 0.11412 | 0.11412 | 0.99207 | -0.15204 | 0.99313 | -0.1315 | 31.3513
52 | 0.072534 | 0.01827 | -0.072529 | -0.018267 | 4.6851e-06 | 2.9848e-06 | 0.10883 | 0.10883 | 0.10883 | 0.99207 | -0.15204 | 0.992 | -0.15339 | 29.8973
53 | -0.077743 | -0.019604 | 0.077755 | 0.019612 | 1.2184e-05 | 7.7671e-06 | 0.11652 | 0.11652 | 0.11652 | 0.99313 | -0.1315 | 0.9933 | -0.12823 | 32.0124
54 | 0.070117 | 0.017663 | -0.070062 | -0.017627 | 5.5131e-05 | 3.5113e-05 | 0.10521 | 0.10521 | 0.10521 | 0.992 | -0.15339 | 0.99115 | -0.16984 | 28.9037
55 | -0.080214 | -0.020228 | 0.080263 | 0.02026 | 4.9698e-05 | 3.1688e-05 | 0.12021 | 0.12021 | 0.12021 | 0.9933 | -0.12823 | 0.99398 | -0.11529 | 33.0242
56 | 0.050648 | 0.01276 | -0.050616 | -0.01274 | 3.1425e-05 | 1.9926e-05 | 0.076061 | 0.076062 | 0.076062 | 0.99115 | -0.16984 | 0.99048 | -0.18282 | 20.896
57 | 0.019415 | 0.0048673 | -0.01941 | -0.0048648 | 4.1581e-06 | 2.493e-06 | 0.029148 | 0.029148 | 0.029148 | 0.99115 | -0.16984 | 0.99092 | -0.17434 | 8.0077
58 | -0.082931 | -0.020929 | 0.082973 | 0.020955 | 4.1957e-05 | 2.6758e-05 | 0.1242 | 0.1242 | 0.1242 | 0.99398 | -0.11529 | 0.99452 | -0.10474 | 34.1212
59 | 0.0033561 | 0.0008403 | -0.0033559 | -0.00084045 | 2.1326e-07 | -1.5144e-07 | 0.0050417 | 0.0050418 | 0.0050418 | 0.99048 | -0.18282 | 0.99041 | -0.18416 | 1.3851
60 | 0.0098421 | 0.0024667 | -0.00984 | -0.0024657 | 2.1031e-06 | 1.0153e-06 | 0.014779 | 0.01478 | 0.01478 | 0.99092 | -0.17434 | 0.99068 | -0.17882 | 4.0603
61 | -0.14044 | -0.035932 | 0.14082 | 0.036175 | 0.0003806 | 0.00024328 | 0.2104 | 0.2104 | 0.2104 | 0.99446 | -0.10473 | 0.99741 | -0.048913 | 57.8028
62 | -0.1437 | -0.036897 | 0.14402 | 0.037101 | 0.00032025 | 0.00020399 | 0.2147 | 0.21469 | 0.2147 | 0.99741 | -0.048913 | 0.99983 | -0.0031148 | 29.4911
63 | 0.0020578 | 0.00051536 | -0.0020577 | -0.00051561 | 9.1023e-08 | -2.5016e-07 | 0.0031366 | 0.0031367 | 0.0031367 | 0.97617 | -0.45832 | 0.97613 | -0.45925 | 0.86173
64 | 0.0014511 | 0.00036352 | -0.0014511 | -0.00036367 | 2.2224e-08 | -1.4626e-07 | 0.00218 | 0.0021801 | 0.0021801 | 0.99045 | -0.18342 | 0.99043 | -0.18375 | 0.59892
65 | -0.0021893 | -0.00054854 | 0.0021895 | 0.00054817 | 1.4958e-07 | -3.7886e-07 | 0.0032891 | 0.0032889 | 0.0032891 | 0.99045 | -0.18342 | 0.99052 | -0.18199 | 0.9036
66 | -0.0036897 | -0.00092415 | 0.0036898 | 0.00092411 | 9.0663e-08 | -4.3278e-08 | 0.0055426 | 0.0055426 | 0.0055426 | 0.99052 | -0.18199 | 0.99055 | -0.18147 | 1.5227
67 | -0.0090094 | -0.0022573 | 0.0090106 | 0.0022579 | 1.1374e-06 | 5.1473e-07 | 0.013534 | 0.013534 | 0.013534 | 0.99055 | -0.18147 | 0.99068 | -0.17882 | 3.7181
68 | 0.050122 | 0.012616 | -0.050089 | -0.012595 | 3.3055e-05 | 2.0964e-05 | 0.076143 | 0.076143 | 0.076143 | 0.97976 | -0.38802 | 0.97905 | -0.40182 | 20.9183
69 | -0.05178 | -0.013032 | 0.05181 | 0.013051 | 3.0085e-05 | 1.9091e-05 | 0.078661 | 0.078661 | 0.078661 | 0.97976 | -0.38802 | 0.98038 | -0.37587 | 21.6102
70 | 0.042184 | 0.010614 | -0.042178 | -0.010611 | 5.6467e-06 | 3.5679e-06 | 0.064128 | 0.064128 | 0.064128 | 0.97905 | -0.40182 | 0.97891 | -0.40463 | 17.6177
71 | 0.007905 | 0.0019811 | -0.0079042 | -0.0019808 | 8.0992e-07 | 3.3021e-07 | 0.012014 | 0.012014 | 0.012014 | 0.97905 | -0.40182 | 0.97894 | -0.40397 | 3.3007
72 | 0.042399 | 0.010701 | -0.042382 | -0.01069 | 1.6318e-05 | 1.0311e-05 | 0.064379 | 0.064379 | 0.064379 | 0.98038 | -0.37587 | 0.97997 | -0.38391 | 17.6867
73 | 0.039841 | 0.010025 | -0.03984 | -0.010025 | 7.8167e-07 | 4.9313e-07 | 0.060576 | 0.060576 | 0.060576 | 0.97891 | -0.40463 | 0.97889 | -0.40504 | 16.6417
74 | 0.0055347 | 0.001387 | -0.0055347 | -0.001387 | 4.9182e-08 | 8.179e-09 | 0.0084129 | 0.0084129 | 0.0084129 | 0.97894 | -0.40397 | 0.97893 | -0.40416 | 2.3112
75 | 0.0022461 | 0.00056257 | -0.0022461 | -0.00056266 | 3.9751e-08 | -8.9376e-08 | 0.0034105 | 0.0034105 | 0.0034105 | 0.97997 | -0.38391 | 0.97995 | -0.38428 | 0.93696
76 | 0.003466 | 0.00086851 | -0.0034658 | -0.00086861 | 1.8019e-07 | -1.0231e-07 | 0.0052684 | 0.0052685 | 0.0052685 | 0.97893 | -0.40416 | 0.97888 | -0.40525 | 1.4474
77 | 0.001662 | 0.00041627 | -0.001662 | -0.00041637 | 2.0644e-08 | -9.569e-08 | 0.0025236 | 0.0025236 | 0.0025236 | 0.97995 | -0.38428 | 0.97994 | -0.38454 | 0.69331
78 | -0.14612 | -0.037629 | 0.14615 | 0.037643 | 2.215e-05 | 1.4111e-05 | 0.21783 | 0.21783 | 0.21783 | 0.99983 | -0.0031148 | 1 | 0 | 29.9217
79 | -0.086651 | -0.021877 | 0.086793 | 0.021968 | 0.00014167 | 9.0376e-05 | 0.12971 | 0.12971 | 0.12971 | 0.99452 | -0.10474 | 0.9963 | -0.07067 | 35.6334
80 | -0.10436 | -0.026373 | 0.10437 | 0.026382 | 1.2967e-05 | 8.2806e-06 | 0.15594 | 0.15594 | 0.15594 | 0.9963 | -0.07067 | 0.99644 | -0.068078 | 42.8409
81 | 0.017565 | 0.0044056 | -0.017558 | -0.0044015 | 7.0016e-06 | 4.1279e-06 | 0.026236 | 0.026236 | 0.026236 | 0.9963 | -0.07067 | 0.99587 | -0.079036 | 7.2076
82 | -0.016181 | -0.0040572 | 0.016186 | 0.0040602 | 5.1776e-06 | 3.0316e-06 | 0.024704 | 0.024704 | 0.024704 | 0.97465 | -0.48834 | 0.97499 | -0.48163 | 6.7869
83 | 0.010613 | 0.0026617 | -0.010609 | -0.0026595 | 4.4164e-06 | 2.2678e-06 | 0.016204 | 0.016204 | 0.016204 | 0.97465 | -0.48834 | 0.97421 | -0.49707 | 4.4516
84 | 0.010609 | 0.0026595 | -0.010606 | -0.0026581 | 2.6543e-06 | 1.3632e-06 | 0.016204 | 0.016204 | 0.016204 | 0.97421 | -0.49707 | 0.97394 | -0.50233 | 4.4517
85 | -0.0027293 | -0.00068402 | 0.0027293 | 0.000684 | 1.7512e-08 | -2.5263e-08 | 0.0040799 | 0.0040799 | 0.0040799 | 0.99542 | -0.087565 | 0.99543 | -0.08743 | 1.1208
86 | -0.0054459 | -0.0013648 | 0.0054464 | 0.0013649 | 5.0853e-07 | 5.9426e-08 | 0.0081408 | 0.0081407 | 0.0081408 | 0.99543 | -0.08743 | 0.99553 | -0.08547 | 2.2365
87 | -0.0087342 | -0.0021889 | 0.0087344 | 0.002189 | 1.7519e-07 | 7.6479e-08 | 0.013055 | 0.013055 | 0.013055 | 0.99553 | -0.08547 | 0.99556 | -0.085049 | 3.5865
88 | 0.0010313 | 0.00025825 | -0.0010313 | -0.00025847 | 1.6019e-08 | -2.1865e-07 | 0.0015496 | 0.0015496 | 0.0015496 | 0.99033 | -0.18567 | 0.99031 | -0.186 | 0.42572
89 | -0.0023576 | -0.00059065 | 0.0023578 | 0.00059029 | 1.7027e-07 | -3.5667e-07 | 0.0035423 | 0.0035421 | 0.0035423 | 0.99033 | -0.18567 | 0.99041 | -0.18416 | 0.97316
90 | 0.0057292 | 0.0014355 | -0.0057291 | -0.0014355 | 8.465e-08 | 1.3527e-08 | 0.0085302 | 0.0085302 | 0.0085302 | 0.99939 | -0.011808 | 0.99937 | -0.012118 | 2.3435
91 | -0.0078485 | -0.0019666 | 0.0078498 | 0.0019672 | 1.3641e-06 | 5.2392e-07 | 0.011686 | 0.011686 | 0.011686 | 0.99939 | -0.011808 | 0.99958 | -0.0081596 | 3.2103
92 | 0.0046173 | 0.0011568 | -0.004617 | -0.0011569 | 3.5191e-07 | -3.4908e-08 | 0.0068749 | 0.006875 | 0.006875 | 0.99937 | -0.012118 | 0.99929 | -0.013719 | 1.8887
93 | -0.010151 | -0.0025438 | 0.010151 | 0.0025441 | 4.829e-07 | 2.3513e-07 | 0.015111 | 0.015111 | 0.015111 | 0.99958 | -0.0081596 | 0.99963 | -0.007161 | 4.1514
94 | 0.0035501 | 0.00088948 | -0.00355 | -0.00088952 | 6.2053e-08 | -3.7861e-08 | 0.0052862 | 0.0052863 | 0.0052863 | 0.99929 | -0.013719 | 0.99927 | -0.014086 | 1.4523
95 | -0.010917 | -0.0027361 | 0.010921 | 0.0027379 | 3.7254e-06 | 1.891e-06 | 0.016251 | 0.016251 | 0.016251 | 0.99963 | -0.007161 | 1 | 0 | 4.4646
96 | 0.0025156 | 0.00063028 | -0.0025156 | -0.00063046 | 9.3233e-08 | -1.7242e-07 | 0.003746 | 0.0037461 | 0.0037461 | 0.99927 | -0.014086 | 0.99923 | -0.014864 | 1.0291
97 | 0.10901 | 0.027682 | -0.10865 | -0.027454 | 0.00035587 | 0.00022728 | 0.16233 | 0.16233 | 0.16233 | 1 | 0 | 0.99644 | -0.068078 | 44.5971
98 | -0.011474 | -0.0028755 | 0.011475 | 0.0028764 | 1.671e-06 | 8.724e-07 | 0.017149 | 0.017149 | 0.017149 | 0.99556 | -0.085049 | 0.99571 | -0.081992 | 4.7114
99 | -0.014203 | -0.00356 | 0.014205 | 0.0035611 | 2.001e-06 | 1.1266e-06 | 0.021226 | 0.021226 | 0.021226 | 0.99571 | -0.081992 | 0.99587 | -0.079036 | 5.8312
100 | -0.00031005 | -7.7705e-05 | 0.00031005 | 7.7608e-05 | 6.4726e-10 | -9.618e-08 | 0.00047264 | 0.0004726 | 0.00047264 | 0.97612 | -0.45929 | 0.97613 | -0.45925 | 0.12985
101 | -0.01008 | -0.0025262 | 0.010085 | 0.0025291 | 5.8108e-06 | 2.8748e-06 | 0.015259 | 0.015259 | 0.015259 | 0.98293 | -0.3267 | 0.98355 | -0.3146 | 4.192
102 | 0.0031059 | 0.00077811 | -0.0031057 | -0.00077835 | 2.7222e-07 | -2.4299e-07 | 0.0046989 | 0.004699 | 0.004699 | 0.98355 | -0.3146 | 0.98346 | -0.31644 | 1.2909
103 | -0.013191 | -0.0033072 | 0.013196 | 0.00331 | 5.1512e-06 | 2.8589e-06 | 0.019958 | 0.019957 | 0.019958 | 0.98355 | -0.3146 | 0.98397 | -0.30641 | 5.4828
104 | 0.017344 | 0.0043528 | -0.017343 | -0.0043525 | 5.1274e-07 | 3.0284e-07 | 0.02621 | 0.02621 | 0.02621 | 0.98472 | -0.29173 | 0.98469 | -0.29235 | 7.2006
105 | 0.001662 | 0.00041637 | -0.001662 | -0.00041652 | 3.391e-08 | -1.5716e-07 | 0.0025236 | 0.0025237 | 0.0025237 | 0.97994 | -0.38454 | 0.97991 | -0.38497 | 0.69332
106 | 0.016232 | 0.004074 | -0.016225 | -0.0040702 | 6.4822e-06 | 3.7834e-06 | 0.024531 | 0.024531 | 0.024531 | 0.98469 | -0.29235 | 0.98426 | -0.30073 | 6.7392
107 | 0.0132 | 0.003312 | -0.013196 | -0.00331 | 3.5769e-06 | 1.9849e-06 | 0.019957 | 0.019957 | 0.019957 | 0.98426 | -0.30073 | 0.98397 | -0.30641 | 5.4828

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26773 | 0.068063

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014957 | 0.00037486
1 | 0.00081991 | 0.00020549
2 | 0.0019888 | 0.00049843
3 | 0.011262 | 0.0028225
4 | 0.010119 | 0.0025361
5 | 0.003102 | 0.00077743
6 | 0.00070728 | 0.00017726
7 | 0.00092143 | 0.00023093
8 | 0.0016716 | 0.00041894
9 | 0.00062776 | 0.00015733
10 | 0.005353 | 0.0013416
11 | 0.035867 | 0.0089891
12 | 0.001844 | 0.00046215
13 | 0.0021174 | 0.00053068
14 | 0.0013261 | 0.00033234
15 | 0.0025652 | 0.00064291
16 | 0.0018121 | 0.00045414
17 | 0.0011667 | 0.00029241
18 | 0.0019904 | 0.00049883
19 | 0.0020639 | 0.00051725
20 | 0.002206 | 0.00055286
21 | 0.0023328 | 0.00058466
22 | 0.0027461 | 0.00068823
23 | 0.0017676 | 0.00044301
24 | 0.00065788 | 0.00016488
25 | 0.0017345 | 0.0004347
26 | 0.0021795 | 0.00054622
27 | 0.0020377 | 0.0005107
28 | 0.0014562 | 0.00036497
29 | 0.0020058 | 0.00050271
30 | 0.0015269 | 0.00038268
31 | 0.0022632 | 0.00056721
32 | 0.0031925 | 0.00080011
33 | 0.0015156 | 0.00037984
34 | 0.0021726 | 0.0005445
35 | 0.0017622 | 0.00044165
36 | 0.00017397 | 4.3601e-05
37 | 0.0035285 | 0.00088433
38 | 0.001606 | 0.00040251
39 | 0.0024113 | 0.00060434
40 | 0.0024585 | 0.00061617
41 | 0.0026675 | 0.00066853
42 | 0.0095684 | 0.0023981
43 | 0.0028776 | 0.0007212
44 | 0.00073825 | 0.00018502
45 | 0.0014511 | 0.00036367
46 | 0.0015002 | 0.00037599
47 | 0.0053197 | 0.0013332
48 | 0.00082938 | 0.00020786
49 | 0.0016582 | 0.00041559
50 | 0.002337 | 0.0005857
51 | 0.0023694 | 0.00059383
52 | 0.0022478 | 0.00056335
53 | 0.0020687 | 0.00051847
54 | 0.0005841 | 0.00014639
55 | 0.0021067 | 0.00052799
56 | 0.0036788 | 0.000922
57 | 0.0055678 | 0.0013954
58 | 0.010606 | 0.0026581
59 | 0.0027293 | 0.00068402
60 | 0.0027166 | 0.00068085
61 | 0.0032878 | 0.000824
62 | 0.0013263 | 0.00033239
63 | 0.0010313 | 0.00025847
64 | 0.00099817 | 0.00025016
65 | 0.0026718 | 0.0006696
66 | 0.0021193 | 0.00053114
67 | 0.0011118 | 0.00027863
68 | 0.002301 | 0.00057669
69 | 0.0010669 | 0.0002674
70 | 0.00076598 | 0.00019197
71 | 0.0010344 | 0.00025923
72 | 0.0027394 | 0.00068655
73 | 0.0027277 | 0.00068362
74 | 0.0033531 | 0.00084035
75 | 0.010456 | 0.0026205
76 | 0.0042808 | 0.0010729
77 | 0.0025156 | 0.00063046
78 | 0.00031005 | 7.7705e-05
79 | 0.0017476 | 0.000438
80 | 0.01008 | 0.0025262
81 | 0.0034658 | 0.00086861
82 | 0.0011114 | 0.00027855
83 | 0.0030252 | 0.00075817
84 | 0.001662 | 0.00041652
85 | 0.0031057 | 0.00077835

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1