## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2526-6_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2526-6_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2526-6_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2526-6_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2526-6_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2526-6_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2526-6_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2526-6_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2526-6_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2526-6_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2526-6_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2526-6_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2526-6_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2526-6_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2526-6_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2526-6_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2526-6_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2526-6_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2526-6_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2526-6_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2526-6_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2526-6_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2526-6_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2526-6_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2526-6_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2526-6_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2526-6_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2526-6_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2526-6_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2526-6_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2526-6_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2526-6_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2526-6_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2526-6_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2526-6_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2526-6_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2526-6_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2526-6_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2526-6_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2526-6_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2526-6_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2526-6_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2526-6_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2526-6_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2526-6_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2526-6_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2526-6_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2526-6_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2526-6_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2526-6_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2526-6_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2526-6_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2526-6_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2526-6_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2526-6_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2526-6_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2526-6_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2526-6_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2526-6_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2526-6_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2526-6_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2526-6_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2526-6_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2526-6_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2526-6_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2526-6_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2526-6_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2526-6_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2526-6_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2526-6_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2526-6_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2526-6_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2526-6_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2526-6_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2526-6_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2526-6_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2526-6_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2526-6_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2526-6_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2526-6_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2526-6_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2526-6_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2526-6_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2526-6_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2526-6_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2526-6_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2526-6_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2526-6_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2526-6_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2526-6_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2526-6_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2526-6_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2526-6_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2526-6_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2526-6_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2526-6_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2526-6_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2526-6_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2526-6_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2526-6_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2526-6_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2526-6_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2526-6_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2526-6_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2526-6_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2526-6_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2526-6_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2526-6_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2526-6_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2526-6_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2526-6_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2526-6_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2526-6_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2526-6_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2526-6_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2526-6_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2526-6_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2526-6_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2526-6_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2526-6_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2526-6_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2526-6_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2526-6_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2526-6_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2526-6_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2526-6_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2526-6_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2526-6_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2526-6_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2526-6_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2526-6_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2526-6_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2526-6_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2526-6_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2526-6_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2526-6_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2526-6_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2526-6_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2526-6_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2526-6_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2526-6_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2526-6_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2526-6_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2526-6_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2526-6_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2526-6_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2526-6_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2526-6_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2526-6_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2526-6_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2526-6_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2526-6_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2526-6_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2526-6_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2526-6_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_386_0_node_244 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2526-6_0_8_load_0 | 0 | 0.0017697 | 0.00044354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2526-6_0_8_load_1 | 1 | 0.0016555 | 0.00041491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2526-6_0_8_load_2 | 2 | 0.0016684 | 0.00041815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2526-6_0_8_load_136 | 3 | 0.0012418 | 0.00031123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2526-6_0_8_load_137 | 4 | 0.001132 | 0.00028371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2526-6_0_8_load_3 | 5 | 0.0028021 | 0.00070228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2526-6_0_8_load_4 | 6 | 0.016012 | 0.0040131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2526-6_0_8_load_5 | 7 | 0.0472 | 0.011829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2526-6_0_8_load_6 | 8 | 0.00031472 | 7.8875e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2526-6_0_8_load_7 | 9 | 0.012765 | 0.0031991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2526-6_0_8_load_79 | 10 | 0.0049343 | 0.0012367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2526-6_0_8_load_70 | 11 | 0.0048916 | 0.001226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2526-6_0_8_load_78 | 12 | 0.014356 | 0.0035979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2526-6_0_8_load_8 | 13 | 0.0028698 | 0.00071924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2526-6_0_8_load_9 | 14 | 0.0021871 | 0.00054813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2526-6_0_8_load_10 | 15 | 0.0020567 | 0.00051546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2526-6_0_8_load_11 | 16 | 0.0032265 | 0.00080865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2526-6_0_8_load_12 | 17 | 0.0041598 | 0.0010425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2526-6_0_8_load_90 | 18 | 0.0033929 | 0.00085033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2526-6_0_8_load_67 | 19 | 0.0025 | 0.00062655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2526-6_0_8_load_91 | 20 | 0.0012421 | 0.0003113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2526-6_0_8_load_66 | 21 | 0.001954 | 0.00048971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2526-6_0_8_load_13 | 22 | 0.0038001 | 0.0009524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2526-6_0_8_load_14 | 23 | 0.0070624 | 0.00177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2526-6_0_8_load_15 | 24 | 0.0031216 | 0.00078236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2526-6_0_8_load_16 | 25 | 0.0047062 | 0.0011795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2526-6_0_8_load_17 | 26 | 0.0016989 | 0.00042578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2526-6_0_8_load_113 | 27 | 0.0035775 | 0.0008966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2526-6_0_8_load_111 | 28 | 0.0039905 | 0.0010001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2526-6_0_8_load_18 | 29 | 0.0012753 | 0.00031963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2526-6_0_8_load_19 | 30 | 0.001239 | 0.00031053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2526-6_0_8_load_21 | 32 | 0.001424 | 0.00035688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2526-6_0_8_load_22 | 33 | 0.0012815 | 0.00032117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2526-6_0_8_load_49 | 35 | 0.0030906 | 0.00077457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2526-6_0_8_load_75 | 36 | 0.0013304 | 0.00033344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2526-6_0_8_load_160 | 37 | 0.00079182 | 0.00019845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2526-6_0_8_load_50 | 38 | 0.002615 | 0.00065539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2526-6_0_8_load_24 | 40 | 0.007301 | 0.0018298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2526-6_0_8_load_25 | 41 | 0.0029059 | 0.00072828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2526-6_0_8_load_26 | 42 | 0.0027681 | 0.00069374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2526-6_0_8_load_27 | 43 | 0.0038943 | 0.00097601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2526-6_0_8_load_104 | 45 | 0.0088756 | 0.0022244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2526-6_0_8_load_84 | 46 | 0.010151 | 0.0025441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2526-6_0_8_load_102 | 47 | 0.0046147 | 0.0011565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2526-6_0_8_load_29 | 48 | 0.0039991 | 0.0010023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2526-6_0_8_load_32 | 51 | 0.0040272 | 0.0010093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2526-6_0_8_load_40 | 52 | 0.0028133 | 0.00070507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2526-6_0_8_load_38 | 53 | 0.0013231 | 0.00033159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2526-6_0_8_load_33 | 55 | 0.00093416 | 0.00023412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2526-6_0_8_load_34 | 56 | 0.0018543 | 0.00046472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2526-6_0_8_load_35 | 57 | 0.0019289 | 0.00048344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2526-6_0_8_load_36 | 58 | 0.00098578 | 0.00024706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2526-6_0_8_load_37 | 59 | 0.0019228 | 0.0004819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2526-6_0_8_load_47 | 60 | 0.0024701 | 0.00061908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2526-6_0_8_load_52 | 61 | 0.010801 | 0.002707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2526-6_0_8_load_48 | 62 | 0.002456 | 0.00061553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2526-6_0_8_load_51 | 63 | 0.0023006 | 0.00057658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2526-6_0_8_load_83 | 65 | 0.00060434 | 0.00015146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2526-6_0_8_load_57 | 66 | 0.0019104 | 0.00047879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2526-6_0_8_load_41 | 67 | 0.0042999 | 0.0010776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2526-6_0_8_load_42 | 68 | 0.005852 | 0.0014666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2526-6_0_8_load_45 | 70 | 0.0049595 | 0.001243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2526-6_0_8_load_46 | 71 | 0.0051071 | 0.00128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2526-6_0_8_load_103 | 74 | 0.0053854 | 0.0013497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2526-6_0_8_load_110 | 76 | 0.0074605 | 0.0018698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2526-6_0_8_load_109 | 78 | 0.012623 | 0.0031637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2526-6_0_8_load_100 | 80 | 0.0029384 | 0.00073644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2526-6_0_8_load_95 | 82 | 0.0023106 | 0.00057909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2526-6_0_8_load_120 | 83 | 0.0029864 | 0.00074846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2526-6_0_8_load_125 | 84 | 0.010915 | 0.0027355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2526-6_0_8_load_89 | 85 | 0.014705 | 0.0036855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2526-6_0_8_load_85 | 86 | 0.021495 | 0.0053871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2526-6_0_8_load_86 | 88 | 0.0046455 | 0.0011643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2526-6_0_8_load_138 | 89 | 0.00094994 | 0.00023808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2526-6_0_8_load_55 | 91 | 0.00041396 | 0.00010375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2526-6_0_8_load_56 | 92 | 0.0035276 | 0.00088409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2526-6_0_8_load_58 | 93 | 0.0011382 | 0.00028527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2526-6_0_8_load_64 | 95 | 0.0020831 | 0.00052208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2526-6_0_8_load_65 | 96 | 0.0020032 | 0.00050204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2526-6_0_8_load_61 | 97 | 0.0022489 | 0.00056363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2526-6_0_8_load_108 | 98 | 0.00039909 | 0.00010002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2526-6_0_8_load_105 | 99 | 0.00051802 | 0.00012983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2526-6_0_8_load_131 | 100 | 0.0021611 | 0.00054162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2526-6_0_8_load_101 | 101 | 0.0026774 | 0.00067101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2526-6_0_8_load_62 | 102 | 0.0020731 | 0.00051957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2526-6_0_8_load_63 | 103 | 0.0021905 | 0.00054899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2526-6_0_8_load_140 | 104 | 0.0023834 | 0.00059735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2526-6_0_8_load_77 | 105 | 0.0013393 | 0.00033567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2526-6_0_8_load_68 | 106 | 0.0021076 | 0.00052823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2526-6_0_8_load_69 | 107 | 0.0017008 | 0.00042627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2526-6_0_8_load_141 | 108 | 0.002343 | 0.0005872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2526-6_0_8_load_76 | 109 | 0.0017572 | 0.0004404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2526-6_0_8_load_71 | 110 | 0.0013419 | 0.00033632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2526-6_0_8_load_72 | 111 | 0.0023084 | 0.00057853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2526-6_0_8_load_74 | 112 | 0.0029498 | 0.00073929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2526-6_0_8_load_129 | 113 | 0.0039986 | 0.0010021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2526-6_0_8_load_130 | 114 | 0.0017359 | 0.00043506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2526-6_0_8_load_80 | 115 | 0.0097447 | 0.0024423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2526-6_0_8_load_81 | 116 | 0.0032783 | 0.00082163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2526-6_0_8_load_96 | 117 | 0.0072212 | 0.0018098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2526-6_0_8_load_134 | 119 | 0.0013343 | 0.0003344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2526-6_0_8_load_106 | 120 | 0.00031154 | 7.808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2526-6_0_8_load_132 | 121 | 0.0010069 | 0.00025234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2526-6_0_8_load_151 | 122 | 0.00064873 | 0.00016259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2526-6_0_8_load_144 | 124 | 0.00048315 | 0.00012109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2526-6_0_8_load_150 | 126 | 0.0004035 | 0.00010113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2526-6_0_8_load_149 | 127 | 0.0083652 | 0.0020965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2526-6_0_8_load_92 | 128 | 0.00047926 | 0.00012011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2526-6_0_8_load_93 | 129 | 0.0021445 | 0.00053745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2526-6_0_8_load_98 | 130 | 0.0025268 | 0.00063328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2526-6_0_8_load_99 | 131 | 0.0029096 | 0.00072921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2526-6_0_8_load_114 | 132 | 0.0020974 | 0.00052565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2526-6_0_8_load_112 | 133 | 0.00091707 | 0.00022984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2526-6_0_8_load_107 | 135 | 0.00042774 | 0.0001072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2526-6_0_8_load_135 | 136 | 0.0024762 | 0.0006206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2526-6_0_8_load_123 | 137 | 0.00055698 | 0.00013959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2526-6_0_8_load_124 | 138 | 0.0013144 | 0.00032943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2526-6_0_8_load_119 | 139 | 0.0034604 | 0.00086726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2526-6_0_8_load_115 | 140 | 0.0024243 | 0.0006076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2526-6_0_8_load_117 | 142 | 0.0013835 | 0.00034674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2526-6_0_8_load_143 | 144 | 0.0067311 | 0.001687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2526-6_0_8_load_153 | 146 | 0.0028641 | 0.0007178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2526-6_0_8_load_142 | 147 | 0.0038277 | 0.00095931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2526-6_0_8_load_133 | 148 | 0.0018853 | 0.00047249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2526-6_0_8_load_156 | 149 | 0.0020785 | 0.00052092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2526-6_0_8_load_161 | 151 | 0.0042046 | 0.0010538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2526-6_0_8_load_155 | 152 | 0.0076727 | 0.001923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2526-6_0_8_load_145 | 153 | 0.0040928 | 0.0010257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2526-6_0_8_load_146 | 154 | 0.0026679 | 0.00066864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 87 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2526-6_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2526-6_0_8_line_1 |  | 1 | 2 | 0.01334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2526-6_0_8_line_2 |  | 2 | 3 | 0.010343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2526-6_0_8_line_3 |  | 3 | 4 | 0.00088271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2526-6_0_8_line_4 |  | 4 | 96 | 0.01546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2526-6_0_8_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0018031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2526-6_0_8_line_6 |  | 5 | 7 | 0.014847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2526-6_0_8_line_7 |  | 6 | 8 | 0.013524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2526-6_0_8_line_8 |  | 7 | 9 | 0.027705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2526-6_0_8_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0017757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2526-6_0_8_line_10 |  | 9 | 11 | 0.02811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2526-6_0_8_line_11 |  | 10 | 12 | 0.038027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2526-6_0_8_line_12 |  | 12 | 115 | 0.0016766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2526-6_0_8_line_13 |  | 13 | 14 | 0.020238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2526-6_0_8_line_14 |  | 13 | 15 | 0.0027796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2526-6_0_8_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0076246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2526-6_0_8_line_16 |  | 15 | 17 | 0.025541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2526-6_0_8_line_17 |  | 16 | 18 | 0.015422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2526-6_0_8_line_18 |  | 17 | 19 | 0.00074922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2526-6_0_8_line_19 |  | 18 | 20 | 0.004906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2526-6_0_8_line_20 |  | 19 | 21 | 0.028001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2526-6_0_8_line_21 |  | 20 | 71 | 0.01886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2526-6_0_8_line_22 |  | 21 | 106 | 0.0028294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2526-6_0_8_line_23 |  | 22 | 23 | 0.040942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2526-6_0_8_line_24 |  | 22 | 24 | 0.025263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2526-6_0_8_line_25 |  | 23 | 25 | 0.049129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2526-6_0_8_line_26 |  | 24 | 26 | 0.015716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2526-6_0_8_line_27 |  | 26 | 27 | 0.00029355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2526-6_0_8_line_28 |  | 27 | 28 | 0.029298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2526-6_0_8_line_29 |  | 28 | 133 | 0.069263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2526-6_0_8_line_30 |  | 29 | 30 | 0.014977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2526-6_0_8_line_31 |  | 29 | 31 | 0.022344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2526-6_0_8_line_32 |  | 30 | 32 | 0.0053698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2526-6_0_8_line_33 |  | 31 | 33 | 0.019553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2526-6_0_8_line_34 |  | 31 | 34 | 0.054743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2526-6_0_8_line_35 |  | 32 | 35 | 0.019064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2526-6_0_8_line_36 |  | 33 | 36 | 0.023495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2526-6_0_8_line_37 |  | 34 | 37 | 0.027363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2526-6_0_8_line_38 |  | 35 | 38 | 0.0023588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2526-6_0_8_line_39 |  | 36 | 39 | 0.015482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2526-6_0_8_line_40 |  | 38 | 82 | 0.019225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2526-6_0_8_line_41 |  | 39 | 109 | 0.015662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2526-6_0_8_line_42 |  | 39 | 105 | 0.020032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2526-6_0_8_line_43 |  | 39 | 110 | 0.032405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2526-6_0_8_line_44 |  | 40 | 41 | 0.00020227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2526-6_0_8_line_45 |  | 40 | 42 | 0.019697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2526-6_0_8_line_46 |  | 41 | 43 | 0.018696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2526-6_0_8_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0090985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2526-6_0_8_line_48 |  | 43 | 45 | 0.036876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2526-6_0_8_line_49 |  | 44 | 46 | 0.035319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2526-6_0_8_line_50 |  | 45 | 47 | 0.0088053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2526-6_0_8_line_51 |  | 47 | 74 | 0.019753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2526-6_0_8_line_52 |  | 48 | 49 | 0.034413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2526-6_0_8_line_53 |  | 49 | 50 | 0.007395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2526-6_0_8_line_54 |  | 49 | 51 | 0.039882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2526-6_0_8_line_55 |  | 50 | 52 | 0.013469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2526-6_0_8_line_56 |  | 50 | 53 | 0.011591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2526-6_0_8_line_57 |  | 52 | 54 | 0.045407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2526-6_0_8_line_58 |  | 54 | 64 | 0.048043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2526-6_0_8_line_59 |  | 54 | 65 | 0.023269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2526-6_0_8_line_60 |  | 54 | 66 | 0.020033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2526-6_0_8_line_61 |  | 55 | 56 | 0.0016899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2526-6_0_8_line_62 |  | 55 | 57 | 0.013565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2526-6_0_8_line_63 |  | 56 | 58 | 0.015397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2526-6_0_8_line_64 |  | 57 | 59 | 0.015263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2526-6_0_8_line_65 |  | 58 | 60 | 0.013302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2526-6_0_8_line_66 |  | 59 | 61 | 0.025713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2526-6_0_8_line_67 |  | 60 | 62 | 0.0093546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2526-6_0_8_line_68 |  | 61 | 63 | 0.003208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2526-6_0_8_line_69 |  | 62 | 80 | 0.021023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_2526-6_0_8_line_70 |  | 63 | 72 | 0.013596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2526-6_0_8_line_71 |  | 64 | 98 | 0.010075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2526-6_0_8_line_72 |  | 64 | 99 | 0.014581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2526-6_0_8_line_73 |  | 65 | 100 | 0.015558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2526-6_0_8_line_74 |  | 66 | 91 | 0.0028696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2526-6_0_8_line_75 |  | 67 | 68 | 0.0018679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2526-6_0_8_line_76 |  | 67 | 69 | 0.020459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2526-6_0_8_line_77 |  | 69 | 70 | 0.0097258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_2526-6_0_8_line_78 |  | 69 | 71 | 0.010994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2526-6_0_8_line_79 |  | 70 | 74 | 0.022862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2526-6_0_8_line_80 |  | 72 | 73 | 0.056352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2526-6_0_8_line_81 |  | 73 | 79 | 0.00819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2526-6_0_8_line_82 |  | 75 | 76 | 0.032641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2526-6_0_8_line_83 |  | 75 | 77 | 0.009008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2526-6_0_8_line_84 |  | 75 | 78 | 0.012234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2526-6_0_8_line_85 |  | 76 | 84 | 0.027215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2526-6_0_8_line_86 |  | 77 | 85 | 0.0209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2526-6_0_8_line_87 |  | 77 | 86 | 0.016241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2526-6_0_8_line_88 |  | 79 | 87 | 0.020662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2526-6_0_8_line_89 |  | 79 | 88 | 0.014274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2526-6_0_8_line_90 |  | 80 | 81 | 0.016189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2526-6_0_8_line_91 |  | 81 | 130 | 0.035449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2526-6_0_8_line_92 |  | 81 | 101 | 0.01872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2526-6_0_8_line_93 |  | 81 | 129 | 0.014106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2526-6_0_8_line_94 |  | 82 | 83 | 0.0004787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2526-6_0_8_line_95 |  | 85 | 122 | 0.022015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2526-6_0_8_line_96 |  | 86 | 88 | 0.019936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2526-6_0_8_line_97 |  | 87 | 123 | 0.028003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_2526-6_0_8_line_98 |  | 87 | 124 | 0.048206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2526-6_0_8_line_99 |  | 87 | 90 | 0.020812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2526-6_0_8_line_100 |  | 89 | 90 | 0.0042909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2526-6_0_8_line_101 |  | 91 | 92 | 0.024081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2526-6_0_8_line_102 |  | 92 | 93 | 0.0090531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2526-6_0_8_line_103 |  | 93 | 94 | 0.020131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2526-6_0_8_line_104 |  | 94 | 95 | 0.037164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2526-6_0_8_line_105 |  | 94 | 96 | 0.024064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2526-6_0_8_line_106 |  | 94 | 97 | 0.018923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2526-6_0_8_line_107 |  | 95 | 101 | 0.0030007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_2526-6_0_8_line_108 |  | 97 | 102 | 0.02143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_2526-6_0_8_line_109 |  | 98 | 119 | 0.024863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2526-6_0_8_line_110 |  | 99 | 120 | 0.021903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2526-6_0_8_line_111 |  | 100 | 121 | 0.016653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2526-6_0_8_line_112 |  | 102 | 103 | 0.0021178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_2526-6_0_8_line_113 |  | 103 | 104 | 0.016938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_2526-6_0_8_line_114 |  | 104 | 105 | 0.0028742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_2526-6_0_8_line_115 |  | 106 | 107 | 0.021669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_2526-6_0_8_line_116 |  | 107 | 108 | 0.0059712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_2526-6_0_8_line_117 |  | 108 | 109 | 0.02262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_2526-6_0_8_line_118 |  | 110 | 111 | 0.0018308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2526-6_0_8_line_119 |  | 111 | 112 | 0.017218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2526-6_0_8_line_120 |  | 112 | 113 | 0.0060321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2526-6_0_8_line_121 |  | 113 | 114 | 0.02322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2526-6_0_8_line_122 |  | 114 | 147 | 0.0025983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2526-6_0_8_line_123 |  | 115 | 116 | 0.0075677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2526-6_0_8_line_124 |  | 116 | 117 | 0.022455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2526-6_0_8_line_125 |  | 117 | 118 | 0.015398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2526-6_0_8_line_126 |  | 118 | 132 | 0.018115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_2526-6_0_8_line_127 |  | 118 | 133 | 0.020981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2526-6_0_8_line_128 |  | 119 | 136 | 0.00031437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2526-6_0_8_line_129 |  | 120 | 135 | 0.036848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2526-6_0_8_line_130 |  | 121 | 148 | 0.069268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2526-6_0_8_line_131 |  | 123 | 152 | 0.018965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_2526-6_0_8_line_132 |  | 124 | 153 | 0.037903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2526-6_0_8_line_133 |  | 125 | 126 | 0.016349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_2526-6_0_8_line_134 |  | 125 | 127 | 0.01167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_2526-6_0_8_line_135 |  | 126 | 152 | 0.010771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_2526-6_0_8_line_136 |  | 127 | 144 | 0.031601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_2526-6_0_8_line_137 |  | 128 | 129 | 0.017077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2526-6_0_8_line_138 |  | 130 | 131 | 0.0047531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2526-6_0_8_line_139 |  | 132 | 134 | 0.047903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2526-6_0_8_line_140 |  | 134 | 137 | 0.024946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_2526-6_0_8_line_141 |  | 134 | 138 | 0.011413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2526-6_0_8_line_142 |  | 134 | 139 | 0.035548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2526-6_0_8_line_143 |  | 137 | 143 | 0.020911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_2526-6_0_8_line_144 |  | 138 | 145 | 0.038173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2526-6_0_8_line_145 |  | 139 | 141 | 0.0033142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2526-6_0_8_line_146 |  | 140 | 141 | 0.0092976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2526-6_0_8_line_147 |  | 140 | 142 | 0.017828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2526-6_0_8_line_148 |  | 143 | 144 | 0.028717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2526-6_0_8_line_149 |  | 145 | 146 | 0.011486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2526-6_0_8_line_150 |  | 148 | 149 | 0.017722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2526-6_0_8_line_151 |  | 148 | 150 | 0.033298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2526-6_0_8_line_152 |  | 150 | 151 | 0.013773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2526-6_0_8_line_153 |  | 153 | 154 | 0.053765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2526-6_0_8_trafo_139 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 155 | 87 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2606529.6172 | 1223960.139 | 2606531.7983 | 1223955.404 | 2606537.1977 | 1223944.9868
1 | 2606543.3365 | 1223933.143 | 2606537.1977 | 1223944.9868
2 | 2606543.3365 | 1223933.143 | 2606547.5035 | 1223925.1035 | 2606548.0494 | 1223923.9371
3 | 2606548.4236 | 1223923.1377 | 2606548.0494 | 1223923.9371
4 | 2606548.4236 | 1223923.1377 | 2606554.9778 | 1223909.1354
5 | 2606833.5068 | 1223612.4441 | 2606831.7415 | 1223612.0769
6 | 2606833.5068 | 1223612.4441 | 2606848.0427 | 1223615.4679
7 | 2606818.5006 | 1223609.3224 | 2606831.7415 | 1223612.0769
8 | 2606875.1705 | 1223621.0961 | 2606850.8438 | 1223616.0506 | 2606848.0427 | 1223615.4679
9 | 2606818.5006 | 1223609.3224 | 2606816.7621 | 1223608.9608
10 | 2606875.1705 | 1223621.0961 | 2606902.6947 | 1223626.8048
11 | 2606779.5011 | 1223601.3708 | 2606796.3006 | 1223604.7043 | 2606816.7621 | 1223608.9608
12 | 2606777.8565 | 1223601.0445 | 2606779.5011 | 1223601.3708
13 | 2606512.5413 | 1223742.4457 | 2606513.2974 | 1223739.1026 | 2606516.2028 | 1223723.8969 | 2606516.4051 | 1223722.5829
14 | 2606512.5413 | 1223742.4457 | 2606511.9281 | 1223745.1568
15 | 2606517.5654 | 1223715.0471 | 2606516.4051 | 1223722.5829
16 | 2606506.2936 | 1223770.0683 | 2606511.9281 | 1223745.1568
17 | 2606517.5654 | 1223715.0471 | 2606518.2035 | 1223710.9026 | 2606519.1075 | 1223699.7104
18 | 2606506.2936 | 1223770.0683 | 2606506.1283 | 1223770.799
19 | 2606519.1075 | 1223699.7104 | 2606519.3025 | 1223697.2959 | 2606519.3898 | 1223694.8138
20 | 2606499.9512 | 1223798.11 | 2606506.1283 | 1223770.799
21 | 2606520.1852 | 1223675.9717 | 2606519.8971 | 1223680.3978 | 2606519.3898 | 1223694.8138
22 | 2606499.9512 | 1223798.11 | 2606499.327 | 1223800.8697
23 | 2606732.5901 | 1223753.0091 | 2606732.5001 | 1223781.9022 | 2606732.4178 | 1223793.9503
24 | 2606732.5901 | 1223753.0091 | 2606732.6688 | 1223727.7467
25 | 2606736.5188 | 1223842.1866 | 2606735.8007 | 1223840.6957 | 2606732.8978 | 1223832.999 | 2606731.6973 | 1223828.5062 | 2606731.503 | 1223819.2006 | 2606732.3006 | 1223811.0967 | 2606732.4178 | 1223793.9503
26 | 2606732.6688 | 1223727.7467 | 2606732.7014 | 1223717.2982 | 2606732.7013 | 1223712.0304
27 | 2606732.7013 | 1223711.7369 | 2606732.7013 | 1223712.0304
28 | 2606732.7008 | 1223682.4388 | 2606732.7013 | 1223711.7369
29 | 2606732.7008 | 1223682.4388 | 2606732.7001 | 1223637.1961 | 2606732.6999 | 1223613.1753
30 | 2606415.7772 | 1223888.3409 | 2606420.1051 | 1223874.0033
31 | 2606428.1697 | 1223853.4219 | 2606425.5808 | 1223856.621 | 2606424.1511 | 1223860.5996 | 2606420.1051 | 1223874.0033
32 | 2606414.2254 | 1223893.4816 | 2606415.7772 | 1223888.3409
33 | 2606428.1697 | 1223853.4219 | 2606429.748 | 1223852.3563 | 2606433.3352 | 1223851.5264 | 2606438.4142 | 1223852.5769 | 2606446.8874 | 1223854.8794
34 | 2606375.4213 | 1223838.3793 | 2606378.771 | 1223839.8726 | 2606428.1697 | 1223853.4219
35 | 2606414.2254 | 1223893.4816 | 2606408.7162 | 1223911.7327
36 | 2606446.8874 | 1223854.8794 | 2606469.5598 | 1223861.0404
37 | 2606375.4213 | 1223838.3793 | 2606375.7926 | 1223845.7729 | 2606374.9808 | 1223853.3987 | 2606370.3035 | 1223864.7646
38 | 2606408.7162 | 1223911.7327 | 2606408.0345 | 1223913.9908
39 | 2606484.5003 | 1223865.1003 | 2606469.5598 | 1223861.0404
40 | 2606408.0345 | 1223913.9908 | 2606402.4789 | 1223932.3955
41 | 2606484.5003 | 1223865.1003 | 2606486.8018 | 1223854.2965 | 2606487.8594 | 1223849.8033
42 | 2606484.5003 | 1223865.1003 | 2606503.8566 | 1223870.2609
43 | 2606484.5003 | 1223865.1003 | 2606481.3988 | 1223879.6054 | 2606477.1042 | 1223896.4995 | 2606477.0709 | 1223896.6356
44 | 2606525.899 | 1223548.1922 | 2606525.8904 | 1223548.3943
45 | 2606526.7418 | 1223528.5134 | 2606525.899 | 1223548.1922
46 | 2606525.0904 | 1223567.0731 | 2606525.8904 | 1223548.3943
47 | 2606527.1311 | 1223519.4233 | 2606526.7418 | 1223528.5134
48 | 2606525.0904 | 1223567.0731 | 2606524.7116 | 1223575.9201 | 2606524.1981 | 1223587.9043 | 2606523.5937 | 1223603.919
49 | 2606527.1311 | 1223519.4233 | 2606550.5906 | 1223520.3493 | 2606555.6598 | 1223523.6345 | 2606561.4577 | 1223523.8028
50 | 2606523.2616 | 1223612.7181 | 2606523.5937 | 1223603.919
51 | 2606523.2616 | 1223612.7181 | 2606522.5166 | 1223632.4566
52 | 2606612.0874 | 1223973.5912 | 2606606.1251 | 1223983.1124 | 2606606.7956 | 1223986.9932 | 2606623.0668 | 1223997.2624
53 | 2606605.7379 | 1223969.7709 | 2606612.0874 | 1223973.5912
54 | 2606612.0874 | 1223973.5912 | 2606615.0041 | 1223968.925 | 2606620.7562 | 1223971.3217 | 2606623.1411 | 1223967.5443 | 2606643.0694 | 1223980.3366
55 | 2606605.7379 | 1223969.7709 | 2606612.3447 | 1223958.0338
56 | 2606605.7379 | 1223969.7709 | 2606600.0521 | 1223979.8715
57 | 2606633.0983 | 1223917.7041 | 2606629.0994 | 1223927.4053 | 2606619.3971 | 1223945.5051 | 2606612.3447 | 1223958.0338
58 | 2606633.0983 | 1223917.7041 | 2606634.8012 | 1223913.6036 | 2606636.6972 | 1223899.3974 | 2606636.3708 | 1223886.0226 | 2606633.0366 | 1223870.4876
59 | 2606633.0983 | 1223917.7041 | 2606652.4814 | 1223930.5777
60 | 2606633.0983 | 1223917.7041 | 2606626.0948 | 1223915.4839 | 2606615.2966 | 1223908.8253
61 | 2606579.2503 | 1223754.1024 | 2606579.3018 | 1223752.4133
62 | 2606579.7153 | 1223738.8548 | 2606579.3018 | 1223752.4133
63 | 2606578.7725 | 1223769.4923 | 2606578.7989 | 1223768.9023 | 2606579.2503 | 1223754.1024
64 | 2606580.1806 | 1223723.5987 | 2606579.7153 | 1223738.8548
65 | 2606578.7725 | 1223769.4923 | 2606578.1791 | 1223782.7809
66 | 2606580.1806 | 1223723.5987 | 2606580.9645 | 1223697.8974
67 | 2606578.1791 | 1223782.7809 | 2606577.7618 | 1223792.1262
68 | 2606581.0623 | 1223694.691 | 2606580.9645 | 1223697.8974
69 | 2606576.824 | 1223813.1284 | 2606577.7618 | 1223792.1262
70 | 2606581.2986 | 1223681.0985 | 2606581.2998 | 1223686.9018 | 2606581.0623 | 1223694.691
71 | 2606633.0366 | 1223870.4876 | 2606641.579 | 1223875.8285
72 | 2606633.0366 | 1223870.4876 | 2606629.9767 | 1223856.2318
73 | 2606665.4413 | 1223939.1851 | 2606652.4814 | 1223930.5777
74 | 2606612.854 | 1223907.3192 | 2606615.2966 | 1223908.8253
75 | 2606541.3099 | 1223666.4141 | 2606543.1738 | 1223666.5347
76 | 2606520.8995 | 1223665.0011 | 2606535.0017 | 1223666.0059 | 2606541.3099 | 1223666.4141
77 | 2606520.8995 | 1223665.0011 | 2606521.5432 | 1223655.2967
78 | 2606520.8995 | 1223665.0011 | 2606520.1852 | 1223675.9717
79 | 2606521.5432 | 1223655.2967 | 2606521.8014 | 1223651.4053 | 2606522.5166 | 1223632.4566
80 | 2606581.2986 | 1223681.0985 | 2606613.1081 | 1223672.9731 | 2606621.9935 | 1223694.7511
81 | 2606629.5037 | 1223691.4352 | 2606621.9935 | 1223694.7511
82 | 2606605.6994 | 1223646.0382 | 2606602.0919 | 1223630.6697 | 2606600.0498 | 1223613.9391
83 | 2606605.6994 | 1223646.0382 | 2606614.3311 | 1223643.3794
84 | 2606605.6994 | 1223646.0382 | 2606596.9387 | 1223648.7412 | 2606593.9478 | 1223648.0692
85 | 2606600.0498 | 1223613.9391 | 2606598.357 | 1223600.0701 | 2606598.7493 | 1223586.8332
86 | 2606614.3311 | 1223643.3794 | 2606610.7698 | 1223627.4329 | 2606610.3422 | 1223622.8923
87 | 2606614.3311 | 1223643.3794 | 2606616.2552 | 1223651.9977 | 2606618.4403 | 1223659.0792
88 | 2606629.5037 | 1223691.4352 | 2606631.9616 | 1223697.2635 | 2606638.2103 | 1223710.1668
89 | 2606629.5037 | 1223691.4352 | 2606624.5033 | 1223678.0656
90 | 2606576.1018 | 1223829.3012 | 2606576.824 | 1223813.1284
91 | 2606576.1018 | 1223829.3012 | 2606569.4994 | 1223827.7041 | 2606548.4043 | 1223822 | 2606541.8668 | 1223820.1144
92 | 2606576.1018 | 1223829.3012 | 2606573.4284 | 1223847.8292
93 | 2606576.1018 | 1223829.3012 | 2606581.9011 | 1223830.297 | 2606589.9239 | 1223832.096
94 | 2606402.4789 | 1223932.3955 | 2606402.3406 | 1223932.8538
95 | 2606608.2783 | 1223600.9738 | 2606610.3422 | 1223622.8923
96 | 2606624.5033 | 1223678.0656 | 2606623.3347 | 1223674.941 | 2606618.4403 | 1223659.0792
97 | 2606638.2103 | 1223710.1668 | 2606657.8644 | 1223730.1668
98 | 2606638.2103 | 1223710.1668 | 2606645.6285 | 1223735.2451 | 2606656.6704 | 1223753.9237 | 2606656.8423 | 1223754.2351
99 | 2606627.4786 | 1223726.4088 | 2606627.8014 | 1223722.3958 | 2606629.6504 | 1223716.5611 | 2606638.2103 | 1223710.1668
100 | 2606627.4786 | 1223726.4088 | 2606623.3703 | 1223725.1703
101 | 2606612.854 | 1223907.3192 | 2606605.1976 | 1223902.5979 | 2606593.3602 | 1223897.204 | 2606591.4308 | 1223896.4345
102 | 2606591.4308 | 1223896.4345 | 2606583.0218 | 1223893.0811
103 | 2606563.8999 | 1223886.7991 | 2606581.4236 | 1223892.4437 | 2606583.0218 | 1223893.0811
104 | 2606563.8999 | 1223886.7991 | 2606568.9986 | 1223869.7058 | 2606571.2007 | 1223859.7024 | 2606572.9999 | 1223850.7992
105 | 2606563.8999 | 1223886.7991 | 2606559.0025 | 1223900.0014 | 2606556.304 | 1223906.3021 | 2606554.9778 | 1223909.1354
106 | 2606563.8999 | 1223886.7991 | 2606545.7292 | 1223881.5168
107 | 2606572.9999 | 1223850.7992 | 2606573.4284 | 1223847.8292
108 | 2606545.7292 | 1223881.5168 | 2606541.9034 | 1223880.4047 | 2606525.0462 | 1223875.9103
109 | 2606641.579 | 1223875.8285 | 2606662.661 | 1223889.0093
110 | 2606629.9767 | 1223856.2318 | 2606626.8737 | 1223841.7753 | 2606626.0653 | 1223834.7039
111 | 2606679.3137 | 1223948.3987 | 2606665.4413 | 1223939.1851
112 | 2606522.9998 | 1223875.3648 | 2606525.0462 | 1223875.9103
113 | 2606522.9998 | 1223875.3648 | 2606506.6338 | 1223871.0014
114 | 2606503.8566 | 1223870.2609 | 2606506.6338 | 1223871.0014
115 | 2606494.4098 | 1223821.973 | 2606498.0981 | 1223806.303 | 2606499.327 | 1223800.8697
116 | 2606493.0418 | 1223827.7853 | 2606494.4098 | 1223821.973
117 | 2606493.0418 | 1223827.7853 | 2606487.8594 | 1223849.8033
118 | 2606477.0709 | 1223896.6356 | 2606476.6352 | 1223898.4139
119 | 2606472.5384 | 1223915.1374 | 2606476.6352 | 1223898.4139
120 | 2606471.1031 | 1223920.9962 | 2606471.1031 | 1223920.9962 | 2606472.5384 | 1223915.1374
121 | 2606471.1031 | 1223920.9962 | 2606464.542 | 1223943.2695
122 | 2606464.542 | 1223943.2695 | 2606463.8078 | 1223945.7619
123 | 2606777.8565 | 1223601.0445 | 2606770.4336 | 1223599.5715
124 | 2606748.4076 | 1223595.2009 | 2606770.4336 | 1223599.5715
125 | 2606733.3041 | 1223592.204 | 2606748.4076 | 1223595.2009
126 | 2606733.3041 | 1223592.204 | 2606715.4955 | 1223588.8868
127 | 2606733.3041 | 1223592.204 | 2606732.6999 | 1223610.3027 | 2606732.6999 | 1223613.1753
128 | 2606662.9275 | 1223889.176 | 2606662.661 | 1223889.0093
129 | 2606624.2507 | 1223797.956 | 2606623.8997 | 1223808.9974 | 2606625.4018 | 1223828.8995 | 2606626.0653 | 1223834.7039
130 | 2606699.4051 | 1224011.71 | 2606697.2692 | 1223982.524 | 2606694.707 | 1223968.4463 | 2606690.342 | 1223959.5585 | 2606682.444 | 1223950.4778 | 2606679.3137 | 1223948.3987
131 | 2606657.8644 | 1223730.1668 | 2606662.4201 | 1223724.4797 | 2606661.3946 | 1223712.8468
132 | 2606675.1591 | 1223787.4185 | 2606656.8423 | 1223754.2351
133 | 2606659.013 | 1223685.8312 | 2606660.4487 | 1223702.1174
134 | 2606659.013 | 1223685.8312 | 2606665.6578 | 1223676.2375
135 | 2606661.3946 | 1223712.8468 | 2606660.4487 | 1223702.1174
136 | 2606672.804 | 1223646.6073 | 2606671.901 | 1223667.2236 | 2606665.6578 | 1223676.2375
137 | 2606589.9239 | 1223832.096 | 2606606.5868 | 1223835.8324
138 | 2606537.2998 | 1223818.7972 | 2606541.8668 | 1223820.1144
139 | 2606669.9631 | 1223575.4792 | 2606677.6014 | 1223579.9014 | 2606684.1041 | 1223582.6991 | 2606687.0833 | 1223583.325 | 2606691.3361 | 1223584.2303 | 2606697.6964 | 1223585.5714 | 2606715.4955 | 1223588.8868
140 | 2606669.9631 | 1223575.4792 | 2606668.9467 | 1223589.5085 | 2606668.1828 | 1223600.3614
141 | 2606669.9631 | 1223575.4792 | 2606669.5233 | 1223564.0742
142 | 2606669.9631 | 1223575.4792 | 2606662.9013 | 1223570.902 | 2606651.1994 | 1223565.8973 | 2606637.5318 | 1223561.345
143 | 2606673.6921 | 1223617.908 | 2606671.7062 | 1223617.2943 | 2606668.9178 | 1223615.5458 | 2606667.7905 | 1223613.2321 | 2606667.27 | 1223610.8301 | 2606667.8912 | 1223604.5049 | 2606668.1828 | 1223600.3614
144 | 2606673.1038 | 1223526.2986 | 2606670.3011 | 1223537.4019 | 2606669.2009 | 1223551.6979 | 2606669.1966 | 1223555.6001 | 2606669.5233 | 1223564.0742
145 | 2606634.3874 | 1223560.2977 | 2606637.5318 | 1223561.345
146 | 2606634.3874 | 1223560.2977 | 2606634.8127 | 1223552.8272 | 2606634.1491 | 1223551.1379
147 | 2606634.0225 | 1223533.7152 | 2606632.4838 | 1223546.8989 | 2606634.1491 | 1223551.1379
148 | 2606673.6921 | 1223617.908 | 2606673.5969 | 1223628.5029 | 2606672.804 | 1223646.6073
149 | 2606673.1038 | 1223526.2986 | 2606676.3993 | 1223515.2958
150 | 2606699.4051 | 1224011.71 | 2606700.7002 | 1224029.3851
151 | 2606666.1397 | 1224014.6526 | 2606699.4051 | 1224011.71
152 | 2606663.1521 | 1224001.2081 | 2606666.1397 | 1224014.6526
153 | 2606701.1253 | 1223834.497 | 2606697.0935 | 1223827.1557 | 2606675.1591 | 1223787.4185

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2606529.6172 | 1223960.139
1 | 2606537.1977 | 1223944.9868
2 | 2606543.3365 | 1223933.143
3 | 2606548.0494 | 1223923.9371
4 | 2606548.4236 | 1223923.1377
5 | 2606833.5068 | 1223612.4441
6 | 2606831.7415 | 1223612.0769
7 | 2606848.0427 | 1223615.4679
8 | 2606818.5006 | 1223609.3224
9 | 2606875.1704 | 1223621.0961
10 | 2606816.7621 | 1223608.9608
11 | 2606902.6947 | 1223626.8048
12 | 2606779.5011 | 1223601.3708
13 | 2606512.5413 | 1223742.4457
14 | 2606516.4051 | 1223722.5829
15 | 2606511.9281 | 1223745.1568
16 | 2606517.5654 | 1223715.0471
17 | 2606506.2936 | 1223770.0683
18 | 2606519.1075 | 1223699.7104
19 | 2606506.1283 | 1223770.799
20 | 2606519.3898 | 1223694.8138
21 | 2606499.9512 | 1223798.11
22 | 2606732.5901 | 1223753.0091
23 | 2606732.4178 | 1223793.9503
24 | 2606732.6688 | 1223727.7467
25 | 2606736.5188 | 1223842.1866
26 | 2606732.7013 | 1223712.0304
27 | 2606732.7013 | 1223711.7369
28 | 2606732.7008 | 1223682.4388
29 | 2606420.1051 | 1223874.0033
30 | 2606415.7772 | 1223888.3409
31 | 2606428.1697 | 1223853.4219
32 | 2606414.2254 | 1223893.4816
33 | 2606446.8874 | 1223854.8794
34 | 2606375.4213 | 1223838.3793
35 | 2606408.7162 | 1223911.7327
36 | 2606469.5598 | 1223861.0404
37 | 2606370.3035 | 1223864.7646
38 | 2606408.0345 | 1223913.9908
39 | 2606484.5003 | 1223865.1003
40 | 2606525.899 | 1223548.1922
41 | 2606525.8904 | 1223548.3943
42 | 2606526.7418 | 1223528.5134
43 | 2606525.0904 | 1223567.0731
44 | 2606527.1311 | 1223519.4233
45 | 2606523.5937 | 1223603.919
46 | 2606561.4577 | 1223523.8028
47 | 2606523.2616 | 1223612.718
48 | 2606623.0668 | 1223997.2624
49 | 2606612.0874 | 1223973.5912
50 | 2606605.7379 | 1223969.7709
51 | 2606643.0694 | 1223980.3366
52 | 2606612.3447 | 1223958.0338
53 | 2606600.0521 | 1223979.8715
54 | 2606633.0983 | 1223917.7041
55 | 2606579.3018 | 1223752.4133
56 | 2606579.2503 | 1223754.1024
57 | 2606579.7153 | 1223738.8548
58 | 2606578.7725 | 1223769.4923
59 | 2606580.1806 | 1223723.5987
60 | 2606578.1791 | 1223782.7809
61 | 2606580.9645 | 1223697.8974
62 | 2606577.7618 | 1223792.1262
63 | 2606581.0623 | 1223694.691
64 | 2606633.0366 | 1223870.4876
65 | 2606652.4814 | 1223930.5777
66 | 2606615.2966 | 1223908.8253
67 | 2606541.3099 | 1223666.4141
68 | 2606543.1738 | 1223666.5347
69 | 2606520.8995 | 1223665.0011
70 | 2606521.5432 | 1223655.2967
71 | 2606520.1852 | 1223675.9717
72 | 2606581.2986 | 1223681.0985
73 | 2606621.9935 | 1223694.7511
74 | 2606522.5166 | 1223632.4566
75 | 2606605.6994 | 1223646.0382
76 | 2606600.0498 | 1223613.9391
77 | 2606614.3311 | 1223643.3794
78 | 2606593.9478 | 1223648.0692
79 | 2606629.5037 | 1223691.4352
80 | 2606576.824 | 1223813.1284
81 | 2606576.1018 | 1223829.3012
82 | 2606402.4789 | 1223932.3955
83 | 2606402.3406 | 1223932.8538
84 | 2606598.7493 | 1223586.8332
85 | 2606610.3422 | 1223622.8923
86 | 2606618.4403 | 1223659.0792
87 | 2606638.2103 | 1223710.1668
88 | 2606624.5033 | 1223678.0656
89 | 2606623.3703 | 1223725.1703
90 | 2606627.4786 | 1223726.4088
91 | 2606612.854 | 1223907.3192
92 | 2606591.4308 | 1223896.4346
93 | 2606583.0218 | 1223893.0811
94 | 2606563.8999 | 1223886.799
95 | 2606572.9999 | 1223850.7992
96 | 2606554.9778 | 1223909.1354
97 | 2606545.7292 | 1223881.5168
98 | 2606641.579 | 1223875.8285
99 | 2606629.9767 | 1223856.2318
100 | 2606665.4413 | 1223939.1851
101 | 2606573.4284 | 1223847.8292
102 | 2606525.0462 | 1223875.9103
103 | 2606522.9998 | 1223875.3648
104 | 2606506.6338 | 1223871.0014
105 | 2606503.8566 | 1223870.2609
106 | 2606499.327 | 1223800.8697
107 | 2606494.4098 | 1223821.973
108 | 2606493.0418 | 1223827.7853
109 | 2606487.8594 | 1223849.8033
110 | 2606477.0709 | 1223896.6356
111 | 2606476.6352 | 1223898.4139
112 | 2606472.5384 | 1223915.1374
113 | 2606471.1031 | 1223920.9962
114 | 2606464.542 | 1223943.2695
115 | 2606777.8565 | 1223601.0445
116 | 2606770.4336 | 1223599.5715
117 | 2606748.4076 | 1223595.2009
118 | 2606733.3041 | 1223592.204
119 | 2606662.661 | 1223889.0093
120 | 2606626.0653 | 1223834.7039
121 | 2606679.3137 | 1223948.3987
122 | 2606608.2783 | 1223600.9738
123 | 2606657.8644 | 1223730.1668
124 | 2606656.8423 | 1223754.2351
125 | 2606659.013 | 1223685.8312
126 | 2606660.4487 | 1223702.1174
127 | 2606665.6578 | 1223676.2375
128 | 2606606.5868 | 1223835.8324
129 | 2606589.9239 | 1223832.096
130 | 2606541.8668 | 1223820.1144
131 | 2606537.2998 | 1223818.7972
132 | 2606715.4955 | 1223588.8868
133 | 2606732.7 | 1223613.1753
134 | 2606669.9631 | 1223575.4792
135 | 2606624.2507 | 1223797.956
136 | 2606662.9275 | 1223889.176
137 | 2606668.1828 | 1223600.3614
138 | 2606669.5233 | 1223564.0742
139 | 2606637.5318 | 1223561.345
140 | 2606634.1491 | 1223551.1379
141 | 2606634.3874 | 1223560.2977
142 | 2606634.0225 | 1223533.7152
143 | 2606673.6921 | 1223617.908
144 | 2606672.804 | 1223646.6073
145 | 2606673.1038 | 1223526.2986
146 | 2606676.3993 | 1223515.2958
147 | 2606463.8078 | 1223945.7619
148 | 2606699.4051 | 1224011.71
149 | 2606700.7002 | 1224029.3851
150 | 2606666.1397 | 1224014.6526
151 | 2606663.1521 | 1224001.2081
152 | 2606661.3946 | 1223712.8467
153 | 2606675.1591 | 1223787.4185
154 | 2606701.1253 | 1223834.497
155 | 2606631.9616 | 1223697.2635

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97981 | -0.38644 | 0.0017697 | 0.00044354
1 | 0.97983 | -0.38589 | 0.0016555 | 0.00041491
2 | 0.97988 | -0.38506 | 0.0016684 | 0.00041815
3 | 0.97992 | -0.3841 | 0.0012418 | 0.00031123
4 | 0.97993 | -0.384 | 0.001132 | 0.00028371
5 | 0.97639 | -0.45436 | 0.0028021 | 0.00070228
6 | 0.97651 | -0.45213 | 0.016012 | 0.0040131
7 | 0.9755 | -0.47198 | 0.0472 | 0.011829
8 | 0.97756 | -0.43147 | 0.00031472 | 7.8875e-05
9 | 0.97504 | -0.48095 | 0.012765 | 0.0031991
10 | 0.9777 | -0.42875 | 0.0049343 | 0.0012367
11 | 0.97491 | -0.48347 | 0.0048916 | 0.001226
12 | 0.98084 | -0.36729 | 0.014356 | 0.0035979
13 | 0.97321 | -0.51564 | 0.0028698 | 0.00071924
14 | 0.97273 | -0.5251 | 0.0021871 | 0.00054813
15 | 0.97328 | -0.51429 | 0.0020567 | 0.00051546
16 | 0.97255 | -0.52857 | 0.0032265 | 0.00080865
17 | 0.97392 | -0.50159 | 0.0041598 | 0.0010425
18 | 0.97221 | -0.53527 | 0.0033929 | 0.00085033
19 | 0.97394 | -0.5012 | 0.0025 | 0.00062655
20 | 0.97211 | -0.5373 | 0.0012421 | 0.0003113
21 | 0.97471 | -0.48616 | 0.001954 | 0.00048971
22 | 0.98235 | -0.33828 | 0.0038001 | 0.0009524
23 | 0.9819 | -0.34699 | 0.0070624 | 0.00177
24 | 0.98271 | -0.33117 | 0.0031216 | 0.00078236
25 | 0.98169 | -0.35117 | 0.0047062 | 0.0011795
26 | 0.98298 | -0.32587 | 0.0016989 | 0.00042578
27 | 0.98299 | -0.32577 | 0.0035775 | 0.0008966
28 | 0.98364 | -0.31311 | 0.0039905 | 0.0010001
29 | 0.9755 | -0.47074 | 0.0012753 | 0.00031963
30 | 0.97531 | -0.47449 | 0.001239 | 0.00031053
31 | 0.97581 | -0.46462 | 0 | 0
32 | 0.97524 | -0.47571 | 0.001424 | 0.00035688
33 | 0.97609 | -0.45899 | 0.0012815 | 0.00032117
34 | 0.97577 | -0.46542 | 0 | 0
35 | 0.97505 | -0.47955 | 0.0030906 | 0.00077457
36 | 0.97647 | -0.45168 | 0.0013304 | 0.00033344
37 | 0.97575 | -0.46581 | 0.00079182 | 0.00019845
38 | 0.97503 | -0.4799 | 0.002615 | 0.00065539
39 | 0.97673 | -0.44649 | 0 | 0
40 | 0.97024 | -0.57434 | 0.007301 | 0.0018298
41 | 0.97024 | -0.57431 | 0.0029059 | 0.00072828
42 | 0.97016 | -0.57591 | 0.0027681 | 0.00069374
43 | 0.97038 | -0.57165 | 0.0038943 | 0.00097601
44 | 0.97013 | -0.57648 | 0 | 0
45 | 0.97069 | -0.5655 | 0.0088756 | 0.0022244
46 | 0.97002 | -0.5787 | 0.010151 | 0.0025441
47 | 0.97078 | -0.56355 | 0.0046147 | 0.0011565
48 | 0.97711 | -0.43935 | 0.0039991 | 0.0010023
49 | 0.97724 | -0.43684 | 0 | 0
50 | 0.97729 | -0.43576 | 0 | 0
51 | 0.97709 | -0.43977 | 0.0040272 | 0.0010093
52 | 0.97741 | -0.43346 | 0.0028133 | 0.00070507
53 | 0.97728 | -0.43604 | 0.0013231 | 0.00033159
54 | 0.97792 | -0.42339 | 0 | 0
55 | 0.98864 | -0.21558 | 0.00093416 | 0.00023412
56 | 0.98853 | -0.21771 | 0.0018543 | 0.00046472
57 | 0.98953 | -0.19842 | 0.0019289 | 0.00048344
58 | 0.98752 | -0.23697 | 0.00098578 | 0.00024706
59 | 0.99055 | -0.17899 | 0.0019228 | 0.0004819
60 | 0.98666 | -0.25355 | 0.0024701 | 0.00061908
61 | 0.99228 | -0.14604 | 0.010801 | 0.002707
62 | 0.98606 | -0.2651 | 0.002456 | 0.00061553
63 | 0.99251 | -0.14173 | 0.0023006 | 0.00057658
64 | 0.97768 | -0.42818 | 0 | 0
65 | 0.97766 | -0.42845 | 0.00060434 | 0.00015146
66 | 0.97847 | -0.41259 | 0.0019104 | 0.00047879
67 | 0.97132 | -0.55294 | 0.0042999 | 0.0010776
68 | 0.97131 | -0.55314 | 0.005852 | 0.0014666
69 | 0.97151 | -0.5491 | 0 | 0
70 | 0.97136 | -0.55215 | 0.0049595 | 0.001243
71 | 0.97172 | -0.54498 | 0.0051071 | 0.00128
72 | 0.99347 | -0.12331 | 0 | 0
73 | 0.99749 | -0.047359 | 0 | 0
74 | 0.97103 | -0.55862 | 0.0053854 | 0.0013497
75 | 0.99496 | -0.096393 | 0 | 0
76 | 0.99441 | -0.10696 | 0.0074605 | 0.0018698
77 | 0.99521 | -0.091477 | 0 | 0
78 | 0.99482 | -0.099112 | 0.012623 | 0.0031637
79 | 0.99807 | -0.036371 | 0 | 0
80 | 0.98473 | -0.29079 | 0.0029384 | 0.00073644
81 | 0.98372 | -0.31033 | 0 | 0
82 | 0.97494 | -0.48176 | 0.0023106 | 0.00057909
83 | 0.97494 | -0.48179 | 0.0029864 | 0.00074846
84 | 0.99414 | -0.1122 | 0.010915 | 0.0027355
85 | 0.99492 | -0.097126 | 0.014705 | 0.0036855
86 | 0.9959 | -0.078237 | 0.021495 | 0.0053871
87 | 1 | 0 | -0.51047 | -0.13083
88 | 0.99713 | -0.054495 | 0.0046455 | 0.0011643
89 | 0.99998 | -0.00041582 | 0.00094994 | 0.00023808
90 | 0.99998 | -0.00034477 | 0 | 0
91 | 0.97855 | -0.41094 | 0.00041396 | 0.00010375
92 | 0.97927 | -0.39697 | 0.0035276 | 0.00088409
93 | 0.97956 | -0.39114 | 0.0011382 | 0.00028527
94 | 0.98025 | -0.37777 | 0 | 0
95 | 0.98242 | -0.33552 | 0.0020831 | 0.00052208
96 | 0.98004 | -0.38191 | 0.0020032 | 0.00050204
97 | 0.97941 | -0.39408 | 0.0022489 | 0.00056363
98 | 0.97764 | -0.42895 | 0.00039909 | 0.00010002
99 | 0.97766 | -0.42851 | 0.00051802 | 0.00012983
100 | 0.9775 | -0.43167 | 0.0021611 | 0.00054162
101 | 0.9826 | -0.33208 | 0.0026774 | 0.00067101
102 | 0.97848 | -0.41229 | 0.0020731 | 0.00051957
103 | 0.97839 | -0.41406 | 0.0021905 | 0.00054899
104 | 0.97767 | -0.42804 | 0.0023834 | 0.00059735
105 | 0.97755 | -0.43038 | 0.0013393 | 0.00033567
106 | 0.97479 | -0.48461 | 0.0021076 | 0.00052823
107 | 0.97541 | -0.47245 | 0.0017008 | 0.00042627
108 | 0.97558 | -0.46904 | 0.002343 | 0.0005872
109 | 0.97625 | -0.4558 | 0.0017572 | 0.0004404
110 | 0.97624 | -0.45606 | 0.0013419 | 0.00033632
111 | 0.97622 | -0.45656 | 0.0023084 | 0.00057853
112 | 0.97602 | -0.4605 | 0.0029498 | 0.00073929
113 | 0.97596 | -0.46155 | 0.0039986 | 0.0010021
114 | 0.97584 | -0.46392 | 0.0017359 | 0.00043506
115 | 0.981 | -0.36415 | 0.0097447 | 0.0024423
116 | 0.98179 | -0.34868 | 0.0032783 | 0.00082163
117 | 0.98422 | -0.30157 | 0.0072212 | 0.0018098
118 | 0.98598 | -0.26741 | 0 | 0
119 | 0.97755 | -0.43068 | 0.0013343 | 0.0003344
120 | 0.97765 | -0.42881 | 0.00031154 | 7.808e-05
121 | 0.97736 | -0.43446 | 0.0010069 | 0.00025234
122 | 0.99491 | -0.097378 | 0.00064873 | 0.00016259
123 | 0.99836 | -0.030915 | 0 | 0
124 | 0.99968 | -0.0060915 | 0.00048315 | 0.00012109
125 | 0.99573 | -0.080755 | 0 | 0
126 | 0.99665 | -0.06337 | 0.0004035 | 0.00010113
127 | 0.99508 | -0.093183 | 0.0083652 | 0.0020965
128 | 0.98368 | -0.31115 | 0.00047926 | 0.00012011
129 | 0.98369 | -0.311 | 0.0021445 | 0.00053745
130 | 0.98354 | -0.31381 | 0.0025268 | 0.00063328
131 | 0.98353 | -0.31406 | 0.0029096 | 0.00072921
132 | 0.98726 | -0.24269 | 0.0020974 | 0.00052565
133 | 0.98542 | -0.27828 | 0.00091707 | 0.00022984
134 | 0.98955 | -0.19868 | 0 | 0
135 | 0.97763 | -0.4291 | 0.00042774 | 0.0001072
136 | 0.97755 | -0.43069 | 0.0024762 | 0.0006206
137 | 0.99083 | -0.17414 | 0.00055698 | 0.00013959
138 | 0.98951 | -0.19952 | 0.0013144 | 0.00032943
139 | 0.98932 | -0.20328 | 0.0034604 | 0.00086726
140 | 0.98927 | -0.20413 | 0.0024243 | 0.0006076
141 | 0.9893 | -0.2035 | 0 | 0
142 | 0.98925 | -0.20457 | 0.0013835 | 0.00034674
143 | 0.99191 | -0.15356 | 0 | 0
144 | 0.99338 | -0.12536 | 0.0067311 | 0.001687
145 | 0.98941 | -0.20147 | 0 | 0
146 | 0.98938 | -0.20206 | 0.0028641 | 0.0007178
147 | 0.97583 | -0.4641 | 0.0038277 | 0.00095931
148 | 0.97683 | -0.44479 | 0.0018853 | 0.00047249
149 | 0.9768 | -0.44547 | 0.0020785 | 0.00052092
150 | 0.9767 | -0.44735 | 0 | 0
151 | 0.97665 | -0.44841 | 0.0042046 | 0.0010538
152 | 0.99725 | -0.051909 | 0.0076727 | 0.001923
153 | 0.99945 | -0.010563 | 0.0040928 | 0.0010257
154 | 0.99932 | -0.013067 | 0.0026679 | 0.00066864
155 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0017697 | -0.00044354 | 0.0017698 | 0.00044335 | 4.5904e-08 | -1.8406e-07 | 0.0026877 | 0.0026876 | 0.0026877 | 0.97981 | -0.38644 | 0.97983 | -0.38589 | 0.73837
1 | -0.0034253 | -0.00085826 | 0.0034254 | 0.00085818 | 1.3536e-07 | -8.1406e-08 | 0.0052017 | 0.0052016 | 0.0052017 | 0.97983 | -0.38589 | 0.97988 | -0.38506 | 1.429
2 | -0.0050938 | -0.0012763 | 0.0050941 | 0.0012763 | 2.3207e-07 | 1.8234e-08 | 0.0077353 | 0.0077352 | 0.0077353 | 0.97988 | -0.38506 | 0.97992 | -0.3841 | 2.1251
3 | -0.0063359 | -0.0015876 | 0.0063359 | 0.0015876 | 3.0639e-08 | 8.4888e-09 | 0.0096209 | 0.0096209 | 0.0096209 | 0.97992 | -0.3841 | 0.97993 | -0.384 | 2.6431
4 | -0.0074679 | -0.0018713 | 0.0074687 | 0.0018716 | 7.4552e-07 | 2.8235e-07 | 0.01134 | 0.01134 | 0.01134 | 0.97993 | -0.384 | 0.98004 | -0.38191 | 3.1153
5 | -0.067721 | -0.016996 | 0.067728 | 0.017001 | 7.2036e-06 | 4.5877e-06 | 0.10322 | 0.10322 | 0.10322 | 0.97639 | -0.45436 | 0.97651 | -0.45213 | 28.3559
6 | 0.064919 | 0.016294 | -0.064865 | -0.016259 | 5.4508e-05 | 3.4699e-05 | 0.098945 | 0.098945 | 0.098945 | 0.97639 | -0.45436 | 0.9755 | -0.47198 | 27.1827
7 | -0.083741 | -0.021014 | 0.083823 | 0.021066 | 8.2595e-05 | 5.2691e-05 | 0.12762 | 0.12762 | 0.12762 | 0.97651 | -0.45213 | 0.97756 | -0.43147 | 35.0591
8 | 0.017664 | 0.0044296 | -0.017657 | -0.0044251 | 7.5438e-06 | 4.4823e-06 | 0.026946 | 0.026946 | 0.026946 | 0.9755 | -0.47198 | 0.97504 | -0.48095 | 7.4028
9 | -0.084138 | -0.021145 | 0.084149 | 0.021152 | 1.0926e-05 | 6.9704e-06 | 0.12809 | 0.12809 | 0.12809 | 0.97756 | -0.43147 | 0.9777 | -0.42875 | 35.1907
10 | 0.0048922 | 0.001226 | -0.0048916 | -0.001226 | 5.876e-07 | 2.5502e-08 | 0.007466 | 0.0074661 | 0.0074661 | 0.97504 | -0.48095 | 0.97491 | -0.48347 | 2.0511
11 | -0.089083 | -0.022389 | 0.089346 | 0.022556 | 0.00026222 | 0.00016734 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.9777 | -0.42875 | 0.98084 | -0.36729 | 37.2539
12 | -0.1037 | -0.026154 | 0.10372 | 0.026164 | 1.5573e-05 | 9.9455e-06 | 0.15738 | 0.15738 | 0.15738 | 0.98084 | -0.36729 | 0.981 | -0.36415 | 43.237
13 | 0.076325 | 0.019182 | -0.07629 | -0.019161 | 3.4463e-05 | 2.1302e-05 | 0.11672 | 0.11672 | 0.11672 | 0.97321 | -0.51564 | 0.97273 | -0.5251 | 10.6885
14 | -0.079194 | -0.019901 | 0.0792 | 0.019904 | 5.0958e-06 | 3.1577e-06 | 0.12111 | 0.12111 | 0.12111 | 0.97321 | -0.51564 | 0.97328 | -0.51429 | 11.0903
15 | 0.074103 | 0.018612 | -0.074091 | -0.018605 | 1.225e-05 | 7.5563e-06 | 0.11337 | 0.11337 | 0.11337 | 0.97273 | -0.5251 | 0.97255 | -0.52857 | 10.3821
16 | -0.081256 | -0.02042 | 0.081306 | 0.02045 | 4.9287e-05 | 3.0591e-05 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.97328 | -0.51429 | 0.97392 | -0.50159 | 11.3782
17 | 0.070864 | 0.017796 | -0.070842 | -0.017782 | 2.2667e-05 | 1.3933e-05 | 0.10844 | 0.10844 | 0.10844 | 0.97255 | -0.52857 | 0.97221 | -0.53527 | 9.9301
18 | -0.085465 | -0.021493 | 0.085467 | 0.021494 | 1.5975e-06 | 9.9443e-07 | 0.13061 | 0.13061 | 0.13061 | 0.97392 | -0.50159 | 0.97394 | -0.5012 | 11.9602
19 | 0.067449 | 0.016932 | -0.067442 | -0.016928 | 6.5368e-06 | 4.001e-06 | 0.10324 | 0.10324 | 0.10324 | 0.97221 | -0.53527 | 0.97211 | -0.5373 | 9.4545
20 | -0.087967 | -0.02212 | 0.08803 | 0.02216 | 6.3247e-05 | 3.9432e-05 | 0.13442 | 0.13442 | 0.13442 | 0.97394 | -0.5012 | 0.97471 | -0.48616 | 12.31
21 | 0.0662 | 0.016617 | -0.066176 | -0.016602 | 2.4213e-05 | 1.4795e-05 | 0.10134 | 0.10134 | 0.10134 | 0.97211 | -0.5373 | 0.97172 | -0.54498 | 9.2804
22 | -0.089984 | -0.02265 | 0.089991 | 0.022654 | 6.6777e-06 | 4.1679e-06 | 0.13741 | 0.13741 | 0.13741 | 0.97471 | -0.48616 | 0.97479 | -0.48461 | 12.5831
23 | 0.011774 | 0.0029521 | -0.01177 | -0.0029495 | 4.8841e-06 | 2.6077e-06 | 0.017836 | 0.017836 | 0.017836 | 0.98235 | -0.33828 | 0.9819 | -0.34699 | 4.9
24 | -0.015575 | -0.0039045 | 0.01558 | 0.0039075 | 5.2727e-06 | 3.0546e-06 | 0.023592 | 0.023592 | 0.023592 | 0.98235 | -0.33828 | 0.98271 | -0.33117 | 6.4813
25 | 0.0047071 | 0.0011795 | -0.0047062 | -0.0011795 | 9.3746e-07 | -2.1307e-08 | 0.0071332 | 0.0071335 | 0.0071335 | 0.9819 | -0.34699 | 0.98169 | -0.35117 | 1.9597
26 | -0.018701 | -0.0046899 | 0.018706 | 0.0046927 | 4.7263e-06 | 2.8257e-06 | 0.028319 | 0.028319 | 0.028319 | 0.98271 | -0.33117 | 0.98298 | -0.32587 | 7.7798
27 | -0.020405 | -0.0051185 | 0.020405 | 0.0051186 | 1.0504e-07 | 6.3505e-08 | 0.03089 | 0.03089 | 0.03089 | 0.98298 | -0.32587 | 0.98299 | -0.32577 | 8.4863
28 | -0.023983 | -0.0060152 | 0.023997 | 0.006024 | 1.4482e-05 | 8.8966e-06 | 0.036306 | 0.036306 | 0.036306 | 0.98299 | -0.32577 | 0.98364 | -0.31311 | 9.9741
29 | -0.027988 | -0.0070242 | 0.028034 | 0.0070531 | 4.6567e-05 | 2.8922e-05 | 0.042342 | 0.042342 | 0.042342 | 0.98364 | -0.31311 | 0.98542 | -0.27828 | 11.6325
30 | 0.013671 | 0.0034278 | -0.013669 | -0.0034265 | 2.4426e-06 | 1.3763e-06 | 0.020855 | 0.020855 | 0.020855 | 0.9755 | -0.47074 | 0.97531 | -0.47449 | 5.7293
31 | -0.014947 | -0.0037475 | 0.014951 | 0.00375 | 4.3558e-06 | 2.5087e-06 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.9755 | -0.47074 | 0.97581 | -0.46462 | 6.2638
32 | 0.01243 | 0.0031159 | -0.012429 | -0.0031155 | 7.2421e-07 | 3.9649e-07 | 0.018964 | 0.018964 | 0.018964 | 0.97531 | -0.47449 | 0.97524 | -0.47571 | 5.21
33 | -0.015743 | -0.0039474 | 0.015747 | 0.0039499 | 4.226e-06 | 2.4603e-06 | 0.024007 | 0.024007 | 0.024007 | 0.97581 | -0.46462 | 0.97609 | -0.45899 | 6.5954
34 | 0.00079187 | 0.00019745 | -0.00079184 | -0.00019812 | 2.9921e-08 | -6.6468e-07 | 0.0012072 | 0.0012074 | 0.0012074 | 0.97581 | -0.46462 | 0.97577 | -0.46542 | 0.3317
35 | 0.011005 | 0.0027587 | -0.011003 | -0.0027576 | 2.0158e-06 | 1.0523e-06 | 0.016792 | 0.016792 | 0.016792 | 0.97524 | -0.47571 | 0.97505 | -0.47955 | 4.6131
36 | -0.017029 | -0.0042711 | 0.017035 | 0.0042746 | 5.9378e-06 | 3.5064e-06 | 0.025961 | 0.02596 | 0.025961 | 0.97609 | -0.45899 | 0.97647 | -0.45168 | 7.132
37 | 0.00079184 | 0.00019812 | -0.00079182 | -0.00019845 | 1.496e-08 | -3.3221e-07 | 0.0012074 | 0.0012075 | 0.0012075 | 0.97577 | -0.46542 | 0.97575 | -0.46581 | 0.33174
38 | 0.0079126 | 0.001983 | -0.0079125 | -0.001983 | 1.2898e-07 | 5.3126e-08 | 0.012075 | 0.012075 | 0.012075 | 0.97505 | -0.47955 | 0.97503 | -0.4799 | 3.3174
39 | -0.018365 | -0.004608 | 0.01837 | 0.0046107 | 4.5479e-06 | 2.7169e-06 | 0.027988 | 0.027988 | 0.027988 | 0.97647 | -0.45168 | 0.97673 | -0.44649 | 7.689
40 | 0.0052974 | 0.0013276 | -0.005297 | -0.0013275 | 4.712e-07 | 6.1813e-08 | 0.0080845 | 0.0080846 | 0.0080846 | 0.97503 | -0.4799 | 0.97494 | -0.48176 | 2.221
41 | 0.098073 | 0.024744 | -0.098029 | -0.024717 | 4.374e-05 | 2.7406e-05 | 0.14947 | 0.14947 | 0.14947 | 0.97673 | -0.44649 | 0.97625 | -0.4558 | 13.6878
42 | -0.13262 | -0.033412 | 0.13272 | 0.033477 | 0.00010228 | 6.4703e-05 | 0.2021 | 0.2021 | 0.2021 | 0.97673 | -0.44649 | 0.97755 | -0.43038 | 18.5073
43 | 0.016174 | 0.0040568 | -0.016166 | -0.0040525 | 7.3783e-06 | 4.3168e-06 | 0.024641 | 0.024641 | 0.024641 | 0.97673 | -0.44649 | 0.97624 | -0.45606 | 6.7696
44 | -0.020222 | -0.0050667 | 0.020222 | 0.0050667 | 2.4319e-08 | 8.0706e-09 | 0.031014 | 0.031014 | 0.031014 | 0.97024 | -0.57434 | 0.97024 | -0.57431 | 2.8401
45 | 0.012921 | 0.0032369 | -0.01292 | -0.003237 | 9.6686e-07 | -1.1092e-07 | 0.019816 | 0.019817 | 0.019817 | 0.97024 | -0.57434 | 0.97016 | -0.57591 | 1.8147
46 | -0.023128 | -0.005795 | 0.023131 | 0.0057962 | 2.9403e-06 | 1.189e-06 | 0.03547 | 0.03547 | 0.03547 | 0.97024 | -0.57431 | 0.97038 | -0.57165 | 3.2482
47 | 0.010152 | 0.0025433 | -0.010152 | -0.0025435 | 2.7575e-07 | -1.6055e-07 | 0.015571 | 0.015571 | 0.015571 | 0.97016 | -0.57591 | 0.97013 | -0.57648 | 1.4259
48 | -0.027026 | -0.0067722 | 0.027033 | 0.0067759 | 7.9165e-06 | 3.6994e-06 | 0.041442 | 0.041441 | 0.041442 | 0.97038 | -0.57165 | 0.97069 | -0.5655 | 3.795
49 | 0.010152 | 0.0025435 | -0.010151 | -0.0025441 | 1.0705e-06 | -6.2302e-07 | 0.015571 | 0.015572 | 0.015572 | 0.97013 | -0.57648 | 0.97002 | -0.5787 | 1.426
50 | -0.035909 | -0.0090004 | 0.035912 | 0.0090022 | 3.3352e-06 | 1.808e-06 | 0.055047 | 0.055047 | 0.055047 | 0.97069 | -0.5655 | 0.97078 | -0.56355 | 5.041
51 | -0.040527 | -0.010159 | 0.040537 | 0.010164 | 9.528e-06 | 5.3651e-06 | 0.06212 | 0.06212 | 0.06212 | 0.97078 | -0.56355 | 0.97103 | -0.55862 | 5.6887
52 | -0.0039991 | -0.0010023 | 0.0039996 | 0.0010021 | 4.7863e-07 | -1.2478e-07 | 0.0060901 | 0.00609 | 0.0060901 | 0.97711 | -0.43935 | 0.97724 | -0.43684 | 1.6731
53 | -0.0080273 | -0.0020113 | 0.0080277 | 0.0020115 | 4.143e-07 | 1.7249e-07 | 0.012223 | 0.012223 | 0.012223 | 0.97724 | -0.43684 | 0.97729 | -0.43576 | 3.3579
54 | 0.0040277 | 0.0010092 | -0.0040272 | -0.0010093 | 5.6253e-07 | -1.3958e-07 | 0.0061328 | 0.006133 | 0.006133 | 0.97724 | -0.43684 | 0.97709 | -0.43977 | 1.6849
55 | -0.0093508 | -0.0023429 | 0.0093518 | 0.0023434 | 1.0238e-06 | 4.8644e-07 | 0.014237 | 0.014237 | 0.014237 | 0.97729 | -0.43576 | 0.97741 | -0.43346 | 3.9113
56 | 0.0013231 | 0.00033146 | -0.0013231 | -0.00033159 | 1.7639e-08 | -1.3395e-07 | 0.0020145 | 0.0020145 | 0.0020145 | 0.97729 | -0.43576 | 0.97728 | -0.43604 | 0.55344
57 | -0.012165 | -0.0030485 | 0.012171 | 0.0030517 | 5.8403e-06 | 3.1684e-06 | 0.01852 | 0.01852 | 0.01852 | 0.97741 | -0.43346 | 0.97792 | -0.42339 | 5.088
58 | 0.0054686 | 0.0013693 | -0.0054674 | -0.0013691 | 1.2474e-06 | 1.9569e-07 | 0.0083207 | 0.0083209 | 0.0083209 | 0.97792 | -0.42339 | 0.97768 | -0.42818 | 2.286
59 | 0.011951 | 0.002997 | -0.011948 | -0.0029955 | 2.8858e-06 | 1.5551e-06 | 0.018186 | 0.018186 | 0.018186 | 0.97792 | -0.42339 | 0.97766 | -0.42845 | 4.9961
60 | -0.029591 | -0.007418 | 0.029606 | 0.0074275 | 1.523e-05 | 9.496e-06 | 0.045026 | 0.045026 | 0.045026 | 0.97792 | -0.42339 | 0.97847 | -0.41259 | 12.3699
61 | 0.21453 | 0.054751 | -0.21451 | -0.054737 | 2.2071e-05 | 1.4061e-05 | 0.32325 | 0.32325 | 0.32325 | 0.98864 | -0.21558 | 0.98853 | -0.21771 | 29.6013
62 | -0.21546 | -0.054985 | 0.21564 | 0.055099 | 0.00017871 | 0.00011386 | 0.32465 | 0.32465 | 0.32465 | 0.98864 | -0.21558 | 0.98953 | -0.19842 | 29.73
63 | 0.21265 | 0.054272 | -0.21246 | -0.054146 | 0.00019765 | 0.0001259 | 0.32045 | 0.32046 | 0.32046 | 0.98853 | -0.21771 | 0.98752 | -0.23697 | 29.3457
64 | -0.21757 | -0.055582 | 0.21778 | 0.055713 | 0.0002047 | 0.00013042 | 0.32755 | 0.32755 | 0.32755 | 0.98953 | -0.19842 | 0.99055 | -0.17899 | 29.9957
65 | 0.21147 | 0.053899 | -0.2113 | -0.053791 | 0.00016917 | 0.00010776 | 0.31897 | 0.31897 | 0.31897 | 0.98752 | -0.23697 | 0.98666 | -0.25355 | 29.2097
66 | -0.2197 | -0.056195 | 0.22005 | 0.056418 | 0.00035096 | 0.00022362 | 0.33044 | 0.33044 | 0.33044 | 0.99055 | -0.17899 | 0.99228 | -0.14604 | 30.2601
67 | 0.20883 | 0.053172 | -0.20872 | -0.053098 | 0.00011621 | 7.4014e-05 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.98666 | -0.25355 | 0.98606 | -0.2651 | 28.8686
68 | -0.23085 | -0.059125 | 0.2309 | 0.059156 | 4.8183e-05 | 3.0713e-05 | 0.34664 | 0.34664 | 0.34664 | 0.99228 | -0.14604 | 0.99251 | -0.14173 | 31.7433
69 | 0.20626 | 0.052483 | -0.206 | -0.05232 | 0.00025505 | 0.00016243 | 0.31154 | 0.31154 | 0.31154 | 0.98606 | -0.2651 | 0.98473 | -0.29079 | 28.5292
70 | -0.2332 | -0.059733 | 0.23341 | 0.059865 | 0.00020829 | 0.00013278 | 0.35009 | 0.35009 | 0.35009 | 0.99251 | -0.14173 | 0.99347 | -0.12331 | 32.0592
71 | 0.00421 | 0.0010549 | -0.0042099 | -0.0010549 | 1.5511e-07 | -2.706e-08 | 0.0064076 | 0.0064076 | 0.0064076 | 0.97768 | -0.42818 | 0.97764 | -0.42895 | 1.7603
72 | 0.0012573 | 0.00031421 | -0.0012573 | -0.00031438 | 2.0017e-08 | -1.7003e-07 | 0.0019133 | 0.0019134 | 0.0019134 | 0.97768 | -0.42818 | 0.97766 | -0.42851 | 0.52566
73 | 0.011344 | 0.002844 | -0.011342 | -0.0028431 | 1.7393e-06 | 9.1808e-07 | 0.017266 | 0.017266 | 0.017266 | 0.97766 | -0.42845 | 0.9775 | -0.43167 | 4.7435
74 | -0.031516 | -0.0079063 | 0.031519 | 0.0079078 | 2.4723e-06 | 1.5462e-06 | 0.047932 | 0.047932 | 0.047932 | 0.97847 | -0.41259 | 0.97855 | -0.41094 | 13.168
75 | 0.005852 | 0.0014667 | -0.005852 | -0.0014666 | 5.6296e-08 | 1.291e-08 | 0.008965 | 0.0089651 | 0.0089651 | 0.97132 | -0.55294 | 0.97131 | -0.55314 | 2.4629
76 | -0.010152 | -0.0025443 | 0.010154 | 0.0025452 | 1.8557e-06 | 9.3435e-07 | 0.015552 | 0.015552 | 0.015552 | 0.97132 | -0.55294 | 0.97151 | -0.5491 | 4.2726
77 | 0.050903 | 0.012769 | -0.050896 | -0.012765 | 7.3907e-06 | 4.3688e-06 | 0.07797 | 0.07797 | 0.07797 | 0.97151 | -0.5491 | 0.97136 | -0.55215 | 7.1401
78 | -0.061057 | -0.015315 | 0.061069 | 0.015322 | 1.2019e-05 | 7.284e-06 | 0.093522 | 0.093522 | 0.093522 | 0.97151 | -0.5491 | 0.97172 | -0.54498 | 8.5643
79 | 0.045936 | 0.011522 | -0.045922 | -0.011514 | 1.4153e-05 | 8.2089e-06 | 0.070372 | 0.070373 | 0.070373 | 0.97136 | -0.55215 | 0.97103 | -0.55862 | 6.4444
80 | -0.23341 | -0.059865 | 0.23427 | 0.060416 | 0.00086331 | 0.00055032 | 0.35009 | 0.35009 | 0.35009 | 0.99347 | -0.12331 | 0.99749 | -0.047359 | 32.0592
81 | -0.23427 | -0.060416 | 0.2344 | 0.060496 | 0.00012547 | 7.998e-05 | 0.35009 | 0.35009 | 0.35009 | 0.99749 | -0.047359 | 0.99807 | -0.036371 | 32.0591
82 | 0.018387 | 0.0046122 | -0.018378 | -0.0046067 | 9.2574e-06 | 5.501e-06 | 0.027501 | 0.027501 | 0.027501 | 0.99496 | -0.096393 | 0.99441 | -0.10696 | 7.5552
83 | -0.031012 | -0.0077768 | 0.03102 | 0.0077813 | 7.2672e-06 | 4.534e-06 | 0.046382 | 0.046382 | 0.046382 | 0.99496 | -0.096393 | 0.99521 | -0.091477 | 12.7424
84 | 0.012625 | 0.0031646 | -0.012623 | -0.0031637 | 1.6356e-06 | 8.8791e-07 | 0.018882 | 0.018882 | 0.018882 | 0.99496 | -0.096393 | 0.99482 | -0.099112 | 5.1873
85 | 0.010918 | 0.0027369 | -0.010915 | -0.0027355 | 2.7239e-06 | 1.3904e-06 | 0.016337 | 0.016337 | 0.016337 | 0.99441 | -0.10696 | 0.99414 | -0.1122 | 4.4883
86 | 0.015358 | 0.0038502 | -0.015354 | -0.0038478 | 4.1329e-06 | 2.3736e-06 | 0.022964 | 0.022964 | 0.022964 | 0.99521 | -0.091477 | 0.99492 | -0.097126 | 6.3087
87 | -0.046378 | -0.011632 | 0.046407 | 0.01165 | 2.9288e-05 | 1.8533e-05 | 0.069346 | 0.069346 | 0.069346 | 0.99521 | -0.091477 | 0.9959 | -0.078237 | 19.0511
88 | -0.30709 | -0.078786 | 0.30763 | 0.079133 | 0.0005429 | 0.00034665 | 0.45848 | 0.45848 | 0.45848 | 0.99807 | -0.036371 | 1 | 0 | 41.9852
89 | 0.072687 | 0.01829 | -0.072624 | -0.01825 | 6.2892e-05 | 4.0064e-05 | 0.10839 | 0.10839 | 0.10839 | 0.99807 | -0.036371 | 0.99713 | -0.054495 | 29.7788
90 | 0.20307 | 0.051584 | -0.20288 | -0.051462 | 0.00019085 | 0.00012152 | 0.3071 | 0.3071 | 0.3071 | 0.98473 | -0.29079 | 0.98372 | -0.31033 | 28.1226
91 | 0.0054373 | 0.0013626 | -0.0054364 | -0.0013625 | 8.9927e-07 | 1.2556e-07 | 0.0082247 | 0.0082248 | 0.0082248 | 0.98372 | -0.31033 | 0.98354 | -0.31381 | 2.2596
92 | 0.19481 | 0.049443 | -0.19461 | -0.049313 | 0.00020351 | 0.00012953 | 0.29491 | 0.29491 | 0.29491 | 0.98372 | -0.31033 | 0.9826 | -0.33208 | 27.006
93 | 0.0026238 | 0.00065722 | -0.0026237 | -0.00065735 | 8.3321e-08 | -1.2576e-07 | 0.0039687 | 0.0039688 | 0.0039688 | 0.98372 | -0.31033 | 0.98369 | -0.311 | 1.0903
94 | 0.0029864 | 0.00074846 | -0.0029864 | -0.00074846 | 3.7294e-09 | -3.5822e-09 | 0.004558 | 0.004558 | 0.004558 | 0.97494 | -0.48176 | 0.97494 | -0.48179 | 1.2522
95 | 0.00064874 | 0.00016231 | -0.00064873 | -0.00016259 | 7.7712e-09 | -2.8092e-07 | 0.00097016 | 0.00097026 | 0.00097026 | 0.99492 | -0.097126 | 0.99491 | -0.097378 | 0.26655
96 | -0.067902 | -0.017037 | 0.067979 | 0.017086 | 7.6962e-05 | 4.8996e-05 | 0.10146 | 0.10146 | 0.10146 | 0.9959 | -0.078237 | 0.99713 | -0.054495 | 27.8743
97 | 0.19299 | 0.049646 | -0.1927 | -0.049462 | 0.00028959 | 0.00018424 | 0.28763 | 0.28763 | 0.28763 | 1 | 0 | 0.99836 | -0.030915 | 26.3397
98 | 0.0072477 | 0.0018161 | -0.0072456 | -0.0018154 | 2.1026e-06 | 7.1341e-07 | 0.010785 | 0.010785 | 0.010785 | 1 | 0 | 0.99968 | -0.0060915 | 2.9629
99 | 0.00094996 | 0.00023776 | -0.00094995 | -0.00023802 | 1.5593e-08 | -2.6305e-07 | 0.0014134 | 0.0014135 | 0.0014135 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00034477 | 0.38834
100 | -0.00094994 | -0.00023808 | 0.00094995 | 0.00023802 | 3.2152e-09 | -5.4234e-08 | 0.0014136 | 0.0014135 | 0.0014136 | 0.99998 | -0.00041582 | 0.99998 | -0.00034477 | 0.38834
101 | -0.031933 | -0.0080116 | 0.031954 | 0.0080249 | 2.1295e-05 | 1.3326e-05 | 0.048561 | 0.048561 | 0.048561 | 0.97855 | -0.41094 | 0.97927 | -0.39697 | 13.341
102 | -0.035482 | -0.008909 | 0.035492 | 0.0089152 | 9.8706e-06 | 6.2033e-06 | 0.053921 | 0.053921 | 0.053921 | 0.97927 | -0.39697 | 0.97956 | -0.39114 | 14.8135
103 | -0.03663 | -0.0092005 | 0.036653 | 0.0092152 | 2.3379e-05 | 1.4709e-05 | 0.05565 | 0.05565 | 0.05565 | 0.97956 | -0.39114 | 0.98025 | -0.37777 | 15.2885
104 | -0.18943 | -0.047855 | 0.18982 | 0.0481 | 0.0003845 | 0.00024467 | 0.2877 | 0.2877 | 0.2877 | 0.98025 | -0.37777 | 0.98242 | -0.33552 | 26.3458
105 | 0.0094737 | 0.0023745 | -0.0094718 | -0.0023736 | 1.8663e-06 | 8.9116e-07 | 0.014381 | 0.014381 | 0.014381 | 0.98025 | -0.37777 | 0.98004 | -0.38191 | 3.9509
106 | 0.14331 | 0.036265 | -0.14319 | -0.036194 | 0.00011207 | 7.1008e-05 | 0.21767 | 0.21767 | 0.21767 | 0.98025 | -0.37777 | 0.97941 | -0.39408 | 19.9328
107 | -0.1919 | -0.048622 | 0.19193 | 0.048642 | 3.1731e-05 | 2.0194e-05 | 0.29085 | 0.29085 | 0.29085 | 0.98242 | -0.33552 | 0.9826 | -0.33208 | 26.6347
108 | 0.14095 | 0.035631 | -0.14082 | -0.035553 | 0.00012296 | 7.7888e-05 | 0.21425 | 0.21425 | 0.21425 | 0.97941 | -0.39408 | 0.97848 | -0.41229 | 19.6199
109 | 0.0038108 | 0.00095488 | -0.0038105 | -0.00095499 | 3.1367e-07 | -1.1098e-07 | 0.0058002 | 0.0058003 | 0.0058003 | 0.97764 | -0.42895 | 0.97755 | -0.43068 | 1.5935
110 | 0.0007393 | 0.00018456 | -0.00073929 | -0.00018482 | 1.0396e-08 | -2.68e-07 | 0.001125 | 0.0011251 | 0.0011251 | 0.97766 | -0.42851 | 0.97765 | -0.42881 | 0.30908
111 | 0.0091812 | 0.0023015 | -0.00918 | -0.0023009 | 1.2199e-06 | 5.7201e-07 | 0.013976 | 0.013976 | 0.013976 | 0.9775 | -0.43167 | 0.97736 | -0.43446 | 3.8397
112 | 0.13875 | 0.035033 | -0.13874 | -0.035026 | 1.1797e-05 | 7.4701e-06 | 0.2111 | 0.2111 | 0.2111 | 0.97848 | -0.41229 | 0.97839 | -0.41406 | 19.3312
113 | 0.13655 | 0.034477 | -0.13646 | -0.034419 | 9.1393e-05 | 5.7854e-05 | 0.20777 | 0.20777 | 0.20777 | 0.97839 | -0.41406 | 0.97767 | -0.42804 | 19.0261
114 | 0.13407 | 0.033822 | -0.13406 | -0.033812 | 1.4972e-05 | 9.4739e-06 | 0.20414 | 0.20414 | 0.20414 | 0.97767 | -0.42804 | 0.97755 | -0.43038 | 18.6939
115 | -0.092098 | -0.023182 | 0.092152 | 0.023215 | 5.3563e-05 | 3.347e-05 | 0.14062 | 0.14062 | 0.14062 | 0.97479 | -0.48461 | 0.97541 | -0.47245 | 12.8777
116 | -0.093853 | -0.023642 | 0.093868 | 0.023651 | 1.531e-05 | 9.5747e-06 | 0.14322 | 0.14322 | 0.14322 | 0.97541 | -0.47245 | 0.97558 | -0.46904 | 13.1153
117 | -0.096211 | -0.024238 | 0.096272 | 0.024277 | 6.0926e-05 | 3.8145e-05 | 0.14679 | 0.14679 | 0.14679 | 0.97558 | -0.46904 | 0.97625 | -0.4558 | 13.4426
118 | 0.014824 | 0.0037162 | -0.014824 | -0.003716 | 3.5054e-07 | 2.0145e-07 | 0.022596 | 0.022596 | 0.022596 | 0.97624 | -0.45606 | 0.97622 | -0.45656 | 6.2076
119 | 0.012515 | 0.0031374 | -0.012513 | -0.0031361 | 2.3499e-06 | 1.2887e-06 | 0.019077 | 0.019077 | 0.019077 | 0.97622 | -0.45656 | 0.97602 | -0.4605 | 5.241
120 | 0.0095633 | 0.0023968 | -0.0095629 | -0.0023966 | 4.8086e-07 | 2.3237e-07 | 0.01458 | 0.01458 | 0.01458 | 0.97602 | -0.4605 | 0.97596 | -0.46155 | 4.0055
121 | 0.0055643 | 0.0013945 | -0.0055636 | -0.0013944 | 6.2668e-07 | 1.1096e-07 | 0.0084836 | 0.0084837 | 0.0084837 | 0.97596 | -0.46155 | 0.97584 | -0.46392 | 2.3307
122 | 0.0038277 | 0.0009593 | -0.0038277 | -0.00095931 | 3.3194e-08 | -1.1217e-08 | 0.0058367 | 0.0058367 | 0.0058367 | 0.97584 | -0.46392 | 0.97583 | -0.4641 | 1.6035
123 | -0.11346 | -0.028606 | 0.11355 | 0.02866 | 8.4116e-05 | 5.3739e-05 | 0.17216 | 0.17216 | 0.17216 | 0.981 | -0.36415 | 0.98179 | -0.34868 | 47.2977
124 | -0.11682 | -0.029482 | 0.11709 | 0.02965 | 0.00026421 | 0.00016881 | 0.17713 | 0.17713 | 0.17713 | 0.98179 | -0.34868 | 0.98422 | -0.30157 | 48.6627
125 | -0.12431 | -0.03146 | 0.12451 | 0.031591 | 0.00020419 | 0.00013049 | 0.18805 | 0.18805 | 0.18805 | 0.98422 | -0.30157 | 0.98598 | -0.26741 | 51.662
126 | -0.15348 | -0.038883 | 0.15366 | 0.038999 | 0.00018246 | 0.00011631 | 0.23178 | 0.23178 | 0.23178 | 0.98598 | -0.26741 | 0.98726 | -0.24269 | 31.8374
127 | 0.028966 | 0.0072923 | -0.028951 | -0.0072829 | 1.5044e-05 | 9.3607e-06 | 0.043727 | 0.043727 | 0.043727 | 0.98598 | -0.26741 | 0.98542 | -0.27828 | 12.0129
128 | 0.0024762 | 0.00062059 | -0.0024762 | -0.0006206 | 1.6746e-09 | -2.8695e-09 | 0.0037693 | 0.0037693 | 0.0037693 | 0.97755 | -0.43068 | 0.97755 | -0.43069 | 1.0355
129 | 0.00042775 | 0.00010674 | -0.00042774 | -0.0001072 | 5.8554e-09 | -4.5829e-07 | 0.00065088 | 0.00065105 | 0.00065105 | 0.97765 | -0.42881 | 0.97763 | -0.4291 | 0.17886
130 | 0.0081731 | 0.0020486 | -0.0081691 | -0.0020469 | 4.0222e-06 | 1.7066e-06 | 0.012444 | 0.012444 | 0.012444 | 0.97736 | -0.43446 | 0.97683 | -0.44479 | 3.4186
131 | 0.1927 | 0.049462 | -0.19251 | -0.049337 | 0.00019612 | 0.00012477 | 0.28763 | 0.28763 | 0.28763 | 0.99836 | -0.030915 | 0.99725 | -0.051909 | 26.3397
132 | 0.0067624 | 0.0016943 | -0.006761 | -0.0016939 | 1.4401e-06 | 4.2484e-07 | 0.010066 | 0.010066 | 0.010066 | 0.99968 | -0.0060915 | 0.99945 | -0.010563 | 2.7653
133 | -0.18417 | -0.047149 | 0.18433 | 0.047247 | 0.0001552 | 9.8692e-05 | 0.27558 | 0.27558 | 0.27558 | 0.99573 | -0.080755 | 0.99665 | -0.06337 | 25.2362
134 | 0.18417 | 0.047149 | -0.18406 | -0.047078 | 0.00011078 | 7.0447e-05 | 0.27558 | 0.27558 | 0.27558 | 0.99573 | -0.080755 | 0.99508 | -0.093183 | 25.2362
135 | -0.18473 | -0.047349 | 0.18483 | 0.047414 | 0.0001027 | 6.5304e-05 | 0.27618 | 0.27618 | 0.27618 | 0.99665 | -0.06337 | 0.99725 | -0.051909 | 25.2913
136 | 0.1757 | 0.044982 | -0.17542 | -0.044808 | 0.00027337 | 0.00017373 | 0.26307 | 0.26307 | 0.26307 | 0.99508 | -0.093183 | 0.99338 | -0.12536 | 24.0907
137 | -0.00047926 | -0.00012011 | 0.00047926 | 0.0001199 | 3.3654e-09 | -2.1463e-07 | 0.00072497 | 0.0007249 | 0.00072497 | 0.98368 | -0.31115 | 0.98369 | -0.311 | 0.19917
138 | 0.0029096 | 0.00072917 | -0.0029096 | -0.00072921 | 3.4539e-08 | -3.8216e-08 | 0.004402 | 0.004402 | 0.004402 | 0.98354 | -0.31381 | 0.98353 | -0.31406 | 1.2093
139 | -0.15576 | -0.039525 | 0.15609 | 0.039735 | 0.0003305 | 0.00020968 | 0.23494 | 0.23494 | 0.23494 | 0.98726 | -0.24269 | 0.98955 | -0.19868 | 21.5144
140 | -0.16754 | -0.042603 | 0.16774 | 0.042729 | 0.00019826 | 0.00012592 | 0.25215 | 0.25215 | 0.25215 | 0.98955 | -0.19868 | 0.99083 | -0.17414 | 23.0909
141 | 0.004179 | 0.0010468 | -0.0041789 | -0.0010468 | 1.6901e-07 | -3.8451e-08 | 0.0062839 | 0.006284 | 0.006284 | 0.98955 | -0.19868 | 0.98951 | -0.19952 | 1.7264
142 | 0.0072701 | 0.0018219 | -0.0072685 | -0.0018213 | 1.5932e-06 | 5.6308e-07 | 0.010932 | 0.010932 | 0.010932 | 0.98955 | -0.19868 | 0.98932 | -0.20328 | 3.0034
143 | -0.16829 | -0.042869 | 0.16846 | 0.042975 | 0.00016729 | 0.00010626 | 0.25299 | 0.25299 | 0.25299 | 0.99083 | -0.17414 | 0.99191 | -0.15356 | 23.1675
144 | 0.0028644 | 0.00071739 | -0.0028642 | -0.00071771 | 2.6559e-07 | -3.2032e-07 | 0.0043073 | 0.0043075 | 0.0043075 | 0.98951 | -0.19952 | 0.98941 | -0.20147 | 1.1834
145 | 0.0038081 | 0.00095407 | -0.003808 | -0.00095409 | 4.0771e-08 | -1.6462e-08 | 0.0057275 | 0.0057275 | 0.0057275 | 0.98932 | -0.20328 | 0.9893 | -0.2035 | 1.5735
146 | -0.0038079 | -0.00095413 | 0.003808 | 0.00095409 | 1.1438e-07 | -4.6176e-08 | 0.0057276 | 0.0057275 | 0.0057276 | 0.98927 | -0.20413 | 0.9893 | -0.2035 | 1.5735
147 | 0.0013836 | 0.00034653 | -0.0013835 | -0.00034674 | 2.8953e-08 | -2.1036e-07 | 0.002081 | 0.0020811 | 0.0020811 | 0.98927 | -0.20413 | 0.98925 | -0.20457 | 0.57173
148 | -0.16846 | -0.042975 | 0.16869 | 0.043121 | 0.00022975 | 0.00014592 | 0.25299 | 0.25299 | 0.25299 | 0.99191 | -0.15356 | 0.99338 | -0.12536 | 23.1674
149 | 0.0028642 | 0.00071771 | -0.0028641 | -0.0007178 | 7.9917e-08 | -9.6357e-08 | 0.0043075 | 0.0043075 | 0.0043075 | 0.98941 | -0.20147 | 0.98938 | -0.20206 | 1.1834
150 | 0.0020786 | 0.00052074 | -0.0020785 | -0.00052092 | 6.6626e-08 | -1.7921e-07 | 0.0031662 | 0.0031663 | 0.0031663 | 0.97683 | -0.44479 | 0.9768 | -0.44547 | 0.86986
151 | 0.0042053 | 0.0010536 | -0.0042048 | -0.0010537 | 5.124e-07 | -8.8848e-08 | 0.0064058 | 0.006406 | 0.006406 | 0.97683 | -0.44479 | 0.9767 | -0.44735 | 1.7599
152 | 0.0042048 | 0.0010537 | -0.0042046 | -0.0010538 | 2.1195e-07 | -3.6713e-08 | 0.006406 | 0.006406 | 0.006406 | 0.9767 | -0.44735 | 0.97665 | -0.44841 | 1.7599
153 | 0.0026682 | 0.00066814 | -0.0026679 | -0.00066864 | 3.1816e-07 | -5.0087e-07 | 0.0039723 | 0.0039726 | 0.0039726 | 0.99945 | -0.010563 | 0.99932 | -0.013067 | 1.0914

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51047 | 0.13083

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017697 | 0.00044354
1 | 0.0016555 | 0.00041491
2 | 0.0016684 | 0.00041815
3 | 0.0012418 | 0.00031123
4 | 0.001132 | 0.00028371
5 | 0.0028021 | 0.00070228
6 | 0.016012 | 0.0040131
7 | 0.0472 | 0.011829
8 | 0.00031472 | 7.8875e-05
9 | 0.012765 | 0.0031991
10 | 0.0049343 | 0.0012367
11 | 0.0048916 | 0.001226
12 | 0.014356 | 0.0035979
13 | 0.0028698 | 0.00071924
14 | 0.0021871 | 0.00054813
15 | 0.0020567 | 0.00051546
16 | 0.0032265 | 0.00080865
17 | 0.0041598 | 0.0010425
18 | 0.0033929 | 0.00085033
19 | 0.0025 | 0.00062655
20 | 0.0012421 | 0.0003113
21 | 0.001954 | 0.00048971
22 | 0.0038001 | 0.0009524
23 | 0.0070624 | 0.00177
24 | 0.0031216 | 0.00078236
25 | 0.0047062 | 0.0011795
26 | 0.0016989 | 0.00042578
27 | 0.0035775 | 0.0008966
28 | 0.0039905 | 0.0010001
29 | 0.0012753 | 0.00031963
30 | 0.001239 | 0.00031053
31 | 0.001424 | 0.00035688
32 | 0.0012815 | 0.00032117
33 | 0.0030906 | 0.00077457
34 | 0.0013304 | 0.00033344
35 | 0.00079182 | 0.00019845
36 | 0.002615 | 0.00065539
37 | 0.007301 | 0.0018298
38 | 0.0029059 | 0.00072828
39 | 0.0027681 | 0.00069374
40 | 0.0038943 | 0.00097601
41 | 0.0088756 | 0.0022244
42 | 0.010151 | 0.0025441
43 | 0.0046147 | 0.0011565
44 | 0.0039991 | 0.0010023
45 | 0.0040272 | 0.0010093
46 | 0.0028133 | 0.00070507
47 | 0.0013231 | 0.00033159
48 | 0.00093416 | 0.00023412
49 | 0.0018543 | 0.00046472
50 | 0.0019289 | 0.00048344
51 | 0.00098578 | 0.00024706
52 | 0.0019228 | 0.0004819
53 | 0.0024701 | 0.00061908
54 | 0.010801 | 0.002707
55 | 0.002456 | 0.00061553
56 | 0.0023006 | 0.00057658
57 | 0.00060434 | 0.00015146
58 | 0.0019104 | 0.00047879
59 | 0.0042999 | 0.0010776
60 | 0.005852 | 0.0014666
61 | 0.0049595 | 0.001243
62 | 0.0051071 | 0.00128
63 | 0.0053854 | 0.0013497
64 | 0.0074605 | 0.0018698
65 | 0.012623 | 0.0031637
66 | 0.0029384 | 0.00073644
67 | 0.0023106 | 0.00057909
68 | 0.0029864 | 0.00074846
69 | 0.010915 | 0.0027355
70 | 0.014705 | 0.0036855
71 | 0.021495 | 0.0053871
72 | 0.0046455 | 0.0011643
73 | 0.00094994 | 0.00023808
74 | 0.00041396 | 0.00010375
75 | 0.0035276 | 0.00088409
76 | 0.0011382 | 0.00028527
77 | 0.0020831 | 0.00052208
78 | 0.0020032 | 0.00050204
79 | 0.0022489 | 0.00056363
80 | 0.00039909 | 0.00010002
81 | 0.00051802 | 0.00012983
82 | 0.0021611 | 0.00054162
83 | 0.0026774 | 0.00067101
84 | 0.0020731 | 0.00051957
85 | 0.0021905 | 0.00054899
86 | 0.0023834 | 0.00059735
87 | 0.0013393 | 0.00033567
88 | 0.0021076 | 0.00052823
89 | 0.0017008 | 0.00042627
90 | 0.002343 | 0.0005872
91 | 0.0017572 | 0.0004404
92 | 0.0013419 | 0.00033632
93 | 0.0023084 | 0.00057853
94 | 0.0029498 | 0.00073929
95 | 0.0039986 | 0.0010021
96 | 0.0017359 | 0.00043506
97 | 0.0097447 | 0.0024423
98 | 0.0032783 | 0.00082163
99 | 0.0072212 | 0.0018098
100 | 0.0013343 | 0.0003344
101 | 0.00031154 | 7.808e-05
102 | 0.0010069 | 0.00025234
103 | 0.00064873 | 0.00016259
104 | 0.00048315 | 0.00012109
105 | 0.0004035 | 0.00010113
106 | 0.0083652 | 0.0020965
107 | 0.00047926 | 0.00012011
108 | 0.0021445 | 0.00053745
109 | 0.0025268 | 0.00063328
110 | 0.0029096 | 0.00072921
111 | 0.0020974 | 0.00052565
112 | 0.00091707 | 0.00022984
113 | 0.00042774 | 0.0001072
114 | 0.0024762 | 0.0006206
115 | 0.00055698 | 0.00013959
116 | 0.0013144 | 0.00032943
117 | 0.0034604 | 0.00086726
118 | 0.0024243 | 0.0006076
119 | 0.0013835 | 0.00034674
120 | 0.0067311 | 0.001687
121 | 0.0028641 | 0.0007178
122 | 0.0038277 | 0.00095931
123 | 0.0018853 | 0.00047249
124 | 0.0020785 | 0.00052092
125 | 0.0042046 | 0.0010538
126 | 0.0076727 | 0.001923
127 | 0.0040928 | 0.0010257
128 | 0.0026679 | 0.00066864

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1