## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2527-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2527-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2527-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2527-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2527-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2527-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2527-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2527-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2527-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2527-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2527-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2527-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2527-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2527-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2527-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2527-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2527-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2527-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2527-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2527-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2527-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2527-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2527-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2527-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2527-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2527-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2527-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2527-2_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2527-2_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2527-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2527-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2527-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2527-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2527-2_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2527-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2527-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2527-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2527-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2527-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2527-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2527-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2527-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2527-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2527-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2527-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2527-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2527-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2527-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2527-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2527-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2527-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2527-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2527-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2527-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2527-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2527-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2527-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2527-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2527-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2527-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2527-2_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2527-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2527-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2527-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2527-2_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2527-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2527-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2527-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2527-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2527-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2527-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2527-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2527-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2527-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2527-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2527-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2527-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2527-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2527-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2527-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2527-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2527-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2527-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2527-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2527-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2527-2_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2527-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2527-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2527-2_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2527-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2527-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2527-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2527-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2527-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2527-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2527-2_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2527-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2527-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2527-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2527-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2527-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2527-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2527-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2527-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2527-2_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2527-2_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2527-2_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2527-2_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2527-2_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2527-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_392_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2527-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0014114 | 0.00035373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2527-2_0_5_load_1 | 1 | 0.00071039 | 0.00017804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2527-2_0_5_load_3 | 3 | 0.0011744 | 0.00029434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2527-2_0_5_load_5 | 5 | 0.0016914 | 0.0004239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2527-2_0_5_load_102 | 6 | 0.00093681 | 0.00023479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2527-2_0_5_load_53 | 8 | 0.001921 | 0.00048144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2527-2_0_5_load_82 | 9 | 0.00092501 | 0.00023183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2527-2_0_5_load_111 | 10 | 0.0010375 | 0.00026002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2527-2_0_5_load_6 | 12 | 0.0018742 | 0.00046973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2527-2_0_5_load_7 | 13 | 0.0018806 | 0.00047133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2527-2_0_5_load_9 | 14 | 0.0019077 | 0.00047812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2527-2_0_5_load_16 | 15 | 0.0026062 | 0.00065318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2527-2_0_5_load_36 | 17 | 0.0018836 | 0.00047208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2527-2_0_5_load_80 | 18 | 0.00055432 | 0.00013892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2527-2_0_5_load_52 | 22 | 0.032315 | 0.0080989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2527-2_0_5_load_14 | 25 | 0.0038244 | 0.00095847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2527-2_0_5_load_34 | 26 | 0.0027449 | 0.00068793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2527-2_0_5_load_142 | 27 | 0.00056317 | 0.00014114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2527-2_0_5_load_141 | 28 | 0.018711 | 0.0046895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2527-2_0_5_load_51 | 32 | 0.0040752 | 0.0010213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2527-2_0_5_load_132 | 33 | 0.00085177 | 0.00021347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2527-2_0_5_load_13 | 34 | 0.0023485 | 0.0005886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2527-2_0_5_load_18 | 36 | 0.0069491 | 0.0017416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2527-2_0_5_load_49 | 37 | 0.0017859 | 0.00044758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2527-2_0_5_load_50 | 39 | 0.0014807 | 0.00037109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2527-2_0_5_load_103 | 41 | 0.0024494 | 0.00061388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2527-2_0_5_load_24 | 42 | 0.0054218 | 0.0013588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2527-2_0_5_load_25 | 43 | 0.0023841 | 0.00059752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2527-2_0_5_load_26 | 44 | 0.00061192 | 0.00015336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2527-2_0_5_load_27 | 45 | 0.005323 | 0.0013341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2527-2_0_5_load_28 | 46 | 0.005267 | 0.00132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2527-2_0_5_load_104 | 47 | 0.0035674 | 0.00089408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2527-2_0_5_load_121 | 48 | 0.0042353 | 0.0010615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2527-2_0_5_load_29 | 49 | 0.0013465 | 0.00033747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2527-2_0_5_load_30 | 50 | 0.00016083 | 4.0309e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2527-2_0_5_load_113 | 51 | 0.0011518 | 0.00028867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2527-2_0_5_load_32 | 52 | 0.0013917 | 0.00034879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2527-2_0_5_load_33 | 53 | 0.0022703 | 0.000569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2527-2_0_5_load_35 | 54 | 0.0091871 | 0.0023025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2527-2_0_5_load_37 | 56 | 0.0064535 | 0.0016174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2527-2_0_5_load_139 | 60 | 0.0021393 | 0.00053615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2527-2_0_5_load_119 | 61 | 0.0016811 | 0.00042132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2527-2_0_5_load_133 | 64 | 0.023705 | 0.0059409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2527-2_0_5_load_123 | 66 | 0.0011799 | 0.00029572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2527-2_0_5_load_97 | 69 | 0.0061445 | 0.00154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2527-2_0_5_load_63 | 70 | 0.015711 | 0.0039376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2527-2_0_5_load_57 | 72 | 0.015668 | 0.0039267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2527-2_0_5_load_114 | 74 | 0.019923 | 0.0049932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2527-2_0_5_load_124 | 75 | 0.011038 | 0.0027664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2527-2_0_5_load_66 | 76 | 0.019674 | 0.0049307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2527-2_0_5_load_70 | 80 | 0.0070145 | 0.001758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2527-2_0_5_load_127 | 82 | 0.0046071 | 0.0011546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2527-2_0_5_load_83 | 83 | 0.0070042 | 0.0017554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2527-2_0_5_load_94 | 84 | 0.025814 | 0.0064697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2527-2_0_5_load_140 | 85 | 0.01016 | 0.0025462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2527-2_0_5_load_126 | 87 | 0.013964 | 0.0034998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2527-2_0_5_load_128 | 88 | 0.010164 | 0.0025474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2527-2_0_5_load_95 | 92 | 0.025799 | 0.0064658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2527-2_0_5_load_74 | 93 | 0.0056637 | 0.0014195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2527-2_0_5_load_143 | 95 | 0.0089201 | 0.0022356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2527-2_0_5_load_89 | 97 | 0.0099177 | 0.0024856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2527-2_0_5_load_90 | 98 | 0.0096822 | 0.0024266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2527-2_0_5_load_91 | 99 | 0.014471 | 0.0036268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2527-2_0_5_load_92 | 100 | 0.0037834 | 0.0009482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2527-2_0_5_load_129 | 103 | 0.0056855 | 0.0014249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2527-2_0_5_load_135 | 105 | 0.012638 | 0.0031675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2527-2_0_5_load_138 | 106 | 0.0014748 | 0.00036963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2527-2_0_5_load_134 | 108 | 0.0010602 | 0.00026571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2527-2_0_5_load_112 | 109 | 0.0014955 | 0.0003748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2527-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.009212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2527-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2527-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2527-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.032132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2527-2_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.053486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2527-2_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0039617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2527-2_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.032408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2527-2_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.05269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2527-2_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.023274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2527-2_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.012692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2527-2_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.092386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2527-2_0_5_line_11 |  | 10 | 109 | 0.026125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2527-2_0_5_line_12 |  | 11 | 66 | 0.035896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2527-2_0_5_line_13 |  | 11 | 67 | 0.043758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2527-2_0_5_line_14 |  | 11 | 40 | 0.21505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2527-2_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.027736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2527-2_0_5_line_16 |  | 13 | 14 | 0.018333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2527-2_0_5_line_17 |  | 14 | 15 | 0.018748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2527-2_0_5_line_18 |  | 15 | 25 | 0.01213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2527-2_0_5_line_19 |  | 16 | 17 | 0.061585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2527-2_0_5_line_20 |  | 16 | 18 | 0.0047685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2527-2_0_5_line_21 |  | 17 | 26 | 0.021968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2527-2_0_5_line_22 |  | 18 | 23 | 0.016927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2527-2_0_5_line_23 |  | 19 | 20 | 0.17538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2527-2_0_5_line_24 |  | 19 | 21 | 0.044605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2527-2_0_5_line_25 |  | 19 | 22 | 0.045074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2527-2_0_5_line_26 |  | 20 | 27 | 0.077387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2527-2_0_5_line_27 |  | 21 | 28 | 0.00352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2527-2_0_5_line_28 |  | 22 | 29 | 0.043148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2527-2_0_5_line_29 |  | 23 | 24 | 0.02612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2527-2_0_5_line_30 |  | 24 | 33 | 0.0010029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2527-2_0_5_line_31 |  | 25 | 34 | 0.0031024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2527-2_0_5_line_32 |  | 26 | 52 | 0.017636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2527-2_0_5_line_33 |  | 29 | 37 | 0.014707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2527-2_0_5_line_34 |  | 29 | 35 | 0.011243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2527-2_0_5_line_35 |  | 30 | 31 | 0.020994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2527-2_0_5_line_36 |  | 30 | 32 | 0.0039038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2527-2_0_5_line_37 |  | 31 | 98 | 0.0044256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2527-2_0_5_line_38 |  | 32 | 39 | 0.001017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2527-2_0_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.018863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2527-2_0_5_line_40 |  | 35 | 36 | 0.030779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2527-2_0_5_line_41 |  | 36 | 38 | 0.018309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2527-2_0_5_line_42 |  | 37 | 39 | 0.023694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2527-2_0_5_line_43 |  | 38 | 40 | 0.005288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2527-2_0_5_line_44 |  | 38 | 41 | 0.013985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2527-2_0_5_line_45 |  | 40 | 55 | 0.19568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2527-2_0_5_line_46 |  | 40 | 54 | 0.027047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2527-2_0_5_line_47 |  | 41 | 47 | 0.025646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2527-2_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.017873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2527-2_0_5_line_49 |  | 42 | 44 | 5.4785e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2527-2_0_5_line_50 |  | 43 | 45 | 0.0055999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2527-2_0_5_line_51 |  | 44 | 46 | 0.023446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2527-2_0_5_line_52 |  | 45 | 47 | 0.026898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2527-2_0_5_line_53 |  | 46 | 48 | 0.0073683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2527-2_0_5_line_54 |  | 49 | 50 | 0.000588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2527-2_0_5_line_55 |  | 49 | 51 | 0.04254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2527-2_0_5_line_56 |  | 51 | 109 | 0.013108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2527-2_0_5_line_57 |  | 52 | 53 | 0.019897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2527-2_0_5_line_58 |  | 53 | 54 | 0.018277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2527-2_0_5_line_59 |  | 55 | 68 | 0.084822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2527-2_0_5_line_60 |  | 55 | 69 | 0.084189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2527-2_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.040276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2527-2_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.010702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2527-2_0_5_line_63 |  | 57 | 59 | 0.005314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2527-2_0_5_line_64 |  | 58 | 60 | 0.021004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2527-2_0_5_line_65 |  | 59 | 61 | 0.088182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2527-2_0_5_line_66 |  | 60 | 62 | 0.019976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2527-2_0_5_line_67 |  | 62 | 85 | 0.023883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2527-2_0_5_line_68 |  | 62 | 86 | 0.011611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2527-2_0_5_line_69 |  | 62 | 79 | 0.048912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2527-2_0_5_line_70 |  | 63 | 64 | 0.041756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2527-2_0_5_line_71 |  | 63 | 65 | 0.080068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2527-2_0_5_line_72 |  | 65 | 74 | 0.0051696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2527-2_0_5_line_73 |  | 65 | 73 | 0.032722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2527-2_0_5_line_74 |  | 67 | 75 | 0.032434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2527-2_0_5_line_75 |  | 67 | 73 | 0.072881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2527-2_0_5_line_76 |  | 68 | 95 | 0.075932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2527-2_0_5_line_77 |  | 68 | 94 | 0.025114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2527-2_0_5_line_78 |  | 69 | 96 | 0.047359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2527-2_0_5_line_79 |  | 70 | 71 | 0.053208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2527-2_0_5_line_80 |  | 71 | 72 | 0.0066586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2527-2_0_5_line_81 |  | 72 | 73 | 0.015944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2527-2_0_5_line_82 |  | 76 | 77 | 0.022322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2527-2_0_5_line_83 |  | 77 | 81 | 0.004416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2527-2_0_5_line_84 |  | 78 | 79 | 0.045977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2527-2_0_5_line_85 |  | 78 | 80 | 0.02942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2527-2_0_5_line_86 |  | 79 | 82 | 0.01605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2527-2_0_5_line_87 |  | 80 | 83 | 0.026163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2527-2_0_5_line_88 |  | 81 | 84 | 0.030317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2527-2_0_5_line_89 |  | 82 | 88 | 0.0073027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2527-2_0_5_line_90 |  | 83 | 89 | 0.022241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2527-2_0_5_line_91 |  | 84 | 92 | 0.056178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_2527-2_0_5_line_92 |  | 86 | 87 | 0.027962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2527-2_0_5_line_93 |  | 87 | 90 | 0.028496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2527-2_0_5_line_94 |  | 89 | 97 | 0.024727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2527-2_0_5_line_95 |  | 89 | 98 | 0.020549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2527-2_0_5_line_96 |  | 90 | 91 | 0.004326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2527-2_0_5_line_97 |  | 91 | 92 | 0.051002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2527-2_0_5_line_98 |  | 91 | 100 | 0.014957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2527-2_0_5_line_99 |  | 93 | 94 | 0.04521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2527-2_0_5_line_100 |  | 96 | 101 | 0.015334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2527-2_0_5_line_101 |  | 99 | 100 | 0.041562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2527-2_0_5_line_102 |  | 101 | 102 | 0.05763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2527-2_0_5_line_103 |  | 101 | 103 | 0.004326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2527-2_0_5_line_104 |  | 102 | 104 | 0.085187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2527-2_0_5_line_105 |  | 102 | 105 | 0.079755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2527-2_0_5_line_106 |  | 104 | 106 | 0.0060576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2527-2_0_5_line_107 |  | 106 | 107 | 0.0080899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2527-2_0_5_line_108 |  | 107 | 108 | 0.092155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2527-2_0_5_trafo_26 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25
0 | 2611022.7001 | 1229924.0983 | 2611030.7992 | 1229928.4876
1 | 2611004.8057 | 1229914.4005 | 2611022.7001 | 1229924.0983
2 | 2611030.7992 | 1229928.4876 | 2611047.9631 | 1229937.7896
3 | 2611004.8057 | 1229914.4005 | 2611011.0839 | 1229902.6272 | 2611020.4609 | 1229886.3237
4 | 2611004.8057 | 1229914.4005 | 2611001.2622 | 1229921.9095 | 2610997.7166 | 1229930.5526 | 2610995.0445 | 1229937.8632 | 2610992.9009 | 1229946.1531 | 2610990.9927 | 1229954.0876 | 2610988.9492 | 1229965.2355
5 | 2611047.9631 | 1229937.7896 | 2611051.4462 | 1229939.6773
6 | 2611020.4609 | 1229886.3237 | 2611037.3123 | 1229858.616
7 | 2611020.4609 | 1229886.3237 | 2611067.7689 | 1229909.5228
8 | 2610984.8861 | 1229988.1499 | 2610985.4839 | 1229984.1399 | 2610988.9492 | 1229965.2355
9 | 2611062.6048 | 1229945.7246 | 2611051.4462 | 1229939.6773
10 | 2611095.3834 | 1229815.2643 | 2611068.713 | 1229807.2323 | 2611063.6257 | 1229805.6997 | 2611056.503 | 1229823.4749 | 2611050.0933 | 1229836.6265 | 2611043.565 | 1229848.3992 | 2611037.3123 | 1229858.616
11 | 2611062.6048 | 1229945.7246 | 2611074.2166 | 1229952.0177 | 2611079.7714 | 1229958.7208 | 2611080.0581 | 1229962.9227
12 | 2611095.3834 | 1229815.2643 | 2611091.7652 | 1229822.1172 | 2611079.4454 | 1229836.2917 | 2611083.5023 | 1229842.0026 | 2611085.2228 | 1229843.6195
13 | 2611095.3834 | 1229815.2643 | 2611126.1485 | 1229820.9359 | 2611138.7052 | 1229821.971
14 | 2611095.3834 | 1229815.2643 | 2611068.713 | 1229807.2323 | 2611063.6257 | 1229805.6997 | 2611085.9616 | 1229749.3853 | 2611089.9337 | 1229739.598 | 2611094.5475 | 1229739.1729 | 2611098.0883 | 1229737.3673 | 2611101.5502 | 1229733.1379 | 2611102.6102 | 1229729.3042 | 2611102.5768 | 1229726.8916 | 2611111.1685 | 1229725.7958 | 2611109.9104 | 1229718.0555 | 2611107.9085 | 1229715.1501 | 2611104.6571 | 1229712.0755 | 2611102.1532 | 1229710.2698 | 2611107.213 | 1229702.1633 | 2611110.1617 | 1229701.0014 | 2611112.8192 | 1229697.6265 | 2611119.6893 | 1229685.4765 | 2611124.348 | 1229677.2358 | 2611125.0871 | 1229674.8914 | 2611130.2508 | 1229667.9969 | 2611133.0546 | 1229667.4128 | 2611136.4697 | 1229659.848
15 | 2611078.4739 | 1229567.1113 | 2611102.7103 | 1229580.5981
16 | 2611102.7103 | 1229580.5981 | 2611118.7301 | 1229589.5126
17 | 2611135.1127 | 1229598.629 | 2611118.7301 | 1229589.5126
18 | 2611145.7117 | 1229604.527 | 2611135.1127 | 1229598.629
19 | 2610989.4328 | 1229582.997 | 2611043.4426 | 1229612.5879
20 | 2610989.4328 | 1229582.997 | 2610985.2515 | 1229580.7046
21 | 2611062.7088 | 1229623.1435 | 2611043.4426 | 1229612.5879
22 | 2610970.4086 | 1229572.567 | 2610985.2515 | 1229580.7046
23 | 2611224.9786 | 1229536.1954 | 2611242.5171 | 1229514.7489 | 2611259.2416 | 1229487.1306 | 2611275.2216 | 1229460.7561 | 2611279.6557 | 1229455.2945 | 2611282.5804 | 1229458.9578 | 2611287.5771 | 1229460.4681 | 2611287.7468 | 1229466.8722 | 2611324.3985 | 1229484.9078 | 2611329.6703 | 1229485.1179 | 2611332.7579 | 1229486.7025 | 2611334.4984 | 1229487.6508 | 2611342.9585 | 1229492.2474
24 | 2611224.9786 | 1229536.1954 | 2611247.156 | 1229553.3584 | 2611263.6569 | 1229551.933
25 | 2611224.9786 | 1229536.1954 | 2611196.4679 | 1229571.1074
26 | 2611343.8793 | 1229557.8882 | 2611343.2577 | 1229542.1888 | 2611326.2477 | 1229528.4039 | 2611342.9585 | 1229492.2474
27 | 2611263.6569 | 1229551.933 | 2611261.7727 | 1229554.909
28 | 2611170.3173 | 1229605.3453 | 2611176.1978 | 1229595.9285 | 2611196.4679 | 1229571.1074
29 | 2610970.4086 | 1229572.567 | 2610967.4661 | 1229578.6096 | 2610964.9045 | 1229583.3966 | 2610957.3687 | 1229595.1787
30 | 2610957.3687 | 1229595.1787 | 2610958.2438 | 1229595.6686
31 | 2611145.7117 | 1229604.527 | 2611148.4227 | 1229606.0356
32 | 2611062.7088 | 1229623.1435 | 2611078.1757 | 1229631.6175
33 | 2611170.3173 | 1229605.3453 | 2611183.129 | 1229612.5676
34 | 2611164.9056 | 1229615.2078 | 2611170.3173 | 1229605.3453
35 | 2611208.9276 | 1229624.8625 | 2611213.4022 | 1229626.0272 | 2611221.1798 | 1229626.9645 | 2611229.7772 | 1229627.0029
36 | 2611208.9276 | 1229624.8625 | 2611205.2863 | 1229623.4552
37 | 2611229.7772 | 1229627.0029 | 2611234.1964 | 1229626.7669
38 | 2611205.2863 | 1229623.4552 | 2611204.3377 | 1229623.0886
39 | 2611164.9056 | 1229615.2078 | 2611148.4227 | 1229606.0356
40 | 2611164.9056 | 1229615.2078 | 2611150.8015 | 1229642.5656
41 | 2611141.4571 | 1229658.1341 | 2611142.7392 | 1229657.0914 | 2611144.3488 | 1229655.0821 | 2611150.8015 | 1229642.5656
42 | 2611183.129 | 1229612.5676 | 2611187.9481 | 1229615.2842 | 2611201.9033 | 1229622.1478 | 2611204.3377 | 1229623.0886
43 | 2611141.4571 | 1229658.1341 | 2611138.5309 | 1229659.4183 | 2611136.4697 | 1229659.848
44 | 2611141.4571 | 1229658.1341 | 2611154.1292 | 1229664.0491
45 | 2611006.5566 | 1229687.4573 | 2611013.2482 | 1229669.3589 | 2611027.9183 | 1229678.7915 | 2611035.6861 | 1229689.0898 | 2611040.1936 | 1229692.9559 | 2611048.2012 | 1229692.3592 | 2611056.2127 | 1229693.7304 | 2611065.1799 | 1229702.619 | 2611069.9735 | 1229715.5467 | 2611074.3017 | 1229713.8981 | 2611078.404 | 1229711.5488 | 2611083.2809 | 1229708.1224 | 2611085.7365 | 1229707.3821 | 2611090.267 | 1229706.9791 | 2611093.9929 | 1229707.3974 | 2611097.8163 | 1229708.4273 | 2611102.1532 | 1229710.2698 | 2611107.213 | 1229702.1633 | 2611110.1617 | 1229701.0014 | 2611112.8192 | 1229697.6265 | 2611119.6893 | 1229685.4765 | 2611124.348 | 1229677.2358 | 2611125.0871 | 1229674.8914 | 2611130.2508 | 1229667.9969 | 2611133.0546 | 1229667.4128 | 2611136.4697 | 1229659.848
46 | 2611136.4697 | 1229659.848 | 2611135.1061 | 1229659.9344 | 2611133.1974 | 1229659.8642 | 2611131.2666 | 1229659.4603 | 2611129.4423 | 1229658.7899 | 2611111.7671 | 1229649.7463
47 | 2611154.1292 | 1229664.0491 | 2611177.3681 | 1229674.8965
48 | 2611223.0113 | 1229696.2017 | 2611206.8162 | 1229688.6422
49 | 2611223.061 | 1229696.2249 | 2611223.0113 | 1229696.2017
50 | 2611201.7419 | 1229686.2736 | 2611206.8162 | 1229688.6422
51 | 2611244.3066 | 1229706.1419 | 2611223.061 | 1229696.2249
52 | 2611201.7419 | 1229686.2736 | 2611177.3681 | 1229674.8965
53 | 2611250.9834 | 1229709.2584 | 2611244.3066 | 1229706.1419
54 | 2611037.4389 | 1229991.7495 | 2611037.0254 | 1229992.1675
55 | 2611076.6429 | 1229975.236 | 2611037.4389 | 1229991.7495
56 | 2611076.6429 | 1229975.236 | 2611078.0337 | 1229972.6593 | 2611080.3245 | 1229966.8267 | 2611080.0581 | 1229962.9227
57 | 2611078.1757 | 1229631.6175 | 2611095.625 | 1229641.1777
58 | 2611111.7671 | 1229649.7463 | 2611104.1665 | 1229645.8574 | 2611095.625 | 1229641.1777
59 | 2611006.5566 | 1229687.4573 | 2610933.6234 | 1229643.7976
60 | 2611006.5566 | 1229687.4573 | 2610979.6993 | 1229767.2475
61 | 2611444.4956 | 1229693.1271 | 2611439.4117 | 1229717.543 | 2611435.4017 | 1229732.3462
62 | 2611444.4956 | 1229693.1271 | 2611434.0701 | 1229690.5834
63 | 2611444.4956 | 1229693.1271 | 2611449.6744 | 1229694.3822
64 | 2611434.0701 | 1229690.5834 | 2611413.6624 | 1229685.6155
65 | 2611449.6744 | 1229694.3822 | 2611447.9475 | 1229721.9842 | 2611438.3772 | 1229759.366 | 2611433.2163 | 1229780.6894
66 | 2611394.2529 | 1229680.8905 | 2611413.6624 | 1229685.6155
67 | 2611394.2529 | 1229680.8905 | 2611400.6367 | 1229669.885 | 2611393.7225 | 1229661.1
68 | 2611394.2529 | 1229680.8905 | 2611394.2269 | 1229686.605 | 2611393.4658 | 1229692.4515
69 | 2611346.728 | 1229669.3266 | 2611363.3546 | 1229673.3717 | 2611369.3964 | 1229674.8396 | 2611394.2529 | 1229680.8905
70 | 2611248.2031 | 1229890.5946 | 2611243.7012 | 1229891.9981 | 2611218.556 | 1229919.1959
71 | 2611216.2014 | 1229853.9571 | 2611241.2159 | 1229840.0736 | 2611241.2727 | 1229862.2202 | 2611244.3677 | 1229879.9366 | 2611248.2031 | 1229890.5946
72 | 2611216.2014 | 1229853.9571 | 2611212.7925 | 1229850.0706
73 | 2611189.4975 | 1229855.8971 | 2611197.8519 | 1229864.1399 | 2611216.2014 | 1229853.9571
74 | 2611138.7052 | 1229821.971 | 2611116.7914 | 1229845.8825
75 | 2611138.7052 | 1229821.971 | 2611156.2301 | 1229823.4045 | 2611173.4991 | 1229823.9482 | 2611173.003 | 1229834.0978 | 2611184.7983 | 1229845.3043 | 2611189.4975 | 1229855.8971
76 | 2610897.3244 | 1229710.5378 | 2610933.6234 | 1229643.7976
77 | 2610934.7494 | 1229624.5326 | 2610938.8054 | 1229626.7858 | 2610941.5068 | 1229628.325 | 2610933.6234 | 1229643.7976
78 | 2610964.5911 | 1229812.1323 | 2610979.6993 | 1229767.2475
79 | 2611181.8524 | 1229873.3488 | 2611175.9087 | 1229880.2085 | 2611170.3052 | 1229883.411 | 2611140.9026 | 1229882.5001 | 2611132.7143 | 1229883.5945
80 | 2611181.8524 | 1229873.3488 | 2611178.5213 | 1229868.4063 | 2611178.9818 | 1229867.8814
81 | 2611189.4975 | 1229855.8971 | 2611178.9818 | 1229867.8814
82 | 2611339.548 | 1229716.7857 | 2611332.4531 | 1229711.3913 | 2611326.7238 | 1229708.9123 | 2611319.8805 | 1229706.7835
83 | 2611337.4273 | 1229720.6618 | 2611339.548 | 1229716.7857
84 | 2611304.8597 | 1229654.6497 | 2611307.645 | 1229659.8136 | 2611346.728 | 1229669.3266
85 | 2611304.8597 | 1229654.6497 | 2611296.377 | 1229654.0556 | 2611292.1169 | 1229633.5774
86 | 2611346.728 | 1229669.3266 | 2611350.5048 | 1229658.9387 | 2611347.6382 | 1229654.8455
87 | 2611292.1169 | 1229633.5774 | 2611289.4334 | 1229620.6781 | 2611276.4774 | 1229621.5839
88 | 2611337.4273 | 1229720.6618 | 2611322.8522 | 1229747.2457
89 | 2611343.4491 | 1229648.8638 | 2611347.6382 | 1229654.8455
90 | 2611254.716 | 1229625.6712 | 2611267.5998 | 1229622.2045 | 2611276.4774 | 1229621.5839
91 | 2611322.8522 | 1229747.2457 | 2611319.793 | 1229752.8253 | 2611322.3999 | 1229756.199 | 2611324.3988 | 1229760.6054 | 2611324.6005 | 1229766.0979 | 2611328.4994 | 1229771.1972 | 2611335.9998 | 1229774.4022 | 2611336.5025 | 1229776.9047 | 2611348.7971 | 1229780.3967 | 2611353.8359 | 1229778.728
92 | 2611393.4658 | 1229692.4515 | 2611392.1126 | 1229702.9552 | 2611389.2943 | 1229720.0967
93 | 2611387.3297 | 1229748.3842 | 2611386.7064 | 1229737.6433 | 2611389.1468 | 1229720.9936 | 2611389.2943 | 1229720.0967
94 | 2611254.716 | 1229625.6712 | 2611257.7982 | 1229650.2027
95 | 2611254.716 | 1229625.6712 | 2611234.1964 | 1229626.7669
96 | 2611387.3297 | 1229748.3842 | 2611387.3972 | 1229752.7092
97 | 2611387.3972 | 1229752.7092 | 2611387.4717 | 1229757.3565 | 2611386.5984 | 1229762.5024 | 2611383.7518 | 1229769.679 | 2611379.5016 | 1229774.1069 | 2611376.0214 | 1229775.9125 | 2611371.3039 | 1229779.1054 | 2611365.9542 | 1229780.118 | 2611354.0042 | 1229778.6723 | 2611353.8359 | 1229778.728
98 | 2611387.3972 | 1229752.7092 | 2611398.4017 | 1229753.5306 | 2611402.1075 | 1229754.8156
99 | 2610934.7494 | 1229624.5326 | 2610929.9627 | 1229632.473 | 2610921.7788 | 1229634.1591 | 2610908.8912 | 1229658.5455
100 | 2610964.5911 | 1229812.1323 | 2610959.2473 | 1229826.5089
101 | 2611413.0396 | 1229787.8893 | 2611414.9461 | 1229784.5807 | 2611417.6537 | 1229770.8666 | 2611414.1788 | 1229761.9546 | 2611407.2355 | 1229756.5937 | 2611402.1075 | 1229754.8156
102 | 2610928.1136 | 1229844.3181 | 2610932.9413 | 1229842.8149 | 2610935.2689 | 1229841.6296 | 2610937.9318 | 1229839.2775 | 2610940.1721 | 1229836.1464 | 2610941.1388 | 1229833.5577 | 2610941.2469 | 1229828.2992 | 2610940.8353 | 1229825.5413 | 2610940.1429 | 1229823.1275 | 2610939.7055 | 1229822.0816 | 2610939.1617 | 1229821.1801 | 2610937.4102 | 1229818.0305 | 2610943.4134 | 1229819.9093 | 2610952.2615 | 1229823.4943 | 2610959.2473 | 1229826.5089
103 | 2610959.2473 | 1229826.5089 | 2610957.9471 | 1229830.6349
104 | 2610884.0872 | 1229879.2809 | 2610892.9849 | 1229863.9546 | 2610897.5085 | 1229863.0512 | 2610922.6298 | 1229877.3611 | 2610927.2724 | 1229861.0932 | 2610929.0673 | 1229852.9806 | 2610928.1136 | 1229844.3181
105 | 2610928.1136 | 1229844.3181 | 2610923.0691 | 1229844.1977 | 2610918.9279 | 1229843.0895 | 2610913.8506 | 1229840.2341 | 2610906.3519 | 1229836.0068 | 2610892.3911 | 1229828.1322 | 2610857.8416 | 1229808.0524
106 | 2610884.0872 | 1229879.2809 | 2610881.0485 | 1229884.5213
107 | 2610876.9903 | 1229891.5197 | 2610881.0485 | 1229884.5213
108 | 2610876.9903 | 1229891.5197 | 2610785.2872 | 1229882.4038

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611022.7001 | 1229924.0983
1 | 2611030.7992 | 1229928.4876
2 | 2611004.8057 | 1229914.4005
3 | 2611047.9631 | 1229937.7896
4 | 2611020.4609 | 1229886.3237
5 | 2610988.9492 | 1229965.2355
6 | 2611051.4462 | 1229939.6773
7 | 2611037.3123 | 1229858.616
8 | 2611067.7689 | 1229909.5228
9 | 2610984.8861 | 1229988.15
10 | 2611062.6048 | 1229945.7246
11 | 2611095.3834 | 1229815.2643
12 | 2611078.4739 | 1229567.1113
13 | 2611102.7103 | 1229580.5981
14 | 2611118.7301 | 1229589.5126
15 | 2611135.1127 | 1229598.629
16 | 2610989.4328 | 1229582.997
17 | 2611043.4426 | 1229612.5879
18 | 2610985.2515 | 1229580.7046
19 | 2611224.9786 | 1229536.1954
20 | 2611342.9585 | 1229492.2474
21 | 2611263.6569 | 1229551.933
22 | 2611196.4679 | 1229571.1074
23 | 2610970.4086 | 1229572.567
24 | 2610957.3687 | 1229595.1787
25 | 2611145.7117 | 1229604.527
26 | 2611062.7088 | 1229623.1435
27 | 2611343.8793 | 1229557.8882
28 | 2611261.7727 | 1229554.909
29 | 2611170.3173 | 1229605.3453
30 | 2611208.9276 | 1229624.8625
31 | 2611229.7772 | 1229627.0029
32 | 2611205.2863 | 1229623.4552
33 | 2610958.2438 | 1229595.6686
34 | 2611148.4227 | 1229606.0356
35 | 2611164.9056 | 1229615.2078
36 | 2611150.8015 | 1229642.5656
37 | 2611183.129 | 1229612.5676
38 | 2611141.4571 | 1229658.1341
39 | 2611204.3377 | 1229623.0886
40 | 2611136.4697 | 1229659.848
41 | 2611154.1292 | 1229664.0491
42 | 2611223.0113 | 1229696.2017
43 | 2611206.8162 | 1229688.6422
44 | 2611223.061 | 1229696.2249
45 | 2611201.7419 | 1229686.2736
46 | 2611244.3066 | 1229706.1419
47 | 2611177.3681 | 1229674.8965
48 | 2611250.9834 | 1229709.2584
49 | 2611037.4389 | 1229991.7495
50 | 2611037.0254 | 1229992.1675
51 | 2611076.6429 | 1229975.236
52 | 2611078.1757 | 1229631.6175
53 | 2611095.625 | 1229641.1777
54 | 2611111.7671 | 1229649.7463
55 | 2611006.5566 | 1229687.4573
56 | 2611435.4017 | 1229732.3462
57 | 2611444.4956 | 1229693.1271
58 | 2611434.0701 | 1229690.5834
59 | 2611449.6744 | 1229694.3822
60 | 2611413.6624 | 1229685.6155
61 | 2611433.2163 | 1229780.6894
62 | 2611394.2529 | 1229680.8905
63 | 2611248.2031 | 1229890.5946
64 | 2611218.556 | 1229919.1959
65 | 2611216.2014 | 1229853.9571
66 | 2611085.2228 | 1229843.6195
67 | 2611138.7052 | 1229821.971
68 | 2610933.6234 | 1229643.7976
69 | 2610979.6993 | 1229767.2475
70 | 2611132.7143 | 1229883.5945
71 | 2611181.8524 | 1229873.3488
72 | 2611178.9818 | 1229867.8814
73 | 2611189.4975 | 1229855.8971
74 | 2611212.7925 | 1229850.0706
75 | 2611116.7914 | 1229845.8825
76 | 2611319.8805 | 1229706.7835
77 | 2611339.548 | 1229716.7857
78 | 2611304.8597 | 1229654.6497
79 | 2611346.728 | 1229669.3266
80 | 2611292.1169 | 1229633.5774
81 | 2611337.4273 | 1229720.6618
82 | 2611347.6382 | 1229654.8455
83 | 2611276.4774 | 1229621.5839
84 | 2611322.8522 | 1229747.2457
85 | 2611393.7225 | 1229661.1
86 | 2611393.4658 | 1229692.4515
87 | 2611389.2943 | 1229720.0967
88 | 2611343.4491 | 1229648.8638
89 | 2611254.716 | 1229625.6712
90 | 2611387.3297 | 1229748.3842
91 | 2611387.3972 | 1229752.7092
92 | 2611353.8359 | 1229778.728
93 | 2610908.8912 | 1229658.5455
94 | 2610934.7494 | 1229624.5326
95 | 2610897.3244 | 1229710.5378
96 | 2610964.5911 | 1229812.1323
97 | 2611257.7982 | 1229650.2027
98 | 2611234.1964 | 1229626.7669
99 | 2611413.0396 | 1229787.8893
100 | 2611402.1075 | 1229754.8156
101 | 2610959.2473 | 1229826.5089
102 | 2610928.1136 | 1229844.3181
103 | 2610957.9471 | 1229830.6349
104 | 2610884.0872 | 1229879.2809
105 | 2610857.8416 | 1229808.0524
106 | 2610881.0485 | 1229884.5213
107 | 2610876.9903 | 1229891.5197
108 | 2610785.2872 | 1229882.4038
109 | 2611080.0581 | 1229962.9227
110 | 2611250.9834 | 1229709.2584

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98216 | -0.34176 | 0.0014114 | 0.00035373
1 | 0.9821 | -0.3431 | 0.00071039 | 0.00017804
2 | 0.98234 | -0.3383 | 0 | 0
3 | 0.98196 | -0.34568 | 0.0011744 | 0.00029434
4 | 0.9827 | -0.33131 | 0 | 0
5 | 0.98221 | -0.34083 | 0.0016914 | 0.0004239
6 | 0.98194 | -0.34612 | 0.00093681 | 0.00023479
7 | 0.98312 | -0.32314 | 0 | 0
8 | 0.98261 | -0.33313 | 0.001921 | 0.00048144
9 | 0.98219 | -0.34122 | 0.00092501 | 0.00023183
10 | 0.98188 | -0.34731 | 0.0010375 | 0.00026002
11 | 0.98431 | -0.29988 | 0 | 0
12 | 0.98783 | -0.23204 | 0.0018742 | 0.00046973
13 | 0.98788 | -0.23111 | 0.0018806 | 0.00047133
14 | 0.98794 | -0.22988 | 0.0019077 | 0.00047812
15 | 0.98804 | -0.22799 | 0.0026062 | 0.00065318
16 | 0.99003 | -0.1898 | 0 | 0
17 | 0.99011 | -0.18826 | 0.0018836 | 0.00047208
18 | 0.99003 | -0.18992 | 0.00055432 | 0.00013892
19 | 0.98497 | -0.28773 | 0 | 0
20 | 0.98488 | -0.28952 | 0 | 0
21 | 0.9842 | -0.30273 | 0 | 0
22 | 0.98577 | -0.27212 | 0.032315 | 0.0080989
23 | 0.99001 | -0.19018 | 0 | 0
24 | 0.98999 | -0.19057 | 0 | 0
25 | 0.98813 | -0.22619 | 0.0038244 | 0.00095847
26 | 0.99018 | -0.18697 | 0.0027449 | 0.00068793
27 | 0.98484 | -0.2903 | 0.00056317 | 0.00014114
28 | 0.98414 | -0.30392 | 0.018711 | 0.0046895
29 | 0.98782 | -0.23227 | 0 | 0
30 | 0.98603 | -0.26677 | 0 | 0
31 | 0.98519 | -0.283 | 0 | 0
32 | 0.98618 | -0.26375 | 0.0040752 | 0.0010213
33 | 0.98999 | -0.19059 | 0.00085177 | 0.00021347
34 | 0.98817 | -0.22552 | 0.0023485 | 0.0005886
35 | 0.98842 | -0.22066 | 0 | 0
36 | 0.99017 | -0.18698 | 0.0069491 | 0.0017416
37 | 0.9872 | -0.24408 | 0.0017859 | 0.00044758
38 | 0.99124 | -0.16644 | 0 | 0
39 | 0.98623 | -0.26295 | 0.0014807 | 0.00037109
40 | 0.99104 | -0.17023 | 0 | 0
41 | 0.99258 | -0.14077 | 0.0024494 | 0.00061388
42 | 0.99999 | -0.00010352 | 0.0054218 | 0.0013588
43 | 0.99822 | -0.033512 | 0.0023841 | 0.00059752
44 | 1 | 0 | -0.45227 | -0.11585
45 | 0.99767 | -0.043945 | 0.005323 | 0.0013341
46 | 0.9998 | -0.0038842 | 0.005267 | 0.00132
47 | 0.99505 | -0.093592 | 0.0035674 | 0.00089408
48 | 0.99977 | -0.0044283 | 0.0042353 | 0.0010615
49 | 0.98169 | -0.35106 | 0.0013465 | 0.00033747
50 | 0.98169 | -0.35106 | 0.00016083 | 4.0309e-05
51 | 0.98175 | -0.3499 | 0.0011518 | 0.00028867
52 | 0.99028 | -0.18508 | 0.0013917 | 0.00034879
53 | 0.99041 | -0.18245 | 0.0022703 | 0.000569
54 | 0.99057 | -0.1793 | 0.0091871 | 0.0023025
55 | 0.98351 | -0.31584 | 0 | 0
56 | 0.97806 | -0.422 | 0.0064535 | 0.0016174
57 | 0.9783 | -0.41726 | 0 | 0
58 | 0.97838 | -0.41568 | 0 | 0
59 | 0.97829 | -0.41743 | 0 | 0
60 | 0.97854 | -0.41256 | 0.0021393 | 0.00053615
61 | 0.97815 | -0.42013 | 0.0016811 | 0.00042132
62 | 0.97873 | -0.40883 | 0 | 0
63 | 0.97497 | -0.48238 | 0 | 0
64 | 0.97405 | -0.50055 | 0.023705 | 0.0059409
65 | 0.97673 | -0.44764 | 0 | 0
66 | 0.98427 | -0.30065 | 0.0011799 | 0.00029572
67 | 0.98314 | -0.32249 | 0 | 0
68 | 0.98237 | -0.33817 | 0 | 0
69 | 0.98141 | -0.35692 | 0.0061445 | 0.00154
70 | 0.97672 | -0.44788 | 0.015711 | 0.0039376
71 | 0.9775 | -0.43262 | 0 | 0
72 | 0.9776 | -0.43071 | 0.015668 | 0.0039267
73 | 0.97806 | -0.42159 | 0 | 0
74 | 0.97664 | -0.44952 | 0.019923 | 0.0049932
75 | 0.98281 | -0.32895 | 0.011038 | 0.0027664
76 | 0.97401 | -0.5015 | 0.019674 | 0.0049307
77 | 0.97442 | -0.49343 | 0 | 0
78 | 0.98162 | -0.35239 | 0 | 0
79 | 0.98013 | -0.38128 | 0 | 0
80 | 0.98256 | -0.33395 | 0.0070145 | 0.001758
81 | 0.9745 | -0.49184 | 0 | 0
82 | 0.97992 | -0.38559 | 0.0046071 | 0.0011546
83 | 0.98345 | -0.31675 | 0.0070042 | 0.0017554
84 | 0.97506 | -0.4809 | 0.025814 | 0.0064697
85 | 0.9785 | -0.41324 | 0.01016 | 0.0025462
86 | 0.97845 | -0.4143 | 0 | 0
87 | 0.97778 | -0.42748 | 0.013964 | 0.0034998
88 | 0.97985 | -0.38693 | 0.010164 | 0.0025474
89 | 0.98424 | -0.30146 | 0 | 0
90 | 0.97718 | -0.43912 | 0 | 0
91 | 0.97709 | -0.44089 | 0 | 0
92 | 0.97625 | -0.4575 | 0.025799 | 0.0064658
93 | 0.982 | -0.34536 | 0.0056637 | 0.0014195
94 | 0.98224 | -0.34074 | 0 | 0
95 | 0.98174 | -0.35041 | 0.0089201 | 0.0022356
96 | 0.98049 | -0.37482 | 0 | 0
97 | 0.98401 | -0.30587 | 0.0099177 | 0.0024856
98 | 0.98501 | -0.28643 | 0.0096822 | 0.0024266
99 | 0.97628 | -0.45687 | 0.014471 | 0.0036268
100 | 0.97684 | -0.44587 | 0.0037834 | 0.0009482
101 | 0.98019 | -0.38062 | 0 | 0
102 | 0.97938 | -0.39651 | 0 | 0
103 | 0.98017 | -0.38107 | 0.0056855 | 0.0014249
104 | 0.97918 | -0.40044 | 0 | 0
105 | 0.97845 | -0.41484 | 0.012638 | 0.0031675
106 | 0.97917 | -0.40072 | 0.0014748 | 0.00036963
107 | 0.97916 | -0.40088 | 0 | 0
108 | 0.97907 | -0.40266 | 0.0010602 | 0.00026571
109 | 0.98178 | -0.34927 | 0.0014955 | 0.0003748
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0080161 | 0.0020083 | -0.0080156 | -0.0020081 | 5.095e-07 | 2.095e-07 | 0.012144 | 0.012145 | 0.012145 | 0.98216 | -0.34176 | 0.9821 | -0.3431 | 3.3364
1 | -0.0094275 | -0.0023621 | 0.0094291 | 0.0023628 | 1.557e-06 | 7.3885e-07 | 0.014283 | 0.014283 | 0.014283 | 0.98216 | -0.34176 | 0.98234 | -0.3383 | 3.9238
2 | 0.0073052 | 0.0018301 | -0.0073043 | -0.0018298 | 8.9685e-07 | 3.2699e-07 | 0.011068 | 0.011068 | 0.011068 | 0.9821 | -0.3431 | 0.98196 | -0.34568 | 3.0407
3 | -0.012046 | -0.0030178 | 0.01205 | 0.0030199 | 4.0115e-06 | 2.1604e-06 | 0.018246 | 0.018246 | 0.018246 | 0.98234 | -0.3383 | 0.9827 | -0.33131 | 5.0127
4 | 0.0026167 | 0.00065497 | -0.0026164 | -0.00065544 | 3.1509e-07 | -4.7539e-07 | 0.0039634 | 0.0039636 | 0.0039636 | 0.98234 | -0.3383 | 0.98221 | -0.34083 | 1.0889
5 | 0.0061299 | 0.0015354 | -0.0061298 | -0.0015354 | 1.2818e-07 | 3.1919e-08 | 0.0092886 | 0.0092886 | 0.0092886 | 0.98196 | -0.34568 | 0.98194 | -0.34612 | 2.5518
6 | -0.013971 | -0.0035008 | 0.013976 | 0.0035039 | 5.4387e-06 | 3.07e-06 | 0.021155 | 0.021155 | 0.021155 | 0.9827 | -0.33131 | 0.98312 | -0.32314 | 5.8117
7 | 0.0019211 | 0.00048088 | -0.001921 | -0.00048144 | 1.6719e-07 | -5.6048e-07 | 0.0029088 | 0.002909 | 0.002909 | 0.9827 | -0.33131 | 0.98261 | -0.33313 | 0.79918
8 | 0.00092503 | 0.00023155 | -0.00092501 | -0.00023183 | 1.7139e-08 | -2.8359e-07 | 0.0014013 | 0.0014014 | 0.0014014 | 0.98221 | -0.34083 | 0.98219 | -0.34122 | 0.385
9 | 0.005193 | 0.0013006 | -0.0051927 | -0.0013006 | 2.9471e-07 | 2.8077e-08 | 0.007869 | 0.0078691 | 0.0078691 | 0.98194 | -0.34612 | 0.98188 | -0.34731 | 2.1618
10 | -0.013976 | -0.0035039 | 0.013992 | 0.0035126 | 1.5504e-05 | 8.7495e-06 | 0.021155 | 0.021154 | 0.021155 | 0.98312 | -0.32314 | 0.98431 | -0.29988 | 5.8117
11 | 0.0041552 | 0.0010406 | -0.0041548 | -0.0010406 | 3.8844e-07 | -8.1795e-08 | 0.0062968 | 0.0062969 | 0.0062969 | 0.98188 | -0.34731 | 0.98178 | -0.34927 | 1.7299
12 | 0.00118 | 0.00029529 | -0.0011799 | -0.00029572 | 4.283e-08 | -4.2883e-07 | 0.0017837 | 0.0017838 | 0.0017838 | 0.98431 | -0.29988 | 0.98427 | -0.30065 | 0.49007
13 | 0.086642 | 0.021941 | -0.086548 | -0.021883 | 9.3954e-05 | 5.8464e-05 | 0.13106 | 0.13106 | 0.13106 | 0.98431 | -0.29988 | 0.98314 | -0.32249 | 12.002
14 | -0.10181 | -0.025749 | 0.10245 | 0.026149 | 0.00063749 | 0.00039974 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.98431 | -0.29988 | 0.99104 | -0.17023 | 14.1025
15 | -0.0018742 | -0.00046973 | 0.0018743 | 0.00046943 | 8.2901e-08 | -3.0204e-07 | 0.0028233 | 0.0028231 | 0.0028233 | 0.98783 | -0.23204 | 0.98788 | -0.23111 | 0.77562
16 | -0.003755 | -0.00094076 | 0.0037552 | 0.00094067 | 2.1992e-07 | -9.399e-08 | 0.0056559 | 0.0056558 | 0.0056559 | 0.98788 | -0.23111 | 0.98794 | -0.22988 | 1.5538
17 | -0.0056629 | -0.0014188 | 0.0056634 | 0.0014189 | 5.1145e-07 | 8.7236e-08 | 0.0085292 | 0.0085291 | 0.0085292 | 0.98794 | -0.22988 | 0.98804 | -0.22799 | 2.3432
18 | -0.0082697 | -0.0020721 | 0.0082704 | 0.0020724 | 7.055e-07 | 2.9616e-07 | 0.012454 | 0.012454 | 0.012454 | 0.98804 | -0.22799 | 0.98813 | -0.22619 | 3.4215
19 | -0.0014061 | -0.00035179 | 0.0014062 | 0.00035107 | 1.0311e-07 | -7.2599e-07 | 0.0021132 | 0.0021129 | 0.0021132 | 0.99003 | -0.1898 | 0.99011 | -0.18826 | 0.58054
20 | 0.0014061 | 0.00035179 | -0.0014061 | -0.00035185 | 7.9852e-09 | -5.6207e-08 | 0.0021132 | 0.0021132 | 0.0021132 | 0.99003 | -0.1898 | 0.99003 | -0.18992 | 0.58055
21 | -0.0032899 | -0.00082315 | 0.0032901 | 0.00082299 | 2.0134e-07 | -1.537e-07 | 0.0049438 | 0.0049437 | 0.0049438 | 0.99011 | -0.18826 | 0.99018 | -0.18697 | 1.3582
22 | 0.0008518 | 0.00021292 | -0.00085179 | -0.00021314 | 1.0402e-08 | -2.1101e-07 | 0.0012801 | 0.0012801 | 0.0012801 | 0.99003 | -0.18992 | 0.99001 | -0.19018 | 0.35169
23 | 0.00056324 | 0.00013797 | -0.00056319 | -0.00014017 | 4.7536e-08 | -2.2016e-06 | 0.00084977 | 0.00085056 | 0.00085056 | 0.98497 | -0.28773 | 0.98488 | -0.28952 | 0.23367
24 | 0.018726 | 0.0046981 | -0.018712 | -0.0046901 | 1.3388e-05 | 8.0012e-06 | 0.028291 | 0.028291 | 0.028291 | 0.98497 | -0.28773 | 0.9842 | -0.30273 | 7.7724
25 | -0.019289 | -0.0048361 | 0.019303 | 0.0048447 | 1.4354e-05 | 8.6123e-06 | 0.029141 | 0.029141 | 0.029141 | 0.98497 | -0.28773 | 0.98577 | -0.27212 | 8.0058
26 | 0.00056319 | 0.00014017 | -0.00056317 | -0.00014114 | 2.1003e-08 | -9.713e-07 | 0.00085056 | 0.0008509 | 0.0008509 | 0.98488 | -0.28952 | 0.98484 | -0.2903 | 0.23377
27 | 0.018712 | 0.0046901 | -0.018711 | -0.0046895 | 1.0565e-06 | 6.3145e-07 | 0.028291 | 0.028291 | 0.028291 | 0.9842 | -0.30273 | 0.98414 | -0.30392 | 7.7724
28 | -0.051618 | -0.012944 | 0.051717 | 0.013006 | 9.8242e-05 | 6.2324e-05 | 0.07792 | 0.07792 | 0.07792 | 0.98577 | -0.27212 | 0.98782 | -0.23227 | 21.4067
29 | 0.00085179 | 0.00021314 | -0.00085177 | -0.00021346 | 1.6053e-08 | -3.2558e-07 | 0.0012801 | 0.0012803 | 0.0012803 | 0.99001 | -0.19018 | 0.98999 | -0.19057 | 0.35172
30 | 0.00085177 | 0.00021346 | -0.00085177 | -0.00021347 | 6.163e-10 | -1.2501e-08 | 0.0012803 | 0.0012803 | 0.0012803 | 0.98999 | -0.19057 | 0.98999 | -0.19059 | 0.35172
31 | -0.012095 | -0.0030308 | 0.012095 | 0.003031 | 3.8592e-07 | 2.0725e-07 | 0.018213 | 0.018213 | 0.018213 | 0.98813 | -0.22619 | 0.98817 | -0.22552 | 5.0036
32 | -0.0060349 | -0.0015109 | 0.0060355 | 0.001511 | 5.4389e-07 | 1.2122e-07 | 0.0090686 | 0.0090685 | 0.0090686 | 0.99018 | -0.18697 | 0.99028 | -0.18508 | 2.4914
33 | 0.18127 | 0.046025 | -0.18116 | -0.045959 | 0.00010296 | 6.5142e-05 | 0.27327 | 0.27327 | 0.27327 | 0.98782 | -0.23227 | 0.9872 | -0.24408 | 18.7682
34 | -0.23298 | -0.059031 | 0.23311 | 0.059113 | 0.00012999 | 8.2621e-05 | 0.35119 | 0.35118 | 0.35119 | 0.98782 | -0.23227 | 0.98842 | -0.22066 | 24.1199
35 | 0.17363 | 0.043996 | -0.17349 | -0.043911 | 0.0001353 | 8.5523e-05 | 0.26219 | 0.26219 | 0.26219 | 0.98603 | -0.26677 | 0.98519 | -0.283 | 18.0077
36 | -0.17363 | -0.043996 | 0.17365 | 0.044012 | 2.5159e-05 | 1.5903e-05 | 0.26219 | 0.26219 | 0.26219 | 0.98603 | -0.26677 | 0.98618 | -0.26375 | 18.0076
37 | 0.17349 | 0.043911 | -0.17346 | -0.043893 | 2.8522e-05 | 1.8029e-05 | 0.26219 | 0.26219 | 0.26219 | 0.98519 | -0.283 | 0.98501 | -0.28643 | 18.0077
38 | -0.17773 | -0.045034 | 0.17773 | 0.045038 | 6.8653e-06 | 4.3419e-06 | 0.26834 | 0.26834 | 0.26834 | 0.98618 | -0.26375 | 0.98623 | -0.26295 | 18.4299
39 | -0.014444 | -0.0036196 | 0.014447 | 0.0036215 | 3.3461e-06 | 1.8998e-06 | 0.02175 | 0.02175 | 0.02175 | 0.98817 | -0.22552 | 0.98842 | -0.22066 | 5.9752
40 | -0.24756 | -0.062735 | 0.24796 | 0.06299 | 0.00040133 | 0.00025527 | 0.37293 | 0.37293 | 0.37293 | 0.98842 | -0.22066 | 0.99017 | -0.18698 | 25.6136
41 | -0.25491 | -0.064732 | 0.25516 | 0.064892 | 0.00025228 | 0.00016052 | 0.38338 | 0.38338 | 0.38338 | 0.99017 | -0.18698 | 0.99124 | -0.16644 | 26.3308
42 | 0.17938 | 0.045512 | -0.17921 | -0.045409 | 0.00016262 | 0.00010287 | 0.27057 | 0.27057 | 0.27057 | 0.9872 | -0.24408 | 0.98623 | -0.26295 | 18.5834
43 | 0.16338 | 0.041582 | -0.16335 | -0.041563 | 2.9875e-05 | 1.8848e-05 | 0.24549 | 0.24549 | 0.24549 | 0.99124 | -0.16644 | 0.99104 | -0.17023 | 16.8603
44 | -0.41854 | -0.10647 | 0.41906 | 0.1068 | 0.00051848 | 0.0003311 | 0.62886 | 0.62886 | 0.62886 | 0.99124 | -0.16644 | 0.99258 | -0.14077 | 43.1911
45 | 0.042002 | 0.010677 | -0.04171 | -0.010492 | 0.00029235 | 0.0001846 | 0.063119 | 0.06312 | 0.06312 | 0.99104 | -0.17023 | 0.98351 | -0.31584 | 17.3406
46 | 0.018895 | 0.0047372 | -0.018887 | -0.0047324 | 8.1639e-06 | 4.8766e-06 | 0.028371 | 0.028371 | 0.028371 | 0.99104 | -0.17023 | 0.99057 | -0.1793 | 7.7943
47 | -0.42151 | -0.10742 | 0.42247 | 0.10803 | 0.00096196 | 0.00061433 | 0.63253 | 0.63253 | 0.63253 | 0.99258 | -0.14077 | 0.99505 | -0.093592 | 43.4432
48 | 0.4357 | 0.11211 | -0.43499 | -0.11165 | 0.00070653 | 0.00045124 | 0.64936 | 0.64936 | 0.64936 | 0.99999 | -0.00010352 | 0.99822 | -0.033512 | 44.5989
49 | -0.44112 | -0.11346 | 0.44112 | 0.11347 | 2.2199e-06 | 1.4178e-06 | 0.65743 | 0.65743 | 0.65743 | 0.99999 | -0.00010352 | 1 | 0 | 45.153
50 | 0.43261 | 0.11106 | -0.43239 | -0.11092 | 0.00021896 | 0.00013984 | 0.64581 | 0.64581 | 0.64581 | 0.99822 | -0.033512 | 0.99767 | -0.043945 | 44.3548
51 | 0.0095041 | 0.0023823 | -0.0095023 | -0.0023815 | 1.7585e-06 | 8.1792e-07 | 0.014142 | 0.014142 | 0.014142 | 1 | 0 | 0.9998 | -0.0038842 | 3.8853
52 | 0.42706 | 0.10958 | -0.42604 | -0.10893 | 0.001026 | 0.00065525 | 0.63787 | 0.63787 | 0.63787 | 0.99767 | -0.043945 | 0.99505 | -0.093592 | 43.8096
53 | 0.0042354 | 0.0010614 | -0.0042353 | -0.0010615 | 1.0979e-07 | -2.6358e-08 | 0.0063036 | 0.0063036 | 0.0063036 | 0.9998 | -0.0038842 | 0.99977 | -0.0044283 | 1.7318
54 | 0.00016083 | 4.0301e-05 | -0.00016083 | -4.0309e-05 | 1.3089e-11 | -7.4258e-09 | 0.00024378 | 0.00024379 | 0.00024379 | 0.98169 | -0.35106 | 0.98169 | -0.35106 | 0.066975
55 | -0.0015073 | -0.00037777 | 0.0015074 | 0.00037728 | 8.3269e-08 | -4.8458e-07 | 0.0022848 | 0.0022846 | 0.0022848 | 0.98169 | -0.35106 | 0.98175 | -0.3499 | 0.62769
56 | -0.0026592 | -0.00066595 | 0.0026593 | 0.00066584 | 7.9842e-08 | -1.1465e-07 | 0.0040304 | 0.0040303 | 0.0040304 | 0.98175 | -0.3499 | 0.98178 | -0.34927 | 1.1072
57 | -0.0074271 | -0.0018598 | 0.0074281 | 0.0018602 | 9.292e-07 | 3.3868e-07 | 0.01116 | 0.01116 | 0.01116 | 0.99028 | -0.18508 | 0.99041 | -0.18245 | 3.0658
58 | -0.0096984 | -0.0024292 | 0.0096998 | 0.0024299 | 1.4551e-06 | 6.9601e-07 | 0.014571 | 0.01457 | 0.014571 | 0.99041 | -0.18245 | 0.99057 | -0.1793 | 4.0029
59 | 0.014606 | 0.0036666 | -0.014591 | -0.0036578 | 1.5537e-05 | 8.8688e-06 | 0.022101 | 0.022102 | 0.022102 | 0.98351 | -0.31584 | 0.98237 | -0.33817 | 6.0719
60 | 0.027104 | 0.0068257 | -0.02705 | -0.0067928 | 5.3119e-05 | 3.293e-05 | 0.041018 | 0.041019 | 0.041019 | 0.98351 | -0.31584 | 0.98141 | -0.35692 | 11.2689
61 | -0.0064535 | -0.0016174 | 0.006455 | 0.0016178 | 1.456e-06 | 4.2623e-07 | 0.0098184 | 0.0098182 | 0.0098184 | 0.97806 | -0.422 | 0.9783 | -0.41726 | 2.6974
62 | -0.0081363 | -0.0020381 | 0.0081369 | 0.0020384 | 6.146e-07 | 2.5896e-07 | 0.012375 | 0.012375 | 0.012375 | 0.9783 | -0.41726 | 0.97838 | -0.41568 | 3.3997
63 | 0.0016813 | 0.00042029 | -0.0016813 | -0.00042035 | 1.3028e-08 | -5.8384e-08 | 0.0025569 | 0.0025569 | 0.0025569 | 0.9783 | -0.41726 | 0.97829 | -0.41743 | 0.70245
64 | -0.0081369 | -0.0020384 | 0.0081381 | 0.0020389 | 1.2062e-06 | 5.0815e-07 | 0.012375 | 0.012375 | 0.012375 | 0.97838 | -0.41568 | 0.97854 | -0.41256 | 3.3997
65 | 0.0016813 | 0.00042035 | -0.0016811 | -0.00042132 | 2.1623e-07 | -9.6866e-07 | 0.0025569 | 0.0025573 | 0.0025573 | 0.97829 | -0.41743 | 0.97815 | -0.42013 | 0.70256
66 | -0.010277 | -0.002575 | 0.010279 | 0.002576 | 1.8296e-06 | 9.1994e-07 | 0.015628 | 0.015628 | 0.015628 | 0.97854 | -0.41256 | 0.97873 | -0.40883 | 4.2934
67 | 0.010162 | 0.0025473 | -0.01016 | -0.0025462 | 2.1378e-06 | 1.0681e-06 | 0.01545 | 0.01545 | 0.01545 | 0.97873 | -0.40883 | 0.9785 | -0.41324 | 4.2445
68 | 0.10379 | 0.026117 | -0.10377 | -0.0261 | 2.712e-05 | 1.6773e-05 | 0.15784 | 0.15784 | 0.15784 | 0.97873 | -0.40883 | 0.97845 | -0.4143 | 10.8408
69 | -0.12424 | -0.03124 | 0.1244 | 0.031342 | 0.00016366 | 0.00010228 | 0.18892 | 0.18892 | 0.18892 | 0.97873 | -0.40883 | 0.98013 | -0.38128 | 12.9752
70 | 0.023725 | 0.0059535 | -0.023705 | -0.0059409 | 2.0534e-05 | 1.2621e-05 | 0.036212 | 0.036213 | 0.036213 | 0.97497 | -0.48238 | 0.97405 | -0.50055 | 9.9485
71 | -0.023725 | -0.0059535 | 0.023764 | 0.0059777 | 3.9373e-05 | 2.4198e-05 | 0.036212 | 0.036212 | 0.036212 | 0.97497 | -0.48238 | 0.97673 | -0.44764 | 9.9485
72 | 0.019925 | 0.0049943 | -0.019923 | -0.0049932 | 1.7863e-06 | 1.0785e-06 | 0.030355 | 0.030355 | 0.030355 | 0.97673 | -0.44764 | 0.97664 | -0.44952 | 8.3393
73 | -0.043689 | -0.010972 | 0.043744 | 0.011006 | 5.4373e-05 | 3.4389e-05 | 0.066567 | 0.066567 | 0.066567 | 0.97673 | -0.44764 | 0.97806 | -0.42159 | 18.2877
74 | 0.011041 | 0.0027681 | -0.011038 | -0.0027664 | 3.3969e-06 | 1.7629e-06 | 0.016712 | 0.016712 | 0.016712 | 0.98314 | -0.32249 | 0.98281 | -0.32895 | 4.5912
75 | 0.075506 | 0.019115 | -0.075149 | -0.018887 | 0.00035737 | 0.0002278 | 0.11435 | 0.11435 | 0.11435 | 0.98314 | -0.32249 | 0.97806 | -0.42159 | 31.4149
76 | 0.0089253 | 0.002238 | -0.0089201 | -0.0022356 | 5.2048e-06 | 2.3703e-06 | 0.01352 | 0.01352 | 0.01352 | 0.98237 | -0.33817 | 0.98174 | -0.35041 | 3.7143
77 | 0.0056656 | 0.0014198 | -0.0056649 | -0.0014197 | 6.9361e-07 | 1.2599e-07 | 0.0085818 | 0.0085819 | 0.0085819 | 0.98237 | -0.33817 | 0.98224 | -0.34074 | 2.3577
78 | 0.020906 | 0.0052528 | -0.020888 | -0.005242 | 1.7849e-05 | 1.0826e-05 | 0.031702 | 0.031703 | 0.031703 | 0.98141 | -0.35692 | 0.98049 | -0.37482 | 8.7095
79 | -0.015711 | -0.0039376 | 0.015722 | 0.0039442 | 1.1431e-05 | 6.6494e-06 | 0.023935 | 0.023935 | 0.023935 | 0.97672 | -0.44788 | 0.9775 | -0.43262 | 6.5757
80 | -0.015722 | -0.0039442 | 0.015724 | 0.003945 | 1.4305e-06 | 8.3203e-07 | 0.023935 | 0.023935 | 0.023935 | 0.9775 | -0.43262 | 0.9776 | -0.43071 | 6.5756
81 | -0.031392 | -0.0078718 | 0.031405 | 0.0078803 | 1.3651e-05 | 8.5368e-06 | 0.047783 | 0.047783 | 0.047783 | 0.9776 | -0.43071 | 0.97806 | -0.42159 | 13.1273
82 | -0.019674 | -0.0049307 | 0.019681 | 0.0049353 | 7.5619e-06 | 4.5617e-06 | 0.030056 | 0.030056 | 0.030056 | 0.97401 | -0.5015 | 0.97442 | -0.49343 | 8.2572
83 | -0.019681 | -0.0049353 | 0.019683 | 0.0049362 | 1.496e-06 | 9.024e-07 | 0.030056 | 0.030056 | 0.030056 | 0.97442 | -0.49343 | 0.9745 | -0.49184 | 8.2571
84 | 0.13937 | 0.035167 | -0.13917 | -0.035046 | 0.00019254 | 0.0001209 | 0.21135 | 0.21135 | 0.21135 | 0.98162 | -0.35239 | 0.98013 | -0.38128 | 14.5158
85 | -0.13937 | -0.035167 | 0.13949 | 0.035245 | 0.0001232 | 7.7359e-05 | 0.21135 | 0.21135 | 0.21135 | 0.98162 | -0.35239 | 0.98256 | -0.33395 | 14.5157
86 | 0.014775 | 0.0037041 | -0.014772 | -0.0037024 | 3.0285e-06 | 1.736e-06 | 0.022431 | 0.022431 | 0.022431 | 0.98013 | -0.38128 | 0.97992 | -0.38559 | 6.1625
87 | -0.1465 | -0.037003 | 0.14663 | 0.037079 | 0.00012085 | 7.6018e-05 | 0.22197 | 0.22197 | 0.22197 | 0.98256 | -0.33395 | 0.98345 | -0.31675 | 15.2453
88 | -0.019683 | -0.0049362 | 0.019693 | 0.0049424 | 1.027e-05 | 6.195e-06 | 0.030056 | 0.030056 | 0.030056 | 0.9745 | -0.49184 | 0.97506 | -0.4809 | 8.2571
89 | 0.010165 | 0.0025477 | -0.010164 | -0.0025474 | 6.5246e-07 | 3.2559e-07 | 0.015436 | 0.015436 | 0.015436 | 0.97992 | -0.38559 | 0.97985 | -0.38693 | 4.2405
90 | -0.15363 | -0.038834 | 0.15374 | 0.038905 | 0.00011278 | 7.105e-05 | 0.23257 | 0.23257 | 0.23257 | 0.98345 | -0.31675 | 0.98424 | -0.30146 | 15.9731
91 | -0.045507 | -0.011412 | 0.045558 | 0.011443 | 5.0806e-05 | 3.1113e-05 | 0.06945 | 0.06945 | 0.06945 | 0.97506 | -0.4809 | 0.97625 | -0.4575 | 9.5399
92 | 0.10377 | 0.0261 | -0.1037 | -0.026059 | 6.5311e-05 | 4.0395e-05 | 0.15784 | 0.15784 | 0.15784 | 0.97845 | -0.4143 | 0.97778 | -0.42748 | 10.8408
93 | 0.089738 | 0.02256 | -0.089688 | -0.022529 | 4.9842e-05 | 3.047e-05 | 0.13659 | 0.13659 | 0.13659 | 0.97778 | -0.42748 | 0.97718 | -0.43912 | 9.3813
94 | 0.0099198 | 0.0024866 | -0.0099177 | -0.0024856 | 2.0856e-06 | 1.0206e-06 | 0.014997 | 0.014997 | 0.014997 | 0.98424 | -0.30146 | 0.98401 | -0.30587 | 4.1202
95 | -0.16366 | -0.041392 | 0.16378 | 0.041466 | 0.00011807 | 7.4519e-05 | 0.24757 | 0.24757 | 0.24757 | 0.98424 | -0.30146 | 0.98501 | -0.28643 | 17.0031
96 | 0.089688 | 0.022529 | -0.08968 | -0.022525 | 7.5667e-06 | 4.6259e-06 | 0.13659 | 0.13659 | 0.13659 | 0.97718 | -0.43912 | 0.97709 | -0.44089 | 9.3813
97 | 0.071414 | 0.017943 | -0.071357 | -0.017909 | 5.6571e-05 | 3.3653e-05 | 0.10877 | 0.10877 | 0.10877 | 0.97709 | -0.44089 | 0.97625 | -0.4575 | 7.4707
98 | 0.018266 | 0.0045819 | -0.018262 | -0.0045793 | 4.3409e-06 | 2.5909e-06 | 0.027819 | 0.027819 | 0.027819 | 0.97709 | -0.44089 | 0.97684 | -0.44587 | 7.6427
99 | -0.0056637 | -0.0014195 | 0.0056649 | 0.0014197 | 1.2487e-06 | 2.2705e-07 | 0.0085822 | 0.0085819 | 0.0085822 | 0.982 | -0.34536 | 0.98224 | -0.34074 | 2.3577
100 | 0.020888 | 0.005242 | -0.020882 | -0.0052385 | 5.7794e-06 | 3.5054e-06 | 0.031703 | 0.031703 | 0.031703 | 0.98049 | -0.37482 | 0.98019 | -0.38062 | 8.7095
101 | -0.014471 | -0.0036268 | 0.014479 | 0.0036311 | 7.5823e-06 | 4.3326e-06 | 0.022056 | 0.022056 | 0.022056 | 0.97628 | -0.45687 | 0.97684 | -0.44587 | 6.0595
102 | 0.015197 | 0.0038135 | -0.015185 | -0.0038069 | 1.1504e-05 | 6.6365e-06 | 0.023072 | 0.023072 | 0.023072 | 0.98019 | -0.38062 | 0.97938 | -0.39651 | 6.3384
103 | 0.0056856 | 0.0014249 | -0.0056855 | -0.0014249 | 1.2085e-07 | 2.282e-08 | 0.0086312 | 0.0086312 | 0.0086312 | 0.98019 | -0.38062 | 0.98017 | -0.38107 | 2.3712
104 | 0.0025356 | 0.00063332 | -0.0025352 | -0.00063409 | 4.7398e-07 | -7.6842e-07 | 0.0038517 | 0.0038521 | 0.0038521 | 0.97938 | -0.39651 | 0.97918 | -0.40044 | 1.0583
105 | 0.012649 | 0.0031736 | -0.012638 | -0.0031675 | 1.1049e-05 | 6.0684e-06 | 0.01922 | 0.01922 | 0.01922 | 0.97938 | -0.39651 | 0.97845 | -0.41484 | 5.2803
106 | 0.0025352 | 0.00063409 | -0.0025351 | -0.00063414 | 3.3708e-08 | -5.4624e-08 | 0.0038521 | 0.0038521 | 0.0038521 | 0.97918 | -0.40044 | 0.97917 | -0.40072 | 1.0583
107 | 0.0010603 | 0.00026451 | -0.0010603 | -0.00026461 | 7.8725e-09 | -9.672e-08 | 0.0016109 | 0.0016109 | 0.0016109 | 0.97917 | -0.40072 | 0.97916 | -0.40088 | 0.44256
108 | 0.0010603 | 0.00026461 | -0.0010602 | -0.00026571 | 8.9703e-08 | -1.1016e-06 | 0.0016109 | 0.0016113 | 0.0016113 | 0.97916 | -0.40088 | 0.97907 | -0.40266 | 0.44267

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45289 | 0.116

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014114 | 0.00035373
1 | 0.00071039 | 0.00017804
2 | 0.0011744 | 0.00029434
3 | 0.0016914 | 0.0004239
4 | 0.00093681 | 0.00023479
5 | 0.001921 | 0.00048144
6 | 0.00092501 | 0.00023183
7 | 0.0010375 | 0.00026002
8 | 0.0018742 | 0.00046973
9 | 0.0018806 | 0.00047133
10 | 0.0019077 | 0.00047812
11 | 0.0026062 | 0.00065318
12 | 0.0018836 | 0.00047208
13 | 0.00055432 | 0.00013892
14 | 0.032315 | 0.0080989
15 | 0.0038244 | 0.00095847
16 | 0.0027449 | 0.00068793
17 | 0.00056317 | 0.00014114
18 | 0.018711 | 0.0046895
19 | 0.0040752 | 0.0010213
20 | 0.00085177 | 0.00021347
21 | 0.0023485 | 0.0005886
22 | 0.0069491 | 0.0017416
23 | 0.0017859 | 0.00044758
24 | 0.0014807 | 0.00037109
25 | 0.0024494 | 0.00061388
26 | 0.0054218 | 0.0013588
27 | 0.0023841 | 0.00059752
28 | 0.00061192 | 0.00015336
29 | 0.005323 | 0.0013341
30 | 0.005267 | 0.00132
31 | 0.0035674 | 0.00089408
32 | 0.0042353 | 0.0010615
33 | 0.0013465 | 0.00033747
34 | 0.00016083 | 4.0309e-05
35 | 0.0011518 | 0.00028867
36 | 0.0013917 | 0.00034879
37 | 0.0022703 | 0.000569
38 | 0.0091871 | 0.0023025
39 | 0.0064535 | 0.0016174
40 | 0.0021393 | 0.00053615
41 | 0.0016811 | 0.00042132
42 | 0.023705 | 0.0059409
43 | 0.0011799 | 0.00029572
44 | 0.0061445 | 0.00154
45 | 0.015711 | 0.0039376
46 | 0.015668 | 0.0039267
47 | 0.019923 | 0.0049932
48 | 0.011038 | 0.0027664
49 | 0.019674 | 0.0049307
50 | 0.0070145 | 0.001758
51 | 0.0046071 | 0.0011546
52 | 0.0070042 | 0.0017554
53 | 0.025814 | 0.0064697
54 | 0.01016 | 0.0025462
55 | 0.013964 | 0.0034998
56 | 0.010164 | 0.0025474
57 | 0.025799 | 0.0064658
58 | 0.0056637 | 0.0014195
59 | 0.0089201 | 0.0022356
60 | 0.0099177 | 0.0024856
61 | 0.0096822 | 0.0024266
62 | 0.014471 | 0.0036268
63 | 0.0037834 | 0.0009482
64 | 0.0056855 | 0.0014249
65 | 0.012638 | 0.0031675
66 | 0.0014748 | 0.00036963
67 | 0.0010602 | 0.00026571
68 | 0.0014955 | 0.0003748

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1