## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2527-3_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2527-3_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2527-3_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2527-3_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2527-3_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2527-3_0_10_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2527-3_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2527-3_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2527-3_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2527-3_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2527-3_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2527-3_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2527-3_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2527-3_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2527-3_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2527-3_0_10_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2527-3_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2527-3_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2527-3_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2527-3_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2527-3_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2527-3_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2527-3_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2527-3_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2527-3_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2527-3_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2527-3_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2527-3_0_10_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2527-3_0_10_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2527-3_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2527-3_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2527-3_0_10_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2527-3_0_10_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2527-3_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2527-3_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2527-3_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2527-3_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2527-3_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2527-3_0_10_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2527-3_0_10_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2527-3_0_10_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2527-3_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2527-3_0_10_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2527-3_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2527-3_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2527-3_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2527-3_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2527-3_0_10_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2527-3_0_10_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2527-3_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2527-3_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2527-3_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2527-3_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2527-3_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2527-3_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2527-3_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2527-3_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2527-3_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2527-3_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2527-3_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2527-3_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2527-3_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2527-3_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2527-3_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2527-3_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2527-3_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2527-3_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2527-3_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2527-3_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2527-3_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2527-3_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2527-3_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2527-3_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2527-3_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2527-3_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2527-3_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2527-3_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2527-3_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2527-3_0_10_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2527-3_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2527-3_0_10_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2527-3_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2527-3_0_10_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2527-3_0_10_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2527-3_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2527-3_0_10_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2527-3_0_10_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2527-3_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2527-3_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2527-3_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2527-3_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2527-3_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2527-3_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2527-3_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2527-3_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2527-3_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2527-3_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2527-3_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2527-3_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2527-3_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2527-3_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2527-3_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2527-3_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2527-3_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2527-3_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2527-3_0_10_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2527-3_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2527-3_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2527-3_0_10_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2527-3_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2527-3_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2527-3_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2527-3_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2527-3_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2527-3_0_10_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2527-3_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2527-3_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2527-3_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2527-3_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2527-3_0_10_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2527-3_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2527-3_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2527-3_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2527-3_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2527-3_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2527-3_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2527-3_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2527-3_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2527-3_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2527-3_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2527-3_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2527-3_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2527-3_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2527-3_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2527-3_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2527-3_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2527-3_0_10_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2527-3_0_10_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2527-3_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2527-3_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2527-3_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2527-3_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2527-3_0_10_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2527-3_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2527-3_0_10_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2527-3_0_10_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2527-3_0_10_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2527-3_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2527-3_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2527-3_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2527-3_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2527-3_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2527-3_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2527-3_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2527-3_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2527-3_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2527-3_0_10_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2527-3_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2527-3_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2527-3_0_10_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2527-3_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2527-3_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2527-3_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2527-3_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2527-3_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2527-3_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2527-3_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2527-3_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2527-3_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2527-3_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2527-3_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2527-3_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2527-3_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2527-3_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2527-3_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2527-3_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2527-3_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2527-3_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2527-3_0_10_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2527-3_0_10_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2527-3_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2527-3_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2527-3_0_10_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2527-3_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2527-3_0_10_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2527-3_0_10_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2527-3_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2527-3_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2527-3_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2527-3_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2527-3_0_10_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2527-3_0_10_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2527-3_0_10_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2527-3_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2527-3_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2527-3_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2527-3_0_10_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2527-3_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2527-3_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2527-3_0_10_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2527-3_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2527-3_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2527-3_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2527-3_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2527-3_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2527-3_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2527-3_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2527-3_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2527-3_0_10_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2527-3_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2527-3_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2527-3_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2527-3_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2527-3_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2527-3_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2527-3_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2527-3_0_10_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2527-3_0_10_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2527-3_0_10_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2527-3_0_10_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2527-3_0_10_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2527-3_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2527-3_0_10_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2527-3_0_10_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2527-3_0_10_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2527-3_0_10_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2527-3_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2527-3_0_10_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2527-3_0_10_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2527-3_0_10_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2527-3_0_10_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2527-3_0_10_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2527-3_0_10_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2527-3_0_10_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_2527-3_0_10_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_2527-3_0_10_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_2527-3_0_10_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_2527-3_0_10_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_2527-3_0_10_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_2527-3_0_10_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_2527-3_0_10_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_MV_394_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2527-3_0_10_load_0 | 0 | 0.0024877 | 0.00062348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2527-3_0_10_load_1 | 1 | 0.0017037 | 0.00042698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2527-3_0_10_load_2 | 2 | 0.002085 | 0.00052254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2527-3_0_10_load_3 | 3 | 0.00076893 | 0.00019271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2527-3_0_10_load_238 | 5 | 0.0045796 | 0.0011478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2527-3_0_10_load_99 | 6 | 0.002641 | 0.00066189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2527-3_0_10_load_68 | 7 | 0.0026591 | 0.00066643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2527-3_0_10_load_67 | 9 | 0.0027538 | 0.00069017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2527-3_0_10_load_5 | 10 | 0.0015529 | 0.0003892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2527-3_0_10_load_6 | 11 | 0.00088082 | 0.00022075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2527-3_0_10_load_7 | 12 | 0.0016243 | 0.00040708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2527-3_0_10_load_8 | 13 | 0.0021855 | 0.00054773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2527-3_0_10_load_9 | 14 | 0.002847 | 0.00071353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2527-3_0_10_load_181 | 15 | 0.0010131 | 0.0002539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2527-3_0_10_load_106 | 16 | 0.0017425 | 0.00043672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2527-3_0_10_load_138 | 17 | 0.0027267 | 0.00068337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2527-3_0_10_load_10 | 19 | 0.002042 | 0.00051177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2527-3_0_10_load_11 | 20 | 0.00087208 | 0.00021856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2527-3_0_10_load_14 | 23 | 0.00062974 | 0.00015783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2527-3_0_10_load_15 | 24 | 0.0008048 | 0.0002017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2527-3_0_10_load_39 | 25 | 0.0018755 | 0.00047005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2527-3_0_10_load_62 | 26 | 0.0011461 | 0.00028723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2527-3_0_10_load_233 | 28 | 0.00087448 | 0.00021916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2527-3_0_10_load_37 | 29 | 0.0012037 | 0.00030168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2527-3_0_10_load_197 | 32 | 0.0051042 | 0.0012792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2527-3_0_10_load_16 | 33 | 0.0019905 | 0.00049886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2527-3_0_10_load_17 | 34 | 0.0029499 | 0.00073931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2527-3_0_10_load_18 | 35 | 0.0025315 | 0.00063444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2527-3_0_10_load_19 | 36 | 0.0022145 | 0.00055501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2527-3_0_10_load_20 | 37 | 0.0019743 | 0.0004948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2527-3_0_10_load_219 | 39 | 0.001085 | 0.00027192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2527-3_0_10_load_214 | 40 | 0.0020611 | 0.00051657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2527-3_0_10_load_111 | 41 | 0.0023491 | 0.00058875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2527-3_0_10_load_218 | 42 | 0.0010903 | 0.00027325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2527-3_0_10_load_21 | 43 | 0.0012556 | 0.00031468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2527-3_0_10_load_22 | 44 | 0.0012378 | 0.00031022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2527-3_0_10_load_23 | 45 | 0.0041079 | 0.0010295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2527-3_0_10_load_24 | 46 | 0.0020602 | 0.00051634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2527-3_0_10_load_195 | 47 | 0.0030697 | 0.00076934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2527-3_0_10_load_196 | 48 | 0.0013584 | 0.00034045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2527-3_0_10_load_25 | 49 | 0.0019838 | 0.0004972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2527-3_0_10_load_26 | 50 | 0.0023478 | 0.0005884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2527-3_0_10_load_27 | 51 | 0.0015776 | 0.00039539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2527-3_0_10_load_28 | 52 | 0.0018082 | 0.00045317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2527-3_0_10_load_29 | 53 | 0.0017744 | 0.00044471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2527-3_0_10_load_105 | 54 | 0.0030096 | 0.00075427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2527-3_0_10_load_66 | 55 | 0.00090203 | 0.00022607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2527-3_0_10_load_103 | 56 | 0.003598 | 0.00090174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2527-3_0_10_load_148 | 57 | 0.0013803 | 0.00034593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2527-3_0_10_load_30 | 58 | 0.0016958 | 0.00042501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2527-3_0_10_load_31 | 59 | 0.00067858 | 0.00017007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2527-3_0_10_load_32 | 60 | 0.0017542 | 0.00043964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2527-3_0_10_load_33 | 61 | 0.0010519 | 0.00026364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2527-3_0_10_load_34 | 62 | 0.0022041 | 0.0005524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2527-3_0_10_load_124 | 63 | 0.001514 | 0.00037945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2527-3_0_10_load_166 | 64 | 0.0016484 | 0.00041313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2527-3_0_10_load_133 | 65 | 0.0014652 | 0.00036722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2527-3_0_10_load_35 | 67 | 0.0011799 | 0.00029571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2527-3_0_10_load_36 | 68 | 0.0013944 | 0.00034947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2527-3_0_10_load_38 | 69 | 0.0014982 | 0.00037548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2527-3_0_10_load_112 | 70 | 0.0014451 | 0.00036219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2527-3_0_10_load_113 | 71 | 0.00094053 | 0.00023572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2527-3_0_10_load_40 | 72 | 0.0018034 | 0.00045198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2527-3_0_10_load_43 | 74 | 0.0058701 | 0.0014712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2527-3_0_10_load_185 | 80 | 0.0020844 | 0.0005224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2527-3_0_10_load_140 | 81 | 0.0035006 | 0.00087733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2527-3_0_10_load_222 | 83 | 0.06714 | 0.016827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2527-3_0_10_load_46 | 87 | 0.00064858 | 0.00016255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2527-3_0_10_load_47 | 88 | 0.00097567 | 0.00024452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2527-3_0_10_load_49 | 90 | 0.0012159 | 0.00030473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2527-3_0_10_load_51 | 91 | 0.001192 | 0.00029875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2527-3_0_10_load_170 | 92 | 0.0012781 | 0.00032033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2527-3_0_10_load_50 | 93 | 0.0014794 | 0.00037077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2527-3_0_10_load_130 | 94 | 0.0017918 | 0.00044907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2527-3_0_10_load_180 | 95 | 0.00098559 | 0.00024701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2527-3_0_10_load_171 | 96 | 0.0024723 | 0.00061961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2527-3_0_10_load_131 | 97 | 0.0015786 | 0.00039564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2527-3_0_10_load_179 | 98 | 0.0018968 | 0.00047537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2527-3_0_10_load_52 | 99 | 0.0008788 | 0.00022025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2527-3_0_10_load_53 | 100 | 0.00107 | 0.00026817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2527-3_0_10_load_55 | 102 | 0.0010773 | 0.00026999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2527-3_0_10_load_56 | 103 | 0.0013855 | 0.00034723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2527-3_0_10_load_57 | 104 | 0.0014522 | 0.00036395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2527-3_0_10_load_211 | 105 | 0.00087578 | 0.00021949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2527-3_0_10_load_59 | 106 | 0.00085321 | 0.00021384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2527-3_0_10_load_116 | 107 | 0.0013791 | 0.00034564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2527-3_0_10_load_212 | 108 | 0.0027487 | 0.0006889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2527-3_0_10_load_58 | 109 | 0.00070745 | 0.0001773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2527-3_0_10_load_114 | 110 | 0.0013902 | 0.00034841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2527-3_0_10_load_60 | 111 | 0.00054733 | 0.00013717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2527-3_0_10_load_61 | 112 | 0.0027164 | 0.00068079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2527-3_0_10_load_223 | 114 | 0.00066211 | 0.00016594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2527-3_0_10_load_64 | 116 | 0.0014626 | 0.00036656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2527-3_0_10_load_110 | 117 | 0.00080088 | 0.00020072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2527-3_0_10_load_65 | 118 | 0.0017519 | 0.00043907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2527-3_0_10_load_210 | 119 | 0.00099539 | 0.00024947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2527-3_0_10_load_139 | 121 | 0.0015461 | 0.00038748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2527-3_0_10_load_71 | 123 | 0.002406 | 0.00060301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2527-3_0_10_load_150 | 124 | 0.00086546 | 0.00021691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2527-3_0_10_load_72 | 125 | 0.0025968 | 0.00065083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2527-3_0_10_load_74 | 126 | 0.0033883 | 0.00084919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2527-3_0_10_load_73 | 127 | 0.0017183 | 0.00043065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2527-3_0_10_load_75 | 128 | 0.0017166 | 0.00043023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2527-3_0_10_load_153 | 130 | 0.0019696 | 0.00049363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2527-3_0_10_load_80 | 131 | 0.001443 | 0.00036165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2527-3_0_10_load_77 | 132 | 0.0041021 | 0.0010281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2527-3_0_10_load_152 | 133 | 0.0021663 | 0.00054293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2527-3_0_10_load_78 | 134 | 0.00158 | 0.00039599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2527-3_0_10_load_79 | 135 | 0.0029365 | 0.00073596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2527-3_0_10_load_244 | 136 | 0.0012232 | 0.00030657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2527-3_0_10_load_245 | 137 | 0.0031976 | 0.00080139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2527-3_0_10_load_81 | 138 | 0.0012981 | 0.00032533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2527-3_0_10_load_82 | 139 | 0.0021641 | 0.00054237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2527-3_0_10_load_84 | 140 | 0.00062844 | 0.0001575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2527-3_0_10_load_121 | 141 | 0.0022254 | 0.00055775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2527-3_0_10_load_232 | 142 | 0.0039436 | 0.00098835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2527-3_0_10_load_225 | 144 | 0.0014722 | 0.00036897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2527-3_0_10_load_247 | 145 | 0.0030023 | 0.00075245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2527-3_0_10_load_248 | 146 | 0.004714 | 0.0011814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2527-3_0_10_load_86 | 147 | 0.0013239 | 0.0003318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2527-3_0_10_load_87 | 148 | 0.0033938 | 0.00085057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2527-3_0_10_load_88 | 149 | 0.00089012 | 0.00022309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2527-3_0_10_load_90 | 150 | 0.00097683 | 0.00024482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2527-3_0_10_load_91 | 151 | 0.0019072 | 0.00047799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2527-3_0_10_load_92 | 152 | 0.0013309 | 0.00033357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2527-3_0_10_load_93 | 153 | 0.0009678 | 0.00024255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2527-3_0_10_load_94 | 154 | 0.0020958 | 0.00052525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2527-3_0_10_load_231 | 156 | 0.0021679 | 0.00054332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2527-3_0_10_load_125 | 158 | 0.0013347 | 0.00033452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2527-3_0_10_load_241 | 159 | 0.0018098 | 0.00045357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2527-3_0_10_load_95 | 160 | 0.0046954 | 0.0011768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2527-3_0_10_load_96 | 161 | 0.0025767 | 0.00064578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2527-3_0_10_load_98 | 162 | 0.001242 | 0.00031128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2527-3_0_10_load_100 | 163 | 0.0029644 | 0.00074296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2527-3_0_10_load_146 | 164 | 0.0025514 | 0.00063943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2527-3_0_10_load_145 | 166 | 0.00082361 | 0.00020642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2527-3_0_10_load_155 | 167 | 0.002593 | 0.00064986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2527-3_0_10_load_101 | 168 | 0.0026318 | 0.00065958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2527-3_0_10_load_102 | 169 | 0.0040329 | 0.0010107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2527-3_0_10_load_162 | 171 | 0.0041984 | 0.0010522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2527-3_0_10_load_163 | 172 | 0.0026251 | 0.00065791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2527-3_0_10_load_161 | 173 | 0.0021204 | 0.00053143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2527-3_0_10_load_164 | 174 | 0.0016257 | 0.00040744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2527-3_0_10_load_109 | 175 | 0.0023113 | 0.00057927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2527-3_0_10_load_108 | 176 | 0.002045 | 0.00051252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2527-3_0_10_load_178 | 177 | 0.0015609 | 0.00039119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2527-3_0_10_load_215 | 178 | 0.00075222 | 0.00018852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2527-3_0_10_load_227 | 179 | 0.00094072 | 0.00023577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2527-3_0_10_load_115 | 180 | 0.00099056 | 0.00024826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2527-3_0_10_load_190 | 182 | 0.0020499 | 0.00051374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2527-3_0_10_load_177 | 183 | 0.0010079 | 0.0002526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2527-3_0_10_load_237 | 184 | 0.0018052 | 0.00045243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2527-3_0_10_load_176 | 185 | 0.0011851 | 0.00029702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2527-3_0_10_load_118 | 186 | 0.0022035 | 0.00055224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2527-3_0_10_load_119 | 187 | 0.0021863 | 0.00054794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2527-3_0_10_load_123 | 189 | 0.0022183 | 0.00055597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2527-3_0_10_load_216 | 190 | 0.0021971 | 0.00055064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2527-3_0_10_load_249 | 191 | 0.0020737 | 0.00051973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2527-3_0_10_load_217 | 192 | 0.0045067 | 0.0011295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2527-3_0_10_load_134 | 193 | 0.0015413 | 0.00038628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2527-3_0_10_load_126 | 194 | 0.001609 | 0.00040325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2527-3_0_10_load_128 | 195 | 0.0016871 | 0.00042282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2527-3_0_10_load_228 | 196 | 0.0015473 | 0.00038778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2527-3_0_10_load_132 | 197 | 0.0021728 | 0.00054456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2527-3_0_10_load_143 | 198 | 0.0012041 | 0.00030177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2527-3_0_10_load_168 | 200 | 0.0019043 | 0.00047725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2527-3_0_10_load_169 | 201 | 0.00065033 | 0.00016299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2527-3_0_10_load_135 | 202 | 0.0016218 | 0.00040645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2527-3_0_10_load_136 | 203 | 0.00087469 | 0.00021922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2527-3_0_10_load_137 | 204 | 0.00084768 | 0.00021245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2527-3_0_10_load_142 | 205 | 0.00046642 | 0.0001169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2527-3_0_10_load_144 | 206 | 0.0053904 | 0.001351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2527-3_0_10_load_167 | 207 | 0.0025888 | 0.00064882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2527-3_0_10_load_149 | 209 | 0.0015484 | 0.00038806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2527-3_0_10_load_173 | 210 | 0.0028796 | 0.00072169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2527-3_0_10_load_174 | 211 | 0.0051877 | 0.0013002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2527-3_0_10_load_156 | 212 | 0.0005138 | 0.00012877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2527-3_0_10_load_157 | 213 | 0.0047294 | 0.0011853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2527-3_0_10_load_160 | 215 | 0.0011036 | 0.00027659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2527-3_0_10_load_224 | 216 | 0.00090271 | 0.00022624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2527-3_0_10_load_229 | 218 | 0.00046163 | 0.0001157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2527-3_0_10_load_206 | 219 | 0.049205 | 0.012332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2527-3_0_10_load_220 | 220 | 0.0059788 | 0.0014984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2527-3_0_10_load_175 | 221 | 0.0023626 | 0.00059211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2527-3_0_10_load_239 | 222 | 0.0052039 | 0.0013042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2527-3_0_10_load_240 | 223 | 0.0028821 | 0.00072232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2527-3_0_10_load_182 | 224 | 0.0015037 | 0.00037685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2527-3_0_10_load_183 | 225 | 0.0066077 | 0.001656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2527-3_0_10_load_186 | 227 | 0.0024012 | 0.00060179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2527-3_0_10_load_188 | 228 | 0.0072583 | 0.0018191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2527-3_0_10_load_200 | 229 | 0.0020045 | 0.00050236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2527-3_0_10_load_234 | 231 | 0.0029006 | 0.00072696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2527-3_0_10_load_202 | 232 | 0.0050437 | 0.0012641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2527-3_0_10_load_205 | 234 | 0.062171 | 0.015582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2527-3_0_10_load_230 | 235 | 0.0075644 | 0.0018958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2527-3_0_10_load_198 | 236 | 0.0025532 | 0.00063988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2527-3_0_10_load_191 | 237 | 0.00073751 | 0.00018484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2527-3_0_10_load_250 | 239 | 0.0021644 | 0.00054244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_2527-3_0_10_load_235 | 240 | 0.002472 | 0.00061954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 80 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2527-3_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00077076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2527-3_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2527-3_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2527-3_0_10_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2527-3_0_10_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0061355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2527-3_0_10_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2527-3_0_10_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0022688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2527-3_0_10_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0070736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2527-3_0_10_line_8 |  | 7 | 9 | 0.02422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2527-3_0_10_line_9 |  | 8 | 163 | 0.016886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2527-3_0_10_line_10 |  | 8 | 160 | 0.019979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2527-3_0_10_line_11 |  | 9 | 115 | 0.019383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2527-3_0_10_line_12 |  | 10 | 11 | 0.020594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2527-3_0_10_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0010859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2527-3_0_10_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0056292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2527-3_0_10_line_15 |  | 12 | 14 | 0.018812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2527-3_0_10_line_16 |  | 13 | 15 | 0.018687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2527-3_0_10_line_17 |  | 14 | 16 | 0.0023441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2527-3_0_10_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0068754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2527-3_0_10_line_19 |  | 16 | 18 | 0.017377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2527-3_0_10_line_20 |  | 17 | 203 | 0.010538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2527-3_0_10_line_21 |  | 18 | 176 | 0.0058002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2527-3_0_10_line_22 |  | 18 | 175 | 0.017218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2527-3_0_10_line_23 |  | 19 | 20 | 0.0035778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_2527-3_0_10_line_24 |  | 19 | 21 | 0.013501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_2527-3_0_10_line_25 |  | 20 | 22 | 0.011562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_2527-3_0_10_line_26 |  | 21 | 23 | 0.01796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_2527-3_0_10_line_27 |  | 21 | 24 | 0.021814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2527-3_0_10_line_28 |  | 22 | 25 | 0.021906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2527-3_0_10_line_29 |  | 22 | 26 | 0.008801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_2527-3_0_10_line_30 |  | 23 | 27 | 0.017608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2527-3_0_10_line_31 |  | 24 | 28 | 0.0078885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2527-3_0_10_line_32 |  | 25 | 29 | 0.0067188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2527-3_0_10_line_33 |  | 26 | 30 | 0.015355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_2527-3_0_10_line_34 |  | 27 | 31 | 0.01166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2527-3_0_10_line_35 |  | 27 | 32 | 0.020307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_2527-3_0_10_line_36 |  | 29 | 67 | 0.0061109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2527-3_0_10_line_37 |  | 30 | 116 | 0.015309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_2527-3_0_10_line_38 |  | 31 | 141 | 0.018802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2527-3_0_10_line_39 |  | 31 | 140 | 0.018442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2527-3_0_10_line_40 |  | 32 | 236 | 0.0016946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2527-3_0_10_line_41 |  | 33 | 34 | 0.015764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2527-3_0_10_line_42 |  | 33 | 35 | 0.0076322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2527-3_0_10_line_43 |  | 34 | 36 | 0.020675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2527-3_0_10_line_44 |  | 35 | 37 | 0.010571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2527-3_0_10_line_45 |  | 36 | 38 | 0.014634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2527-3_0_10_line_46 |  | 37 | 39 | 0.018284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2527-3_0_10_line_47 |  | 38 | 40 | 0.0099622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2527-3_0_10_line_48 |  | 38 | 41 | 0.025419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2527-3_0_10_line_49 |  | 39 | 42 | 0.00022946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2527-3_0_10_line_50 |  | 41 | 120 | 0.01136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_2527-3_0_10_line_51 |  | 42 | 131 | 0.021808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_2527-3_0_10_line_52 |  | 43 | 44 | 0.020448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2527-3_0_10_line_53 |  | 43 | 45 | 0.014249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2527-3_0_10_line_54 |  | 44 | 46 | 0.015048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2527-3_0_10_line_55 |  | 46 | 47 | 0.0030851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2527-3_0_10_line_56 |  | 47 | 48 | 0.037919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2527-3_0_10_line_57 |  | 48 | 230 | 0.016565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2527-3_0_10_line_58 |  | 49 | 50 | 0.0061091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2527-3_0_10_line_59 |  | 49 | 51 | 0.012696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_2527-3_0_10_line_60 |  | 50 | 52 | 0.015371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2527-3_0_10_line_61 |  | 51 | 53 | 0.0058146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_2527-3_0_10_line_62 |  | 52 | 54 | 0.0045271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_2527-3_0_10_line_63 |  | 53 | 55 | 0.011168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2527-3_0_10_line_64 |  | 54 | 56 | 0.016375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2527-3_0_10_line_65 |  | 55 | 57 | 0.0061674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_2527-3_0_10_line_66 |  | 56 | 168 | 0.002829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_2527-3_0_10_line_67 |  | 57 | 122 | 0.012181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2527-3_0_10_line_68 |  | 58 | 59 | 0.014158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2527-3_0_10_line_69 |  | 58 | 60 | 0.0025708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2527-3_0_10_line_70 |  | 59 | 61 | 0.0026007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2527-3_0_10_line_71 |  | 60 | 62 | 0.016173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_2527-3_0_10_line_72 |  | 61 | 63 | 0.00083414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_2527-3_0_10_line_73 |  | 62 | 64 | 0.0048449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_2527-3_0_10_line_74 |  | 63 | 65 | 0.0021041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_2527-3_0_10_line_75 |  | 64 | 66 | 0.026748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2527-3_0_10_line_76 |  | 65 | 193 | 0.013772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_2527-3_0_10_line_77 |  | 66 | 207 | 0.018442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2527-3_0_10_line_78 |  | 66 | 174 | 0.0091228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2527-3_0_10_line_79 |  | 67 | 68 | 0.01829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2527-3_0_10_line_80 |  | 68 | 69 | 0.0037151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2527-3_0_10_line_81 |  | 69 | 70 | 0.017742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2527-3_0_10_line_82 |  | 70 | 71 | 0.0017595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2527-3_0_10_line_83 |  | 71 | 178 | 0.017991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2527-3_0_10_line_84 |  | 72 | 73 | 0.013423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2527-3_0_10_line_85 |  | 73 | 74 | 0.043386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2527-3_0_10_line_86 |  | 74 | 77 | 0.031687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2527-3_0_10_line_87 |  | 75 | 76 | 0.095536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2527-3_0_10_line_88 |  | 75 | 77 | 0.031668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2527-3_0_10_line_89 |  | 76 | 82 | 0.028225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2527-3_0_10_line_90 |  | 76 | 83 | 0.059815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2527-3_0_10_line_91 |  | 77 | 81 | 0.064252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2527-3_0_10_line_92 |  | 78 | 79 | 0.19755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_2527-3_0_10_line_93 |  | 78 | 80 | 0.10193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2527-3_0_10_line_94 |  | 79 | 215 | 0.025579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2527-3_0_10_line_95 |  | 79 | 212 | 0.021534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_2527-3_0_10_line_96 |  | 80 | 227 | 0.022502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_2527-3_0_10_line_97 |  | 81 | 84 | 0.0097416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2527-3_0_10_line_98 |  | 82 | 85 | 0.044611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_2527-3_0_10_line_99 |  | 83 | 86 | 0.043723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2527-3_0_10_line_100 |  | 84 | 205 | 0.0046787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2527-3_0_10_line_101 |  | 85 | 191 | 0.16386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2527-3_0_10_line_102 |  | 85 | 232 | 0.018153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_2527-3_0_10_line_103 |  | 86 | 220 | 0.022696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2527-3_0_10_line_104 |  | 87 | 88 | 0.021631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2527-3_0_10_line_105 |  | 87 | 89 | 0.020785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2527-3_0_10_line_106 |  | 88 | 90 | 0.016996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2527-3_0_10_line_107 |  | 89 | 91 | 0.011757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2527-3_0_10_line_108 |  | 90 | 92 | 0.016548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2527-3_0_10_line_109 |  | 91 | 95 | 0.018285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2527-3_0_10_line_110 |  | 92 | 96 | 0.027217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2527-3_0_10_line_111 |  | 93 | 94 | 0.012463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2527-3_0_10_line_112 |  | 94 | 97 | 0.015649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2527-3_0_10_line_113 |  | 95 | 98 | 0.0079998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2527-3_0_10_line_114 |  | 97 | 197 | 0.031085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2527-3_0_10_line_115 |  | 98 | 177 | 0.011029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2527-3_0_10_line_116 |  | 99 | 100 | 0.00065504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2527-3_0_10_line_117 |  | 99 | 101 | 0.015698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2527-3_0_10_line_118 |  | 100 | 102 | 0.017584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2527-3_0_10_line_119 |  | 101 | 103 | 0.024295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2527-3_0_10_line_120 |  | 101 | 104 | 0.0016555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2527-3_0_10_line_121 |  | 102 | 105 | 0.028873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2527-3_0_10_line_122 |  | 103 | 106 | 0.010751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2527-3_0_10_line_123 |  | 104 | 107 | 0.016963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2527-3_0_10_line_124 |  | 105 | 108 | 0.02157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2527-3_0_10_line_125 |  | 106 | 109 | 0.02842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2527-3_0_10_line_126 |  | 107 | 110 | 0.023197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2527-3_0_10_line_127 |  | 108 | 240 | 0.032739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2527-3_0_10_line_128 |  | 109 | 111 | 0.0022332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2527-3_0_10_line_129 |  | 110 | 180 | 0.0037132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2527-3_0_10_line_130 |  | 111 | 112 | 0.052366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2527-3_0_10_line_131 |  | 113 | 114 | 0.017343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2527-3_0_10_line_132 |  | 113 | 115 | 0.002944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2527-3_0_10_line_133 |  | 115 | 123 | 0.012833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2527-3_0_10_line_134 |  | 116 | 117 | 0.00014556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_2527-3_0_10_line_135 |  | 117 | 120 | 0.021306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_2527-3_0_10_line_136 |  | 118 | 119 | 0.0043743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2527-3_0_10_line_137 |  | 119 | 121 | 0.0098652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2527-3_0_10_line_138 |  | 120 | 148 | 0.011635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2527-3_0_10_line_139 |  | 121 | 204 | 0.016188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2527-3_0_10_line_140 |  | 122 | 209 | 0.017144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_2527-3_0_10_line_141 |  | 122 | 166 | 0.011533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_2527-3_0_10_line_142 |  | 123 | 124 | 0.020788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2527-3_0_10_line_143 |  | 125 | 126 | 0.0014856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2527-3_0_10_line_144 |  | 126 | 129 | 0.012481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2527-3_0_10_line_145 |  | 127 | 128 | 0.014709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2527-3_0_10_line_146 |  | 128 | 130 | 0.0056581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2527-3_0_10_line_147 |  | 129 | 131 | 0.011536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_2527-3_0_10_line_148 |  | 129 | 132 | 0.014411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_2527-3_0_10_line_149 |  | 130 | 133 | 0.0083369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2527-3_0_10_line_150 |  | 132 | 134 | 0.021419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_2527-3_0_10_line_151 |  | 133 | 165 | 0.016451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2527-3_0_10_line_152 |  | 134 | 135 | 0.0073463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_2527-3_0_10_line_153 |  | 135 | 136 | 0.011228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_2527-3_0_10_line_154 |  | 136 | 137 | 0.0086297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
155 | LV_2527-3_0_10_line_155 |  | 137 | 172 | 0.0012756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
156 | LV_2527-3_0_10_line_156 |  | 138 | 139 | 0.014199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2527-3_0_10_line_157 |  | 139 | 140 | 0.0018504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2527-3_0_10_line_158 |  | 141 | 187 | 0.013836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2527-3_0_10_line_159 |  | 142 | 143 | 0.016899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2527-3_0_10_line_160 |  | 143 | 188 | 0.027212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2527-3_0_10_line_161 |  | 144 | 145 | 0.11346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2527-3_0_10_line_162 |  | 145 | 146 | 0.019502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2527-3_0_10_line_163 |  | 146 | 191 | 0.0028709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2527-3_0_10_line_164 |  | 147 | 148 | 0.02463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2527-3_0_10_line_165 |  | 147 | 149 | 0.0038907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2527-3_0_10_line_166 |  | 150 | 151 | 0.019709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2527-3_0_10_line_167 |  | 150 | 152 | 0.0017815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2527-3_0_10_line_168 |  | 151 | 153 | 0.005121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2527-3_0_10_line_169 |  | 152 | 154 | 0.012089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2527-3_0_10_line_170 |  | 153 | 155 | 0.015697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2527-3_0_10_line_171 |  | 154 | 156 | 0.0050109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2527-3_0_10_line_172 |  | 155 | 157 | 0.008418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2527-3_0_10_line_173 |  | 155 | 158 | 0.013936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2527-3_0_10_line_174 |  | 156 | 159 | 0.015289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2527-3_0_10_line_175 |  | 157 | 177 | 0.016655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2527-3_0_10_line_176 |  | 158 | 194 | 0.018883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2527-3_0_10_line_177 |  | 159 | 231 | 0.022025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2527-3_0_10_line_178 |  | 160 | 161 | 0.011115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
179 | LV_2527-3_0_10_line_179 |  | 161 | 162 | 0.014649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
180 | LV_2527-3_0_10_line_180 |  | 162 | 164 | 0.0016151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
181 | LV_2527-3_0_10_line_181 |  | 163 | 165 | 0.015245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
182 | LV_2527-3_0_10_line_182 |  | 164 | 166 | 0.020627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_2527-3_0_10_line_183 |  | 165 | 167 | 0.014152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
184 | LV_2527-3_0_10_line_184 |  | 167 | 210 | 0.024446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
185 | LV_2527-3_0_10_line_185 |  | 168 | 169 | 0.02133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
186 | LV_2527-3_0_10_line_186 |  | 169 | 170 | 0.017981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
187 | LV_2527-3_0_10_line_187 |  | 170 | 171 | 0.027123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2527-3_0_10_line_188 |  | 170 | 172 | 0.015943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
189 | LV_2527-3_0_10_line_189 |  | 171 | 175 | 0.015112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2527-3_0_10_line_190 |  | 173 | 174 | 0.004792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2527-3_0_10_line_191 |  | 178 | 179 | 0.0032674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2527-3_0_10_line_192 |  | 179 | 196 | 0.01564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2527-3_0_10_line_193 |  | 180 | 181 | 0.014286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
194 | LV_2527-3_0_10_line_194 |  | 181 | 182 | 0.019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
195 | LV_2527-3_0_10_line_195 |  | 181 | 183 | 0.0034273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
196 | LV_2527-3_0_10_line_196 |  | 182 | 184 | 0.01763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
197 | LV_2527-3_0_10_line_197 |  | 183 | 185 | 0.016873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
198 | LV_2527-3_0_10_line_198 |  | 184 | 209 | 0.021246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
199 | LV_2527-3_0_10_line_199 |  | 185 | 201 | 0.004486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
200 | LV_2527-3_0_10_line_200 |  | 186 | 187 | 0.017252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2527-3_0_10_line_201 |  | 186 | 188 | 0.0047423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2527-3_0_10_line_202 |  | 188 | 189 | 0.010251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2527-3_0_10_line_203 |  | 189 | 190 | 0.00082582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2527-3_0_10_line_204 |  | 190 | 192 | 0.014986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2527-3_0_10_line_205 |  | 193 | 200 | 0.0040226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
206 | LV_2527-3_0_10_line_206 |  | 194 | 195 | 0.0090369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2527-3_0_10_line_207 |  | 195 | 196 | 0.011094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2527-3_0_10_line_208 |  | 197 | 198 | 0.0017545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2527-3_0_10_line_209 |  | 198 | 199 | 0.021035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2527-3_0_10_line_210 |  | 199 | 207 | 0.022363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2527-3_0_10_line_211 |  | 199 | 208 | 0.03851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2527-3_0_10_line_212 |  | 200 | 201 | 0.0073618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
213 | LV_2527-3_0_10_line_213 |  | 202 | 203 | 0.013695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2527-3_0_10_line_214 |  | 202 | 204 | 0.0027557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2527-3_0_10_line_215 |  | 205 | 206 | 0.018556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2527-3_0_10_line_216 |  | 208 | 238 | 0.014695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2527-3_0_10_line_217 |  | 208 | 237 | 0.050284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2527-3_0_10_line_218 |  | 210 | 211 | 0.0079273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
219 | LV_2527-3_0_10_line_219 |  | 211 | 221 | 0.013897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
220 | LV_2527-3_0_10_line_220 |  | 212 | 213 | 0.018749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
221 | LV_2527-3_0_10_line_221 |  | 213 | 214 | 0.019115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
222 | LV_2527-3_0_10_line_222 |  | 214 | 216 | 0.011478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2527-3_0_10_line_223 |  | 214 | 217 | 0.081873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
224 | LV_2527-3_0_10_line_224 |  | 216 | 218 | 0.018314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2527-3_0_10_line_225 |  | 217 | 219 | 0.013335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
226 | LV_2527-3_0_10_line_226 |  | 218 | 235 | 0.031649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2527-3_0_10_line_227 |  | 219 | 233 | 0.032883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
228 | LV_2527-3_0_10_line_228 |  | 221 | 222 | 0.003556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
229 | LV_2527-3_0_10_line_229 |  | 222 | 223 | 0.0037896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
230 | LV_2527-3_0_10_line_230 |  | 223 | 226 | 0.044571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2527-3_0_10_line_231 |  | 224 | 225 | 0.013525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2527-3_0_10_line_232 |  | 225 | 226 | 0.037456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_2527-3_0_10_line_233 |  | 227 | 228 | 0.025764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
234 | LV_2527-3_0_10_line_234 |  | 228 | 229 | 0.0037797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
235 | LV_2527-3_0_10_line_235 |  | 229 | 236 | 0.033552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
236 | LV_2527-3_0_10_line_236 |  | 230 | 231 | 0.0033487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_2527-3_0_10_line_237 |  | 232 | 233 | 0.018816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
238 | LV_2527-3_0_10_line_238 |  | 233 | 234 | 0.0211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_2527-3_0_10_line_239 |  | 238 | 239 | 0.019335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2527-3_0_10_trafo_185 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 241 | 80 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2610784.7093 | 1228895.3207 | 2610785.2935 | 1228895.8234
1 | 2610784.7093 | 1228895.3207 | 2610767.6324 | 1228880.6275
2 | 2610785.2935 | 1228895.8234 | 2610789.4165 | 1228899.3709 | 2610802.0068 | 1228908.9524
3 | 2610755.401 | 1228870.1033 | 2610767.6324 | 1228880.6275
4 | 2610802.0068 | 1228908.9524 | 2610806.8892 | 1228912.6681
5 | 2610755.401 | 1228870.1033 | 2610743.246 | 1228882.7219
6 | 2610755.401 | 1228870.1033 | 2610756.8518 | 1228868.3591
7 | 2610737.8397 | 1228887.282 | 2610743.128 | 1228882.8444 | 2610743.246 | 1228882.7219
8 | 2610772.3401 | 1228849.7388 | 2610756.8518 | 1228868.3591
9 | 2610737.8397 | 1228887.282 | 2610734.9654 | 1228893.2248 | 2610729.7949 | 1228902.1147
10 | 2610737.8397 | 1228887.282 | 2610732.6985 | 1228881.5694 | 2610727.5711 | 1228872.2991 | 2610726.4276 | 1228871.0416
11 | 2610786.0521 | 1228836.7943 | 2610782.0498 | 1228838.0656 | 2610772.3401 | 1228849.7388
12 | 2610612.1898 | 1229018.5469 | 2610612.1898 | 1229018.5469 | 2610629.807 | 1229029.2121
13 | 2610612.1898 | 1229018.5469 | 2610611.2006 | 1229018.099
14 | 2610634.4228 | 1229032.4318 | 2610630.3139 | 1229029.5189 | 2610629.807 | 1229029.2121
15 | 2610594.0635 | 1229010.3403 | 2610611.2006 | 1229018.099
16 | 2610634.4228 | 1229032.4318 | 2610649.6678 | 1229043.2393
17 | 2610594.0635 | 1229010.3403 | 2610591.928 | 1229009.3735
18 | 2610649.6678 | 1229043.2393 | 2610649.6678 | 1229043.2393 | 2610654.6395 | 1229047.9883
19 | 2610576.0982 | 1229002.2066 | 2610591.928 | 1229009.3735
20 | 2610662.2599 | 1229055.2672 | 2610654.6395 | 1229047.9883
21 | 2610576.0982 | 1229002.2066 | 2610573.779 | 1229007.523
22 | 2610576.0982 | 1229002.2066 | 2610583.1308 | 1228986.4907
23 | 2610695.3943 | 1229137.183 | 2610697.1662 | 1229140.2913
24 | 2610703.1076 | 1229152.3773 | 2610700.9734 | 1229146.9702 | 2610697.1662 | 1229140.2913
25 | 2610689.6684 | 1229127.1382 | 2610695.3943 | 1229137.183
26 | 2610703.1076 | 1229152.3773 | 2610705.2374 | 1229160.2191 | 2610706.2759 | 1229169.9981
27 | 2610703.1076 | 1229152.3773 | 2610724.9016 | 1229151.4447
28 | 2610689.6684 | 1229127.1382 | 2610673.9952 | 1229135.4152 | 2610669.8429 | 1229135.9081
29 | 2610689.6684 | 1229127.1382 | 2610697.0903 | 1229122.4083
30 | 2610708.1354 | 1229187.5071 | 2610706.2759 | 1229169.9981
31 | 2610732.7829 | 1229151.1074 | 2610724.9016 | 1229151.4447
32 | 2610664.4901 | 1229132.0445 | 2610667.6854 | 1229135.0815 | 2610669.8429 | 1229135.9081
33 | 2610710.0394 | 1229114.1558 | 2610697.0903 | 1229122.4083
34 | 2610708.1354 | 1229187.5071 | 2610715.5452 | 1229186.8756 | 2610719.8027 | 1229186.8387
35 | 2610708.1354 | 1229187.5071 | 2610688.1735 | 1229191.2334
36 | 2610664.4901 | 1229132.0445 | 2610660.0608 | 1229127.8344
37 | 2610710.0394 | 1229114.1558 | 2610723.2496 | 1229106.4199
38 | 2610719.8027 | 1229186.8387 | 2610720.6421 | 1229205.6216
39 | 2610719.8027 | 1229186.8387 | 2610738.2443 | 1229186.9868
40 | 2610686.5077 | 1229191.5443 | 2610688.1735 | 1229191.2334
41 | 2610731.7104 | 1229034.8232 | 2610743.05 | 1229045.7735
42 | 2610726.2202 | 1229029.5214 | 2610731.7104 | 1229034.8232
43 | 2610743.05 | 1229045.7735 | 2610757.9224 | 1229060.1354
44 | 2610718.6156 | 1229022.1779 | 2610726.2202 | 1229029.5214
45 | 2610768.4496 | 1229070.3013 | 2610757.9224 | 1229060.1354
46 | 2610705.4629 | 1229009.4767 | 2610718.6156 | 1229022.1779
47 | 2610768.4496 | 1229070.3013 | 2610775.675 | 1229077.1599
48 | 2610768.4496 | 1229070.3013 | 2610751.063 | 1229087.5469 | 2610750.3592 | 1229088.1547
49 | 2610705.4629 | 1229009.4767 | 2610705.2979 | 1229009.3173
50 | 2610741.761 | 1229095.5794 | 2610750.3592 | 1229088.1547
51 | 2610688.7857 | 1228995.1098 | 2610698.8975 | 1229003.1366 | 2610705.2979 | 1229009.3173
52 | 2610591.2781 | 1229157.1367 | 2610594.1079 | 1229154.8181 | 2610595.1292 | 1229138.0593
53 | 2610595.996 | 1229123.8363 | 2610595.1292 | 1229138.0593
54 | 2610576.617 | 1229153.7448 | 2610591.2781 | 1229157.1367 | 2610591.2781 | 1229157.1367
55 | 2610576.617 | 1229153.7448 | 2610573.6113 | 1229153.0494
56 | 2610536.6681 | 1229144.5025 | 2610573.6113 | 1229153.0494
57 | 2610520.5296 | 1229140.7688 | 2610536.6681 | 1229144.5025
58 | 2610651.4856 | 1228880.4017 | 2610648.3209 | 1228885.6273
59 | 2610658.0623 | 1228869.5421 | 2610651.4856 | 1228880.4017
60 | 2610640.3581 | 1228898.7755 | 2610648.3209 | 1228885.6273
61 | 2610661.0744 | 1228864.5686 | 2610658.0623 | 1228869.5421
62 | 2610638.013 | 1228902.6478 | 2610640.3581 | 1228898.7755
63 | 2610666.8599 | 1228855.0156 | 2610661.0744 | 1228864.5686
64 | 2610638.013 | 1228902.6478 | 2610629.5304 | 1228916.6543
65 | 2610666.8599 | 1228855.0156 | 2610670.0547 | 1228849.7402
66 | 2610629.5304 | 1228916.6543 | 2610628.0649 | 1228919.0741
67 | 2610676.3646 | 1228839.3213 | 2610670.0547 | 1228849.7402
68 | 2610591.9207 | 1228855.0839 | 2610587.1805 | 1228868.4244
69 | 2610586.3197 | 1228870.8469 | 2610587.1805 | 1228868.4244
70 | 2610592.7914 | 1228852.6334 | 2610591.9207 | 1228855.0839
71 | 2610586.3197 | 1228870.8469 | 2610580.9046 | 1228886.0866
72 | 2610593.0707 | 1228851.8473 | 2610592.7914 | 1228852.6334
73 | 2610579.2825 | 1228890.6518 | 2610580.9046 | 1228886.0866
74 | 2610593.7752 | 1228849.8647 | 2610593.0707 | 1228851.8473
75 | 2610570.3267 | 1228915.8563 | 2610579.2825 | 1228890.6518
76 | 2610593.7752 | 1228849.8647 | 2610598.3862 | 1228836.8878
77 | 2610570.3267 | 1228915.8563 | 2610560.3239 | 1228908.8678 | 2610554.4988 | 1228906.631
78 | 2610570.3267 | 1228915.8563 | 2610576.622 | 1228922.4589
79 | 2610660.0608 | 1229127.8344 | 2610646.8038 | 1229115.2339
80 | 2610644.111 | 1229112.6744 | 2610646.8038 | 1229115.2339
81 | 2610644.111 | 1229112.6744 | 2610631.2514 | 1229100.4516
82 | 2610629.9761 | 1229099.2395 | 2610631.2514 | 1229100.4516
83 | 2610629.9761 | 1229099.2395 | 2610627.2553 | 1229096.6534 | 2610615.9839 | 1229087.9553
84 | 2610386.2052 | 1229679.6436 | 2610395.1079 | 1229669.5975
85 | 2610386.2052 | 1229679.6436 | 2610377.0984 | 1229689.4892 | 2610376.4879 | 1229692.112 | 2610396.7676 | 1229710.3605
86 | 2610420.3224 | 1229731.5561 | 2610396.7676 | 1229710.3605
87 | 2610440.786 | 1229707.3885 | 2610504.8869 | 1229636.3917
88 | 2610440.786 | 1229707.3885 | 2610430.4634 | 1229719.4221 | 2610420.3224 | 1229731.5561
89 | 2610523.77 | 1229615.3679 | 2610504.8869 | 1229636.3917
90 | 2610504.8869 | 1229636.3917 | 2610446.7831 | 1229622.186
91 | 2610420.3224 | 1229731.5561 | 2610378.4316 | 1229780.2748
92 | 2610511.3026 | 1229257.2107 | 2610454.5888 | 1229446.4461
93 | 2610511.3026 | 1229257.2107 | 2610527.0029 | 1229250.4676 | 2610605.2552 | 1229217.6895
94 | 2610454.5888 | 1229446.4461 | 2610478.263 | 1229456.1325
95 | 2610454.5888 | 1229446.4461 | 2610444.684 | 1229465.5674
96 | 2610626.0102 | 1229208.9957 | 2610605.2552 | 1229217.6895
97 | 2610372.0803 | 1229787.6612 | 2610378.4316 | 1229780.2748
98 | 2610523.77 | 1229615.3679 | 2610541.4564 | 1229594.3866 | 2610552.5541 | 1229581.2205
99 | 2610437.4403 | 1229588.8454 | 2610432.0802 | 1229608.8813 | 2610434.9481 | 1229619.2925 | 2610446.7831 | 1229622.186
100 | 2610372.0803 | 1229787.6612 | 2610368.9869 | 1229791.1714
101 | 2610552.5541 | 1229581.2205 | 2610666.1719 | 1229699.2926
102 | 2610552.5541 | 1229581.2205 | 2610542.3217 | 1229571.8969 | 2610538.0909 | 1229571.0752
103 | 2610437.4403 | 1229588.8454 | 2610416.0603 | 1229581.2281
104 | 2610485.8186 | 1229057.1677 | 2610492.1343 | 1229036.4796
105 | 2610498.203 | 1229016.6003 | 2610492.1343 | 1229036.4796
106 | 2610480.8562 | 1229073.423 | 2610485.8186 | 1229057.1677
107 | 2610498.203 | 1229016.6003 | 2610509.2031 | 1229020.7501
108 | 2610480.8562 | 1229073.423 | 2610476.0246 | 1229089.2494
109 | 2610509.2031 | 1229020.7501 | 2610526.3114 | 1229027.2044
110 | 2610476.0246 | 1229089.2494 | 2610471.7031 | 1229103.4054 | 2610466.4563 | 1229114.6585
111 | 2610510.0492 | 1228977.1394 | 2610513.6327 | 1228965.2022
112 | 2610513.6327 | 1228965.2022 | 2610518.1321 | 1228950.2141
113 | 2610526.3114 | 1229027.2044 | 2610533.7963 | 1229030.0281
114 | 2610527.0698 | 1228920.4419 | 2610518.1321 | 1228950.2141
115 | 2610544.1157 | 1229033.9212 | 2610533.7963 | 1229030.0281
116 | 2610634.4565 | 1228730.5039 | 2610634.2465 | 1228731.1243
117 | 2610629.2118 | 1228745.9931 | 2610634.2465 | 1228731.1243
118 | 2610634.4565 | 1228730.5039 | 2610638.9298 | 1228717.2933 | 2610640.0963 | 1228713.8488
119 | 2610629.2118 | 1228745.9931 | 2610650.4128 | 1228757.8582
120 | 2610629.2118 | 1228745.9931 | 2610628.6938 | 1228747.5655
121 | 2610649.3574 | 1228686.5017 | 2610640.0963 | 1228713.8488
122 | 2610659.7949 | 1228763.1088 | 2610650.4128 | 1228757.8582
123 | 2610623.3863 | 1228763.677 | 2610628.6938 | 1228747.5655
124 | 2610656.2762 | 1228666.0713 | 2610649.3574 | 1228686.5017
125 | 2610684.5951 | 1228776.9881 | 2610659.7949 | 1228763.1088
126 | 2610623.3863 | 1228763.677 | 2610616.1285 | 1228785.7092
127 | 2610656.2762 | 1228666.0713 | 2610666.7775 | 1228635.0621
128 | 2610684.5951 | 1228776.9881 | 2610686.5439 | 1228778.0787
129 | 2610616.1285 | 1228785.7092 | 2610614.9667 | 1228789.2359
130 | 2610686.5439 | 1228778.0787 | 2610732.2406 | 1228803.6527
131 | 2610784.6553 | 1228834.2014 | 2610794.0947 | 1228819.6525
132 | 2610786.0521 | 1228836.7943 | 2610784.6553 | 1228834.2014
133 | 2610786.0521 | 1228836.7943 | 2610789.787 | 1228836.801 | 2610797.7686 | 1228841.1689
134 | 2610723.2496 | 1229106.4199 | 2610723.3752 | 1229106.3463
135 | 2610741.761 | 1229095.5794 | 2610723.3752 | 1229106.3463
136 | 2610693.8889 | 1229089.7916 | 2610691.0521 | 1229086.4619
137 | 2610684.6542 | 1229078.9525 | 2610691.0521 | 1229086.4619
138 | 2610741.761 | 1229095.5794 | 2610748.193 | 1229105.2754
139 | 2610674.1558 | 1229066.6301 | 2610674.1558 | 1229066.6301 | 2610684.6542 | 1229078.9525
140 | 2610676.3646 | 1228839.3213 | 2610661.4992 | 1228830.7814
141 | 2610676.3646 | 1228839.3213 | 2610686.3106 | 1228845.1589
142 | 2610797.7686 | 1228841.1689 | 2610816.0043 | 1228851.1482
143 | 2610686.7884 | 1228975.8742 | 2610686.0398 | 1228977.1574
144 | 2610679.7507 | 1228987.9378 | 2610686.0398 | 1228977.1574
145 | 2610706.7885 | 1228941.591 | 2610699.3767 | 1228954.2959
146 | 2610706.7885 | 1228941.591 | 2610709.6396 | 1228936.7037
147 | 2610679.7507 | 1228987.9378 | 2610688.7857 | 1228995.1098
148 | 2610679.7507 | 1228987.9378 | 2610666.9249 | 1228981.3668
149 | 2610713.8406 | 1228929.5026 | 2610709.6396 | 1228936.7037
150 | 2610666.9249 | 1228981.3668 | 2610647.862 | 1228971.6002
151 | 2610722.1304 | 1228915.2927 | 2610713.8406 | 1228929.5026
152 | 2610641.3239 | 1228968.2505 | 2610647.862 | 1228971.6002
153 | 2610641.3239 | 1228968.2505 | 2610631.331 | 1228963.1308
154 | 2610623.6121 | 1228959.2795 | 2610624.6577 | 1228959.7119 | 2610631.331 | 1228963.1308
155 | 2610622.4332 | 1228958.792 | 2610623.6121 | 1228959.2795
156 | 2610740.0946 | 1229187.0016 | 2610742.9982 | 1229187.0249 | 2610754.1821 | 1229188.6051
157 | 2610740.0946 | 1229187.0016 | 2610738.2443 | 1229186.9868
158 | 2610720.6421 | 1229205.6216 | 2610721.1209 | 1229216.3364 | 2610720.8967 | 1229219.4389
159 | 2610716.4369 | 1229268.4368 | 2610733.2963 | 1229269.5925
160 | 2610718.8565 | 1229241.3361 | 2610716.4369 | 1229268.4368
161 | 2610685.6345 | 1229710.3276 | 2610793.0893 | 1229673.9102
162 | 2610685.6345 | 1229710.3276 | 2610668.6693 | 1229700.7086
163 | 2610666.1719 | 1229699.2926 | 2610668.6693 | 1229700.7086
164 | 2610766.4256 | 1229121.7118 | 2610755.9936 | 1229113.449 | 2610748.9308 | 1229106.3876 | 2610748.193 | 1229105.2754
165 | 2610769.4755 | 1229124.1275 | 2610766.4256 | 1229121.7118
166 | 2610540.576 | 1229084.8543 | 2610548.3585 | 1229066.7473
167 | 2610539.8725 | 1229086.4911 | 2610540.576 | 1229084.8543
168 | 2610550.3807 | 1229062.0425 | 2610548.3585 | 1229066.7473
169 | 2610539.8725 | 1229086.4911 | 2610535.0987 | 1229097.5977
170 | 2610556.579 | 1229047.6214 | 2610550.3807 | 1229062.0425
171 | 2610533.12 | 1229102.2014 | 2610535.0987 | 1229097.5977
172 | 2610559.6988 | 1229039.8 | 2610556.579 | 1229047.6214
173 | 2610556.579 | 1229047.6214 | 2610568.2983 | 1229055.1631
174 | 2610533.12 | 1229102.2014 | 2610527.3615 | 1229115.5992 | 2610527.1765 | 1229116.2809
175 | 2610559.6988 | 1229039.8 | 2610544.1157 | 1229033.9212
176 | 2610584.1773 | 1229065.3818 | 2610568.2983 | 1229055.1631
177 | 2610521.4068 | 1229137.537 | 2610527.1765 | 1229116.2809
178 | 2610718.1262 | 1228863.8322 | 2610721.8702 | 1228866.0296 | 2610726.4276 | 1228871.0416
179 | 2610718.1262 | 1228863.8322 | 2610705.4925 | 1228856.4172
180 | 2610704.0996 | 1228855.5996 | 2610705.4925 | 1228856.4172
181 | 2610722.1304 | 1228915.2927 | 2610729.7949 | 1228902.1147
182 | 2610704.0996 | 1228855.5996 | 2610686.3106 | 1228845.1589
183 | 2610722.1304 | 1228915.2927 | 2610732.709 | 1228922.1157 | 2610733.8611 | 1228923.1739
184 | 2610733.8611 | 1228923.1739 | 2610741.49 | 1228930.1807 | 2610750.4425 | 1228941.0582
185 | 2610628.0649 | 1228919.0741 | 2610617.0154 | 1228937.3192
186 | 2610607.7006 | 1228952.6998 | 2610617.0154 | 1228937.3192
187 | 2610607.7006 | 1228952.6998 | 2610589.5615 | 1228972.8643
188 | 2610607.7006 | 1228952.6998 | 2610622.4332 | 1228958.792
189 | 2610583.1308 | 1228986.4907 | 2610588.8986 | 1228973.6012 | 2610589.5615 | 1228972.8643
190 | 2610579.9288 | 1228925.9271 | 2610576.622 | 1228922.4589
191 | 2610613.3971 | 1229085.9591 | 2610615.9839 | 1229087.9553
192 | 2610601.0155 | 1229076.4043 | 2610613.3971 | 1229085.9591
193 | 2610610.4969 | 1228802.8047 | 2610614.9667 | 1228789.2359
194 | 2610610.4969 | 1228802.8047 | 2610617.4468 | 1228805.4742 | 2610627.7898 | 1228811.416
195 | 2610610.4969 | 1228802.8047 | 2610609.3493 | 1228806.0342
196 | 2610627.7898 | 1228811.416 | 2610643.0765 | 1228820.1979
197 | 2610609.3493 | 1228806.0342 | 2610603.6999 | 1228821.9335
198 | 2610661.4992 | 1228830.7814 | 2610643.0765 | 1228820.1979
199 | 2610603.6999 | 1228821.9335 | 2610602.1979 | 1228826.1605
200 | 2610720.8967 | 1229219.4389 | 2610720.3286 | 1229227.2971 | 2610719.3511 | 1229236.6197
201 | 2610718.8565 | 1229241.3361 | 2610719.3511 | 1229236.6197
202 | 2610718.8565 | 1229241.3361 | 2610708.6628 | 1229240.2553
203 | 2610708.6628 | 1229240.2553 | 2610707.8416 | 1229240.1682
204 | 2610692.9387 | 1229238.5881 | 2610707.8416 | 1229240.1682
205 | 2610599.7331 | 1228833.0974 | 2610598.3862 | 1228836.8878
206 | 2610584.1773 | 1229065.3818 | 2610591.7767 | 1229070.2722
207 | 2610591.7767 | 1229070.2722 | 2610599.5592 | 1229075.2805 | 2610601.0155 | 1229076.4043
208 | 2610527.0698 | 1228920.4419 | 2610527.5742 | 1228918.7615
209 | 2610533.6223 | 1228898.6147 | 2610527.5742 | 1228918.7615
210 | 2610533.6223 | 1228898.6147 | 2610554.4988 | 1228906.631
211 | 2610533.6223 | 1228898.6147 | 2610529.9803 | 1228897.5076 | 2610528.3676 | 1228896.9711 | 2610510.0675 | 1228890.9576 | 2610496.8322 | 1228886.8986
212 | 2610599.7331 | 1228833.0974 | 2610602.1979 | 1228826.1605
213 | 2610672.1631 | 1229064.7267 | 2610662.2599 | 1229055.2672
214 | 2610674.1558 | 1229066.6301 | 2610672.1631 | 1229064.7267
215 | 2610356.7186 | 1229805.0925 | 2610368.9869 | 1229791.1714
216 | 2610482.7717 | 1228882.4936 | 2610496.8322 | 1228886.8986
217 | 2610496.8322 | 1228886.8986 | 2610506.3641 | 1228877.4097 | 2610511.6885 | 1228869.5366 | 2610519.3333 | 1228843.2974
218 | 2610755.4801 | 1228947.1789 | 2610750.4425 | 1228941.0582
219 | 2610764.3116 | 1228957.9093 | 2610755.4801 | 1228947.1789
220 | 2610444.684 | 1229465.5674 | 2610441.4472 | 1229471.816 | 2610440.25 | 1229476.4056 | 2610440.1737 | 1229481.0304 | 2610440.974 | 1229483.2332
221 | 2610447.5014 | 1229501.1996 | 2610440.974 | 1229483.2332
222 | 2610447.5014 | 1229501.1996 | 2610458.9768 | 1229501.447
223 | 2610447.5014 | 1229501.1996 | 2610451.6907 | 1229514.0257 | 2610451.9579 | 1229521.4862 | 2610449.8115 | 1229531.7107 | 2610446.0806 | 1229547.0244 | 2610479.9042 | 1229554.7993
224 | 2610477.2867 | 1229501.8417 | 2610458.9768 | 1229501.447
225 | 2610479.9042 | 1229554.7993 | 2610479.0474 | 1229559.6118 | 2610487.3395 | 1229561.2214
226 | 2610477.2867 | 1229501.8417 | 2610508.9284 | 1229502.5239
227 | 2610519.6199 | 1229567.4877 | 2610487.3395 | 1229561.2214
228 | 2610764.3116 | 1228957.9093 | 2610766.5713 | 1228960.655
229 | 2610769.611 | 1228962.918 | 2610766.5713 | 1228960.655 | 2610766.5713 | 1228960.655
230 | 2610808.505 | 1228984.567 | 2610774.2806 | 1228966.3945 | 2610769.611 | 1228962.918
231 | 2610784.418 | 1229013.2515 | 2610775.7203 | 1229023.6093
232 | 2610808.505 | 1228984.567 | 2610784.418 | 1229013.2515
233 | 2610626.0102 | 1229208.9957 | 2610650.4326 | 1229200.79
234 | 2610654.0155 | 1229199.5862 | 2610650.4326 | 1229200.79
235 | 2610654.0155 | 1229199.5862 | 2610667.2525 | 1229195.1387 | 2610686.5077 | 1229191.5443
236 | 2610520.5296 | 1229140.7688 | 2610521.4068 | 1229137.537
237 | 2610519.6199 | 1229567.4877 | 2610538.0909 | 1229571.0752
238 | 2610519.6199 | 1229567.4877 | 2610523.8601 | 1229551.2744 | 2610519.6097 | 1229550.3896
239 | 2610493.1943 | 1228866.1911 | 2610482.7717 | 1228882.4936

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610784.7093 | 1228895.3207
1 | 2610785.2935 | 1228895.8234
2 | 2610767.6324 | 1228880.6275
3 | 2610802.0068 | 1228908.9524
4 | 2610755.401 | 1228870.1033
5 | 2610806.8892 | 1228912.6681
6 | 2610743.246 | 1228882.7219
7 | 2610756.8518 | 1228868.3591
8 | 2610737.8397 | 1228887.282
9 | 2610772.3401 | 1228849.7388
10 | 2610612.1898 | 1229018.5469
11 | 2610629.807 | 1229029.2121
12 | 2610611.2006 | 1229018.099
13 | 2610634.4228 | 1229032.4318
14 | 2610594.0635 | 1229010.3403
15 | 2610649.6678 | 1229043.2393
16 | 2610591.928 | 1229009.3735
17 | 2610654.6395 | 1229047.9883
18 | 2610576.0982 | 1229002.2066
19 | 2610697.1662 | 1229140.2913
20 | 2610695.3943 | 1229137.183
21 | 2610703.1076 | 1229152.3773
22 | 2610689.6684 | 1229127.1382
23 | 2610706.2759 | 1229169.9981
24 | 2610724.9016 | 1229151.4447
25 | 2610669.8429 | 1229135.9081
26 | 2610697.0903 | 1229122.4083
27 | 2610708.1354 | 1229187.5071
28 | 2610732.7829 | 1229151.1074
29 | 2610664.4901 | 1229132.0445
30 | 2610710.0394 | 1229114.1558
31 | 2610719.8027 | 1229186.8387
32 | 2610688.1735 | 1229191.2334
33 | 2610731.7104 | 1229034.8232
34 | 2610743.05 | 1229045.7735
35 | 2610726.2202 | 1229029.5214
36 | 2610757.9224 | 1229060.1354
37 | 2610718.6156 | 1229022.1779
38 | 2610768.4496 | 1229070.3013
39 | 2610705.4629 | 1229009.4767
40 | 2610775.675 | 1229077.1599
41 | 2610750.3592 | 1229088.1547
42 | 2610705.2979 | 1229009.3173
43 | 2610595.1292 | 1229138.0593
44 | 2610591.2781 | 1229157.1367
45 | 2610595.996 | 1229123.8363
46 | 2610576.617 | 1229153.7448
47 | 2610573.6113 | 1229153.0494
48 | 2610536.6681 | 1229144.5025
49 | 2610651.4856 | 1228880.4017
50 | 2610648.3209 | 1228885.6273
51 | 2610658.0623 | 1228869.5421
52 | 2610640.3581 | 1228898.7755
53 | 2610661.0744 | 1228864.5686
54 | 2610638.013 | 1228902.6478
55 | 2610666.8599 | 1228855.0156
56 | 2610629.5304 | 1228916.6543
57 | 2610670.0547 | 1228849.7402
58 | 2610587.1805 | 1228868.4244
59 | 2610591.9207 | 1228855.0839
60 | 2610586.3197 | 1228870.8469
61 | 2610592.7914 | 1228852.6334
62 | 2610580.9046 | 1228886.0866
63 | 2610593.0707 | 1228851.8473
64 | 2610579.2825 | 1228890.6518
65 | 2610593.7752 | 1228849.8647
66 | 2610570.3267 | 1228915.8563
67 | 2610660.0608 | 1229127.8344
68 | 2610646.8038 | 1229115.2339
69 | 2610644.111 | 1229112.6744
70 | 2610631.2514 | 1229100.4516
71 | 2610629.9761 | 1229099.2395
72 | 2610395.1079 | 1229669.5975
73 | 2610386.2052 | 1229679.6436
74 | 2610396.7676 | 1229710.3605
75 | 2610440.786 | 1229707.3885
76 | 2610504.8869 | 1229636.3917
77 | 2610420.3224 | 1229731.5561
78 | 2610511.3026 | 1229257.2107
79 | 2610454.5888 | 1229446.4461
80 | 2610605.2552 | 1229217.6895
81 | 2610378.4316 | 1229780.2748
82 | 2610523.77 | 1229615.3679
83 | 2610446.7831 | 1229622.186
84 | 2610372.0803 | 1229787.6612
85 | 2610552.5541 | 1229581.2205
86 | 2610437.4403 | 1229588.8454
87 | 2610492.1343 | 1229036.4796
88 | 2610485.8186 | 1229057.1677
89 | 2610498.203 | 1229016.6003
90 | 2610480.8562 | 1229073.423
91 | 2610509.2031 | 1229020.7501
92 | 2610476.0246 | 1229089.2494
93 | 2610510.0492 | 1228977.1394
94 | 2610513.6327 | 1228965.2022
95 | 2610526.3114 | 1229027.2044
96 | 2610466.4563 | 1229114.6585
97 | 2610518.1321 | 1228950.2141
98 | 2610533.7963 | 1229030.0281
99 | 2610634.2465 | 1228731.1243
100 | 2610634.4565 | 1228730.5039
101 | 2610629.2118 | 1228745.9931
102 | 2610640.0963 | 1228713.8488
103 | 2610650.4128 | 1228757.8582
104 | 2610628.6938 | 1228747.5655
105 | 2610649.3574 | 1228686.5017
106 | 2610659.7949 | 1228763.1088
107 | 2610623.3863 | 1228763.677
108 | 2610656.2762 | 1228666.0713
109 | 2610684.5951 | 1228776.9881
110 | 2610616.1285 | 1228785.7092
111 | 2610686.5439 | 1228778.0787
112 | 2610732.2406 | 1228803.6527
113 | 2610784.6553 | 1228834.2014
114 | 2610794.0947 | 1228819.6525
115 | 2610786.0521 | 1228836.7943
116 | 2610723.2496 | 1229106.4199
117 | 2610723.3752 | 1229106.3463
118 | 2610693.8889 | 1229089.7916
119 | 2610691.0521 | 1229086.4619
120 | 2610741.761 | 1229095.5794
121 | 2610684.6542 | 1229078.9525
122 | 2610676.3646 | 1228839.3213
123 | 2610797.7686 | 1228841.1689
124 | 2610816.0043 | 1228851.1482
125 | 2610686.7884 | 1228975.8742
126 | 2610686.0398 | 1228977.1574
127 | 2610699.3767 | 1228954.2959
128 | 2610706.7885 | 1228941.591
129 | 2610679.7507 | 1228987.9378
130 | 2610709.6396 | 1228936.7037
131 | 2610688.7857 | 1228995.1098
132 | 2610666.9249 | 1228981.3668
133 | 2610713.8406 | 1228929.5026
134 | 2610647.862 | 1228971.6002
135 | 2610641.3239 | 1228968.2505
136 | 2610631.331 | 1228963.1308
137 | 2610623.6121 | 1228959.2795
138 | 2610754.1821 | 1229188.6051
139 | 2610740.0946 | 1229187.0016
140 | 2610738.2443 | 1229186.9868
141 | 2610720.6421 | 1229205.6216
142 | 2610733.2963 | 1229269.5925
143 | 2610716.4369 | 1229268.4368
144 | 2610793.0893 | 1229673.9102
145 | 2610685.6345 | 1229710.3276
146 | 2610668.6693 | 1229700.7086
147 | 2610766.4256 | 1229121.7118
148 | 2610748.193 | 1229105.2754
149 | 2610769.4755 | 1229124.1275
150 | 2610540.576 | 1229084.8543
151 | 2610548.3585 | 1229066.7473
152 | 2610539.8725 | 1229086.4911
153 | 2610550.3807 | 1229062.0425
154 | 2610535.0987 | 1229097.5977
155 | 2610556.579 | 1229047.6214
156 | 2610533.12 | 1229102.2014
157 | 2610559.6988 | 1229039.8
158 | 2610568.2983 | 1229055.1631
159 | 2610527.1765 | 1229116.2809
160 | 2610726.4276 | 1228871.0416
161 | 2610718.1262 | 1228863.8322
162 | 2610705.4925 | 1228856.4172
163 | 2610729.7949 | 1228902.1147
164 | 2610704.0996 | 1228855.5996
165 | 2610722.1304 | 1228915.2927
166 | 2610686.3106 | 1228845.1589
167 | 2610733.8611 | 1228923.1739
168 | 2610628.0649 | 1228919.0741
169 | 2610617.0154 | 1228937.3192
170 | 2610607.7006 | 1228952.6998
171 | 2610589.5615 | 1228972.8643
172 | 2610622.4332 | 1228958.792
173 | 2610579.9288 | 1228925.9271
174 | 2610576.622 | 1228922.4589
175 | 2610583.1308 | 1228986.4907
176 | 2610573.779 | 1229007.523
177 | 2610544.1157 | 1229033.9212
178 | 2610615.9839 | 1229087.9553
179 | 2610613.3971 | 1229085.9591
180 | 2610614.9667 | 1228789.2359
181 | 2610610.4969 | 1228802.8047
182 | 2610627.7898 | 1228811.416
183 | 2610609.3493 | 1228806.0342
184 | 2610643.0765 | 1228820.1979
185 | 2610603.6999 | 1228821.9335
186 | 2610719.3511 | 1229236.6197
187 | 2610720.8967 | 1229219.4389
188 | 2610718.8565 | 1229241.3361
189 | 2610708.6628 | 1229240.2553
190 | 2610707.8416 | 1229240.1682
191 | 2610666.1719 | 1229699.2926
192 | 2610692.9387 | 1229238.5881
193 | 2610598.3862 | 1228836.8878
194 | 2610584.1773 | 1229065.3818
195 | 2610591.7767 | 1229070.2722
196 | 2610601.0155 | 1229076.4043
197 | 2610527.0698 | 1228920.4419
198 | 2610527.5742 | 1228918.7615
199 | 2610533.6223 | 1228898.6147
200 | 2610599.7331 | 1228833.0974
201 | 2610602.1979 | 1228826.1605
202 | 2610672.1631 | 1229064.7267
203 | 2610662.2599 | 1229055.2672
204 | 2610674.1558 | 1229066.6301
205 | 2610368.9869 | 1229791.1714
206 | 2610356.7186 | 1229805.0925
207 | 2610554.4988 | 1228906.631
208 | 2610496.8322 | 1228886.8986
209 | 2610661.4992 | 1228830.7814
210 | 2610750.4425 | 1228941.0582
211 | 2610755.4801 | 1228947.1789
212 | 2610444.684 | 1229465.5674
213 | 2610440.974 | 1229483.2332
214 | 2610447.5014 | 1229501.1996
215 | 2610478.263 | 1229456.1325
216 | 2610458.9768 | 1229501.447
217 | 2610479.9042 | 1229554.7993
218 | 2610477.2867 | 1229501.8417
219 | 2610487.3395 | 1229561.2214
220 | 2610416.0603 | 1229581.2281
221 | 2610764.3116 | 1228957.9093
222 | 2610766.5713 | 1228960.655
223 | 2610769.611 | 1228962.918
224 | 2610775.7203 | 1229023.6093
225 | 2610784.418 | 1229013.2515
226 | 2610808.505 | 1228984.567
227 | 2610626.0102 | 1229208.9957
228 | 2610650.4326 | 1229200.79
229 | 2610654.0155 | 1229199.5862
230 | 2610520.5296 | 1229140.7688
231 | 2610521.4068 | 1229137.537
232 | 2610538.0909 | 1229571.0752
233 | 2610519.6199 | 1229567.4877
234 | 2610519.6097 | 1229550.3896
235 | 2610508.9284 | 1229502.5239
236 | 2610686.5077 | 1229191.5443
237 | 2610519.3333 | 1228843.2974
238 | 2610482.7717 | 1228882.4936
239 | 2610493.1943 | 1228866.191
240 | 2610666.7775 | 1228635.0621
241 | 2610626.0102 | 1229208.9957

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97165 | -0.54662 | 0.0024877 | 0.00062348
1 | 0.97164 | -0.54672 | 0.0017037 | 0.00042698
2 | 0.97185 | -0.54266 | 0.002085 | 0.00052254
3 | 0.97154 | -0.54882 | 0.00076893 | 0.00019271
4 | 0.97202 | -0.53919 | 0 | 0
5 | 0.97151 | -0.54934 | 0.0045796 | 0.0011478
6 | 0.97237 | -0.53242 | 0.002641 | 0.00066189
7 | 0.972 | -0.53959 | 0.0026591 | 0.00066643
8 | 0.97252 | -0.52934 | 0 | 0
9 | 0.97185 | -0.54257 | 0.0027538 | 0.00069017
10 | 0.97498 | -0.48104 | 0.0015529 | 0.0003892
11 | 0.9747 | -0.48649 | 0.00088082 | 0.00022075
12 | 0.97499 | -0.48072 | 0.0016243 | 0.00040708
13 | 0.97463 | -0.48789 | 0.0021855 | 0.00054773
14 | 0.9753 | -0.47464 | 0.002847 | 0.00071353
15 | 0.97443 | -0.4918 | 0.0010131 | 0.0002539
16 | 0.97535 | -0.47376 | 0.0017425 | 0.00043672
17 | 0.97437 | -0.49311 | 0.0027267 | 0.00068337
18 | 0.97571 | -0.46669 | 0 | 0
19 | 0.99043 | -0.18133 | 0.002042 | 0.00051177
20 | 0.99023 | -0.18515 | 0.00087208 | 0.00021856
21 | 0.99119 | -0.16679 | 0 | 0
22 | 0.98959 | -0.1975 | 0 | 0
23 | 0.99221 | -0.14739 | 0.00062974 | 0.00015783
24 | 0.99116 | -0.16744 | 0.0008048 | 0.0002017
25 | 0.98844 | -0.21971 | 0.0018755 | 0.00047005
26 | 0.98919 | -0.20513 | 0.0011461 | 0.00028723
27 | 0.99321 | -0.12837 | 0 | 0
28 | 0.99115 | -0.16757 | 0.00087448 | 0.00021916
29 | 0.9881 | -0.22631 | 0.0012037 | 0.00030168
30 | 0.9885 | -0.21838 | 0 | 0
31 | 0.99296 | -0.13323 | 0 | 0
32 | 0.99445 | -0.10479 | 0.0051042 | 0.0012792
33 | 0.98309 | -0.32248 | 0.0019905 | 0.00049886
34 | 0.98375 | -0.30972 | 0.0029499 | 0.00073931
35 | 0.98278 | -0.32862 | 0.0025315 | 0.00063444
36 | 0.98463 | -0.29278 | 0.0022145 | 0.00055501
37 | 0.98234 | -0.33702 | 0.0019743 | 0.0004948
38 | 0.98526 | -0.28069 | 0 | 0
39 | 0.9816 | -0.35144 | 0.001085 | 0.00027192
40 | 0.98524 | -0.28106 | 0.0020611 | 0.00051657
41 | 0.98635 | -0.25955 | 0.0023491 | 0.00058875
42 | 0.98159 | -0.35162 | 0.0010903 | 0.00027325
43 | 0.97943 | -0.39523 | 0.0012556 | 0.00031468
44 | 0.97953 | -0.39323 | 0.0012378 | 0.00031022
45 | 0.97937 | -0.39629 | 0.0041079 | 0.0010295
46 | 0.97962 | -0.39143 | 0.0020602 | 0.00051634
47 | 0.97964 | -0.39094 | 0.0030697 | 0.00076934
48 | 0.98006 | -0.38287 | 0.0013584 | 0.00034045
49 | 0.97481 | -0.48414 | 0.0019838 | 0.0004972
50 | 0.97498 | -0.4809 | 0.0023478 | 0.0005884
51 | 0.97448 | -0.49079 | 0.0015776 | 0.00039539
52 | 0.9754 | -0.47262 | 0.0018082 | 0.00045317
53 | 0.97432 | -0.4938 | 0.0017744 | 0.00044471
54 | 0.97553 | -0.47015 | 0.0030096 | 0.00075427
55 | 0.97403 | -0.49952 | 0.00090203 | 0.00022607
56 | 0.97599 | -0.46105 | 0.003598 | 0.00090174
57 | 0.97387 | -0.50266 | 0.0013803 | 0.00034593
58 | 0.97233 | -0.53307 | 0.0016958 | 0.00042501
59 | 0.9724 | -0.53177 | 0.00067858 | 0.00017007
60 | 0.97232 | -0.53329 | 0.0017542 | 0.00043964
61 | 0.97241 | -0.53153 | 0.0010519 | 0.00026364
62 | 0.97226 | -0.53456 | 0.0022041 | 0.0005524
63 | 0.97242 | -0.53145 | 0.001514 | 0.00037945
64 | 0.97224 | -0.5349 | 0.0016484 | 0.00041313
65 | 0.97243 | -0.53123 | 0.0014652 | 0.00036722
66 | 0.97202 | -0.53921 | 0 | 0
67 | 0.98779 | -0.23218 | 0.0011799 | 0.00029571
68 | 0.9869 | -0.24939 | 0.0013944 | 0.00034947
69 | 0.98673 | -0.2528 | 0.0014982 | 0.00037548
70 | 0.98591 | -0.26861 | 0.0014451 | 0.00036219
71 | 0.98583 | -0.27014 | 0.00094053 | 0.00023572
72 | 0.97324 | -0.51526 | 0.0018034 | 0.00045198
73 | 0.97326 | -0.51482 | 0 | 0
74 | 0.97333 | -0.51338 | 0.0058701 | 0.0014712
75 | 0.97406 | -0.49899 | 0 | 0
76 | 0.97558 | -0.46913 | 0 | 0
77 | 0.97356 | -0.5089 | 0 | 0
78 | 0.99558 | -0.083231 | 0 | 0
79 | 0.98702 | -0.24665 | 0 | 0
80 | 1 | 0 | -0.59495 | -0.15326
81 | 0.973 | -0.51997 | 0.0035006 | 0.00087733
82 | 0.97676 | -0.44585 | 0 | 0
83 | 0.9715 | -0.54956 | 0.06714 | 0.016827
84 | 0.97295 | -0.52102 | 0 | 0
85 | 0.97864 | -0.40918 | 0 | 0
86 | 0.97125 | -0.55439 | 0 | 0
87 | 0.98143 | -0.35596 | 0.00064858 | 0.00016255
88 | 0.98131 | -0.35828 | 0.00097567 | 0.00024452
89 | 0.98156 | -0.35348 | 0 | 0
90 | 0.98123 | -0.35981 | 0.0012159 | 0.00030473
91 | 0.98163 | -0.35207 | 0.001192 | 0.00029875
92 | 0.98118 | -0.36093 | 0.0012781 | 0.00032033
93 | 0.97118 | -0.55597 | 0.0014794 | 0.00037077
94 | 0.97119 | -0.55563 | 0.0017918 | 0.00044907
95 | 0.98176 | -0.3495 | 0.00098559 | 0.00024701
96 | 0.98112 | -0.36215 | 0.0024723 | 0.00061961
97 | 0.97124 | -0.55469 | 0.0015786 | 0.00039564
98 | 0.98183 | -0.34823 | 0.0018968 | 0.00047537
99 | 0.97171 | -0.54539 | 0.0008788 | 0.00022025
100 | 0.97171 | -0.54549 | 0.00107 | 0.00026817
101 | 0.97184 | -0.54275 | 0 | 0
102 | 0.97159 | -0.54782 | 0.0010773 | 0.00026999
103 | 0.9717 | -0.54553 | 0.0013855 | 0.00034723
104 | 0.97187 | -0.54228 | 0.0014522 | 0.00036395
105 | 0.97142 | -0.55107 | 0.00087578 | 0.00021949
106 | 0.97166 | -0.54649 | 0.00085321 | 0.00021384
107 | 0.97213 | -0.53702 | 0.0013791 | 0.00034564
108 | 0.97132 | -0.55315 | 0.0027487 | 0.0006889
109 | 0.97155 | -0.54858 | 0.00070745 | 0.0001773
110 | 0.97253 | -0.52925 | 0.0013902 | 0.00034841
111 | 0.97154 | -0.54871 | 0.00054733 | 0.00013717
112 | 0.97141 | -0.55134 | 0.0027164 | 0.00068079
113 | 0.97178 | -0.54402 | 0 | 0
114 | 0.97177 | -0.54423 | 0.00066211 | 0.00016594
115 | 0.97178 | -0.54398 | 0 | 0
116 | 0.98781 | -0.23162 | 0.0014626 | 0.00036656
117 | 0.9878 | -0.23174 | 0.00080088 | 0.00020072
118 | 0.97409 | -0.49846 | 0.0017519 | 0.00043907
119 | 0.9741 | -0.49832 | 0.00099539 | 0.00024947
120 | 0.98685 | -0.25002 | 0 | 0
121 | 0.97413 | -0.49782 | 0.0015461 | 0.00038748
122 | 0.97356 | -0.5088 | 0 | 0
123 | 0.97174 | -0.54476 | 0.002406 | 0.00060301
124 | 0.97173 | -0.54509 | 0.00086546 | 0.00021691
125 | 0.98018 | -0.37908 | 0.0025968 | 0.00065083
126 | 0.98018 | -0.37901 | 0.0033883 | 0.00084919
127 | 0.97209 | -0.53783 | 0.0017183 | 0.00043065
128 | 0.97212 | -0.53737 | 0.0017166 | 0.00043023
129 | 0.98025 | -0.37765 | 0 | 0
130 | 0.97213 | -0.53701 | 0.0019696 | 0.00049363
131 | 0.98071 | -0.36868 | 0.001443 | 0.00036165
132 | 0.97969 | -0.38856 | 0.0041021 | 0.0010281
133 | 0.97218 | -0.53618 | 0.0021663 | 0.00054293
134 | 0.97888 | -0.40448 | 0.00158 | 0.00039599
135 | 0.9786 | -0.40991 | 0.0029365 | 0.00073596
136 | 0.97818 | -0.41808 | 0.0012232 | 0.00030657
137 | 0.97786 | -0.42433 | 0.0031976 | 0.00080139
138 | 0.99287 | -0.135 | 0.0012981 | 0.00032533
139 | 0.99289 | -0.13467 | 0.0021641 | 0.00054237
140 | 0.99289 | -0.13456 | 0.00062844 | 0.0001575
141 | 0.99263 | -0.1397 | 0.0022254 | 0.00055775
142 | 0.99196 | -0.15269 | 0.0039436 | 0.00098835
143 | 0.99202 | -0.15151 | 0 | 0
144 | 0.97667 | -0.44798 | 0.0014722 | 0.00036897
145 | 0.97682 | -0.44492 | 0.0030023 | 0.00075245
146 | 0.9769 | -0.44333 | 0.004714 | 0.0011814
147 | 0.98674 | -0.25216 | 0.0013239 | 0.0003318
148 | 0.98679 | -0.25119 | 0.0033938 | 0.00085057
149 | 0.98674 | -0.25222 | 0.00089012 | 0.00022309
150 | 0.98125 | -0.35942 | 0.00097683 | 0.00024482
151 | 0.9817 | -0.35073 | 0.0019072 | 0.00047799
152 | 0.98121 | -0.36017 | 0.0013309 | 0.00033357
153 | 0.98182 | -0.34829 | 0.0009678 | 0.00024255
154 | 0.98097 | -0.365 | 0.0020958 | 0.00052525
155 | 0.98222 | -0.34056 | 0 | 0
156 | 0.98088 | -0.36682 | 0.0021679 | 0.00054332
157 | 0.98212 | -0.34242 | 0 | 0
158 | 0.98273 | -0.33062 | 0.0013347 | 0.00033452
159 | 0.98062 | -0.37175 | 0.0018098 | 0.00045357
160 | 0.97276 | -0.52467 | 0.0046954 | 0.0011768
161 | 0.9729 | -0.52188 | 0.0025767 | 0.00064578
162 | 0.97309 | -0.51807 | 0.001242 | 0.00031128
163 | 0.9724 | -0.53181 | 0.0029644 | 0.00074296
164 | 0.97311 | -0.51764 | 0.0025514 | 0.00063943
165 | 0.97229 | -0.53388 | 0 | 0
166 | 0.9734 | -0.51199 | 0.00082361 | 0.00020642
167 | 0.97222 | -0.53541 | 0.002593 | 0.00064986
168 | 0.97607 | -0.45944 | 0.0026318 | 0.00065958
169 | 0.9767 | -0.44711 | 0.0040329 | 0.0010107
170 | 0.97724 | -0.43646 | 0 | 0
171 | 0.97647 | -0.4517 | 0.0041984 | 0.0010522
172 | 0.97782 | -0.42524 | 0.0026251 | 0.00065791
173 | 0.97198 | -0.54003 | 0.0021204 | 0.00053143
174 | 0.97199 | -0.53984 | 0.0016257 | 0.00040744
175 | 0.97609 | -0.45905 | 0.0023113 | 0.00057927
176 | 0.97569 | -0.46691 | 0.002045 | 0.00051252
177 | 0.98193 | -0.3461 | 0.0015609 | 0.00039119
178 | 0.98505 | -0.28543 | 0.00075222 | 0.00018852
179 | 0.98491 | -0.28816 | 0.00094072 | 0.00023577
180 | 0.97259 | -0.52791 | 0.00099056 | 0.00024826
181 | 0.97273 | -0.52521 | 0 | 0
182 | 0.97294 | -0.52119 | 0.0020499 | 0.00051374
183 | 0.97271 | -0.52566 | 0.0010079 | 0.0002526
184 | 0.97313 | -0.5174 | 0.0018052 | 0.00045243
185 | 0.9726 | -0.52782 | 0.0011851 | 0.00029702
186 | 0.99217 | -0.14853 | 0.0022035 | 0.00055224
187 | 0.99241 | -0.14393 | 0.0021863 | 0.00054794
188 | 0.99211 | -0.14961 | 0 | 0
189 | 0.99203 | -0.15123 | 0.0022183 | 0.00055597
190 | 0.99203 | -0.15133 | 0.0021971 | 0.00055064
191 | 0.97693 | -0.44285 | 0.0020737 | 0.00051973
192 | 0.99196 | -0.15253 | 0.0045067 | 0.0011295
193 | 0.9725 | -0.52973 | 0.0015413 | 0.00038628
194 | 0.98344 | -0.31672 | 0.001609 | 0.00040325
195 | 0.98379 | -0.30982 | 0.0016871 | 0.00042282
196 | 0.98425 | -0.30101 | 0.0015473 | 0.00038778
197 | 0.97138 | -0.5519 | 0.0021728 | 0.00054456
198 | 0.97139 | -0.55167 | 0.0012041 | 0.00030177
199 | 0.97156 | -0.54848 | 0 | 0
200 | 0.97253 | -0.52927 | 0.0019043 | 0.00047725
201 | 0.97257 | -0.52838 | 0.00065033 | 0.00016299
202 | 0.9742 | -0.49628 | 0.0016218 | 0.00040645
203 | 0.97429 | -0.49458 | 0.00087469 | 0.00021922
204 | 0.97419 | -0.49654 | 0.00084768 | 0.00021245
205 | 0.97292 | -0.52152 | 0.00046642 | 0.0001169
206 | 0.97283 | -0.52336 | 0.0053904 | 0.001351
207 | 0.97179 | -0.54388 | 0.0025888 | 0.00064882
208 | 0.97145 | -0.55054 | 0 | 0
209 | 0.97337 | -0.51269 | 0.0015484 | 0.00038806
210 | 0.97209 | -0.53781 | 0.0028796 | 0.00072169
211 | 0.97206 | -0.5385 | 0.0051877 | 0.0013002
212 | 0.98609 | -0.26455 | 0.0005138 | 0.00012877
213 | 0.98528 | -0.28013 | 0.0047294 | 0.0011853
214 | 0.98448 | -0.29571 | 0 | 0
215 | 0.98699 | -0.24716 | 0.0011036 | 0.00027659
216 | 0.98438 | -0.29755 | 0.00090271 | 0.00022624
217 | 0.98116 | -0.36008 | 0 | 0
218 | 0.98425 | -0.3002 | 0.00046163 | 0.0001157
219 | 0.98062 | -0.37061 | 0.049205 | 0.012332
220 | 0.97112 | -0.5569 | 0.0059788 | 0.0014984
221 | 0.97201 | -0.53946 | 0.0023626 | 0.00059211
222 | 0.972 | -0.53967 | 0.0052039 | 0.0013042
223 | 0.97198 | -0.54005 | 0.0028821 | 0.00072232
224 | 0.97134 | -0.55271 | 0.0015037 | 0.00037685
225 | 0.97136 | -0.55234 | 0.0066077 | 0.001656
226 | 0.97164 | -0.54673 | 0 | 0
227 | 0.99855 | -0.027364 | 0.0024012 | 0.00060179
228 | 0.99689 | -0.058576 | 0.0072583 | 0.0018191
229 | 0.99665 | -0.063067 | 0.0020045 | 0.00050236
230 | 0.98026 | -0.37893 | 0 | 0
231 | 0.9803 | -0.37814 | 0.0029006 | 0.00072696
232 | 0.97921 | -0.39802 | 0.0050437 | 0.0012641
233 | 0.97959 | -0.39074 | 0 | 0
234 | 0.97837 | -0.41459 | 0.062171 | 0.015582
235 | 0.98402 | -0.30451 | 0.0075644 | 0.0018958
236 | 0.99456 | -0.10279 | 0.0025532 | 0.00063988
237 | 0.97142 | -0.55123 | 0.00073751 | 0.00018484
238 | 0.97142 | -0.55113 | 0 | 0
239 | 0.97138 | -0.5519 | 0.0021644 | 0.00054244
240 | 0.97124 | -0.55465 | 0.002472 | 0.00061954
241 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0070529 | 0.0017675 | -0.0070529 | -0.0017675 | 3.372e-08 | 1.2034e-08 | 0.010801 | 0.010801 | 0.010801 | 0.97165 | -0.54662 | 0.97164 | -0.54672 | 2.9673
1 | -0.0095406 | -0.002391 | 0.0095424 | 0.0023919 | 1.8034e-06 | 8.7511e-07 | 0.014611 | 0.014611 | 0.014611 | 0.97165 | -0.54662 | 0.97185 | -0.54266 | 4.014
2 | 0.0053492 | 0.0013406 | -0.0053487 | -0.0013405 | 5.3505e-07 | 7.9127e-08 | 0.008192 | 0.0081921 | 0.0081921 | 0.97164 | -0.54672 | 0.97154 | -0.54882 | 2.2506
3 | -0.011627 | -0.0029144 | 0.011629 | 0.0029155 | 1.9178e-06 | 1.0274e-06 | 0.017803 | 0.017803 | 0.017803 | 0.97185 | -0.54266 | 0.97202 | -0.53919 | 4.8909
4 | 0.0045797 | 0.0011478 | -0.0045796 | -0.0011478 | 1.132e-07 | -3.5242e-09 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.97154 | -0.54882 | 0.97151 | -0.54934 | 1.927
5 | -0.020977 | -0.0052577 | 0.020984 | 0.0052618 | 6.7756e-06 | 4.1191e-06 | 0.032113 | 0.032113 | 0.032113 | 0.97202 | -0.53919 | 0.97237 | -0.53242 | 8.8223
6 | 0.009348 | 0.0023422 | -0.0093479 | -0.0023421 | 1.7423e-07 | 8.3382e-08 | 0.01431 | 0.01431 | 0.01431 | 0.97202 | -0.53919 | 0.972 | -0.53959 | 3.9314
7 | -0.023625 | -0.0059237 | 0.023629 | 0.0059258 | 3.4673e-06 | 2.1313e-06 | 0.036155 | 0.036155 | 0.036155 | 0.97237 | -0.53242 | 0.97252 | -0.52934 | 9.9326
8 | 0.0066888 | 0.0016757 | -0.0066878 | -0.0016754 | 9.5226e-07 | 3.0929e-07 | 0.010239 | 0.01024 | 0.01024 | 0.972 | -0.53959 | 0.97185 | -0.54257 | 2.8131
9 | 0.039777 | 0.0099695 | -0.039772 | -0.0099676 | 4.6909e-06 | 1.9547e-06 | 0.060861 | 0.060861 | 0.060861 | 0.97252 | -0.52934 | 0.9724 | -0.53181 | 3.344
10 | -0.063405 | -0.015895 | 0.063419 | 0.015903 | 1.4103e-05 | 7.7862e-06 | 0.097016 | 0.097015 | 0.097016 | 0.97252 | -0.52934 | 0.97276 | -0.52467 | 5.3305
11 | 0.003934 | 0.00098521 | -0.0039338 | -0.00098528 | 2.637e-07 | -7.1394e-08 | 0.0060231 | 0.0060232 | 0.0060232 | 0.97185 | -0.54257 | 0.97178 | -0.54398 | 1.6547
12 | 0.014452 | 0.0036242 | -0.014449 | -0.0036221 | 3.7576e-06 | 2.1481e-06 | 0.022058 | 0.022058 | 0.022058 | 0.97498 | -0.48104 | 0.9747 | -0.48649 | 6.06
13 | -0.016005 | -0.0040134 | 0.016006 | 0.0040136 | 2.43e-07 | 1.4198e-07 | 0.024428 | 0.024428 | 0.024428 | 0.97498 | -0.48104 | 0.97499 | -0.48072 | 6.7111
14 | 0.013568 | 0.0034013 | -0.013567 | -0.0034008 | 9.0571e-07 | 5.095e-07 | 0.020714 | 0.020714 | 0.020714 | 0.9747 | -0.48649 | 0.97463 | -0.48789 | 5.6906
15 | -0.01763 | -0.0044207 | 0.017635 | 0.0044237 | 5.1073e-06 | 3.034e-06 | 0.026907 | 0.026907 | 0.026907 | 0.97499 | -0.48072 | 0.9753 | -0.47464 | 7.3921
16 | 0.011382 | 0.0028531 | -0.011379 | -0.002852 | 2.116e-06 | 1.1214e-06 | 0.017377 | 0.017377 | 0.017377 | 0.97463 | -0.48789 | 0.97443 | -0.4918 | 4.7739
17 | -0.020482 | -0.0051372 | 0.020483 | 0.0051377 | 8.5849e-07 | 5.2018e-07 | 0.031251 | 0.031251 | 0.031251 | 0.9753 | -0.47464 | 0.97535 | -0.47376 | 8.5854
18 | 0.010366 | 0.0025981 | -0.010366 | -0.0025977 | 6.4609e-07 | 3.2786e-07 | 0.01583 | 0.01583 | 0.01583 | 0.97443 | -0.4918 | 0.97437 | -0.49311 | 4.3489
19 | -0.022225 | -0.0055745 | 0.022233 | 0.005579 | 7.4926e-06 | 4.5783e-06 | 0.033909 | 0.033909 | 0.033909 | 0.97535 | -0.47376 | 0.97571 | -0.46669 | 9.3157
20 | 0.007639 | 0.0019144 | -0.0076385 | -0.0019142 | 5.3782e-07 | 2.1296e-07 | 0.011666 | 0.011666 | 0.011666 | 0.97437 | -0.49311 | 0.97429 | -0.49458 | 3.2049
21 | 0.002045 | 0.00051246 | -0.002045 | -0.00051252 | 2.1156e-08 | -5.8902e-08 | 0.0031187 | 0.0031188 | 0.0031188 | 0.97571 | -0.46669 | 0.97569 | -0.46691 | 0.8568
22 | -0.024278 | -0.0060915 | 0.024287 | 0.006097 | 8.8525e-06 | 5.4504e-06 | 0.037028 | 0.037028 | 0.037028 | 0.97571 | -0.46669 | 0.97609 | -0.45905 | 10.1725
23 | 0.30488 | 0.077892 | -0.30482 | -0.077856 | 5.6429e-05 | 3.5884e-05 | 0.45858 | 0.45858 | 0.45858 | 0.99043 | -0.18133 | 0.99023 | -0.18515 | 25.1966
24 | -0.30692 | -0.078404 | 0.30714 | 0.078541 | 0.00021579 | 0.00013724 | 0.46165 | 0.46165 | 0.46165 | 0.99043 | -0.18133 | 0.99119 | -0.16679 | 25.3652
25 | 0.30395 | 0.077638 | -0.30377 | -0.077522 | 0.00018132 | 0.0001153 | 0.45727 | 0.45727 | 0.45727 | 0.99023 | -0.18515 | 0.98959 | -0.1975 | 25.1246
26 | -0.30882 | -0.078962 | 0.30911 | 0.079146 | 0.00029021 | 0.00018458 | 0.46417 | 0.46417 | 0.46417 | 0.99119 | -0.16679 | 0.99221 | -0.14739 | 25.5037
27 | 0.0016793 | 0.00042052 | -0.0016793 | -0.00042077 | 5.1989e-08 | -2.4788e-07 | 0.002521 | 0.0025211 | 0.0025211 | 0.99119 | -0.16679 | 0.99116 | -0.16744 | 0.6926
28 | 0.057272 | 0.014499 | -0.057211 | -0.014461 | 6.0998e-05 | 3.8758e-05 | 0.086171 | 0.086171 | 0.086171 | 0.98959 | -0.1975 | 0.98844 | -0.21971 | 23.6734
29 | 0.2465 | 0.063023 | -0.24641 | -0.062965 | 9.0901e-05 | 5.7612e-05 | 0.3711 | 0.3711 | 0.3711 | 0.98959 | -0.1975 | 0.98919 | -0.20513 | 20.39
30 | -0.30974 | -0.079304 | 0.31002 | 0.079486 | 0.00028567 | 0.00018169 | 0.46511 | 0.46511 | 0.46511 | 0.99221 | -0.14739 | 0.99321 | -0.12837 | 25.5555
31 | 0.00087448 | 0.00021907 | -0.00087448 | -0.00021916 | 5.0985e-09 | -9.8407e-08 | 0.0013128 | 0.0013129 | 0.0013129 | 0.99116 | -0.16744 | 0.99115 | -0.16757 | 0.36067
32 | 0.055336 | 0.013991 | -0.055318 | -0.01398 | 1.7503e-05 | 1.1116e-05 | 0.083348 | 0.083348 | 0.083348 | 0.98844 | -0.21971 | 0.9881 | -0.22631 | 22.8977
33 | 0.24526 | 0.062678 | -0.2451 | -0.062579 | 0.00015713 | 9.9576e-05 | 0.36937 | 0.36937 | 0.36937 | 0.98919 | -0.20513 | 0.9885 | -0.21838 | 20.2953
34 | 0.023592 | 0.0059187 | -0.023587 | -0.0059153 | 5.4633e-06 | 3.3456e-06 | 0.035348 | 0.035348 | 0.035348 | 0.99321 | -0.12837 | 0.99296 | -0.13323 | 9.7109
35 | -0.33362 | -0.085404 | 0.334 | 0.085647 | 0.00038145 | 0.00024281 | 0.50046 | 0.50046 | 0.50046 | 0.99321 | -0.12837 | 0.99445 | -0.10479 | 27.4977
36 | 0.054115 | 0.013678 | -0.0541 | -0.013668 | 1.5234e-05 | 9.6717e-06 | 0.081535 | 0.081535 | 0.081535 | 0.9881 | -0.22631 | 0.98779 | -0.23218 | 22.3997
37 | 0.2451 | 0.062579 | -0.24495 | -0.062479 | 0.00015665 | 9.9275e-05 | 0.36937 | 0.36937 | 0.36937 | 0.9885 | -0.21838 | 0.98781 | -0.23162 | 20.2953
38 | 0.019496 | 0.0048904 | -0.01949 | -0.0048868 | 6.0188e-06 | 3.6089e-06 | 0.029217 | 0.029218 | 0.029218 | 0.99296 | -0.13323 | 0.99263 | -0.1397 | 8.0268
39 | 0.0040909 | 0.0010249 | -0.0040906 | -0.001025 | 2.5991e-07 | -7.2195e-08 | 0.0061304 | 0.0061305 | 0.0061305 | 0.99296 | -0.13323 | 0.99289 | -0.13456 | 1.6842
40 | -0.3391 | -0.086926 | 0.33913 | 0.086947 | 3.2812e-05 | 2.089e-05 | 0.50809 | 0.50809 | 0.50809 | 0.99445 | -0.10479 | 0.99456 | -0.10279 | 27.9173
41 | -0.22648 | -0.057458 | 0.22662 | 0.057546 | 0.00013913 | 8.8044e-05 | 0.34305 | 0.34305 | 0.34305 | 0.98309 | -0.32248 | 0.98375 | -0.30972 | 18.8487
42 | 0.22449 | 0.056959 | -0.22442 | -0.056918 | 6.6184e-05 | 4.1874e-05 | 0.34003 | 0.34003 | 0.34003 | 0.98309 | -0.32248 | 0.98278 | -0.32862 | 18.6831
43 | -0.22957 | -0.058286 | 0.22975 | 0.058404 | 0.00018726 | 0.00011853 | 0.34751 | 0.34751 | 0.34751 | 0.98375 | -0.30972 | 0.98463 | -0.29278 | 19.0938
44 | 0.22189 | 0.056283 | -0.2218 | -0.056226 | 8.9618e-05 | 5.6686e-05 | 0.3362 | 0.3362 | 0.3362 | 0.98278 | -0.32862 | 0.98234 | -0.33702 | 18.4726
45 | -0.23197 | -0.058959 | 0.2321 | 0.059045 | 0.00013511 | 8.5539e-05 | 0.35085 | 0.35085 | 0.35085 | 0.98463 | -0.29278 | 0.98526 | -0.28069 | 19.2777
46 | 0.21982 | 0.055732 | -0.21967 | -0.055635 | 0.00015226 | 9.6288e-05 | 0.33321 | 0.33321 | 0.33321 | 0.98234 | -0.33702 | 0.9816 | -0.35144 | 18.3083
47 | 0.0020612 | 0.00051647 | -0.0020611 | -0.00051657 | 3.6202e-08 | -1.037e-07 | 0.0031129 | 0.003113 | 0.003113 | 0.98526 | -0.28069 | 0.98524 | -0.28106 | 0.85521
48 | -0.23416 | -0.059561 | 0.2344 | 0.059712 | 0.00023886 | 0.00015125 | 0.35397 | 0.35397 | 0.35397 | 0.98526 | -0.28069 | 0.98635 | -0.25955 | 19.4487
49 | 0.21859 | 0.055363 | -0.21858 | -0.055362 | 1.892e-06 | 1.1964e-06 | 0.33157 | 0.33157 | 0.33157 | 0.9816 | -0.35144 | 0.98159 | -0.35162 | 18.2179
50 | -0.23675 | -0.060301 | 0.23686 | 0.06037 | 0.0001089 | 6.897e-05 | 0.35751 | 0.35751 | 0.35751 | 0.98635 | -0.25955 | 0.98685 | -0.25002 | 19.6434
51 | 0.21749 | 0.055089 | -0.21732 | -0.054976 | 0.00017802 | 0.00011256 | 0.32991 | 0.32991 | 0.32991 | 0.98159 | -0.35162 | 0.98071 | -0.36868 | 18.1271
52 | -0.0053637 | -0.0013442 | 0.0053642 | 0.0013442 | 5.0919e-07 | 6.8511e-08 | 0.0081489 | 0.0081488 | 0.0081489 | 0.97943 | -0.39523 | 0.97953 | -0.39323 | 2.2387
53 | 0.0041081 | 0.0010295 | -0.0041079 | -0.0010295 | 2.0815e-07 | -4.61e-08 | 0.0062413 | 0.0062414 | 0.0062414 | 0.97943 | -0.39523 | 0.97937 | -0.39629 | 1.7147
54 | -0.006602 | -0.0016545 | 0.0066026 | 0.0016546 | 5.676e-07 | 1.7382e-07 | 0.010029 | 0.010029 | 0.010029 | 0.97953 | -0.39323 | 0.97962 | -0.39143 | 2.7553
55 | -0.0086628 | -0.002171 | 0.008663 | 0.0021711 | 2.0032e-07 | 8.9359e-08 | 0.013158 | 0.013158 | 0.013158 | 0.97962 | -0.39143 | 0.97964 | -0.39094 | 3.615
56 | -0.011733 | -0.0029404 | 0.011737 | 0.0029428 | 4.516e-06 | 2.4126e-06 | 0.017821 | 0.017821 | 0.017821 | 0.97964 | -0.39094 | 0.98006 | -0.38287 | 4.8959
57 | -0.013096 | -0.0032833 | 0.013098 | 0.0032846 | 2.4558e-06 | 1.363e-06 | 0.019883 | 0.019883 | 0.019883 | 0.98006 | -0.38287 | 0.98026 | -0.37893 | 5.4625
58 | -0.14495 | -0.036433 | 0.14497 | 0.036447 | 2.2439e-05 | 1.398e-05 | 0.2213 | 0.2213 | 0.2213 | 0.97481 | -0.48414 | 0.97498 | -0.4809 | 12.1593
59 | 0.14297 | 0.035936 | -0.14292 | -0.035908 | 4.5365e-05 | 2.8242e-05 | 0.21827 | 0.21827 | 0.21827 | 0.97481 | -0.48414 | 0.97448 | -0.49079 | 11.993
60 | -0.14732 | -0.037036 | 0.14738 | 0.037072 | 5.8303e-05 | 3.6355e-05 | 0.22488 | 0.22488 | 0.22488 | 0.97498 | -0.4809 | 0.9754 | -0.47262 | 12.3562
61 | 0.14134 | 0.035513 | -0.14132 | -0.0355 | 2.0321e-05 | 1.2643e-05 | 0.21586 | 0.21586 | 0.21586 | 0.97448 | -0.49079 | 0.97432 | -0.4938 | 11.8606
62 | -0.14919 | -0.037525 | 0.14921 | 0.037536 | 1.7595e-05 | 1.0978e-05 | 0.22764 | 0.22764 | 0.22764 | 0.9754 | -0.47262 | 0.97553 | -0.47015 | 12.5078
63 | 0.13955 | 0.035055 | -0.13951 | -0.035032 | 3.8057e-05 | 2.3661e-05 | 0.21315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.97432 | -0.4938 | 0.97403 | -0.49952 | 11.7117
64 | -0.15221 | -0.038291 | 0.15228 | 0.038332 | 6.6234e-05 | 4.1367e-05 | 0.23223 | 0.23223 | 0.23223 | 0.97553 | -0.47015 | 0.97599 | -0.46105 | 12.76
65 | 0.13861 | 0.034806 | -0.13859 | -0.034793 | 2.0745e-05 | 1.2893e-05 | 0.21178 | 0.21178 | 0.21178 | 0.97403 | -0.49952 | 0.97387 | -0.50266 | 11.636
66 | -0.15588 | -0.039234 | 0.15589 | 0.039241 | 1.199e-05 | 7.4967e-06 | 0.23772 | 0.23772 | 0.23772 | 0.97599 | -0.46105 | 0.97607 | -0.45944 | 13.0614
67 | 0.13721 | 0.034447 | -0.13717 | -0.034422 | 4.016e-05 | 2.4945e-05 | 0.20967 | 0.20967 | 0.20967 | 0.97387 | -0.50266 | 0.97356 | -0.5088 | 11.5202
68 | -0.02478 | -0.0062104 | 0.024781 | 0.0062105 | 1.5269e-06 | 9.9173e-08 | 0.037922 | 0.037921 | 0.037922 | 0.97233 | -0.53307 | 0.9724 | -0.53177 | 2.0836
69 | 0.023084 | 0.0057853 | -0.023084 | -0.0057854 | 2.4062e-07 | -5.4345e-09 | 0.035327 | 0.035327 | 0.035327 | 0.97233 | -0.53307 | 0.97232 | -0.53329 | 1.941
70 | -0.02546 | -0.0063805 | 0.02546 | 0.0063806 | 2.9606e-07 | 2.8169e-08 | 0.03896 | 0.03896 | 0.03896 | 0.9724 | -0.53177 | 0.97241 | -0.53153 | 2.1406
71 | 0.021329 | 0.0053457 | -0.021328 | -0.0053459 | 1.2925e-06 | -1.7575e-07 | 0.032642 | 0.032642 | 0.032642 | 0.97232 | -0.53329 | 0.97226 | -0.53456 | 1.7935
72 | -0.026512 | -0.0066442 | 0.026512 | 0.0066442 | 1.0297e-07 | 1.4159e-08 | 0.040569 | 0.040569 | 0.040569 | 0.97241 | -0.53153 | 0.97242 | -0.53145 | 2.2291
73 | 0.019124 | 0.0047935 | -0.019124 | -0.0047936 | 3.1129e-07 | -1.0119e-07 | 0.029269 | 0.029269 | 0.029269 | 0.97226 | -0.53456 | 0.97224 | -0.5349 | 1.6082
74 | -0.028026 | -0.0070236 | 0.028026 | 0.0070237 | 2.9024e-07 | 5.5241e-08 | 0.042886 | 0.042886 | 0.042886 | 0.97242 | -0.53145 | 0.97243 | -0.53123 | 2.3564
75 | 0.017475 | 0.0043805 | -0.017472 | -0.0043788 | 3.5878e-06 | 1.6329e-06 | 0.026746 | 0.026747 | 0.026747 | 0.97224 | -0.5349 | 0.97202 | -0.53921 | 3.674
76 | -0.029492 | -0.0073909 | 0.029494 | 0.0073914 | 2.1035e-06 | 4.9193e-07 | 0.045128 | 0.045128 | 0.045128 | 0.97243 | -0.53123 | 0.9725 | -0.52973 | 2.4796
77 | 0.013726 | 0.0034401 | -0.013722 | -0.0034383 | 3.0533e-06 | 1.7255e-06 | 0.021012 | 0.021012 | 0.021012 | 0.97202 | -0.53921 | 0.97179 | -0.54388 | 5.7725
78 | 0.0037463 | 0.00093878 | -0.0037462 | -0.00093883 | 1.1252e-07 | -4.1067e-08 | 0.0057349 | 0.005735 | 0.005735 | 0.97202 | -0.53921 | 0.97199 | -0.53984 | 1.5755
79 | 0.05292 | 0.013373 | -0.052876 | -0.013345 | 4.363e-05 | 2.7689e-05 | 0.079758 | 0.079758 | 0.079758 | 0.98779 | -0.23218 | 0.9869 | -0.24939 | 21.9114
80 | 0.051482 | 0.012995 | -0.051473 | -0.01299 | 8.4013e-06 | 5.3294e-06 | 0.077655 | 0.077655 | 0.077655 | 0.9869 | -0.24939 | 0.98673 | -0.2528 | 21.3339
81 | 0.049975 | 0.012615 | -0.049937 | -0.012591 | 3.782e-05 | 2.3978e-05 | 0.075396 | 0.075396 | 0.075396 | 0.98673 | -0.2528 | 0.98591 | -0.26861 | 20.7132
82 | 0.048492 | 0.012228 | -0.048489 | -0.012226 | 3.5368e-06 | 2.2411e-06 | 0.073215 | 0.073215 | 0.073215 | 0.98591 | -0.26861 | 0.98583 | -0.27014 | 20.114
83 | 0.047548 | 0.01199 | -0.047513 | -0.011968 | 3.4776e-05 | 2.2027e-05 | 0.071795 | 0.071795 | 0.071795 | 0.98583 | -0.27014 | 0.98505 | -0.28543 | 19.724
84 | -0.0018034 | -0.00045198 | 0.0018034 | 0.00045183 | 3.8268e-08 | -1.4231e-07 | 0.0027573 | 0.0027572 | 0.0027573 | 0.97324 | -0.51526 | 0.97326 | -0.51482 | 0.7575
85 | -0.0018034 | -0.00045183 | 0.0018036 | 0.00045137 | 1.2368e-07 | -4.6004e-07 | 0.0027572 | 0.002757 | 0.0027572 | 0.97326 | -0.51482 | 0.97333 | -0.51338 | 0.75748
86 | -0.0076736 | -0.0019226 | 0.0076753 | 0.0019232 | 1.6353e-06 | 6.5264e-07 | 0.011731 | 0.011731 | 0.011731 | 0.97333 | -0.51338 | 0.97356 | -0.5089 | 3.2228
87 | -0.017047 | -0.0042757 | 0.017071 | 0.0042901 | 2.4297e-05 | 1.4359e-05 | 0.026042 | 0.026042 | 0.026042 | 0.97406 | -0.49899 | 0.97558 | -0.46913 | 7.1545
88 | 0.017047 | 0.0042757 | -0.017039 | -0.0042709 | 8.0541e-06 | 4.7606e-06 | 0.026042 | 0.026042 | 0.026042 | 0.97406 | -0.49899 | 0.97356 | -0.5089 | 7.1545
89 | -0.090474 | -0.022795 | 0.090574 | 0.022859 | 0.00010084 | 6.3833e-05 | 0.13804 | 0.13804 | 0.13804 | 0.97558 | -0.46913 | 0.97676 | -0.44585 | 18.9615
90 | 0.073403 | 0.018505 | -0.073121 | -0.018326 | 0.00028136 | 0.00017933 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.97558 | -0.46913 | 0.9715 | -0.54956 | 30.7687
91 | 0.0093633 | 0.0023477 | -0.0093584 | -0.0023454 | 4.9351e-06 | 2.36e-06 | 0.014312 | 0.014312 | 0.014312 | 0.97356 | -0.5089 | 0.973 | -0.51997 | 3.9318
92 | 0.23724 | 0.061031 | -0.23538 | -0.059847 | 0.0018689 | 0.0011833 | 0.35515 | 0.35516 | 0.35516 | 0.99558 | -0.083231 | 0.98702 | -0.24665 | 19.5141
93 | -0.23724 | -0.061031 | 0.23821 | 0.061641 | 0.00096422 | 0.00061045 | 0.35515 | 0.35515 | 0.35515 | 0.99558 | -0.083231 | 1 | 0 | 19.5139
94 | 0.0011037 | 0.00027628 | -0.0011036 | -0.00027659 | 2.6553e-08 | -3.0992e-07 | 0.0016637 | 0.0016639 | 0.0016639 | 0.98702 | -0.24665 | 0.98699 | -0.24716 | 0.4571
95 | 0.23427 | 0.059571 | -0.23407 | -0.059443 | 0.00020182 | 0.00012779 | 0.35349 | 0.35349 | 0.35349 | 0.98702 | -0.24665 | 0.98609 | -0.26455 | 19.4227
96 | 0.35509 | 0.09162 | -0.35462 | -0.091318 | 0.00047285 | 0.00030115 | 0.52932 | 0.52932 | 0.52932 | 1 | 0 | 0.99855 | -0.027364 | 29.0834
97 | 0.0058578 | 0.001468 | -0.0058575 | -0.001468 | 2.9317e-07 | 6.664e-08 | 0.0089583 | 0.0089584 | 0.0089584 | 0.973 | -0.51997 | 0.97295 | -0.52102 | 2.4611
98 | -0.090574 | -0.022859 | 0.090734 | 0.02296 | 0.00015939 | 0.00010089 | 0.13804 | 0.13804 | 0.13804 | 0.97676 | -0.44585 | 0.97864 | -0.40918 | 18.9615
99 | 0.0059809 | 0.0014989 | -0.0059795 | -0.0014986 | 1.376e-06 | 3.394e-07 | 0.0091608 | 0.009161 | 0.009161 | 0.9715 | -0.54956 | 0.97125 | -0.55439 | 2.5168
100 | 0.0058575 | 0.001468 | -0.0058573 | -0.0014679 | 1.4081e-07 | 3.2011e-08 | 0.0089584 | 0.0089584 | 0.0089584 | 0.97295 | -0.52102 | 0.97292 | -0.52152 | 2.4611
101 | 0.011281 | 0.0028309 | -0.011263 | -0.0028214 | 1.8082e-05 | 9.5175e-06 | 0.017154 | 0.017155 | 0.017155 | 0.97864 | -0.40918 | 0.97693 | -0.44285 | 4.7129
102 | -0.10201 | -0.025791 | 0.10207 | 0.025825 | 5.4651e-05 | 3.4292e-05 | 0.15519 | 0.15519 | 0.15519 | 0.97864 | -0.40918 | 0.97921 | -0.39802 | 14.2118
103 | 0.0059795 | 0.0014986 | -0.0059788 | -0.0014984 | 7.143e-07 | 1.763e-07 | 0.009161 | 0.0091611 | 0.0091611 | 0.97125 | -0.55439 | 0.97112 | -0.5569 | 2.5168
104 | 0.0059433 | 0.001489 | -0.0059427 | -0.0014889 | 6.5863e-07 | 1.4822e-07 | 0.0090109 | 0.009011 | 0.009011 | 0.98143 | -0.35596 | 0.98131 | -0.35828 | 2.4755
105 | -0.0065919 | -0.0016516 | 0.0065927 | 0.0016518 | 7.7854e-07 | 2.3558e-07 | 0.0099942 | 0.0099942 | 0.0099942 | 0.98143 | -0.35596 | 0.98156 | -0.35348 | 2.7457
106 | 0.004967 | 0.0012444 | -0.0049666 | -0.0012443 | 3.6153e-07 | 1.6679e-08 | 0.0075315 | 0.0075316 | 0.0075316 | 0.98131 | -0.35828 | 0.98123 | -0.35981 | 2.0691
107 | -0.0065927 | -0.0016518 | 0.0065931 | 0.0016519 | 4.4036e-07 | 1.3322e-07 | 0.0099942 | 0.0099941 | 0.0099942 | 0.98156 | -0.35348 | 0.98163 | -0.35207 | 2.7456
108 | 0.0037507 | 0.00093961 | -0.0037505 | -0.00093969 | 2.0075e-07 | -8.053e-08 | 0.0056878 | 0.0056878 | 0.0056878 | 0.98123 | -0.35981 | 0.98118 | -0.36093 | 1.5626
109 | -0.0077851 | -0.0019507 | 0.0077861 | 0.0019511 | 9.5493e-07 | 3.7997e-07 | 0.011801 | 0.011801 | 0.011801 | 0.98163 | -0.35207 | 0.98176 | -0.3495 | 3.242
110 | 0.0024724 | 0.00061936 | -0.0024723 | -0.00061961 | 1.4349e-07 | -2.519e-07 | 0.0037495 | 0.0037496 | 0.0037496 | 0.98118 | -0.36093 | 0.98112 | -0.36215 | 1.0301
111 | -0.0014794 | -0.00037077 | 0.0014794 | 0.00037063 | 2.4013e-08 | -1.3886e-07 | 0.0022667 | 0.0022666 | 0.0022667 | 0.97118 | -0.55597 | 0.97119 | -0.55563 | 0.62272
112 | -0.0032712 | -0.00081971 | 0.0032714 | 0.00081961 | 1.4741e-07 | -9.9312e-08 | 0.005012 | 0.0050119 | 0.005012 | 0.97119 | -0.55563 | 0.97124 | -0.55469 | 1.3769
113 | -0.0087717 | -0.0021981 | 0.0087722 | 0.0021983 | 5.3024e-07 | 2.3819e-07 | 0.013295 | 0.013295 | 0.013295 | 0.98176 | -0.3495 | 0.98183 | -0.34823 | 3.6524
114 | -0.00485 | -0.0012152 | 0.0048507 | 0.0012153 | 6.4359e-07 | 2.7148e-08 | 0.0074305 | 0.0074304 | 0.0074305 | 0.97124 | -0.55469 | 0.97138 | -0.5519 | 2.0413
115 | -0.010669 | -0.0026737 | 0.01067 | 0.0026742 | 1.0814e-06 | 5.5257e-07 | 0.016169 | 0.016169 | 0.016169 | 0.98183 | -0.34823 | 0.98193 | -0.3461 | 4.4421
116 | 0.0082463 | 0.0020664 | -0.0082462 | -0.0020664 | 3.9169e-08 | 1.6954e-08 | 0.012628 | 0.012628 | 0.012628 | 0.97171 | -0.54539 | 0.97171 | -0.54549 | 3.4691
117 | -0.0091251 | -0.0022867 | 0.0091262 | 0.0022872 | 1.1494e-06 | 5.4114e-07 | 0.013973 | 0.013973 | 0.013973 | 0.97171 | -0.54539 | 0.97184 | -0.54275 | 3.8389
118 | 0.0071762 | 0.0017982 | -0.0071754 | -0.0017979 | 7.9631e-07 | 2.9184e-07 | 0.010989 | 0.010989 | 0.010989 | 0.97171 | -0.54549 | 0.97159 | -0.54782 | 3.019
119 | 0.0062116 | 0.001556 | -0.0062108 | -0.0015558 | 8.2407e-07 | 2.2641e-07 | 0.0095105 | 0.0095106 | 0.0095106 | 0.97184 | -0.54275 | 0.9717 | -0.54553 | 2.6128
120 | -0.015338 | -0.0038432 | 0.015338 | 0.0038434 | 3.4238e-07 | 1.9861e-07 | 0.023484 | 0.023484 | 0.023484 | 0.97184 | -0.54275 | 0.97187 | -0.54228 | 6.4516
121 | 0.0060981 | 0.0015279 | -0.0060972 | -0.0015277 | 9.444e-07 | 2.469e-07 | 0.0093393 | 0.0093394 | 0.0093394 | 0.97159 | -0.54782 | 0.97142 | -0.55107 | 2.5658
122 | 0.0048253 | 0.0012086 | -0.0048251 | -0.0012086 | 2.2012e-07 | 7.7044e-09 | 0.007389 | 0.007389 | 0.007389 | 0.9717 | -0.54553 | 0.97166 | -0.54649 | 2.0299
123 | -0.01679 | -0.0042074 | 0.016795 | 0.0042098 | 4.2039e-06 | 2.4802e-06 | 0.025707 | 0.025707 | 0.025707 | 0.97187 | -0.54228 | 0.97213 | -0.53702 | 7.0624
124 | 0.0052214 | 0.0013082 | -0.0052209 | -0.0013081 | 5.1742e-07 | 6.4137e-08 | 0.0079979 | 0.007998 | 0.007998 | 0.97142 | -0.55107 | 0.97132 | -0.55315 | 2.1973
125 | 0.0039719 | 0.00099472 | -0.0039715 | -0.00099482 | 3.9428e-07 | -9.9631e-08 | 0.0060824 | 0.0060825 | 0.0060825 | 0.97166 | -0.54649 | 0.97155 | -0.54858 | 1.671
126 | -0.018174 | -0.0045555 | 0.01818 | 0.0045595 | 6.7315e-06 | 4.0205e-06 | 0.027818 | 0.027818 | 0.027818 | 0.97213 | -0.53702 | 0.97253 | -0.52925 | 7.6423
127 | 0.0024722 | 0.00061925 | -0.002472 | -0.00061954 | 1.7609e-07 | -2.925e-07 | 0.0037871 | 0.0037873 | 0.0037873 | 0.97132 | -0.55315 | 0.97124 | -0.55465 | 1.0405
128 | 0.0032641 | 0.00081751 | -0.003264 | -0.00081753 | 2.0928e-08 | -1.4261e-08 | 0.004999 | 0.004999 | 0.004999 | 0.97155 | -0.54858 | 0.97154 | -0.54871 | 1.3734
129 | -0.019571 | -0.0049079 | 0.019572 | 0.0049087 | 1.2486e-06 | 7.5303e-07 | 0.029945 | 0.029945 | 0.029945 | 0.97253 | -0.52925 | 0.97259 | -0.52791 | 8.2267
130 | 0.0027167 | 0.00068035 | -0.0027164 | -0.00068079 | 3.3997e-07 | -4.3079e-07 | 0.0041607 | 0.004161 | 0.004161 | 0.97154 | -0.54871 | 0.97141 | -0.55134 | 1.1431
131 | 0.00066212 | 0.00016573 | -0.00066211 | -0.00016594 | 6.6845e-09 | -2.1058e-07 | 0.0010138 | 0.0010139 | 0.0010139 | 0.97178 | -0.54402 | 0.97177 | -0.54423 | 0.27853
132 | -0.00066212 | -0.00016573 | 0.00066212 | 0.00016569 | 1.1346e-09 | -3.5748e-08 | 0.0010138 | 0.0010138 | 0.0010138 | 0.97178 | -0.54402 | 0.97178 | -0.54398 | 0.27851
133 | 0.0032716 | 0.00081958 | -0.0032715 | -0.00081967 | 1.2077e-07 | -8.1698e-08 | 0.0050095 | 0.0050095 | 0.0050095 | 0.97178 | -0.54398 | 0.97174 | -0.54476 | 1.3762
134 | 0.24348 | 0.062113 | -0.24348 | -0.062112 | 1.4718e-06 | 9.3263e-07 | 0.36717 | 0.36717 | 0.36717 | 0.98781 | -0.23162 | 0.9878 | -0.23174 | 20.1742
135 | 0.24268 | 0.061911 | -0.24247 | -0.061775 | 0.00021402 | 0.00013561 | 0.36596 | 0.36597 | 0.36597 | 0.9878 | -0.23174 | 0.98685 | -0.25002 | 20.108
136 | -0.0017519 | -0.00043907 | 0.0017519 | 0.00043902 | 1.1748e-08 | -4.6934e-08 | 0.0026762 | 0.0026762 | 0.0026762 | 0.97409 | -0.49846 | 0.9741 | -0.49832 | 0.73522
137 | -0.0027473 | -0.00068849 | 0.0027474 | 0.00068841 | 6.5156e-08 | -8.1111e-08 | 0.0041967 | 0.0041967 | 0.0041967 | 0.9741 | -0.49832 | 0.97413 | -0.49782 | 1.1529
138 | 0.0056082 | 0.0014052 | -0.0056079 | -0.0014052 | 3.1201e-07 | 5.1035e-08 | 0.0084562 | 0.0084563 | 0.0084563 | 0.98685 | -0.25002 | 0.98679 | -0.25119 | 2.3231
139 | -0.0042935 | -0.0010759 | 0.0042937 | 0.0010759 | 2.6111e-07 | -3.4435e-08 | 0.0065584 | 0.0065583 | 0.0065584 | 0.97413 | -0.49782 | 0.97419 | -0.49654 | 1.8018
140 | 0.061805 | 0.015507 | -0.061793 | -0.015501 | 1.1475e-05 | 6.2784e-06 | 0.09447 | 0.094471 | 0.094471 | 0.97356 | -0.5088 | 0.97337 | -0.51269 | 5.1907
141 | 0.075364 | 0.018914 | -0.075352 | -0.018908 | 1.1478e-05 | 6.6291e-06 | 0.1152 | 0.1152 | 0.1152 | 0.97356 | -0.5088 | 0.9734 | -0.51199 | 6.3295
142 | 0.00086548 | 0.00021666 | -0.00086546 | -0.00021691 | 1.3691e-08 | -2.4876e-07 | 0.0013252 | 0.0013253 | 0.0013253 | 0.97174 | -0.54476 | 0.97173 | -0.54509 | 0.36409
143 | -0.0025968 | -0.00065083 | 0.0025969 | 0.00065082 | 8.6582e-09 | -1.3184e-08 | 0.0039423 | 0.0039423 | 0.0039423 | 0.98018 | -0.37908 | 0.98018 | -0.37901 | 1.083
144 | -0.0059852 | -0.0015 | 0.0059855 | 0.0015001 | 3.8639e-07 | 8.9961e-08 | 0.009086 | 0.009086 | 0.009086 | 0.98018 | -0.37901 | 0.98025 | -0.37765 | 2.4962
145 | -0.0017183 | -0.00043065 | 0.0017184 | 0.00043049 | 3.8159e-08 | -1.5793e-07 | 0.0026303 | 0.0026302 | 0.0026303 | 0.97209 | -0.53783 | 0.97212 | -0.53737 | 0.72261
146 | -0.003435 | -0.00086072 | 0.003435 | 0.00086069 | 5.8657e-08 | -3.261e-08 | 0.0052579 | 0.0052578 | 0.0052579 | 0.97212 | -0.53737 | 0.97213 | -0.53701 | 1.4445
147 | -0.21578 | -0.054556 | 0.21587 | 0.054615 | 9.2921e-05 | 5.8742e-05 | 0.32772 | 0.32772 | 0.32772 | 0.98025 | -0.37765 | 0.98071 | -0.36868 | 18.0068
148 | 0.2098 | 0.053056 | -0.20969 | -0.052987 | 0.00010974 | 6.9324e-05 | 0.31864 | 0.31864 | 0.31864 | 0.98025 | -0.37765 | 0.97969 | -0.38856 | 17.5076
149 | -0.0054047 | -0.0013543 | 0.0054049 | 0.0013544 | 2.1396e-07 | 3.3564e-08 | 0.0082727 | 0.0082726 | 0.0082727 | 0.97213 | -0.53701 | 0.97218 | -0.53618 | 2.2727
150 | 0.20558 | 0.051959 | -0.20543 | -0.05186 | 0.00015679 | 9.8996e-05 | 0.31241 | 0.31241 | 0.31241 | 0.97969 | -0.38856 | 0.97888 | -0.40448 | 17.1653
151 | -0.0075712 | -0.0018973 | 0.007572 | 0.0018976 | 8.2846e-07 | 3.2621e-07 | 0.011588 | 0.011588 | 0.011588 | 0.97218 | -0.53618 | 0.97229 | -0.53388 | 3.1836
152 | 0.20385 | 0.051464 | -0.20379 | -0.05143 | 5.2951e-05 | 3.3427e-05 | 0.31001 | 0.31001 | 0.31001 | 0.97888 | -0.40448 | 0.9786 | -0.40991 | 17.0334
153 | 0.20086 | 0.050694 | -0.20078 | -0.050645 | 7.8615e-05 | 4.9609e-05 | 0.30554 | 0.30554 | 0.30554 | 0.9786 | -0.40991 | 0.97818 | -0.41808 | 16.788
154 | 0.19956 | 0.050338 | -0.1995 | -0.0503 | 5.9689e-05 | 3.766e-05 | 0.30368 | 0.30368 | 0.30368 | 0.97818 | -0.41808 | 0.97786 | -0.42433 | 16.6858
155 | 0.1963 | 0.049499 | -0.19629 | -0.049494 | 8.5427e-06 | 5.3873e-06 | 0.29882 | 0.29882 | 0.29882 | 0.97786 | -0.42433 | 0.97782 | -0.42524 | 16.4185
156 | -0.0012981 | -0.00032533 | 0.0012981 | 0.00032516 | 2.0152e-08 | -1.7074e-07 | 0.0019455 | 0.0019454 | 0.0019455 | 0.99287 | -0.135 | 0.99289 | -0.13467 | 0.53447
157 | -0.0034622 | -0.00086753 | 0.0034622 | 0.00086752 | 1.8681e-08 | -1.1976e-08 | 0.0051886 | 0.0051886 | 0.0051886 | 0.99289 | -0.13467 | 0.99289 | -0.13456 | 1.4255
158 | 0.017264 | 0.004329 | -0.017261 | -0.004327 | 3.4755e-06 | 2.0455e-06 | 0.025881 | 0.025881 | 0.025881 | 0.99263 | -0.1397 | 0.99241 | -0.14393 | 7.1103
159 | -0.0039436 | -0.00098835 | 0.0039438 | 0.00098828 | 2.2177e-07 | -7.6232e-08 | 0.0059157 | 0.0059156 | 0.0059157 | 0.99196 | -0.15269 | 0.99202 | -0.15151 | 1.6252
160 | -0.0039438 | -0.00098828 | 0.0039442 | 0.00098816 | 3.571e-07 | -1.2282e-07 | 0.0059156 | 0.0059155 | 0.0059156 | 0.99202 | -0.15151 | 0.99211 | -0.14961 | 1.6252
161 | -0.0014722 | -0.00036897 | 0.0014724 | 0.00036769 | 2.1401e-07 | -1.2831e-06 | 0.002243 | 0.0022425 | 0.002243 | 0.97667 | -0.44798 | 0.97682 | -0.44492 | 0.61622
162 | -0.0044748 | -0.0011201 | 0.0044751 | 0.0011201 | 3.3976e-07 | -2.6708e-08 | 0.006816 | 0.0068159 | 0.006816 | 0.97682 | -0.44492 | 0.9769 | -0.44333 | 1.8725
163 | -0.0091891 | -0.0023015 | 0.0091893 | 0.0023016 | 2.109e-07 | 9.9029e-08 | 0.013996 | 0.013996 | 0.013996 | 0.9769 | -0.44333 | 0.97693 | -0.44285 | 3.8451
164 | -0.002214 | -0.00055483 | 0.0022141 | 0.00055458 | 1.0295e-07 | -2.4874e-07 | 0.0033387 | 0.0033386 | 0.0033387 | 0.98674 | -0.25216 | 0.98679 | -0.25119 | 0.91723
165 | 0.00089012 | 0.00022304 | -0.00089012 | -0.00022309 | 2.6288e-09 | -4.8016e-08 | 0.0013423 | 0.0013423 | 0.0013423 | 0.98674 | -0.25216 | 0.98674 | -0.25222 | 0.36877
166 | -0.024397 | -0.0061224 | 0.024407 | 0.0061286 | 1.0118e-05 | 6.2262e-06 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.98125 | -0.35942 | 0.9817 | -0.35073 | 10.1647
167 | 0.02342 | 0.0058776 | -0.023419 | -0.005877 | 8.4282e-07 | 5.169e-07 | 0.035518 | 0.035518 | 0.035518 | 0.98125 | -0.35942 | 0.98121 | -0.36017 | 9.7578
168 | -0.026314 | -0.0066066 | 0.026317 | 0.0066085 | 3.0558e-06 | 1.8909e-06 | 0.03989 | 0.03989 | 0.03989 | 0.9817 | -0.35073 | 0.98182 | -0.34829 | 10.9589
169 | 0.022088 | 0.0055435 | -0.022083 | -0.0055404 | 5.0876e-06 | 3.1034e-06 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.98121 | -0.36017 | 0.98097 | -0.365 | 9.2033
170 | -0.027285 | -0.006851 | 0.027295 | 0.0068573 | 1.0068e-05 | 6.2449e-06 | 0.041357 | 0.041357 | 0.041357 | 0.98182 | -0.34829 | 0.98222 | -0.34056 | 11.3618
171 | 0.019988 | 0.0050151 | -0.019986 | -0.0050141 | 1.7276e-06 | 1.0424e-06 | 0.030321 | 0.030321 | 0.030321 | 0.98097 | -0.365 | 0.98088 | -0.36682 | 8.3299
172 | 0.012234 | 0.0030672 | -0.012233 | -0.0030666 | 1.0844e-06 | 5.8751e-07 | 0.018535 | 0.018535 | 0.018535 | 0.98222 | -0.34056 | 0.98212 | -0.34242 | 5.0919
173 | -0.039529 | -0.0099245 | 0.039548 | 0.0099363 | 1.8746e-05 | 1.1821e-05 | 0.059892 | 0.059892 | 0.059892 | 0.98222 | -0.34056 | 0.98273 | -0.33062 | 16.4537
174 | 0.017818 | 0.0044708 | -0.017814 | -0.0044683 | 4.1897e-06 | 2.4885e-06 | 0.027032 | 0.027032 | 0.027032 | 0.98088 | -0.36682 | 0.98062 | -0.37175 | 7.4265
175 | 0.012233 | 0.0030666 | -0.012231 | -0.0030654 | 2.1456e-06 | 1.1625e-06 | 0.018535 | 0.018535 | 0.018535 | 0.98212 | -0.34242 | 0.98193 | -0.3461 | 5.0919
176 | -0.040883 | -0.010271 | 0.04091 | 0.010288 | 2.7143e-05 | 1.7132e-05 | 0.061913 | 0.061912 | 0.061913 | 0.98273 | -0.33062 | 0.98344 | -0.31672 | 17.0089
177 | 0.016004 | 0.0040147 | -0.015999 | -0.0040119 | 4.8716e-06 | 2.8401e-06 | 0.024286 | 0.024286 | 0.024286 | 0.98062 | -0.37175 | 0.9803 | -0.37814 | 6.6721
178 | -0.068115 | -0.01708 | 0.068124 | 0.017085 | 9.0511e-06 | 5.1027e-06 | 0.1042 | 0.1042 | 0.1042 | 0.97276 | -0.52467 | 0.9729 | -0.52188 | 5.7251
179 | -0.070701 | -0.017731 | 0.070713 | 0.017738 | 1.2848e-05 | 7.3128e-06 | 0.10814 | 0.10814 | 0.10814 | 0.9729 | -0.52188 | 0.97309 | -0.51807 | 5.9417
180 | -0.071955 | -0.018049 | 0.071957 | 0.01805 | 1.4667e-06 | 8.3837e-07 | 0.11004 | 0.11004 | 0.11004 | 0.97309 | -0.51807 | 0.97311 | -0.51764 | 6.046
181 | 0.036808 | 0.0092246 | -0.036804 | -0.0092233 | 3.6274e-06 | 1.376e-06 | 0.056325 | 0.056325 | 0.056325 | 0.9724 | -0.53181 | 0.97229 | -0.53388 | 3.0948
182 | -0.074508 | -0.01869 | 0.074528 | 0.018701 | 2.0083e-05 | 1.1571e-05 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.97311 | -0.51764 | 0.9734 | -0.51199 | 6.2604
183 | 0.029232 | 0.0073256 | -0.02923 | -0.0073252 | 2.1244e-06 | 4.8205e-07 | 0.044737 | 0.044737 | 0.044737 | 0.97229 | -0.53388 | 0.97222 | -0.53541 | 2.4581
184 | 0.026637 | 0.0066753 | -0.026634 | -0.0066749 | 3.0474e-06 | 4.3483e-07 | 0.040769 | 0.040769 | 0.040769 | 0.97222 | -0.53541 | 0.97209 | -0.53781 | 2.2401
185 | -0.15852 | -0.039901 | 0.15862 | 0.039959 | 9.3478e-05 | 5.8492e-05 | 0.24173 | 0.24173 | 0.24173 | 0.97607 | -0.45944 | 0.9767 | -0.44711 | 13.2818
186 | -0.16265 | -0.04097 | 0.16273 | 0.041022 | 8.2859e-05 | 5.1904e-05 | 0.24787 | 0.24787 | 0.24787 | 0.9767 | -0.44711 | 0.97724 | -0.43646 | 13.6194
187 | 0.030828 | 0.0077482 | -0.030806 | -0.0077342 | 2.2419e-05 | 1.4009e-05 | 0.046949 | 0.046949 | 0.046949 | 0.97724 | -0.43646 | 0.97647 | -0.4517 | 12.8981
188 | -0.19356 | -0.04877 | 0.19366 | 0.048836 | 0.00010393 | 6.5515e-05 | 0.29482 | 0.29482 | 0.29482 | 0.97724 | -0.43646 | 0.97782 | -0.42524 | 16.199
189 | 0.026607 | 0.006682 | -0.026598 | -0.0066762 | 9.3191e-06 | 5.7752e-06 | 0.040551 | 0.040551 | 0.040551 | 0.97647 | -0.4517 | 0.97609 | -0.45905 | 11.1405
190 | -0.0021204 | -0.00053143 | 0.0021204 | 0.00053138 | 1.8936e-08 | -4.7276e-08 | 0.0032462 | 0.0032462 | 0.0032462 | 0.97198 | -0.54003 | 0.97199 | -0.53984 | 0.89181
191 | 0.046761 | 0.01178 | -0.046755 | -0.011776 | 6.1175e-06 | 3.8736e-06 | 0.070659 | 0.070659 | 0.070659 | 0.98505 | -0.28543 | 0.98491 | -0.28816 | 19.4118
192 | 0.045814 | 0.01154 | -0.045786 | -0.011522 | 2.8116e-05 | 1.7795e-05 | 0.069238 | 0.069238 | 0.069238 | 0.98491 | -0.28816 | 0.98425 | -0.30101 | 19.0214
193 | -0.020562 | -0.0051569 | 0.020565 | 0.0051583 | 2.6512e-06 | 1.3421e-06 | 0.031461 | 0.03146 | 0.031461 | 0.97259 | -0.52791 | 0.97273 | -0.52521 | 4.3215
194 | -0.056355 | -0.014128 | 0.056366 | 0.014134 | 1.0799e-05 | 5.7084e-06 | 0.086209 | 0.086209 | 0.086209 | 0.97273 | -0.52521 | 0.97294 | -0.52119 | 4.7368
195 | 0.03579 | 0.00897 | -0.035789 | -0.0089697 | 7.7049e-07 | 2.8039e-07 | 0.054749 | 0.054749 | 0.054749 | 0.97273 | -0.52521 | 0.97271 | -0.52566 | 3.0082
196 | -0.058416 | -0.014648 | 0.058426 | 0.014653 | 1.0554e-05 | 5.6599e-06 | 0.089344 | 0.089344 | 0.089344 | 0.97294 | -0.52119 | 0.97313 | -0.5174 | 4.909
197 | 0.034781 | 0.0087171 | -0.034778 | -0.0087159 | 3.5826e-06 | 1.2458e-06 | 0.053207 | 0.053208 | 0.053208 | 0.97271 | -0.52566 | 0.9726 | -0.52782 | 2.9235
198 | -0.060231 | -0.015106 | 0.060245 | 0.015113 | 1.3518e-05 | 7.3311e-06 | 0.092104 | 0.092104 | 0.092104 | 0.97313 | -0.5174 | 0.97337 | -0.51269 | 5.0607
199 | 0.033593 | 0.0084189 | -0.033592 | -0.0084186 | 8.8869e-07 | 2.9041e-07 | 0.051394 | 0.051395 | 0.051395 | 0.9726 | -0.52782 | 0.97257 | -0.52838 | 2.8239
200 | -0.015071 | -0.0037771 | 0.015075 | 0.003779 | 3.3054e-06 | 1.8926e-06 | 0.022603 | 0.022603 | 0.022603 | 0.99217 | -0.14853 | 0.99241 | -0.14393 | 6.2097
201 | 0.012868 | 0.0032249 | -0.012867 | -0.0032245 | 6.6234e-07 | 3.6265e-07 | 0.019299 | 0.019299 | 0.019299 | 0.99217 | -0.14853 | 0.99211 | -0.14961 | 5.3019
202 | 0.0089231 | 0.0022364 | -0.0089224 | -0.0022361 | 6.8852e-07 | 3.0829e-07 | 0.013383 | 0.013383 | 0.013383 | 0.99211 | -0.14961 | 0.99203 | -0.15123 | 3.6767
203 | 0.0067041 | 0.0016801 | -0.006704 | -0.0016801 | 3.1315e-08 | 9.3797e-09 | 0.010056 | 0.010056 | 0.010056 | 0.99203 | -0.15123 | 0.99203 | -0.15133 | 2.7626
204 | 0.004507 | 0.0011295 | -0.0045067 | -0.0011295 | 2.5684e-07 | -2.9096e-08 | 0.0067603 | 0.0067604 | 0.0067604 | 0.99203 | -0.15133 | 0.99196 | -0.15253 | 1.8573
205 | -0.031035 | -0.0077777 | 0.031036 | 0.0077779 | 6.803e-07 | 1.8583e-07 | 0.047486 | 0.047486 | 0.047486 | 0.9725 | -0.52973 | 0.97253 | -0.52927 | 2.6091
206 | -0.042519 | -0.010691 | 0.042533 | 0.0107 | 1.4032e-05 | 8.8656e-06 | 0.064347 | 0.064347 | 0.064347 | 0.98344 | -0.31672 | 0.98379 | -0.30982 | 17.6777
207 | -0.04422 | -0.011123 | 0.044239 | 0.011135 | 1.8619e-05 | 1.1775e-05 | 0.066899 | 0.066899 | 0.066899 | 0.98379 | -0.30982 | 0.98425 | -0.30101 | 18.3788
208 | -0.0070235 | -0.0017598 | 0.0070236 | 0.0017599 | 7.6156e-08 | 2.7021e-08 | 0.010759 | 0.010759 | 0.010759 | 0.97138 | -0.5519 | 0.97139 | -0.55167 | 2.9557
209 | -0.0082277 | -0.0020616 | 0.0082289 | 0.0020622 | 1.253e-06 | 5.4145e-07 | 0.012603 | 0.012603 | 0.012603 | 0.97139 | -0.55167 | 0.97156 | -0.54848 | 3.4624
210 | -0.011131 | -0.0027882 | 0.011134 | 0.0027895 | 2.4372e-06 | 1.2828e-06 | 0.017048 | 0.017048 | 0.017048 | 0.97156 | -0.54848 | 0.97179 | -0.54388 | 4.6835
211 | 0.0029023 | 0.00072604 | -0.002902 | -0.00072634 | 2.853e-07 | -2.9425e-07 | 0.0044446 | 0.0044448 | 0.0044448 | 0.97156 | -0.54848 | 0.97145 | -0.55054 | 1.2211
212 | -0.03294 | -0.0082551 | 0.032941 | 0.0082556 | 1.4025e-06 | 4.4084e-07 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.97253 | -0.52927 | 0.97257 | -0.52838 | 2.7692
213 | -0.0067632 | -0.0016948 | 0.0067638 | 0.0016949 | 5.4803e-07 | 1.8021e-07 | 0.01033 | 0.01033 | 0.01033 | 0.9742 | -0.49628 | 0.97429 | -0.49458 | 2.838
214 | 0.0051415 | 0.0012883 | -0.0051414 | -0.0012883 | 6.3731e-08 | 6.476e-09 | 0.0078531 | 0.0078531 | 0.0078531 | 0.9742 | -0.49628 | 0.97419 | -0.49654 | 2.1574
215 | 0.0053909 | 0.001351 | -0.0053904 | -0.001351 | 4.7303e-07 | 7.2334e-08 | 0.008245 | 0.0082451 | 0.0082451 | 0.97292 | -0.52152 | 0.97283 | -0.52336 | 2.2651
216 | 0.0021645 | 0.00054211 | -0.0021644 | -0.00054225 | 6.057e-08 | -1.4317e-07 | 0.0033153 | 0.0033154 | 0.0033154 | 0.97145 | -0.55054 | 0.97142 | -0.55113 | 0.91082
217 | 0.00073754 | 0.00018423 | -0.00073751 | -0.00018484 | 2.4062e-08 | -6.0715e-07 | 0.0011295 | 0.0011297 | 0.0011297 | 0.97145 | -0.55054 | 0.97142 | -0.55123 | 0.31036
218 | 0.023754 | 0.0059532 | -0.023754 | -0.0059532 | 7.8608e-07 | 1.1728e-08 | 0.036361 | 0.036362 | 0.036362 | 0.97209 | -0.53781 | 0.97206 | -0.5385 | 1.9979
219 | 0.018566 | 0.004653 | -0.018565 | -0.0046533 | 8.4189e-07 | -3.2253e-07 | 0.02842 | 0.028421 | 0.028421 | 0.97206 | -0.5385 | 0.97201 | -0.53946 | 1.5616
220 | 0.23356 | 0.059315 | -0.23338 | -0.059204 | 0.00017495 | 0.00011077 | 0.35272 | 0.35272 | 0.35272 | 0.98609 | -0.26455 | 0.98528 | -0.28013 | 19.3801
221 | 0.22865 | 0.058019 | -0.22848 | -0.05791 | 0.00017121 | 0.00010836 | 0.34558 | 0.34558 | 0.34558 | 0.98528 | -0.28013 | 0.98448 | -0.29571 | 18.9877
222 | 0.0089321 | 0.0022391 | -0.0089314 | -0.0022388 | 7.8457e-07 | 3.5619e-07 | 0.013501 | 0.013501 | 0.013501 | 0.98448 | -0.29571 | 0.98438 | -0.29755 | 3.7091
223 | 0.21955 | 0.055671 | -0.21887 | -0.055243 | 0.00067714 | 0.00042818 | 0.33208 | 0.33208 | 0.33208 | 0.98448 | -0.29571 | 0.98116 | -0.36008 | 18.246
224 | 0.0080286 | 0.0020125 | -0.0080276 | -0.0020121 | 1.0116e-06 | 4.1463e-07 | 0.012136 | 0.012137 | 0.012137 | 0.98438 | -0.29755 | 0.98425 | -0.3002 | 3.3342
225 | 0.21887 | 0.055243 | -0.21876 | -0.055173 | 0.00011029 | 6.9744e-05 | 0.33208 | 0.33208 | 0.33208 | 0.98116 | -0.36008 | 0.98062 | -0.37061 | 18.246
226 | 0.007566 | 0.0018964 | -0.0075644 | -0.0018958 | 1.5529e-06 | 5.9171e-07 | 0.011439 | 0.011439 | 0.011439 | 0.98425 | -0.3002 | 0.98402 | -0.30451 | 3.1425
227 | 0.16956 | 0.042841 | -0.16939 | -0.042739 | 0.00016342 | 0.00010251 | 0.25741 | 0.25741 | 0.25741 | 0.98062 | -0.37061 | 0.97959 | -0.39074 | 14.1436
228 | 0.016202 | 0.0040612 | -0.016202 | -0.0040613 | 1.6408e-07 | -1.1537e-07 | 0.024804 | 0.024804 | 0.024804 | 0.97201 | -0.53946 | 0.972 | -0.53967 | 1.3629
229 | 0.010998 | 0.0027571 | -0.010998 | -0.0027571 | 2.0144e-07 | 3.498e-08 | 0.016837 | 0.016837 | 0.016837 | 0.972 | -0.53967 | 0.97198 | -0.54005 | 2.3128
230 | 0.0081161 | 0.0020348 | -0.0081135 | -0.0020337 | 2.5805e-06 | 1.0993e-06 | 0.012425 | 0.012425 | 0.012425 | 0.97198 | -0.54005 | 0.97164 | -0.54673 | 3.4136
231 | -0.0015037 | -0.00037685 | 0.0015037 | 0.0003767 | 2.6911e-08 | -1.502e-07 | 0.0023035 | 0.0023034 | 0.0023035 | 0.97134 | -0.55271 | 0.97136 | -0.55234 | 0.63282
232 | -0.0081113 | -0.0020327 | 0.0081135 | 0.0020337 | 2.1686e-06 | 9.2414e-07 | 0.012426 | 0.012425 | 0.012426 | 0.97136 | -0.55234 | 0.97164 | -0.54673 | 3.4136
233 | 0.35222 | 0.090717 | -0.35168 | -0.090376 | 0.00053409 | 0.00034014 | 0.52574 | 0.52574 | 0.52574 | 0.99855 | -0.027364 | 0.99689 | -0.058576 | 28.8868
234 | 0.34443 | 0.088557 | -0.34435 | -0.088509 | 7.5158e-05 | 4.7855e-05 | 0.51491 | 0.51491 | 0.51491 | 0.99689 | -0.058576 | 0.99665 | -0.063067 | 28.2916
235 | 0.34235 | 0.088007 | -0.34169 | -0.087587 | 0.00065944 | 0.00041986 | 0.51191 | 0.51191 | 0.51191 | 0.99665 | -0.063067 | 0.99456 | -0.10279 | 28.1272
236 | -0.013098 | -0.0032846 | 0.013099 | 0.0032849 | 4.9646e-07 | 2.7552e-07 | 0.019883 | 0.019883 | 0.019883 | 0.98026 | -0.37893 | 0.9803 | -0.37814 | 5.4625
237 | -0.10711 | -0.027089 | 0.10715 | 0.027112 | 3.7429e-05 | 2.277e-05 | 0.16286 | 0.16286 | 0.16286 | 0.97921 | -0.39802 | 0.97959 | -0.39074 | 8.9482
238 | 0.062242 | 0.015627 | -0.062171 | -0.015582 | 7.0746e-05 | 4.5012e-05 | 0.094557 | 0.094557 | 0.094557 | 0.97959 | -0.39074 | 0.97837 | -0.41459 | 25.9772
239 | 0.0021644 | 0.00054225 | -0.0021644 | -0.00054244 | 7.9699e-08 | -1.8835e-07 | 0.0033154 | 0.0033155 | 0.0033155 | 0.97142 | -0.55113 | 0.97138 | -0.5519 | 0.91084

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59704 | 0.15378

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0024877 | 0.00062348
1 | 0.0017037 | 0.00042698
2 | 0.002085 | 0.00052254
3 | 0.00076893 | 0.00019271
4 | 0.0045796 | 0.0011478
5 | 0.002641 | 0.00066189
6 | 0.0026591 | 0.00066643
7 | 0.0027538 | 0.00069017
8 | 0.0015529 | 0.0003892
9 | 0.00088082 | 0.00022075
10 | 0.0016243 | 0.00040708
11 | 0.0021855 | 0.00054773
12 | 0.002847 | 0.00071353
13 | 0.0010131 | 0.0002539
14 | 0.0017425 | 0.00043672
15 | 0.0027267 | 0.00068337
16 | 0.002042 | 0.00051177
17 | 0.00087208 | 0.00021856
18 | 0.00062974 | 0.00015783
19 | 0.0008048 | 0.0002017
20 | 0.0018755 | 0.00047005
21 | 0.0011461 | 0.00028723
22 | 0.00087448 | 0.00021916
23 | 0.0012037 | 0.00030168
24 | 0.0051042 | 0.0012792
25 | 0.0019905 | 0.00049886
26 | 0.0029499 | 0.00073931
27 | 0.0025315 | 0.00063444
28 | 0.0022145 | 0.00055501
29 | 0.0019743 | 0.0004948
30 | 0.001085 | 0.00027192
31 | 0.0020611 | 0.00051657
32 | 0.0023491 | 0.00058875
33 | 0.0010903 | 0.00027325
34 | 0.0012556 | 0.00031468
35 | 0.0012378 | 0.00031022
36 | 0.0041079 | 0.0010295
37 | 0.0020602 | 0.00051634
38 | 0.0030697 | 0.00076934
39 | 0.0013584 | 0.00034045
40 | 0.0019838 | 0.0004972
41 | 0.0023478 | 0.0005884
42 | 0.0015776 | 0.00039539
43 | 0.0018082 | 0.00045317
44 | 0.0017744 | 0.00044471
45 | 0.0030096 | 0.00075427
46 | 0.00090203 | 0.00022607
47 | 0.003598 | 0.00090174
48 | 0.0013803 | 0.00034593
49 | 0.0016958 | 0.00042501
50 | 0.00067858 | 0.00017007
51 | 0.0017542 | 0.00043964
52 | 0.0010519 | 0.00026364
53 | 0.0022041 | 0.0005524
54 | 0.001514 | 0.00037945
55 | 0.0016484 | 0.00041313
56 | 0.0014652 | 0.00036722
57 | 0.0011799 | 0.00029571
58 | 0.0013944 | 0.00034947
59 | 0.0014982 | 0.00037548
60 | 0.0014451 | 0.00036219
61 | 0.00094053 | 0.00023572
62 | 0.0018034 | 0.00045198
63 | 0.0058701 | 0.0014712
64 | 0.0020844 | 0.0005224
65 | 0.0035006 | 0.00087733
66 | 0.06714 | 0.016827
67 | 0.00064858 | 0.00016255
68 | 0.00097567 | 0.00024452
69 | 0.0012159 | 0.00030473
70 | 0.001192 | 0.00029875
71 | 0.0012781 | 0.00032033
72 | 0.0014794 | 0.00037077
73 | 0.0017918 | 0.00044907
74 | 0.00098559 | 0.00024701
75 | 0.0024723 | 0.00061961
76 | 0.0015786 | 0.00039564
77 | 0.0018968 | 0.00047537
78 | 0.0008788 | 0.00022025
79 | 0.00107 | 0.00026817
80 | 0.0010773 | 0.00026999
81 | 0.0013855 | 0.00034723
82 | 0.0014522 | 0.00036395
83 | 0.00087578 | 0.00021949
84 | 0.00085321 | 0.00021384
85 | 0.0013791 | 0.00034564
86 | 0.0027487 | 0.0006889
87 | 0.00070745 | 0.0001773
88 | 0.0013902 | 0.00034841
89 | 0.00054733 | 0.00013717
90 | 0.0027164 | 0.00068079
91 | 0.00066211 | 0.00016594
92 | 0.0014626 | 0.00036656
93 | 0.00080088 | 0.00020072
94 | 0.0017519 | 0.00043907
95 | 0.00099539 | 0.00024947
96 | 0.0015461 | 0.00038748
97 | 0.002406 | 0.00060301
98 | 0.00086546 | 0.00021691
99 | 0.0025968 | 0.00065083
100 | 0.0033883 | 0.00084919
101 | 0.0017183 | 0.00043065
102 | 0.0017166 | 0.00043023
103 | 0.0019696 | 0.00049363
104 | 0.001443 | 0.00036165
105 | 0.0041021 | 0.0010281
106 | 0.0021663 | 0.00054293
107 | 0.00158 | 0.00039599
108 | 0.0029365 | 0.00073596
109 | 0.0012232 | 0.00030657
110 | 0.0031976 | 0.00080139
111 | 0.0012981 | 0.00032533
112 | 0.0021641 | 0.00054237
113 | 0.00062844 | 0.0001575
114 | 0.0022254 | 0.00055775
115 | 0.0039436 | 0.00098835
116 | 0.0014722 | 0.00036897
117 | 0.0030023 | 0.00075245
118 | 0.004714 | 0.0011814
119 | 0.0013239 | 0.0003318
120 | 0.0033938 | 0.00085057
121 | 0.00089012 | 0.00022309
122 | 0.00097683 | 0.00024482
123 | 0.0019072 | 0.00047799
124 | 0.0013309 | 0.00033357
125 | 0.0009678 | 0.00024255
126 | 0.0020958 | 0.00052525
127 | 0.0021679 | 0.00054332
128 | 0.0013347 | 0.00033452
129 | 0.0018098 | 0.00045357
130 | 0.0046954 | 0.0011768
131 | 0.0025767 | 0.00064578
132 | 0.001242 | 0.00031128
133 | 0.0029644 | 0.00074296
134 | 0.0025514 | 0.00063943
135 | 0.00082361 | 0.00020642
136 | 0.002593 | 0.00064986
137 | 0.0026318 | 0.00065958
138 | 0.0040329 | 0.0010107
139 | 0.0041984 | 0.0010522
140 | 0.0026251 | 0.00065791
141 | 0.0021204 | 0.00053143
142 | 0.0016257 | 0.00040744
143 | 0.0023113 | 0.00057927
144 | 0.002045 | 0.00051252
145 | 0.0015609 | 0.00039119
146 | 0.00075222 | 0.00018852
147 | 0.00094072 | 0.00023577
148 | 0.00099056 | 0.00024826
149 | 0.0020499 | 0.00051374
150 | 0.0010079 | 0.0002526
151 | 0.0018052 | 0.00045243
152 | 0.0011851 | 0.00029702
153 | 0.0022035 | 0.00055224
154 | 0.0021863 | 0.00054794
155 | 0.0022183 | 0.00055597
156 | 0.0021971 | 0.00055064
157 | 0.0020737 | 0.00051973
158 | 0.0045067 | 0.0011295
159 | 0.0015413 | 0.00038628
160 | 0.001609 | 0.00040325
161 | 0.0016871 | 0.00042282
162 | 0.0015473 | 0.00038778
163 | 0.0021728 | 0.00054456
164 | 0.0012041 | 0.00030177
165 | 0.0019043 | 0.00047725
166 | 0.00065033 | 0.00016299
167 | 0.0016218 | 0.00040645
168 | 0.00087469 | 0.00021922
169 | 0.00084768 | 0.00021245
170 | 0.00046642 | 0.0001169
171 | 0.0053904 | 0.001351
172 | 0.0025888 | 0.00064882
173 | 0.0015484 | 0.00038806
174 | 0.0028796 | 0.00072169
175 | 0.0051877 | 0.0013002
176 | 0.0005138 | 0.00012877
177 | 0.0047294 | 0.0011853
178 | 0.0011036 | 0.00027659
179 | 0.00090271 | 0.00022624
180 | 0.00046163 | 0.0001157
181 | 0.049205 | 0.012332
182 | 0.0059788 | 0.0014984
183 | 0.0023626 | 0.00059211
184 | 0.0052039 | 0.0013042
185 | 0.0028821 | 0.00072232
186 | 0.0015037 | 0.00037685
187 | 0.0066077 | 0.001656
188 | 0.0024012 | 0.00060179
189 | 0.0072583 | 0.0018191
190 | 0.0020045 | 0.00050236
191 | 0.0029006 | 0.00072696
192 | 0.0050437 | 0.0012641
193 | 0.062171 | 0.015582
194 | 0.0075644 | 0.0018958
195 | 0.0025532 | 0.00063988
196 | 0.00073751 | 0.00018484
197 | 0.0021644 | 0.00054244
198 | 0.002472 | 0.00061954

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1