## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2528-1_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2528-1_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2528-1_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2528-1_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2528-1_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2528-1_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2528-1_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2528-1_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2528-1_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2528-1_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2528-1_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2528-1_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2528-1_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2528-1_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2528-1_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2528-1_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2528-1_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2528-1_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2528-1_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2528-1_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2528-1_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2528-1_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2528-1_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2528-1_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2528-1_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2528-1_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2528-1_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2528-1_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2528-1_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2528-1_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2528-1_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2528-1_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2528-1_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2528-1_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2528-1_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2528-1_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2528-1_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2528-1_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2528-1_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2528-1_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2528-1_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2528-1_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2528-1_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2528-1_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2528-1_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2528-1_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2528-1_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2528-1_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2528-1_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2528-1_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2528-1_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2528-1_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2528-1_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2528-1_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2528-1_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2528-1_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2528-1_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2528-1_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2528-1_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2528-1_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2528-1_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2528-1_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2528-1_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2528-1_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2528-1_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2528-1_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2528-1_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2528-1_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2528-1_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2528-1_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2528-1_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2528-1_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2528-1_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2528-1_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2528-1_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2528-1_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2528-1_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2528-1_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2528-1_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2528-1_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2528-1_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2528-1_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2528-1_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2528-1_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2528-1_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2528-1_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2528-1_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2528-1_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2528-1_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2528-1_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2528-1_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2528-1_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2528-1_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2528-1_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2528-1_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2528-1_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2528-1_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2528-1_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_386_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2528-1_1_3_load_19 | 0 | 0.0030248 | 0.0007581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2528-1_1_3_load_21 | 2 | 0.0080872 | 0.0020268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2528-1_1_3_load_22 | 3 | 0.0030936 | 0.00077534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2528-1_1_3_load_23 | 4 | 0.0027624 | 0.00069232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2528-1_1_3_load_24 | 5 | 0.0027631 | 0.0006925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2528-1_1_3_load_34 | 6 | 0.0029408 | 0.00073703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2528-1_1_3_load_35 | 8 | 0.0012504 | 0.00031337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2528-1_1_3_load_122 | 9 | 0.0016347 | 0.00040969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2528-1_1_3_load_58 | 10 | 0.0029224 | 0.00073241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2528-1_1_3_load_61 | 13 | 0.0038515 | 0.00096527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2528-1_1_3_load_63 | 15 | 0.0080272 | 0.0020118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2528-1_1_3_load_66 | 16 | 0.0085746 | 0.002149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2528-1_1_3_load_126 | 17 | 0.0045015 | 0.0011282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2528-1_1_3_load_64 | 18 | 0.0026189 | 0.00065637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2528-1_1_3_load_65 | 19 | 0.00097866 | 0.00024528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2528-1_1_3_load_67 | 20 | 0.0046048 | 0.0011541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2528-1_1_3_load_68 | 21 | 0.0086551 | 0.0021692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2528-1_1_3_load_71 | 24 | 0.0028244 | 0.00070786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2528-1_1_3_load_72 | 25 | 0.0054887 | 0.0013756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2528-1_1_3_load_73 | 26 | 0.0018717 | 0.0004691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2528-1_1_3_load_75 | 28 | 0.0012133 | 0.00030407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2528-1_1_3_load_76 | 29 | 0.006584 | 0.0016501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2528-1_1_3_load_77 | 30 | 0.0019927 | 0.00049943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2528-1_1_3_load_78 | 31 | 0.0021541 | 0.00053986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2528-1_1_3_load_113 | 32 | 0.0014272 | 0.00035768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2528-1_1_3_load_118 | 33 | 0.0051684 | 0.0012953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2528-1_1_3_load_119 | 34 | 0.0020046 | 0.0005024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2528-1_1_3_load_121 | 35 | 0.0021835 | 0.00054724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2528-1_1_3_load_103 | 36 | 0.0050137 | 0.0012566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2528-1_1_3_load_79 | 37 | 0.0026938 | 0.00067513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2528-1_1_3_load_104 | 38 | 0.0031309 | 0.00078468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2528-1_1_3_load_100 | 39 | 0.0019832 | 0.00049704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2528-1_1_3_load_80 | 40 | 0.00868 | 0.0021754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2528-1_1_3_load_81 | 41 | 0.0041036 | 0.0010285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2528-1_1_3_load_82 | 43 | 0.0032502 | 0.00081458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2528-1_1_3_load_142 | 44 | 0.0062403 | 0.001564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2528-1_1_3_load_84 | 45 | 0.0030432 | 0.00076269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2528-1_1_3_load_85 | 47 | 0.002179 | 0.00054611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2528-1_1_3_load_86 | 48 | 0.0029204 | 0.00073193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2528-1_1_3_load_87 | 49 | 0.0023791 | 0.00059626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2528-1_1_3_load_88 | 50 | 0.0027831 | 0.00069752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2528-1_1_3_load_89 | 51 | 0.0079557 | 0.0019939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2528-1_1_3_load_90 | 52 | 0.0036214 | 0.00090761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2528-1_1_3_load_136 | 53 | 0.0030316 | 0.00075979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2528-1_1_3_load_91 | 54 | 0.008605 | 0.0021566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2528-1_1_3_load_138 | 55 | 0.0058747 | 0.0014723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2528-1_1_3_load_92 | 56 | 0.0016329 | 0.00040924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2528-1_1_3_load_93 | 57 | 0.0025754 | 0.00064545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2528-1_1_3_load_95 | 59 | 0.0034909 | 0.0008749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2528-1_1_3_load_96 | 60 | 0.0015823 | 0.00039656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2528-1_1_3_load_97 | 61 | 0.0018037 | 0.00045206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2528-1_1_3_load_98 | 62 | 0.0026666 | 0.00066831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2528-1_1_3_load_112 | 63 | 0.0016722 | 0.0004191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2528-1_1_3_load_111 | 65 | 0.0014671 | 0.00036768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2528-1_1_3_load_101 | 66 | 0.002924 | 0.00073283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2528-1_1_3_load_102 | 67 | 0.0020253 | 0.00050759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2528-1_1_3_load_105 | 68 | 0.0070942 | 0.001778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2528-1_1_3_load_108 | 70 | 0.002449 | 0.00061378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2528-1_1_3_load_109 | 71 | 0.0012364 | 0.00030987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2528-1_1_3_load_131 | 72 | 0.0022258 | 0.00055783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2528-1_1_3_load_114 | 73 | 0.0030852 | 0.00077322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2528-1_1_3_load_115 | 74 | 0.004551 | 0.0011406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2528-1_1_3_load_116 | 75 | 0.0054293 | 0.0013607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2528-1_1_3_load_117 | 76 | 0.0029921 | 0.00074988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2528-1_1_3_load_125 | 77 | 0.0024392 | 0.00061132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2528-1_1_3_load_120 | 78 | 0.0021729 | 0.00054458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2528-1_1_3_load_137 | 79 | 0.0038889 | 0.00097465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2528-1_1_3_load_149 | 80 | 0.0024357 | 0.00061044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2528-1_1_3_load_127 | 81 | 0.0030324 | 0.00075999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2528-1_1_3_load_128 | 82 | 0.0022864 | 0.00057302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2528-1_1_3_load_129 | 83 | 0.0022709 | 0.00056915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2528-1_1_3_load_132 | 86 | 0.0035129 | 0.00088042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2528-1_1_3_load_135 | 87 | 0.0031869 | 0.00079872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2528-1_1_3_load_139 | 88 | 0.0017513 | 0.00043891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2528-1_1_3_load_140 | 89 | 0.0025081 | 0.00062858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2528-1_1_3_load_143 | 91 | 0.0015311 | 0.00038374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2528-1_1_3_load_144 | 92 | 0.009098 | 0.0022802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2528-1_1_3_load_145 | 93 | 0.0012645 | 0.0003169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2528-1_1_3_load_147 | 94 | 0.0017512 | 0.00043889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2528-1_1_3_load_146 | 95 | 0.0029977 | 0.0007513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2528-1_1_3_load_150 | 96 | 0.0017816 | 0.00044652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2528-1_1_3_load_148 | 97 | 0.006854 | 0.0017178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2528-1_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.006407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2528-1_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0088232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2528-1_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.026559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2528-1_1_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.017225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2528-1_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.01546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2528-1_1_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0043699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2528-1_1_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.013217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2528-1_1_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.045027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2528-1_1_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.011718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2528-1_1_3_line_9 |  | 9 | 26 | 0.0055517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2528-1_1_3_line_10 |  | 10 | 11 | 0.032021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2528-1_1_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.020318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2528-1_1_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.015563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2528-1_1_3_line_13 |  | 12 | 14 | 0.016865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2528-1_1_3_line_14 |  | 12 | 15 | 0.026293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2528-1_1_3_line_15 |  | 13 | 16 | 0.024685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2528-1_1_3_line_16 |  | 14 | 17 | 0.011809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2528-1_1_3_line_17 |  | 15 | 18 | 0.024371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2528-1_1_3_line_18 |  | 16 | 20 | 0.03374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2528-1_1_3_line_19 |  | 17 | 80 | 0.022816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2528-1_1_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0034982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2528-1_1_3_line_21 |  | 21 | 22 | 0.026713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2528-1_1_3_line_22 |  | 21 | 23 | 0.026583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2528-1_1_3_line_23 |  | 22 | 24 | 0.036651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2528-1_1_3_line_24 |  | 22 | 25 | 0.023719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2528-1_1_3_line_25 |  | 22 | 26 | 0.016938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2528-1_1_3_line_26 |  | 23 | 27 | 0.041529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2528-1_1_3_line_27 |  | 23 | 28 | 0.02106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2528-1_1_3_line_28 |  | 23 | 29 | 0.018541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2528-1_1_3_line_29 |  | 24 | 30 | 0.0081792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2528-1_1_3_line_30 |  | 25 | 31 | 0.028994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2528-1_1_3_line_31 |  | 27 | 32 | 0.0028583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2528-1_1_3_line_32 |  | 27 | 33 | 0.029526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2528-1_1_3_line_33 |  | 28 | 34 | 0.0021315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2528-1_1_3_line_34 |  | 29 | 35 | 0.022175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2528-1_1_3_line_35 |  | 31 | 36 | 0.030454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2528-1_1_3_line_36 |  | 32 | 63 | 0.0090563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2528-1_1_3_line_37 |  | 33 | 75 | 0.0031239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2528-1_1_3_line_38 |  | 34 | 78 | 0.014813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2528-1_1_3_line_39 |  | 35 | 50 | 0.021183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2528-1_1_3_line_40 |  | 36 | 67 | 0.014505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2528-1_1_3_line_41 |  | 37 | 38 | 0.019581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2528-1_1_3_line_42 |  | 37 | 39 | 0.033321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2528-1_1_3_line_43 |  | 38 | 68 | 0.0096876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2528-1_1_3_line_44 |  | 39 | 66 | 0.021102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2528-1_1_3_line_45 |  | 39 | 67 | 0.015498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2528-1_1_3_line_46 |  | 40 | 41 | 0.017772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2528-1_1_3_line_47 |  | 40 | 42 | 0.056627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2528-1_1_3_line_48 |  | 41 | 43 | 0.0024588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2528-1_1_3_line_49 |  | 42 | 45 | 0.016199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2528-1_1_3_line_50 |  | 43 | 44 | 0.010528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2528-1_1_3_line_51 |  | 44 | 89 | 0.019175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2528-1_1_3_line_52 |  | 45 | 46 | 0.025871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2528-1_1_3_line_53 |  | 46 | 84 | 0.002343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2528-1_1_3_line_54 |  | 47 | 48 | 0.015064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2528-1_1_3_line_55 |  | 47 | 49 | 0.02367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2528-1_1_3_line_56 |  | 48 | 50 | 0.002972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2528-1_1_3_line_57 |  | 51 | 52 | 0.011954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_2528-1_1_3_line_58 |  | 51 | 53 | 0.030411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2528-1_1_3_line_59 |  | 52 | 54 | 0.0051389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2528-1_1_3_line_60 |  | 53 | 87 | 0.017947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2528-1_1_3_line_61 |  | 54 | 55 | 0.020524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2528-1_1_3_line_62 |  | 55 | 79 | 0.019803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2528-1_1_3_line_63 |  | 56 | 57 | 0.030505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2528-1_1_3_line_64 |  | 56 | 58 | 0.02137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2528-1_1_3_line_65 |  | 57 | 59 | 0.0084501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2528-1_1_3_line_66 |  | 58 | 60 | 0.020079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2528-1_1_3_line_67 |  | 58 | 61 | 0.0085083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2528-1_1_3_line_68 |  | 60 | 62 | 0.020223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2528-1_1_3_line_69 |  | 61 | 63 | 0.0436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2528-1_1_3_line_70 |  | 62 | 64 | 0.002904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2528-1_1_3_line_71 |  | 64 | 65 | 0.010822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2528-1_1_3_line_72 |  | 65 | 72 | 0.020665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2528-1_1_3_line_73 |  | 68 | 69 | 0.026477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2528-1_1_3_line_74 |  | 69 | 70 | 0.012703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2528-1_1_3_line_75 |  | 70 | 71 | 0.012744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2528-1_1_3_line_76 |  | 72 | 86 | 0.019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2528-1_1_3_line_77 |  | 73 | 74 | 0.00056254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2528-1_1_3_line_78 |  | 73 | 75 | 0.027195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2528-1_1_3_line_79 |  | 74 | 76 | 0.023142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_2528-1_1_3_line_80 |  | 76 | 77 | 0.0022005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_2528-1_1_3_line_81 |  | 77 | 79 | 0.0050284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_2528-1_1_3_line_82 |  | 80 | 97 | 0.0040284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2528-1_1_3_line_83 |  | 81 | 82 | 0.0039576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2528-1_1_3_line_84 |  | 81 | 83 | 0.0020432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2528-1_1_3_line_85 |  | 82 | 84 | 0.011731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2528-1_1_3_line_86 |  | 84 | 85 | 0.021022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2528-1_1_3_line_87 |  | 85 | 87 | 0.00051415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2528-1_1_3_line_88 |  | 88 | 89 | 1.9899e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2528-1_1_3_line_89 |  | 88 | 90 | 0.014206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2528-1_1_3_line_90 |  | 90 | 91 | 0.036388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2528-1_1_3_line_91 |  | 90 | 92 | 0.014844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2528-1_1_3_line_92 |  | 91 | 93 | 0.0033631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2528-1_1_3_line_93 |  | 92 | 94 | 0.0025211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2528-1_1_3_line_94 |  | 93 | 95 | 0.00066469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2528-1_1_3_line_95 |  | 94 | 97 | 0.017025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2528-1_1_3_line_96 |  | 95 | 96 | 0.043069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2528-1_1_3_trafo_115 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 98 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2610770.964 | 1223328.5421 | 2610765.1909 | 1223325.7635
1 | 2610761.3245 | 1223333.6945 | 2610765.1909 | 1223325.7635
2 | 2610770.964 | 1223328.5421 | 2610782.1898 | 1223304.4724
3 | 2610770.964 | 1223328.5421 | 2610786.5554 | 1223335.8645
4 | 2610782.1898 | 1223304.4724 | 2610788.7245 | 1223290.461
5 | 2610790.5108 | 1223337.7222 | 2610786.5554 | 1223335.8645
6 | 2610802.4744 | 1223343.3408 | 2610790.5108 | 1223337.7222
7 | 2610802.4744 | 1223343.3408 | 2610822.6407 | 1223303.0823
8 | 2610822.6407 | 1223303.0823 | 2610827.8889 | 1223292.6053
9 | 2610830.3754 | 1223287.6415 | 2610827.8889 | 1223292.6053
10 | 2611049.4035 | 1223453.5999 | 2611041.6043 | 1223435.2971 | 2611037.8973 | 1223426.5963 | 2611036.5801 | 1223424.276
11 | 2611028.2904 | 1223405.7665 | 2611033.7025 | 1223419.2065 | 2611036.5801 | 1223424.276
12 | 2611049.4035 | 1223453.5999 | 2611063.8989 | 1223447.9343
13 | 2611028.2904 | 1223405.7665 | 2611026.105 | 1223398.3915 | 2611023.5051 | 1223389.5927
14 | 2611028.2904 | 1223405.7665 | 2611023.6013 | 1223415.5969 | 2611019.9982 | 1223420.4042 | 2611015.6186 | 1223428.7147
15 | 2611063.8989 | 1223447.9343 | 2611077.7985 | 1223442.5015 | 2611086.9264 | 1223439.0414
16 | 2611023.5051 | 1223389.5927 | 2611033.2991 | 1223382.9958
17 | 2611003.6778 | 1223449.9595 | 2611015.2043 | 1223429.5007 | 2611015.6186 | 1223428.7147
18 | 2611119.1236 | 1223429.0578 | 2611101.8976 | 1223433.6966 | 2611094.6971 | 1223436.0957 | 2611086.9264 | 1223439.0414
19 | 2611033.2991 | 1223382.9958 | 2611040.0999 | 1223375.3039 | 2611046.5126 | 1223364.5169
20 | 2611001.9606 | 1223453.0072 | 2611003.6778 | 1223449.9595
21 | 2610837.9615 | 1223272.4971 | 2610846.7985 | 1223275.1035 | 2610863.6716 | 1223279.7461
22 | 2610889.3024 | 1223286.7985 | 2610863.6716 | 1223279.7461
23 | 2610837.9615 | 1223272.4971 | 2610824.3986 | 1223266.7025 | 2610817.7998 | 1223263.3998 | 2610805.7023 | 1223256.4961 | 2610805.1869 | 1223256.2012
24 | 2610837.9615 | 1223272.4971 | 2610845.0164 | 1223258.435 | 2610848.5569 | 1223251.2767
25 | 2610837.9615 | 1223272.4971 | 2610830.3754 | 1223287.6415
26 | 2610889.3024 | 1223286.7985 | 2610893.8023 | 1223272.4984 | 2610896.3021 | 1223265.5989 | 2610901.2039 | 1223255.502 | 2610905.4021 | 1223248.7057
27 | 2610889.3024 | 1223286.7985 | 2610881.8586 | 1223306.4993
28 | 2610889.3024 | 1223286.7985 | 2610907.0664 | 1223292.1082
29 | 2610798.0924 | 1223252.1308 | 2610798.8998 | 1223252.6038 | 2610805.1869 | 1223256.2012
30 | 2610848.5569 | 1223251.2767 | 2610861.411 | 1223225.2873
31 | 2610905.4021 | 1223248.7057 | 2610907.0258 | 1223246.3533
32 | 2610905.4021 | 1223248.7057 | 2610907.9017 | 1223250.2 | 2610910.8034 | 1223251.6061 | 2610915.1996 | 1223252.7036 | 2610920.8998 | 1223253.9036 | 2610933.8335 | 1223255.5055
33 | 2610881.8586 | 1223306.4993 | 2610881.1052 | 1223308.4932
34 | 2610907.0664 | 1223292.1082 | 2610913.4029 | 1223294.0021 | 2610922.7002 | 1223297.7991 | 2610927.6043 | 1223300.3304
35 | 2610861.411 | 1223225.2873 | 2610837.5201 | 1223206.4023
36 | 2610912.691 | 1223239.3106 | 2610909.2036 | 1223243.1983 | 2610907.0258 | 1223246.3533
37 | 2610936.9337 | 1223255.8895 | 2610933.8335 | 1223255.5055
38 | 2610875.8695 | 1223322.3502 | 2610881.1052 | 1223308.4932
39 | 2610927.6043 | 1223300.3304 | 2610934.329 | 1223303.8016 | 2610944.8002 | 1223312.5035 | 2610944.8002 | 1223312.5035
40 | 2610837.5201 | 1223206.4023 | 2610843.6364 | 1223193.2498
41 | 2610889.9209 | 1223166.1685 | 2610885.4229 | 1223176.7386 | 2610881.8346 | 1223183.9937
42 | 2610881.8346 | 1223183.9937 | 2610848.9219 | 1223178.7958
43 | 2610893.7141 | 1223157.2544 | 2610889.9209 | 1223166.1685
44 | 2610848.9219 | 1223178.7958 | 2610848.9219 | 1223178.7958 | 2610842.3924 | 1223170.7237 | 2610842.2122 | 1223165.5426 | 2610844.5684 | 1223160.5334
45 | 2610848.9219 | 1223178.7958 | 2610847.9495 | 1223183.9748 | 2610843.6364 | 1223193.2498
46 | 2611078.718 | 1223286.0934 | 2611081.5975 | 1223278.7021 | 2611086.3617 | 1223270.0923
47 | 2611086.3617 | 1223270.0923 | 2611112.0011 | 1223219.6019
48 | 2611077.8254 | 1223288.3844 | 2611078.718 | 1223286.0934
49 | 2611112.0011 | 1223219.6019 | 2611099.7676 | 1223212.5306 | 2611097.8543 | 1223211.7434
50 | 2611077.8254 | 1223288.3844 | 2611074.0038 | 1223298.1939
51 | 2611074.0038 | 1223298.1939 | 2611072.5993 | 1223301.7989 | 2611066.8981 | 1223316.0032
52 | 2611073.9292 | 1223201.8988 | 2611097.8543 | 1223211.7434
53 | 2611071.6248 | 1223201.4388 | 2611073.9292 | 1223201.8988
54 | 2610956.8814 | 1223325.8954 | 2610946.791 | 1223314.7103
55 | 2610956.8814 | 1223325.8954 | 2610958.6034 | 1223327.8043 | 2610966.3991 | 1223335.801 | 2610973.9083 | 1223342.3007
56 | 2610946.791 | 1223314.7103 | 2610944.8002 | 1223312.5035
57 | 2611026.524 | 1223237.2746 | 2611024.8134 | 1223249.1053
58 | 2611026.524 | 1223237.2746 | 2611047.8291 | 1223215.5739
59 | 2611024.078 | 1223254.1914 | 2611024.8134 | 1223249.1053
60 | 2611050.8516 | 1223197.8828 | 2611047.8291 | 1223215.5739
61 | 2611024.078 | 1223254.1914 | 2611022.2987 | 1223266.4967 | 2611014.27 | 1223265.4986
62 | 2610994.6181 | 1223263.0556 | 2611014.27 | 1223265.4986
63 | 2610968.0589 | 1223203.5665 | 2610998.4396 | 1223206.3164
64 | 2610947.0605 | 1223200.2424 | 2610953.1992 | 1223202.2214 | 2610968.0589 | 1223203.5665
65 | 2611006.8553 | 1223207.0782 | 2610998.4396 | 1223206.3164
66 | 2610947.0605 | 1223200.2424 | 2610956.8365 | 1223182.7043
67 | 2610947.0605 | 1223200.2424 | 2610941.8686 | 1223206.983
68 | 2610956.8365 | 1223182.7043 | 2610966.6829 | 1223165.0399
69 | 2610912.691 | 1223239.3106 | 2610914.4009 | 1223237.4044 | 2610925.5989 | 1223226.096 | 2610931.7985 | 1223219.6035 | 2610937.0043 | 1223213.2983 | 2610941.8686 | 1223206.983
70 | 2610968.0968 | 1223162.5034 | 2610966.6829 | 1223165.0399
71 | 2610968.0968 | 1223162.5034 | 2610975.0609 | 1223165.0843 | 2610978.4462 | 1223165.3442
72 | 2610999.069 | 1223166.6316 | 2610989.6032 | 1223166.2005 | 2610978.4462 | 1223165.3442
73 | 2610904.0813 | 1223132.8915 | 2610893.7141 | 1223157.2544
74 | 2610904.0813 | 1223132.8915 | 2610916.7706 | 1223133.4906
75 | 2610916.7706 | 1223133.4906 | 2610929.5007 | 1223134.0917
76 | 2611018.098 | 1223167.4981 | 2610999.069 | 1223166.6316
77 | 2610964.4796 | 1223259.309 | 2610963.9214 | 1223259.2396
78 | 2610936.9337 | 1223255.8895 | 2610947.5023 | 1223257.1985 | 2610963.9214 | 1223259.2396
79 | 2610964.4796 | 1223259.309 | 2610987.4444 | 1223262.1639
80 | 2610987.4444 | 1223262.1639 | 2610989.6281 | 1223262.4353
81 | 2610994.6181 | 1223263.0556 | 2610989.6281 | 1223262.4353
82 | 2611046.5126 | 1223364.5169 | 2611046.9989 | 1223363.6987 | 2611048.2666 | 1223360.8954
83 | 2611068.6259 | 1223216.8386 | 2611069.3823 | 1223212.9539
84 | 2611068.6259 | 1223216.8386 | 2611068.2353 | 1223218.8441
85 | 2611071.6248 | 1223201.4388 | 2611069.3823 | 1223212.9539
86 | 2611050.9382 | 1223197.376 | 2611071.6248 | 1223201.4388
87 | 2611050.8516 | 1223197.8828 | 2611050.9382 | 1223197.376
88 | 2611066.8907 | 1223316.0216 | 2611066.8981 | 1223316.0032
89 | 2611061.5989 | 1223329.2056 | 2611066.8907 | 1223316.0216
90 | 2611061.5989 | 1223329.2056 | 2611095.8392 | 1223341.5231
91 | 2611061.5989 | 1223329.2056 | 2611056.1719 | 1223343.0225
92 | 2611095.8392 | 1223341.5231 | 2611099.0038 | 1223342.6615
93 | 2611055.2502 | 1223345.3691 | 2611056.1719 | 1223343.0225
94 | 2611099.6292 | 1223342.8865 | 2611099.0038 | 1223342.6615
95 | 2611055.2502 | 1223345.3691 | 2611055.0012 | 1223346.0032 | 2611048.2666 | 1223360.8954
96 | 2611099.6292 | 1223342.8865 | 2611100.5866 | 1223385.9447

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610765.1909 | 1223325.7635
1 | 2610770.964 | 1223328.5421
2 | 2610761.3245 | 1223333.6945
3 | 2610782.1898 | 1223304.4724
4 | 2610786.5554 | 1223335.8645
5 | 2610788.7245 | 1223290.461
6 | 2610790.5108 | 1223337.7222
7 | 2610802.4744 | 1223343.3408
8 | 2610822.6408 | 1223303.0823
9 | 2610827.8889 | 1223292.6053
10 | 2611036.5801 | 1223424.276
11 | 2611049.4035 | 1223453.5999
12 | 2611028.2904 | 1223405.7665
13 | 2611063.8989 | 1223447.9343
14 | 2611023.5051 | 1223389.5927
15 | 2611015.6186 | 1223428.7147
16 | 2611086.9264 | 1223439.0414
17 | 2611033.2991 | 1223382.9958
18 | 2611003.6778 | 1223449.9595
19 | 2611001.9606 | 1223453.0072
20 | 2611119.1236 | 1223429.0578
21 | 2610863.6716 | 1223279.7461
22 | 2610837.9615 | 1223272.4971
23 | 2610889.3024 | 1223286.7985
24 | 2610805.1869 | 1223256.2012
25 | 2610848.5569 | 1223251.2767
26 | 2610830.3754 | 1223287.6415
27 | 2610905.4021 | 1223248.7057
28 | 2610881.8586 | 1223306.4993
29 | 2610907.0664 | 1223292.1082
30 | 2610798.0924 | 1223252.1308
31 | 2610861.411 | 1223225.2873
32 | 2610907.0258 | 1223246.3533
33 | 2610933.8335 | 1223255.5055
34 | 2610881.1052 | 1223308.4932
35 | 2610927.6043 | 1223300.3304
36 | 2610837.5201 | 1223206.4023
37 | 2610881.8346 | 1223183.9937
38 | 2610889.9209 | 1223166.1685
39 | 2610848.9219 | 1223178.7958
40 | 2611086.3617 | 1223270.0923
41 | 2611078.718 | 1223286.0934
42 | 2611112.0011 | 1223219.6019
43 | 2611077.8254 | 1223288.3844
44 | 2611074.0038 | 1223298.1939
45 | 2611097.8543 | 1223211.7434
46 | 2611073.9292 | 1223201.8989
47 | 2610956.8814 | 1223325.8954
48 | 2610946.791 | 1223314.7103
49 | 2610973.9083 | 1223342.3007
50 | 2610944.8003 | 1223312.5035
51 | 2611026.524 | 1223237.2746
52 | 2611024.8134 | 1223249.1053
53 | 2611047.8291 | 1223215.5739
54 | 2611024.078 | 1223254.1914
55 | 2611014.27 | 1223265.4986
56 | 2610968.0589 | 1223203.5665
57 | 2610998.4396 | 1223206.3164
58 | 2610947.0605 | 1223200.2424
59 | 2611006.8554 | 1223207.0782
60 | 2610956.8365 | 1223182.7043
61 | 2610941.8686 | 1223206.983
62 | 2610966.6829 | 1223165.0399
63 | 2610912.691 | 1223239.3106
64 | 2610968.0968 | 1223162.5034
65 | 2610978.4462 | 1223165.3442
66 | 2610844.5684 | 1223160.5334
67 | 2610843.6364 | 1223193.2498
68 | 2610893.7141 | 1223157.2544
69 | 2610904.0813 | 1223132.8915
70 | 2610916.7706 | 1223133.4906
71 | 2610929.5007 | 1223134.0917
72 | 2610999.069 | 1223166.6316
73 | 2610963.9214 | 1223259.2396
74 | 2610964.4796 | 1223259.309
75 | 2610936.9337 | 1223255.8895
76 | 2610987.4444 | 1223262.1639
77 | 2610989.6281 | 1223262.4353
78 | 2610875.8695 | 1223322.3502
79 | 2610994.6181 | 1223263.0556
80 | 2611046.5126 | 1223364.5169
81 | 2611068.6259 | 1223216.8386
82 | 2611069.3823 | 1223212.9539
83 | 2611068.2353 | 1223218.8441
84 | 2611071.6248 | 1223201.4388
85 | 2611050.9382 | 1223197.376
86 | 2611018.098 | 1223167.4981
87 | 2611050.8516 | 1223197.8828
88 | 2611066.8907 | 1223316.0216
89 | 2611066.8981 | 1223316.0032
90 | 2611061.5989 | 1223329.2056
91 | 2611095.8392 | 1223341.5231
92 | 2611056.1719 | 1223343.0225
93 | 2611099.0038 | 1223342.6615
94 | 2611055.2502 | 1223345.3691
95 | 2611099.6292 | 1223342.8865
96 | 2611100.5866 | 1223385.9447
97 | 2611048.2666 | 1223360.8954
98 | 2610905.4021 | 1223248.7057

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98282 | -0.33077 | 0.0030248 | 0.0007581
1 | 0.98289 | -0.32949 | 0 | 0
2 | 0.98275 | -0.33206 | 0.0080872 | 0.0020268
3 | 0.98274 | -0.33229 | 0.0030936 | 0.00077534
4 | 0.98316 | -0.32421 | 0.0027624 | 0.00069232
5 | 0.9827 | -0.33307 | 0.0027631 | 0.0006925
6 | 0.98324 | -0.32266 | 0.0029408 | 0.00073703
7 | 0.98351 | -0.31726 | 0 | 0
8 | 0.98445 | -0.29888 | 0.0012504 | 0.00031337
9 | 0.98471 | -0.29384 | 0.0016347 | 0.00040969
10 | 0.97276 | -0.52513 | 0.0029224 | 0.00073241
11 | 0.97225 | -0.53518 | 0 | 0
12 | 0.97314 | -0.51767 | 0 | 0
13 | 0.972 | -0.54007 | 0.0038515 | 0.00096527
14 | 0.97363 | -0.50787 | 0 | 0
15 | 0.97285 | -0.52329 | 0.0080272 | 0.0020118
16 | 0.9717 | -0.54608 | 0.0085746 | 0.002149
17 | 0.97398 | -0.50101 | 0.0045015 | 0.0011282
18 | 0.97277 | -0.52491 | 0.0026189 | 0.00065637
19 | 0.97277 | -0.52497 | 0.00097866 | 0.00024528
20 | 0.97156 | -0.54895 | 0.0046048 | 0.0011541
21 | 0.98696 | -0.25016 | 0.0086551 | 0.0021692
22 | 0.98527 | -0.28294 | 0 | 0
23 | 0.98885 | -0.21355 | 0 | 0
24 | 0.98511 | -0.28611 | 0.0028244 | 0.00070786
25 | 0.98448 | -0.29837 | 0.0054887 | 0.0013756
26 | 0.98484 | -0.29129 | 0.0018717 | 0.0004691
27 | 0.99273 | -0.13869 | 0 | 0
28 | 0.98874 | -0.21558 | 0.0012133 | 0.00030407
29 | 0.98852 | -0.21985 | 0.006584 | 0.0016501
30 | 0.98509 | -0.2864 | 0.0019927 | 0.00049943
31 | 0.98366 | -0.3144 | 0.0021541 | 0.00053986
32 | 0.99267 | -0.1399 | 0.0014272 | 0.00035768
33 | 0.99615 | -0.073326 | 0.0051684 | 0.0012953
34 | 0.98874 | -0.21574 | 0.0020046 | 0.0005024
35 | 0.98827 | -0.22477 | 0.0021835 | 0.00054724
36 | 0.98285 | -0.33007 | 0.0050137 | 0.0012566
37 | 0.98172 | -0.35226 | 0.0026938 | 0.00067513
38 | 0.98147 | -0.35719 | 0.0031309 | 0.00078468
39 | 0.98223 | -0.34226 | 0.0019832 | 0.00049704
40 | 0.98082 | -0.36706 | 0.00868 | 0.0021754
41 | 0.97947 | -0.39339 | 0.0041036 | 0.0010285
42 | 0.98558 | -0.27483 | 0 | 0
43 | 0.97929 | -0.39686 | 0.0032502 | 0.00081458
44 | 0.97856 | -0.41109 | 0.0062403 | 0.001564
45 | 0.98694 | -0.2486 | 0.0030432 | 0.00076269
46 | 0.98919 | -0.20547 | 0 | 0
47 | 0.98799 | -0.23028 | 0.002179 | 0.00054611
48 | 0.98805 | -0.22905 | 0.0029204 | 0.00073193
49 | 0.98794 | -0.23128 | 0.0023791 | 0.00059626
50 | 0.98807 | -0.22865 | 0.0027831 | 0.00069752
51 | 0.99466 | -0.10108 | 0.0079557 | 0.0019939
52 | 0.9953 | -0.08896 | 0.0036214 | 0.00090761
53 | 0.99315 | -0.12984 | 0.0030316 | 0.00075979
54 | 0.99558 | -0.083592 | 0.008605 | 0.0021566
55 | 0.99679 | -0.060634 | 0.0058747 | 0.0014723
56 | 0.99135 | -0.16553 | 0.0016329 | 0.00040924
57 | 0.99118 | -0.16881 | 0.0025754 | 0.00064545
58 | 0.9915 | -0.16261 | 0 | 0
59 | 0.99115 | -0.16933 | 0.0034909 | 0.0008749
60 | 0.99129 | -0.16669 | 0.0015823 | 0.00039656
61 | 0.99165 | -0.15972 | 0.0018037 | 0.00045206
62 | 0.9911 | -0.17023 | 0.0026666 | 0.00066831
63 | 0.99248 | -0.14353 | 0.0016722 | 0.0004191
64 | 0.99109 | -0.1706 | 0 | 0
65 | 0.99101 | -0.17198 | 0.0014671 | 0.00036768
66 | 0.98217 | -0.34337 | 0.002924 | 0.00073283
67 | 0.98254 | -0.33624 | 0.0020253 | 0.00050759
68 | 0.98137 | -0.35908 | 0.0070942 | 0.001778
69 | 0.98128 | -0.36085 | 0 | 0
70 | 0.98124 | -0.36169 | 0.002449 | 0.00061378
71 | 0.98122 | -0.36198 | 0.0012364 | 0.00030987
72 | 0.99091 | -0.17409 | 0.0022258 | 0.00055783
73 | 0.99993 | -0.0013658 | 0.0030852 | 0.00077322
74 | 1 | 0 | -0.28751 | -0.073196
75 | 0.99652 | -0.066153 | 0.0054293 | 0.0013607
76 | 0.99847 | -0.028798 | 0.0029921 | 0.00074988
77 | 0.99833 | -0.031484 | 0.0024392 | 0.00061132
78 | 0.98871 | -0.21631 | 0.0021729 | 0.00054458
79 | 0.99801 | -0.037516 | 0.0038889 | 0.00097465
80 | 0.97475 | -0.4859 | 0.0024357 | 0.00061044
81 | 0.98929 | -0.20353 | 0.0030324 | 0.00075999
82 | 0.98931 | -0.20316 | 0.0022864 | 0.00057302
83 | 0.98928 | -0.20361 | 0.0022709 | 0.00056915
84 | 0.98939 | -0.20157 | 0 | 0
85 | 0.99136 | -0.16385 | 0 | 0
86 | 0.99084 | -0.17528 | 0.0035129 | 0.00088042
87 | 0.99141 | -0.16293 | 0.0031869 | 0.00079872
88 | 0.97735 | -0.4349 | 0.0017513 | 0.00043891
89 | 0.97735 | -0.43487 | 0.0025081 | 0.00062858
90 | 0.9765 | -0.45145 | 0 | 0
91 | 0.97625 | -0.45649 | 0.0015311 | 0.00038374
92 | 0.97573 | -0.46672 | 0.009098 | 0.0022802
93 | 0.97623 | -0.45686 | 0.0012645 | 0.0003169
94 | 0.97561 | -0.46889 | 0.0017512 | 0.00043889
95 | 0.97622 | -0.45692 | 0.0029977 | 0.0007513
96 | 0.97615 | -0.45832 | 0.0017816 | 0.00044652
97 | 0.97489 | -0.48305 | 0.006854 | 0.0017178
98 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.011113 | -0.0027851 | 0.011113 | 0.0027855 | 6.8011e-07 | 3.5407e-07 | 0.016825 | 0.016825 | 0.016825 | 0.98282 | -0.33077 | 0.98289 | -0.32949 | 4.6222
1 | 0.0080877 | 0.002027 | -0.0080872 | -0.0020268 | 4.9611e-07 | 2.057e-07 | 0.012245 | 0.012245 | 0.012245 | 0.98282 | -0.33077 | 0.98275 | -0.33206 | 3.364
2 | 0.0058576 | 0.0014679 | -0.0058569 | -0.0014677 | 7.8323e-07 | 1.6471e-07 | 0.008868 | 0.0088681 | 0.0088681 | 0.98289 | -0.32949 | 0.98274 | -0.33229 | 2.4363
3 | -0.016971 | -0.0042534 | 0.016975 | 0.0042559 | 4.2639e-06 | 2.5105e-06 | 0.025693 | 0.025692 | 0.025693 | 0.98289 | -0.32949 | 0.98316 | -0.32421 | 7.0584
4 | 0.0027632 | 0.00069237 | -0.0027631 | -0.0006925 | 1.0149e-07 | -1.3093e-07 | 0.0041839 | 0.0041839 | 0.0041839 | 0.98274 | -0.33229 | 0.9827 | -0.33307 | 1.1494
5 | -0.019737 | -0.0049482 | 0.019739 | 0.0049491 | 1.4624e-06 | 8.8053e-07 | 0.029873 | 0.029873 | 0.029873 | 0.98316 | -0.32421 | 0.98324 | -0.32266 | 8.207
6 | -0.02268 | -0.0056861 | 0.022686 | 0.0056897 | 5.8394e-06 | 3.5695e-06 | 0.034324 | 0.034324 | 0.034324 | 0.98324 | -0.32266 | 0.98351 | -0.31726 | 9.4297
7 | -0.022686 | -0.0056897 | 0.022705 | 0.0057018 | 1.9893e-05 | 1.2159e-05 | 0.034324 | 0.034324 | 0.034324 | 0.98351 | -0.31726 | 0.98445 | -0.29888 | 9.4296
8 | -0.023956 | -0.0060152 | 0.023962 | 0.0060187 | 5.7627e-06 | 3.5391e-06 | 0.036214 | 0.036214 | 0.036214 | 0.98445 | -0.29888 | 0.98471 | -0.29384 | 9.9488
9 | -0.025596 | -0.0064284 | 0.025599 | 0.0064304 | 3.1154e-06 | 1.9232e-06 | 0.038684 | 0.038684 | 0.038684 | 0.98471 | -0.29384 | 0.98484 | -0.29129 | 10.6274
10 | 0.017047 | 0.0042776 | -0.017039 | -0.0042728 | 8.1667e-06 | 4.8294e-06 | 0.026079 | 0.026079 | 0.026079 | 0.97276 | -0.52513 | 0.97225 | -0.53518 | 7.1646
11 | -0.01997 | -0.00501 | 0.019977 | 0.0050143 | 7.1107e-06 | 4.2985e-06 | 0.030549 | 0.030549 | 0.030549 | 0.97276 | -0.52513 | 0.97314 | -0.51767 | 8.3926
12 | 0.017039 | 0.0042728 | -0.017035 | -0.0042704 | 3.9693e-06 | 2.3474e-06 | 0.026079 | 0.026079 | 0.026079 | 0.97225 | -0.53518 | 0.972 | -0.54007 | 7.1646
13 | -0.031605 | -0.0079293 | 0.03162 | 0.0079385 | 1.4772e-05 | 9.2447e-06 | 0.04833 | 0.04833 | 0.04833 | 0.97314 | -0.51767 | 0.97363 | -0.50787 | 13.2775
14 | 0.011628 | 0.002915 | -0.011625 | -0.0029133 | 3.1173e-06 | 1.6685e-06 | 0.017781 | 0.017781 | 0.017781 | 0.97314 | -0.51767 | 0.97285 | -0.52329 | 4.8849
15 | 0.013184 | 0.0033051 | -0.01318 | -0.003303 | 3.7709e-06 | 2.1075e-06 | 0.020183 | 0.020183 | 0.020183 | 0.972 | -0.54007 | 0.9717 | -0.54608 | 5.5448
16 | -0.03162 | -0.0079385 | 0.03163 | 0.007945 | 1.0343e-05 | 6.4728e-06 | 0.04833 | 0.04833 | 0.04833 | 0.97363 | -0.50787 | 0.97398 | -0.50101 | 13.2774
17 | 0.0035979 | 0.00090148 | -0.0035976 | -0.0009016 | 2.7677e-07 | -1.2545e-07 | 0.005503 | 0.0055031 | 0.0055031 | 0.97285 | -0.52329 | 0.97277 | -0.52491 | 1.5118
18 | 0.0046054 | 0.001154 | -0.0046048 | -0.0011541 | 6.293e-07 | -1.5127e-08 | 0.0070524 | 0.0070526 | 0.0070526 | 0.9717 | -0.54608 | 0.97156 | -0.54895 | 1.9375
19 | -0.036132 | -0.0090732 | 0.036158 | 0.0090896 | 2.6078e-05 | 1.6405e-05 | 0.055207 | 0.055207 | 0.055207 | 0.97398 | -0.50101 | 0.97475 | -0.4859 | 15.1668
20 | 0.00097866 | 0.00024523 | -0.00097866 | -0.00024528 | 2.9399e-09 | -4.1547e-08 | 0.001497 | 0.001497 | 0.001497 | 0.97277 | -0.52491 | 0.97277 | -0.52497 | 0.41127
21 | 0.068698 | 0.017312 | -0.068591 | -0.017244 | 0.00010754 | 6.8483e-05 | 0.10361 | 0.10361 | 0.10361 | 0.98696 | -0.25016 | 0.98527 | -0.28294 | 28.464
22 | -0.077354 | -0.019481 | 0.077489 | 0.019568 | 0.00013567 | 8.6485e-05 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.98696 | -0.25016 | 0.98885 | -0.21355 | 32.0489
23 | 0.0048179 | 0.0012072 | -0.0048172 | -0.0012072 | 7.2766e-07 | -9.9325e-10 | 0.0072762 | 0.0072763 | 0.0072763 | 0.98527 | -0.28294 | 0.98511 | -0.28611 | 1.999
24 | 0.036291 | 0.0091302 | -0.036264 | -0.0091134 | 2.6731e-05 | 1.6806e-05 | 0.054821 | 0.054821 | 0.054821 | 0.98527 | -0.28294 | 0.98448 | -0.29837 | 15.0608
25 | 0.027482 | 0.0069062 | -0.027471 | -0.0068995 | 1.0946e-05 | 6.7896e-06 | 0.041512 | 0.041512 | 0.041512 | 0.98527 | -0.28294 | 0.98484 | -0.29129 | 11.4043
26 | -0.10192 | -0.025694 | 0.10229 | 0.025928 | 0.00036658 | 0.00023407 | 0.15342 | 0.15342 | 0.15342 | 0.98885 | -0.21355 | 0.99273 | -0.13869 | 42.1493
27 | 0.0053914 | 0.001351 | -0.0053908 | -0.0013509 | 5.1981e-07 | 6.2539e-08 | 0.0081128 | 0.0081129 | 0.0081129 | 0.98885 | -0.21355 | 0.98874 | -0.21558 | 2.2288
28 | 0.01904 | 0.0047749 | -0.019035 | -0.0047715 | 5.7081e-06 | 3.4154e-06 | 0.028653 | 0.028653 | 0.028653 | 0.98885 | -0.21355 | 0.98852 | -0.21985 | 7.8717
29 | 0.0019928 | 0.00049934 | -0.0019927 | -0.00049943 | 2.7791e-08 | -8.6346e-08 | 0.0030101 | 0.0030101 | 0.0030101 | 0.98511 | -0.28611 | 0.98509 | -0.2864 | 0.82695
30 | 0.030775 | 0.0077378 | -0.030752 | -0.0077231 | 2.3536e-05 | 1.4694e-05 | 0.046525 | 0.046525 | 0.046525 | 0.98448 | -0.29837 | 0.98366 | -0.3144 | 12.7817
31 | 0.024088 | 0.0060466 | -0.024087 | -0.0060457 | 1.3976e-06 | 8.5752e-07 | 0.03611 | 0.03611 | 0.03611 | 0.99273 | -0.13869 | 0.99267 | -0.1399 | 9.9203
32 | -0.12638 | -0.031974 | 0.12677 | 0.032228 | 0.00039774 | 0.00025417 | 0.18953 | 0.18953 | 0.18953 | 0.99273 | -0.13869 | 0.99615 | -0.073326 | 52.0695
33 | 0.0041776 | 0.0010468 | -0.0041776 | -0.0010468 | 3.1594e-08 | -7.1174e-09 | 0.006287 | 0.006287 | 0.006287 | 0.98874 | -0.21558 | 0.98874 | -0.21574 | 1.7272
34 | 0.012451 | 0.0031214 | -0.012448 | -0.0031198 | 2.921e-06 | 1.5852e-06 | 0.018742 | 0.018742 | 0.018742 | 0.98852 | -0.21985 | 0.98827 | -0.22477 | 5.1489
35 | 0.028598 | 0.0071832 | -0.028576 | -0.0071699 | 2.1379e-05 | 1.3296e-05 | 0.043267 | 0.043267 | 0.043267 | 0.98366 | -0.3144 | 0.98285 | -0.33007 | 11.8865
36 | 0.02266 | 0.0056881 | -0.022656 | -0.0056857 | 3.9191e-06 | 2.3912e-06 | 0.03397 | 0.03397 | 0.03397 | 0.99267 | -0.1399 | 0.99248 | -0.14353 | 9.3325
37 | -0.13194 | -0.033524 | 0.13199 | 0.033553 | 4.558e-05 | 2.913e-05 | 0.19725 | 0.19725 | 0.19725 | 0.99615 | -0.073326 | 0.99652 | -0.066153 | 54.1904
38 | 0.0021729 | 0.00054442 | -0.0021729 | -0.00054458 | 5.9405e-08 | -1.5196e-07 | 0.0032701 | 0.0032702 | 0.0032702 | 0.98874 | -0.21574 | 0.98871 | -0.21631 | 0.89841
39 | 0.010264 | 0.0025726 | -0.010262 | -0.0025716 | 1.8973e-06 | 9.4287e-07 | 0.015454 | 0.015455 | 0.015455 | 0.98827 | -0.22477 | 0.98807 | -0.22865 | 4.2458
40 | 0.023563 | 0.0059134 | -0.023556 | -0.0059091 | 6.9233e-06 | 4.2471e-06 | 0.035676 | 0.035676 | 0.035676 | 0.98285 | -0.33007 | 0.98254 | -0.33624 | 9.8012
41 | 0.013915 | 0.0034883 | -0.013912 | -0.0034865 | 3.2667e-06 | 1.8432e-06 | 0.021092 | 0.021092 | 0.021092 | 0.98172 | -0.35226 | 0.98147 | -0.35719 | 5.7945
42 | -0.016609 | -0.0041634 | 0.016617 | 0.0041681 | 7.9192e-06 | 4.6468e-06 | 0.025175 | 0.025175 | 0.025175 | 0.98172 | -0.35226 | 0.98223 | -0.34226 | 6.9162
43 | 0.010781 | 0.0027018 | -0.01078 | -0.0027013 | 9.7059e-07 | 4.9876e-07 | 0.016345 | 0.016345 | 0.016345 | 0.98147 | -0.35719 | 0.98137 | -0.35908 | 4.4905
44 | 0.0029242 | 0.00073266 | -0.002924 | -0.00073283 | 1.5529e-07 | -1.6769e-07 | 0.0044299 | 0.00443 | 0.00443 | 0.98223 | -0.34226 | 0.98217 | -0.34337 | 1.217
45 | -0.021524 | -0.0053978 | 0.021531 | 0.0054015 | 6.1801e-06 | 3.759e-06 | 0.032609 | 0.032609 | 0.032609 | 0.98223 | -0.34226 | 0.98254 | -0.33624 | 8.9586
46 | 0.082105 | 0.020751 | -0.082001 | -0.020684 | 0.00010351 | 6.6023e-05 | 0.12462 | 0.12462 | 0.12462 | 0.98082 | -0.36706 | 0.97947 | -0.39339 | 34.2376
47 | -0.090785 | -0.022926 | 0.091188 | 0.023183 | 0.00040319 | 0.00025733 | 0.13779 | 0.13779 | 0.13779 | 0.98082 | -0.36706 | 0.98558 | -0.27483 | 37.8553
48 | 0.077898 | 0.019656 | -0.077885 | -0.019648 | 1.2924e-05 | 8.2402e-06 | 0.11839 | 0.11839 | 0.11839 | 0.97947 | -0.39339 | 0.97929 | -0.39686 | 32.5249
49 | -0.091188 | -0.023183 | 0.091303 | 0.023257 | 0.00011534 | 7.361e-05 | 0.13779 | 0.13779 | 0.13779 | 0.98558 | -0.27483 | 0.98694 | -0.2486 | 37.8553
50 | 0.074635 | 0.018833 | -0.074584 | -0.018801 | 5.0814e-05 | 3.2389e-05 | 0.11345 | 0.11345 | 0.11345 | 0.97929 | -0.39686 | 0.97856 | -0.41109 | 31.1681
51 | 0.068343 | 0.017237 | -0.068266 | -0.017187 | 7.7717e-05 | 4.9498e-05 | 0.10396 | 0.10396 | 0.10396 | 0.97856 | -0.41109 | 0.97735 | -0.43487 | 28.5613
52 | -0.094347 | -0.02402 | 0.094543 | 0.024145 | 0.00019668 | 0.00012554 | 0.14238 | 0.14238 | 0.14238 | 0.98694 | -0.2486 | 0.98919 | -0.20547 | 39.1157
53 | -0.094543 | -0.024145 | 0.094561 | 0.024156 | 1.7812e-05 | 1.1369e-05 | 0.14238 | 0.14238 | 0.14238 | 0.98919 | -0.20547 | 0.98939 | -0.20157 | 39.1157
54 | -0.0045582 | -0.0011421 | 0.0045585 | 0.0011421 | 2.6623e-07 | -2.2534e-08 | 0.0068651 | 0.006865 | 0.0068651 | 0.98799 | -0.23028 | 0.98805 | -0.22905 | 1.886
55 | 0.0023792 | 0.00059603 | -0.0023791 | -0.00059626 | 1.1397e-07 | -2.3016e-07 | 0.0035833 | 0.0035834 | 0.0035834 | 0.98799 | -0.23028 | 0.98794 | -0.23128 | 0.98445
56 | -0.0074789 | -0.001874 | 0.0074791 | 0.0018741 | 1.4139e-07 | 5.2422e-08 | 0.011263 | 0.011263 | 0.011263 | 0.98805 | -0.22905 | 0.98807 | -0.22865 | 3.0943
57 | -0.11684 | -0.029938 | 0.11691 | 0.029981 | 6.8659e-05 | 4.3631e-05 | 0.17502 | 0.17502 | 0.17502 | 0.99466 | -0.10108 | 0.9953 | -0.08896 | 24.0417
58 | 0.10888 | 0.027944 | -0.10873 | -0.027847 | 0.00015172 | 9.6316e-05 | 0.16312 | 0.16312 | 0.16312 | 0.99466 | -0.10108 | 0.99315 | -0.12984 | 22.4069
59 | -0.12053 | -0.030889 | 0.12056 | 0.030909 | 3.1371e-05 | 1.9944e-05 | 0.18044 | 0.18044 | 0.18044 | 0.9953 | -0.08896 | 0.99558 | -0.083592 | 24.7854
60 | 0.1057 | 0.027088 | -0.10553 | -0.02698 | 0.00016925 | 0.00010809 | 0.15858 | 0.15858 | 0.15858 | 0.99315 | -0.12984 | 0.99141 | -0.16293 | 43.5659
61 | -0.12916 | -0.033065 | 0.12931 | 0.033157 | 0.00014379 | 9.1488e-05 | 0.1933 | 0.1933 | 0.1933 | 0.99558 | -0.083592 | 0.99679 | -0.060634 | 26.552
62 | -0.13518 | -0.034629 | 0.13533 | 0.034726 | 0.00015161 | 9.6514e-05 | 0.20207 | 0.20207 | 0.20207 | 0.99679 | -0.060634 | 0.99801 | -0.037516 | 27.7566
63 | 0.0060673 | 0.0015205 | -0.0060664 | -0.0015203 | 9.4877e-07 | 2.1397e-07 | 0.009107 | 0.0091072 | 0.0091072 | 0.99135 | -0.16553 | 0.99118 | -0.16881 | 2.502
64 | -0.0077002 | -0.0019298 | 0.0077013 | 0.0019302 | 1.0705e-06 | 4.0957e-07 | 0.011558 | 0.011558 | 0.011558 | 0.99135 | -0.16553 | 0.9915 | -0.16261 | 3.1753
65 | 0.003491 | 0.00087485 | -0.0034909 | -0.0008749 | 8.7037e-08 | -5.3206e-08 | 0.0052409 | 0.0052409 | 0.0052409 | 0.99118 | -0.16881 | 0.99115 | -0.16933 | 1.4398
66 | 0.01146 | 0.002873 | -0.011458 | -0.0028718 | 2.2273e-06 | 1.1666e-06 | 0.017199 | 0.017199 | 0.017199 | 0.9915 | -0.16261 | 0.99129 | -0.16669 | 4.725
67 | -0.019161 | -0.0048031 | 0.019164 | 0.0048047 | 2.6385e-06 | 1.5789e-06 | 0.028757 | 0.028757 | 0.028757 | 0.9915 | -0.16261 | 0.99165 | -0.15972 | 7.9003
68 | 0.0098754 | 0.0024752 | -0.0098737 | -0.0024744 | 1.6665e-06 | 8.0592e-07 | 0.014824 | 0.014824 | 0.014824 | 0.99129 | -0.16669 | 0.9911 | -0.17023 | 4.0725
69 | -0.020968 | -0.0052568 | 0.020984 | 0.0052666 | 1.6186e-05 | 9.7959e-06 | 0.031464 | 0.031463 | 0.031464 | 0.99165 | -0.15972 | 0.99248 | -0.14353 | 8.6438
70 | 0.0072071 | 0.0018061 | -0.007207 | -0.0018061 | 1.275e-07 | 4.418e-08 | 0.010821 | 0.010821 | 0.010821 | 0.9911 | -0.17023 | 0.99109 | -0.1706 | 2.9727
71 | 0.007207 | 0.0018061 | -0.0072065 | -0.0018059 | 4.7517e-07 | 1.6466e-07 | 0.010821 | 0.010821 | 0.010821 | 0.99109 | -0.1706 | 0.99101 | -0.17198 | 2.9727
72 | 0.0057395 | 0.0014382 | -0.0057389 | -0.0014381 | 5.7553e-07 | 1.0211e-07 | 0.0086178 | 0.0086179 | 0.0086179 | 0.99101 | -0.17198 | 0.99091 | -0.17409 | 2.3675
73 | 0.0036859 | 0.0009233 | -0.0036856 | -0.00092344 | 3.1011e-07 | -1.3604e-07 | 0.0055886 | 0.0055887 | 0.0055887 | 0.98137 | -0.35908 | 0.98128 | -0.36085 | 1.5354
74 | 0.0036856 | 0.00092344 | -0.0036854 | -0.0009235 | 1.4879e-07 | -6.5244e-08 | 0.0055887 | 0.0055888 | 0.0055888 | 0.98128 | -0.36085 | 0.98124 | -0.36169 | 1.5354
75 | 0.0012364 | 0.00030972 | -0.0012364 | -0.00030987 | 1.6801e-08 | -1.5023e-07 | 0.0018749 | 0.001875 | 0.001875 | 0.98124 | -0.36169 | 0.98122 | -0.36198 | 0.51511
76 | 0.0035131 | 0.00088031 | -0.0035129 | -0.00088042 | 1.9881e-07 | -1.1813e-07 | 0.0052755 | 0.0052756 | 0.0052756 | 0.99091 | -0.17409 | 0.99084 | -0.17528 | 1.4493
77 | -0.14093 | -0.035962 | 0.14094 | 0.035968 | 9.2987e-06 | 5.9438e-06 | 0.20995 | 0.20995 | 0.20995 | 0.99993 | -0.0013658 | 1 | 0 | 57.6789
78 | 0.13785 | 0.035189 | -0.13742 | -0.034914 | 0.00043008 | 0.0002749 | 0.20536 | 0.20536 | 0.20536 | 0.99993 | -0.0013658 | 0.99652 | -0.066153 | 56.4176
79 | 0.14492 | 0.037228 | -0.14471 | -0.037099 | 0.00020237 | 0.00012891 | 0.21596 | 0.21596 | 0.21596 | 1 | 0 | 0.99847 | -0.028798 | 29.6649
80 | 0.14172 | 0.036349 | -0.1417 | -0.036338 | 1.8457e-05 | 1.1755e-05 | 0.2115 | 0.2115 | 0.2115 | 0.99847 | -0.028798 | 0.99833 | -0.031484 | 29.0524
81 | 0.13926 | 0.035726 | -0.13922 | -0.0357 | 4.0738e-05 | 2.5941e-05 | 0.20787 | 0.20787 | 0.20787 | 0.99833 | -0.031484 | 0.99801 | -0.037516 | 28.553
82 | -0.038593 | -0.0097 | 0.038599 | 0.0097033 | 5.2453e-06 | 3.3068e-06 | 0.058925 | 0.058925 | 0.058925 | 0.97475 | -0.4859 | 0.97489 | -0.48305 | 16.1882
83 | -0.0053033 | -0.0013291 | 0.0053034 | 0.0013291 | 9.4434e-08 | 9.6222e-09 | 0.0079769 | 0.0079769 | 0.0079769 | 0.98929 | -0.20353 | 0.98931 | -0.20316 | 2.1914
84 | 0.0022709 | 0.00056913 | -0.0022709 | -0.00056915 | 8.9394e-09 | -2.0512e-08 | 0.0034158 | 0.0034158 | 0.0034158 | 0.98929 | -0.20353 | 0.98928 | -0.20361 | 0.9384
85 | -0.0075898 | -0.0019021 | 0.0075904 | 0.0019024 | 5.7332e-07 | 2.1628e-07 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.98931 | -0.20316 | 0.98939 | -0.20157 | 3.1362
86 | -0.10215 | -0.026059 | 0.10234 | 0.026178 | 0.00018647 | 0.00011907 | 0.1538 | 0.1538 | 0.1538 | 0.98939 | -0.20157 | 0.99136 | -0.16385 | 42.2519
87 | -0.10234 | -0.026178 | 0.10234 | 0.026181 | 4.5605e-06 | 2.9121e-06 | 0.1538 | 0.1538 | 0.1538 | 0.99136 | -0.16385 | 0.99141 | -0.16293 | 42.2518
88 | -0.065758 | -0.016559 | 0.065758 | 0.016559 | 7.4835e-08 | 4.7643e-08 | 0.10014 | 0.10014 | 0.10014 | 0.97735 | -0.4349 | 0.97735 | -0.43487 | 27.5122
89 | 0.064006 | 0.01612 | -0.063956 | -0.016088 | 5.0621e-05 | 3.2219e-05 | 0.097478 | 0.097478 | 0.097478 | 0.97735 | -0.4349 | 0.9765 | -0.45145 | 26.7797
90 | 0.007577 | 0.0018987 | -0.0075752 | -0.001898 | 1.8191e-06 | 7.0913e-07 | 0.011546 | 0.011546 | 0.011546 | 0.9765 | -0.45145 | 0.97625 | -0.45649 | 3.172
91 | 0.056379 | 0.014189 | -0.056338 | -0.014163 | 4.1106e-05 | 2.6123e-05 | 0.085932 | 0.085932 | 0.085932 | 0.9765 | -0.45145 | 0.97573 | -0.46672 | 23.6078
92 | 0.0060441 | 0.0015143 | -0.0060439 | -0.0015143 | 1.0703e-07 | 2.645e-08 | 0.0092123 | 0.0092123 | 0.0092123 | 0.97625 | -0.45649 | 0.97623 | -0.45686 | 2.5309
93 | 0.04724 | 0.011883 | -0.047235 | -0.011879 | 4.9088e-06 | 3.1101e-06 | 0.072058 | 0.072058 | 0.072058 | 0.97573 | -0.46672 | 0.97561 | -0.46889 | 19.796
94 | 0.0047795 | 0.0011974 | -0.0047795 | -0.0011974 | 1.3228e-08 | 1.5569e-10 | 0.007285 | 0.007285 | 0.007285 | 0.97623 | -0.45686 | 0.97622 | -0.45692 | 2.0014
95 | 0.045483 | 0.011441 | -0.045453 | -0.011421 | 3.0738e-05 | 1.946e-05 | 0.069387 | 0.069387 | 0.069387 | 0.97561 | -0.46889 | 0.97489 | -0.48305 | 19.0623
96 | 0.0017817 | 0.00044606 | -0.0017816 | -0.00044652 | 1.1912e-07 | -4.6221e-07 | 0.0027157 | 0.0027159 | 0.0027159 | 0.97622 | -0.45692 | 0.97615 | -0.45832 | 0.74611

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29206 | 0.074337

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030248 | 0.0007581
1 | 0.0080872 | 0.0020268
2 | 0.0030936 | 0.00077534
3 | 0.0027624 | 0.00069232
4 | 0.0027631 | 0.0006925
5 | 0.0029408 | 0.00073703
6 | 0.0012504 | 0.00031337
7 | 0.0016347 | 0.00040969
8 | 0.0029224 | 0.00073241
9 | 0.0038515 | 0.00096527
10 | 0.0080272 | 0.0020118
11 | 0.0085746 | 0.002149
12 | 0.0045015 | 0.0011282
13 | 0.0026189 | 0.00065637
14 | 0.00097866 | 0.00024528
15 | 0.0046048 | 0.0011541
16 | 0.0086551 | 0.0021692
17 | 0.0028244 | 0.00070786
18 | 0.0054887 | 0.0013756
19 | 0.0018717 | 0.0004691
20 | 0.0012133 | 0.00030407
21 | 0.006584 | 0.0016501
22 | 0.0019927 | 0.00049943
23 | 0.0021541 | 0.00053986
24 | 0.0014272 | 0.00035768
25 | 0.0051684 | 0.0012953
26 | 0.0020046 | 0.0005024
27 | 0.0021835 | 0.00054724
28 | 0.0050137 | 0.0012566
29 | 0.0026938 | 0.00067513
30 | 0.0031309 | 0.00078468
31 | 0.0019832 | 0.00049704
32 | 0.00868 | 0.0021754
33 | 0.0041036 | 0.0010285
34 | 0.0032502 | 0.00081458
35 | 0.0062403 | 0.001564
36 | 0.0030432 | 0.00076269
37 | 0.002179 | 0.00054611
38 | 0.0029204 | 0.00073193
39 | 0.0023791 | 0.00059626
40 | 0.0027831 | 0.00069752
41 | 0.0079557 | 0.0019939
42 | 0.0036214 | 0.00090761
43 | 0.0030316 | 0.00075979
44 | 0.008605 | 0.0021566
45 | 0.0058747 | 0.0014723
46 | 0.0016329 | 0.00040924
47 | 0.0025754 | 0.00064545
48 | 0.0034909 | 0.0008749
49 | 0.0015823 | 0.00039656
50 | 0.0018037 | 0.00045206
51 | 0.0026666 | 0.00066831
52 | 0.0016722 | 0.0004191
53 | 0.0014671 | 0.00036768
54 | 0.002924 | 0.00073283
55 | 0.0020253 | 0.00050759
56 | 0.0070942 | 0.001778
57 | 0.002449 | 0.00061378
58 | 0.0012364 | 0.00030987
59 | 0.0022258 | 0.00055783
60 | 0.0030852 | 0.00077322
61 | 0.004551 | 0.0011406
62 | 0.0054293 | 0.0013607
63 | 0.0029921 | 0.00074988
64 | 0.0024392 | 0.00061132
65 | 0.0021729 | 0.00054458
66 | 0.0038889 | 0.00097465
67 | 0.0024357 | 0.00061044
68 | 0.0030324 | 0.00075999
69 | 0.0022864 | 0.00057302
70 | 0.0022709 | 0.00056915
71 | 0.0035129 | 0.00088042
72 | 0.0031869 | 0.00079872
73 | 0.0017513 | 0.00043891
74 | 0.0025081 | 0.00062858
75 | 0.0015311 | 0.00038374
76 | 0.009098 | 0.0022802
77 | 0.0012645 | 0.0003169
78 | 0.0017512 | 0.00043889
79 | 0.0029977 | 0.0007513
80 | 0.0017816 | 0.00044652
81 | 0.006854 | 0.0017178

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1