## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2528-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2528-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2528-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2528-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2528-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2528-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2528-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2528-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2528-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2528-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2528-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2528-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2528-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2528-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2528-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2528-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2528-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2528-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2528-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2528-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2528-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2528-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2528-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2528-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2528-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2528-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2528-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2528-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2528-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2528-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2528-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2528-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2528-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2528-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2528-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2528-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2528-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2528-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2528-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2528-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2528-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2528-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2528-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2528-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2528-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2528-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2528-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2528-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2528-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2528-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2528-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2528-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2528-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2528-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2528-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2528-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2528-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2528-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2528-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2528-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2528-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2528-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2528-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2528-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2528-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2528-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2528-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2528-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2528-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2528-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2528-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2528-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2528-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2528-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2528-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2528-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2528-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2528-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2528-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2528-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2528-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2528-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2528-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2528-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2528-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2528-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2528-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2528-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2528-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2528-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2528-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2528-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2528-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2528-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2528-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2528-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2528-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2528-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2528-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2528-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2528-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2528-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2528-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2528-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2528-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2528-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2528-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2528-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2528-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2528-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2528-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2528-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2528-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2528-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2528-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_386_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2528-3_0_4_load_0 | 0 | 0.002665 | 0.00066791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2528-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0041376 | 0.001037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2528-3_0_4_load_2 | 2 | 0.0064123 | 0.0016071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2528-3_0_4_load_3 | 3 | 0.0010045 | 0.00025175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2528-3_0_4_load_4 | 4 | 0.0030106 | 0.00075454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2528-3_0_4_load_109 | 7 | 0.002421 | 0.00060676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2528-3_0_4_load_6 | 9 | 0.0044495 | 0.0011151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2528-3_0_4_load_7 | 10 | 0.0045067 | 0.0011295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2528-3_0_4_load_17 | 11 | 0.0041869 | 0.0010493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2528-3_0_4_load_77 | 12 | 0.002821 | 0.00070701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2528-3_0_4_load_18 | 13 | 0.0034798 | 0.00087212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2528-3_0_4_load_76 | 14 | 0.0011504 | 0.00028832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2528-3_0_4_load_8 | 15 | 0.0067029 | 0.0016799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2528-3_0_4_load_9 | 16 | 0.01184 | 0.0029674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2528-3_0_4_load_12 | 20 | 0.0040206 | 0.0010077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2528-3_0_4_load_28 | 21 | 0.0022756 | 0.00057032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2528-3_0_4_load_13 | 22 | 0.0017702 | 0.00044366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2528-3_0_4_load_27 | 23 | 0.003903 | 0.00097819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2528-3_0_4_load_24 | 24 | 0.0062284 | 0.001561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2528-3_0_4_load_81 | 25 | 0.0015184 | 0.00038054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2528-3_0_4_load_44 | 26 | 0.0029454 | 0.0007382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2528-3_0_4_load_82 | 27 | 0.0049498 | 0.0012405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2528-3_0_4_load_14 | 28 | 0.0065131 | 0.0016323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2528-3_0_4_load_15 | 29 | 0.0075808 | 0.0018999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2528-3_0_4_load_16 | 30 | 0.0074521 | 0.0018677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2528-3_0_4_load_114 | 32 | 0.0041871 | 0.0010494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2528-3_0_4_load_113 | 33 | 0.010515 | 0.0026353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2528-3_0_4_load_68 | 34 | 0.0016581 | 0.00041556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2528-3_0_4_load_69 | 35 | 0.0011648 | 0.00029194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2528-3_0_4_load_65 | 36 | 0.0096627 | 0.0024217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2528-3_0_4_load_41 | 37 | 0.0041347 | 0.0010362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2528-3_0_4_load_40 | 38 | 0.0042202 | 0.0010577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2528-3_0_4_load_19 | 39 | 0.0065647 | 0.0016453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2528-3_0_4_load_20 | 40 | 0.0048287 | 0.0012102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2528-3_0_4_load_21 | 41 | 0.0030058 | 0.00075331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2528-3_0_4_load_22 | 42 | 0.0023748 | 0.00059519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2528-3_0_4_load_23 | 43 | 0.0030019 | 0.00075235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2528-3_0_4_load_49 | 44 | 0.0035097 | 0.00087962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2528-3_0_4_load_30 | 45 | 0.0030261 | 0.00075842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2528-3_0_4_load_48 | 46 | 0.0031957 | 0.00080091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2528-3_0_4_load_31 | 47 | 0.0043133 | 0.001081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2528-3_0_4_load_25 | 48 | 0.0076404 | 0.0019149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2528-3_0_4_load_26 | 49 | 0.0014165 | 0.00035501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2528-3_0_4_load_115 | 50 | 0.0031715 | 0.00079486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2528-3_0_4_load_33 | 51 | 0.0026327 | 0.00065981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2528-3_0_4_load_34 | 52 | 0.0036634 | 0.00091814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2528-3_0_4_load_45 | 53 | 0.001871 | 0.00046892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2528-3_0_4_load_36 | 56 | 0.0017257 | 0.0004325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2528-3_0_4_load_37 | 57 | 0.0027947 | 0.00070042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2528-3_0_4_load_38 | 58 | 0.0044444 | 0.0011139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2528-3_0_4_load_55 | 60 | 0.0028332 | 0.00071008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2528-3_0_4_load_52 | 61 | 0.0042015 | 0.001053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2528-3_0_4_load_61 | 62 | 0.0023244 | 0.00058255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2528-3_0_4_load_53 | 63 | 0.0047098 | 0.0011804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2528-3_0_4_load_42 | 64 | 0.0035161 | 0.00088122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2528-3_0_4_load_43 | 65 | 0.0038944 | 0.00097602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2528-3_0_4_load_47 | 66 | 0.0035409 | 0.00088742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2528-3_0_4_load_46 | 67 | 0.0021924 | 0.00054948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2528-3_0_4_load_50 | 68 | 0.0029087 | 0.00072899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2528-3_0_4_load_51 | 69 | 0.018459 | 0.0046263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2528-3_0_4_load_54 | 70 | 0.003169 | 0.00079423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2528-3_0_4_load_80 | 71 | 0.0025396 | 0.00063649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2528-3_0_4_load_74 | 72 | 0.0018836 | 0.00047208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2528-3_0_4_load_56 | 74 | 0.0026381 | 0.00066118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2528-3_0_4_load_57 | 75 | 0.0015034 | 0.00037679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2528-3_0_4_load_58 | 76 | 0.0027331 | 0.00068498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2528-3_0_4_load_59 | 77 | 0.0021561 | 0.00054036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2528-3_0_4_load_60 | 78 | 0.0019429 | 0.00048694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2528-3_0_4_load_70 | 79 | 0.002347 | 0.00058821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2528-3_0_4_load_63 | 80 | 0.0012944 | 0.00032441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2528-3_0_4_load_64 | 81 | 0.0064452 | 0.0016153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2528-3_0_4_load_79 | 83 | 0.0026679 | 0.00066864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2528-3_0_4_load_73 | 84 | 0.0015155 | 0.00037983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2528-3_0_4_load_71 | 85 | 0.0011571 | 0.00029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2528-3_0_4_load_72 | 86 | 0.0013896 | 0.00034825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2528-3_0_4_load_78 | 87 | 0.0017549 | 0.00043981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2528-3_0_4_load_85 | 90 | 0.0044325 | 0.0011109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2528-3_0_4_load_101 | 91 | 0.0019088 | 0.00047839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2528-3_0_4_load_98 | 92 | 0.0061102 | 0.0015314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2528-3_0_4_load_100 | 93 | 0.0045117 | 0.0011307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2528-3_0_4_load_96 | 94 | 0.0029582 | 0.0007414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2528-3_0_4_load_86 | 95 | 0.0025085 | 0.0006287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2528-3_0_4_load_88 | 97 | 0.0026471 | 0.00066343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2528-3_0_4_load_112 | 99 | 0.0030486 | 0.00076406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2528-3_0_4_load_108 | 100 | 0.0026256 | 0.00065803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2528-3_0_4_load_105 | 101 | 0.003185 | 0.00079824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2528-3_0_4_load_107 | 102 | 0.0021101 | 0.00052884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2528-3_0_4_load_91 | 103 | 0.0031995 | 0.00080186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2528-3_0_4_load_92 | 104 | 0.005988 | 0.0015007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2528-3_0_4_load_103 | 107 | 0.0025844 | 0.00064771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2528-3_0_4_load_104 | 108 | 0.0056392 | 0.0014133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2528-3_0_4_load_95 | 109 | 0.002694 | 0.00067518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2528-3_0_4_load_97 | 110 | 0.0046547 | 0.0011666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2528-3_0_4_load_99 | 111 | 0.0016662 | 0.0004176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2528-3_0_4_load_102 | 112 | 0.0029048 | 0.000728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2528-3_0_4_load_110 | 113 | 0.00241 | 0.00060401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2528-3_0_4_load_111 | 114 | 0.0062355 | 0.0015628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2528-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2528-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0081258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2528-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0035809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2528-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0035329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2528-3_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.036304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2528-3_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0061168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2528-3_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.025113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2528-3_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.00876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2528-3_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.024406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2528-3_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.030333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2528-3_0_4_line_10 |  | 7 | 113 | 0.023911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2528-3_0_4_line_11 |  | 8 | 100 | 0.013659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2528-3_0_4_line_12 |  | 8 | 96 | 0.035737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2528-3_0_4_line_13 |  | 9 | 11 | 0.0059158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2528-3_0_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.014942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2528-3_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.017418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2528-3_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.014938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2528-3_0_4_line_17 |  | 13 | 37 | 0.0041126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2528-3_0_4_line_18 |  | 14 | 87 | 0.00023332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2528-3_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.016346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2528-3_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.026873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2528-3_0_4_line_21 |  | 15 | 18 | 0.057808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2528-3_0_4_line_22 |  | 16 | 19 | 0.03407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2528-3_0_4_line_23 |  | 17 | 20 | 0.040935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2528-3_0_4_line_24 |  | 18 | 21 | 0.0139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2528-3_0_4_line_25 |  | 19 | 22 | 0.016706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2528-3_0_4_line_26 |  | 20 | 23 | 0.028595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2528-3_0_4_line_27 |  | 20 | 24 | 0.022102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2528-3_0_4_line_28 |  | 22 | 25 | 0.013859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2528-3_0_4_line_29 |  | 23 | 26 | 0.02729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2528-3_0_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.021848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2528-3_0_4_line_31 |  | 26 | 53 | 0.016995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2528-3_0_4_line_32 |  | 27 | 88 | 0.020789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2528-3_0_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.040312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2528-3_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.0027947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2528-3_0_4_line_35 |  | 29 | 31 | 0.066309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2528-3_0_4_line_36 |  | 31 | 34 | 0.014651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2528-3_0_4_line_37 |  | 31 | 35 | 0.024218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2528-3_0_4_line_38 |  | 31 | 36 | 0.0021456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2528-3_0_4_line_39 |  | 32 | 33 | 0.03524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2528-3_0_4_line_40 |  | 33 | 114 | 0.0018602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2528-3_0_4_line_41 |  | 34 | 79 | 0.0071594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2528-3_0_4_line_42 |  | 35 | 82 | 0.020862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2528-3_0_4_line_43 |  | 37 | 38 | 0.017042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2528-3_0_4_line_44 |  | 38 | 64 | 0.0044842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2528-3_0_4_line_45 |  | 39 | 40 | 0.0095412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2528-3_0_4_line_46 |  | 39 | 41 | 0.0084819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2528-3_0_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.004426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2528-3_0_4_line_48 |  | 41 | 43 | 0.013897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2528-3_0_4_line_49 |  | 42 | 44 | 0.013086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2528-3_0_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.013797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2528-3_0_4_line_51 |  | 44 | 46 | 0.0053993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2528-3_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.026792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2528-3_0_4_line_53 |  | 46 | 66 | 0.022993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2528-3_0_4_line_54 |  | 47 | 54 | 0.026436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2528-3_0_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.020209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2528-3_0_4_line_56 |  | 48 | 50 | 0.046171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2528-3_0_4_line_57 |  | 49 | 51 | 0.0052532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2528-3_0_4_line_58 |  | 51 | 52 | 0.036774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2528-3_0_4_line_59 |  | 52 | 55 | 0.030145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2528-3_0_4_line_60 |  | 53 | 67 | 0.0075051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2528-3_0_4_line_61 |  | 54 | 55 | 0.02848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2528-3_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.004603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2528-3_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.028876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2528-3_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.0080954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2528-3_0_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.009776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2528-3_0_4_line_66 |  | 59 | 61 | 0.017809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2528-3_0_4_line_67 |  | 60 | 62 | 0.027207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2528-3_0_4_line_68 |  | 61 | 63 | 0.010657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2528-3_0_4_line_69 |  | 62 | 73 | 0.019566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2528-3_0_4_line_70 |  | 63 | 70 | 0.016719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2528-3_0_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.019183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2528-3_0_4_line_72 |  | 65 | 66 | 0.00082911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2528-3_0_4_line_73 |  | 67 | 68 | 0.0092845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2528-3_0_4_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0017223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2528-3_0_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0069708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2528-3_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0030864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2528-3_0_4_line_77 |  | 72 | 86 | 0.016707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2528-3_0_4_line_78 |  | 73 | 80 | 0.03084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2528-3_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0039354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2528-3_0_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.014895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2528-3_0_4_line_81 |  | 75 | 77 | 0.020741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2528-3_0_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.018214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2528-3_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 0.0094996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2528-3_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.028655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2528-3_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0010444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2528-3_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.012818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2528-3_0_4_line_87 |  | 83 | 87 | 0.021738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2528-3_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.017105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2528-3_0_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.0034699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2528-3_0_4_line_90 |  | 88 | 89 | 0.027999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2528-3_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.02576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2528-3_0_4_line_92 |  | 89 | 91 | 0.021286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2528-3_0_4_line_93 |  | 90 | 92 | 0.024609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2528-3_0_4_line_94 |  | 91 | 93 | 0.019438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2528-3_0_4_line_95 |  | 92 | 94 | 0.024154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2528-3_0_4_line_96 |  | 93 | 112 | 0.0098119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2528-3_0_4_line_97 |  | 94 | 109 | 0.020581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_2528-3_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.015321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2528-3_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.018913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2528-3_0_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.023204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2528-3_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.014202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2528-3_0_4_line_102 |  | 99 | 101 | 0.016068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2528-3_0_4_line_103 |  | 100 | 102 | 0.0067738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2528-3_0_4_line_104 |  | 101 | 106 | 0.0118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2528-3_0_4_line_105 |  | 102 | 111 | 0.015387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_2528-3_0_4_line_106 |  | 103 | 104 | 0.0049648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2528-3_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.018618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2528-3_0_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.023432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2528-3_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0079656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2528-3_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.013914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2528-3_0_4_line_111 |  | 109 | 110 | 0.026901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_2528-3_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.010261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_2528-3_0_4_line_113 |  | 113 | 114 | 0.034734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2528-3_0_4_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 37 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2611166.7398 | 1223109.8372 | 2611161.4022 | 1223119.102 | 2611159.5505 | 1223123.104
1 | 2611166.7398 | 1223109.8372 | 2611167.8004 | 1223107.9964 | 2611171.3655 | 1223103.1688
2 | 2611159.5505 | 1223123.104 | 2611158.0468 | 1223126.3539
3 | 2611173.4643 | 1223100.3269 | 2611171.3655 | 1223103.1688
4 | 2611142.8018 | 1223159.3019 | 2611158.0468 | 1223126.3539
5 | 2611177.0981 | 1223095.4064 | 2611173.4643 | 1223100.3269
6 | 2611142.8018 | 1223159.3019 | 2611144.3931 | 1223159.9163 | 2611152.8269 | 1223163.1894 | 2611166.093 | 1223168.6887
7 | 2611139.0031 | 1223167.1994 | 2611142.8018 | 1223159.3019
8 | 2611177.0981 | 1223095.4064 | 2611170.8992 | 1223089.1023 | 2611168.9025 | 1223086.297 | 2611162.9679 | 1223075.7275
9 | 2611177.0981 | 1223095.4064 | 2611185.2002 | 1223085.5047 | 2611197.0413 | 1223072.5663
10 | 2611166.093 | 1223168.6887 | 2611188.1812 | 1223177.8451
11 | 2611139.0031 | 1223167.1994 | 2611127.6023 | 1223160.8967 | 2611127.0532 | 1223160.5833
12 | 2611139.0031 | 1223167.1994 | 2611123.2844 | 1223199.311
13 | 2611160.0716 | 1223070.5692 | 2611162.9679 | 1223075.7275
14 | 2611208.2439 | 1223062.6956 | 2611198.2016 | 1223071.2985 | 2611197.0413 | 1223072.5663
15 | 2611151.8628 | 1223055.2077 | 2611158.4043 | 1223067.5998 | 2611160.0716 | 1223070.5692
16 | 2611220.1277 | 1223053.6668 | 2611212.1999 | 1223059.3066 | 2611208.2439 | 1223062.6956
17 | 2611151.8628 | 1223055.2077 | 2611149.9429 | 1223051.5707
18 | 2611220.1277 | 1223053.6668 | 2611220.3179 | 1223053.5316
19 | 2610926.4621 | 1223087.7652 | 2610921.103 | 1223096.8016 | 2610918.507 | 1223102.0329
20 | 2610941.3088 | 1223065.4313 | 2610934.8025 | 1223073.702 | 2610926.4621 | 1223087.7652
21 | 2610926.4621 | 1223087.7652 | 2610878.135 | 1223056.0441
22 | 2610904.0813 | 1223132.8915 | 2610909.8225 | 1223120.0056 | 2610913.1494 | 1223112.8297 | 2610918.507 | 1223102.0329
23 | 2610966.6426 | 1223033.2256 | 2610941.3088 | 1223065.4313
24 | 2610878.135 | 1223056.0441 | 2610875.6971 | 1223045.6003 | 2610874.9589 | 1223042.5115
25 | 2610904.0813 | 1223132.8915 | 2610920.7683 | 1223133.6794
26 | 2610966.6426 | 1223033.2256 | 2610976.0319 | 1223036.6893 | 2610994.6187 | 1223036.7844
27 | 2610966.6426 | 1223033.2256 | 2610981.5233 | 1223016.884
28 | 2610920.7683 | 1223133.6794 | 2610934.612 | 1223134.333
29 | 2610994.6187 | 1223036.7844 | 2611021.9081 | 1223036.9241
30 | 2610934.612 | 1223134.333 | 2610956.4357 | 1223135.3635
31 | 2611021.9081 | 1223036.9241 | 2611038.9028 | 1223037.0111
32 | 2610977.1989 | 1223136.4049 | 2610961.3971 | 1223135.5977 | 2610956.4357 | 1223135.3635
33 | 2611291.3129 | 1223120.3874 | 2611303.7279 | 1223082.0349
34 | 2611290.4522 | 1223123.0463 | 2611291.3129 | 1223120.3874
35 | 2611279.4455 | 1223020.3325 | 2611303.7279 | 1223082.0349
36 | 2611279.4455 | 1223020.3325 | 2611277.6018 | 1223016.8048 | 2611276.8027 | 1223014.3018 | 2611276.9989 | 1223010.8001 | 2611278.0009 | 1223006.3761
37 | 2611279.4455 | 1223020.3325 | 2611260.8022 | 1223030.3032 | 2611258.0904 | 1223031.7553
38 | 2611279.4455 | 1223020.3325 | 2611281.398 | 1223019.443
39 | 2611221.9862 | 1223191.8585 | 2611254.5399 | 1223205.3531
40 | 2611221.9862 | 1223191.8585 | 2611220.2678 | 1223191.1461
41 | 2611279.9071 | 1222999.4762 | 2611278.1995 | 1223005.4993 | 2611278.0009 | 1223006.3761
42 | 2611239.6996 | 1223041.6035 | 2611258.0904 | 1223031.7553
43 | 2611141.9873 | 1223036.4999 | 2611149.9429 | 1223051.5707
44 | 2611141.9873 | 1223036.4999 | 2611139.894 | 1223032.5344
45 | 2611113.475 | 1222972.1637 | 2611109.585 | 1222963.4515
46 | 2611106.1269 | 1222955.7065 | 2611109.585 | 1222963.4515
47 | 2611113.475 | 1222972.1637 | 2611115.2794 | 1222976.2051
48 | 2611100.461 | 1222943.0167 | 2611106.1269 | 1222955.7065
49 | 2611120.4515 | 1222988.225 | 2611117.1998 | 1222980.5059 | 2611115.2794 | 1222976.2051
50 | 2611094.836 | 1222930.4185 | 2611100.461 | 1222943.0167
51 | 2611120.4515 | 1222988.225 | 2611122.5476 | 1222993.2008
52 | 2611094.836 | 1222930.4185 | 2611083.9126 | 1222905.954
53 | 2611131.4741 | 1223014.3908 | 2611122.5476 | 1222993.2008
54 | 2611076.4037 | 1222881.0059 | 2611077.0231 | 1222890.5237 | 2611083.9126 | 1222905.954
55 | 2611030.4002 | 1222947.3609 | 2611028.502 | 1222953.504 | 2611023.7022 | 1222965.6022 | 2611023.3016 | 1222966.252
56 | 2611023.3016 | 1222966.252 | 2610979.2044 | 1222952.5685
57 | 2611031.951 | 1222942.3418 | 2611030.4002 | 1222947.3609
58 | 2611031.951 | 1222942.3418 | 2611032.797 | 1222939.6039 | 2611036.6981 | 1222921.4005 | 2611039.2026 | 1222907.9973 | 2611039.5742 | 1222906.3834
59 | 2611048.1996 | 1222877.5963 | 2611043.5983 | 1222888.9054 | 2611039.5742 | 1222906.3834
60 | 2611046.4078 | 1223037.0496 | 2611038.9028 | 1223037.0111
61 | 2611048.1996 | 1222877.5963 | 2611052.3834 | 1222878.8158 | 2611055.4 | 1222879.6997 | 2611066.5001 | 1222880.7986 | 2611076.4037 | 1222881.0059
62 | 2611150.2778 | 1222926.9366 | 2611152.4648 | 1222930.9868
63 | 2611152.4648 | 1222930.9868 | 2611154.2016 | 1222934.2034 | 2611164.3975 | 1222952.4997 | 2611166.8175 | 1222956.0233
64 | 2611171.4006 | 1222962.6965 | 2611166.8175 | 1222956.0233
65 | 2611171.4006 | 1222962.6965 | 2611174.8032 | 1222959.9012 | 2611176.6038 | 1222958.1035 | 2611178.1022 | 1222955.7049
66 | 2611171.4006 | 1222962.6965 | 2611178.9035 | 1222973.3055 | 2611181.9228 | 1222977.056
67 | 2611188.7955 | 1222930.6872 | 2611180.6005 | 1222949.8062 | 2611178.1022 | 1222955.7049
68 | 2611181.9228 | 1222977.056 | 2611182.2021 | 1222977.403 | 2611185.8041 | 1222981.501 | 2611189.0985 | 1222984.9311
69 | 2611196.504 | 1222912.7032 | 2611188.7955 | 1222930.6872
70 | 2611201.6312 | 1222995.9826 | 2611190.7994 | 1222986.7022 | 2611189.0985 | 1222984.9311
71 | 2611131.796 | 1223015.1549 | 2611132.6998 | 1223017.3006 | 2611137.3971 | 1223027.8043 | 2611139.894 | 1223032.5344
72 | 2611131.796 | 1223015.1549 | 2611131.4741 | 1223014.3908
73 | 2611055.6923 | 1223037.0971 | 2611046.4078 | 1223037.0496
74 | 2611057.4145 | 1223037.1059 | 2611055.6923 | 1223037.0971
75 | 2611206.9248 | 1223000.518 | 2611201.6312 | 1222995.9826
76 | 2611209.2686 | 1223002.5261 | 2611206.9248 | 1223000.518
77 | 2611221.5975 | 1223013.7978 | 2611221.5975 | 1223013.7978 | 2611211.8018 | 1223004.6964 | 2611209.2686 | 1223002.5261
78 | 2611196.504 | 1222912.7032 | 2611199.398 | 1222914.1984 | 2611223.2679 | 1222928.0201
79 | 2611294.1551 | 1222949.0606 | 2611293.0911 | 1222952.8494
80 | 2611294.1551 | 1222949.0606 | 2611294.9032 | 1222946.3965 | 2611298.1239 | 1222934.7043
81 | 2611293.0911 | 1222952.8494 | 2611289.3987 | 1222965.9975 | 2611287.4663 | 1222972.8132
82 | 2611282.4982 | 1222990.3368 | 2611287.4663 | 1222972.8132
83 | 2611279.9071 | 1222999.4762 | 2611282.4982 | 1222990.3368
84 | 2611248.066 | 1222942.3793 | 2611223.2679 | 1222928.0201
85 | 2611239.6996 | 1223041.6035 | 2611238.7929 | 1223042.1217
86 | 2611239.6996 | 1223041.6035 | 2611235.9012 | 1223033.1025 | 2611234.0335 | 1223030.1345
87 | 2611238.7929 | 1223042.1217 | 2611226.3995 | 1223049.2051 | 2611220.3179 | 1223053.5316
88 | 2611223.9238 | 1223016.3723 | 2611226.2969 | 1223018.9985 | 2611231.9999 | 1223026.9027 | 2611234.0335 | 1223030.1345
89 | 2611223.9238 | 1223016.3723 | 2611221.5975 | 1223013.7978
90 | 2610977.1989 | 1223136.4049 | 2610977.0994 | 1223140.9963 | 2610975.1982 | 1223148.0969 | 2610968.0968 | 1223162.5034
91 | 2610977.1989 | 1223136.4049 | 2610997.1025 | 1223137.4976 | 2611002.9238 | 1223137.7348
92 | 2610968.0968 | 1223162.5034 | 2610975.0609 | 1223165.0843 | 2610988.8798 | 1223166.145
93 | 2611027.5123 | 1223138.7366 | 2611002.9238 | 1223137.7348
94 | 2611008.2963 | 1223167.0518 | 2610989.6032 | 1223166.2005 | 2610988.8798 | 1223166.145
95 | 2611027.5123 | 1223138.7366 | 2611041.3997 | 1223139.3024 | 2611051.6358 | 1223139.9218
96 | 2611018.098 | 1223167.4981 | 2611008.2963 | 1223167.0518
97 | 2611072.1791 | 1223141.1649 | 2611051.6358 | 1223139.9218
98 | 2611123.2844 | 1223199.311 | 2611109.3415 | 1223192.9614
99 | 2611092.1292 | 1223185.1228 | 2611109.3415 | 1223192.9614
100 | 2611112.0011 | 1223219.6019 | 2611123.2844 | 1223199.311
101 | 2611112.0011 | 1223219.6019 | 2611099.7676 | 1223212.5306 | 2611099.7013 | 1223212.5034
102 | 2611099.7013 | 1223212.5034 | 2611084.8418 | 1223206.3891
103 | 2611127.0532 | 1223160.5833 | 2611121.1705 | 1223157.2249
104 | 2611073.9292 | 1223201.8988 | 2611084.8418 | 1223206.3891
105 | 2611107.8079 | 1223149.5964 | 2611121.1705 | 1223157.2249
106 | 2611054.3861 | 1223174.0466 | 2611053.6602 | 1223178.958
107 | 2611050.9382 | 1223197.376 | 2611053.6602 | 1223178.958
108 | 2611050.9382 | 1223197.376 | 2611071.6248 | 1223201.4388 | 2611073.9292 | 1223201.8988
109 | 2611073.9292 | 1223201.8988 | 2611075.2827 | 1223194.0491
110 | 2611077.6469 | 1223180.3376 | 2611075.2827 | 1223194.0491
111 | 2611072.1791 | 1223141.1649 | 2611079.3035 | 1223141.596 | 2611086.9006 | 1223142.1993 | 2611091.1005 | 1223142.7963 | 2611095.2013 | 1223143.7044 | 2611098.7025 | 1223144.9005
112 | 2611107.8079 | 1223149.5964 | 2611102.2031 | 1223146.3967 | 2611098.7025 | 1223144.9005 | 2611098.7025 | 1223144.9005
113 | 2611188.1812 | 1223177.8451 | 2611220.2678 | 1223191.1461

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611166.7398 | 1223109.8372
1 | 2611159.5505 | 1223123.104
2 | 2611171.3655 | 1223103.1688
3 | 2611158.0468 | 1223126.3539
4 | 2611173.4643 | 1223100.3269
5 | 2611142.8018 | 1223159.3019
6 | 2611177.0981 | 1223095.4064
7 | 2611166.093 | 1223168.6887
8 | 2611139.0031 | 1223167.1994
9 | 2611162.9679 | 1223075.7275
10 | 2611197.0413 | 1223072.5663
11 | 2611160.0716 | 1223070.5692
12 | 2611208.2439 | 1223062.6956
13 | 2611151.8628 | 1223055.2077
14 | 2611220.1277 | 1223053.6668
15 | 2610926.4621 | 1223087.7652
16 | 2610918.507 | 1223102.033
17 | 2610941.3088 | 1223065.4313
18 | 2610878.135 | 1223056.0441
19 | 2610904.0813 | 1223132.8915
20 | 2610966.6426 | 1223033.2256
21 | 2610874.9589 | 1223042.5115
22 | 2610920.7683 | 1223133.6794
23 | 2610994.6187 | 1223036.7844
24 | 2610981.5233 | 1223016.884
25 | 2610934.612 | 1223134.333
26 | 2611021.9081 | 1223036.9241
27 | 2610956.4357 | 1223135.3635
28 | 2611291.3129 | 1223120.3874
29 | 2611303.7279 | 1223082.0349
30 | 2611290.4522 | 1223123.0463
31 | 2611279.4455 | 1223020.3325
32 | 2611254.5399 | 1223205.3531
33 | 2611221.9862 | 1223191.8585
34 | 2611278.0009 | 1223006.3761
35 | 2611258.0904 | 1223031.7553
36 | 2611281.398 | 1223019.443
37 | 2611149.9429 | 1223051.5707
38 | 2611141.9873 | 1223036.4999
39 | 2611109.585 | 1222963.4515
40 | 2611113.475 | 1222972.1637
41 | 2611106.1269 | 1222955.7065
42 | 2611115.2794 | 1222976.2051
43 | 2611100.461 | 1222943.0167
44 | 2611120.4515 | 1222988.225
45 | 2611094.836 | 1222930.4185
46 | 2611122.5476 | 1222993.2008
47 | 2611083.9126 | 1222905.954
48 | 2611023.3016 | 1222966.252
49 | 2611030.4002 | 1222947.3609
50 | 2610979.2044 | 1222952.5685
51 | 2611031.951 | 1222942.3418
52 | 2611039.5742 | 1222906.3834
53 | 2611038.9028 | 1223037.0111
54 | 2611076.4037 | 1222881.0059
55 | 2611048.1996 | 1222877.5963
56 | 2611150.2778 | 1222926.9366
57 | 2611152.4648 | 1222930.9868
58 | 2611166.8175 | 1222956.0233
59 | 2611171.4006 | 1222962.6965
60 | 2611178.1022 | 1222955.7049
61 | 2611181.9228 | 1222977.056
62 | 2611188.7955 | 1222930.6872
63 | 2611189.0985 | 1222984.9311
64 | 2611139.894 | 1223032.5344
65 | 2611131.796 | 1223015.1549
66 | 2611131.4741 | 1223014.3908
67 | 2611046.4078 | 1223037.0496
68 | 2611055.6923 | 1223037.0971
69 | 2611057.4145 | 1223037.1059
70 | 2611201.6312 | 1222995.9826
71 | 2611206.9248 | 1223000.518
72 | 2611209.2686 | 1223002.5261
73 | 2611196.504 | 1222912.7032
74 | 2611294.1551 | 1222949.0606
75 | 2611293.0911 | 1222952.8494
76 | 2611298.1239 | 1222934.7043
77 | 2611287.4664 | 1222972.8132
78 | 2611282.4982 | 1222990.3368
79 | 2611279.9071 | 1222999.4762
80 | 2611223.2679 | 1222928.0201
81 | 2611248.066 | 1222942.3793
82 | 2611239.6996 | 1223041.6035
83 | 2611238.7929 | 1223042.1217
84 | 2611234.0335 | 1223030.1345
85 | 2611223.9238 | 1223016.3723
86 | 2611221.5975 | 1223013.7978
87 | 2611220.3179 | 1223053.5316
88 | 2610977.1989 | 1223136.4049
89 | 2610968.0968 | 1223162.5034
90 | 2611002.9238 | 1223137.7348
91 | 2610988.8798 | 1223166.145
92 | 2611027.5123 | 1223138.7366
93 | 2611008.2963 | 1223167.0518
94 | 2611051.6358 | 1223139.9218
95 | 2611109.3415 | 1223192.9614
96 | 2611123.2844 | 1223199.311
97 | 2611092.1292 | 1223185.1228
98 | 2611112.0011 | 1223219.6019
99 | 2611099.7013 | 1223212.5034
100 | 2611127.0532 | 1223160.5833
101 | 2611084.8418 | 1223206.3891
102 | 2611121.1705 | 1223157.2249
103 | 2611053.6602 | 1223178.958
104 | 2611054.3861 | 1223174.0466
105 | 2611050.9382 | 1223197.376
106 | 2611073.9292 | 1223201.8989
107 | 2611075.2827 | 1223194.0491
108 | 2611077.6469 | 1223180.3376
109 | 2611072.1791 | 1223141.1649
110 | 2611098.7025 | 1223144.9005
111 | 2611107.8079 | 1223149.5964
112 | 2611018.098 | 1223167.4981
113 | 2611188.1812 | 1223177.8451
114 | 2611220.2678 | 1223191.1461
115 | 2611177.0981 | 1223095.4064

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99447 | -0.10515 | 0.002665 | 0.00066791
1 | 0.99369 | -0.12006 | 0.0041376 | 0.001037
2 | 0.99489 | -0.097009 | 0.0064123 | 0.0016071
3 | 0.99351 | -0.12351 | 0.0010045 | 0.00025175
4 | 0.99509 | -0.09334 | 0.0030106 | 0.00075454
5 | 0.99169 | -0.15835 | 0 | 0
6 | 0.99543 | -0.086882 | 0 | 0
7 | 0.99109 | -0.16983 | 0.002421 | 0.00060676
8 | 0.99132 | -0.16545 | 0 | 0
9 | 0.99755 | -0.046512 | 0.0044495 | 0.0011151
10 | 0.99256 | -0.14184 | 0.0045067 | 0.0011295
11 | 0.99807 | -0.036599 | 0.0041869 | 0.0010493
12 | 0.99121 | -0.16783 | 0.002821 | 0.00070701
13 | 0.99963 | -0.0070472 | 0.0034798 | 0.00087212
14 | 0.9899 | -0.19314 | 0.0011504 | 0.00028832
15 | 0.97613 | -0.45948 | 0.0067029 | 0.0016799
16 | 0.97691 | -0.44409 | 0.01184 | 0.0029674
17 | 0.97506 | -0.48041 | 0 | 0
18 | 0.97601 | -0.46189 | 0 | 0
19 | 0.97892 | -0.40475 | 0 | 0
20 | 0.97344 | -0.51239 | 0.0040206 | 0.0010077
21 | 0.97598 | -0.46247 | 0.0022756 | 0.00057032
22 | 0.97991 | -0.38552 | 0.0017702 | 0.00044366
23 | 0.97257 | -0.52938 | 0.003903 | 0.00097819
24 | 0.97331 | -0.51492 | 0.0062284 | 0.001561
25 | 0.98075 | -0.36915 | 0.0015184 | 0.00038054
26 | 0.97185 | -0.54366 | 0.0029454 | 0.0007382
27 | 0.98211 | -0.3428 | 0.0049498 | 0.0012405
28 | 0.98417 | -0.30449 | 0.0065131 | 0.0016323
29 | 0.98469 | -0.29437 | 0.0075808 | 0.0018999
30 | 0.98415 | -0.30487 | 0.0074521 | 0.0018677
31 | 0.986 | -0.26872 | 0 | 0
32 | 0.98976 | -0.19578 | 0.0041871 | 0.0010494
33 | 0.98989 | -0.19316 | 0.010515 | 0.0026353
34 | 0.9858 | -0.27265 | 0.0016581 | 0.00041556
35 | 0.98703 | -0.24868 | 0.0011648 | 0.00029194
36 | 0.98598 | -0.26909 | 0.0096627 | 0.0024217
37 | 1 | 0 | -0.36839 | -0.093623
38 | 0.99895 | -0.020079 | 0.0042202 | 0.0010577
39 | 0.99521 | -0.091996 | 0.0065647 | 0.0016453
40 | 0.99554 | -0.085544 | 0.0048287 | 0.0012102
41 | 0.99496 | -0.096756 | 0.0030058 | 0.00075331
42 | 0.99572 | -0.082176 | 0.0023748 | 0.00059519
43 | 0.9946 | -0.10382 | 0.0030019 | 0.00075235
44 | 0.99626 | -0.07168 | 0.0035097 | 0.00087962
45 | 0.99427 | -0.11011 | 0.0030261 | 0.00075842
46 | 0.99651 | -0.067021 | 0.0031957 | 0.00080091
47 | 0.99371 | -0.12091 | 0.0043133 | 0.001081
48 | 0.99151 | -0.16347 | 0.0076404 | 0.0019149
49 | 0.99171 | -0.15959 | 0.0014165 | 0.00035501
50 | 0.99138 | -0.16606 | 0.0031715 | 0.00079486
51 | 0.99177 | -0.15845 | 0.0026327 | 0.00065981
52 | 0.99227 | -0.14877 | 0.0036634 | 0.00091814
53 | 0.97145 | -0.55164 | 0.001871 | 0.00046892
54 | 0.99326 | -0.12956 | 0 | 0
55 | 0.99278 | -0.13889 | 0 | 0
56 | 0.98447 | -0.2985 | 0.0017257 | 0.0004325
57 | 0.98448 | -0.29835 | 0.0027947 | 0.00070042
58 | 0.9846 | -0.29601 | 0.0044444 | 0.0011139
59 | 0.98467 | -0.2947 | 0 | 0
60 | 0.98455 | -0.29697 | 0.0028332 | 0.00071008
61 | 0.98503 | -0.2877 | 0.0042015 | 0.001053
62 | 0.9843 | -0.30189 | 0.0023244 | 0.00058255
63 | 0.98528 | -0.28271 | 0.0047098 | 0.0011804
64 | 0.99869 | -0.025038 | 0.0035161 | 0.00088122
65 | 0.99765 | -0.045103 | 0.0038944 | 0.00097602
66 | 0.9976 | -0.045914 | 0.0035409 | 0.00088742
67 | 0.97128 | -0.55491 | 0.0021924 | 0.00054948
68 | 0.9711 | -0.55857 | 0.0029087 | 0.00072899
69 | 0.97107 | -0.55916 | 0.018459 | 0.0046263
70 | 0.98576 | -0.27348 | 0.003169 | 0.00079423
71 | 0.98597 | -0.26923 | 0.0025396 | 0.00063649
72 | 0.98608 | -0.26722 | 0.0018836 | 0.00047208
73 | 0.98416 | -0.30462 | 0 | 0
74 | 0.98531 | -0.28213 | 0.0026381 | 0.00066118
75 | 0.98533 | -0.28175 | 0.0015034 | 0.00037679
76 | 0.98528 | -0.28286 | 0.0027331 | 0.00068498
77 | 0.98546 | -0.27919 | 0.0021561 | 0.00054036
78 | 0.98562 | -0.27624 | 0.0019429 | 0.00048694
79 | 0.98571 | -0.27436 | 0.002347 | 0.00058821
80 | 0.98394 | -0.30892 | 0.0012944 | 0.00032441
81 | 0.98377 | -0.31224 | 0.0064452 | 0.0016153
82 | 0.98794 | -0.23102 | 0 | 0
83 | 0.98803 | -0.22935 | 0.0026679 | 0.00066864
84 | 0.98744 | -0.24074 | 0.0015155 | 0.00037983
85 | 0.9868 | -0.25326 | 0.0011571 | 0.00029
86 | 0.98667 | -0.25573 | 0.0013896 | 0.00034825
87 | 0.98988 | -0.19353 | 0.0017549 | 0.00043981
88 | 0.98349 | -0.31594 | 0 | 0
89 | 0.98325 | -0.32065 | 0 | 0
90 | 0.98543 | -0.27845 | 0.0044325 | 0.0011109
91 | 0.98307 | -0.32423 | 0.0019088 | 0.00047839
92 | 0.98739 | -0.24082 | 0.0061102 | 0.0015314
93 | 0.98294 | -0.32683 | 0.0045117 | 0.0011307
94 | 0.98841 | -0.2211 | 0.0029582 | 0.0007414
95 | 0.9903 | -0.18513 | 0.0025085 | 0.0006287
96 | 0.99037 | -0.18372 | 0 | 0
97 | 0.99026 | -0.18602 | 0.0026471 | 0.00066343
98 | 0.98987 | -0.19348 | 0 | 0
99 | 0.98956 | -0.19946 | 0.0030486 | 0.00076406
100 | 0.99086 | -0.17419 | 0.0026256 | 0.00065803
101 | 0.98926 | -0.20535 | 0.003185 | 0.00079824
102 | 0.99064 | -0.17842 | 0.0021101 | 0.00052884
103 | 0.98872 | -0.21589 | 0.0031995 | 0.00080186
104 | 0.98869 | -0.21642 | 0.005988 | 0.0015007
105 | 0.98887 | -0.21285 | 0 | 0
106 | 0.98907 | -0.20901 | 0 | 0
107 | 0.98901 | -0.21018 | 0.0025844 | 0.00064771
108 | 0.98894 | -0.21157 | 0.0056392 | 0.0014133
109 | 0.98901 | -0.20955 | 0.002694 | 0.00067518
110 | 0.98982 | -0.19404 | 0.0046547 | 0.0011666
111 | 0.99015 | -0.18785 | 0.0016662 | 0.0004176
112 | 0.98291 | -0.32734 | 0.0029048 | 0.000728
113 | 0.99058 | -0.17974 | 0.00241 | 0.00060401
114 | 0.98992 | -0.19267 | 0.0062355 | 0.0015628
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.16973 | 0.043243 | -0.16961 | -0.043166 | 0.000122 | 7.749e-05 | 0.25421 | 0.25421 | 0.25421 | 0.99447 | -0.10515 | 0.99369 | -0.12006 | 23.2798
1 | -0.17239 | -0.043911 | 0.17246 | 0.043954 | 6.7717e-05 | 4.3022e-05 | 0.2582 | 0.2582 | 0.2582 | 0.99447 | -0.10515 | 0.99489 | -0.097009 | 23.6449
2 | 0.16547 | 0.042129 | -0.16544 | -0.042111 | 2.7534e-05 | 1.7483e-05 | 0.24802 | 0.24802 | 0.24802 | 0.99369 | -0.12006 | 0.99351 | -0.12351 | 22.7124
3 | -0.17887 | -0.045561 | 0.17891 | 0.045581 | 3.1669e-05 | 2.0131e-05 | 0.26779 | 0.26779 | 0.26779 | 0.99489 | -0.097009 | 0.99509 | -0.09334 | 24.5231
4 | 0.16444 | 0.041859 | -0.16416 | -0.041684 | 0.00027577 | 0.00017509 | 0.24651 | 0.24652 | 0.24652 | 0.99351 | -0.12351 | 0.99169 | -0.15835 | 22.5746
5 | -0.18192 | -0.046336 | 0.18197 | 0.046372 | 5.6691e-05 | 3.6044e-05 | 0.27229 | 0.27229 | 0.27229 | 0.99509 | -0.09334 | 0.99543 | -0.086882 | 24.9354
6 | 0.025807 | 0.0064816 | -0.025793 | -0.0064728 | 1.4125e-05 | 8.7164e-06 | 0.038729 | 0.038729 | 0.038729 | 0.99169 | -0.15835 | 0.99109 | -0.16983 | 10.6398
7 | 0.13835 | 0.035203 | -0.13831 | -0.035173 | 4.7277e-05 | 2.9918e-05 | 0.20779 | 0.20779 | 0.20779 | 0.99169 | -0.15835 | 0.99132 | -0.16545 | 19.0281
8 | -0.28557 | -0.072688 | 0.28613 | 0.073044 | 0.000557 | 0.00035553 | 0.42729 | 0.42729 | 0.42729 | 0.99543 | -0.086882 | 0.99755 | -0.046512 | 39.129
9 | 0.1036 | 0.026316 | -0.10333 | -0.026142 | 0.00027326 | 0.0001745 | 0.15499 | 0.15499 | 0.15499 | 0.99543 | -0.086882 | 0.99256 | -0.14184 | 42.581
10 | 0.023372 | 0.0058661 | -0.023361 | -0.0058593 | 1.1043e-05 | 6.7596e-06 | 0.035094 | 0.035094 | 0.035094 | 0.99109 | -0.16983 | 0.99058 | -0.17974 | 9.6412
11 | 0.10945 | 0.027921 | -0.1094 | -0.027892 | 4.6183e-05 | 2.9029e-05 | 0.16447 | 0.16447 | 0.16447 | 0.99132 | -0.16545 | 0.99086 | -0.17419 | 15.0609
12 | 0.028857 | 0.0072514 | -0.028831 | -0.0072357 | 2.5152e-05 | 1.5637e-05 | 0.043322 | 0.043322 | 0.043322 | 0.99132 | -0.16545 | 0.99037 | -0.18372 | 11.9017
13 | -0.29058 | -0.074159 | 0.29072 | 0.074248 | 0.00013924 | 8.8879e-05 | 0.43393 | 0.43393 | 0.43393 | 0.99755 | -0.046512 | 0.99807 | -0.036599 | 39.7368
14 | 0.098822 | 0.025012 | -0.098699 | -0.024934 | 0.00012313 | 7.861e-05 | 0.14824 | 0.14824 | 0.14824 | 0.99256 | -0.14184 | 0.99121 | -0.16783 | 40.7249
15 | -0.29491 | -0.075297 | 0.29533 | 0.075566 | 0.00042184 | 0.0002693 | 0.44017 | 0.44017 | 0.44017 | 0.99807 | -0.036599 | 0.99963 | -0.0070472 | 40.3084
16 | 0.095878 | 0.024227 | -0.095762 | -0.024153 | 0.00011617 | 7.4154e-05 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.99121 | -0.16783 | 0.9899 | -0.19314 | 39.5615
17 | -0.29881 | -0.076438 | 0.29891 | 0.076504 | 0.00010196 | 6.5093e-05 | 0.44535 | 0.44535 | 0.44535 | 0.99963 | -0.0070472 | 1 | 0 | 40.7828
18 | 0.094612 | 0.023864 | -0.09461 | -0.023863 | 1.7711e-06 | 1.1305e-06 | 0.14227 | 0.14227 | 0.14227 | 0.9899 | -0.19314 | 0.98988 | -0.19353 | 39.0864
19 | -0.051679 | -0.013016 | 0.051717 | 0.01304 | 3.8066e-05 | 2.4158e-05 | 0.078803 | 0.078803 | 0.078803 | 0.97613 | -0.45948 | 0.97691 | -0.44409 | 21.6493
20 | 0.042701 | 0.010766 | -0.042658 | -0.010739 | 4.273e-05 | 2.7012e-05 | 0.065116 | 0.065116 | 0.065116 | 0.97613 | -0.45948 | 0.97506 | -0.48041 | 17.8891
21 | 0.0022759 | 0.00056963 | -0.0022757 | -0.00057019 | 2.6092e-07 | -5.5554e-07 | 0.0034692 | 0.0034694 | 0.0034694 | 0.97613 | -0.45948 | 0.97601 | -0.46189 | 0.95314
22 | -0.063557 | -0.016007 | 0.063677 | 0.016084 | 0.00011981 | 7.625e-05 | 0.096838 | 0.096838 | 0.096838 | 0.97691 | -0.44409 | 0.97892 | -0.40475 | 26.6038
23 | 0.042658 | 0.010739 | -0.042593 | -0.010698 | 6.5089e-05 | 4.1147e-05 | 0.065116 | 0.065117 | 0.065117 | 0.97506 | -0.48041 | 0.97344 | -0.51239 | 17.8892
24 | 0.0022757 | 0.00057019 | -0.0022756 | -0.00057032 | 6.2746e-08 | -1.3355e-07 | 0.0034694 | 0.0034695 | 0.0034695 | 0.97601 | -0.46189 | 0.97598 | -0.46247 | 0.95316
25 | -0.063677 | -0.016084 | 0.063736 | 0.016121 | 5.8746e-05 | 3.7387e-05 | 0.096838 | 0.096838 | 0.096838 | 0.97892 | -0.40475 | 0.97991 | -0.38552 | 26.6037
26 | 0.032343 | 0.0081294 | -0.032317 | -0.0081129 | 2.622e-05 | 1.6425e-05 | 0.049449 | 0.049449 | 0.049449 | 0.97344 | -0.51239 | 0.97257 | -0.52938 | 13.5848
27 | 0.0062291 | 0.0015612 | -0.0062284 | -0.001561 | 7.5147e-07 | 2.0622e-07 | 0.009522 | 0.0095221 | 0.0095221 | 0.97344 | -0.51239 | 0.97331 | -0.51492 | 2.616
28 | -0.065506 | -0.016565 | 0.065558 | 0.016598 | 5.148e-05 | 3.2772e-05 | 0.099526 | 0.099526 | 0.099526 | 0.97991 | -0.38552 | 0.98075 | -0.36915 | 27.3422
29 | 0.028414 | 0.0071348 | -0.028394 | -0.0071227 | 1.9344e-05 | 1.2042e-05 | 0.043477 | 0.043477 | 0.043477 | 0.97257 | -0.52938 | 0.97185 | -0.54366 | 11.9443
30 | -0.067076 | -0.016978 | 0.067161 | 0.017032 | 8.4955e-05 | 5.4095e-05 | 0.10183 | 0.10183 | 0.10183 | 0.98075 | -0.36915 | 0.98211 | -0.3428 | 27.9751
31 | 0.025449 | 0.0063845 | -0.025439 | -0.0063785 | 9.6774e-06 | 5.983e-06 | 0.038968 | 0.038968 | 0.038968 | 0.97185 | -0.54366 | 0.97145 | -0.55164 | 10.7054
32 | -0.072111 | -0.018273 | 0.072204 | 0.018332 | 9.3184e-05 | 5.9374e-05 | 0.10933 | 0.10933 | 0.10933 | 0.98211 | -0.3428 | 0.98349 | -0.31594 | 30.0354
33 | -0.013965 | -0.0035001 | 0.013972 | 0.0035039 | 6.7397e-06 | 3.8009e-06 | 0.021115 | 0.021115 | 0.021115 | 0.98417 | -0.30449 | 0.98469 | -0.29437 | 5.8008
34 | 0.0074522 | 0.0018677 | -0.0074521 | -0.0018677 | 1.3305e-07 | 4.9641e-08 | 0.011267 | 0.011267 | 0.011267 | 0.98417 | -0.30449 | 0.98415 | -0.30487 | 3.0955
35 | -0.021553 | -0.0054038 | 0.021579 | 0.0054198 | 2.6379e-05 | 1.6038e-05 | 0.032571 | 0.03257 | 0.032571 | 0.98469 | -0.29437 | 0.986 | -0.26872 | 8.948
36 | 0.014986 | 0.0037575 | -0.014983 | -0.0037559 | 2.8103e-06 | 1.6118e-06 | 0.022616 | 0.022616 | 0.022616 | 0.986 | -0.26872 | 0.9858 | -0.27265 | 6.2133
37 | -0.046228 | -0.011599 | 0.046272 | 0.011627 | 4.4208e-05 | 2.7984e-05 | 0.069769 | 0.069769 | 0.069769 | 0.986 | -0.26872 | 0.98703 | -0.24868 | 19.1674
38 | 0.0096629 | 0.0024218 | -0.0096627 | -0.0024217 | 1.711e-07 | 8.2139e-08 | 0.014583 | 0.014583 | 0.014583 | 0.986 | -0.26872 | 0.98598 | -0.26909 | 4.0062
39 | -0.0041871 | -0.0010494 | 0.0041876 | 0.0010493 | 5.2365e-07 | -1.1782e-07 | 0.006295 | 0.0062948 | 0.006295 | 0.98976 | -0.19578 | 0.98989 | -0.19316 | 1.7294
40 | -0.014703 | -0.0036846 | 0.014703 | 0.0036847 | 3.4074e-07 | 1.9416e-07 | 0.022101 | 0.022101 | 0.022101 | 0.98989 | -0.19316 | 0.98992 | -0.19267 | 6.0717
41 | 0.013325 | 0.0033403 | -0.013324 | -0.0033397 | 1.0862e-06 | 6.0387e-07 | 0.020114 | 0.020114 | 0.020114 | 0.9858 | -0.27265 | 0.98571 | -0.27436 | 5.5257
42 | -0.047437 | -0.011919 | 0.047477 | 0.011944 | 4.0022e-05 | 2.5347e-05 | 0.071525 | 0.071525 | 0.071525 | 0.98703 | -0.24868 | 0.98794 | -0.23102 | 19.6499
43 | 0.067834 | 0.017119 | -0.067768 | -0.017078 | 6.5164e-05 | 4.1482e-05 | 0.10098 | 0.10098 | 0.10098 | 1 | 0 | 0.99895 | -0.020079 | 27.7416
44 | 0.063548 | 0.01602 | -0.063533 | -0.016011 | 1.5078e-05 | 9.5913e-06 | 0.094693 | 0.094693 | 0.094693 | 0.99895 | -0.020079 | 0.99869 | -0.025038 | 26.0146
45 | -0.038507 | -0.0096753 | 0.038519 | 0.0096827 | 1.1864e-05 | 7.4691e-06 | 0.057584 | 0.057584 | 0.057584 | 0.99521 | -0.091996 | 0.99554 | -0.085544 | 15.8198
46 | 0.031943 | 0.00803 | -0.031936 | -0.0080255 | 7.258e-06 | 4.5349e-06 | 0.047769 | 0.047769 | 0.047769 | 0.99521 | -0.091996 | 0.99496 | -0.096756 | 13.1233
47 | -0.043348 | -0.010893 | 0.043355 | 0.010897 | 6.9696e-06 | 4.403e-06 | 0.064801 | 0.064801 | 0.064801 | 0.99554 | -0.085544 | 0.99572 | -0.082176 | 17.8026
48 | 0.02893 | 0.0072722 | -0.02892 | -0.0072661 | 9.759e-06 | 6.0653e-06 | 0.043274 | 0.043274 | 0.043274 | 0.99496 | -0.096756 | 0.9946 | -0.10382 | 11.8884
49 | -0.04573 | -0.011493 | 0.045753 | 0.011507 | 2.2926e-05 | 1.4502e-05 | 0.06835 | 0.06835 | 0.06835 | 0.99572 | -0.082176 | 0.99626 | -0.07168 | 18.7776
50 | 0.025918 | 0.0065137 | -0.02591 | -0.0065089 | 7.7819e-06 | 4.8014e-06 | 0.038782 | 0.038783 | 0.038783 | 0.9946 | -0.10382 | 0.99427 | -0.11011 | 10.6545
51 | -0.049262 | -0.012387 | 0.049273 | 0.012394 | 1.0966e-05 | 6.9476e-06 | 0.073592 | 0.073592 | 0.073592 | 0.99626 | -0.07168 | 0.99651 | -0.067021 | 20.2177
52 | 0.022884 | 0.0057505 | -0.022872 | -0.0057433 | 1.1789e-05 | 7.1974e-06 | 0.034254 | 0.034254 | 0.034254 | 0.99427 | -0.11011 | 0.99371 | -0.12091 | 9.4104
53 | -0.052469 | -0.013194 | 0.052522 | 0.013228 | 5.2951e-05 | 3.3588e-05 | 0.078364 | 0.078364 | 0.078364 | 0.99651 | -0.067021 | 0.9976 | -0.045914 | 21.5286
54 | 0.018559 | 0.0046623 | -0.018551 | -0.0046578 | 7.6589e-06 | 4.5594e-06 | 0.027795 | 0.027795 | 0.027795 | 0.99371 | -0.12091 | 0.99326 | -0.12956 | 7.636
55 | -0.010812 | -0.0027094 | 0.010814 | 0.0027104 | 1.9953e-06 | 1.0163e-06 | 0.016227 | 0.016226 | 0.016227 | 0.99151 | -0.16347 | 0.99171 | -0.15959 | 4.4578
56 | 0.0031719 | 0.00079451 | -0.0031715 | -0.00079486 | 3.9234e-07 | -3.4432e-07 | 0.0047601 | 0.0047603 | 0.0047603 | 0.99151 | -0.16347 | 0.99138 | -0.16606 | 1.3078
57 | -0.012231 | -0.0030654 | 0.012232 | 0.0030658 | 6.6346e-07 | 3.5683e-07 | 0.018352 | 0.018352 | 0.018352 | 0.99171 | -0.15959 | 0.99177 | -0.15845 | 5.0417
58 | -0.014864 | -0.0037256 | 0.014871 | 0.0037295 | 6.8587e-06 | 3.9148e-06 | 0.022302 | 0.022302 | 0.022302 | 0.99177 | -0.15845 | 0.99227 | -0.14877 | 6.1269
59 | -0.018534 | -0.0046476 | 0.018543 | 0.0046528 | 8.7334e-06 | 5.1998e-06 | 0.027795 | 0.027795 | 0.027795 | 0.99227 | -0.14877 | 0.99278 | -0.13889 | 7.6361
60 | 0.023568 | 0.0059096 | -0.023565 | -0.0059074 | 3.6681e-06 | 2.2547e-06 | 0.036102 | 0.036102 | 0.036102 | 0.97145 | -0.55164 | 0.97128 | -0.55491 | 9.9181
61 | 0.018551 | 0.0046578 | -0.018543 | -0.0046528 | 8.2511e-06 | 4.9122e-06 | 0.027795 | 0.027795 | 0.027795 | 0.99326 | -0.12956 | 0.99278 | -0.13889 | 7.636
62 | -0.0017257 | -0.0004325 | 0.0017257 | 0.00043245 | 1.1744e-08 | -5.1011e-08 | 0.0026084 | 0.0026084 | 0.0026084 | 0.98447 | -0.2985 | 0.98448 | -0.29835 | 0.71659
63 | -0.0045204 | -0.0011329 | 0.0045209 | 0.0011328 | 5.0549e-07 | -4.3691e-08 | 0.0068325 | 0.0068324 | 0.0068325 | 0.98448 | -0.29835 | 0.9846 | -0.29601 | 1.8771
64 | -0.0089653 | -0.0022467 | 0.0089659 | 0.0022469 | 5.573e-07 | 2.5371e-07 | 0.013549 | 0.013549 | 0.013549 | 0.9846 | -0.29601 | 0.98467 | -0.2947 | 3.7223
65 | 0.012905 | 0.0032356 | -0.012903 | -0.0032348 | 1.3943e-06 | 7.6799e-07 | 0.019502 | 0.019502 | 0.019502 | 0.98467 | -0.2947 | 0.98455 | -0.29697 | 5.3576
66 | -0.02187 | -0.0054825 | 0.021878 | 0.005487 | 7.2951e-06 | 4.4422e-06 | 0.033051 | 0.033051 | 0.033051 | 0.98467 | -0.2947 | 0.98503 | -0.2877 | 9.0799
67 | 0.01007 | 0.0025248 | -0.010068 | -0.0025236 | 2.3634e-06 | 1.1667e-06 | 0.01522 | 0.01522 | 0.01522 | 0.98455 | -0.29697 | 0.9843 | -0.30189 | 4.1813
68 | -0.026079 | -0.00654 | 0.026085 | 0.0065438 | 6.2033e-06 | 3.8344e-06 | 0.039398 | 0.039398 | 0.039398 | 0.98503 | -0.2877 | 0.98528 | -0.28271 | 10.8235
69 | 0.0077432 | 0.001941 | -0.0077422 | -0.0019406 | 1.0055e-06 | 3.9483e-07 | 0.011706 | 0.011706 | 0.011706 | 0.9843 | -0.30189 | 0.98416 | -0.30462 | 3.216
70 | -0.030795 | -0.0077242 | 0.030809 | 0.0077327 | 1.3563e-05 | 8.4672e-06 | 0.046511 | 0.04651 | 0.046511 | 0.98528 | -0.28271 | 0.98576 | -0.27348 | 12.7776
71 | 0.060017 | 0.015129 | -0.059959 | -0.015093 | 5.7564e-05 | 3.659e-05 | 0.089454 | 0.089454 | 0.089454 | 0.99869 | -0.025038 | 0.99765 | -0.045103 | 24.5753
72 | 0.056065 | 0.014117 | -0.056063 | -0.014115 | 2.1753e-06 | 1.3814e-06 | 0.083646 | 0.083646 | 0.083646 | 0.99765 | -0.045103 | 0.9976 | -0.045914 | 22.9796
73 | 0.021372 | 0.0053579 | -0.021368 | -0.0053556 | 3.7327e-06 | 2.2741e-06 | 0.032743 | 0.032743 | 0.032743 | 0.97128 | -0.55491 | 0.9711 | -0.55857 | 8.9953
74 | 0.01846 | 0.0046266 | -0.018459 | -0.0046263 | 5.1674e-07 | 3.0941e-07 | 0.028286 | 0.028286 | 0.028286 | 0.9711 | -0.55857 | 0.97107 | -0.55916 | 7.7709
75 | -0.033978 | -0.0085269 | 0.033985 | 0.0085312 | 6.8778e-06 | 4.3129e-06 | 0.051294 | 0.051294 | 0.051294 | 0.98576 | -0.27348 | 0.98597 | -0.26923 | 14.0918
76 | -0.036524 | -0.0091677 | 0.036528 | 0.0091699 | 3.5173e-06 | 2.2117e-06 | 0.055127 | 0.055127 | 0.055127 | 0.98597 | -0.26923 | 0.98608 | -0.26722 | 15.1447
77 | -0.038411 | -0.009642 | 0.038433 | 0.0096552 | 2.1054e-05 | 1.3261e-05 | 0.057969 | 0.057969 | 0.057969 | 0.98608 | -0.26722 | 0.98667 | -0.25573 | 15.9256
78 | 0.0077422 | 0.0019406 | -0.0077407 | -0.00194 | 1.5848e-06 | 6.2248e-07 | 0.011706 | 0.011706 | 0.011706 | 0.98416 | -0.30462 | 0.98394 | -0.30892 | 3.216
79 | -0.0053713 | -0.001346 | 0.0053714 | 0.001346 | 9.7104e-08 | 1.2022e-08 | 0.0081117 | 0.0081117 | 0.0081117 | 0.98531 | -0.28213 | 0.98533 | -0.28175 | 2.2285
80 | 0.0027332 | 0.00068485 | -0.0027331 | -0.00068498 | 9.5163e-08 | -1.288e-07 | 0.0041276 | 0.0041277 | 0.0041277 | 0.98531 | -0.28213 | 0.98528 | -0.28286 | 1.134
81 | -0.0068748 | -0.0017228 | 0.0068757 | 0.0017231 | 8.3835e-07 | 2.7232e-07 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.98533 | -0.28175 | 0.98546 | -0.27919 | 2.8522
82 | -0.0090317 | -0.0022635 | 0.009033 | 0.002264 | 1.2703e-06 | 5.8091e-07 | 0.013638 | 0.013637 | 0.013638 | 0.98546 | -0.27919 | 0.98562 | -0.27624 | 3.7466
83 | -0.010976 | -0.002751 | 0.010977 | 0.0027515 | 9.7818e-07 | 5.0495e-07 | 0.016571 | 0.016571 | 0.016571 | 0.98562 | -0.27624 | 0.98571 | -0.27436 | 4.5524
84 | 0.0064462 | 0.0016156 | -0.0064452 | -0.0016153 | 1.0213e-06 | 2.8971e-07 | 0.0097487 | 0.0097488 | 0.0097488 | 0.98394 | -0.30892 | 0.98377 | -0.31224 | 2.6782
85 | -0.090021 | -0.022649 | 0.090028 | 0.022653 | 7.2031e-06 | 4.5966e-06 | 0.13562 | 0.13562 | 0.13562 | 0.98794 | -0.23102 | 0.98803 | -0.22935 | 37.2579
86 | 0.042544 | 0.010704 | -0.042524 | -0.010692 | 1.9745e-05 | 1.2473e-05 | 0.064093 | 0.064093 | 0.064093 | 0.98794 | -0.23102 | 0.98744 | -0.24074 | 17.6081
87 | -0.092696 | -0.023322 | 0.092855 | 0.023423 | 0.00015895 | 0.00010145 | 0.13964 | 0.13964 | 0.13964 | 0.98803 | -0.22935 | 0.98988 | -0.19353 | 38.3617
88 | 0.041008 | 0.010312 | -0.040984 | -0.010296 | 2.4505e-05 | 1.5465e-05 | 0.06181 | 0.06181 | 0.06181 | 0.98744 | -0.24074 | 0.9868 | -0.25326 | 16.9807
89 | 0.039827 | 0.010006 | -0.039822 | -0.010003 | 4.6945e-06 | 2.9602e-06 | 0.060065 | 0.060065 | 0.060065 | 0.9868 | -0.25326 | 0.98667 | -0.25573 | 16.5013
90 | 0.0093299 | 0.0023391 | -0.0093278 | -0.0023381 | 2.0923e-06 | 9.8386e-07 | 0.014116 | 0.014117 | 0.014117 | 0.98349 | -0.31594 | 0.98325 | -0.32065 | 3.8782
91 | -0.081534 | -0.020671 | 0.081681 | 0.020765 | 0.0001472 | 9.3883e-05 | 0.12344 | 0.12344 | 0.12344 | 0.98349 | -0.31594 | 0.98543 | -0.27845 | 33.9135
92 | 0.0093278 | 0.0023381 | -0.0093263 | -0.0023374 | 1.5907e-06 | 7.4812e-07 | 0.014117 | 0.014117 | 0.014117 | 0.98325 | -0.32065 | 0.98307 | -0.32423 | 3.8782
93 | -0.086114 | -0.021876 | 0.08627 | 0.021976 | 0.00015629 | 9.9712e-05 | 0.13014 | 0.13014 | 0.13014 | 0.98543 | -0.27845 | 0.98739 | -0.24082 | 35.7522
94 | 0.0074175 | 0.001859 | -0.0074165 | -0.0018587 | 9.1885e-07 | 3.4165e-07 | 0.011227 | 0.011227 | 0.011227 | 0.98307 | -0.32423 | 0.98294 | -0.32683 | 3.0845
95 | -0.09238 | -0.023507 | 0.092468 | 0.023563 | 8.7937e-05 | 5.5661e-05 | 0.13935 | 0.13935 | 0.13935 | 0.98739 | -0.24082 | 0.98841 | -0.2211 | 19.1409
96 | 0.0029048 | 0.00072792 | -0.0029048 | -0.000728 | 7.1152e-08 | -7.8828e-08 | 0.0043975 | 0.0043975 | 0.0043975 | 0.98294 | -0.32683 | 0.98291 | -0.32734 | 1.2081
97 | -0.095426 | -0.024304 | 0.095479 | 0.024337 | 5.3197e-05 | 3.3254e-05 | 0.1438 | 0.1438 | 0.1438 | 0.98841 | -0.2211 | 0.98901 | -0.20955 | 13.1684
98 | -0.0051558 | -0.001292 | 0.0051561 | 0.001292 | 3.448e-07 | 2.354e-08 | 0.0077469 | 0.0077469 | 0.0077469 | 0.9903 | -0.18513 | 0.99037 | -0.18372 | 2.1283
99 | 0.0026472 | 0.00066326 | -0.0026471 | -0.00066343 | 1.1222e-07 | -1.7151e-07 | 0.0039776 | 0.0039777 | 0.0039777 | 0.9903 | -0.18513 | 0.99026 | -0.18602 | 1.0928
100 | 0.023675 | 0.0059438 | -0.023664 | -0.005937 | 1.1013e-05 | 6.7496e-06 | 0.035575 | 0.035575 | 0.035575 | 0.99037 | -0.18372 | 0.98987 | -0.19348 | 9.7734
101 | 0.023664 | 0.005937 | -0.023658 | -0.0059329 | 6.7402e-06 | 4.1312e-06 | 0.035575 | 0.035575 | 0.035575 | 0.98987 | -0.19348 | 0.98956 | -0.19946 | 9.7735
102 | 0.020609 | 0.0051688 | -0.020603 | -0.0051653 | 5.7873e-06 | 3.4975e-06 | 0.030991 | 0.030991 | 0.030991 | 0.98956 | -0.19946 | 0.98926 | -0.20535 | 8.5141
103 | 0.10678 | 0.027234 | -0.10676 | -0.027221 | 2.1818e-05 | 1.3702e-05 | 0.16052 | 0.16052 | 0.16052 | 0.99086 | -0.17419 | 0.99064 | -0.17842 | 14.6999
104 | 0.017418 | 0.0043671 | -0.017415 | -0.0043653 | 3.0377e-06 | 1.7926e-06 | 0.0262 | 0.0262 | 0.0262 | 0.98926 | -0.20535 | 0.98907 | -0.20901 | 7.1979
105 | 0.10465 | 0.026692 | -0.1046 | -0.026662 | 4.7622e-05 | 2.9884e-05 | 0.15735 | 0.15735 | 0.15735 | 0.99064 | -0.17842 | 0.99015 | -0.18785 | 14.4096
106 | 0.0059882 | 0.0015008 | -0.005988 | -0.0015007 | 1.5121e-07 | 3.3106e-08 | 0.0090122 | 0.0090122 | 0.0090122 | 0.98872 | -0.21589 | 0.98869 | -0.21642 | 2.4759
107 | -0.0091876 | -0.0023026 | 0.0091889 | 0.0023032 | 1.3349e-06 | 6.155e-07 | 0.013827 | 0.013827 | 0.013827 | 0.98872 | -0.21589 | 0.98887 | -0.21285 | 3.7987
108 | -0.0091889 | -0.0023032 | 0.0091906 | 0.002304 | 1.68e-06 | 7.7452e-07 | 0.013827 | 0.013827 | 0.013827 | 0.98887 | -0.21285 | 0.98907 | -0.20901 | 3.7987
109 | 0.0082244 | 0.0020613 | -0.008224 | -0.0020611 | 4.5732e-07 | 1.9046e-07 | 0.012373 | 0.012373 | 0.012373 | 0.98907 | -0.20901 | 0.98901 | -0.21018 | 3.3993
110 | 0.0056396 | 0.0014134 | -0.0056392 | -0.0014133 | 3.7565e-07 | 6.1881e-08 | 0.008485 | 0.0084851 | 0.0084851 | 0.98901 | -0.21018 | 0.98894 | -0.21157 | 2.3311
111 | -0.098173 | -0.025013 | 0.098247 | 0.025059 | 7.3507e-05 | 4.6008e-05 | 0.14785 | 0.14785 | 0.14785 | 0.98901 | -0.20955 | 0.98982 | -0.19404 | 13.5396
112 | -0.1029 | -0.026225 | 0.10293 | 0.026244 | 3.0754e-05 | 1.9287e-05 | 0.15485 | 0.15485 | 0.15485 | 0.98982 | -0.19404 | 0.99015 | -0.18785 | 14.1803
113 | 0.020951 | 0.0052553 | -0.020938 | -0.0052475 | 1.2903e-05 | 7.811e-06 | 0.031474 | 0.031474 | 0.031474 | 0.99058 | -0.17974 | 0.98992 | -0.19267 | 8.6467

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.37253 | 0.094659

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002665 | 0.00066791
1 | 0.0041376 | 0.001037
2 | 0.0064123 | 0.0016071
3 | 0.0010045 | 0.00025175
4 | 0.0030106 | 0.00075454
5 | 0.002421 | 0.00060676
6 | 0.0044495 | 0.0011151
7 | 0.0045067 | 0.0011295
8 | 0.0041869 | 0.0010493
9 | 0.002821 | 0.00070701
10 | 0.0034798 | 0.00087212
11 | 0.0011504 | 0.00028832
12 | 0.0067029 | 0.0016799
13 | 0.01184 | 0.0029674
14 | 0.0040206 | 0.0010077
15 | 0.0022756 | 0.00057032
16 | 0.0017702 | 0.00044366
17 | 0.003903 | 0.00097819
18 | 0.0062284 | 0.001561
19 | 0.0015184 | 0.00038054
20 | 0.0029454 | 0.0007382
21 | 0.0049498 | 0.0012405
22 | 0.0065131 | 0.0016323
23 | 0.0075808 | 0.0018999
24 | 0.0074521 | 0.0018677
25 | 0.0041871 | 0.0010494
26 | 0.010515 | 0.0026353
27 | 0.0016581 | 0.00041556
28 | 0.0011648 | 0.00029194
29 | 0.0096627 | 0.0024217
30 | 0.0041347 | 0.0010362
31 | 0.0042202 | 0.0010577
32 | 0.0065647 | 0.0016453
33 | 0.0048287 | 0.0012102
34 | 0.0030058 | 0.00075331
35 | 0.0023748 | 0.00059519
36 | 0.0030019 | 0.00075235
37 | 0.0035097 | 0.00087962
38 | 0.0030261 | 0.00075842
39 | 0.0031957 | 0.00080091
40 | 0.0043133 | 0.001081
41 | 0.0076404 | 0.0019149
42 | 0.0014165 | 0.00035501
43 | 0.0031715 | 0.00079486
44 | 0.0026327 | 0.00065981
45 | 0.0036634 | 0.00091814
46 | 0.001871 | 0.00046892
47 | 0.0017257 | 0.0004325
48 | 0.0027947 | 0.00070042
49 | 0.0044444 | 0.0011139
50 | 0.0028332 | 0.00071008
51 | 0.0042015 | 0.001053
52 | 0.0023244 | 0.00058255
53 | 0.0047098 | 0.0011804
54 | 0.0035161 | 0.00088122
55 | 0.0038944 | 0.00097602
56 | 0.0035409 | 0.00088742
57 | 0.0021924 | 0.00054948
58 | 0.0029087 | 0.00072899
59 | 0.018459 | 0.0046263
60 | 0.003169 | 0.00079423
61 | 0.0025396 | 0.00063649
62 | 0.0018836 | 0.00047208
63 | 0.0026381 | 0.00066118
64 | 0.0015034 | 0.00037679
65 | 0.0027331 | 0.00068498
66 | 0.0021561 | 0.00054036
67 | 0.0019429 | 0.00048694
68 | 0.002347 | 0.00058821
69 | 0.0012944 | 0.00032441
70 | 0.0064452 | 0.0016153
71 | 0.0026679 | 0.00066864
72 | 0.0015155 | 0.00037983
73 | 0.0011571 | 0.00029
74 | 0.0013896 | 0.00034825
75 | 0.0017549 | 0.00043981
76 | 0.0044325 | 0.0011109
77 | 0.0019088 | 0.00047839
78 | 0.0061102 | 0.0015314
79 | 0.0045117 | 0.0011307
80 | 0.0029582 | 0.0007414
81 | 0.0025085 | 0.0006287
82 | 0.0026471 | 0.00066343
83 | 0.0030486 | 0.00076406
84 | 0.0026256 | 0.00065803
85 | 0.003185 | 0.00079824
86 | 0.0021101 | 0.00052884
87 | 0.0031995 | 0.00080186
88 | 0.005988 | 0.0015007
89 | 0.0025844 | 0.00064771
90 | 0.0056392 | 0.0014133
91 | 0.002694 | 0.00067518
92 | 0.0046547 | 0.0011666
93 | 0.0016662 | 0.0004176
94 | 0.0029048 | 0.000728
95 | 0.00241 | 0.00060401
96 | 0.0062355 | 0.0015628

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1