## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2529-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2529-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2529-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2529-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2529-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2529-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2529-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2529-1_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2529-1_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2529-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2529-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2529-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2529-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2529-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2529-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2529-1_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2529-1_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2529-1_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2529-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2529-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2529-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2529-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2529-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2529-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2529-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2529-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2529-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2529-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2529-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2529-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2529-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2529-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2529-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2529-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2529-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2529-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2529-1_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2529-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2529-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2529-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2529-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2529-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2529-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2529-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2529-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2529-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2529-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2529-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2529-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2529-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2529-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2529-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2529-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2529-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2529-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2529-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2529-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2529-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2529-1_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2529-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2529-1_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2529-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2529-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2529-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2529-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2529-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2529-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2529-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2529-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2529-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2529-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2529-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2529-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2529-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2529-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2529-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2529-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2529-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2529-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2529-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2529-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2529-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2529-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2529-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2529-1_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2529-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2529-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2529-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2529-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2529-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2529-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2529-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2529-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2529-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2529-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2529-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2529-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2529-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2529-1_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2529-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2529-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2529-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2529-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2529-1_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2529-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2529-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2529-1_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2529-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2529-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2529-1_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2529-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2529-1_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2529-1_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2529-1_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2529-1_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2529-1_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2529-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2529-1_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2529-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2529-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2529-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2529-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2529-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2529-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2529-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2529-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2529-1_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2529-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2529-1_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2529-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2529-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2529-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2529-1_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2529-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2529-1_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2529-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2529-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2529-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2529-1_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2529-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2529-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2529-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2529-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2529-1_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2529-1_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2529-1_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2529-1_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2529-1_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2529-1_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2529-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2529-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2529-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2529-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2529-1_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2529-1_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2529-1_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2529-1_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2529-1_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2529-1_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2529-1_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2529-1_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2529-1_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2529-1_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2529-1_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2529-1_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2529-1_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2529-1_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2529-1_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2529-1_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2529-1_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2529-1_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2529-1_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2529-1_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2529-1_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2529-1_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2529-1_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2529-1_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2529-1_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2529-1_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_392_1_node_174 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2529-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0046327 | 0.0011611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2529-1_0_3_load_3 | 3 | 0.0014657 | 0.00036733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2529-1_0_3_load_5 | 4 | 0.0033463 | 0.00083866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2529-1_0_3_load_6 | 5 | 0.0036565 | 0.0009164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2529-1_0_3_load_69 | 6 | 0.0034491 | 0.00086442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2529-1_0_3_load_173 | 8 | 0.0031393 | 0.00078678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2529-1_0_3_load_77 | 11 | 0.00049197 | 0.0001233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2529-1_0_3_load_74 | 12 | 0.0021872 | 0.00054817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2529-1_0_3_load_79 | 13 | 0.0013547 | 0.00033952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2529-1_0_3_load_171 | 15 | 0.0069317 | 0.0017373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2529-1_0_3_load_174 | 17 | 0.0033251 | 0.00083334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2529-1_0_3_load_7 | 18 | 0.0014225 | 0.00035651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2529-1_0_3_load_8 | 19 | 0.001099 | 0.00027545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2529-1_0_3_load_9 | 20 | 0.001416 | 0.0003549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2529-1_0_3_load_66 | 22 | 0.0013398 | 0.00033578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2529-1_0_3_load_57 | 23 | 0.0015002 | 0.00037598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2529-1_0_3_load_21 | 24 | 0.0027697 | 0.00069416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2529-1_0_3_load_67 | 25 | 0.00096668 | 0.00024227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2529-1_0_3_load_55 | 26 | 0.0017482 | 0.00043813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2529-1_0_3_load_11 | 27 | 0.00087267 | 0.00021871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2529-1_0_3_load_12 | 28 | 0.00031339 | 7.8542e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2529-1_0_3_load_13 | 29 | 0.00016906 | 4.237e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2529-1_0_3_load_15 | 31 | 0.00058903 | 0.00014762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2529-1_0_3_load_90 | 32 | 0.0025214 | 0.00063192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2529-1_0_3_load_91 | 33 | 0.00016929 | 4.2428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2529-1_0_3_load_92 | 35 | 0.00038327 | 9.6056e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2529-1_0_3_load_16 | 38 | 0.0024084 | 0.0006036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2529-1_0_3_load_17 | 39 | 0.001765 | 0.00044234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2529-1_0_3_load_18 | 40 | 0.0017705 | 0.00044374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2529-1_0_3_load_30 | 43 | 0.0019272 | 0.00048299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2529-1_0_3_load_19 | 44 | 0.0029492 | 0.00073914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2529-1_0_3_load_20 | 45 | 0.0039366 | 0.00098659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2529-1_0_3_load_22 | 46 | 0.0029742 | 0.00074539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2529-1_0_3_load_24 | 47 | 0.0017069 | 0.00042778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2529-1_0_3_load_25 | 48 | 0.0017069 | 0.00042778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2529-1_0_3_load_26 | 49 | 0.0016188 | 0.0004057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2529-1_0_3_load_54 | 52 | 0.0030638 | 0.00076787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2529-1_0_3_load_101 | 54 | 0.0019306 | 0.00048386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2529-1_0_3_load_100 | 55 | 0.0053961 | 0.0013524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2529-1_0_3_load_80 | 56 | 0.0013845 | 0.00034699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2529-1_0_3_load_78 | 57 | 0.0027488 | 0.0006889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2529-1_0_3_load_147 | 58 | 0.0014535 | 0.00036427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2529-1_0_3_load_81 | 59 | 0.0020279 | 0.00050823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2529-1_0_3_load_31 | 61 | 0.0026512 | 0.00066446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2529-1_0_3_load_32 | 62 | 0.0035445 | 0.00088834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2529-1_0_3_load_33 | 63 | 0.0021111 | 0.0005291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2529-1_0_3_load_35 | 65 | 0.0024132 | 0.0006048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2529-1_0_3_load_36 | 66 | 0.0013268 | 0.00033252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2529-1_0_3_load_37 | 68 | 0.0040414 | 0.0010129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2529-1_0_3_load_49 | 70 | 0.0042927 | 0.0010759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2529-1_0_3_load_41 | 72 | 0.0036057 | 0.00090367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2529-1_0_3_load_40 | 74 | 0.0031264 | 0.00078356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2529-1_0_3_load_51 | 76 | 0.0028022 | 0.0007023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2529-1_0_3_load_52 | 77 | 0.0027352 | 0.00068551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2529-1_0_3_load_42 | 78 | 0.0050432 | 0.0012639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2529-1_0_3_load_50 | 79 | 0.0025092 | 0.00062885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2529-1_0_3_load_53 | 80 | 0.0055721 | 0.0013965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2529-1_0_3_load_45 | 81 | 0.0020647 | 0.00051747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2529-1_0_3_load_46 | 82 | 0.0020652 | 0.00051759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2529-1_0_3_load_120 | 84 | 0.001312 | 0.00032881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2529-1_0_3_load_56 | 86 | 0.0016115 | 0.00040387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2529-1_0_3_load_58 | 87 | 0.0012298 | 0.00030823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2529-1_0_3_load_63 | 88 | 0.0013873 | 0.0003477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2529-1_0_3_load_59 | 89 | 0.0016058 | 0.00040244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2529-1_0_3_load_60 | 90 | 0.0010729 | 0.00026891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2529-1_0_3_load_61 | 91 | 0.001178 | 0.00029524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2529-1_0_3_load_62 | 92 | 0.0011143 | 0.00027928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2529-1_0_3_load_68 | 93 | 0.0012067 | 0.00030244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2529-1_0_3_load_70 | 94 | 0.0019962 | 0.00050029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2529-1_0_3_load_72 | 96 | 0.0021423 | 0.00053691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2529-1_0_3_load_73 | 97 | 0.0020336 | 0.00050968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2529-1_0_3_load_172 | 98 | 0.001994 | 0.00049973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2529-1_0_3_load_82 | 102 | 0.0013907 | 0.00034855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2529-1_0_3_load_181 | 103 | 0.00044617 | 0.00011182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2529-1_0_3_load_87 | 104 | 0.00054442 | 0.00013644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2529-1_0_3_load_86 | 105 | 0.001383 | 0.00034661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2529-1_0_3_load_161 | 106 | 0.00029557 | 7.4076e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2529-1_0_3_load_94 | 107 | 0.00057308 | 0.00014363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2529-1_0_3_load_176 | 109 | 0.0016279 | 0.00040798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2529-1_0_3_load_178 | 112 | 0.0022951 | 0.00057521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2529-1_0_3_load_179 | 113 | 0.00046496 | 0.00011653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2529-1_0_3_load_180 | 114 | 0.0029576 | 0.00074125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2529-1_0_3_load_142 | 117 | 0.0018341 | 0.00045967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2529-1_0_3_load_97 | 118 | 0.0023965 | 0.00060063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2529-1_0_3_load_98 | 119 | 0.00253 | 0.00063407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2529-1_0_3_load_99 | 120 | 0.0044854 | 0.0011241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2529-1_0_3_load_105 | 121 | 0.0036599 | 0.00091725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2529-1_0_3_load_104 | 125 | 0.0025923 | 0.00064969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2529-1_0_3_load_128 | 126 | 0.0028827 | 0.00072248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2529-1_0_3_load_129 | 128 | 0.0047943 | 0.0012016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2529-1_0_3_load_108 | 131 | 0.0012453 | 0.0003121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2529-1_0_3_load_110 | 132 | 0.0020336 | 0.00050968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2529-1_0_3_load_109 | 134 | 0.01321 | 0.0033109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2529-1_0_3_load_115 | 135 | 0.0032711 | 0.00081981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2529-1_0_3_load_122 | 137 | 0.0015444 | 0.00038707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2529-1_0_3_load_135 | 138 | 0.001392 | 0.00034886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2529-1_0_3_load_124 | 139 | 0.0037864 | 0.00094896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2529-1_0_3_load_114 | 140 | 0.0012475 | 0.00031266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2529-1_0_3_load_116 | 141 | 0.0026788 | 0.00067137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2529-1_0_3_load_152 | 143 | 0.0071704 | 0.0017971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2529-1_0_3_load_150 | 145 | 0.0064356 | 0.0016129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2529-1_0_3_load_158 | 147 | 0.001666 | 0.00041753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2529-1_0_3_load_156 | 148 | 0.0033733 | 0.00084544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2529-1_0_3_load_123 | 149 | 0.0017831 | 0.00044689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2529-1_0_3_load_127 | 152 | 0.0012331 | 0.00030905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2529-1_0_3_load_139 | 153 | 0.0022621 | 0.00056694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2529-1_0_3_load_131 | 155 | 0.0020345 | 0.00050989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2529-1_0_3_load_137 | 156 | 0.0031745 | 0.0007956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2529-1_0_3_load_130 | 157 | 0.0013209 | 0.00033104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2529-1_0_3_load_134 | 158 | 0.0062933 | 0.0015773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2529-1_0_3_load_175 | 159 | 0.0051927 | 0.0013014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2529-1_0_3_load_136 | 160 | 0.0028736 | 0.0007202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2529-1_0_3_load_140 | 162 | 0.0031858 | 0.00079843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2529-1_0_3_load_141 | 163 | 0.0016498 | 0.00041348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2529-1_0_3_load_143 | 164 | 0.0024899 | 0.00062403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2529-1_0_3_load_145 | 165 | 0.0022346 | 0.00056003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2529-1_0_3_load_149 | 166 | 0.0017417 | 0.0004365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2529-1_0_3_load_160 | 167 | 0.002344 | 0.00058746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2529-1_0_3_load_155 | 168 | 0.0020307 | 0.00050893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2529-1_0_3_load_159 | 170 | 0.0056321 | 0.0014115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2529-1_0_3_load_164 | 174 | 0.00037864 | 9.4897e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2529-1_0_3_load_166 | 175 | 0.005121 | 0.0012834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2529-1_0_3_load_167 | 176 | 0.0014676 | 0.00036781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2529-1_0_3_load_170 | 178 | 0.0015291 | 0.00038323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 159 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2529-1_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2529-1_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.034617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2529-1_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2529-1_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2529-1_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.016885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2529-1_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.022717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2529-1_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.010202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2529-1_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.017151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2529-1_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0021391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2529-1_0_3_line_9 |  | 7 | 15 | 0.017742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2529-1_0_3_line_10 |  | 7 | 16 | 0.039397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2529-1_0_3_line_11 |  | 8 | 17 | 0.0072191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2529-1_0_3_line_12 |  | 9 | 24 | 0.020046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2529-1_0_3_line_13 |  | 9 | 21 | 0.032627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2529-1_0_3_line_14 |  | 10 | 11 | 0.031752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2529-1_0_3_line_15 |  | 10 | 12 | 0.017806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2529-1_0_3_line_16 |  | 11 | 99 | 0.058796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2529-1_0_3_line_17 |  | 12 | 14 | 0.019841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2529-1_0_3_line_18 |  | 13 | 14 | 0.006751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2529-1_0_3_line_19 |  | 14 | 57 | 0.020636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2529-1_0_3_line_20 |  | 16 | 169 | 0.051066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2529-1_0_3_line_21 |  | 16 | 145 | 0.013135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2529-1_0_3_line_22 |  | 18 | 19 | 0.017831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2529-1_0_3_line_23 |  | 18 | 20 | 0.021565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2529-1_0_3_line_24 |  | 19 | 21 | 0.017427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2529-1_0_3_line_25 |  | 21 | 22 | 0.028484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2529-1_0_3_line_26 |  | 21 | 23 | 0.015051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2529-1_0_3_line_27 |  | 22 | 25 | 0.0059933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2529-1_0_3_line_28 |  | 23 | 26 | 0.01558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2529-1_0_3_line_29 |  | 24 | 44 | 0.0036121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2529-1_0_3_line_30 |  | 25 | 93 | 0.015914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2529-1_0_3_line_31 |  | 26 | 86 | 0.011708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2529-1_0_3_line_32 |  | 27 | 28 | 0.025115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2529-1_0_3_line_33 |  | 27 | 29 | 0.0010201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2529-1_0_3_line_34 |  | 28 | 30 | 0.0028716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2529-1_0_3_line_35 |  | 29 | 31 | 0.0074564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2529-1_0_3_line_36 |  | 30 | 32 | 0.035171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2529-1_0_3_line_37 |  | 30 | 33 | 0.011141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2529-1_0_3_line_38 |  | 31 | 34 | 0.015987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2529-1_0_3_line_39 |  | 33 | 35 | 0.023282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2529-1_0_3_line_40 |  | 34 | 36 | 0.012763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2529-1_0_3_line_41 |  | 34 | 37 | 0.059829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2529-1_0_3_line_42 |  | 36 | 106 | 0.08988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2529-1_0_3_line_43 |  | 37 | 101 | 0.020995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2529-1_0_3_line_44 |  | 38 | 39 | 0.0040367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2529-1_0_3_line_45 |  | 39 | 40 | 0.022904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2529-1_0_3_line_46 |  | 40 | 41 | 0.018904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2529-1_0_3_line_47 |  | 41 | 42 | 0.057218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2529-1_0_3_line_48 |  | 41 | 43 | 0.017006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2529-1_0_3_line_49 |  | 42 | 56 | 0.01525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2529-1_0_3_line_50 |  | 42 | 57 | 0.040034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2529-1_0_3_line_51 |  | 43 | 58 | 0.033455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2529-1_0_3_line_52 |  | 44 | 45 | 0.024268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2529-1_0_3_line_53 |  | 45 | 46 | 0.025599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2529-1_0_3_line_54 |  | 47 | 48 | 0.0066562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2529-1_0_3_line_55 |  | 47 | 49 | 0.017649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2529-1_0_3_line_56 |  | 49 | 50 | 0.016769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2529-1_0_3_line_57 |  | 50 | 51 | 0.041361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2529-1_0_3_line_58 |  | 51 | 52 | 0.0054382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2529-1_0_3_line_59 |  | 51 | 53 | 0.005439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2529-1_0_3_line_60 |  | 52 | 64 | 0.054325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2529-1_0_3_line_61 |  | 53 | 88 | 0.031408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2529-1_0_3_line_62 |  | 53 | 87 | 0.012019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2529-1_0_3_line_63 |  | 54 | 55 | 0.012991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2529-1_0_3_line_64 |  | 55 | 123 | 0.0068382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2529-1_0_3_line_65 |  | 56 | 59 | 0.0013461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2529-1_0_3_line_66 |  | 58 | 60 | 0.020211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2529-1_0_3_line_67 |  | 59 | 102 | 0.01296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2529-1_0_3_line_68 |  | 60 | 166 | 0.044521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_2529-1_0_3_line_69 |  | 61 | 62 | 0.017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2529-1_0_3_line_70 |  | 61 | 63 | 0.018854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2529-1_0_3_line_71 |  | 62 | 64 | 0.0070499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2529-1_0_3_line_72 |  | 63 | 65 | 0.013471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2529-1_0_3_line_73 |  | 63 | 66 | 0.032537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2529-1_0_3_line_74 |  | 64 | 67 | 0.009134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2529-1_0_3_line_75 |  | 65 | 68 | 0.03408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2529-1_0_3_line_76 |  | 66 | 69 | 0.006056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2529-1_0_3_line_77 |  | 67 | 70 | 0.057136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2529-1_0_3_line_78 |  | 68 | 71 | 0.028533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2529-1_0_3_line_79 |  | 69 | 72 | 0.022593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2529-1_0_3_line_80 |  | 71 | 73 | 0.039174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2529-1_0_3_line_81 |  | 71 | 74 | 0.015663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2529-1_0_3_line_82 |  | 73 | 75 | 0.037241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2529-1_0_3_line_83 |  | 73 | 76 | 0.049697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2529-1_0_3_line_84 |  | 74 | 77 | 0.0054957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2529-1_0_3_line_85 |  | 75 | 78 | 0.035664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2529-1_0_3_line_86 |  | 76 | 79 | 0.016794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2529-1_0_3_line_87 |  | 77 | 80 | 0.011509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2529-1_0_3_line_88 |  | 79 | 83 | 0.002552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2529-1_0_3_line_89 |  | 81 | 82 | 0.015827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2529-1_0_3_line_90 |  | 82 | 83 | 0.014295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2529-1_0_3_line_91 |  | 84 | 85 | 0.021707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2529-1_0_3_line_92 |  | 85 | 136 | 0.032594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2529-1_0_3_line_93 |  | 85 | 130 | 0.013315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2529-1_0_3_line_94 |  | 86 | 87 | 0.014588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_2529-1_0_3_line_95 |  | 88 | 91 | 0.020962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2529-1_0_3_line_96 |  | 89 | 90 | 0.021302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2529-1_0_3_line_97 |  | 89 | 91 | 0.0020992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2529-1_0_3_line_98 |  | 90 | 92 | 0.01846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2529-1_0_3_line_99 |  | 93 | 94 | 0.0042854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2529-1_0_3_line_100 |  | 94 | 95 | 0.01506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2529-1_0_3_line_101 |  | 95 | 96 | 0.015148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2529-1_0_3_line_102 |  | 95 | 97 | 0.014374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2529-1_0_3_line_103 |  | 97 | 98 | 0.018851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2529-1_0_3_line_104 |  | 99 | 100 | 0.015744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2529-1_0_3_line_105 |  | 99 | 101 | 0.02091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2529-1_0_3_line_106 |  | 100 | 103 | 0.010681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2529-1_0_3_line_107 |  | 101 | 104 | 0.017683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2529-1_0_3_line_108 |  | 104 | 105 | 0.010654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2529-1_0_3_line_109 |  | 106 | 167 | 0.035323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2529-1_0_3_line_110 |  | 107 | 108 | 0.025849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2529-1_0_3_line_111 |  | 107 | 109 | 0.16992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2529-1_0_3_line_112 |  | 108 | 110 | 0.067189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2529-1_0_3_line_113 |  | 109 | 111 | 0.041984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2529-1_0_3_line_114 |  | 110 | 114 | 0.037333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2529-1_0_3_line_115 |  | 110 | 115 | 0.053525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2529-1_0_3_line_116 |  | 111 | 112 | 0.022745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2529-1_0_3_line_117 |  | 112 | 113 | 0.022114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2529-1_0_3_line_118 |  | 115 | 116 | 0.089517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2529-1_0_3_line_119 |  | 115 | 117 | 0.023466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2529-1_0_3_line_120 |  | 116 | 132 | 0.0098086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2529-1_0_3_line_121 |  | 116 | 122 | 0.034032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2529-1_0_3_line_122 |  | 117 | 164 | 0.021798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2529-1_0_3_line_123 |  | 118 | 119 | 0.0033649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2529-1_0_3_line_124 |  | 119 | 120 | 0.016118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2529-1_0_3_line_125 |  | 120 | 121 | 0.014936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2529-1_0_3_line_126 |  | 121 | 122 | 0.011907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2529-1_0_3_line_127 |  | 122 | 131 | 0.05214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2529-1_0_3_line_128 |  | 123 | 124 | 0.04949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2529-1_0_3_line_129 |  | 123 | 125 | 0.024467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2529-1_0_3_line_130 |  | 124 | 126 | 0.015065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2529-1_0_3_line_131 |  | 125 | 127 | 0.033418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2529-1_0_3_line_132 |  | 126 | 128 | 0.010737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2529-1_0_3_line_133 |  | 127 | 129 | 0.002524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2529-1_0_3_line_134 |  | 127 | 130 | 0.044551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2529-1_0_3_line_135 |  | 128 | 157 | 0.014247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2529-1_0_3_line_136 |  | 129 | 138 | 0.031149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2529-1_0_3_line_137 |  | 129 | 139 | 0.025601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2529-1_0_3_line_138 |  | 131 | 133 | 0.014308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2529-1_0_3_line_139 |  | 132 | 134 | 0.027201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2529-1_0_3_line_140 |  | 133 | 135 | 0.03172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2529-1_0_3_line_141 |  | 135 | 140 | 0.027727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2529-1_0_3_line_142 |  | 136 | 137 | 0.061034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2529-1_0_3_line_143 |  | 139 | 149 | 0.036508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2529-1_0_3_line_144 |  | 140 | 141 | 0.056269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2529-1_0_3_line_145 |  | 141 | 142 | 0.011959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2529-1_0_3_line_146 |  | 142 | 143 | 0.035695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2529-1_0_3_line_147 |  | 143 | 144 | 0.049002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_2529-1_0_3_line_148 |  | 143 | 145 | 0.028004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2529-1_0_3_line_149 |  | 144 | 154 | 0.016465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2529-1_0_3_line_150 |  | 144 | 151 | 0.019545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2529-1_0_3_line_151 |  | 146 | 147 | 0.027274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_2529-1_0_3_line_152 |  | 146 | 148 | 0.0056527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_2529-1_0_3_line_153 |  | 147 | 169 | 0.020708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_2529-1_0_3_line_154 |  | 148 | 168 | 0.024383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_2529-1_0_3_line_155 |  | 149 | 150 | 0.0091555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2529-1_0_3_line_156 |  | 150 | 151 | 0.002347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2529-1_0_3_line_157 |  | 150 | 152 | 0.023365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2529-1_0_3_line_158 |  | 152 | 153 | 0.0034538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2529-1_0_3_line_159 |  | 153 | 156 | 0.015239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2529-1_0_3_line_160 |  | 154 | 158 | 0.031857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_2529-1_0_3_line_161 |  | 154 | 155 | 0.010627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2529-1_0_3_line_162 |  | 156 | 160 | 0.011757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2529-1_0_3_line_163 |  | 158 | 159 | 0.0087617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_2529-1_0_3_line_164 |  | 160 | 161 | 0.0093514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2529-1_0_3_line_165 |  | 161 | 162 | 0.01319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2529-1_0_3_line_166 |  | 161 | 163 | 0.015719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2529-1_0_3_line_167 |  | 164 | 165 | 0.00011129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2529-1_0_3_line_168 |  | 166 | 168 | 0.023811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_2529-1_0_3_line_169 |  | 167 | 171 | 0.05901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2529-1_0_3_line_170 |  | 169 | 170 | 0.025944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2529-1_0_3_line_171 |  | 171 | 172 | 0.006045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2529-1_0_3_line_172 |  | 171 | 173 | 0.38667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2529-1_0_3_line_173 |  | 172 | 174 | 0.052864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2529-1_0_3_line_174 |  | 173 | 176 | 0.052035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2529-1_0_3_line_175 |  | 175 | 176 | 0.013167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2529-1_0_3_line_176 |  | 175 | 177 | 0.025401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2529-1_0_3_line_177 |  | 177 | 178 | 0.037185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2529-1_0_3_trafo_175 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 179 | 159 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2612408.0871 | 1225569.7215 | 2612409.4786 | 1225571.292 | 2612411.9905 | 1225573.5318 | 2612415.0944 | 1225575.406 | 2612418.5408 | 1225576.6028 | 2612422.0791 | 1225577.355 | 2612424.7736 | 1225577.6782
1 | 2612459.1437 | 1225581.8014 | 2612424.7736 | 1225577.6782
2 | 2612408.0871 | 1225569.7215 | 2612407.1121 | 1225568.3965 | 2612406.0938 | 1225565.9707 | 2612404.2492 | 1225559.9522 | 2612403.628 | 1225557.0706
3 | 2612459.1437 | 1225581.8014 | 2612477.8479 | 1225584.2649
4 | 2612459.1437 | 1225581.8014 | 2612460.5279 | 1225564.9734
5 | 2612399.6308 | 1225534.7176 | 2612401.7341 | 1225548.2846 | 2612403.628 | 1225557.0706
6 | 2612487.9625 | 1225585.597 | 2612477.8479 | 1225584.2649
7 | 2612461.9341 | 1225547.8796 | 2612460.5279 | 1225564.9734
8 | 2612399.3031 | 1225532.6037 | 2612399.6308 | 1225534.7176
9 | 2612487.9625 | 1225585.597 | 2612483.0775 | 1225602.6531
10 | 2612487.9625 | 1225585.597 | 2612527.1327 | 1225590.7709
11 | 2612461.9341 | 1225547.8796 | 2612462.5259 | 1225540.6848
12 | 2612399.3031 | 1225532.6037 | 2612419.0427 | 1225529.1135
13 | 2612394.7614 | 1225500.2976 | 2612399.3031 | 1225532.6037
14 | 2612308.4445 | 1225685.4391 | 2612314.5802 | 1225691.055 | 2612329.9753 | 1225708.7226
15 | 2612308.4445 | 1225685.4391 | 2612310.7306 | 1225683.2425 | 2612313.3508 | 1225680.7242 | 2612321.2428 | 1225673.0588
16 | 2612366.9093 | 1225754.4669 | 2612331.9425 | 1225710.9803 | 2612329.9753 | 1225708.7226
17 | 2612335.4754 | 1225659.235 | 2612321.2428 | 1225673.0588
18 | 2612335.4754 | 1225659.235 | 2612330.695 | 1225654.468
19 | 2612335.4754 | 1225659.235 | 2612349.4829 | 1225673.9503 | 2612349.7134 | 1225674.1716
20 | 2612521.5991 | 1225641.5113 | 2612521.9436 | 1225639.9 | 2612523.4127 | 1225629.7082 | 2612527.1327 | 1225590.7709
21 | 2612527.1327 | 1225590.7709 | 2612528.5447 | 1225577.7115
22 | 2612429.406 | 1225493.7515 | 2612411.8852 | 1225497.062
23 | 2612448.6164 | 1225486.5124 | 2612447.7334 | 1225488.3117 | 2612446.2821 | 1225489.9652 | 2612444.1728 | 1225490.9614 | 2612429.406 | 1225493.7515
24 | 2612394.7614 | 1225500.2976 | 2612411.8852 | 1225497.062
25 | 2612394.7614 | 1225500.2976 | 2612367.9318 | 1225509.8643
26 | 2612394.7614 | 1225500.2976 | 2612392.8199 | 1225485.3727
27 | 2612367.9318 | 1225509.8643 | 2612362.2866 | 1225511.8773
28 | 2612390.8101 | 1225469.9228 | 2612392.8199 | 1225485.3727
29 | 2612419.0427 | 1225529.1135 | 2612422.5996 | 1225528.4846
30 | 2612347.5306 | 1225517.7662 | 2612351.7657 | 1225515.6287 | 2612362.2866 | 1225511.8773
31 | 2612390.8101 | 1225469.9228 | 2612389.2999 | 1225458.3131
32 | 2612421.3997 | 1225842.118 | 2612414.2034 | 1225847.4973 | 2612400.1924 | 1225855.4901
33 | 2612421.3997 | 1225842.118 | 2612422.2167 | 1225841.5073
34 | 2612397.6981 | 1225856.913 | 2612400.1924 | 1225855.4901
35 | 2612427.8998 | 1225836.6999 | 2612425.1047 | 1225839.3485 | 2612422.2167 | 1225841.5073
36 | 2612397.6981 | 1225856.913 | 2612373.3595 | 1225831.4588
37 | 2612397.6981 | 1225856.913 | 2612387.6708 | 1225861.7685
38 | 2612439.5042 | 1225825.7037 | 2612427.8998 | 1225836.6999
39 | 2612367.7734 | 1225873.6124 | 2612375.2019 | 1225867.8062 | 2612387.6708 | 1225861.7685
40 | 2612439.5042 | 1225825.7037 | 2612449.4016 | 1225833.7957
41 | 2612394.958 | 1225785.6544 | 2612416.2834 | 1225805.8549 | 2612439.5042 | 1225825.7037
42 | 2612449.4016 | 1225833.7957 | 2612459.2984 | 1225842.1546 | 2612466.3048 | 1225848.0838 | 2612471.5931 | 1225852.8087 | 2612492.4059 | 1225874.9985 | 2612512.5922 | 1225897.5039
43 | 2612380.5351 | 1225770.36 | 2612394.958 | 1225785.6544
44 | 2612443.7483 | 1225699.6971 | 2612442.1767 | 1225703.4152 | 2612442.1767 | 1225703.4152
45 | 2612431.4383 | 1225723.6242 | 2612434.8316 | 1225718.0641 | 2612438.7203 | 1225710.6679 | 2612442.1767 | 1225703.4152
46 | 2612421.5901 | 1225739.7604 | 2612431.4383 | 1225723.6242
47 | 2612421.5901 | 1225739.7604 | 2612403.7098 | 1225724.9146 | 2612378.5849 | 1225701.9046
48 | 2612421.5901 | 1225739.7604 | 2612434.9157 | 1225750.3264
49 | 2612378.5849 | 1225701.9046 | 2612386.9143 | 1225689.1299
50 | 2612378.5849 | 1225701.9046 | 2612349.7134 | 1225674.1716
51 | 2612461.1304 | 1225771.1121 | 2612434.9157 | 1225750.3264
52 | 2612422.5996 | 1225528.4846 | 2612446.4966 | 1225524.2593
53 | 2612471.7042 | 1225519.8023 | 2612446.4966 | 1225524.2593
54 | 2612432.8312 | 1225452.2764 | 2612434.1137 | 1225458.8079
55 | 2612432.8312 | 1225452.2764 | 2612429.4305 | 1225434.9584
56 | 2612426.1993 | 1225418.5037 | 2612429.4305 | 1225434.9584
57 | 2612426.1993 | 1225418.5037 | 2612385.4998 | 1225426.5018
58 | 2612385.4998 | 1225426.5018 | 2612385.4827 | 1225421.0636
59 | 2612385.8676 | 1225431.9279 | 2612385.4998 | 1225426.5018
60 | 2612387.094 | 1225366.8367 | 2612387.6151 | 1225378.7114 | 2612385.4358 | 1225406.1452 | 2612385.4827 | 1225421.0636
61 | 2612385.8676 | 1225431.9279 | 2612357.0571 | 1225444.4341
62 | 2612385.8676 | 1225431.9279 | 2612387.418 | 1225443.8467
63 | 2612490.3099 | 1225409.4907 | 2612477.4059 | 1225410.9905
64 | 2612497.1024 | 1225408.7012 | 2612490.3099 | 1225409.4907
65 | 2612386.9143 | 1225689.1299 | 2612387.6495 | 1225688.0023
66 | 2612478.4958 | 1225781.3367 | 2612473.5132 | 1225778.9915 | 2612469.1673 | 1225776.6478 | 2612463.0058 | 1225772.5992 | 2612461.1304 | 1225771.1121
67 | 2612394.7282 | 1225677.1457 | 2612387.6495 | 1225688.0023
68 | 2612478.4958 | 1225781.3367 | 2612491.9468 | 1225738.8959
69 | 2612380.4813 | 1225369.2807 | 2612364.1254 | 1225375.3254
70 | 2612346.4402 | 1225381.8615 | 2612364.1254 | 1225375.3254
71 | 2612387.094 | 1225366.8367 | 2612380.4813 | 1225369.2807
72 | 2612346.4402 | 1225381.8615 | 2612337.1555 | 1225372.1007
73 | 2612346.4402 | 1225381.8615 | 2612326.5623 | 1225390.4478 | 2612316.8843 | 1225395.428
74 | 2612387.094 | 1225366.8367 | 2612395.342 | 1225362.8626
75 | 2612337.1555 | 1225372.1007 | 2612334.7844 | 1225369.608 | 2612331.5979 | 1225363.598 | 2612329.5621 | 1225350.9752 | 2612328.7362 | 1225339.9552
76 | 2612311.4995 | 1225398.1991 | 2612316.8843 | 1225395.428
77 | 2612395.342 | 1225362.8626 | 2612413.7331 | 1225358.5649 | 2612451.9191 | 1225356.3577
78 | 2612326.6038 | 1225311.5016 | 2612328.7362 | 1225339.9552
79 | 2612311.4995 | 1225398.1991 | 2612308.272 | 1225390.0098 | 2612304.6126 | 1225376.7132
80 | 2612324.5998 | 1225272.3856 | 2612326.6038 | 1225311.5016
81 | 2612326.6038 | 1225311.5016 | 2612342.2342 | 1225310.4944
82 | 2612288.392 | 1225270.5545 | 2612293.2516 | 1225273.9665 | 2612304.0082 | 1225273.9441 | 2612324.5998 | 1225272.3856
83 | 2612324.5998 | 1225272.3856 | 2612361.5372 | 1225269.638 | 2612374.1461 | 1225268.5341
84 | 2612342.2342 | 1225310.4944 | 2612347.7186 | 1225310.141
85 | 2612288.392 | 1225270.5545 | 2612289.007 | 1225281.1286 | 2612292.0768 | 1225306.0118
86 | 2612374.1461 | 1225268.5341 | 2612390.8762 | 1225267.0693
87 | 2612359.2036 | 1225309.4009 | 2612347.7186 | 1225310.141
88 | 2612393.4185 | 1225266.8468 | 2612390.8762 | 1225267.0693
89 | 2612396.757 | 1225296.7837 | 2612395.0029 | 1225281.0542
90 | 2612393.4185 | 1225266.8468 | 2612395.0029 | 1225281.0542
91 | 2612555.0013 | 1225350.3994 | 2612533.3309 | 1225351.652
92 | 2612555.0013 | 1225350.3994 | 2612556.0487 | 1225331.7462 | 2612542.1393 | 1225331.5058
93 | 2612555.0013 | 1225350.3994 | 2612554.6019 | 1225363.7064
94 | 2612387.418 | 1225443.8467 | 2612389.2999 | 1225458.3131
95 | 2612357.0571 | 1225444.4341 | 2612337.8285 | 1225452.7809
96 | 2612335.9029 | 1225453.6167 | 2612316.3624 | 1225462.099
97 | 2612335.9029 | 1225453.6167 | 2612337.8285 | 1225452.7809
98 | 2612316.3624 | 1225462.099 | 2612299.4292 | 1225469.4494
99 | 2612343.8177 | 1225519.89 | 2612345.3159 | 1225518.884 | 2612347.5306 | 1225517.7662
100 | 2612337.7067 | 1225532.9988 | 2612337.8251 | 1225530.6977 | 2612338.4763 | 1225527.386 | 2612339.3831 | 1225525.0309 | 2612340.9192 | 1225522.666 | 2612342.8565 | 1225520.5354 | 2612343.8177 | 1225519.89
101 | 2612337.7067 | 1225532.9988 | 2612339.5108 | 1225548.0387
102 | 2612337.7067 | 1225532.9988 | 2612324.1562 | 1225537.7952
103 | 2612306.3858 | 1225544.0852 | 2612324.1562 | 1225537.7952
104 | 2612366.9093 | 1225754.4669 | 2612354.6626 | 1225764.403
105 | 2612366.9093 | 1225754.4669 | 2612380.5351 | 1225770.36
106 | 2612348.0856 | 1225755.9733 | 2612354.6626 | 1225764.403
107 | 2612380.5351 | 1225770.36 | 2612367.3069 | 1225782.095
108 | 2612374.2038 | 1225790.2152 | 2612367.3069 | 1225782.095
109 | 2612512.5922 | 1225897.5039 | 2612536.1775 | 1225923.7989
110 | 2612831.8849 | 1225520.7648 | 2612817.7258 | 1225542.3912
111 | 2612817.7258 | 1225542.3912 | 2612827.0907 | 1225712.0577
112 | 2612775.2856 | 1225484.778 | 2612792.6763 | 1225498.0341 | 2612816.0997 | 1225511.8034 | 2612831.8849 | 1225520.7648
113 | 2612829.8839 | 1225753.7751 | 2612830.7255 | 1225739.5241 | 2612827.4974 | 1225714.4024 | 2612827.0907 | 1225712.0577
114 | 2612775.2856 | 1225484.778 | 2612754.4341 | 1225508.97 | 2612749.8797 | 1225511.9509
115 | 2612731.6667 | 1225454.067 | 2612750.5035 | 1225464.7023 | 2612775.2856 | 1225484.778
116 | 2612829.8839 | 1225753.7751 | 2612815.15 | 1225771.1022
117 | 2612815.15 | 1225771.1022 | 2612800.8247 | 1225787.9488
118 | 2612731.6667 | 1225454.067 | 2612664.3572 | 1225420.7601 | 2612663.4865 | 1225420.258 | 2612653.3095 | 1225415.1668 | 2612651.5683 | 1225414.118
119 | 2612731.6667 | 1225454.067 | 2612718.764 | 1225473.6672
120 | 2612651.5683 | 1225414.118 | 2612643.1444 | 1225409.0933
121 | 2612651.5683 | 1225414.118 | 2612650.0878 | 1225418.7954 | 2612649.5014 | 1225423.6971 | 2612656.2213 | 1225446.936
122 | 2612727.6429 | 1225488.9219 | 2612715.5371 | 1225478.5693 | 2612718.764 | 1225473.6672
123 | 2612643.8959 | 1225481.0182 | 2612642.2289 | 1225478.0953
124 | 2612635.9758 | 1225463.4772 | 2612635.8404 | 1225463.8362 | 2612637.586 | 1225469.9546 | 2612642.2289 | 1225478.0953
125 | 2612646.3066 | 1225453.53 | 2612637.525 | 1225459.3705 | 2612635.9758 | 1225463.4772
126 | 2612656.2213 | 1225446.936 | 2612646.3066 | 1225453.53
127 | 2612656.2213 | 1225446.936 | 2612661.7836 | 1225461.9788 | 2612669.1575 | 1225477.0033 | 2612679.2916 | 1225493.5052
128 | 2612497.1024 | 1225408.7012 | 2612500.4481 | 1225458.0705
129 | 2612497.1024 | 1225408.7012 | 2612521.569 | 1225408.5081
130 | 2612500.4481 | 1225458.0705 | 2612485.4439 | 1225459.4214
131 | 2612554.9859 | 1225408.2444 | 2612521.569 | 1225408.5081
132 | 2612485.4439 | 1225459.4214 | 2612478.363 | 1225460.0589 | 2612474.7839 | 1225460.6518
133 | 2612554.9859 | 1225408.2444 | 2612554.9806 | 1225410.7681
134 | 2612554.9859 | 1225408.2444 | 2612554.4533 | 1225380.338 | 2612554.6019 | 1225363.7064
135 | 2612473.028 | 1225473.9003 | 2612472.4841 | 1225465.7277 | 2612472.4117 | 1225464.0933 | 2612472.8852 | 1225462.4155 | 2612473.5165 | 1225461.3718 | 2612474.7839 | 1225460.6518
136 | 2612575.9456 | 1225426.0767 | 2612574.8893 | 1225416.5466 | 2612566.7825 | 1225411.0264 | 2612554.9806 | 1225410.7681
137 | 2612554.9806 | 1225410.7681 | 2612554.9269 | 1225436.3693
138 | 2612686.2347 | 1225506.0009 | 2612682.9739 | 1225499.5013 | 2612679.2916 | 1225493.5052
139 | 2612620.0228 | 1225394.7851 | 2612626.0551 | 1225398.8996 | 2612643.1444 | 1225409.0933
140 | 2612686.2347 | 1225506.0009 | 2612658.9286 | 1225522.1426
141 | 2612634.1124 | 1225533.9887 | 2612642.7767 | 1225531.6907 | 2612658.9286 | 1225522.1426
142 | 2612542.1393 | 1225331.5058 | 2612481.1147 | 1225330.4422
143 | 2612553.1363 | 1225472.8068 | 2612554.0794 | 1225464.5088 | 2612554.9109 | 1225443.9874 | 2612554.9269 | 1225436.3693
144 | 2612579.7244 | 1225548.4145 | 2612634.1124 | 1225533.9887
145 | 2612568.4187 | 1225552.1571 | 2612571.6663 | 1225550.5518 | 2612579.7244 | 1225548.4145
146 | 2612568.4187 | 1225552.1571 | 2612561.9751 | 1225552.4103 | 2612555.508 | 1225553.0416 | 2612551.0731 | 1225553.3102 | 2612532.9484 | 1225550.0925
147 | 2612547.5548 | 1225503.3179 | 2612534.1632 | 1225545.5368 | 2612532.9484 | 1225550.0925
148 | 2612532.9484 | 1225550.0925 | 2612530.814 | 1225559.4491 | 2612529.8536 | 1225565.6063 | 2612528.5447 | 1225577.7115
149 | 2612547.5548 | 1225503.3179 | 2612531.4771 | 1225507.0753
150 | 2612547.5548 | 1225503.3179 | 2612551.6351 | 1225484.2042
151 | 2612508.2151 | 1225687.5659 | 2612516.2714 | 1225661.5087
152 | 2612508.2151 | 1225687.5659 | 2612506.5073 | 1225692.9544
153 | 2612521.5991 | 1225641.5113 | 2612520.2825 | 1225647.6344 | 2612518.5101 | 1225654.2679 | 2612516.2714 | 1225661.5087
154 | 2612499.1406 | 1225716.198 | 2612506.5073 | 1225692.9544
155 | 2612552.1024 | 1225481.9038 | 2612553.1363 | 1225472.8068
156 | 2612551.6351 | 1225484.2042 | 2612552.1024 | 1225481.9038
157 | 2612552.1024 | 1225481.9038 | 2612559.1794 | 1225483.2305 | 2612565.0014 | 1225482.9982 | 2612575.2906 | 1225481.9944
158 | 2612578.728 | 1225481.6591 | 2612575.2906 | 1225481.9944
159 | 2612578.728 | 1225481.6591 | 2612593.8953 | 1225480.1795 | 2612593.8953 | 1225480.1795
160 | 2612531.4771 | 1225507.0753 | 2612503.2965 | 1225513.2866 | 2612500.3333 | 1225513.7569
161 | 2612531.4771 | 1225507.0753 | 2612532.1588 | 1225496.4705
162 | 2612593.8953 | 1225480.1795 | 2612595.5596 | 1225491.8186
163 | 2612491.6799 | 1225515.1301 | 2612500.3333 | 1225513.7569
164 | 2612596.8833 | 1225501.0758 | 2612595.5596 | 1225491.8186
165 | 2612596.8833 | 1225501.0758 | 2612583.8034 | 1225503.0495
166 | 2612596.8833 | 1225501.0758 | 2612599.261 | 1225516.6122
167 | 2612727.7275 | 1225488.9942 | 2612727.6429 | 1225488.9219
168 | 2612491.9468 | 1225738.8959 | 2612499.1406 | 1225716.198
169 | 2612575.5792 | 1225967.7273 | 2612536.1775 | 1225923.7989
170 | 2612496.5317 | 1225634.5548 | 2612521.5991 | 1225641.5113
171 | 2612575.5792 | 1225967.7273 | 2612570.3958 | 1225970.8627
172 | 2612575.5792 | 1225967.7273 | 2612859.6708 | 1226230.0302
173 | 2612570.3958 | 1225970.8627 | 2612527.2059 | 1226001.3464
174 | 2612859.6708 | 1226230.0302 | 2612876.7824 | 1226262.7196 | 2612863.2554 | 1226269.5158
175 | 2612851.4902 | 1226275.4269 | 2612863.2554 | 1226269.5158
176 | 2612828.7926 | 1226286.8306 | 2612851.4902 | 1226275.4269
177 | 2612828.7926 | 1226286.8306 | 2612844.9195 | 1226320.3369

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612424.7736 | 1225577.6782
1 | 2612408.0871 | 1225569.7215
2 | 2612459.1437 | 1225581.8014
3 | 2612403.628 | 1225557.0706
4 | 2612477.8479 | 1225584.2649
5 | 2612460.5279 | 1225564.9734
6 | 2612399.6308 | 1225534.7176
7 | 2612487.9625 | 1225585.597
8 | 2612461.9341 | 1225547.8796
9 | 2612399.3031 | 1225532.6037
10 | 2612308.4445 | 1225685.4391
11 | 2612329.9753 | 1225708.7226
12 | 2612321.2428 | 1225673.0588
13 | 2612330.695 | 1225654.468
14 | 2612335.4754 | 1225659.235
15 | 2612483.0775 | 1225602.6531
16 | 2612527.1327 | 1225590.7709
17 | 2612462.5259 | 1225540.6848
18 | 2612429.406 | 1225493.7515
19 | 2612411.8852 | 1225497.062
20 | 2612448.6164 | 1225486.5124
21 | 2612394.7614 | 1225500.2976
22 | 2612367.9318 | 1225509.8643
23 | 2612392.8199 | 1225485.3727
24 | 2612419.0427 | 1225529.1135
25 | 2612362.2866 | 1225511.8773
26 | 2612390.8101 | 1225469.9228
27 | 2612421.3997 | 1225842.118
28 | 2612400.1924 | 1225855.4901
29 | 2612422.2167 | 1225841.5073
30 | 2612397.6981 | 1225856.913
31 | 2612427.8998 | 1225836.6999
32 | 2612373.3595 | 1225831.4588
33 | 2612387.6708 | 1225861.7685
34 | 2612439.5042 | 1225825.7037
35 | 2612367.7734 | 1225873.6124
36 | 2612449.4016 | 1225833.7957
37 | 2612394.958 | 1225785.6544
38 | 2612443.7483 | 1225699.6971
39 | 2612442.1767 | 1225703.4152
40 | 2612431.4383 | 1225723.6242
41 | 2612421.5901 | 1225739.7605
42 | 2612378.5849 | 1225701.9046
43 | 2612434.9157 | 1225750.3264
44 | 2612422.5996 | 1225528.4846
45 | 2612446.4966 | 1225524.2593
46 | 2612471.7042 | 1225519.8023
47 | 2612432.8312 | 1225452.2764
48 | 2612434.1137 | 1225458.8079
49 | 2612429.4305 | 1225434.9584
50 | 2612426.1993 | 1225418.5037
51 | 2612385.4998 | 1225426.5018
52 | 2612385.4827 | 1225421.0636
53 | 2612385.8676 | 1225431.9279
54 | 2612477.4059 | 1225410.9905
55 | 2612490.3099 | 1225409.4907
56 | 2612386.9143 | 1225689.1299
57 | 2612349.7134 | 1225674.1716
58 | 2612461.1304 | 1225771.1121
59 | 2612387.6495 | 1225688.0023
60 | 2612478.4958 | 1225781.3367
61 | 2612364.1254 | 1225375.3254
62 | 2612380.4813 | 1225369.2807
63 | 2612346.4402 | 1225381.8615
64 | 2612387.094 | 1225366.8367
65 | 2612337.1555 | 1225372.1007
66 | 2612316.8843 | 1225395.428
67 | 2612395.342 | 1225362.8626
68 | 2612328.7362 | 1225339.9552
69 | 2612311.4995 | 1225398.1991
70 | 2612451.9191 | 1225356.3577
71 | 2612326.6038 | 1225311.5016
72 | 2612304.6126 | 1225376.7132
73 | 2612324.5998 | 1225272.3856
74 | 2612342.2342 | 1225310.4944
75 | 2612288.392 | 1225270.5545
76 | 2612374.1461 | 1225268.5341
77 | 2612347.7186 | 1225310.141
78 | 2612292.0768 | 1225306.0118
79 | 2612390.8762 | 1225267.0693
80 | 2612359.2036 | 1225309.4009
81 | 2612396.757 | 1225296.7837
82 | 2612395.0029 | 1225281.0542
83 | 2612393.4185 | 1225266.8468
84 | 2612533.3309 | 1225351.652
85 | 2612555.0013 | 1225350.3994
86 | 2612389.2999 | 1225458.3131
87 | 2612387.418 | 1225443.8467
88 | 2612357.0571 | 1225444.4341
89 | 2612335.9029 | 1225453.6167
90 | 2612316.3624 | 1225462.099
91 | 2612337.8285 | 1225452.7809
92 | 2612299.4292 | 1225469.4494
93 | 2612347.5306 | 1225517.7662
94 | 2612343.8177 | 1225519.89
95 | 2612337.7067 | 1225532.9988
96 | 2612339.5108 | 1225548.0387
97 | 2612324.1562 | 1225537.7952
98 | 2612306.3858 | 1225544.0852
99 | 2612366.9093 | 1225754.4669
100 | 2612354.6626 | 1225764.403
101 | 2612380.5351 | 1225770.36
102 | 2612394.7282 | 1225677.1457
103 | 2612348.0856 | 1225755.9733
104 | 2612367.3069 | 1225782.095
105 | 2612374.2038 | 1225790.2152
106 | 2612512.5922 | 1225897.5039
107 | 2612817.7258 | 1225542.3912
108 | 2612831.8849 | 1225520.7648
109 | 2612827.0907 | 1225712.0577
110 | 2612775.2856 | 1225484.778
111 | 2612829.8839 | 1225753.7751
112 | 2612815.15 | 1225771.1022
113 | 2612800.8247 | 1225787.9488
114 | 2612749.8797 | 1225511.9509
115 | 2612731.6667 | 1225454.067
116 | 2612651.5683 | 1225414.118
117 | 2612718.764 | 1225473.6672
118 | 2612643.8959 | 1225481.0182
119 | 2612642.2289 | 1225478.0953
120 | 2612635.9758 | 1225463.4772
121 | 2612646.3066 | 1225453.53
122 | 2612656.2213 | 1225446.936
123 | 2612497.1024 | 1225408.7012
124 | 2612500.4481 | 1225458.0705
125 | 2612521.569 | 1225408.5081
126 | 2612485.4439 | 1225459.4214
127 | 2612554.9859 | 1225408.2444
128 | 2612474.7839 | 1225460.6518
129 | 2612554.9806 | 1225410.7681
130 | 2612554.6019 | 1225363.7064
131 | 2612679.2916 | 1225493.5052
132 | 2612643.1444 | 1225409.0933
133 | 2612686.2347 | 1225506.0009
134 | 2612620.0228 | 1225394.7851
135 | 2612658.9286 | 1225522.1426
136 | 2612542.1393 | 1225331.5058
137 | 2612481.1147 | 1225330.4422
138 | 2612575.9456 | 1225426.0767
139 | 2612554.9269 | 1225436.3693
140 | 2612634.1124 | 1225533.9887
141 | 2612579.7244 | 1225548.4145
142 | 2612568.4187 | 1225552.1571
143 | 2612532.9484 | 1225550.0925
144 | 2612547.5548 | 1225503.3179
145 | 2612528.5447 | 1225577.7115
146 | 2612508.2151 | 1225687.5659
147 | 2612516.2714 | 1225661.5087
148 | 2612506.5073 | 1225692.9544
149 | 2612553.1363 | 1225472.8068
150 | 2612552.1024 | 1225481.9038
151 | 2612551.6351 | 1225484.2042
152 | 2612575.2906 | 1225481.9944
153 | 2612578.728 | 1225481.6591
154 | 2612531.4771 | 1225507.0753
155 | 2612532.1588 | 1225496.4705
156 | 2612593.8953 | 1225480.1795
157 | 2612473.028 | 1225473.9003
158 | 2612500.3333 | 1225513.7569
159 | 2612491.6799 | 1225515.1301
160 | 2612595.5596 | 1225491.8186
161 | 2612596.8833 | 1225501.0758
162 | 2612583.8034 | 1225503.0495
163 | 2612599.261 | 1225516.6122
164 | 2612727.6429 | 1225488.9219
165 | 2612727.7275 | 1225488.9942
166 | 2612491.9468 | 1225738.8959
167 | 2612536.1775 | 1225923.7989
168 | 2612499.1406 | 1225716.198
169 | 2612521.5991 | 1225641.5113
170 | 2612496.5317 | 1225634.5548
171 | 2612575.5792 | 1225967.7273
172 | 2612570.3958 | 1225970.8627
173 | 2612859.6708 | 1226230.0302
174 | 2612527.2059 | 1226001.3464
175 | 2612851.4902 | 1226275.4269
176 | 2612863.2554 | 1226269.5158
177 | 2612828.7926 | 1226286.8306
178 | 2612844.9195 | 1226320.3369
179 | 2612531.4771 | 1225507.0753

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98494 | -0.28814 | 0.0046327 | 0.0011611
1 | 0.98433 | -0.29998 | 0 | 0
2 | 0.9861 | -0.26571 | 0 | 0
3 | 0.98389 | -0.30839 | 0.0014657 | 0.00036733
4 | 0.98679 | -0.25238 | 0.0033463 | 0.00083866
5 | 0.98594 | -0.26878 | 0.0036565 | 0.0009164
6 | 0.98318 | -0.32233 | 0.0034491 | 0.00086442
7 | 0.98717 | -0.24497 | 0 | 0
8 | 0.98584 | -0.27077 | 0.0031393 | 0.00078678
9 | 0.98311 | -0.3236 | 0 | 0
10 | 0.97949 | -0.39427 | 0 | 0
11 | 0.97893 | -0.40527 | 0.00049197 | 0.0001233
12 | 0.97981 | -0.38811 | 0.0021872 | 0.00054817
13 | 0.98019 | -0.38063 | 0.0013547 | 0.00033952
14 | 0.9802 | -0.38046 | 0 | 0
15 | 0.98706 | -0.24717 | 0.0069317 | 0.0017373
16 | 0.98874 | -0.21479 | 0 | 0
17 | 0.98582 | -0.2712 | 0.0033251 | 0.00083334
18 | 0.98213 | -0.34266 | 0.0014225 | 0.00035651
19 | 0.98218 | -0.34174 | 0.001099 | 0.00027545
20 | 0.9821 | -0.34321 | 0.001416 | 0.0003549
21 | 0.98224 | -0.3405 | 0 | 0
22 | 0.98194 | -0.34652 | 0.0013398 | 0.00033578
23 | 0.98191 | -0.34689 | 0.0015002 | 0.00037598
24 | 0.98288 | -0.32817 | 0.0027697 | 0.00069416
25 | 0.98188 | -0.34764 | 0.00096668 | 0.00024227
26 | 0.98158 | -0.35337 | 0.0017482 | 0.00043813
27 | 0.97624 | -0.45808 | 0.00087267 | 0.00021871
28 | 0.97616 | -0.45964 | 0.00031339 | 7.8542e-05
29 | 0.97624 | -0.458 | 0.00016906 | 4.237e-05
30 | 0.97615 | -0.4598 | 0 | 0
31 | 0.97628 | -0.4574 | 0.00058903 | 0.00014762
32 | 0.97607 | -0.46142 | 0.0025214 | 0.00063192
33 | 0.97615 | -0.45991 | 0.00016929 | 4.2428e-05
34 | 0.97635 | -0.45593 | 0 | 0
35 | 0.97614 | -0.46008 | 0.00038327 | 9.6056e-05
36 | 0.97622 | -0.45854 | 0 | 0
37 | 0.97725 | -0.43824 | 0 | 0
38 | 0.98298 | -0.32639 | 0.0024084 | 0.0006036
39 | 0.98298 | -0.32622 | 0.001765 | 0.00044234
40 | 0.98307 | -0.32449 | 0.0017705 | 0.00044374
41 | 0.98318 | -0.32247 | 0 | 0
42 | 0.98158 | -0.35363 | 0 | 0
43 | 0.98374 | -0.3114 | 0.0019272 | 0.00048299
44 | 0.98285 | -0.32881 | 0.0029492 | 0.00073914
45 | 0.98269 | -0.33184 | 0.0039366 | 0.00098659
46 | 0.98262 | -0.33321 | 0.0029742 | 0.00074539
47 | 0.97943 | -0.39533 | 0.0017069 | 0.00042778
48 | 0.97942 | -0.39553 | 0.0017069 | 0.00042778
49 | 0.97949 | -0.39423 | 0.0016188 | 0.0004057
50 | 0.97956 | -0.3927 | 0 | 0
51 | 0.97976 | -0.38892 | 0 | 0
52 | 0.97949 | -0.39415 | 0.0030638 | 0.00076787
53 | 0.98005 | -0.38319 | 0 | 0
54 | 0.99124 | -0.16747 | 0.0019306 | 0.00048386
55 | 0.99126 | -0.16702 | 0.0053961 | 0.0013524
56 | 0.98151 | -0.35495 | 0.0013845 | 0.00034699
57 | 0.98063 | -0.372 | 0.0027488 | 0.0006889
58 | 0.98492 | -0.28852 | 0.0014535 | 0.00036427
59 | 0.9815 | -0.35504 | 0.0020279 | 0.00050823
60 | 0.98566 | -0.27419 | 0 | 0
61 | 0.97598 | -0.46284 | 0.0026512 | 0.00066446
62 | 0.97667 | -0.44942 | 0.0035445 | 0.00088834
63 | 0.97529 | -0.47645 | 0.0021111 | 0.0005291
64 | 0.97696 | -0.44355 | 0 | 0
65 | 0.97488 | -0.48445 | 0.0024132 | 0.0006048
66 | 0.97514 | -0.47939 | 0.0013268 | 0.00033252
67 | 0.97693 | -0.44426 | 0 | 0
68 | 0.97393 | -0.5032 | 0.0040414 | 0.0010129
69 | 0.97512 | -0.47979 | 0 | 0
70 | 0.9767 | -0.44875 | 0.0042927 | 0.0010759
71 | 0.97324 | -0.5168 | 0 | 0
72 | 0.97504 | -0.48129 | 0.0036057 | 0.00090367
73 | 0.97271 | -0.52725 | 0 | 0
74 | 0.97308 | -0.5201 | 0.0031264 | 0.00078356
75 | 0.97254 | -0.53071 | 0 | 0
76 | 0.97228 | -0.5359 | 0.0028022 | 0.0007023
77 | 0.97303 | -0.52094 | 0.0027352 | 0.00068551
78 | 0.97237 | -0.53403 | 0.0050432 | 0.0012639
79 | 0.97217 | -0.53796 | 0.0025092 | 0.00062885
80 | 0.97297 | -0.52212 | 0.0055721 | 0.0013965
81 | 0.97208 | -0.53984 | 0.0020647 | 0.00051747
82 | 0.97211 | -0.53924 | 0.0020652 | 0.00051759
83 | 0.97216 | -0.53815 | 0 | 0
84 | 0.99208 | -0.15129 | 0.001312 | 0.00032881
85 | 0.9921 | -0.15078 | 0 | 0
86 | 0.98122 | -0.36049 | 0.0016115 | 0.00040387
87 | 0.98077 | -0.36916 | 0.0012298 | 0.00030823
88 | 0.97987 | -0.38682 | 0.0013873 | 0.0003477
89 | 0.97976 | -0.38885 | 0.0016058 | 0.00040244
90 | 0.97972 | -0.3897 | 0.0010729 | 0.00026891
91 | 0.97977 | -0.38871 | 0.001178 | 0.00029524
92 | 0.9797 | -0.39007 | 0.0011143 | 0.00027928
93 | 0.98174 | -0.35033 | 0.0012067 | 0.00030244
94 | 0.98171 | -0.35097 | 0.0019962 | 0.00050029
95 | 0.98162 | -0.35265 | 0 | 0
96 | 0.98159 | -0.35323 | 0.0021423 | 0.00053691
97 | 0.98157 | -0.35369 | 0.0020336 | 0.00050968
98 | 0.98153 | -0.35437 | 0.001994 | 0.00049973
99 | 0.97792 | -0.42514 | 0 | 0
100 | 0.97791 | -0.42527 | 0 | 0
101 | 0.97757 | -0.43205 | 0 | 0
102 | 0.98149 | -0.35536 | 0.0013907 | 0.00034855
103 | 0.97791 | -0.42535 | 0.00044617 | 0.00011182
104 | 0.97753 | -0.43267 | 0.00054442 | 0.00013644
105 | 0.97752 | -0.43294 | 0.001383 | 0.00034661
106 | 0.97528 | -0.4769 | 0.00029557 | 7.4076e-05
107 | 0.97821 | -0.41989 | 0.00057308 | 0.00014363
108 | 0.97833 | -0.41755 | 0 | 0
109 | 0.97752 | -0.4335 | 0.0016279 | 0.00040798
110 | 0.97864 | -0.41147 | 0 | 0
111 | 0.97741 | -0.43562 | 0 | 0
112 | 0.97735 | -0.43676 | 0.0022951 | 0.00057521
113 | 0.97734 | -0.43695 | 0.00046496 | 0.00011653
114 | 0.97853 | -0.41348 | 0.0029576 | 0.00074125
115 | 0.97903 | -0.40375 | 0 | 0
116 | 0.98023 | -0.38018 | 0 | 0
117 | 0.97889 | -0.40655 | 0.0018341 | 0.00045967
118 | 0.98081 | -0.36879 | 0.0023965 | 0.00060063
119 | 0.98082 | -0.36865 | 0.00253 | 0.00063407
120 | 0.98089 | -0.36721 | 0.0044854 | 0.0011241
121 | 0.98102 | -0.36466 | 0.0036599 | 0.00091725
122 | 0.98117 | -0.36184 | 0 | 0
123 | 0.99131 | -0.16613 | 0 | 0
124 | 0.9909 | -0.17404 | 0 | 0
125 | 0.99168 | -0.15905 | 0.0025923 | 0.00064969
126 | 0.99078 | -0.17644 | 0.0028827 | 0.00072248
127 | 0.99225 | -0.14785 | 0 | 0
128 | 0.99072 | -0.17761 | 0.0047943 | 0.0012016
129 | 0.9923 | -0.14688 | 0 | 0
130 | 0.99214 | -0.15011 | 0 | 0
131 | 0.98323 | -0.32151 | 0.0012453 | 0.0003121
132 | 0.98009 | -0.3829 | 0.0020336 | 0.00050968
133 | 0.98381 | -0.31015 | 0 | 0
134 | 0.97976 | -0.38942 | 0.01321 | 0.0033109
135 | 0.98511 | -0.28501 | 0.0032711 | 0.00081981
136 | 0.99206 | -0.15167 | 0 | 0
137 | 0.99197 | -0.15334 | 0.0015444 | 0.00038707
138 | 0.99226 | -0.14764 | 0.001392 | 0.00034886
139 | 0.99285 | -0.13638 | 0.0037864 | 0.00094896
140 | 0.98632 | -0.26147 | 0.0012475 | 0.00031266
141 | 0.98885 | -0.21262 | 0.0026788 | 0.00067137
142 | 0.98942 | -0.20169 | 0 | 0
143 | 0.99111 | -0.16917 | 0.0071704 | 0.0017971
144 | 0.99485 | -0.097701 | 0 | 0
145 | 0.98948 | -0.20054 | 0.0064356 | 0.0016129
146 | 0.98719 | -0.24471 | 0 | 0
147 | 0.98758 | -0.23713 | 0.001666 | 0.00041753
148 | 0.98711 | -0.24628 | 0.0033733 | 0.00084544
149 | 0.99375 | -0.11899 | 0.0017831 | 0.00044689
150 | 0.99399 | -0.11434 | 0 | 0
151 | 0.99408 | -0.11256 | 0 | 0
152 | 0.99368 | -0.12027 | 0.0012331 | 0.00030905
153 | 0.99364 | -0.12107 | 0.0022621 | 0.00056694
154 | 0.99632 | -0.06965 | 0 | 0
155 | 0.9963 | -0.070029 | 0.0020345 | 0.00050989
156 | 0.99349 | -0.124 | 0.0031745 | 0.0007956
157 | 0.9907 | -0.17794 | 0.0013209 | 0.00033104
158 | 0.99919 | -0.015232 | 0.0062933 | 0.0015773
159 | 1 | 0 | -0.30526 | -0.077892
160 | 0.9934 | -0.1256 | 0.0028736 | 0.0007202
161 | 0.99336 | -0.1264 | 0 | 0
162 | 0.99332 | -0.12715 | 0.0031858 | 0.00079843
163 | 0.99334 | -0.12686 | 0.0016498 | 0.00041348
164 | 0.97879 | -0.40842 | 0.0024899 | 0.00062403
165 | 0.97879 | -0.40843 | 0.0022346 | 0.00056003
166 | 0.98648 | -0.25843 | 0.0017417 | 0.0004365
167 | 0.97493 | -0.48393 | 0.002344 | 0.00058746
168 | 0.98678 | -0.25257 | 0.0020307 | 0.00050893
169 | 0.98789 | -0.23117 | 0 | 0
170 | 0.98775 | -0.23378 | 0.0056321 | 0.0014115
171 | 0.97446 | -0.49315 | 0 | 0
172 | 0.97446 | -0.49319 | 0 | 0
173 | 0.97153 | -0.55101 | 0 | 0
174 | 0.97444 | -0.49356 | 0.00037864 | 9.4897e-05
175 | 0.97105 | -0.56043 | 0.005121 | 0.0012834
176 | 0.97113 | -0.55881 | 0.0014676 | 0.00036781
177 | 0.97102 | -0.56115 | 0 | 0
178 | 0.97096 | -0.5622 | 0.0015291 | 0.00038323
179 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.1043 | 0.026388 | -0.10424 | -0.026351 | 5.9245e-05 | 3.7189e-05 | 0.15766 | 0.15766 | 0.15766 | 0.98494 | -0.28814 | 0.98433 | -0.29998 | 14.4373
1 | -0.10893 | -0.027549 | 0.10905 | 0.027623 | 0.00011731 | 7.3756e-05 | 0.16465 | 0.16465 | 0.16465 | 0.98494 | -0.28814 | 0.9861 | -0.26571 | 15.0782
2 | 0.10424 | 0.026351 | -0.10419 | -0.026324 | 4.2001e-05 | 2.6365e-05 | 0.15766 | 0.15766 | 0.15766 | 0.98433 | -0.29998 | 0.98389 | -0.30839 | 14.4373
3 | -0.11917 | -0.03016 | 0.11924 | 0.030208 | 7.6346e-05 | 4.8139e-05 | 0.17993 | 0.17993 | 0.17993 | 0.9861 | -0.26571 | 0.98679 | -0.25238 | 16.477
4 | 0.010123 | 0.0025374 | -0.010122 | -0.0025366 | 1.4775e-06 | 7.3024e-07 | 0.015276 | 0.015276 | 0.015276 | 0.9861 | -0.26571 | 0.98594 | -0.26878 | 4.1966
5 | 0.10273 | 0.025957 | -0.10266 | -0.025914 | 6.8609e-05 | 4.3045e-05 | 0.15544 | 0.15544 | 0.15544 | 0.98389 | -0.30839 | 0.98318 | -0.32233 | 14.2344
6 | -0.12259 | -0.031047 | 0.12263 | 0.031074 | 4.3634e-05 | 2.7534e-05 | 0.18497 | 0.18497 | 0.18497 | 0.98679 | -0.25238 | 0.98717 | -0.24497 | 16.9391
7 | 0.006465 | 0.0016202 | -0.0064644 | -0.0016201 | 6.1234e-07 | 1.7319e-07 | 0.0097572 | 0.0097573 | 0.0097573 | 0.98594 | -0.26878 | 0.98584 | -0.27077 | 2.6806
8 | 0.099211 | 0.025049 | -0.099205 | -0.025046 | 6.034e-06 | 3.7804e-06 | 0.15022 | 0.15022 | 0.15022 | 0.98318 | -0.32233 | 0.98311 | -0.3236 | 13.7563
9 | 0.0069325 | 0.0017375 | -0.0069317 | -0.0017373 | 7.2651e-07 | 2.3817e-07 | 0.01045 | 0.01045 | 0.01045 | 0.98717 | -0.24497 | 0.98706 | -0.24717 | 2.8708
10 | -0.12957 | -0.032812 | 0.12975 | 0.032931 | 0.00018807 | 0.00011885 | 0.19542 | 0.19542 | 0.19542 | 0.98717 | -0.24497 | 0.98874 | -0.21479 | 17.896
11 | 0.0033251 | 0.00083329 | -0.0033251 | -0.00083334 | 6.8192e-08 | -4.8401e-08 | 0.0050189 | 0.0050189 | 0.0050189 | 0.98584 | -0.27077 | 0.98582 | -0.2712 | 1.3788
12 | 0.012634 | 0.0031671 | -0.012631 | -0.0031656 | 2.7489e-06 | 1.5052e-06 | 0.019123 | 0.019123 | 0.019123 | 0.98311 | -0.3236 | 0.98288 | -0.32817 | 5.2535
13 | 0.086571 | 0.021879 | -0.086501 | -0.021835 | 7.0092e-05 | 4.3619e-05 | 0.1311 | 0.1311 | 0.1311 | 0.98311 | -0.3236 | 0.98224 | -0.3405 | 12.0052
14 | 0.019117 | 0.0048152 | -0.019107 | -0.0048092 | 1.0049e-05 | 6.032e-06 | 0.029051 | 0.029051 | 0.029051 | 0.97949 | -0.39427 | 0.97893 | -0.40527 | 7.9811
15 | -0.019117 | -0.0048152 | 0.019123 | 0.0048186 | 5.6355e-06 | 3.3825e-06 | 0.029051 | 0.029051 | 0.029051 | 0.97949 | -0.39427 | 0.97981 | -0.38811 | 7.9811
16 | 0.018615 | 0.0046859 | -0.018598 | -0.0046753 | 1.7663e-05 | 1.0566e-05 | 0.028303 | 0.028304 | 0.028304 | 0.97893 | -0.40527 | 0.97792 | -0.42514 | 7.7757
17 | -0.02131 | -0.0053667 | 0.021318 | 0.0053715 | 7.7974e-06 | 4.7404e-06 | 0.032373 | 0.032373 | 0.032373 | 0.97981 | -0.38811 | 0.9802 | -0.38046 | 8.8936
18 | -0.0013547 | -0.00033952 | 0.0013547 | 0.00033944 | 1.0707e-08 | -7.8242e-08 | 0.0020566 | 0.0020565 | 0.0020566 | 0.98019 | -0.38063 | 0.9802 | -0.38046 | 0.56499
19 | -0.022673 | -0.0057109 | 0.022682 | 0.0057165 | 9.1729e-06 | 5.6104e-06 | 0.034429 | 0.034429 | 0.034429 | 0.9802 | -0.38046 | 0.98063 | -0.372 | 9.4586
20 | 0.054292 | 0.013741 | -0.054249 | -0.013716 | 4.2666e-05 | 2.5343e-05 | 0.081756 | 0.081756 | 0.081756 | 0.98874 | -0.21479 | 0.98789 | -0.23117 | 7.4868
21 | -0.18405 | -0.046672 | 0.18417 | 0.046752 | 0.00012615 | 8.0228e-05 | 0.27718 | 0.27718 | 0.27718 | 0.98874 | -0.21479 | 0.98948 | -0.20054 | 25.3827
22 | -0.0028386 | -0.00071115 | 0.0028387 | 0.00071101 | 1.2367e-07 | -1.4651e-07 | 0.0043006 | 0.0043005 | 0.0043006 | 0.98213 | -0.34266 | 0.98218 | -0.34174 | 1.1815
23 | 0.0014161 | 0.00035465 | -0.001416 | -0.0003549 | 3.7224e-08 | -2.4907e-07 | 0.0021454 | 0.0021455 | 0.0021455 | 0.98213 | -0.34266 | 0.9821 | -0.34321 | 0.58942
24 | -0.0039377 | -0.00098645 | 0.003938 | 0.00098638 | 2.3257e-07 | -7.1723e-08 | 0.0059656 | 0.0059655 | 0.0059656 | 0.98218 | -0.34174 | 0.98224 | -0.3405 | 1.6389
25 | 0.011685 | 0.0029296 | -0.011682 | -0.0029278 | 3.3475e-06 | 1.782e-06 | 0.017703 | 0.017703 | 0.017703 | 0.98224 | -0.3405 | 0.98194 | -0.34652 | 4.8634
26 | 0.070877 | 0.017919 | -0.070855 | -0.017906 | 2.1712e-05 | 1.3325e-05 | 0.10743 | 0.10743 | 0.10743 | 0.98224 | -0.3405 | 0.98191 | -0.34689 | 9.8378
27 | 0.010342 | 0.002592 | -0.010342 | -0.0025917 | 5.5206e-07 | 2.7751e-07 | 0.015673 | 0.015673 | 0.015673 | 0.98194 | -0.34652 | 0.98188 | -0.34764 | 4.3057
28 | 0.069355 | 0.01753 | -0.069334 | -0.017516 | 2.1535e-05 | 1.3191e-05 | 0.10516 | 0.10516 | 0.10516 | 0.98191 | -0.34689 | 0.98158 | -0.35337 | 9.6297
29 | 0.0098614 | 0.0024714 | -0.0098611 | -0.0024713 | 3.0191e-07 | 1.4745e-07 | 0.01493 | 0.01493 | 0.01493 | 0.98288 | -0.32817 | 0.98285 | -0.32881 | 4.1015
30 | 0.0093751 | 0.0023494 | -0.0093739 | -0.0023489 | 1.2046e-06 | 5.697e-07 | 0.014208 | 0.014208 | 0.014208 | 0.98188 | -0.34764 | 0.98174 | -0.35033 | 3.9032
31 | 0.067586 | 0.017078 | -0.067562 | -0.017064 | 2.3065e-05 | 1.4466e-05 | 0.10251 | 0.10251 | 0.10251 | 0.98158 | -0.35337 | 0.98122 | -0.36049 | 14.0805
32 | 0.0033878 | 0.00084803 | -0.0033875 | -0.00084818 | 2.511e-07 | -1.5329e-07 | 0.0051634 | 0.0051635 | 0.0051635 | 0.97624 | -0.45808 | 0.97616 | -0.45964 | 1.4185
33 | -0.0042605 | -0.0010667 | 0.0042605 | 0.0010667 | 1.613e-08 | -2.4314e-09 | 0.0064936 | 0.0064935 | 0.0064936 | 0.97624 | -0.45808 | 0.97624 | -0.458 | 1.7839
34 | 0.0030742 | 0.00076964 | -0.0030741 | -0.00076966 | 2.3644e-08 | -2.0766e-08 | 0.0046858 | 0.0046858 | 0.0046858 | 0.97616 | -0.45964 | 0.97615 | -0.4598 | 1.2873
35 | -0.0044295 | -0.0011091 | 0.0044297 | 0.0011091 | 1.2745e-07 | -1.1668e-08 | 0.0067512 | 0.0067512 | 0.0067512 | 0.97624 | -0.458 | 0.97628 | -0.4574 | 1.8547
36 | 0.0025216 | 0.0006316 | -0.0025214 | -0.00063192 | 1.9486e-07 | -3.1493e-07 | 0.0038437 | 0.0038438 | 0.0038438 | 0.97615 | -0.4598 | 0.97607 | -0.46142 | 1.056
37 | 0.00055256 | 0.00013806 | -0.00055256 | -0.00013819 | 2.9632e-09 | -1.3738e-07 | 0.00084216 | 0.00084221 | 0.00084221 | 0.97615 | -0.4598 | 0.97615 | -0.45991 | 0.23138
38 | -0.0050187 | -0.0012567 | 0.005019 | 0.0012567 | 3.5075e-07 | 2.4562e-08 | 0.007649 | 0.0076489 | 0.007649 | 0.97628 | -0.4574 | 0.97635 | -0.45593 | 2.1014
39 | 0.00038327 | 9.5767e-05 | -0.00038327 | -9.6056e-05 | 2.9797e-09 | -2.8914e-07 | 0.00058415 | 0.00058425 | 0.00058425 | 0.97615 | -0.45991 | 0.97614 | -0.46008 | 0.16051
40 | 0.011181 | 0.0028099 | -0.011179 | -0.0028092 | 1.3901e-06 | 7.301e-07 | 0.017043 | 0.017043 | 0.017043 | 0.97635 | -0.45593 | 0.97622 | -0.45854 | 4.6821
41 | -0.0162 | -0.0040667 | 0.016213 | 0.0040747 | 1.3678e-05 | 8.0053e-06 | 0.024692 | 0.024691 | 0.024692 | 0.97635 | -0.45593 | 0.97725 | -0.43824 | 6.7834
42 | 0.011179 | 0.0028092 | -0.011169 | -0.0028041 | 9.79e-06 | 5.1429e-06 | 0.017043 | 0.017043 | 0.017043 | 0.97622 | -0.45854 | 0.97528 | -0.4769 | 4.6822
43 | -0.016213 | -0.0040747 | 0.016218 | 0.0040775 | 4.7999e-06 | 2.8088e-06 | 0.024691 | 0.024691 | 0.024691 | 0.97725 | -0.43824 | 0.97757 | -0.43205 | 6.7833
44 | -0.0024084 | -0.0006036 | 0.0024084 | 0.00060356 | 2.012e-08 | -3.8294e-08 | 0.0036458 | 0.0036458 | 0.0036458 | 0.98298 | -0.32639 | 0.98298 | -0.32622 | 1.0016
45 | -0.0041734 | -0.0010459 | 0.0041737 | 0.0010458 | 3.4279e-07 | -7.0985e-08 | 0.0063175 | 0.0063174 | 0.0063175 | 0.98298 | -0.32622 | 0.98307 | -0.32449 | 1.7356
46 | -0.0059442 | -0.0014896 | 0.0059448 | 0.0014897 | 5.7387e-07 | 1.2757e-07 | 0.0089974 | 0.0089973 | 0.0089974 | 0.98307 | -0.32449 | 0.98318 | -0.32247 | 2.4718
47 | 0.030302 | 0.007651 | -0.030257 | -0.0076229 | 4.5169e-05 | 2.8184e-05 | 0.045881 | 0.045882 | 0.045882 | 0.98318 | -0.32247 | 0.98158 | -0.35363 | 12.6048
48 | -0.036247 | -0.0091407 | 0.036266 | 0.0091528 | 1.9206e-05 | 1.2076e-05 | 0.054879 | 0.054878 | 0.054879 | 0.98318 | -0.32247 | 0.98374 | -0.3114 | 15.0765
49 | 0.0048034 | 0.0012036 | -0.0048031 | -0.0012036 | 3.0323e-07 | 1.3135e-09 | 0.0072817 | 0.0072817 | 0.0072817 | 0.98158 | -0.35363 | 0.98151 | -0.35495 | 2.0005
50 | 0.025453 | 0.0064193 | -0.025431 | -0.0064054 | 2.2368e-05 | 1.381e-05 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0386 | 0.98158 | -0.35363 | 0.98063 | -0.372 | 10.6044
51 | -0.038193 | -0.0096358 | 0.038235 | 0.0096622 | 4.1904e-05 | 2.6393e-05 | 0.057794 | 0.057793 | 0.057794 | 0.98374 | -0.3114 | 0.98492 | -0.28852 | 15.8773
52 | 0.0069119 | 0.0017321 | -0.0069109 | -0.0017318 | 9.9655e-07 | 3.303e-07 | 0.010464 | 0.010465 | 0.010465 | 0.98285 | -0.32881 | 0.98269 | -0.33184 | 2.8749
53 | 0.0029744 | 0.00074519 | -0.0029742 | -0.00074539 | 1.9472e-07 | -1.9967e-07 | 0.0045038 | 0.0045039 | 0.0045039 | 0.98269 | -0.33184 | 0.98262 | -0.33321 | 1.2373
54 | 0.0017069 | 0.00042771 | -0.0017069 | -0.00042778 | 1.6785e-08 | -7.3025e-08 | 0.0025932 | 0.0025932 | 0.0025932 | 0.97943 | -0.39533 | 0.97942 | -0.39553 | 0.71242
55 | -0.0034137 | -0.00085548 | 0.0034139 | 0.00085538 | 1.7802e-07 | -1.0819e-07 | 0.0051863 | 0.0051863 | 0.0051863 | 0.97943 | -0.39533 | 0.97949 | -0.39423 | 1.4248
56 | -0.0050327 | -0.0012611 | 0.005033 | 0.0012611 | 3.6757e-07 | 2.4164e-08 | 0.0076455 | 0.0076454 | 0.0076455 | 0.97949 | -0.39423 | 0.97956 | -0.3927 | 2.1004
57 | -0.005033 | -0.0012611 | 0.005034 | 0.0012612 | 9.0659e-07 | 5.9438e-08 | 0.0076454 | 0.0076452 | 0.0076454 | 0.97956 | -0.3927 | 0.97976 | -0.38892 | 2.1004
58 | 0.05324 | 0.013442 | -0.053227 | -0.013434 | 1.3345e-05 | 8.4725e-06 | 0.080895 | 0.080895 | 0.080895 | 0.97976 | -0.38892 | 0.97949 | -0.39415 | 22.2239
59 | -0.058274 | -0.014703 | 0.05829 | 0.014713 | 1.5989e-05 | 1.0165e-05 | 0.08854 | 0.08854 | 0.08854 | 0.97976 | -0.38892 | 0.98005 | -0.38319 | 24.3242
60 | 0.050163 | 0.012666 | -0.050045 | -0.012591 | 0.00011841 | 7.5102e-05 | 0.07624 | 0.076241 | 0.076241 | 0.97949 | -0.39415 | 0.97696 | -0.44355 | 20.9452
61 | 0.0063601 | 0.0015935 | -0.006359 | -0.0015931 | 1.0982e-06 | 3.0718e-07 | 0.0096564 | 0.0096565 | 0.0096565 | 0.98005 | -0.38319 | 0.97987 | -0.38682 | 2.6529
62 | -0.06465 | -0.016307 | 0.064694 | 0.016335 | 4.3461e-05 | 2.7663e-05 | 0.098196 | 0.098196 | 0.098196 | 0.98005 | -0.38319 | 0.98077 | -0.36916 | 26.977
63 | -0.0019306 | -0.00048386 | 0.0019307 | 0.00048372 | 4.0917e-08 | -1.4128e-07 | 0.0028982 | 0.0028981 | 0.0028982 | 0.99124 | -0.16747 | 0.99126 | -0.16702 | 0.7962
64 | -0.0073268 | -0.0018361 | 0.0073271 | 0.0018362 | 3.1019e-07 | 1.1037e-07 | 0.010998 | 0.010998 | 0.010998 | 0.99126 | -0.16702 | 0.99131 | -0.16613 | 3.0215
65 | 0.0034186 | 0.00085662 | -0.0034186 | -0.00085663 | 1.356e-08 | -8.3351e-09 | 0.0051828 | 0.0051828 | 0.0051828 | 0.98151 | -0.35495 | 0.9815 | -0.35504 | 1.4238
66 | -0.039688 | -0.010026 | 0.039716 | 0.010044 | 2.7274e-05 | 1.7198e-05 | 0.059989 | 0.059989 | 0.059989 | 0.98492 | -0.28852 | 0.98566 | -0.27419 | 16.4806
67 | 0.0013907 | 0.0003484 | -0.0013907 | -0.00034855 | 2.1605e-08 | -1.4997e-07 | 0.0021084 | 0.0021085 | 0.0021085 | 0.9815 | -0.35504 | 0.98149 | -0.35536 | 0.57924
68 | -0.039716 | -0.010044 | 0.039746 | 0.010062 | 3.0041e-05 | 1.809e-05 | 0.059989 | 0.059989 | 0.059989 | 0.98566 | -0.27419 | 0.98648 | -0.25843 | 8.2403
69 | -0.042167 | -0.010601 | 0.042194 | 0.010619 | 2.7036e-05 | 1.7085e-05 | 0.064301 | 0.064301 | 0.064301 | 0.97598 | -0.46284 | 0.97667 | -0.44942 | 17.665
70 | 0.039515 | 0.009937 | -0.03949 | -0.0099208 | 2.5673e-05 | 1.6195e-05 | 0.060258 | 0.060259 | 0.060259 | 0.97598 | -0.46284 | 0.97529 | -0.47645 | 16.5545
71 | -0.045738 | -0.011507 | 0.045751 | 0.011515 | 1.2844e-05 | 8.1317e-06 | 0.069701 | 0.069701 | 0.069701 | 0.97667 | -0.44942 | 0.97696 | -0.44355 | 19.1486
72 | 0.032445 | 0.0081556 | -0.032433 | -0.0081479 | 1.2383e-05 | 7.7574e-06 | 0.049511 | 0.049511 | 0.049511 | 0.97529 | -0.47645 | 0.97488 | -0.48445 | 13.6018
73 | 0.0049335 | 0.0012361 | -0.0049328 | -0.001236 | 6.9129e-07 | 3.6454e-08 | 0.0075269 | 0.0075271 | 0.0075271 | 0.97529 | -0.47645 | 0.97514 | -0.47939 | 2.0679
74 | 0.0042938 | 0.0010757 | -0.0042937 | -0.0010757 | 1.4649e-07 | -2.0614e-08 | 0.0065398 | 0.0065398 | 0.0065398 | 0.97696 | -0.44355 | 0.97693 | -0.44426 | 1.7966
75 | 0.030019 | 0.0075431 | -0.029993 | -0.0075263 | 2.684e-05 | 1.6753e-05 | 0.045827 | 0.045827 | 0.045827 | 0.97488 | -0.48445 | 0.97393 | -0.5032 | 12.59
76 | 0.003606 | 0.00090352 | -0.0036059 | -0.00090355 | 6.876e-08 | -3.1541e-08 | 0.0055025 | 0.0055025 | 0.0055025 | 0.97514 | -0.47939 | 0.97512 | -0.47979 | 1.5117
77 | 0.0042937 | 0.0010757 | -0.0042927 | -0.0010759 | 9.1641e-07 | -1.2873e-07 | 0.0065398 | 0.0065401 | 0.0065401 | 0.97693 | -0.44426 | 0.9767 | -0.44875 | 1.7967
78 | 0.025951 | 0.0065134 | -0.025934 | -0.006503 | 1.6824e-05 | 1.0413e-05 | 0.039653 | 0.039653 | 0.039653 | 0.97393 | -0.5032 | 0.97324 | -0.5168 | 10.8937
79 | 0.0036059 | 0.00090355 | -0.0036057 | -0.00090367 | 2.5653e-07 | -1.1764e-07 | 0.0055025 | 0.0055026 | 0.0055026 | 0.97512 | -0.47979 | 0.97504 | -0.48129 | 1.5117
80 | 0.014498 | 0.0036363 | -0.014491 | -0.0036322 | 7.2189e-06 | 4.1336e-06 | 0.022168 | 0.022168 | 0.022168 | 0.97324 | -0.5168 | 0.97271 | -0.52725 | 6.0901
81 | 0.011436 | 0.0028667 | -0.011434 | -0.0028658 | 1.7958e-06 | 9.5469e-07 | 0.017485 | 0.017485 | 0.017485 | 0.97324 | -0.5168 | 0.97308 | -0.5201 | 4.8037
82 | 0.0050448 | 0.0012641 | -0.005044 | -0.001264 | 8.3174e-07 | 7.0119e-08 | 0.0077172 | 0.0077174 | 0.0077174 | 0.97271 | -0.52725 | 0.97254 | -0.53071 | 2.1202
83 | 0.0094462 | 0.0023681 | -0.0094423 | -0.0023662 | 3.8917e-06 | 1.8741e-06 | 0.014451 | 0.014451 | 0.014451 | 0.97271 | -0.52725 | 0.97228 | -0.5359 | 3.97
84 | 0.0083079 | 0.0020822 | -0.0083076 | -0.0020821 | 3.3263e-07 | 1.4462e-07 | 0.012704 | 0.012704 | 0.012704 | 0.97308 | -0.5201 | 0.97303 | -0.52094 | 3.4902
85 | 0.005044 | 0.001264 | -0.0050432 | -0.0012639 | 7.9655e-07 | 6.7327e-08 | 0.0077174 | 0.0077176 | 0.0077176 | 0.97254 | -0.53071 | 0.97237 | -0.53403 | 2.1202
86 | 0.0066401 | 0.0016639 | -0.0066394 | -0.0016637 | 6.5038e-07 | 2.0799e-07 | 0.010162 | 0.010162 | 0.010162 | 0.97228 | -0.5359 | 0.97217 | -0.53796 | 2.7918
87 | 0.0055724 | 0.0013965 | -0.0055721 | -0.0013965 | 3.1341e-07 | 5.7634e-08 | 0.0085216 | 0.0085216 | 0.0085216 | 0.97303 | -0.52094 | 0.97297 | -0.52212 | 2.3411
88 | 0.0041303 | 0.0010349 | -0.0041302 | -0.0010349 | 3.8246e-08 | -7.1653e-09 | 0.0063217 | 0.0063217 | 0.0063217 | 0.97217 | -0.53796 | 0.97216 | -0.53815 | 1.7367
89 | -0.0020647 | -0.00051747 | 0.0020648 | 0.00051731 | 5.9287e-08 | -1.5827e-07 | 0.0031606 | 0.0031605 | 0.0031606 | 0.97208 | -0.53984 | 0.97211 | -0.53924 | 0.8683
90 | -0.00413 | -0.0010349 | 0.0041302 | 0.0010349 | 2.1424e-07 | -4.0124e-08 | 0.0063218 | 0.0063217 | 0.0063218 | 0.97211 | -0.53924 | 0.97216 | -0.53815 | 1.7368
91 | -0.001312 | -0.00032881 | 0.001312 | 0.00032855 | 3.1519e-08 | -2.6011e-07 | 0.0019678 | 0.0019677 | 0.0019678 | 0.99208 | -0.15129 | 0.9921 | -0.15078 | 0.54061
92 | 0.0015446 | 0.00038598 | -0.0015446 | -0.00038636 | 6.5584e-08 | -3.7889e-07 | 0.0023163 | 0.0023165 | 0.0023165 | 0.9921 | -0.15078 | 0.99206 | -0.15167 | 0.63639
93 | -0.0028566 | -0.00071453 | 0.0028567 | 0.00071442 | 9.1638e-08 | -1.1329e-07 | 0.004284 | 0.004284 | 0.004284 | 0.9921 | -0.15078 | 0.99214 | -0.15011 | 1.1769
94 | 0.065951 | 0.01666 | -0.065924 | -0.016643 | 2.7387e-05 | 1.7159e-05 | 0.10006 | 0.10006 | 0.10006 | 0.98122 | -0.36049 | 0.98077 | -0.36916 | 13.7448
95 | 0.0049716 | 0.0012454 | -0.0049712 | -0.0012454 | 4.4805e-07 | 2.2735e-08 | 0.0075497 | 0.0075498 | 0.0075498 | 0.97987 | -0.38682 | 0.97977 | -0.38871 | 2.0741
96 | 0.0021874 | 0.00054775 | -0.0021873 | -0.00054796 | 8.8155e-08 | -2.1184e-07 | 0.0033219 | 0.003322 | 0.003322 | 0.97976 | -0.38885 | 0.97972 | -0.3897 | 0.91264
97 | -0.0037931 | -0.00095019 | 0.0037932 | 0.00095018 | 2.6124e-08 | -9.7177e-09 | 0.0057607 | 0.0057607 | 0.0057607 | 0.97976 | -0.38885 | 0.97977 | -0.38871 | 1.5826
98 | 0.0011143 | 0.00027906 | -0.0011143 | -0.00027928 | 1.9828e-08 | -2.1976e-07 | 0.0016924 | 0.0016925 | 0.0016925 | 0.97972 | -0.3897 | 0.9797 | -0.39007 | 0.46497
99 | 0.0081671 | 0.0020464 | -0.0081669 | -0.0020463 | 2.4625e-07 | 1.0341e-07 | 0.012379 | 0.012379 | 0.012379 | 0.98174 | -0.35033 | 0.98171 | -0.35097 | 3.4007
100 | 0.0061707 | 0.001546 | -0.0061702 | -0.0015459 | 4.9405e-07 | 1.2579e-07 | 0.009353 | 0.0093531 | 0.0093531 | 0.98171 | -0.35097 | 0.98162 | -0.35265 | 2.5695
101 | 0.0021423 | 0.00053675 | -0.0021423 | -0.00053691 | 5.9907e-08 | -1.5314e-07 | 0.0032475 | 0.0032475 | 0.0032475 | 0.98162 | -0.35265 | 0.98159 | -0.35323 | 0.89218
102 | 0.0040279 | 0.0010092 | -0.0040277 | -0.0010092 | 2.0095e-07 | -5.3097e-08 | 0.0061056 | 0.0061057 | 0.0061057 | 0.98162 | -0.35265 | 0.98157 | -0.35369 | 1.6774
103 | 0.001994 | 0.00049954 | -0.001994 | -0.00049973 | 6.4593e-08 | -1.9693e-07 | 0.0030228 | 0.0030229 | 0.0030229 | 0.98157 | -0.35369 | 0.98153 | -0.35437 | 0.83046
104 | 0.00044618 | 0.00011149 | -0.00044617 | -0.00011169 | 2.7206e-09 | -1.9579e-07 | 0.00067879 | 0.00067886 | 0.00067886 | 0.97792 | -0.42514 | 0.97791 | -0.42527 | 0.1865
105 | 0.018152 | 0.0045638 | -0.018146 | -0.0045602 | 5.984e-06 | 3.5675e-06 | 0.027625 | 0.027625 | 0.027625 | 0.97792 | -0.42514 | 0.97757 | -0.43205 | 7.5893
106 | 0.00044617 | 0.00011169 | -0.00044617 | -0.00011182 | 1.846e-09 | -1.3282e-07 | 0.00067886 | 0.00067891 | 0.00067891 | 0.97791 | -0.42527 | 0.97791 | -0.42535 | 0.18651
107 | 0.0019275 | 0.00048274 | -0.0019274 | -0.00048293 | 5.7078e-08 | -1.8516e-07 | 0.0029338 | 0.0029339 | 0.0029339 | 0.97757 | -0.43205 | 0.97753 | -0.43267 | 0.80601
108 | 0.001383 | 0.00034648 | -0.001383 | -0.00034661 | 1.7706e-08 | -1.2223e-07 | 0.0021052 | 0.0021052 | 0.0021052 | 0.97753 | -0.43267 | 0.97752 | -0.43294 | 0.57835
109 | 0.010874 | 0.00273 | -0.01087 | -0.0027281 | 3.6467e-06 | 1.8932e-06 | 0.016592 | 0.016592 | 0.016592 | 0.97528 | -0.4769 | 0.97493 | -0.48393 | 4.5583
110 | -0.0049643 | -0.0012422 | 0.0049649 | 0.0012423 | 5.5267e-07 | 2.9163e-08 | 0.0075508 | 0.0075507 | 0.0075508 | 0.97821 | -0.41989 | 0.97833 | -0.41755 | 2.0744
111 | 0.0043912 | 0.0010986 | -0.0043884 | -0.0010989 | 2.843e-06 | -3.1218e-07 | 0.0066791 | 0.0066798 | 0.0066798 | 0.97821 | -0.41989 | 0.97752 | -0.4335 | 1.8351
112 | -0.0049649 | -0.0012423 | 0.0049663 | 0.0012423 | 1.4364e-06 | 7.5382e-08 | 0.0075507 | 0.0075504 | 0.0075507 | 0.97833 | -0.41755 | 0.97864 | -0.41147 | 2.0744
113 | 0.0027605 | 0.00069093 | -0.0027602 | -0.00069128 | 2.7798e-07 | -3.4834e-07 | 0.0042018 | 0.004202 | 0.004202 | 0.97752 | -0.4335 | 0.97741 | -0.43562 | 1.1544
114 | 0.0029579 | 0.00074096 | -0.0029576 | -0.00074125 | 2.8318e-07 | -2.878e-07 | 0.0044974 | 0.0044975 | 0.0044975 | 0.97864 | -0.41147 | 0.97853 | -0.41348 | 1.2356
115 | -0.0079242 | -0.0019833 | 0.0079271 | 0.0019845 | 2.9134e-06 | 1.1918e-06 | 0.012048 | 0.012048 | 0.012048 | 0.97864 | -0.41147 | 0.97903 | -0.40375 | 3.3098
116 | 0.0027602 | 0.00069128 | -0.0027601 | -0.00069147 | 1.506e-07 | -1.8866e-07 | 0.004202 | 0.0042021 | 0.0042021 | 0.97741 | -0.43562 | 0.97735 | -0.43676 | 1.1544
117 | 0.00046497 | 0.00011626 | -0.00046496 | -0.00011653 | 4.1552e-09 | -2.7446e-07 | 0.00070781 | 0.00070791 | 0.00070791 | 0.97735 | -0.43676 | 0.97734 | -0.43695 | 0.19448
118 | -0.014487 | -0.0036285 | 0.014503 | 0.0036378 | 1.6273e-05 | 9.2879e-06 | 0.022018 | 0.022017 | 0.022018 | 0.97903 | -0.40375 | 0.98023 | -0.38018 | 6.0489
119 | 0.0065599 | 0.001644 | -0.006559 | -0.0016437 | 8.7476e-07 | 2.6481e-07 | 0.0099703 | 0.0099704 | 0.0099704 | 0.97903 | -0.40375 | 0.97889 | -0.40655 | 2.7391
120 | 0.01525 | 0.003824 | -0.015248 | -0.0038228 | 1.9714e-06 | 1.1381e-06 | 0.023151 | 0.023151 | 0.023151 | 0.98023 | -0.38018 | 0.98009 | -0.3829 | 6.3602
121 | -0.029753 | -0.0074617 | 0.02978 | 0.007478 | 2.6037e-05 | 1.6234e-05 | 0.045168 | 0.045168 | 0.045168 | 0.98023 | -0.38018 | 0.98117 | -0.36184 | 12.4089
122 | 0.0047249 | 0.0011841 | -0.0047245 | -0.0011841 | 4.2168e-07 | -4.1209e-09 | 0.0071824 | 0.0071825 | 0.0071825 | 0.97889 | -0.40655 | 0.97879 | -0.40842 | 1.9732
123 | -0.0023965 | -0.00060063 | 0.0023966 | 0.0006006 | 1.6681e-08 | -3.1791e-08 | 0.0036359 | 0.0036359 | 0.0036359 | 0.98081 | -0.36879 | 0.98082 | -0.36865 | 0.99886
124 | -0.0049265 | -0.0012347 | 0.0049269 | 0.0012347 | 3.3764e-07 | 1.2654e-08 | 0.0074741 | 0.007474 | 0.0074741 | 0.98082 | -0.36865 | 0.98089 | -0.36721 | 2.0533
125 | -0.0094122 | -0.0023588 | 0.0094134 | 0.0023594 | 1.1419e-06 | 5.4223e-07 | 0.014278 | 0.014278 | 0.014278 | 0.98089 | -0.36721 | 0.98102 | -0.36466 | 3.9226
126 | -0.013073 | -0.0032766 | 0.013075 | 0.0032776 | 1.7558e-06 | 9.7333e-07 | 0.01983 | 0.01983 | 0.01983 | 0.98102 | -0.36466 | 0.98117 | -0.36184 | 5.4477
127 | -0.042855 | -0.010756 | 0.042937 | 0.010808 | 8.2603e-05 | 5.2206e-05 | 0.064998 | 0.064997 | 0.064998 | 0.98117 | -0.36184 | 0.98323 | -0.32151 | 17.8565
128 | 0.0090027 | 0.002257 | -0.0089993 | -0.0022555 | 3.3893e-06 | 1.5314e-06 | 0.013514 | 0.013514 | 0.013514 | 0.99131 | -0.16613 | 0.9909 | -0.17404 | 3.7126
129 | -0.01633 | -0.0040932 | 0.016335 | 0.0040964 | 5.5129e-06 | 3.2127e-06 | 0.024512 | 0.024512 | 0.024512 | 0.99131 | -0.16613 | 0.99168 | -0.15905 | 6.7341
130 | 0.0089993 | 0.0022555 | -0.0089982 | -0.002255 | 1.0317e-06 | 4.6627e-07 | 0.013514 | 0.013514 | 0.013514 | 0.9909 | -0.17404 | 0.99078 | -0.17644 | 3.7127
131 | -0.018928 | -0.0047461 | 0.018938 | 0.0047521 | 1.0109e-05 | 6.0382e-06 | 0.028402 | 0.028402 | 0.028402 | 0.99168 | -0.15905 | 0.99225 | -0.14785 | 7.8027
132 | 0.0061155 | 0.0015325 | -0.0061152 | -0.0015324 | 3.3966e-07 | 7.9113e-08 | 0.0091846 | 0.0091846 | 0.0091846 | 0.99078 | -0.17644 | 0.99072 | -0.17761 | 2.5233
133 | -0.021795 | -0.0054662 | 0.021796 | 0.0054668 | 1.0112e-06 | 6.1455e-07 | 0.032685 | 0.032685 | 0.032685 | 0.99225 | -0.14785 | 0.9923 | -0.14688 | 8.9795
134 | 0.002857 | 0.00071404 | -0.0028567 | -0.00071442 | 3.0659e-07 | -3.7917e-07 | 0.0042838 | 0.004284 | 0.004284 | 0.99225 | -0.14785 | 0.99214 | -0.15011 | 1.1769
135 | 0.0013209 | 0.00033087 | -0.0013209 | -0.00033104 | 2.1028e-08 | -1.7e-07 | 0.0019839 | 0.0019839 | 0.0019839 | 0.99072 | -0.17761 | 0.9907 | -0.17794 | 0.54504
136 | 0.001392 | 0.00034849 | -0.001392 | -0.00034886 | 5.0895e-08 | -3.698e-07 | 0.0020873 | 0.0020874 | 0.0020874 | 0.9923 | -0.14688 | 0.99226 | -0.14764 | 0.57347
137 | -0.023188 | -0.0058153 | 0.023199 | 0.0058224 | 1.1608e-05 | 7.0984e-06 | 0.034773 | 0.034773 | 0.034773 | 0.9923 | -0.14688 | 0.99285 | -0.13638 | 9.5529
138 | -0.044182 | -0.01112 | 0.044206 | 0.011135 | 2.4001e-05 | 1.5179e-05 | 0.066882 | 0.066882 | 0.066882 | 0.98323 | -0.32151 | 0.98381 | -0.31015 | 18.3742
139 | 0.013215 | 0.0033131 | -0.01321 | -0.0033109 | 4.106e-06 | 2.2852e-06 | 0.020063 | 0.020064 | 0.020064 | 0.98009 | -0.3829 | 0.97976 | -0.38942 | 5.512
140 | -0.044206 | -0.011135 | 0.04426 | 0.011169 | 5.3209e-05 | 3.3651e-05 | 0.066882 | 0.066882 | 0.066882 | 0.98381 | -0.31015 | 0.98511 | -0.28501 | 18.3742
141 | -0.047531 | -0.011988 | 0.047584 | 0.012022 | 5.3636e-05 | 3.3974e-05 | 0.071823 | 0.071823 | 0.071823 | 0.98511 | -0.28501 | 0.98632 | -0.26147 | 19.7316
142 | 0.0015446 | 0.00038636 | -0.0015444 | -0.00038707 | 1.2283e-07 | -7.0937e-07 | 0.0023165 | 0.0023168 | 0.0023168 | 0.99206 | -0.15167 | 0.99197 | -0.15334 | 0.63647
143 | -0.026986 | -0.0067714 | 0.027008 | 0.0067852 | 2.2397e-05 | 1.3862e-05 | 0.040447 | 0.040447 | 0.040447 | 0.99285 | -0.13638 | 0.99375 | -0.11899 | 11.1119
144 | -0.048832 | -0.012335 | 0.048946 | 0.012408 | 0.00011463 | 7.2641e-05 | 0.073705 | 0.073705 | 0.073705 | 0.98632 | -0.26147 | 0.98885 | -0.21262 | 20.2486
145 | -0.051625 | -0.013079 | 0.051652 | 0.013096 | 2.7101e-05 | 1.7191e-05 | 0.077736 | 0.077735 | 0.077736 | 0.98885 | -0.21262 | 0.98942 | -0.20169 | 21.3559
146 | -0.051652 | -0.013096 | 0.051733 | 0.013148 | 8.0887e-05 | 5.1308e-05 | 0.077735 | 0.077735 | 0.077735 | 0.98942 | -0.20169 | 0.99111 | -0.16917 | 21.3559
147 | -0.2498 | -0.063493 | 0.25066 | 0.064043 | 0.00086301 | 0.00055042 | 0.37536 | 0.37536 | 0.37536 | 0.99111 | -0.16917 | 0.99485 | -0.097701 | 34.3734
148 | 0.1909 | 0.048548 | -0.19061 | -0.048365 | 0.00028805 | 0.00018327 | 0.28686 | 0.28686 | 0.28686 | 0.99111 | -0.16917 | 0.98948 | -0.20054 | 26.269
149 | -0.29388 | -0.074908 | 0.29428 | 0.075162 | 0.00039847 | 0.00025438 | 0.44001 | 0.44001 | 0.44001 | 0.99485 | -0.097701 | 0.99632 | -0.06965 | 40.294
150 | 0.043218 | 0.010865 | -0.043187 | -0.010845 | 3.0637e-05 | 1.9354e-05 | 0.064654 | 0.064654 | 0.064654 | 0.99485 | -0.097701 | 0.99408 | -0.11256 | 17.762
151 | -0.04692 | -0.011869 | 0.046937 | 0.011879 | 1.7071e-05 | 9.8791e-06 | 0.070762 | 0.070762 | 0.070762 | 0.98719 | -0.24471 | 0.98758 | -0.23713 | 6.4801
152 | 0.04692 | 0.011869 | -0.046916 | -0.011867 | 3.5381e-06 | 2.0476e-06 | 0.070762 | 0.070762 | 0.070762 | 0.98719 | -0.24471 | 0.98711 | -0.24628 | 6.4801
153 | -0.048603 | -0.012296 | 0.048617 | 0.012304 | 1.3897e-05 | 8.0991e-06 | 0.073272 | 0.073272 | 0.073272 | 0.98758 | -0.23713 | 0.98789 | -0.23117 | 6.7099
154 | 0.043543 | 0.011021 | -0.04353 | -0.011014 | 1.3147e-05 | 7.4794e-06 | 0.065677 | 0.065678 | 0.065678 | 0.98711 | -0.24628 | 0.98678 | -0.25257 | 6.0144
155 | -0.028791 | -0.0072321 | 0.028798 | 0.0072361 | 6.3829e-06 | 3.9664e-06 | 0.043117 | 0.043117 | 0.043117 | 0.99375 | -0.11899 | 0.99399 | -0.11434 | 11.8454
156 | -0.043184 | -0.010843 | 0.043187 | 0.010845 | 3.679e-06 | 2.3241e-06 | 0.064654 | 0.064654 | 0.064654 | 0.99399 | -0.11434 | 0.99408 | -0.11256 | 17.762
157 | 0.014386 | 0.003607 | -0.014382 | -0.0036047 | 4.064e-06 | 2.2982e-06 | 0.021537 | 0.021537 | 0.021537 | 0.99399 | -0.11434 | 0.99368 | -0.12027 | 5.9167
158 | 0.013149 | 0.0032956 | -0.013148 | -0.0032954 | 5.0213e-07 | 2.7663e-07 | 0.01969 | 0.01969 | 0.01969 | 0.99368 | -0.12027 | 0.99364 | -0.12107 | 5.4094
159 | 0.010886 | 0.0027284 | -0.010885 | -0.0027277 | 1.5188e-06 | 7.7468e-07 | 0.016302 | 0.016303 | 0.016303 | 0.99364 | -0.12107 | 0.99349 | -0.124 | 4.4787
160 | -0.29631 | -0.075672 | 0.2971 | 0.076171 | 0.00078166 | 0.00049902 | 0.44305 | 0.44305 | 0.44305 | 0.99632 | -0.06965 | 0.99919 | -0.015232 | 40.5722
161 | 0.0020345 | 0.00050977 | -0.0020345 | -0.00050989 | 3.6792e-08 | -1.1484e-07 | 0.0030385 | 0.0030386 | 0.0030386 | 0.99632 | -0.06965 | 0.9963 | -0.070029 | 0.83477
162 | 0.0077101 | 0.001932 | -0.0077095 | -0.0019318 | 5.8797e-07 | 2.2406e-07 | 0.011548 | 0.011548 | 0.011548 | 0.99349 | -0.124 | 0.9934 | -0.1256 | 3.1725
163 | -0.30339 | -0.077749 | 0.30361 | 0.077892 | 0.00022417 | 0.00014313 | 0.45242 | 0.45242 | 0.45242 | 0.99919 | -0.015232 | 1 | 0 | 41.4304
164 | 0.0048359 | 0.0012116 | -0.0048357 | -0.0012116 | 1.84e-07 | -3.3079e-09 | 0.0072435 | 0.0072436 | 0.0072436 | 0.9934 | -0.1256 | 0.99336 | -0.1264 | 1.99
165 | 0.0031859 | 0.00079833 | -0.0031858 | -0.00079843 | 1.1265e-07 | -9.8652e-08 | 0.0047722 | 0.0047723 | 0.0047723 | 0.99336 | -0.1264 | 0.99332 | -0.12715 | 1.3111
166 | 0.0016498 | 0.0004133 | -0.0016498 | -0.00041348 | 3.6002e-08 | -1.8045e-07 | 0.0024713 | 0.0024714 | 0.0024714 | 0.99336 | -0.1264 | 0.99334 | -0.12686 | 0.67895
167 | 0.0022346 | 0.00056003 | -0.0022346 | -0.00056003 | 4.8054e-10 | -1.0912e-09 | 0.0033971 | 0.0033971 | 0.0033971 | 0.97879 | -0.40842 | 0.97879 | -0.40843 | 0.93327
168 | -0.041487 | -0.010498 | 0.041499 | 0.010505 | 1.1669e-05 | 6.5562e-06 | 0.062616 | 0.062616 | 0.062616 | 0.98648 | -0.25843 | 0.98678 | -0.25257 | 5.7341
169 | 0.0085262 | 0.0021406 | -0.0085224 | -0.002139 | 3.7483e-06 | 1.6634e-06 | 0.013015 | 0.013015 | 0.013015 | 0.97493 | -0.48393 | 0.97446 | -0.49315 | 3.5755
170 | 0.0056328 | 0.0014117 | -0.0056321 | -0.0014115 | 7.0036e-07 | 1.1611e-07 | 0.0084845 | 0.0084846 | 0.0084846 | 0.98789 | -0.23117 | 0.98775 | -0.23378 | 2.3309
171 | 0.00037865 | 9.4168e-05 | -0.00037865 | -9.4243e-05 | 7.5723e-10 | -7.4822e-08 | 0.00057795 | 0.00057797 | 0.00057797 | 0.97446 | -0.49315 | 0.97446 | -0.49319 | 0.15878
172 | 0.0081438 | 0.0020448 | -0.0081213 | -0.0020352 | 2.2432e-05 | 9.5538e-06 | 0.012437 | 0.012439 | 0.012439 | 0.97446 | -0.49315 | 0.97153 | -0.55101 | 3.4172
173 | 0.00037865 | 9.4243e-05 | -0.00037864 | -9.4897e-05 | 6.625e-09 | -6.5431e-07 | 0.00057797 | 0.00057821 | 0.00057821 | 0.97446 | -0.49319 | 0.97444 | -0.49356 | 0.15885
174 | 0.0081213 | 0.0020352 | -0.0081183 | -0.002034 | 3.0192e-06 | 1.2882e-06 | 0.012439 | 0.012439 | 0.012439 | 0.97153 | -0.55101 | 0.97113 | -0.55881 | 3.4173
175 | -0.0066502 | -0.001666 | 0.0066507 | 0.0016661 | 5.1273e-07 | 1.6525e-07 | 0.01019 | 0.01019 | 0.01019 | 0.97105 | -0.56043 | 0.97113 | -0.55881 | 2.7996
176 | 0.0015292 | 0.00038254 | -0.0015292 | -0.00038282 | 5.2299e-08 | -2.8075e-07 | 0.0023431 | 0.0023432 | 0.0023432 | 0.97105 | -0.56043 | 0.97102 | -0.56115 | 0.64375
177 | 0.0015292 | 0.00038282 | -0.0015291 | -0.00038323 | 7.6571e-08 | -4.1095e-07 | 0.0023432 | 0.0023434 | 0.0023434 | 0.97102 | -0.56115 | 0.97096 | -0.5622 | 0.64379

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31046 | 0.079193

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0046327 | 0.0011611
1 | 0.0014657 | 0.00036733
2 | 0.0033463 | 0.00083866
3 | 0.0036565 | 0.0009164
4 | 0.0034491 | 0.00086442
5 | 0.0031393 | 0.00078678
6 | 0.00049197 | 0.0001233
7 | 0.0021872 | 0.00054817
8 | 0.0013547 | 0.00033952
9 | 0.0069317 | 0.0017373
10 | 0.0033251 | 0.00083334
11 | 0.0014225 | 0.00035651
12 | 0.001099 | 0.00027545
13 | 0.001416 | 0.0003549
14 | 0.0013398 | 0.00033578
15 | 0.0015002 | 0.00037598
16 | 0.0027697 | 0.00069416
17 | 0.00096668 | 0.00024227
18 | 0.0017482 | 0.00043813
19 | 0.00087267 | 0.00021871
20 | 0.00031339 | 7.8542e-05
21 | 0.00016906 | 4.237e-05
22 | 0.00058903 | 0.00014762
23 | 0.0025214 | 0.00063192
24 | 0.00016929 | 4.2428e-05
25 | 0.00038327 | 9.6056e-05
26 | 0.0024084 | 0.0006036
27 | 0.001765 | 0.00044234
28 | 0.0017705 | 0.00044374
29 | 0.0019272 | 0.00048299
30 | 0.0029492 | 0.00073914
31 | 0.0039366 | 0.00098659
32 | 0.0029742 | 0.00074539
33 | 0.0017069 | 0.00042778
34 | 0.0017069 | 0.00042778
35 | 0.0016188 | 0.0004057
36 | 0.0030638 | 0.00076787
37 | 0.0019306 | 0.00048386
38 | 0.0053961 | 0.0013524
39 | 0.0013845 | 0.00034699
40 | 0.0027488 | 0.0006889
41 | 0.0014535 | 0.00036427
42 | 0.0020279 | 0.00050823
43 | 0.0026512 | 0.00066446
44 | 0.0035445 | 0.00088834
45 | 0.0021111 | 0.0005291
46 | 0.0024132 | 0.0006048
47 | 0.0013268 | 0.00033252
48 | 0.0040414 | 0.0010129
49 | 0.0042927 | 0.0010759
50 | 0.0036057 | 0.00090367
51 | 0.0031264 | 0.00078356
52 | 0.0028022 | 0.0007023
53 | 0.0027352 | 0.00068551
54 | 0.0050432 | 0.0012639
55 | 0.0025092 | 0.00062885
56 | 0.0055721 | 0.0013965
57 | 0.0020647 | 0.00051747
58 | 0.0020652 | 0.00051759
59 | 0.001312 | 0.00032881
60 | 0.0016115 | 0.00040387
61 | 0.0012298 | 0.00030823
62 | 0.0013873 | 0.0003477
63 | 0.0016058 | 0.00040244
64 | 0.0010729 | 0.00026891
65 | 0.001178 | 0.00029524
66 | 0.0011143 | 0.00027928
67 | 0.0012067 | 0.00030244
68 | 0.0019962 | 0.00050029
69 | 0.0021423 | 0.00053691
70 | 0.0020336 | 0.00050968
71 | 0.001994 | 0.00049973
72 | 0.0013907 | 0.00034855
73 | 0.00044617 | 0.00011182
74 | 0.00054442 | 0.00013644
75 | 0.001383 | 0.00034661
76 | 0.00029557 | 7.4076e-05
77 | 0.00057308 | 0.00014363
78 | 0.0016279 | 0.00040798
79 | 0.0022951 | 0.00057521
80 | 0.00046496 | 0.00011653
81 | 0.0029576 | 0.00074125
82 | 0.0018341 | 0.00045967
83 | 0.0023965 | 0.00060063
84 | 0.00253 | 0.00063407
85 | 0.0044854 | 0.0011241
86 | 0.0036599 | 0.00091725
87 | 0.0025923 | 0.00064969
88 | 0.0028827 | 0.00072248
89 | 0.0047943 | 0.0012016
90 | 0.0012453 | 0.0003121
91 | 0.0020336 | 0.00050968
92 | 0.01321 | 0.0033109
93 | 0.0032711 | 0.00081981
94 | 0.0015444 | 0.00038707
95 | 0.001392 | 0.00034886
96 | 0.0037864 | 0.00094896
97 | 0.0012475 | 0.00031266
98 | 0.0026788 | 0.00067137
99 | 0.0071704 | 0.0017971
100 | 0.0064356 | 0.0016129
101 | 0.001666 | 0.00041753
102 | 0.0033733 | 0.00084544
103 | 0.0017831 | 0.00044689
104 | 0.0012331 | 0.00030905
105 | 0.0022621 | 0.00056694
106 | 0.0020345 | 0.00050989
107 | 0.0031745 | 0.0007956
108 | 0.0013209 | 0.00033104
109 | 0.0062933 | 0.0015773
110 | 0.0051927 | 0.0013014
111 | 0.0028736 | 0.0007202
112 | 0.0031858 | 0.00079843
113 | 0.0016498 | 0.00041348
114 | 0.0024899 | 0.00062403
115 | 0.0022346 | 0.00056003
116 | 0.0017417 | 0.0004365
117 | 0.002344 | 0.00058746
118 | 0.0020307 | 0.00050893
119 | 0.0056321 | 0.0014115
120 | 0.00037864 | 9.4897e-05
121 | 0.005121 | 0.0012834
122 | 0.0014676 | 0.00036781
123 | 0.0015291 | 0.00038323

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1