## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2530-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2530-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2530-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2530-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2530-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2530-3_0_3_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2530-3_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2530-3_0_3_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2530-3_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2530-3_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2530-3_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2530-3_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2530-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2530-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2530-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2530-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2530-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2530-3_0_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2530-3_0_3_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2530-3_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2530-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2530-3_0_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2530-3_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2530-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2530-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2530-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2530-3_0_3_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2530-3_0_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2530-3_0_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2530-3_0_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2530-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2530-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2530-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2530-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2530-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2530-3_0_3_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2530-3_0_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2530-3_0_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2530-3_0_3_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2530-3_0_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2530-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2530-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2530-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2530-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2530-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2530-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2530-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2530-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2530-3_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2530-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2530-3_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2530-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2530-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2530-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2530-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2530-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2530-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2530-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2530-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2530-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2530-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2530-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2530-3_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2530-3_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2530-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2530-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2530-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2530-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2530-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2530-3_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2530-3_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2530-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2530-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2530-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2530-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2530-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2530-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2530-3_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2530-3_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2530-3_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2530-3_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2530-3_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2530-3_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2530-3_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2530-3_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2530-3_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2530-3_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2530-3_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2530-3_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2530-3_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2530-3_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2530-3_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2530-3_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2530-3_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2530-3_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2530-3_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2530-3_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2530-3_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2530-3_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2530-3_0_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2530-3_0_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2530-3_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2530-3_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2530-3_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2530-3_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2530-3_0_3_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2530-3_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2530-3_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2530-3_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2530-3_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2530-3_0_3_node_367 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2530-3_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2530-3_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2530-3_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2530-3_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2530-3_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2530-3_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2530-3_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2530-3_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2530-3_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2530-3_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2530-3_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2530-3_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2530-3_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2530-3_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2530-3_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2530-3_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2530-3_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2530-3_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2530-3_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2530-3_0_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2530-3_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2530-3_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2530-3_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2530-3_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2530-3_0_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2530-3_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2530-3_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2530-3_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2530-3_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2530-3_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2530-3_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2530-3_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2530-3_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2530-3_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2530-3_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2530-3_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2530-3_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2530-3_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2530-3_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2530-3_0_3_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2530-3_0_3_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2530-3_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2530-3_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2530-3_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2530-3_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2530-3_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2530-3_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2530-3_0_3_node_374 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2530-3_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2530-3_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2530-3_0_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2530-3_0_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2530-3_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2530-3_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2530-3_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2530-3_0_3_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2530-3_0_3_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2530-3_0_3_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2530-3_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2530-3_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2530-3_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2530-3_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2530-3_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2530-3_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2530-3_0_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2530-3_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2530-3_0_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2530-3_0_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2530-3_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2530-3_0_3_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2530-3_0_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2530-3_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2530-3_0_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2530-3_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2530-3_0_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2530-3_0_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2530-3_0_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2530-3_0_3_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2530-3_0_3_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2530-3_0_3_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2530-3_0_3_node_373 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2530-3_0_3_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2530-3_0_3_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2530-3_0_3_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2530-3_0_3_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2530-3_0_3_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2530-3_0_3_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2530-3_0_3_node_372 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2530-3_0_3_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2530-3_0_3_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2530-3_0_3_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2530-3_0_3_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2530-3_0_3_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2530-3_0_3_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2530-3_0_3_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2530-3_0_3_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2530-3_0_3_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2530-3_0_3_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2530-3_0_3_node_366 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_MV_386_0_node_240 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2530-3_0_3_load_0 | 0 | 0.00099731 | 0.00024995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2530-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0016345 | 0.00040965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2530-3_0_3_load_2 | 2 | 0.0071981 | 0.001804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2530-3_0_3_load_3 | 3 | 0.0025344 | 0.00063518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2530-3_0_3_load_320 | 5 | 0.00093889 | 0.00023531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2530-3_0_3_load_204 | 6 | 0.0013974 | 0.00035021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2530-3_0_3_load_200 | 10 | 0.0020299 | 0.00050873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2530-3_0_3_load_5 | 12 | 0.0025529 | 0.00063981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2530-3_0_3_load_6 | 13 | 0.001217 | 0.00030501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2530-3_0_3_load_9 | 16 | 0.00075825 | 0.00019004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2530-3_0_3_load_343 | 18 | 0.0013265 | 0.00033246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2530-3_0_3_load_134 | 19 | 0.0018256 | 0.00045754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2530-3_0_3_load_342 | 21 | 0.0013232 | 0.00033162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2530-3_0_3_load_17 | 23 | 0.0017334 | 0.00043444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2530-3_0_3_load_19 | 24 | 0.00090312 | 0.00022634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2530-3_0_3_load_20 | 25 | 0.00072466 | 0.00018162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2530-3_0_3_load_347 | 26 | 0.0015288 | 0.00038315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2530-3_0_3_load_240 | 29 | 0.0011959 | 0.00029971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2530-3_0_3_load_26 | 30 | 0.0011753 | 0.00029455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2530-3_0_3_load_27 | 31 | 0.0050684 | 0.0012703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2530-3_0_3_load_31 | 34 | 0.0029799 | 0.00074685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2530-3_0_3_load_341 | 35 | 0.0020072 | 0.00050304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2530-3_0_3_load_251 | 36 | 0.0012179 | 0.00030523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2530-3_0_3_load_249 | 37 | 0.0016913 | 0.00042388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2530-3_0_3_load_252 | 39 | 0.00094955 | 0.00023798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2530-3_0_3_load_56 | 40 | 0.0012479 | 0.00031276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2530-3_0_3_load_57 | 41 | 0.0010124 | 0.00025372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2530-3_0_3_load_59 | 43 | 0.0013185 | 0.00033044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2530-3_0_3_load_61 | 45 | 0.0016449 | 0.00041226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2530-3_0_3_load_89 | 46 | 0.001898 | 0.00047568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2530-3_0_3_load_86 | 47 | 0.0012392 | 0.00031058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2530-3_0_3_load_148 | 48 | 0.0012823 | 0.00032136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2530-3_0_3_load_87 | 49 | 0.00055715 | 0.00013963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2530-3_0_3_load_131 | 50 | 0.0011387 | 0.00028537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2530-3_0_3_load_81 | 51 | 0.00077787 | 0.00019495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2530-3_0_3_load_82 | 52 | 0.0044133 | 0.0011061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2530-3_0_3_load_83 | 53 | 0.00071071 | 0.00017812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2530-3_0_3_load_84 | 54 | 0.00090883 | 0.00022777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2530-3_0_3_load_90 | 56 | 0.00031839 | 7.9795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2530-3_0_3_load_104 | 57 | 0.00055967 | 0.00014027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2530-3_0_3_load_94 | 59 | 0.0029655 | 0.00074322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2530-3_0_3_load_95 | 60 | 0.0034126 | 0.00085528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2530-3_0_3_load_91 | 61 | 0.00044059 | 0.00011042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2530-3_0_3_load_181 | 62 | 0.0020328 | 0.00050946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2530-3_0_3_load_174 | 63 | 0.00096676 | 0.00024229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2530-3_0_3_load_92 | 64 | 0.0028123 | 0.00070482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2530-3_0_3_load_102 | 65 | 0.0010194 | 0.00025549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2530-3_0_3_load_93 | 66 | 0.0015711 | 0.00039376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2530-3_0_3_load_96 | 67 | 0.00078748 | 0.00019736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2530-3_0_3_load_97 | 68 | 0.00036973 | 9.2663e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2530-3_0_3_load_182 | 69 | 0.0012565 | 0.00031491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2530-3_0_3_load_103 | 71 | 0.0014333 | 0.00035922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2530-3_0_3_load_98 | 73 | 0.00073738 | 0.0001848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2530-3_0_3_load_99 | 74 | 0.00055201 | 0.00013835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2530-3_0_3_load_101 | 75 | 0.0030536 | 0.0007653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2530-3_0_3_load_105 | 76 | 0.00063424 | 0.00015896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2530-3_0_3_load_118 | 77 | 0.0014537 | 0.00036434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2530-3_0_3_load_121 | 78 | 0.0018769 | 0.0004704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2530-3_0_3_load_124 | 81 | 0.0026892 | 0.00067397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2530-3_0_3_load_125 | 82 | 0.0020862 | 0.00052285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2530-3_0_3_load_126 | 83 | 0.0023345 | 0.00058509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2530-3_0_3_load_127 | 84 | 0.0023178 | 0.00058089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2530-3_0_3_load_178 | 86 | 0.0077156 | 0.0019337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2530-3_0_3_load_140 | 87 | 0.0027217 | 0.00068211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2530-3_0_3_load_167 | 88 | 0.002331 | 0.00058421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2530-3_0_3_load_179 | 89 | 0.0014381 | 0.00036043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2530-3_0_3_load_142 | 90 | 0.0025026 | 0.00062722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2530-3_0_3_load_128 | 93 | 0.0021088 | 0.00052851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2530-3_0_3_load_129 | 94 | 0.0015148 | 0.00037964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2530-3_0_3_load_132 | 96 | 0.0016494 | 0.00041339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2530-3_0_3_load_133 | 97 | 0.0019572 | 0.00049051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2530-3_0_3_load_230 | 99 | 0.0015718 | 0.00039394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2530-3_0_3_load_221 | 100 | 0.0066468 | 0.0016658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2530-3_0_3_load_155 | 101 | 0.0044164 | 0.0011068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2530-3_0_3_load_228 | 102 | 0.0019882 | 0.00049829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2530-3_0_3_load_136 | 103 | 0.00067315 | 0.00016871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2530-3_0_3_load_137 | 104 | 0.00034883 | 8.7425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2530-3_0_3_load_324 | 105 | 0.00053163 | 0.00013324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2530-3_0_3_load_207 | 107 | 0.0021723 | 0.00054442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2530-3_0_3_load_138 | 108 | 0.0026488 | 0.00066386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2530-3_0_3_load_141 | 109 | 0.0053229 | 0.0013341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2530-3_0_3_load_367 | 110 | 0.0019232 | 0.000482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2530-3_0_3_load_194 | 111 | 0.0016162 | 0.00040506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2530-3_0_3_load_192 | 112 | 0.0019452 | 0.00048751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2530-3_0_3_load_143 | 113 | 0.002326 | 0.00058295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2530-3_0_3_load_144 | 114 | 0.0013564 | 0.00033995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2530-3_0_3_load_145 | 115 | 0.0014437 | 0.00036183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2530-3_0_3_load_146 | 116 | 0.0016974 | 0.00042542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2530-3_0_3_load_147 | 117 | 0.0016472 | 0.00041284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2530-3_0_3_load_198 | 119 | 0.0025118 | 0.00062951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2530-3_0_3_load_188 | 120 | 0.0034177 | 0.00085657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2530-3_0_3_load_196 | 122 | 0.0021524 | 0.00053943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2530-3_0_3_load_149 | 123 | 0.0042978 | 0.0010771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2530-3_0_3_load_150 | 124 | 0.0035426 | 0.00088785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2530-3_0_3_load_151 | 125 | 0.0023365 | 0.00058558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2530-3_0_3_load_153 | 127 | 0.0019095 | 0.00047857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2530-3_0_3_load_160 | 128 | 0.0016587 | 0.0004157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2530-3_0_3_load_159 | 129 | 0.0020391 | 0.00051106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2530-3_0_3_load_154 | 132 | 0.0012239 | 0.00030673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2530-3_0_3_load_158 | 133 | 0.0019093 | 0.00047851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2530-3_0_3_load_232 | 135 | 0.0057875 | 0.0014505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2530-3_0_3_load_161 | 137 | 0.0018718 | 0.00046912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2530-3_0_3_load_162 | 138 | 0.0024826 | 0.00062219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2530-3_0_3_load_164 | 140 | 0.0053405 | 0.0013385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2530-3_0_3_load_165 | 141 | 0.0011154 | 0.00027954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2530-3_0_3_load_166 | 142 | 0.0011518 | 0.00028867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2530-3_0_3_load_175 | 143 | 0.0022814 | 0.00057177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2530-3_0_3_load_173 | 144 | 0.00095981 | 0.00024055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2530-3_0_3_load_169 | 145 | 0.00088003 | 0.00022056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2530-3_0_3_load_170 | 146 | 0.0011484 | 0.00028783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2530-3_0_3_load_176 | 147 | 0.0010359 | 0.00025962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2530-3_0_3_load_186 | 148 | 0.0020211 | 0.00050653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2530-3_0_3_load_171 | 149 | 0.00093732 | 0.00023491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2530-3_0_3_load_364 | 150 | 0.0018716 | 0.00046906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2530-3_0_3_load_365 | 151 | 0.0012594 | 0.00031564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2530-3_0_3_load_189 | 152 | 0.002621 | 0.00065688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2530-3_0_3_load_190 | 153 | 0.0010952 | 0.00027449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2530-3_0_3_load_195 | 155 | 0.0012739 | 0.00031926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2530-3_0_3_load_202 | 157 | 0.0026219 | 0.00065711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2530-3_0_3_load_374 | 158 | 0.0013096 | 0.00032821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2530-3_0_3_load_197 | 159 | 0.00093284 | 0.00023379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2530-3_0_3_load_199 | 160 | 0.00058575 | 0.0001468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2530-3_0_3_load_321 | 161 | 0.0025216 | 0.00063198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2530-3_0_3_load_322 | 162 | 0.00098814 | 0.00024765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2530-3_0_3_load_210 | 164 | 0.0013199 | 0.00033079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2530-3_0_3_load_211 | 165 | 0.00036281 | 9.0928e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2530-3_0_3_load_356 | 167 | 0.00088722 | 0.00022236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2530-3_0_3_load_353 | 168 | 0.0026078 | 0.00065358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2530-3_0_3_load_214 | 169 | 0.0024869 | 0.00062327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2530-3_0_3_load_227 | 171 | 0.001775 | 0.00044486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2530-3_0_3_load_229 | 172 | 0.001444 | 0.0003619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2530-3_0_3_load_222 | 173 | 0.0029622 | 0.00074241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2530-3_0_3_load_223 | 174 | 0.0017287 | 0.00043326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2530-3_0_3_load_248 | 175 | 0.0017335 | 0.00043447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2530-3_0_3_load_247 | 176 | 0.0037101 | 0.00092983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2530-3_0_3_load_238 | 177 | 0.0012432 | 0.00031157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2530-3_0_3_load_239 | 178 | 0.0011864 | 0.00029734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2530-3_0_3_load_241 | 179 | 0.0024217 | 0.00060694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2530-3_0_3_load_339 | 180 | 0.0049334 | 0.0012364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2530-3_0_3_load_244 | 181 | 0.00058896 | 0.00014761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2530-3_0_3_load_243 | 182 | 0.00086888 | 0.00021776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2530-3_0_3_load_245 | 183 | 0.0011232 | 0.00028151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2530-3_0_3_load_257 | 184 | 0.0014597 | 0.00036585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2530-3_0_3_load_253 | 185 | 0.00077999 | 0.00019548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2530-3_0_3_load_255 | 186 | 0.0010624 | 0.00026627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2530-3_0_3_load_256 | 187 | 0.00080317 | 0.00020129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2530-3_0_3_load_328 | 188 | 0.0015149 | 0.00037966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2530-3_0_3_load_325 | 189 | 0.0011857 | 0.00029716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2530-3_0_3_load_373 | 191 | 0.0010166 | 0.00025479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2530-3_0_3_load_327 | 193 | 0.014377 | 0.0036032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2530-3_0_3_load_329 | 194 | 0.00024294 | 6.0885e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2530-3_0_3_load_333 | 196 | 0.00095123 | 0.0002384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2530-3_0_3_load_335 | 197 | 0.0024002 | 0.00060155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2530-3_0_3_load_372 | 198 | 0.002535 | 0.00063532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2530-3_0_3_load_336 | 199 | 0.0026147 | 0.00065531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2530-3_0_3_load_338 | 200 | 0.0015716 | 0.00039387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2530-3_0_3_load_340 | 201 | 0.0030652 | 0.00076822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2530-3_0_3_load_349 | 202 | 0.00199 | 0.00049874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2530-3_0_3_load_348 | 203 | 0.0021161 | 0.00053035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2530-3_0_3_load_344 | 204 | 0.0014083 | 0.00035296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2530-3_0_3_load_346 | 205 | 0.0019383 | 0.00048578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2530-3_0_3_load_350 | 206 | 0.0019905 | 0.00049887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2530-3_0_3_load_351 | 207 | 0.0037361 | 0.00093635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2530-3_0_3_load_354 | 208 | 0.0045211 | 0.0011331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2530-3_0_3_load_366 | 209 | 0.002375 | 0.00059523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 127 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2530-3_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.039004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2530-3_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.003156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2530-3_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0010963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2530-3_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.02477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2530-3_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.030431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2530-3_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0044521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2530-3_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.016496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2530-3_0_3_line_7 |  | 6 | 11 | 0.023579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2530-3_0_3_line_8 |  | 7 | 188 | 0.021356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2530-3_0_3_line_9 |  | 7 | 189 | 0.041798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2530-3_0_3_line_10 |  | 8 | 9 | 0.026364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2530-3_0_3_line_11 |  | 8 | 10 | 0.035618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2530-3_0_3_line_12 |  | 9 | 161 | 0.027818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2530-3_0_3_line_13 |  | 9 | 106 | 0.009012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2530-3_0_3_line_14 |  | 10 | 160 | 0.015582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2530-3_0_3_line_15 |  | 11 | 156 | 0.042473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2530-3_0_3_line_16 |  | 11 | 154 | 0.006624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2530-3_0_3_line_17 |  | 12 | 13 | 0.047353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2530-3_0_3_line_18 |  | 12 | 14 | 0.014071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2530-3_0_3_line_19 |  | 14 | 15 | 0.003927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2530-3_0_3_line_20 |  | 14 | 16 | 0.03197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2530-3_0_3_line_21 |  | 15 | 17 | 0.012223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2530-3_0_3_line_22 |  | 15 | 18 | 0.018104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2530-3_0_3_line_23 |  | 16 | 19 | 0.0021744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2530-3_0_3_line_24 |  | 17 | 20 | 0.027634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2530-3_0_3_line_25 |  | 18 | 21 | 0.0098184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2530-3_0_3_line_26 |  | 19 | 22 | 0.019474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2530-3_0_3_line_27 |  | 20 | 35 | 0.014409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2530-3_0_3_line_28 |  | 20 | 31 | 0.02369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2530-3_0_3_line_29 |  | 21 | 204 | 0.0079522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2530-3_0_3_line_30 |  | 22 | 103 | 0.038269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2530-3_0_3_line_31 |  | 22 | 104 | 0.0060773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2530-3_0_3_line_32 |  | 23 | 24 | 0.004169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2530-3_0_3_line_33 |  | 23 | 25 | 0.024891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2530-3_0_3_line_34 |  | 24 | 26 | 0.025323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2530-3_0_3_line_35 |  | 25 | 27 | 0.016229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2530-3_0_3_line_36 |  | 26 | 205 | 0.0010492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2530-3_0_3_line_37 |  | 27 | 28 | 0.002157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2530-3_0_3_line_38 |  | 27 | 29 | 0.016719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2530-3_0_3_line_39 |  | 28 | 181 | 0.034913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2530-3_0_3_line_40 |  | 29 | 177 | 0.025525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2530-3_0_3_line_41 |  | 30 | 31 | 0.025099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2530-3_0_3_line_42 |  | 30 | 32 | 0.0029402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2530-3_0_3_line_43 |  | 32 | 33 | 0.014876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2530-3_0_3_line_44 |  | 32 | 34 | 0.029665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2530-3_0_3_line_45 |  | 33 | 36 | 0.0099538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2530-3_0_3_line_46 |  | 33 | 37 | 0.008474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2530-3_0_3_line_47 |  | 35 | 38 | 0.018946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2530-3_0_3_line_48 |  | 36 | 39 | 0.022377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2530-3_0_3_line_49 |  | 38 | 201 | 0.022568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2530-3_0_3_line_50 |  | 38 | 180 | 0.022856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2530-3_0_3_line_51 |  | 38 | 199 | 0.02115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2530-3_0_3_line_52 |  | 39 | 185 | 0.01531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2530-3_0_3_line_53 |  | 40 | 41 | 0.0068103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2530-3_0_3_line_54 |  | 40 | 42 | 0.011114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2530-3_0_3_line_55 |  | 41 | 43 | 0.02112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2530-3_0_3_line_56 |  | 42 | 44 | 0.027952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2530-3_0_3_line_57 |  | 42 | 45 | 0.0033163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2530-3_0_3_line_58 |  | 44 | 46 | 0.029279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2530-3_0_3_line_59 |  | 44 | 47 | 0.016937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2530-3_0_3_line_60 |  | 45 | 48 | 0.0055813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2530-3_0_3_line_61 |  | 47 | 49 | 0.021856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2530-3_0_3_line_62 |  | 48 | 50 | 0.018372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2530-3_0_3_line_63 |  | 49 | 58 | 0.023643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2530-3_0_3_line_64 |  | 50 | 94 | 0.005357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2530-3_0_3_line_65 |  | 51 | 52 | 0.030001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2530-3_0_3_line_66 |  | 51 | 53 | 0.0015132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2530-3_0_3_line_67 |  | 52 | 54 | 0.014185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2530-3_0_3_line_68 |  | 53 | 55 | 0.018473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2530-3_0_3_line_69 |  | 55 | 56 | 0.015333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2530-3_0_3_line_70 |  | 56 | 57 | 0.018638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2530-3_0_3_line_71 |  | 57 | 65 | 0.018903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2530-3_0_3_line_72 |  | 58 | 59 | 0.017065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2530-3_0_3_line_73 |  | 58 | 60 | 0.021187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2530-3_0_3_line_74 |  | 58 | 61 | 0.023508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2530-3_0_3_line_75 |  | 59 | 62 | 0.020099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2530-3_0_3_line_76 |  | 60 | 63 | 0.01713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2530-3_0_3_line_77 |  | 61 | 64 | 0.011115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2530-3_0_3_line_78 |  | 62 | 69 | 0.0020741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2530-3_0_3_line_79 |  | 63 | 70 | 0.025772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2530-3_0_3_line_80 |  | 64 | 66 | 0.00037284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2530-3_0_3_line_81 |  | 65 | 72 | 0.004686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2530-3_0_3_line_82 |  | 66 | 67 | 0.023013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2530-3_0_3_line_83 |  | 67 | 68 | 0.0091079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2530-3_0_3_line_84 |  | 68 | 71 | 0.0047954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2530-3_0_3_line_85 |  | 70 | 144 | 0.016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2530-3_0_3_line_86 |  | 70 | 149 | 0.030203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2530-3_0_3_line_87 |  | 71 | 72 | 0.026483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2530-3_0_3_line_88 |  | 72 | 73 | 0.033388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2530-3_0_3_line_89 |  | 73 | 74 | 0.017624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2530-3_0_3_line_90 |  | 74 | 75 | 0.0090303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2530-3_0_3_line_91 |  | 75 | 76 | 0.012795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2530-3_0_3_line_92 |  | 76 | 77 | 0.049628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2530-3_0_3_line_93 |  | 78 | 79 | 0.0078361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2530-3_0_3_line_94 |  | 78 | 80 | 0.017142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2530-3_0_3_line_95 |  | 79 | 81 | 0.022661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2530-3_0_3_line_96 |  | 79 | 82 | 0.016056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2530-3_0_3_line_97 |  | 80 | 83 | 0.0087254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2530-3_0_3_line_98 |  | 80 | 84 | 0.0087036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2530-3_0_3_line_99 |  | 81 | 85 | 0.0032282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2530-3_0_3_line_100 |  | 82 | 86 | 0.0051836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2530-3_0_3_line_101 |  | 83 | 87 | 0.018211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2530-3_0_3_line_102 |  | 84 | 88 | 0.021318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2530-3_0_3_line_103 |  | 85 | 89 | 0.0088277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2530-3_0_3_line_104 |  | 87 | 90 | 0.017054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2530-3_0_3_line_105 |  | 87 | 91 | 0.035182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2530-3_0_3_line_106 |  | 88 | 92 | 0.016375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2530-3_0_3_line_107 |  | 90 | 111 | 0.0044482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2530-3_0_3_line_108 |  | 91 | 109 | 0.014357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2530-3_0_3_line_109 |  | 91 | 108 | 0.013061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2530-3_0_3_line_110 |  | 92 | 145 | 0.01385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2530-3_0_3_line_111 |  | 92 | 146 | 0.023616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2530-3_0_3_line_112 |  | 93 | 94 | 0.012787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2530-3_0_3_line_113 |  | 93 | 95 | 0.010978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2530-3_0_3_line_114 |  | 95 | 96 | 0.014888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2530-3_0_3_line_115 |  | 95 | 97 | 0.019684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2530-3_0_3_line_116 |  | 96 | 98 | 0.005206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2530-3_0_3_line_117 |  | 97 | 99 | 0.015076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2530-3_0_3_line_118 |  | 98 | 100 | 0.020918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2530-3_0_3_line_119 |  | 98 | 101 | 0.018266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2530-3_0_3_line_120 |  | 99 | 102 | 0.017931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2530-3_0_3_line_121 |  | 100 | 134 | 0.029061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2530-3_0_3_line_122 |  | 101 | 132 | 0.0097384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2530-3_0_3_line_123 |  | 102 | 170 | 0.0059912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2530-3_0_3_line_124 |  | 103 | 105 | 0.010566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2530-3_0_3_line_125 |  | 104 | 106 | 0.015898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2530-3_0_3_line_126 |  | 106 | 107 | 0.023606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2530-3_0_3_line_127 |  | 107 | 163 | 0.01529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2530-3_0_3_line_128 |  | 109 | 110 | 0.00063932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2530-3_0_3_line_129 |  | 111 | 112 | 0.018003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2530-3_0_3_line_130 |  | 112 | 155 | 0.018334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2530-3_0_3_line_131 |  | 112 | 153 | 0.015002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2530-3_0_3_line_132 |  | 113 | 114 | 0.014511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_2530-3_0_3_line_133 |  | 113 | 115 | 0.012559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_2530-3_0_3_line_134 |  | 114 | 116 | 0.010736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_2530-3_0_3_line_135 |  | 115 | 117 | 0.0091681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_2530-3_0_3_line_136 |  | 116 | 118 | 0.011231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_2530-3_0_3_line_137 |  | 117 | 119 | 0.025479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_2530-3_0_3_line_138 |  | 118 | 120 | 0.013863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_2530-3_0_3_line_139 |  | 118 | 121 | 0.006797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2530-3_0_3_line_140 |  | 119 | 122 | 0.012416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_2530-3_0_3_line_141 |  | 120 | 133 | 0.030852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_2530-3_0_3_line_142 |  | 121 | 148 | 0.019251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_2530-3_0_3_line_143 |  | 122 | 159 | 0.0026575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_2530-3_0_3_line_144 |  | 123 | 124 | 0.0043917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_2530-3_0_3_line_145 |  | 123 | 125 | 0.023531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_2530-3_0_3_line_146 |  | 124 | 126 | 0.018014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_2530-3_0_3_line_147 |  | 125 | 127 | 0.0095162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_2530-3_0_3_line_148 |  | 126 | 128 | 0.01477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2530-3_0_3_line_149 |  | 126 | 129 | 0.007445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2530-3_0_3_line_150 |  | 128 | 130 | 0.012335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2530-3_0_3_line_151 |  | 129 | 131 | 0.013442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_2530-3_0_3_line_152 |  | 130 | 135 | 0.047692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2530-3_0_3_line_153 |  | 130 | 136 | 0.016016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2530-3_0_3_line_154 |  | 131 | 133 | 0.015342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_2530-3_0_3_line_155 |  | 131 | 132 | 0.018279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2530-3_0_3_line_156 |  | 134 | 150 | 0.01121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2530-3_0_3_line_157 |  | 136 | 175 | 0.026157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2530-3_0_3_line_158 |  | 136 | 174 | 0.022317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2530-3_0_3_line_159 |  | 137 | 138 | 0.0020808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2530-3_0_3_line_160 |  | 137 | 139 | 0.013998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2530-3_0_3_line_161 |  | 138 | 140 | 0.0169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2530-3_0_3_line_162 |  | 139 | 141 | 0.0040533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2530-3_0_3_line_163 |  | 139 | 142 | 0.013578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2530-3_0_3_line_164 |  | 141 | 143 | 0.027773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2530-3_0_3_line_165 |  | 143 | 144 | 0.0028631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2530-3_0_3_line_166 |  | 145 | 147 | 0.016962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2530-3_0_3_line_167 |  | 146 | 148 | 0.023717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
168 | LV_2530-3_0_3_line_168 |  | 150 | 151 | 0.0091992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2530-3_0_3_line_169 |  | 152 | 153 | 0.00053804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2530-3_0_3_line_170 |  | 152 | 154 | 0.023853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2530-3_0_3_line_171 |  | 155 | 157 | 0.015931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2530-3_0_3_line_172 |  | 156 | 158 | 0.036125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2530-3_0_3_line_173 |  | 159 | 160 | 0.019665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
174 | LV_2530-3_0_3_line_174 |  | 161 | 162 | 0.017555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2530-3_0_3_line_175 |  | 163 | 164 | 0.022888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2530-3_0_3_line_176 |  | 163 | 165 | 0.012339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2530-3_0_3_line_177 |  | 165 | 166 | 0.028665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2530-3_0_3_line_178 |  | 166 | 167 | 0.020228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2530-3_0_3_line_179 |  | 166 | 168 | 0.0042489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2530-3_0_3_line_180 |  | 167 | 209 | 0.0011543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2530-3_0_3_line_181 |  | 168 | 208 | 0.029537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2530-3_0_3_line_182 |  | 169 | 170 | 0.013558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2530-3_0_3_line_183 |  | 170 | 171 | 0.010084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2530-3_0_3_line_184 |  | 171 | 172 | 0.011473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2530-3_0_3_line_185 |  | 173 | 174 | 0.02536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2530-3_0_3_line_186 |  | 175 | 176 | 0.0081558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2530-3_0_3_line_187 |  | 177 | 178 | 0.022024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2530-3_0_3_line_188 |  | 178 | 179 | 0.0097873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2530-3_0_3_line_189 |  | 179 | 180 | 0.014554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2530-3_0_3_line_190 |  | 181 | 184 | 0.026777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2530-3_0_3_line_191 |  | 181 | 182 | 0.021114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2530-3_0_3_line_192 |  | 182 | 183 | 0.0067281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2530-3_0_3_line_193 |  | 184 | 187 | 0.0096361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2530-3_0_3_line_194 |  | 186 | 187 | 0.00796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2530-3_0_3_line_195 |  | 188 | 192 | 0.015095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2530-3_0_3_line_196 |  | 189 | 193 | 0.047837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2530-3_0_3_line_197 |  | 190 | 191 | 0.022868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2530-3_0_3_line_198 |  | 190 | 192 | 0.020443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2530-3_0_3_line_199 |  | 191 | 198 | 0.0017477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2530-3_0_3_line_200 |  | 192 | 194 | 0.0069477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2530-3_0_3_line_201 |  | 194 | 195 | 0.012663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2530-3_0_3_line_202 |  | 195 | 196 | 0.020536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2530-3_0_3_line_203 |  | 196 | 197 | 0.013476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2530-3_0_3_line_204 |  | 199 | 200 | 0.0048166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2530-3_0_3_line_205 |  | 201 | 202 | 0.015299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2530-3_0_3_line_206 |  | 202 | 203 | 0.015294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2530-3_0_3_line_207 |  | 203 | 206 | 0.0028509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2530-3_0_3_line_208 |  | 206 | 207 | 0.011832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2530-3_0_3_trafo_153 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 210 | 127 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2611680.5767 | 1223095.5241 | 2611678.6773 | 1223104.1356 | 2611676.2024 | 1223113.3028 | 2611670.3105 | 1223128.7669 | 2611668.4702 | 1223132.4768
1 | 2611680.5767 | 1223095.5241 | 2611681.2565 | 1223092.4422
2 | 2611668.4702 | 1223132.4768 | 2611667.9831 | 1223133.4589
3 | 2611687.0658 | 1223068.3756 | 2611685.1117 | 1223074.9645 | 2611681.2565 | 1223092.4422
4 | 2611652.7456 | 1223159.7505 | 2611662.5147 | 1223144.4831 | 2611667.9831 | 1223133.4589
5 | 2611687.0658 | 1223068.3756 | 2611683.0105 | 1223066.5384
6 | 2611644.099 | 1223173.7976 | 2611651.3031 | 1223162.0048 | 2611652.7456 | 1223159.7505
7 | 2611661.533 | 1223056.808 | 2611683.0105 | 1223066.5384
8 | 2611644.099 | 1223173.7976 | 2611655.9038 | 1223182.6035 | 2611661.2722 | 1223186.4922
9 | 2611644.099 | 1223173.7976 | 2611637.1009 | 1223169.3036 | 2611627.9991 | 1223162.6043 | 2611624.3034 | 1223160.0956 | 2611621.6591 | 1223158.9676 | 2611612.62 | 1223155.0923 | 2611611.5214 | 1223154.6232 | 2611607.733 | 1223154.2284
10 | 2611725.1909 | 1223085.5157 | 2611728.6004 | 1223087.0344 | 2611731.4113 | 1223088.2851 | 2611749.3374 | 1223096.2582
11 | 2611725.1909 | 1223085.5157 | 2611726.7416 | 1223075.902 | 2611727.6067 | 1223067.8213 | 2611728.5193 | 1223050.0912
12 | 2611749.3374 | 1223096.2582 | 2611744.4981 | 1223108.5114 | 2611742.7928 | 1223111.8655 | 2611740.4498 | 1223115.6298 | 2611737.2489 | 1223119.9594 | 2611736.4869 | 1223120.7007
13 | 2611749.3374 | 1223096.2582 | 2611757.5959 | 1223099.921
14 | 2611728.5193 | 1223050.0912 | 2611729.3203 | 1223034.5296
15 | 2611620.1348 | 1223049.7234 | 2611622.2893 | 1223049.2495 | 2611625.1165 | 1223049.9443 | 2611634.5588 | 1223053.2646 | 2611643.1161 | 1223055.3935 | 2611649.7481 | 1223057.0963 | 2611652.728 | 1223057.2467 | 2611661.533 | 1223056.808
16 | 2611661.533 | 1223056.808 | 2611664.3505 | 1223050.81
17 | 2611826.6672 | 1223112.1292 | 2611824.504 | 1223095.1611 | 2611824.7091 | 1223091.137 | 2611827.0926 | 1223082.2476 | 2611831.8516 | 1223072.4068 | 2611835.1859 | 1223067.318
18 | 2611828.4467 | 1223126.0869 | 2611826.6672 | 1223112.1292
19 | 2611828.4467 | 1223126.0869 | 2611832.1904 | 1223127.3061
20 | 2611828.4467 | 1223126.0869 | 2611819.9136 | 1223123.3351 | 2611798.1523 | 1223115.875
21 | 2611843.4951 | 1223132.0312 | 2611835.7592 | 1223128.7362 | 2611832.1904 | 1223127.3061
22 | 2611832.1904 | 1223127.3061 | 2611830.3881 | 1223133.7285 | 2611830.4587 | 1223140.1768 | 2611832.6793 | 1223144.6394
23 | 2611798.1523 | 1223115.875 | 2611796.0955 | 1223115.1698
24 | 2611867.2856 | 1223146.1866 | 2611848.5856 | 1223134.7206 | 2611843.4951 | 1223132.0312
25 | 2611837.6167 | 1223153.126 | 2611832.6793 | 1223144.6394
26 | 2611777.6737 | 1223108.8545 | 2611796.0955 | 1223115.1698
27 | 2611867.2856 | 1223146.1866 | 2611879.7226 | 1223153.4633
28 | 2611867.2856 | 1223146.1866 | 2611871.7511 | 1223135.1779 | 2611875.6549 | 1223124.0316
29 | 2611837.6167 | 1223153.126 | 2611841.6157 | 1223159.9996
30 | 2611777.6737 | 1223108.8545 | 2611775.4516 | 1223120.5014 | 2611772.3023 | 1223137.1048 | 2611769.2237 | 1223146.1056
31 | 2611777.6737 | 1223108.8545 | 2611772.1212 | 1223106.384
32 | 2611949.316 | 1223098.6221 | 2611951.8555 | 1223095.3159
33 | 2611955.1417 | 1223070.6428 | 2611951.8555 | 1223095.3159
34 | 2611949.316 | 1223098.6221 | 2611948.6209 | 1223123.9354
35 | 2611941.6018 | 1223061.6964 | 2611955.1417 | 1223070.6428
36 | 2611948.6209 | 1223123.9354 | 2611949.6674 | 1223124.0111
37 | 2611939.7994 | 1223060.5032 | 2611941.6018 | 1223061.6964
38 | 2611941.6018 | 1223061.6964 | 2611939.1981 | 1223065.4048 | 2611935.1978 | 1223071.2002 | 2611932.5873 | 1223075.7638
39 | 2611939.7994 | 1223060.5032 | 2611924.151 | 1223051.1999 | 2611910.1255 | 1223042.1199
40 | 2611920.7883 | 1223098.3842 | 2611927.7022 | 1223084.304 | 2611932.5873 | 1223075.7638
41 | 2611875.6549 | 1223124.0316 | 2611879.9494 | 1223111.7694 | 2611876.0359 | 1223108.2819 | 2611876.3681 | 1223101.425
42 | 2611876.5103 | 1223098.4882 | 2611876.3681 | 1223101.425
43 | 2611876.5103 | 1223098.4882 | 2611862.8573 | 1223092.491
44 | 2611876.5103 | 1223098.4882 | 2611882.2768 | 1223093.041 | 2611890.1093 | 1223093.4679 | 2611895.4718 | 1223080.6568
45 | 2611862.8573 | 1223092.491 | 2611866.8973 | 1223083.394
46 | 2611862.8573 | 1223092.491 | 2611859.1306 | 1223100.1015
47 | 2611896.0754 | 1223163.0313 | 2611879.7226 | 1223153.4633
48 | 2611866.4148 | 1223066.4556 | 2611872.86 | 1223069.3418 | 2611869.503 | 1223075.8056 | 2611867.6029 | 1223081.8053 | 2611866.8973 | 1223083.394
49 | 2611896.0754 | 1223163.0313 | 2611915.1272 | 1223172.9416 | 2611916.1109 | 1223173.4183
50 | 2611896.0754 | 1223163.0313 | 2611904.3415 | 1223141.7222
51 | 2611896.0754 | 1223163.0313 | 2611887.063 | 1223182.1655
52 | 2611866.4148 | 1223066.4556 | 2611852.4415 | 1223060.1982
53 | 2611843.8158 | 1222811.3815 | 2611837.0757 | 1222810.4056
54 | 2611826.0002 | 1222810.0984 | 2611833.5993 | 1222809.9022 | 2611837.0757 | 1222810.4056
55 | 2611843.8158 | 1222811.3815 | 2611864.7181 | 1222814.4078
56 | 2611822.3997 | 1222782.3975 | 2611825.1999 | 1222800.6025 | 2611826.0002 | 1222810.0984
57 | 2611826.0002 | 1222810.0984 | 2611826.109 | 1222813.413
58 | 2611822.3997 | 1222782.3975 | 2611851.1575 | 1222776.8991
59 | 2611822.3997 | 1222782.3975 | 2611805.757 | 1222785.5432
60 | 2611826.292 | 1222818.9913 | 2611826.109 | 1222813.413
61 | 2611805.757 | 1222785.5432 | 2611784.2815 | 1222789.6024
62 | 2611826.292 | 1222818.9913 | 2611826.4007 | 1222822.3063 | 2611824.8057 | 1222837.2768
63 | 2611761.169 | 1222794.4616 | 2611764.8873 | 1222793.2683 | 2611784.2815 | 1222789.6024
64 | 2611824.2382 | 1222842.6037 | 2611824.8057 | 1222837.2768
65 | 2611739.2031 | 1222638.3885 | 2611767.7053 | 1222629.0229 | 2611767.7053 | 1222629.0229
66 | 2611739.2031 | 1222638.3885 | 2611737.7655 | 1222638.8609
67 | 2611773.6749 | 1222641.8909 | 2611767.7053 | 1222629.0229
68 | 2611720.2155 | 1222644.6277 | 2611737.7655 | 1222638.8609
69 | 2611720.2155 | 1222644.6277 | 2611724.9527 | 1222659.211
70 | 2611730.7106 | 1222676.9371 | 2611724.9527 | 1222659.211
71 | 2611736.5505 | 1222694.9153 | 2611730.7106 | 1222676.9371
72 | 2611761.169 | 1222794.4616 | 2611759.4889 | 1222811.4437
73 | 2611761.169 | 1222794.4616 | 2611757.1254 | 1222795.2542 | 2611754.3032 | 1222795.8045 | 2611740.1694 | 1222797.0789
74 | 2611761.169 | 1222794.4616 | 2611760.6256 | 1222777.6953 | 2611759.3384 | 1222771.087
75 | 2611757.51 | 1222831.4452 | 2611759.4889 | 1222811.4437
76 | 2611740.1694 | 1222797.0789 | 2611733.0655 | 1222797.7195 | 2611723.0922 | 1222798.4176
77 | 2611759.3384 | 1222771.087 | 2611757.4498 | 1222761.3907 | 2611757.1181 | 1222760.1998
78 | 2611757.51 | 1222831.4452 | 2611757.3058 | 1222833.5093
79 | 2611697.8998 | 1222801.9976 | 2611699.897 | 1222800.6007 | 2611703.4022 | 1222799.796 | 2611723.0922 | 1222798.4176
80 | 2611757.1181 | 1222760.1998 | 2611757.018 | 1222759.8406
81 | 2611737.9982 | 1222699.3721 | 2611736.5505 | 1222694.9153
82 | 2611757.018 | 1222759.8406 | 2611753.3381 | 1222746.6296 | 2611750.4672 | 1222737.785
83 | 2611747.6551 | 1222729.122 | 2611750.4672 | 1222737.785
84 | 2611747.6551 | 1222729.122 | 2611746.1746 | 1222724.5609
85 | 2611697.8998 | 1222801.9976 | 2611697.0232 | 1222804.3195 | 2611696.2044 | 1222808.0978 | 2611695.1239 | 1222818.0789
86 | 2611697.8998 | 1222801.9976 | 2611693.7017 | 1222800.3996 | 2611668.0477 | 1222802.1048
87 | 2611737.9982 | 1222699.3721 | 2611746.1746 | 1222724.5609
88 | 2611737.9982 | 1222699.3721 | 2611769.9992 | 1222689.849
89 | 2611769.9992 | 1222689.849 | 2611786.8907 | 1222684.8223
90 | 2611795.5459 | 1222682.2466 | 2611786.8907 | 1222684.8223
91 | 2611807.809 | 1222678.5973 | 2611795.5459 | 1222682.2466
92 | 2611807.809 | 1222678.5973 | 2611818.1559 | 1222727.1348
93 | 2611653.3391 | 1222942.0921 | 2611661.0853 | 1222943.2756
94 | 2611678.0307 | 1222945.8646 | 2611661.0853 | 1222943.2756
95 | 2611653.3391 | 1222942.0921 | 2611647.7896 | 1222941.2808 | 2611633.6081 | 1222931.8118
96 | 2611653.3391 | 1222942.0921 | 2611652.707 | 1222926.0481
97 | 2611678.0307 | 1222945.8646 | 2611676.8176 | 1222954.5052
98 | 2611678.0307 | 1222945.8646 | 2611679.2396 | 1222937.2454
99 | 2611630.9234 | 1222930.0192 | 2611633.6081 | 1222931.8118
100 | 2611652.707 | 1222926.0481 | 2611652.503 | 1222920.8685
101 | 2611674.2856 | 1222972.5394 | 2611676.8176 | 1222954.5052
102 | 2611682.2008 | 1222916.1337 | 2611679.2396 | 1222937.2454
103 | 2611630.9234 | 1222930.0192 | 2611635.5012 | 1222922.4712
104 | 2611674.2856 | 1222972.5394 | 2611672.1378 | 1222989.4577
105 | 2611674.2856 | 1222972.5394 | 2611639.2435 | 1222968.4133
106 | 2611684.4753 | 1222899.9171 | 2611682.2008 | 1222916.1337
107 | 2611672.1378 | 1222989.4577 | 2611671.5776 | 1222993.8705
108 | 2611639.2435 | 1222968.4133 | 2611637.3328 | 1222982.6422
109 | 2611639.2435 | 1222968.4133 | 2611640.8568 | 1222955.4527
110 | 2611684.4753 | 1222899.9171 | 2611670.7899 | 1222897.7866
111 | 2611684.4753 | 1222899.9171 | 2611707.747 | 1222903.9372
112 | 2611824.2382 | 1222842.6037 | 2611823.8972 | 1222845.8039 | 2611822.1304 | 1222855.2083
113 | 2611820.1035 | 1222865.997 | 2611822.1304 | 1222855.2083
114 | 2611820.1035 | 1222865.997 | 2611819.2006 | 1222870.0976 | 2611817.2431 | 1222880.606
115 | 2611820.1035 | 1222865.997 | 2611839.2535 | 1222870.5494
116 | 2611815.9697 | 1222885.6336 | 2611816.6252 | 1222883.9228 | 2611817.2431 | 1222880.606
117 | 2611839.2535 | 1222870.5494 | 2611853.9203 | 1222874.0361
118 | 2611815.9697 | 1222885.6336 | 2611814.0504 | 1222885.9634 | 2611795.5075 | 1222881.9562
119 | 2611815.9697 | 1222885.6336 | 2611817.1514 | 1222890.1163 | 2611814.0899 | 1222903.398
120 | 2611853.9203 | 1222874.0361 | 2611856.6992 | 1222874.6967 | 2611861.8999 | 1222875.4964 | 2611871.7126 | 1222875.5641
121 | 2611767.4991 | 1222876.5329 | 2611769.5959 | 1222878.4492 | 2611783.3657 | 1222879.3324 | 2611795.5075 | 1222881.9562
122 | 2611814.0899 | 1222903.398 | 2611811.9025 | 1222912.8876
123 | 2611877.7036 | 1222875.6055 | 2611871.7126 | 1222875.5641
124 | 2611765.8041 | 1223156.1031 | 2611769.2237 | 1223146.1056
125 | 2611757.5959 | 1223099.921 | 2611772.1212 | 1223106.384
126 | 2611757.5959 | 1223099.921 | 2611762.0524 | 1223093.4148 | 2611770.6519 | 1223080.2561
127 | 2611780.6947 | 1223068.8372 | 2611773.568 | 1223075.7939 | 2611770.6519 | 1223080.2561
128 | 2611637.3328 | 1222982.6422 | 2611637.2477 | 1222983.2758
129 | 2611669.3103 | 1223011.7303 | 2611671.5776 | 1222993.8705
130 | 2611669.3103 | 1223011.7303 | 2611651.0549 | 1223010.0351
131 | 2611669.3103 | 1223011.7303 | 2611667.4215 | 1223026.6129
132 | 2611741.7797 | 1222953.7021 | 2611745.039 | 1222939.5621
133 | 2611741.7797 | 1222953.7021 | 2611739.5199 | 1222963.5062 | 2611738.9994 | 1222965.9489
134 | 2611747.0765 | 1222929.0229 | 2611745.5469 | 1222937.3584 | 2611745.039 | 1222939.5621
135 | 2611737.0889 | 1222974.9158 | 2611738.9994 | 1222965.9489
136 | 2611749.1036 | 1222917.9763 | 2611747.0765 | 1222929.0229
137 | 2611737.0889 | 1222974.9158 | 2611734.4837 | 1222987.1434 | 2611732.443 | 1222999.1575 | 2611732.3391 | 1222999.9416
138 | 2611749.1036 | 1222917.9763 | 2611753.2197 | 1222918.8738 | 2611762.6507 | 1222920.9173
139 | 2611750.0875 | 1222911.2521 | 2611749.1036 | 1222917.9763
140 | 2611730.8354 | 1223012.2651 | 2611731.2653 | 1223008.0492 | 2611732.3391 | 1222999.9416
141 | 2611762.6507 | 1222920.9173 | 2611792.803 | 1222927.4505
142 | 2611750.0875 | 1222911.2521 | 2611746.5776 | 1222910.6449 | 2611731.1179 | 1222907.9743
143 | 2611730.8354 | 1223012.2651 | 2611730.5659 | 1223014.9089
144 | 2611820.3102 | 1222956.7717 | 2611821.8257 | 1222952.6497
145 | 2611804.3996 | 1222968.9432 | 2611812.119 | 1222969.2524 | 2611814.0308 | 1222968.8448 | 2611815.6867 | 1222967.4473 | 2611817.0177 | 1222965.4598 | 2611818.2676 | 1222962.3272 | 2611820.3102 | 1222956.7717
146 | 2611828.042 | 1222935.7421 | 2611821.8257 | 1222952.6497
147 | 2611794.891 | 1222968.5624 | 2611804.3996 | 1222968.9432
148 | 2611828.042 | 1222935.7421 | 2611830.626 | 1222936.7145 | 2611833.8304 | 1222938.3996 | 2611840.7244 | 1222943.1788
149 | 2611828.042 | 1222935.7421 | 2611826.1552 | 1222935.0269 | 2611820.9331 | 1222933.549
150 | 2611850.8621 | 1222950.2068 | 2611840.7244 | 1222943.1788
151 | 2611807.7968 | 1222930.6992 | 2611820.9331 | 1222933.549
152 | 2611850.8621 | 1222950.2068 | 2611847.2111 | 1222959.5383 | 2611845.8687 | 1222971.109 | 2611846.2283 | 1222997.1302
153 | 2611863.5751 | 1222959.971 | 2611857.0112 | 1222954.4992 | 2611850.8621 | 1222950.2068
154 | 2611807.7968 | 1222930.6992 | 2611792.803 | 1222927.4505
155 | 2611807.7968 | 1222930.6992 | 2611811.9025 | 1222912.8876
156 | 2611767.4991 | 1222876.5329 | 2611768.6748 | 1222865.3848
157 | 2611863.5751 | 1222959.971 | 2611866.6148 | 1222964.4351 | 2611869.4476 | 1222969.9328 | 2611871.7492 | 1222975.6741 | 2611874.1407 | 1222983.7118
158 | 2611863.5751 | 1222959.971 | 2611880.7234 | 1222945.6883
159 | 2611704.5892 | 1222854.248 | 2611706.6533 | 1222854.5109
160 | 2611690.703 | 1222852.4795 | 2611704.5892 | 1222854.248
161 | 2611723.4175 | 1222856.6459 | 2611706.6533 | 1222854.5109
162 | 2611690.703 | 1222852.4795 | 2611691.2884 | 1222848.4687
163 | 2611690.703 | 1222852.4795 | 2611689.2013 | 1222864.2056 | 2611688.9709 | 1222865.9469
164 | 2611691.2884 | 1222848.4687 | 2611693.4009 | 1222833.9963 | 2611694.8158 | 1222820.9254
165 | 2611695.1239 | 1222818.0789 | 2611694.8158 | 1222820.9254
166 | 2611670.7899 | 1222897.7866 | 2611654.0295 | 1222895.1773
167 | 2611707.747 | 1222903.9372 | 2611731.1179 | 1222907.9743
168 | 2611769.6396 | 1222856.2364 | 2611768.6748 | 1222865.3848
169 | 2611667.3537 | 1223027.1467 | 2611667.4215 | 1223026.6129
170 | 2611664.3505 | 1223050.81 | 2611667.3537 | 1223027.1467
171 | 2611651.0549 | 1223010.0351 | 2611639.104 | 1223008.9254 | 2611636.2777 | 1223011.6548
172 | 2611620.1348 | 1223049.7234 | 2611618.7821 | 1223051.2216 | 2611618.2414 | 1223052.399 | 2611615.0372 | 1223066.1897 | 2611613.3582 | 1223075.6253 | 2611613.5982 | 1223077.0043 | 2611615.2488 | 1223078.2749 | 2611620.7521 | 1223079.3529
173 | 2611729.3203 | 1223034.5296 | 2611730.09 | 1223019.5759 | 2611730.5659 | 1223014.9089
174 | 2611736.4869 | 1223120.7007 | 2611731.5582 | 1223125.4959 | 2611723.3323 | 1223132.3059
175 | 2611780.6947 | 1223068.8372 | 2611802.5738 | 1223075.7621
176 | 2611780.6947 | 1223068.8372 | 2611789.6038 | 1223060.3
177 | 2611802.5075 | 1223036.3279 | 2611802.4515 | 1223041.6754 | 2611802.1199 | 1223044.4652 | 2611801.2276 | 1223047.0316 | 2611799.9864 | 1223049.5974 | 2611797.6449 | 1223052.5945 | 2611789.6038 | 1223060.3
178 | 2611802.5075 | 1223036.3279 | 2611822.0366 | 1223041.598
179 | 2611802.5075 | 1223036.3279 | 2611802.411 | 1223032.0801
180 | 2611822.0366 | 1223041.598 | 2611823.151 | 1223041.8988
181 | 2611801.74 | 1223002.5513 | 2611802.411 | 1223032.0801
182 | 2611877.7036 | 1222875.6055 | 2611887.1977 | 1222875.8023 | 2611891.1688 | 1222876.6547
183 | 2611877.7036 | 1222875.6055 | 2611878.1007 | 1222870.4033 | 2611879.0837 | 1222865.6367
184 | 2611881.4009 | 1222854.4006 | 2611879.0837 | 1222865.6367
185 | 2611900.151 | 1222929.3899 | 2611896.7997 | 1222932.2986 | 2611880.7234 | 1222945.6883
186 | 2611876.1836 | 1222991.6065 | 2611874.5063 | 1222984.9405 | 2611874.1407 | 1222983.7118
187 | 2611920.7883 | 1223098.3842 | 2611919.8978 | 1223100.1977 | 2611913.0601 | 1223118.9964
188 | 2611913.0601 | 1223118.9964 | 2611911.6019 | 1223123.0056 | 2611909.6051 | 1223128.153
189 | 2611904.3415 | 1223141.7222 | 2611909.6051 | 1223128.153
190 | 2611910.1255 | 1223042.1199 | 2611923.4268 | 1223018.8797
191 | 2611892.5341 | 1223030.4564 | 2611894.9704 | 1223032.3086 | 2611910.1255 | 1223042.1199
192 | 2611892.5341 | 1223030.4564 | 2611889.6777 | 1223028.2847 | 2611887.3273 | 1223026.2027
193 | 2611923.4268 | 1223018.8797 | 2611932.2934 | 1223022.6529
194 | 2611939.6178 | 1223025.7698 | 2611932.2934 | 1223022.6529
195 | 2611673.7986 | 1223194.9011 | 2611669.2997 | 1223192.1018 | 2611666.3991 | 1223190.2061 | 2611661.2722 | 1223186.4922
196 | 2611607.733 | 1223154.2284 | 2611561.5212 | 1223141.8653
197 | 2611685.903 | 1223178.404 | 2611705.3116 | 1223190.4971
198 | 2611673.7986 | 1223194.9011 | 2611685.903 | 1223178.404
199 | 2611706.795 | 1223191.4213 | 2611705.3116 | 1223190.4971
200 | 2611673.7986 | 1223194.9011 | 2611670.5476 | 1223201.0412
201 | 2611665.0287 | 1223212.4275 | 2611667.3596 | 1223207.0622 | 2611670.5476 | 1223201.0412
202 | 2611665.0287 | 1223212.4275 | 2611644.9762 | 1223207.9985
203 | 2611644.9762 | 1223207.9985 | 2611638.9771 | 1223206.6734 | 2611632.3402 | 1223207.5944 | 2611631.746 | 1223207.8107
204 | 2611885.0105 | 1223186.523 | 2611887.063 | 1223182.1655
205 | 2611916.1109 | 1223173.4183 | 2611919.5969 | 1223175.1073 | 2611923.7793 | 1223176.8278 | 2611929.0227 | 1223178.8727 | 2611930.234 | 1223179.269
206 | 2611944.9868 | 1223183.228 | 2611940.2919 | 1223182.2972 | 2611936.0324 | 1223181.1658 | 2611930.234 | 1223179.269
207 | 2611944.9868 | 1223183.228 | 2611947.7833 | 1223183.7824
208 | 2611959.409 | 1223185.982 | 2611948.7891 | 1223183.9818 | 2611947.7833 | 1223183.7824

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611680.5767 | 1223095.5241
1 | 2611668.4702 | 1223132.4768
2 | 2611681.2565 | 1223092.4422
3 | 2611667.9831 | 1223133.4589
4 | 2611687.0658 | 1223068.3756
5 | 2611652.7456 | 1223159.7505
6 | 2611683.0105 | 1223066.5384
7 | 2611644.099 | 1223173.7976
8 | 2611725.1909 | 1223085.5157
9 | 2611749.3374 | 1223096.2582
10 | 2611728.5193 | 1223050.0912
11 | 2611661.533 | 1223056.808
12 | 2611826.6672 | 1223112.1292
13 | 2611835.1859 | 1223067.3181
14 | 2611828.4467 | 1223126.0869
15 | 2611832.1904 | 1223127.3061
16 | 2611798.1523 | 1223115.875
17 | 2611843.4951 | 1223132.0312
18 | 2611832.6793 | 1223144.6394
19 | 2611796.0955 | 1223115.1698
20 | 2611867.2856 | 1223146.1866
21 | 2611837.6167 | 1223153.126
22 | 2611777.6737 | 1223108.8545
23 | 2611951.8555 | 1223095.3159
24 | 2611949.316 | 1223098.6221
25 | 2611955.1417 | 1223070.6428
26 | 2611948.6209 | 1223123.9354
27 | 2611941.6018 | 1223061.6964
28 | 2611939.7994 | 1223060.5032
29 | 2611932.5873 | 1223075.7638
30 | 2611876.3681 | 1223101.425
31 | 2611875.6549 | 1223124.0316
32 | 2611876.5103 | 1223098.4882
33 | 2611862.8573 | 1223092.491
34 | 2611895.4718 | 1223080.6568
35 | 2611879.7226 | 1223153.4633
36 | 2611866.8973 | 1223083.394
37 | 2611859.1306 | 1223100.1015
38 | 2611896.0754 | 1223163.0313
39 | 2611866.4148 | 1223066.4556
40 | 2611837.0757 | 1222810.4056
41 | 2611843.8158 | 1222811.3815
42 | 2611826.0002 | 1222810.0984
43 | 2611864.7181 | 1222814.4078
44 | 2611822.3997 | 1222782.3975
45 | 2611826.109 | 1222813.413
46 | 2611851.1575 | 1222776.8991
47 | 2611805.757 | 1222785.5432
48 | 2611826.292 | 1222818.9913
49 | 2611784.2815 | 1222789.6024
50 | 2611824.8057 | 1222837.2768
51 | 2611739.2031 | 1222638.3885
52 | 2611767.7053 | 1222629.0229
53 | 2611737.7655 | 1222638.8609
54 | 2611773.6749 | 1222641.8909
55 | 2611720.2156 | 1222644.6277
56 | 2611724.9527 | 1222659.211
57 | 2611730.7106 | 1222676.9371
58 | 2611761.169 | 1222794.4616
59 | 2611759.4889 | 1222811.4437
60 | 2611740.1694 | 1222797.0789
61 | 2611759.3384 | 1222771.087
62 | 2611757.51 | 1222831.4452
63 | 2611723.0922 | 1222798.4176
64 | 2611757.1181 | 1222760.1998
65 | 2611736.5505 | 1222694.9153
66 | 2611757.018 | 1222759.8406
67 | 2611750.4672 | 1222737.785
68 | 2611747.6551 | 1222729.122
69 | 2611757.3058 | 1222833.5093
70 | 2611697.8998 | 1222801.9976
71 | 2611746.1746 | 1222724.5609
72 | 2611737.9982 | 1222699.3721
73 | 2611769.9992 | 1222689.849
74 | 2611786.8907 | 1222684.8223
75 | 2611795.5459 | 1222682.2466
76 | 2611807.809 | 1222678.5973
77 | 2611818.1559 | 1222727.1348
78 | 2611661.0853 | 1222943.2756
79 | 2611653.3391 | 1222942.092
80 | 2611678.0307 | 1222945.8646
81 | 2611633.6081 | 1222931.8118
82 | 2611652.707 | 1222926.0481
83 | 2611676.8176 | 1222954.5052
84 | 2611679.2396 | 1222937.2454
85 | 2611630.9234 | 1222930.0192
86 | 2611652.503 | 1222920.8685
87 | 2611674.2856 | 1222972.5394
88 | 2611682.2008 | 1222916.1337
89 | 2611635.5012 | 1222922.4712
90 | 2611672.1378 | 1222989.4577
91 | 2611639.2435 | 1222968.4133
92 | 2611684.4753 | 1222899.9171
93 | 2611822.1304 | 1222855.2083
94 | 2611824.2382 | 1222842.6037
95 | 2611820.1035 | 1222865.997
96 | 2611817.2431 | 1222880.606
97 | 2611839.2535 | 1222870.5494
98 | 2611815.9697 | 1222885.6336
99 | 2611853.9203 | 1222874.0361
100 | 2611795.5075 | 1222881.9562
101 | 2611814.0899 | 1222903.398
102 | 2611871.7126 | 1222875.5641
103 | 2611769.2237 | 1223146.1056
104 | 2611772.1212 | 1223106.384
105 | 2611765.8041 | 1223156.1031
106 | 2611757.5959 | 1223099.921
107 | 2611770.6519 | 1223080.2561
108 | 2611640.8568 | 1222955.4527
109 | 2611637.3328 | 1222982.6422
110 | 2611637.2477 | 1222983.2758
111 | 2611671.5776 | 1222993.8705
112 | 2611669.3103 | 1223011.7303
113 | 2611741.7797 | 1222953.7021
114 | 2611745.039 | 1222939.5621
115 | 2611738.9994 | 1222965.9489
116 | 2611747.0765 | 1222929.0229
117 | 2611737.0889 | 1222974.9158
118 | 2611749.1036 | 1222917.9763
119 | 2611732.3391 | 1222999.9416
120 | 2611762.6507 | 1222920.9173
121 | 2611750.0875 | 1222911.2521
122 | 2611730.8354 | 1223012.2651
123 | 2611820.3102 | 1222956.7717
124 | 2611821.8257 | 1222952.6497
125 | 2611804.3996 | 1222968.9432
126 | 2611828.042 | 1222935.7421
127 | 2611794.891 | 1222968.5624
128 | 2611840.7244 | 1222943.1788
129 | 2611820.9331 | 1222933.549
130 | 2611850.8621 | 1222950.2068
131 | 2611807.7968 | 1222930.6992
132 | 2611811.9025 | 1222912.8876
133 | 2611792.803 | 1222927.4505
134 | 2611767.4991 | 1222876.5329
135 | 2611846.2283 | 1222997.1302
136 | 2611863.5751 | 1222959.971
137 | 2611704.5892 | 1222854.248
138 | 2611706.6533 | 1222854.5109
139 | 2611690.703 | 1222852.4795
140 | 2611723.4175 | 1222856.6459
141 | 2611691.2884 | 1222848.4687
142 | 2611688.9709 | 1222865.9469
143 | 2611694.8158 | 1222820.9254
144 | 2611695.1239 | 1222818.0789
145 | 2611670.7899 | 1222897.7866
146 | 2611707.747 | 1222903.9372
147 | 2611654.0295 | 1222895.1773
148 | 2611731.1179 | 1222907.9743
149 | 2611668.0477 | 1222802.1048
150 | 2611768.6748 | 1222865.3848
151 | 2611769.6396 | 1222856.2364
152 | 2611667.3537 | 1223027.1467
153 | 2611667.4215 | 1223026.6129
154 | 2611664.3505 | 1223050.81
155 | 2611651.0549 | 1223010.0351
156 | 2611620.1348 | 1223049.7234
157 | 2611636.2777 | 1223011.6548
158 | 2611620.7521 | 1223079.3529
159 | 2611730.5659 | 1223014.9089
160 | 2611729.3203 | 1223034.5296
161 | 2611736.4869 | 1223120.7007
162 | 2611723.3323 | 1223132.3059
163 | 2611780.6947 | 1223068.8372
164 | 2611802.5738 | 1223075.7621
165 | 2611789.6038 | 1223060.3
166 | 2611802.5075 | 1223036.3279
167 | 2611822.0366 | 1223041.598
168 | 2611802.411 | 1223032.0801
169 | 2611891.1688 | 1222876.6547
170 | 2611877.7036 | 1222875.6055
171 | 2611879.0837 | 1222865.6367
172 | 2611881.4009 | 1222854.4006
173 | 2611900.151 | 1222929.3899
174 | 2611880.7234 | 1222945.6884
175 | 2611874.1407 | 1222983.7118
176 | 2611876.1836 | 1222991.6065
177 | 2611920.7883 | 1223098.3843
178 | 2611913.0601 | 1223118.9964
179 | 2611909.6051 | 1223128.153
180 | 2611904.3415 | 1223141.7222
181 | 2611910.1255 | 1223042.1199
182 | 2611892.5341 | 1223030.4564
183 | 2611887.3273 | 1223026.2027
184 | 2611923.4268 | 1223018.8797
185 | 2611852.4415 | 1223060.1982
186 | 2611939.6178 | 1223025.7698
187 | 2611932.2934 | 1223022.6529
188 | 2611661.2722 | 1223186.4922
189 | 2611607.733 | 1223154.2284
190 | 2611685.903 | 1223178.404
191 | 2611705.3116 | 1223190.4971
192 | 2611673.7986 | 1223194.9011
193 | 2611561.5212 | 1223141.8653
194 | 2611670.5476 | 1223201.0412
195 | 2611665.0287 | 1223212.4275
196 | 2611644.9762 | 1223207.9985
197 | 2611631.746 | 1223207.8107
198 | 2611706.795 | 1223191.4213
199 | 2611887.063 | 1223182.1655
200 | 2611885.0105 | 1223186.523
201 | 2611916.1109 | 1223173.4183
202 | 2611930.234 | 1223179.269
203 | 2611944.9868 | 1223183.228
204 | 2611841.6157 | 1223159.9996
205 | 2611949.6674 | 1223124.0111
206 | 2611947.7833 | 1223183.7824
207 | 2611959.409 | 1223185.982
208 | 2611801.74 | 1223002.5513
209 | 2611823.151 | 1223041.8988
210 | 2611828.042 | 1222935.7421

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97397 | -0.50119 | 0.00099731 | 0.00024995
1 | 0.97291 | -0.52224 | 0.0016345 | 0.00040965
2 | 0.97406 | -0.49943 | 0.0071981 | 0.001804
3 | 0.97288 | -0.52279 | 0.0025344 | 0.00063518
4 | 0.97493 | -0.48236 | 0 | 0
5 | 0.97216 | -0.53691 | 0.00093889 | 0.00023531
6 | 0.97509 | -0.4793 | 0.0013974 | 0.00035021
7 | 0.97179 | -0.54428 | 0 | 0
8 | 0.98348 | -0.31522 | 0 | 0
9 | 0.98136 | -0.35637 | 0 | 0
10 | 0.98492 | -0.28753 | 0.0020299 | 0.00050873
11 | 0.97594 | -0.46248 | 0 | 0
12 | 0.97594 | -0.46226 | 0.0025529 | 0.00063981
13 | 0.97589 | -0.46331 | 0.001217 | 0.00030501
14 | 0.97599 | -0.46129 | 0 | 0
15 | 0.97577 | -0.46565 | 0 | 0
16 | 0.97791 | -0.42362 | 0.00075825 | 0.00019004
17 | 0.97512 | -0.47835 | 0 | 0
18 | 0.9757 | -0.467 | 0.0013265 | 0.00033246
19 | 0.97804 | -0.42103 | 0.0018256 | 0.00045754
20 | 0.97366 | -0.5071 | 0 | 0
21 | 0.97567 | -0.46749 | 0.0013232 | 0.00033162
22 | 0.97926 | -0.39725 | 0 | 0
23 | 0.97036 | -0.57226 | 0.0017334 | 0.00043444
24 | 0.97034 | -0.5726 | 0.00090312 | 0.00022634
25 | 0.9705 | -0.56945 | 0.00072466 | 0.00018162
26 | 0.97026 | -0.57422 | 0.0015288 | 0.00038315
27 | 0.97061 | -0.5674 | 0 | 0
28 | 0.97059 | -0.56763 | 0 | 0
29 | 0.97081 | -0.56346 | 0.0011959 | 0.00029971
30 | 0.97315 | -0.51721 | 0.0011753 | 0.00029455
31 | 0.97335 | -0.51314 | 0.0050684 | 0.0012703
32 | 0.97313 | -0.51762 | 0 | 0
33 | 0.97306 | -0.51889 | 0 | 0
34 | 0.97304 | -0.51925 | 0.0029799 | 0.00074685
35 | 0.97308 | -0.51845 | 0.0020072 | 0.00050304
36 | 0.97303 | -0.51943 | 0.0012179 | 0.00030523
37 | 0.97305 | -0.51915 | 0.0016913 | 0.00042388
38 | 0.97236 | -0.5327 | 0 | 0
39 | 0.973 | -0.52014 | 0.00094955 | 0.00023798
40 | 0.98412 | -0.30388 | 0.0012479 | 0.00031276
41 | 0.9841 | -0.30417 | 0.0010124 | 0.00025372
42 | 0.98416 | -0.30317 | 0 | 0
43 | 0.98408 | -0.30467 | 0.0013185 | 0.00033044
44 | 0.98278 | -0.32988 | 0 | 0
45 | 0.98433 | -0.29979 | 0.0016449 | 0.00041226
46 | 0.98273 | -0.33089 | 0.001898 | 0.00047568
47 | 0.98198 | -0.34553 | 0.0012392 | 0.00031058
48 | 0.98463 | -0.29394 | 0.0012823 | 0.00032136
49 | 0.98097 | -0.36526 | 0.00055715 | 0.00013963
50 | 0.98564 | -0.27429 | 0.0011387 | 0.00028537
51 | 0.97768 | -0.42982 | 0.00077787 | 0.00019495
52 | 0.97753 | -0.43273 | 0.0044133 | 0.0011061
53 | 0.97769 | -0.42965 | 0.00071071 | 0.00017812
54 | 0.97752 | -0.43297 | 0.00090883 | 0.00022777
55 | 0.9778 | -0.42736 | 0 | 0
56 | 0.9779 | -0.42545 | 0.00031839 | 7.9795e-05
57 | 0.97802 | -0.42303 | 0.00055967 | 0.00014027
58 | 0.97989 | -0.38642 | 0 | 0
59 | 0.97979 | -0.38836 | 0.0029655 | 0.00074322
60 | 0.97949 | -0.39432 | 0.0034126 | 0.00085528
61 | 0.9794 | -0.39605 | 0.00044059 | 0.00011042
62 | 0.97973 | -0.38956 | 0.0020328 | 0.00050946
63 | 0.97921 | -0.39964 | 0.00096676 | 0.00024229
64 | 0.97917 | -0.40052 | 0.0028123 | 0.00070482
65 | 0.97816 | -0.42038 | 0.0010194 | 0.00025549
66 | 0.97916 | -0.40065 | 0.0015711 | 0.00039376
67 | 0.97878 | -0.40808 | 0.00078748 | 0.00019736
68 | 0.97864 | -0.41089 | 0.00036973 | 9.2663e-05
69 | 0.97973 | -0.38961 | 0.0012565 | 0.00031491
70 | 0.97883 | -0.40721 | 0 | 0
71 | 0.97857 | -0.41233 | 0.0014333 | 0.00035922
72 | 0.9782 | -0.41964 | 0 | 0
73 | 0.978 | -0.42355 | 0.00073738 | 0.0001848
74 | 0.9779 | -0.42538 | 0.00055201 | 0.00013835
75 | 0.97786 | -0.42623 | 0.0030536 | 0.0007653
76 | 0.97784 | -0.42671 | 0.00063424 | 0.00015896
77 | 0.97777 | -0.42803 | 0.0014537 | 0.00036434
78 | 0.98107 | -0.36243 | 0.0018769 | 0.0004704
79 | 0.98096 | -0.36441 | 0 | 0
80 | 0.98132 | -0.35752 | 0 | 0
81 | 0.98088 | -0.3661 | 0.0026892 | 0.00067397
82 | 0.98082 | -0.36726 | 0.0020862 | 0.00052285
83 | 0.98076 | -0.36841 | 0.0023345 | 0.00058509
84 | 0.982 | -0.34419 | 0.0023178 | 0.00058089
85 | 0.98087 | -0.36618 | 0 | 0
86 | 0.98078 | -0.36798 | 0.0077156 | 0.0019337
87 | 0.97963 | -0.39039 | 0.0027217 | 0.00068211
88 | 0.98372 | -0.31072 | 0.002331 | 0.00058421
89 | 0.98086 | -0.36641 | 0.0014381 | 0.00036043
90 | 0.97877 | -0.40711 | 0.0025026 | 0.00062722
91 | 0.97931 | -0.39672 | 0 | 0
92 | 0.98508 | -0.28441 | 0 | 0
93 | 0.98668 | -0.25421 | 0.0021088 | 0.00052851
94 | 0.98594 | -0.26846 | 0.0015148 | 0.00037964
95 | 0.98733 | -0.24157 | 0 | 0
96 | 0.98837 | -0.22149 | 0.0016494 | 0.00041339
97 | 0.98713 | -0.24553 | 0.0019572 | 0.00049051
98 | 0.98875 | -0.21432 | 0 | 0
99 | 0.987 | -0.24803 | 0.0015718 | 0.00039394
100 | 0.98856 | -0.21797 | 0.0066468 | 0.0016658
101 | 0.99021 | -0.18604 | 0.0044164 | 0.0011068
102 | 0.98688 | -0.25049 | 0.0019882 | 0.00049829
103 | 0.97922 | -0.39809 | 0.00067315 | 0.00016871
104 | 0.97965 | -0.38971 | 0.00034883 | 8.7425e-05
105 | 0.97921 | -0.39819 | 0.00053163 | 0.00013324
106 | 0.98067 | -0.3699 | 0 | 0
107 | 0.98036 | -0.376 | 0.0021723 | 0.00054442
108 | 0.97927 | -0.39735 | 0.0026488 | 0.00066386
109 | 0.97921 | -0.39861 | 0.0053229 | 0.0013341
110 | 0.97921 | -0.39863 | 0.0019232 | 0.000482
111 | 0.97856 | -0.41127 | 0.0016162 | 0.00040506
112 | 0.97772 | -0.42761 | 0.0019452 | 0.00048751
113 | 0.98772 | -0.23358 | 0.002326 | 0.00058295
114 | 0.98817 | -0.22493 | 0.0013564 | 0.00033995
115 | 0.98734 | -0.24089 | 0.0014437 | 0.00036183
116 | 0.98851 | -0.21846 | 0.0016974 | 0.00042542
117 | 0.98707 | -0.24615 | 0.0016472 | 0.00041284
118 | 0.98887 | -0.21157 | 0 | 0
119 | 0.98632 | -0.26054 | 0.0025118 | 0.00062951
120 | 0.98971 | -0.19531 | 0.0034177 | 0.00085657
121 | 0.98867 | -0.21539 | 0 | 0
122 | 0.98596 | -0.26738 | 0.0021524 | 0.00053943
123 | 0.9967 | -0.062346 | 0.0042978 | 0.0010771
124 | 0.99626 | -0.070534 | 0.0035426 | 0.00088785
125 | 0.99904 | -0.018003 | 0.0023365 | 0.00058558
126 | 0.99451 | -0.10382 | 0 | 0
127 | 1 | 0 | -0.33287 | -0.085314
128 | 0.99427 | -0.1084 | 0.0016587 | 0.0004157
129 | 0.99383 | -0.11684 | 0.0020391 | 0.00051106
130 | 0.99409 | -0.11186 | 0 | 0
131 | 0.9926 | -0.14024 | 0 | 0
132 | 0.99104 | -0.17023 | 0.0012239 | 0.00030673
133 | 0.99163 | -0.15861 | 0.0019093 | 0.00047851
134 | 0.98847 | -0.21959 | 0 | 0
135 | 0.99384 | -0.11673 | 0.0057875 | 0.0014505
136 | 0.99395 | -0.11473 | 0 | 0
137 | 0.97809 | -0.42181 | 0.0018718 | 0.00046912
138 | 0.97807 | -0.42211 | 0.0024826 | 0.00062219
139 | 0.97821 | -0.41934 | 0 | 0
140 | 0.97799 | -0.42375 | 0.0053405 | 0.0013385
141 | 0.97825 | -0.41854 | 0.0011154 | 0.00027954
142 | 0.9782 | -0.41962 | 0.0011518 | 0.00028867
143 | 0.97856 | -0.41249 | 0.0022814 | 0.00057177
144 | 0.9786 | -0.41174 | 0.00095981 | 0.00024055
145 | 0.98506 | -0.28489 | 0.00088003 | 0.00022056
146 | 0.98709 | -0.24578 | 0.0011484 | 0.00028783
147 | 0.98504 | -0.2852 | 0.0010359 | 0.00025962
148 | 0.9881 | -0.2262 | 0.0020211 | 0.00050653
149 | 0.9788 | -0.40773 | 0.00093732 | 0.00023491
150 | 0.98844 | -0.22022 | 0.0018716 | 0.00046906
151 | 0.98843 | -0.22042 | 0.0012594 | 0.00031564
152 | 0.97709 | -0.44006 | 0.002621 | 0.00065688
153 | 0.97711 | -0.43964 | 0.0010952 | 0.00027449
154 | 0.97619 | -0.45761 | 0 | 0
155 | 0.97766 | -0.42891 | 0.0012739 | 0.00031926
156 | 0.97589 | -0.4635 | 0 | 0
157 | 0.97762 | -0.42967 | 0.0026219 | 0.00065711
158 | 0.97585 | -0.46437 | 0.0013096 | 0.00032821
159 | 0.98589 | -0.26881 | 0.00093284 | 0.00023379
160 | 0.98534 | -0.27928 | 0.00058575 | 0.0001468
161 | 0.98127 | -0.35814 | 0.0025216 | 0.00063198
162 | 0.98126 | -0.35845 | 0.00098814 | 0.00024765
163 | 0.98019 | -0.37935 | 0 | 0
164 | 0.98016 | -0.3799 | 0.0013199 | 0.00033079
165 | 0.98006 | -0.38176 | 0.00036281 | 9.0928e-05
166 | 0.97979 | -0.38717 | 0 | 0
167 | 0.97973 | -0.38837 | 0.00088722 | 0.00022236
168 | 0.97976 | -0.38772 | 0.0026078 | 0.00065358
169 | 0.98681 | -0.25171 | 0.0024869 | 0.00062327
170 | 0.98685 | -0.25111 | 0 | 0
171 | 0.98682 | -0.25169 | 0.001775 | 0.00044486
172 | 0.9868 | -0.25198 | 0.001444 | 0.0003619
173 | 0.99378 | -0.1179 | 0.0029622 | 0.00074241
174 | 0.99385 | -0.11658 | 0.0017287 | 0.00043326
175 | 0.99382 | -0.11724 | 0.0017335 | 0.00043447
176 | 0.99379 | -0.11778 | 0.0037101 | 0.00092983
177 | 0.97114 | -0.55688 | 0.0012432 | 0.00031157
178 | 0.97145 | -0.5507 | 0.0011864 | 0.00029734
179 | 0.9716 | -0.54775 | 0.0024217 | 0.00060694
180 | 0.97185 | -0.5427 | 0.0049334 | 0.0012364
181 | 0.9704 | -0.57145 | 0.00058896 | 0.00014761
182 | 0.97036 | -0.57223 | 0.00086888 | 0.00021776
183 | 0.97036 | -0.57237 | 0.0011232 | 0.00028151
184 | 0.97032 | -0.5731 | 0.0014597 | 0.00036585
185 | 0.97299 | -0.52036 | 0.00077999 | 0.00019548
186 | 0.97029 | -0.57359 | 0.0010624 | 0.00026627
187 | 0.9703 | -0.57343 | 0.00080317 | 0.00020129
188 | 0.97162 | -0.5477 | 0.0015149 | 0.00037966
189 | 0.97118 | -0.5563 | 0.0011857 | 0.00029716
190 | 0.97145 | -0.55103 | 0 | 0
191 | 0.97137 | -0.55253 | 0.0010166 | 0.00025479
192 | 0.97152 | -0.54969 | 0 | 0
193 | 0.97054 | -0.56902 | 0.014377 | 0.0036032
194 | 0.97149 | -0.55015 | 0.00024294 | 6.0885e-05
195 | 0.97145 | -0.55094 | 0 | 0
196 | 0.97139 | -0.55221 | 0.00095123 | 0.0002384
197 | 0.97136 | -0.55281 | 0.0024002 | 0.00060155
198 | 0.97137 | -0.55262 | 0.002535 | 0.00063532
199 | 0.97228 | -0.53433 | 0.0026147 | 0.00065531
200 | 0.97227 | -0.53447 | 0.0015716 | 0.00039387
201 | 0.97209 | -0.53806 | 0.0030652 | 0.00076822
202 | 0.97195 | -0.54084 | 0.00199 | 0.00049874
203 | 0.97184 | -0.54305 | 0.0021161 | 0.00053035
204 | 0.97566 | -0.46769 | 0.0014083 | 0.00035296
205 | 0.97026 | -0.57426 | 0.0019383 | 0.00048578
206 | 0.97182 | -0.54335 | 0.0019905 | 0.00049887
207 | 0.97178 | -0.54417 | 0.0037361 | 0.00093635
208 | 0.97964 | -0.39014 | 0.0045211 | 0.0011331
209 | 0.97972 | -0.38842 | 0.002375 | 0.00059523
210 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.029408 | 0.0073962 | -0.029378 | -0.0073778 | 2.9537e-05 | 1.8419e-05 | 0.044938 | 0.044938 | 0.044938 | 0.97397 | -0.50119 | 0.97291 | -0.52224 | 12.3457
1 | -0.030405 | -0.0076462 | 0.030408 | 0.0076478 | 2.5548e-06 | 1.5958e-06 | 0.046462 | 0.046462 | 0.046462 | 0.97397 | -0.50119 | 0.97406 | -0.49943 | 12.7642
2 | 0.027744 | 0.0069681 | -0.027743 | -0.0069677 | 7.4041e-07 | 4.6025e-07 | 0.042438 | 0.042438 | 0.042438 | 0.97291 | -0.52224 | 0.97288 | -0.52279 | 11.6589
3 | -0.037606 | -0.0094518 | 0.037637 | 0.0094711 | 3.0666e-05 | 1.9318e-05 | 0.057458 | 0.057458 | 0.057458 | 0.97406 | -0.49943 | 0.97493 | -0.48236 | 15.7851
4 | 0.025209 | 0.0063325 | -0.025192 | -0.006322 | 1.697e-05 | 1.0483e-05 | 0.038562 | 0.038562 | 0.038562 | 0.97288 | -0.52279 | 0.97216 | -0.53691 | 10.594
5 | -0.037637 | -0.0094711 | 0.037642 | 0.0094746 | 5.5118e-06 | 3.472e-06 | 0.057458 | 0.057458 | 0.057458 | 0.97493 | -0.48236 | 0.97509 | -0.4793 | 15.7851
6 | 0.024253 | 0.0060867 | -0.024244 | -0.0060815 | 8.5257e-06 | 5.252e-06 | 0.037125 | 0.037125 | 0.037125 | 0.97216 | -0.53691 | 0.97179 | -0.54428 | 10.1992
7 | -0.039039 | -0.0098248 | 0.039071 | 0.0098446 | 3.1398e-05 | 1.98e-05 | 0.05959 | 0.05959 | 0.05959 | 0.97509 | -0.4793 | 0.97594 | -0.46248 | 16.3709
8 | 0.0086639 | 0.0021709 | -0.0086625 | -0.0021702 | 1.4094e-06 | 6.3749e-07 | 0.013266 | 0.013266 | 0.013266 | 0.97179 | -0.54428 | 0.97162 | -0.5477 | 3.6445
9 | 0.01558 | 0.0039106 | -0.015571 | -0.0039054 | 8.9227e-06 | 5.193e-06 | 0.023859 | 0.023859 | 0.023859 | 0.97179 | -0.54428 | 0.97118 | -0.5563 | 6.5547
10 | 0.087142 | 0.022119 | -0.08697 | -0.02201 | 0.00017212 | 0.00010983 | 0.13195 | 0.13195 | 0.13195 | 0.98348 | -0.31522 | 0.98136 | -0.35637 | 36.2492
11 | -0.087142 | -0.022119 | 0.087259 | 0.022193 | 0.00011627 | 7.3509e-05 | 0.13195 | 0.13195 | 0.13195 | 0.98348 | -0.31522 | 0.98492 | -0.28753 | 18.1246
12 | 0.0035101 | 0.00087926 | -0.0035098 | -0.00087942 | 2.9549e-07 | -1.6234e-07 | 0.0053221 | 0.0053222 | 0.0053222 | 0.98136 | -0.35637 | 0.98127 | -0.35814 | 1.4622
13 | 0.08346 | 0.02113 | -0.083406 | -0.021096 | 5.4187e-05 | 3.4566e-05 | 0.12663 | 0.12663 | 0.12663 | 0.98136 | -0.35637 | 0.98067 | -0.3699 | 34.7871
14 | -0.089288 | -0.022702 | 0.089324 | 0.022724 | 3.5505e-05 | 2.2128e-05 | 0.13501 | 0.13501 | 0.13501 | 0.98492 | -0.28753 | 0.98534 | -0.27928 | 12.3639
15 | 0.0013097 | 0.00032731 | -0.0013096 | -0.0003278 | 6.3497e-08 | -4.9006e-07 | 0.0019966 | 0.0019968 | 0.0019968 | 0.97594 | -0.46248 | 0.97589 | -0.4635 | 0.54856
16 | -0.040381 | -0.010172 | 0.04039 | 0.010178 | 9.4216e-06 | 5.947e-06 | 0.061587 | 0.061587 | 0.061587 | 0.97594 | -0.46248 | 0.97619 | -0.45761 | 16.9194
17 | 0.0012171 | 0.00030446 | -0.001217 | -0.00030501 | 6.1142e-08 | -5.5254e-07 | 0.0018555 | 0.0018557 | 0.0018557 | 0.97594 | -0.46226 | 0.97589 | -0.46331 | 0.5098
18 | -0.0037699 | -0.00094427 | 0.0037701 | 0.0009442 | 1.7432e-07 | -6.4265e-08 | 0.0057478 | 0.0057478 | 0.0057478 | 0.97594 | -0.46226 | 0.97599 | -0.46129 | 1.5791
19 | 0.060949 | 0.015354 | -0.060936 | -0.015345 | 1.2724e-05 | 8.0941e-06 | 0.092952 | 0.092952 | 0.092952 | 0.97599 | -0.46129 | 0.97577 | -0.46565 | 25.5364
20 | -0.064719 | -0.016298 | 0.064836 | 0.016372 | 0.00011679 | 7.4347e-05 | 0.0987 | 0.0987 | 0.0987 | 0.97599 | -0.46129 | 0.97791 | -0.42362 | 27.1154
21 | 0.056878 | 0.014329 | -0.056843 | -0.014307 | 3.4505e-05 | 2.1931e-05 | 0.086764 | 0.086764 | 0.086764 | 0.97577 | -0.46565 | 0.97512 | -0.47835 | 23.8362
22 | 0.0040584 | 0.0010168 | -0.0040581 | -0.0010169 | 2.6002e-07 | -5.9705e-08 | 0.0061888 | 0.0061888 | 0.0061888 | 0.97577 | -0.46565 | 0.9757 | -0.467 | 1.7002
23 | -0.065594 | -0.016562 | 0.065602 | 0.016567 | 8.13e-06 | 5.1759e-06 | 0.099854 | 0.099854 | 0.099854 | 0.97791 | -0.42362 | 0.97804 | -0.42103 | 27.4323
24 | 0.056843 | 0.014307 | -0.056765 | -0.014257 | 7.801e-05 | 4.9582e-05 | 0.086764 | 0.086764 | 0.086764 | 0.97512 | -0.47835 | 0.97366 | -0.5071 | 23.8362
25 | 0.0027316 | 0.0006844 | -0.0027315 | -0.00068448 | 6.3895e-08 | -8.1729e-08 | 0.0041658 | 0.0041658 | 0.0041658 | 0.9757 | -0.467 | 0.97567 | -0.46749 | 1.1445
26 | -0.067428 | -0.017025 | 0.067505 | 0.017074 | 7.6922e-05 | 4.8985e-05 | 0.10263 | 0.10263 | 0.10263 | 0.97804 | -0.42103 | 0.97926 | -0.39725 | 28.1954
27 | 0.042896 | 0.010781 | -0.042873 | -0.010766 | 2.3231e-05 | 1.4689e-05 | 0.065568 | 0.065568 | 0.065568 | 0.97366 | -0.5071 | 0.97308 | -0.51845 | 18.0132
28 | 0.013869 | 0.0034765 | -0.013865 | -0.0034743 | 3.9911e-06 | 2.2598e-06 | 0.021196 | 0.021196 | 0.021196 | 0.97366 | -0.5071 | 0.97335 | -0.51314 | 5.823
29 | 0.0014083 | 0.00035287 | -0.0014083 | -0.00035296 | 1.3757e-08 | -9.0507e-08 | 0.0021478 | 0.0021479 | 0.0021479 | 0.97567 | -0.46749 | 0.97566 | -0.46769 | 0.59007
30 | 0.0012048 | 0.00030136 | -0.0012048 | -0.00030181 | 4.8093e-08 | -4.5066e-07 | 0.0018306 | 0.0018307 | 0.0018307 | 0.97926 | -0.39725 | 0.97922 | -0.39809 | 0.50295
31 | -0.068709 | -0.017375 | 0.068734 | 0.017391 | 2.4869e-05 | 1.584e-05 | 0.10446 | 0.10446 | 0.10446 | 0.97926 | -0.39725 | 0.97965 | -0.38971 | 28.6983
32 | 0.0043706 | 0.0010951 | -0.0043705 | -0.0010951 | 7.0222e-08 | -6.5568e-09 | 0.006702 | 0.006702 | 0.006702 | 0.97036 | -0.57226 | 0.97034 | -0.5726 | 1.8412
33 | -0.006104 | -0.0015296 | 0.0061048 | 0.0015298 | 8.1778e-07 | 2.1585e-07 | 0.0093602 | 0.0093601 | 0.0093602 | 0.97036 | -0.57226 | 0.9705 | -0.56945 | 2.5715
34 | 0.0034674 | 0.00086879 | -0.0034671 | -0.00086893 | 2.6848e-07 | -1.4095e-07 | 0.0053171 | 0.0053172 | 0.0053172 | 0.97034 | -0.5726 | 0.97026 | -0.57422 | 1.4608
35 | -0.0068295 | -0.0017114 | 0.0068301 | 0.0017116 | 6.6726e-07 | 2.2649e-07 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.9705 | -0.56945 | 0.97061 | -0.5674 | 2.8767
36 | 0.0019383 | 0.00048577 | -0.0019383 | -0.00048578 | 3.4767e-09 | -1.0733e-08 | 0.0029726 | 0.0029726 | 0.0029726 | 0.97026 | -0.57422 | 0.97026 | -0.57426 | 0.81666
37 | 0.0059079 | 0.0014799 | -0.0059079 | -0.0014799 | 6.6352e-08 | 1.5807e-08 | 0.009057 | 0.0090571 | 0.0090571 | 0.97061 | -0.5674 | 0.97059 | -0.56763 | 2.4882
38 | -0.012738 | -0.0031915 | 0.01274 | 0.0031928 | 2.3909e-06 | 1.3235e-06 | 0.019528 | 0.019528 | 0.019528 | 0.97061 | -0.5674 | 0.97081 | -0.56346 | 5.3649
39 | 0.0059079 | 0.0014799 | -0.0059068 | -0.0014796 | 1.074e-06 | 2.5595e-07 | 0.0090571 | 0.0090572 | 0.0090572 | 0.97059 | -0.56763 | 0.9704 | -0.57145 | 2.4882
40 | -0.013936 | -0.0034926 | 0.013941 | 0.003495 | 4.3675e-06 | 2.4795e-06 | 0.021361 | 0.021361 | 0.021361 | 0.97081 | -0.56346 | 0.97114 | -0.55688 | 5.8684
41 | -0.0087948 | -0.0022032 | 0.0087965 | 0.002204 | 1.7021e-06 | 7.7741e-07 | 0.013448 | 0.013447 | 0.013448 | 0.97315 | -0.51721 | 0.97335 | -0.51314 | 3.6944
42 | 0.0076195 | 0.0019087 | -0.0076193 | -0.0019086 | 1.4966e-07 | 5.9251e-08 | 0.01165 | 0.01165 | 0.01165 | 0.97315 | -0.51721 | 0.97313 | -0.51762 | 3.2007
43 | 0.0046392 | 0.001162 | -0.0046389 | -0.001162 | 2.807e-07 | -5.1521e-09 | 0.0070935 | 0.0070936 | 0.0070936 | 0.97313 | -0.51762 | 0.97306 | -0.51889 | 1.9488
44 | 0.0029802 | 0.00074662 | -0.0029799 | -0.00074685 | 2.3101e-07 | -2.2067e-07 | 0.0045569 | 0.0045571 | 0.0045571 | 0.97313 | -0.51762 | 0.97304 | -0.51925 | 1.2519
45 | 0.0029476 | 0.00073819 | -0.0029475 | -0.00073827 | 7.5831e-08 | -7.511e-08 | 0.0045073 | 0.0045073 | 0.0045073 | 0.97306 | -0.51889 | 0.97303 | -0.51943 | 1.2383
46 | 0.0016913 | 0.00042379 | -0.0016913 | -0.00042388 | 2.1257e-08 | -9.1658e-08 | 0.0025863 | 0.0025864 | 0.0025864 | 0.97306 | -0.51889 | 0.97305 | -0.51915 | 0.71054
47 | 0.040866 | 0.010263 | -0.040838 | -0.010245 | 2.7752e-05 | 1.7526e-05 | 0.062499 | 0.062499 | 0.062499 | 0.97308 | -0.51845 | 0.97236 | -0.5327 | 17.17
48 | 0.0017296 | 0.00043304 | -0.0017296 | -0.00043328 | 5.8702e-08 | -2.4037e-07 | 0.0026449 | 0.002645 | 0.002645 | 0.97303 | -0.51943 | 0.973 | -0.52014 | 0.72664
49 | 0.012904 | 0.0032353 | -0.0129 | -0.0032335 | 3.3002e-06 | 1.8322e-06 | 0.019747 | 0.019747 | 0.019747 | 0.97236 | -0.5327 | 0.97209 | -0.53806 | 5.425
50 | 0.023748 | 0.0059609 | -0.023737 | -0.005954 | 1.1322e-05 | 6.9628e-06 | 0.036345 | 0.036345 | 0.036345 | 0.97236 | -0.5327 | 0.97185 | -0.5427 | 9.985
51 | 0.0041866 | 0.0010491 | -0.0041863 | -0.0010491 | 3.2556e-07 | -5.3971e-08 | 0.0064067 | 0.0064068 | 0.0064068 | 0.97236 | -0.5327 | 0.97228 | -0.53433 | 1.7601
52 | 0.00078 | 0.0001953 | -0.00077999 | -0.00019548 | 8.1691e-09 | -1.8493e-07 | 0.0011928 | 0.0011929 | 0.0011929 | 0.973 | -0.52014 | 0.97299 | -0.52036 | 0.32771
53 | 0.0023309 | 0.00058385 | -0.0023309 | -0.00058391 | 3.1721e-08 | -6.6229e-08 | 0.0035243 | 0.0035243 | 0.0035243 | 0.98412 | -0.30388 | 0.9841 | -0.30417 | 0.96821
54 | -0.0035788 | -0.00089661 | 0.003579 | 0.00089655 | 1.2204e-07 | -6.3118e-08 | 0.0054112 | 0.0054111 | 0.0054112 | 0.98412 | -0.30388 | 0.98416 | -0.30317 | 1.4866
55 | 0.0013185 | 0.00033019 | -0.0013185 | -0.00033044 | 3.1478e-08 | -2.4819e-07 | 0.0019935 | 0.0019936 | 0.0019936 | 0.9841 | -0.30417 | 0.98408 | -0.30467 | 0.5477
56 | 0.053291 | 0.013452 | -0.053223 | -0.013408 | 6.811e-05 | 4.3235e-05 | 0.080609 | 0.080609 | 0.080609 | 0.98416 | -0.30317 | 0.98278 | -0.32988 | 22.1453
57 | -0.05687 | -0.014348 | 0.056879 | 0.014354 | 9.202e-06 | 5.8471e-06 | 0.08602 | 0.08602 | 0.08602 | 0.98416 | -0.30317 | 0.98433 | -0.29979 | 23.6318
58 | 0.0018981 | 0.00047537 | -0.001898 | -0.00047568 | 9.0678e-08 | -3.1295e-07 | 0.0028737 | 0.0028739 | 0.0028739 | 0.98278 | -0.32988 | 0.98273 | -0.33089 | 0.78953
59 | 0.051325 | 0.012933 | -0.051286 | -0.012909 | 3.8381e-05 | 2.4349e-05 | 0.077735 | 0.077735 | 0.077735 | 0.98278 | -0.32988 | 0.98198 | -0.34553 | 21.3558
60 | -0.058524 | -0.014766 | 0.05854 | 0.014777 | 1.6395e-05 | 1.0422e-05 | 0.088506 | 0.088506 | 0.088506 | 0.98433 | -0.29979 | 0.98463 | -0.29394 | 24.3149
61 | 0.050047 | 0.012598 | -0.05 | -0.012568 | 4.7162e-05 | 2.9907e-05 | 0.075857 | 0.075857 | 0.075857 | 0.98198 | -0.34553 | 0.98097 | -0.36526 | 20.8399
62 | -0.059823 | -0.015098 | 0.059879 | 0.015134 | 5.6357e-05 | 3.5835e-05 | 0.090444 | 0.090444 | 0.090444 | 0.98463 | -0.29394 | 0.98564 | -0.27429 | 24.8473
63 | 0.049443 | 0.012429 | -0.049393 | -0.012397 | 4.9888e-05 | 3.163e-05 | 0.075012 | 0.075012 | 0.075012 | 0.98097 | -0.36526 | 0.97989 | -0.38642 | 20.6078
64 | -0.061018 | -0.015419 | 0.061035 | 0.01543 | 1.7063e-05 | 1.0852e-05 | 0.092163 | 0.092163 | 0.092163 | 0.98564 | -0.27429 | 0.98594 | -0.26846 | 25.3195
65 | 0.0053229 | 0.0013338 | -0.0053222 | -0.0013337 | 7.384e-07 | 9.6413e-08 | 0.0081013 | 0.0081015 | 0.0081015 | 0.97768 | -0.42982 | 0.97753 | -0.43273 | 2.2257
66 | -0.0061008 | -0.0015287 | 0.0061008 | 0.0015288 | 4.8924e-08 | 1.2335e-08 | 0.0092852 | 0.0092852 | 0.0092852 | 0.97768 | -0.42982 | 0.97769 | -0.42965 | 2.5509
67 | 0.00090884 | 0.0002276 | -0.00090883 | -0.00022777 | 1.0181e-08 | -1.7131e-07 | 0.0013834 | 0.0013835 | 0.0013835 | 0.97753 | -0.43273 | 0.97752 | -0.43297 | 0.38007
68 | -0.0068115 | -0.0017069 | 0.0068123 | 0.0017071 | 7.445e-07 | 2.448e-07 | 0.010367 | 0.010367 | 0.010367 | 0.97769 | -0.42965 | 0.9778 | -0.42736 | 2.8481
69 | -0.0068123 | -0.0017071 | 0.0068129 | 0.0017073 | 6.1796e-07 | 2.0314e-07 | 0.010367 | 0.010367 | 0.010367 | 0.9778 | -0.42736 | 0.9779 | -0.42545 | 2.848
70 | -0.0071313 | -0.0017871 | 0.0071321 | 0.0017874 | 8.2296e-07 | 2.9284e-07 | 0.010851 | 0.010851 | 0.010851 | 0.9779 | -0.42545 | 0.97802 | -0.42303 | 2.9811
71 | -0.0076918 | -0.0019277 | 0.0076928 | 0.0019281 | 9.7079e-07 | 3.8406e-07 | 0.011703 | 0.011703 | 0.011703 | 0.97802 | -0.42303 | 0.97816 | -0.42038 | 3.215
72 | 0.0062555 | 0.0015676 | -0.006255 | -0.0015674 | 5.7747e-07 | 1.5463e-07 | 0.0094993 | 0.0094994 | 0.0094994 | 0.97989 | -0.38642 | 0.97979 | -0.38836 | 2.6097
73 | 0.020547 | 0.0051578 | -0.020539 | -0.0051531 | 7.7366e-06 | 4.6847e-06 | 0.031205 | 0.031205 | 0.031205 | 0.97989 | -0.38642 | 0.97949 | -0.39432 | 8.5728
74 | 0.02259 | 0.0056715 | -0.02258 | -0.0056652 | 1.0376e-05 | 6.3447e-06 | 0.034308 | 0.034308 | 0.034308 | 0.97989 | -0.38642 | 0.9794 | -0.39605 | 9.4253
75 | 0.0032895 | 0.00082422 | -0.0032893 | -0.00082435 | 1.8811e-07 | -1.3273e-07 | 0.0049957 | 0.0049958 | 0.0049958 | 0.97979 | -0.38836 | 0.97973 | -0.38956 | 1.3725
76 | 0.017127 | 0.0042979 | -0.017123 | -0.0042953 | 4.3495e-06 | 2.5681e-06 | 0.026021 | 0.026021 | 0.026021 | 0.97949 | -0.39432 | 0.97921 | -0.39964 | 7.1486
77 | 0.022139 | 0.0055548 | -0.022134 | -0.0055519 | 4.7164e-06 | 2.8786e-06 | 0.033639 | 0.033639 | 0.033639 | 0.9794 | -0.39605 | 0.97917 | -0.40052 | 9.2414
78 | 0.0012565 | 0.00031489 | -0.0012565 | -0.00031491 | 2.8328e-09 | -2.4306e-08 | 0.0019084 | 0.0019084 | 0.0019084 | 0.97973 | -0.38956 | 0.97973 | -0.38961 | 0.52429
79 | 0.016156 | 0.004053 | -0.01615 | -0.0040496 | 5.8256e-06 | 3.4043e-06 | 0.024552 | 0.024552 | 0.024552 | 0.97921 | -0.39964 | 0.97883 | -0.40721 | 6.745
80 | 0.019322 | 0.0048471 | -0.019322 | -0.004847 | 1.2056e-07 | 7.2471e-08 | 0.029365 | 0.029365 | 0.029365 | 0.97917 | -0.40052 | 0.97916 | -0.40065 | 8.0673
81 | -0.0087122 | -0.0021835 | 0.0087125 | 0.0021837 | 3.0866e-07 | 1.3872e-07 | 0.013253 | 0.013253 | 0.013253 | 0.97816 | -0.42038 | 0.9782 | -0.41964 | 3.641
82 | 0.017751 | 0.0044532 | -0.017745 | -0.0044495 | 6.2806e-06 | 3.7303e-06 | 0.026977 | 0.026978 | 0.026978 | 0.97916 | -0.40065 | 0.97878 | -0.40808 | 7.4114
83 | 0.016957 | 0.0042521 | -0.016955 | -0.0042508 | 2.27e-06 | 1.3384e-06 | 0.02578 | 0.02578 | 0.02578 | 0.97878 | -0.40808 | 0.97864 | -0.41089 | 7.0825
84 | 0.016585 | 0.0041581 | -0.016584 | -0.0041575 | 1.1436e-06 | 6.7167e-07 | 0.025218 | 0.025218 | 0.025218 | 0.97864 | -0.41089 | 0.97857 | -0.41233 | 6.9281
85 | 0.015213 | 0.003815 | -0.015209 | -0.0038131 | 3.2869e-06 | 1.8977e-06 | 0.023127 | 0.023127 | 0.023127 | 0.97883 | -0.40721 | 0.9786 | -0.41174 | 6.3536
86 | 0.00093734 | 0.00023455 | -0.00093732 | -0.00023491 | 2.2995e-08 | -3.6491e-07 | 0.0014248 | 0.0014249 | 0.0014249 | 0.97883 | -0.40721 | 0.9788 | -0.40773 | 0.39147
87 | 0.015151 | 0.0037982 | -0.015145 | -0.0037952 | 5.2712e-06 | 3.041e-06 | 0.023039 | 0.023039 | 0.023039 | 0.97857 | -0.41233 | 0.9782 | -0.41964 | 6.3294
88 | 0.006433 | 0.0016115 | -0.0064318 | -0.0016112 | 1.1989e-06 | 3.4827e-07 | 0.0097855 | 0.0097857 | 0.0097857 | 0.9782 | -0.41964 | 0.978 | -0.42355 | 2.6884
89 | 0.0056944 | 0.0014264 | -0.0056939 | -0.0014263 | 4.9607e-07 | 9.6359e-08 | 0.0086638 | 0.0086638 | 0.0086638 | 0.978 | -0.42355 | 0.9779 | -0.42538 | 2.3802
90 | 0.0051419 | 0.0012879 | -0.0051417 | -0.0012879 | 2.0729e-07 | 1.9378e-08 | 0.0078239 | 0.0078239 | 0.0078239 | 0.9779 | -0.42538 | 0.97786 | -0.42623 | 2.1494
91 | 0.0020881 | 0.0005226 | -0.0020881 | -0.00052273 | 4.8436e-08 | -1.295e-07 | 0.0031772 | 0.0031773 | 0.0031773 | 0.97786 | -0.42623 | 0.97784 | -0.42671 | 0.87289
92 | 0.0014538 | 0.00036378 | -0.0014537 | -0.00036434 | 9.1082e-08 | -5.6421e-07 | 0.0022122 | 0.0022124 | 0.0022124 | 0.97784 | -0.42671 | 0.97777 | -0.42803 | 0.6078
93 | 0.013932 | 0.0034922 | -0.013931 | -0.0034915 | 1.3122e-06 | 7.4089e-07 | 0.021132 | 0.021132 | 0.021132 | 0.98107 | -0.36243 | 0.98096 | -0.36441 | 5.8055
94 | -0.015809 | -0.0039627 | 0.015813 | 0.0039648 | 3.6961e-06 | 2.149e-06 | 0.023979 | 0.023979 | 0.023979 | 0.98107 | -0.36243 | 0.98132 | -0.35752 | 6.5876
95 | 0.0041276 | 0.0010342 | -0.0041273 | -0.0010343 | 3.3313e-07 | -7.2855e-08 | 0.0062611 | 0.0062612 | 0.0062612 | 0.98096 | -0.36441 | 0.98088 | -0.3661 | 1.7201
96 | 0.0098034 | 0.0024573 | -0.0098021 | -0.0024567 | 1.3315e-06 | 6.4951e-07 | 0.014871 | 0.014871 | 0.014871 | 0.98096 | -0.36441 | 0.98082 | -0.36726 | 4.0854
97 | 0.069281 | 0.017519 | -0.069245 | -0.017496 | 3.6149e-05 | 2.3025e-05 | 0.10511 | 0.10511 | 0.10511 | 0.98132 | -0.35752 | 0.98076 | -0.36841 | 28.8763
98 | -0.085094 | -0.021484 | 0.085148 | 0.021518 | 5.4388e-05 | 3.4698e-05 | 0.12909 | 0.12909 | 0.12909 | 0.98132 | -0.35752 | 0.982 | -0.34419 | 35.4638
99 | 0.0014381 | 0.00036029 | -0.0014381 | -0.00036033 | 5.762e-09 | -3.706e-08 | 0.0021817 | 0.0021817 | 0.0021817 | 0.98088 | -0.3661 | 0.98087 | -0.36618 | 0.59936
100 | 0.0077159 | 0.0019338 | -0.0077156 | -0.0019337 | 2.6636e-07 | 1.0505e-07 | 0.011706 | 0.011706 | 0.011706 | 0.98082 | -0.36726 | 0.98078 | -0.36798 | 3.2159
101 | 0.06691 | 0.016911 | -0.06684 | -0.016866 | 7.045e-05 | 4.4858e-05 | 0.10157 | 0.10157 | 0.10157 | 0.98076 | -0.36841 | 0.97963 | -0.39039 | 27.9032
102 | -0.087466 | -0.022099 | 0.087607 | 0.022189 | 0.00014056 | 8.9691e-05 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 | 0.982 | -0.34419 | 0.98372 | -0.31072 | 36.4286
103 | 0.0014381 | 0.00036033 | -0.0014381 | -0.00036043 | 1.5757e-08 | -1.0134e-07 | 0.0021817 | 0.0021817 | 0.0021817 | 0.98087 | -0.36618 | 0.98086 | -0.36641 | 0.59937
104 | 0.054219 | 0.013702 | -0.054176 | -0.013675 | 4.342e-05 | 2.7574e-05 | 0.082398 | 0.082398 | 0.082398 | 0.97963 | -0.39039 | 0.97877 | -0.40711 | 22.6368
105 | 0.0098987 | 0.0024815 | -0.0098957 | -0.00248 | 2.9828e-06 | 1.4662e-06 | 0.015036 | 0.015036 | 0.015036 | 0.97963 | -0.39039 | 0.97931 | -0.39672 | 4.1308
106 | -0.089938 | -0.022773 | 0.090051 | 0.022846 | 0.00011379 | 7.2617e-05 | 0.13613 | 0.13613 | 0.13613 | 0.98372 | -0.31072 | 0.98508 | -0.28441 | 37.3973
107 | 0.051673 | 0.013047 | -0.051663 | -0.013041 | 1.0304e-05 | 6.5384e-06 | 0.078593 | 0.078593 | 0.078593 | 0.97877 | -0.40711 | 0.97856 | -0.41127 | 21.5915
108 | 0.0072468 | 0.0018163 | -0.0072462 | -0.0018161 | 6.5277e-07 | 2.3716e-07 | 0.011011 | 0.011011 | 0.011011 | 0.97931 | -0.39672 | 0.97921 | -0.39861 | 3.0251
109 | 0.0026489 | 0.00066374 | -0.0026488 | -0.00066386 | 7.9341e-08 | -1.1354e-07 | 0.0040248 | 0.0040249 | 0.0040249 | 0.97931 | -0.39672 | 0.97927 | -0.39735 | 1.1057
110 | 0.001916 | 0.00047983 | -0.001916 | -0.00047997 | 4.3503e-08 | -1.4848e-07 | 0.0028941 | 0.0028941 | 0.0028941 | 0.98508 | -0.28441 | 0.98506 | -0.28489 | 0.7951
111 | -0.091967 | -0.023325 | 0.092139 | 0.023435 | 0.00017116 | 0.00010924 | 0.13902 | 0.13902 | 0.13902 | 0.98508 | -0.28441 | 0.98709 | -0.24578 | 38.1923
112 | 0.062592 | 0.015837 | -0.06255 | -0.01581 | 4.2776e-05 | 2.7214e-05 | 0.094449 | 0.094449 | 0.094449 | 0.98668 | -0.25421 | 0.98594 | -0.26846 | 25.9476
113 | -0.064701 | -0.016366 | 0.06474 | 0.01639 | 3.9237e-05 | 2.4971e-05 | 0.097629 | 0.097629 | 0.097629 | 0.98668 | -0.25421 | 0.98733 | -0.24157 | 26.8213
114 | -0.075968 | -0.019205 | 0.076041 | 0.019252 | 7.3259e-05 | 4.6695e-05 | 0.11455 | 0.11455 | 0.11455 | 0.98733 | -0.24157 | 0.98837 | -0.22149 | 31.4699
115 | 0.011228 | 0.0028144 | -0.011225 | -0.0028133 | 2.1135e-06 | 1.101e-06 | 0.016921 | 0.016921 | 0.016921 | 0.98733 | -0.24157 | 0.98713 | -0.24553 | 4.6487
116 | -0.077691 | -0.019665 | 0.077717 | 0.019682 | 2.674e-05 | 1.7047e-05 | 0.11703 | 0.11703 | 0.11703 | 0.98837 | -0.22149 | 0.98875 | -0.21432 | 32.1521
117 | 0.0092682 | 0.0023228 | -0.0092671 | -0.0023223 | 1.1035e-06 | 5.1353e-07 | 0.013971 | 0.013971 | 0.013971 | 0.98713 | -0.24553 | 0.987 | -0.24803 | 3.8382
118 | 0.0097798 | 0.002451 | -0.0097781 | -0.0024501 | 1.6993e-06 | 8.1931e-07 | 0.014718 | 0.014718 | 0.014718 | 0.98875 | -0.21432 | 0.98856 | -0.21797 | 4.0435
119 | -0.087497 | -0.022133 | 0.087616 | 0.022209 | 0.0001189 | 7.5862e-05 | 0.13175 | 0.13175 | 0.13175 | 0.98875 | -0.21432 | 0.99021 | -0.18604 | 36.1956
120 | 0.0076953 | 0.0019284 | -0.0076944 | -0.001928 | 9.0503e-07 | 3.5008e-07 | 0.011601 | 0.011602 | 0.011602 | 0.987 | -0.24803 | 0.98688 | -0.25049 | 3.1872
121 | 0.0031313 | 0.00078429 | -0.0031311 | -0.00078451 | 2.421e-07 | -2.1761e-07 | 0.0047133 | 0.0047134 | 0.0047134 | 0.98856 | -0.21797 | 0.98847 | -0.21959 | 1.2949
122 | -0.092032 | -0.023316 | 0.092102 | 0.02336 | 6.9939e-05 | 4.4636e-05 | 0.13839 | 0.13839 | 0.13839 | 0.99021 | -0.18604 | 0.99104 | -0.17023 | 38.0188
123 | 0.0057062 | 0.0014297 | -0.005706 | -0.0014297 | 1.6631e-07 | 2.989e-08 | 0.0086037 | 0.0086037 | 0.0086037 | 0.98688 | -0.25049 | 0.98685 | -0.25111 | 2.3637
124 | 0.00053163 | 0.00013311 | -0.00053163 | -0.00013324 | 2.5858e-09 | -1.3126e-07 | 0.00080781 | 0.00080786 | 0.00080786 | 0.97922 | -0.39809 | 0.97921 | -0.39819 | 0.22194
125 | -0.069083 | -0.017478 | 0.069149 | 0.01752 | 6.5719e-05 | 4.186e-05 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 | 0.97965 | -0.38971 | 0.98067 | -0.3699 | 28.8438
126 | 0.014257 | 0.0035754 | -0.014253 | -0.0035731 | 4.143e-06 | 2.3538e-06 | 0.021634 | 0.021634 | 0.021634 | 0.98067 | -0.3699 | 0.98036 | -0.376 | 5.9434
127 | 0.012081 | 0.0030286 | -0.012079 | -0.0030276 | 1.9279e-06 | 1.0411e-06 | 0.018337 | 0.018337 | 0.018337 | 0.98036 | -0.376 | 0.98019 | -0.37935 | 5.0376
128 | 0.0019232 | 0.000482 | -0.0019232 | -0.000482 | 2.0479e-09 | -6.7317e-09 | 0.0029225 | 0.0029225 | 0.0029225 | 0.97921 | -0.39861 | 0.97921 | -0.39863 | 0.80289
129 | 0.050047 | 0.012636 | -0.050008 | -0.012611 | 3.9134e-05 | 2.482e-05 | 0.076136 | 0.076136 | 0.076136 | 0.97856 | -0.41127 | 0.97772 | -0.42761 | 20.9164
130 | 0.0038961 | 0.00097615 | -0.0038958 | -0.00097623 | 2.4172e-07 | -7.5213e-08 | 0.0059294 | 0.0059295 | 0.0059295 | 0.97772 | -0.42761 | 0.97766 | -0.42891 | 1.629
131 | 0.044166 | 0.011147 | -0.044141 | -0.011131 | 2.544e-05 | 1.6093e-05 | 0.067246 | 0.067246 | 0.067246 | 0.97772 | -0.42761 | 0.97711 | -0.43964 | 18.4741
132 | -0.10113 | -0.025761 | 0.10117 | 0.025787 | 4.2186e-05 | 2.6442e-05 | 0.15251 | 0.15251 | 0.15251 | 0.98772 | -0.23358 | 0.98817 | -0.22493 | 13.9657
133 | 0.098806 | 0.025178 | -0.098771 | -0.025156 | 3.4853e-05 | 2.1824e-05 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.98772 | -0.23358 | 0.98734 | -0.24089 | 13.6448
134 | -0.10253 | -0.026127 | 0.10256 | 0.026147 | 3.2054e-05 | 2.0102e-05 | 0.15455 | 0.15455 | 0.15455 | 0.98817 | -0.22493 | 0.98851 | -0.21846 | 14.1527
135 | 0.097327 | 0.024794 | -0.097303 | -0.024779 | 2.4706e-05 | 1.546e-05 | 0.14683 | 0.14683 | 0.14683 | 0.98734 | -0.24089 | 0.98707 | -0.24615 | 13.4456
136 | -0.10426 | -0.026573 | 0.10429 | 0.026595 | 3.465e-05 | 2.1744e-05 | 0.1571 | 0.1571 | 0.1571 | 0.98851 | -0.21846 | 0.98887 | -0.21157 | 14.3867
137 | 0.095655 | 0.024366 | -0.095589 | -0.024325 | 6.6357e-05 | 4.1492e-05 | 0.14434 | 0.14434 | 0.14434 | 0.98707 | -0.24615 | 0.98632 | -0.26054 | 13.2182
138 | -0.19976 | -0.050922 | 0.19991 | 0.051021 | 0.00015689 | 9.9875e-05 | 0.3009 | 0.3009 | 0.3009 | 0.98887 | -0.21157 | 0.98971 | -0.19531 | 27.5547
139 | 0.095463 | 0.024327 | -0.095446 | -0.024316 | 1.7568e-05 | 1.0982e-05 | 0.14379 | 0.14379 | 0.14379 | 0.98887 | -0.21157 | 0.98867 | -0.21539 | 13.168
140 | 0.093077 | 0.023695 | -0.093047 | -0.023676 | 3.0661e-05 | 1.9148e-05 | 0.14055 | 0.14055 | 0.14055 | 0.98632 | -0.26054 | 0.98596 | -0.26738 | 12.8712
141 | -0.20333 | -0.051878 | 0.20369 | 0.052108 | 0.00036119 | 0.00022997 | 0.30604 | 0.30603 | 0.30604 | 0.98971 | -0.19531 | 0.99163 | -0.15861 | 28.0252
142 | 0.095446 | 0.024316 | -0.095396 | -0.024285 | 4.9755e-05 | 3.1103e-05 | 0.14379 | 0.14379 | 0.14379 | 0.98867 | -0.21539 | 0.9881 | -0.2262 | 13.168
143 | 0.090894 | 0.023137 | -0.090888 | -0.023133 | 6.2628e-06 | 3.9065e-06 | 0.13731 | 0.13731 | 0.13731 | 0.98596 | -0.26738 | 0.98589 | -0.26881 | 12.5738
144 | 0.32359 | 0.083015 | -0.32346 | -0.082933 | 0.00012849 | 8.206e-05 | 0.48379 | 0.48379 | 0.48379 | 0.9967 | -0.062346 | 0.99626 | -0.070534 | 44.3031
145 | -0.32789 | -0.084092 | 0.3286 | 0.084543 | 0.00070682 | 0.00045144 | 0.49021 | 0.49021 | 0.49021 | 0.9967 | -0.062346 | 0.99904 | -0.018003 | 44.8907
146 | 0.31992 | 0.082045 | -0.31941 | -0.081716 | 0.00051557 | 0.00032926 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 | 0.99626 | -0.070534 | 0.99451 | -0.10382 | 43.8186
147 | -0.33093 | -0.085129 | 0.33122 | 0.085314 | 0.00028992 | 0.00018517 | 0.49369 | 0.49369 | 0.49369 | 0.99904 | -0.018003 | 1 | 0 | 45.2093
148 | 0.017591 | 0.0044107 | -0.017587 | -0.0044084 | 3.8373e-06 | 2.2643e-06 | 0.026321 | 0.026321 | 0.026321 | 0.99451 | -0.10382 | 0.99427 | -0.1084 | 7.2311
149 | 0.30182 | 0.077305 | -0.30163 | -0.077184 | 0.00019028 | 0.00012149 | 0.45218 | 0.45218 | 0.45218 | 0.99451 | -0.10382 | 0.99383 | -0.11684 | 41.4082
150 | 0.015929 | 0.0039927 | -0.015926 | -0.0039912 | 2.6288e-06 | 1.5225e-06 | 0.023839 | 0.023839 | 0.023839 | 0.99427 | -0.1084 | 0.99409 | -0.11186 | 6.5492
151 | 0.29959 | 0.076672 | -0.29925 | -0.076456 | 0.00033893 | 0.00021639 | 0.44912 | 0.44913 | 0.44913 | 0.99383 | -0.11684 | 0.9926 | -0.14024 | 41.1287
152 | 0.0057889 | 0.0014507 | -0.0057875 | -0.0014505 | 1.3429e-06 | 2.4127e-07 | 0.0086651 | 0.0086653 | 0.0086653 | 0.99409 | -0.11186 | 0.99384 | -0.11673 | 2.3806
153 | 0.010137 | 0.0025404 | -0.010136 | -0.0025398 | 1.3829e-06 | 6.7744e-07 | 0.015174 | 0.015174 | 0.015174 | 0.99409 | -0.11186 | 0.99395 | -0.11473 | 4.1687
154 | 0.20579 | 0.052703 | -0.2056 | -0.052586 | 0.00018299 | 0.00011652 | 0.3089 | 0.3089 | 0.3089 | 0.9926 | -0.14024 | 0.99163 | -0.15861 | 28.2875
155 | 0.093461 | 0.023753 | -0.093326 | -0.023667 | 0.00013478 | 8.6025e-05 | 0.14023 | 0.14023 | 0.14023 | 0.9926 | -0.14024 | 0.99104 | -0.17023 | 38.5236
156 | 0.0031311 | 0.00078451 | -0.003131 | -0.00078459 | 9.339e-08 | -8.3921e-08 | 0.0047134 | 0.0047134 | 0.0047134 | 0.98847 | -0.21959 | 0.98844 | -0.22022 | 1.2949
157 | 0.0054443 | 0.0013643 | -0.0054437 | -0.0013642 | 6.5162e-07 | 7.8066e-08 | 0.0081506 | 0.0081507 | 0.0081507 | 0.99395 | -0.11473 | 0.99382 | -0.11724 | 2.2392
158 | 0.0046916 | 0.0011754 | -0.0046912 | -0.0011755 | 4.1285e-07 | -2.5003e-08 | 0.0070235 | 0.0070236 | 0.0070236 | 0.99395 | -0.11473 | 0.99385 | -0.11658 | 1.9296
159 | 0.0078236 | 0.0019607 | -0.0078235 | -0.0019607 | 1.1054e-07 | 4.4632e-08 | 0.011902 | 0.011902 | 0.011902 | 0.97809 | -0.42181 | 0.97807 | -0.42211 | 3.2699
160 | -0.0096954 | -0.0024299 | 0.0096965 | 0.0024304 | 1.1421e-06 | 5.5522e-07 | 0.01475 | 0.01475 | 0.01475 | 0.97809 | -0.42181 | 0.97821 | -0.41934 | 4.0522
161 | 0.0053409 | 0.0013385 | -0.0053405 | -0.0013385 | 4.1843e-07 | 5.5716e-08 | 0.0081255 | 0.0081256 | 0.0081256 | 0.97807 | -0.42211 | 0.97799 | -0.42375 | 2.2323
162 | -0.010848 | -0.0027189 | 0.010849 | 0.0027191 | 4.1392e-07 | 2.1402e-07 | 0.016502 | 0.016502 | 0.016502 | 0.97821 | -0.41934 | 0.97825 | -0.41854 | 4.5335
163 | 0.0011518 | 0.00028851 | -0.0011518 | -0.00028867 | 1.5631e-08 | -1.6045e-07 | 0.001752 | 0.0017521 | 0.0017521 | 0.97821 | -0.41934 | 0.9782 | -0.41962 | 0.48135
164 | -0.011964 | -0.0029987 | 0.011968 | 0.0030005 | 3.4493e-06 | 1.8588e-06 | 0.018199 | 0.018199 | 0.018199 | 0.97825 | -0.41854 | 0.97856 | -0.41249 | 4.9996
165 | -0.014249 | -0.0035723 | 0.014249 | 0.0035726 | 5.0407e-07 | 2.8664e-07 | 0.021668 | 0.021668 | 0.021668 | 0.97856 | -0.41249 | 0.9786 | -0.41174 | 5.9527
166 | 0.0010359 | 0.00025942 | -0.0010359 | -0.00025962 | 1.5576e-08 | -2.0596e-07 | 0.0015648 | 0.0015649 | 0.0015649 | 0.98506 | -0.28489 | 0.98504 | -0.2852 | 0.42991
167 | -0.093287 | -0.023723 | 0.093375 | 0.023778 | 8.8098e-05 | 5.5776e-05 | 0.14075 | 0.14075 | 0.14075 | 0.98709 | -0.24578 | 0.9881 | -0.2262 | 19.334
168 | 0.0012594 | 0.00031553 | -0.0012594 | -0.00031564 | 1.24e-08 | -1.0998e-07 | 0.0018959 | 0.001896 | 0.001896 | 0.98844 | -0.22022 | 0.98843 | -0.22042 | 0.52087
169 | -0.043045 | -0.010856 | 0.043046 | 0.010857 | 8.6768e-07 | 5.4858e-07 | 0.065578 | 0.065578 | 0.065578 | 0.97709 | -0.44006 | 0.97711 | -0.43964 | 18.0159
170 | 0.040424 | 0.010199 | -0.04039 | -0.010178 | 3.3927e-05 | 2.1415e-05 | 0.061586 | 0.061587 | 0.061587 | 0.97709 | -0.44006 | 0.97619 | -0.45761 | 16.9194
171 | 0.002622 | 0.00065697 | -0.0026219 | -0.00065711 | 9.5144e-08 | -1.3887e-07 | 0.0039907 | 0.0039907 | 0.0039907 | 0.97766 | -0.42891 | 0.97762 | -0.42967 | 1.0964
172 | 0.0013096 | 0.0003278 | -0.0013096 | -0.00032821 | 5.4016e-08 | -4.1677e-07 | 0.0019968 | 0.0019969 | 0.0019969 | 0.97589 | -0.4635 | 0.97585 | -0.46437 | 0.5486
173 | 0.089955 | 0.022899 | -0.08991 | -0.022871 | 4.5396e-05 | 2.8302e-05 | 0.1359 | 0.1359 | 0.1359 | 0.98589 | -0.26881 | 0.98534 | -0.27928 | 12.4449
174 | 0.00098816 | 0.00024744 | -0.00098814 | -0.00024765 | 1.4781e-08 | -2.1231e-07 | 0.0014984 | 0.0014985 | 0.0014985 | 0.98127 | -0.35814 | 0.98126 | -0.35845 | 0.41167
175 | 0.0013199 | 0.00033053 | -0.0013199 | -0.00033079 | 3.4459e-08 | -2.6643e-07 | 0.0020037 | 0.0020038 | 0.0020038 | 0.98019 | -0.37935 | 0.98016 | -0.3799 | 0.55048
176 | 0.010759 | 0.0026971 | -0.010758 | -0.0026964 | 1.2344e-06 | 6.3451e-07 | 0.016333 | 0.016333 | 0.016333 | 0.98019 | -0.37935 | 0.98006 | -0.38176 | 4.4871
177 | 0.010395 | 0.0026055 | -0.010392 | -0.0026042 | 2.6775e-06 | 1.3525e-06 | 0.015782 | 0.015782 | 0.015782 | 0.98006 | -0.38176 | 0.97979 | -0.38717 | 4.3358
178 | 0.0032624 | 0.00081744 | -0.0032622 | -0.00081758 | 1.8621e-07 | -1.3556e-07 | 0.0049546 | 0.0049547 | 0.0049547 | 0.97979 | -0.38717 | 0.97973 | -0.38837 | 1.3612
179 | 0.0071296 | 0.0017867 | -0.0071295 | -0.0017866 | 1.8681e-07 | 6.6046e-08 | 0.010828 | 0.010828 | 0.010828 | 0.97979 | -0.38717 | 0.97976 | -0.38772 | 2.9747
180 | 0.002375 | 0.00059522 | -0.002375 | -0.00059523 | 5.6321e-09 | -1.0931e-08 | 0.0036072 | 0.0036072 | 0.0036072 | 0.97973 | -0.38837 | 0.97972 | -0.38842 | 0.99099
181 | 0.0045217 | 0.0011331 | -0.0045211 | -0.0011331 | 5.2235e-07 | -3.7617e-08 | 0.0068672 | 0.0068674 | 0.0068674 | 0.97976 | -0.38772 | 0.97964 | -0.39014 | 1.8866
182 | -0.0024869 | -0.00062327 | 0.0024869 | 0.00062314 | 7.1493e-08 | -1.2746e-07 | 0.00375 | 0.0037499 | 0.00375 | 0.98681 | -0.25171 | 0.98685 | -0.25111 | 1.0302
183 | 0.0032191 | 0.00080655 | -0.003219 | -0.00080662 | 8.9095e-08 | -7.1816e-08 | 0.0048538 | 0.0048539 | 0.0048539 | 0.98685 | -0.25111 | 0.98682 | -0.25169 | 1.3335
184 | 0.001444 | 0.00036176 | -0.001444 | -0.0003619 | 2.0397e-08 | -1.3351e-07 | 0.0021774 | 0.0021774 | 0.0021774 | 0.98682 | -0.25169 | 0.9868 | -0.25198 | 0.59819
185 | -0.0029622 | -0.00074241 | 0.0029624 | 0.0007422 | 1.8708e-07 | -2.0886e-07 | 0.0044354 | 0.0044353 | 0.0044354 | 0.99378 | -0.1179 | 0.99385 | -0.11658 | 1.2185
186 | 0.0037102 | 0.00092978 | -0.0037101 | -0.00092983 | 9.4381e-08 | -4.5273e-08 | 0.0055551 | 0.0055551 | 0.0055551 | 0.99382 | -0.11724 | 0.99379 | -0.11778 | 1.5261
187 | -0.015184 | -0.0038066 | 0.015188 | 0.0038092 | 4.4705e-06 | 2.5885e-06 | 0.023266 | 0.023266 | 0.023266 | 0.97114 | -0.55688 | 0.97145 | -0.5507 | 6.3917
188 | -0.016375 | -0.0041065 | 0.016377 | 0.0041079 | 2.3091e-06 | 1.3567e-06 | 0.025083 | 0.025083 | 0.025083 | 0.97145 | -0.5507 | 0.9716 | -0.54775 | 6.8909
189 | -0.018799 | -0.0047148 | 0.018803 | 0.0047176 | 4.5244e-06 | 2.7153e-06 | 0.028792 | 0.028792 | 0.028792 | 0.9716 | -0.54775 | 0.97185 | -0.5427 | 7.9098
190 | 0.0033256 | 0.00083305 | -0.0033254 | -0.00083322 | 2.6112e-07 | -1.6367e-07 | 0.0050994 | 0.0050995 | 0.0050995 | 0.9704 | -0.57145 | 0.97032 | -0.5731 | 1.401
191 | 0.0019922 | 0.00049898 | -0.0019921 | -0.00049919 | 7.3886e-08 | -2.1355e-07 | 0.0030547 | 0.0030548 | 0.0030548 | 0.9704 | -0.57145 | 0.97036 | -0.57223 | 0.83923
192 | 0.0011232 | 0.00028143 | -0.0011232 | -0.00028151 | 7.4852e-09 | -7.8322e-08 | 0.0017224 | 0.0017224 | 0.0017224 | 0.97036 | -0.57223 | 0.97036 | -0.57237 | 0.4732
193 | 0.0018656 | 0.00046737 | -0.0018656 | -0.00046747 | 2.9577e-08 | -1.0009e-07 | 0.0028609 | 0.002861 | 0.002861 | 0.97032 | -0.5731 | 0.9703 | -0.57343 | 0.78599
194 | -0.0010624 | -0.00026627 | 0.0010624 | 0.00026618 | 7.924e-09 | -9.3247e-08 | 0.0016293 | 0.0016293 | 0.0016293 | 0.97029 | -0.57359 | 0.9703 | -0.57343 | 0.44761
195 | 0.0071476 | 0.0017906 | -0.0071469 | -0.0017903 | 6.7823e-07 | 2.4714e-07 | 0.010946 | 0.010946 | 0.010946 | 0.97162 | -0.5477 | 0.97152 | -0.54969 | 3.0072
196 | 0.014386 | 0.0036082 | -0.014377 | -0.0036032 | 8.7161e-06 | 4.9867e-06 | 0.022043 | 0.022043 | 0.022043 | 0.97118 | -0.5563 | 0.97054 | -0.56902 | 6.0557
197 | 0.0035518 | 0.00088997 | -0.0035516 | -0.00089009 | 2.5383e-07 | -1.2065e-07 | 0.0054405 | 0.0054406 | 0.0054406 | 0.97145 | -0.55103 | 0.97137 | -0.55253 | 1.4947
198 | -0.0035518 | -0.00088997 | 0.0035521 | 0.00088987 | 2.269e-07 | -1.079e-07 | 0.0054405 | 0.0054404 | 0.0054405 | 0.97145 | -0.55103 | 0.97152 | -0.54969 | 1.4946
199 | 0.002535 | 0.0006353 | -0.002535 | -0.00063532 | 9.8829e-09 | -1.531e-08 | 0.0038832 | 0.0038832 | 0.0038832 | 0.97137 | -0.55253 | 0.97137 | -0.55262 | 1.0668
200 | 0.0035949 | 0.00090048 | -0.0035948 | -0.00090051 | 7.8981e-08 | -3.548e-08 | 0.0055059 | 0.0055059 | 0.0055059 | 0.97152 | -0.54969 | 0.97149 | -0.55015 | 1.5126
201 | 0.0033518 | 0.00083963 | -0.0033517 | -0.0008397 | 1.2515e-07 | -7.6685e-08 | 0.0051338 | 0.0051338 | 0.0051338 | 0.97149 | -0.55015 | 0.97145 | -0.55094 | 1.4104
202 | 0.0033517 | 0.0008397 | -0.0033515 | -0.00083983 | 2.0297e-07 | -1.2433e-07 | 0.0051338 | 0.0051339 | 0.0051339 | 0.97145 | -0.55094 | 0.97139 | -0.55221 | 1.4104
203 | 0.0024003 | 0.00060143 | -0.0024002 | -0.00060155 | 6.8321e-08 | -1.231e-07 | 0.0036768 | 0.0036769 | 0.0036769 | 0.97139 | -0.55221 | 0.97136 | -0.55281 | 1.0101
204 | 0.0015716 | 0.00039382 | -0.0015716 | -0.00039387 | 1.0449e-08 | -5.3048e-08 | 0.0024052 | 0.0024052 | 0.0024052 | 0.97228 | -0.53433 | 0.97227 | -0.53447 | 0.66077
205 | 0.009835 | 0.0024652 | -0.0098337 | -0.0024646 | 1.3003e-06 | 6.4257e-07 | 0.015055 | 0.015055 | 0.015055 | 0.97209 | -0.53806 | 0.97195 | -0.54084 | 4.136
206 | 0.0078438 | 0.0019659 | -0.0078429 | -0.0019655 | 8.2706e-07 | 3.3979e-07 | 0.012008 | 0.012009 | 0.012009 | 0.97195 | -0.54084 | 0.97184 | -0.54305 | 3.2991
207 | 0.0057268 | 0.0014352 | -0.0057267 | -0.0014352 | 8.2197e-08 | 1.7283e-08 | 0.0087685 | 0.0087685 | 0.0087685 | 0.97184 | -0.54305 | 0.97182 | -0.54335 | 2.4089
208 | 0.0037362 | 0.0009363 | -0.0037361 | -0.00093635 | 1.4521e-07 | -5.3662e-08 | 0.0057207 | 0.0057208 | 0.0057208 | 0.97182 | -0.54335 | 0.97178 | -0.54417 | 1.5716

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33478 | 0.085793

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00099731 | 0.00024995
1 | 0.0016345 | 0.00040965
2 | 0.0071981 | 0.001804
3 | 0.0025344 | 0.00063518
4 | 0.00093889 | 0.00023531
5 | 0.0013974 | 0.00035021
6 | 0.0020299 | 0.00050873
7 | 0.0025529 | 0.00063981
8 | 0.001217 | 0.00030501
9 | 0.00075825 | 0.00019004
10 | 0.0013265 | 0.00033246
11 | 0.0018256 | 0.00045754
12 | 0.0013232 | 0.00033162
13 | 0.0017334 | 0.00043444
14 | 0.00090312 | 0.00022634
15 | 0.00072466 | 0.00018162
16 | 0.0015288 | 0.00038315
17 | 0.0011959 | 0.00029971
18 | 0.0011753 | 0.00029455
19 | 0.0050684 | 0.0012703
20 | 0.0029799 | 0.00074685
21 | 0.0020072 | 0.00050304
22 | 0.0012179 | 0.00030523
23 | 0.0016913 | 0.00042388
24 | 0.00094955 | 0.00023798
25 | 0.0012479 | 0.00031276
26 | 0.0010124 | 0.00025372
27 | 0.0013185 | 0.00033044
28 | 0.0016449 | 0.00041226
29 | 0.001898 | 0.00047568
30 | 0.0012392 | 0.00031058
31 | 0.0012823 | 0.00032136
32 | 0.00055715 | 0.00013963
33 | 0.0011387 | 0.00028537
34 | 0.00077787 | 0.00019495
35 | 0.0044133 | 0.0011061
36 | 0.00071071 | 0.00017812
37 | 0.00090883 | 0.00022777
38 | 0.00031839 | 7.9795e-05
39 | 0.00055967 | 0.00014027
40 | 0.0029655 | 0.00074322
41 | 0.0034126 | 0.00085528
42 | 0.00044059 | 0.00011042
43 | 0.0020328 | 0.00050946
44 | 0.00096676 | 0.00024229
45 | 0.0028123 | 0.00070482
46 | 0.0010194 | 0.00025549
47 | 0.0015711 | 0.00039376
48 | 0.00078748 | 0.00019736
49 | 0.00036973 | 9.2663e-05
50 | 0.0012565 | 0.00031491
51 | 0.0014333 | 0.00035922
52 | 0.00073738 | 0.0001848
53 | 0.00055201 | 0.00013835
54 | 0.0030536 | 0.0007653
55 | 0.00063424 | 0.00015896
56 | 0.0014537 | 0.00036434
57 | 0.0018769 | 0.0004704
58 | 0.0026892 | 0.00067397
59 | 0.0020862 | 0.00052285
60 | 0.0023345 | 0.00058509
61 | 0.0023178 | 0.00058089
62 | 0.0077156 | 0.0019337
63 | 0.0027217 | 0.00068211
64 | 0.002331 | 0.00058421
65 | 0.0014381 | 0.00036043
66 | 0.0025026 | 0.00062722
67 | 0.0021088 | 0.00052851
68 | 0.0015148 | 0.00037964
69 | 0.0016494 | 0.00041339
70 | 0.0019572 | 0.00049051
71 | 0.0015718 | 0.00039394
72 | 0.0066468 | 0.0016658
73 | 0.0044164 | 0.0011068
74 | 0.0019882 | 0.00049829
75 | 0.00067315 | 0.00016871
76 | 0.00034883 | 8.7425e-05
77 | 0.00053163 | 0.00013324
78 | 0.0021723 | 0.00054442
79 | 0.0026488 | 0.00066386
80 | 0.0053229 | 0.0013341
81 | 0.0019232 | 0.000482
82 | 0.0016162 | 0.00040506
83 | 0.0019452 | 0.00048751
84 | 0.002326 | 0.00058295
85 | 0.0013564 | 0.00033995
86 | 0.0014437 | 0.00036183
87 | 0.0016974 | 0.00042542
88 | 0.0016472 | 0.00041284
89 | 0.0025118 | 0.00062951
90 | 0.0034177 | 0.00085657
91 | 0.0021524 | 0.00053943
92 | 0.0042978 | 0.0010771
93 | 0.0035426 | 0.00088785
94 | 0.0023365 | 0.00058558
95 | 0.0019095 | 0.00047857
96 | 0.0016587 | 0.0004157
97 | 0.0020391 | 0.00051106
98 | 0.0012239 | 0.00030673
99 | 0.0019093 | 0.00047851
100 | 0.0057875 | 0.0014505
101 | 0.0018718 | 0.00046912
102 | 0.0024826 | 0.00062219
103 | 0.0053405 | 0.0013385
104 | 0.0011154 | 0.00027954
105 | 0.0011518 | 0.00028867
106 | 0.0022814 | 0.00057177
107 | 0.00095981 | 0.00024055
108 | 0.00088003 | 0.00022056
109 | 0.0011484 | 0.00028783
110 | 0.0010359 | 0.00025962
111 | 0.0020211 | 0.00050653
112 | 0.00093732 | 0.00023491
113 | 0.0018716 | 0.00046906
114 | 0.0012594 | 0.00031564
115 | 0.002621 | 0.00065688
116 | 0.0010952 | 0.00027449
117 | 0.0012739 | 0.00031926
118 | 0.0026219 | 0.00065711
119 | 0.0013096 | 0.00032821
120 | 0.00093284 | 0.00023379
121 | 0.00058575 | 0.0001468
122 | 0.0025216 | 0.00063198
123 | 0.00098814 | 0.00024765
124 | 0.0013199 | 0.00033079
125 | 0.00036281 | 9.0928e-05
126 | 0.00088722 | 0.00022236
127 | 0.0026078 | 0.00065358
128 | 0.0024869 | 0.00062327
129 | 0.001775 | 0.00044486
130 | 0.001444 | 0.0003619
131 | 0.0029622 | 0.00074241
132 | 0.0017287 | 0.00043326
133 | 0.0017335 | 0.00043447
134 | 0.0037101 | 0.00092983
135 | 0.0012432 | 0.00031157
136 | 0.0011864 | 0.00029734
137 | 0.0024217 | 0.00060694
138 | 0.0049334 | 0.0012364
139 | 0.00058896 | 0.00014761
140 | 0.00086888 | 0.00021776
141 | 0.0011232 | 0.00028151
142 | 0.0014597 | 0.00036585
143 | 0.00077999 | 0.00019548
144 | 0.0010624 | 0.00026627
145 | 0.00080317 | 0.00020129
146 | 0.0015149 | 0.00037966
147 | 0.0011857 | 0.00029716
148 | 0.0010166 | 0.00025479
149 | 0.014377 | 0.0036032
150 | 0.00024294 | 6.0885e-05
151 | 0.00095123 | 0.0002384
152 | 0.0024002 | 0.00060155
153 | 0.002535 | 0.00063532
154 | 0.0026147 | 0.00065531
155 | 0.0015716 | 0.00039387
156 | 0.0030652 | 0.00076822
157 | 0.00199 | 0.00049874
158 | 0.0021161 | 0.00053035
159 | 0.0014083 | 0.00035296
160 | 0.0019383 | 0.00048578
161 | 0.0019905 | 0.00049887
162 | 0.0037361 | 0.00093635
163 | 0.0045211 | 0.0011331
164 | 0.002375 | 0.00059523

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1