## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2535-2_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2535-2_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2535-2_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2535-2_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2535-2_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2535-2_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2535-2_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2535-2_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2535-2_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2535-2_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2535-2_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2535-2_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2535-2_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2535-2_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2535-2_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2535-2_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2535-2_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2535-2_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2535-2_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2535-2_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2535-2_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2535-2_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2535-2_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2535-2_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2535-2_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2535-2_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2535-2_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2535-2_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2535-2_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2535-2_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2535-2_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2535-2_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2535-2_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2535-2_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2535-2_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2535-2_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2535-2_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2535-2_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2535-2_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2535-2_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2535-2_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2535-2_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2535-2_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2535-2_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2535-2_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2535-2_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2535-2_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2535-2_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2535-2_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2535-2_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2535-2_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2535-2_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2535-2_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2535-2_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2535-2_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2535-2_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2535-2_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2535-2_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2535-2_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2535-2_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2535-2_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2535-2_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2535-2_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2535-2_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2535-2_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2535-2_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2535-2_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2535-2_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2535-2_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2535-2_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2535-2_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2535-2_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2535-2_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2535-2_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2535-2_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2535-2_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2535-2_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2535-2_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2535-2_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2535-2_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2535-2_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2535-2_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2535-2_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2535-2_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2535-2_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2535-2_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2535-2_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2535-2_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2535-2_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2535-2_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2535-2_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2535-2_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2535-2_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2535-2_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2535-2_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2535-2_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2535-2_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2535-2_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2535-2_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2535-2_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2535-2_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2535-2_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_392_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2535-2_1_3_load_142 | 0 | 0.0014496 | 0.00036329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2535-2_1_3_load_143 | 1 | 0.00033451 | 8.3836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2535-2_1_3_load_145 | 3 | 0.0011288 | 0.00028291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2535-2_1_3_load_146 | 4 | 0.00076018 | 0.00019052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2535-2_1_3_load_148 | 6 | 0.0016847 | 0.00042223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2535-2_1_3_load_195 | 9 | 0.0033762 | 0.00084616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2535-2_1_3_load_151 | 10 | 0.0025116 | 0.00062946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2535-2_1_3_load_149 | 11 | 0.0013478 | 0.00033779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2535-2_1_3_load_150 | 12 | 0.00082538 | 0.00020686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2535-2_1_3_load_152 | 13 | 0.0033084 | 0.00082917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2535-2_1_3_load_153 | 14 | 0.0011461 | 0.00028724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2535-2_1_3_load_154 | 15 | 0.00092818 | 0.00023262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2535-2_1_3_load_155 | 16 | 0.0014164 | 0.00035499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2535-2_1_3_load_162 | 18 | 0.0038685 | 0.00096955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2535-2_1_3_load_159 | 19 | 0.00060221 | 0.00015093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2535-2_1_3_load_157 | 20 | 0.0013025 | 0.00032643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2535-2_1_3_load_158 | 21 | 0.0025923 | 0.0006497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2535-2_1_3_load_160 | 22 | 0.0016891 | 0.00042332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2535-2_1_3_load_163 | 23 | 0.00036573 | 9.1661e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2535-2_1_3_load_203 | 25 | 0.00029552 | 7.4064e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2535-2_1_3_load_166 | 27 | 0.0015278 | 0.0003829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2535-2_1_3_load_167 | 28 | 0.006256 | 0.0015679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2535-2_1_3_load_168 | 29 | 0.0028475 | 0.00071365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2535-2_1_3_load_171 | 31 | 0.002293 | 0.00057469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2535-2_1_3_load_189 | 34 | 0.0039007 | 0.0009776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2535-2_1_3_load_216 | 35 | 0.00072636 | 0.00018204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2535-2_1_3_load_213 | 36 | 0.004676 | 0.0011719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2535-2_1_3_load_214 | 37 | 0.0015885 | 0.00039811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2535-2_1_3_load_212 | 39 | 0.0028435 | 0.00071265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2535-2_1_3_load_173 | 40 | 0.0038441 | 0.00096341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2535-2_1_3_load_174 | 41 | 0.0017127 | 0.00042925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2535-2_1_3_load_177 | 43 | 0.0011286 | 0.00028286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2535-2_1_3_load_178 | 44 | 0.0018557 | 0.00046508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2535-2_1_3_load_219 | 45 | 0.0007927 | 0.00019867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2535-2_1_3_load_222 | 46 | 0.0047373 | 0.0011873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2535-2_1_3_load_179 | 47 | 0.0020839 | 0.00052229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2535-2_1_3_load_180 | 48 | 0.0024895 | 0.00062393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2535-2_1_3_load_182 | 49 | 0.0010532 | 0.00026394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2535-2_1_3_load_183 | 50 | 0.0019723 | 0.0004943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2535-2_1_3_load_237 | 52 | 0.0028604 | 0.00071689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2535-2_1_3_load_184 | 53 | 0.0012783 | 0.00032038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2535-2_1_3_load_185 | 54 | 0.0059758 | 0.0014977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2535-2_1_3_load_188 | 57 | 0.00067265 | 0.00016858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2535-2_1_3_load_190 | 58 | 0.003035 | 0.00076063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2535-2_1_3_load_191 | 59 | 0.00056157 | 0.00014074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2535-2_1_3_load_200 | 60 | 0.0011832 | 0.00029654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2535-2_1_3_load_202 | 61 | 0.002689 | 0.00067392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2535-2_1_3_load_192 | 62 | 0.00025591 | 6.4136e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2535-2_1_3_load_194 | 63 | 0.0013893 | 0.00034819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2535-2_1_3_load_198 | 64 | 0.0038796 | 0.00097233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2535-2_1_3_load_196 | 65 | 0.00069899 | 0.00017518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2535-2_1_3_load_197 | 66 | 0.0014837 | 0.00037185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2535-2_1_3_load_206 | 68 | 0.00087276 | 0.00021874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2535-2_1_3_load_207 | 69 | 0.00083431 | 0.0002091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2535-2_1_3_load_204 | 70 | 0.0015224 | 0.00038154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2535-2_1_3_load_205 | 71 | 0.0017709 | 0.00044382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2535-2_1_3_load_211 | 72 | 0.0022405 | 0.00056151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2535-2_1_3_load_208 | 73 | 0.0022372 | 0.00056071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2535-2_1_3_load_209 | 74 | 0.0018151 | 0.00045491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2535-2_1_3_load_210 | 75 | 0.0017783 | 0.00044569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2535-2_1_3_load_230 | 76 | 0.0022029 | 0.0005521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2535-2_1_3_load_215 | 77 | 0.0007208 | 0.00018065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2535-2_1_3_load_217 | 78 | 0.0030653 | 0.00076824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2535-2_1_3_load_218 | 79 | 0.001002 | 0.00025111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2535-2_1_3_load_220 | 80 | 0.0072098 | 0.0018069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2535-2_1_3_load_221 | 81 | 0.001762 | 0.00044159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2535-2_1_3_load_224 | 83 | 0.00050202 | 0.00012582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2535-2_1_3_load_225 | 84 | 0.0043684 | 0.0010948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2535-2_1_3_load_226 | 85 | 0.0010011 | 0.00025091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2535-2_1_3_load_227 | 86 | 0.001661 | 0.00041629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2535-2_1_3_load_238 | 87 | 0.0015171 | 0.00038021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2535-2_1_3_load_228 | 88 | 0.0010515 | 0.00026354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2535-2_1_3_load_229 | 89 | 0.001663 | 0.0004168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2535-2_1_3_load_234 | 91 | 0.0020604 | 0.0005164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2535-2_1_3_load_232 | 92 | 0.0024076 | 0.00060341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2535-2_1_3_load_233 | 93 | 0.0022858 | 0.00057288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2535-2_1_3_load_235 | 94 | 0.0098861 | 0.0024777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2535-2_1_3_load_239 | 95 | 0.0013744 | 0.00034447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2535-2_1_3_load_244 | 96 | 0.0011277 | 0.00028264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2535-2_1_3_load_240 | 97 | 0.001418 | 0.00035539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2535-2_1_3_load_241 | 98 | 0.0019579 | 0.0004907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2535-2_1_3_load_243 | 99 | 0.001663 | 0.00041679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2535-2_1_3_load_245 | 100 | 0.00090697 | 0.00022731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2535-2_1_3_load_247 | 101 | 0.0011752 | 0.00029454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2535-2_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2535-2_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2535-2_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.025242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2535-2_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2535-2_1_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.049308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2535-2_1_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.020157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2535-2_1_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0053691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2535-2_1_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.002496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2535-2_1_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.014119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2535-2_1_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.01632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2535-2_1_3_line_10 |  | 7 | 23 | 0.025978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2535-2_1_3_line_11 |  | 7 | 22 | 0.016592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2535-2_1_3_line_12 |  | 8 | 63 | 0.059763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2535-2_1_3_line_13 |  | 8 | 62 | 0.020996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2535-2_1_3_line_14 |  | 9 | 65 | 0.022107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2535-2_1_3_line_15 |  | 10 | 12 | 0.01819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2535-2_1_3_line_16 |  | 11 | 12 | 0.036366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2535-2_1_3_line_17 |  | 13 | 14 | 0.015769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2535-2_1_3_line_18 |  | 13 | 15 | 0.0060511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2535-2_1_3_line_19 |  | 14 | 16 | 0.0078815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2535-2_1_3_line_20 |  | 15 | 17 | 0.013187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2535-2_1_3_line_21 |  | 17 | 18 | 0.0066603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2535-2_1_3_line_22 |  | 17 | 19 | 0.018512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2535-2_1_3_line_23 |  | 18 | 24 | 0.05744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2535-2_1_3_line_24 |  | 19 | 20 | 0.0030597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2535-2_1_3_line_25 |  | 20 | 21 | 0.00054882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2535-2_1_3_line_26 |  | 21 | 22 | 0.012894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2535-2_1_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.028874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2535-2_1_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.02237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2535-2_1_3_line_29 |  | 25 | 70 | 0.0058214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2535-2_1_3_line_30 |  | 26 | 27 | 0.11837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2535-2_1_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.0080634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2535-2_1_3_line_32 |  | 28 | 30 | 0.012134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2535-2_1_3_line_33 |  | 30 | 31 | 0.039339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2535-2_1_3_line_34 |  | 30 | 32 | 0.027501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2535-2_1_3_line_35 |  | 31 | 36 | 0.013513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2535-2_1_3_line_36 |  | 32 | 37 | 0.015237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2535-2_1_3_line_37 |  | 32 | 38 | 0.024896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2535-2_1_3_line_38 |  | 32 | 39 | 0.011112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2535-2_1_3_line_39 |  | 33 | 34 | 0.026183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2535-2_1_3_line_40 |  | 33 | 35 | 0.0028612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2535-2_1_3_line_41 |  | 34 | 55 | 0.029388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2535-2_1_3_line_42 |  | 35 | 77 | 0.020071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2535-2_1_3_line_43 |  | 37 | 76 | 0.003583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2535-2_1_3_line_44 |  | 38 | 50 | 0.0073559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2535-2_1_3_line_45 |  | 39 | 75 | 0.0027688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2535-2_1_3_line_46 |  | 40 | 41 | 0.038223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2535-2_1_3_line_47 |  | 40 | 42 | 0.012105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2535-2_1_3_line_48 |  | 42 | 43 | 0.033141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2535-2_1_3_line_49 |  | 42 | 44 | 0.033703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2535-2_1_3_line_50 |  | 43 | 45 | 0.015966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2535-2_1_3_line_51 |  | 44 | 46 | 0.013136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2535-2_1_3_line_52 |  | 45 | 80 | 0.014562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2535-2_1_3_line_53 |  | 46 | 81 | 0.021817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2535-2_1_3_line_54 |  | 47 | 48 | 0.02254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2535-2_1_3_line_55 |  | 48 | 49 | 0.029065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2535-2_1_3_line_56 |  | 49 | 51 | 0.014202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2535-2_1_3_line_57 |  | 50 | 52 | 0.0078195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2535-2_1_3_line_58 |  | 51 | 101 | 0.010857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2535-2_1_3_line_59 |  | 51 | 69 | 0.014315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2535-2_1_3_line_60 |  | 53 | 54 | 0.012687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2535-2_1_3_line_61 |  | 53 | 55 | 0.0025512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2535-2_1_3_line_62 |  | 54 | 56 | 0.039747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2535-2_1_3_line_63 |  | 55 | 57 | 0.027226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2535-2_1_3_line_64 |  | 56 | 58 | 0.022867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2535-2_1_3_line_65 |  | 56 | 59 | 0.015944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2535-2_1_3_line_66 |  | 58 | 60 | 0.049954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_2535-2_1_3_line_67 |  | 59 | 61 | 0.00096514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2535-2_1_3_line_68 |  | 60 | 67 | 0.01112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_2535-2_1_3_line_69 |  | 61 | 66 | 0.038574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2535-2_1_3_line_70 |  | 63 | 64 | 0.010825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2535-2_1_3_line_71 |  | 65 | 66 | 0.0018106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2535-2_1_3_line_72 |  | 67 | 68 | 0.016388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_2535-2_1_3_line_73 |  | 67 | 69 | 0.011536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2535-2_1_3_line_74 |  | 68 | 72 | 0.028195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2535-2_1_3_line_75 |  | 70 | 71 | 0.015836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2535-2_1_3_line_76 |  | 72 | 74 | 0.022255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_2535-2_1_3_line_77 |  | 73 | 74 | 0.0010201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_2535-2_1_3_line_78 |  | 73 | 75 | 0.022431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_2535-2_1_3_line_79 |  | 76 | 90 | 0.032031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2535-2_1_3_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0057557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2535-2_1_3_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0089559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2535-2_1_3_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0088915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2535-2_1_3_line_83 |  | 81 | 82 | 0.026439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2535-2_1_3_line_84 |  | 82 | 83 | 0.070683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2535-2_1_3_line_85 |  | 82 | 84 | 0.020853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2535-2_1_3_line_86 |  | 82 | 85 | 0.032277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2535-2_1_3_line_87 |  | 83 | 86 | 0.0083402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2535-2_1_3_line_88 |  | 84 | 87 | 0.014872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2535-2_1_3_line_89 |  | 86 | 88 | 0.014287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2535-2_1_3_line_90 |  | 87 | 95 | 0.011375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2535-2_1_3_line_91 |  | 88 | 89 | 0.022179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2535-2_1_3_line_92 |  | 90 | 91 | 0.014919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2535-2_1_3_line_93 |  | 90 | 92 | 0.016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2535-2_1_3_line_94 |  | 91 | 94 | 0.026604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2535-2_1_3_line_95 |  | 92 | 93 | 0.02107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2535-2_1_3_line_96 |  | 95 | 96 | 0.010142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2535-2_1_3_line_97 |  | 96 | 100 | 0.019902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2535-2_1_3_line_98 |  | 97 | 98 | 0.043333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2535-2_1_3_line_99 |  | 98 | 99 | 0.01231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2535-2_1_3_line_100 |  | 99 | 100 | 0.027659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2535-2_1_3_trafo_171 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2614728.7673 | 1223703.634 | 2614749.9507 | 1223721.5421
1 | 2614765.4014 | 1223734.6039 | 2614749.9507 | 1223721.5421
2 | 2614728.7673 | 1223703.634 | 2614709.4906 | 1223687.3377
3 | 2614765.4014 | 1223734.6039 | 2614770.502 | 1223729.4024 | 2614777.083 | 1223721.437
4 | 2614739.597 | 1223775.1973 | 2614740.4006 | 1223769.0957 | 2614744.0022 | 1223759.8992 | 2614750.1987 | 1223749.9976 | 2614765.4014 | 1223734.6039
5 | 2614709.4906 | 1223687.3377 | 2614694.0972 | 1223674.3243
6 | 2614780.5028 | 1223717.2978 | 2614777.083 | 1223721.437
7 | 2614739.597 | 1223775.1973 | 2614737.1019 | 1223775.4024
8 | 2614739.597 | 1223775.1973 | 2614739.1026 | 1223778.8982 | 2614741.8986 | 1223788.8999
9 | 2614681.0692 | 1223664.4994 | 2614692.8071 | 1223673.2337 | 2614694.0972 | 1223674.3243
10 | 2614780.5028 | 1223717.2978 | 2614796.0968 | 1223727.698 | 2614801.2119 | 1223732.8141
11 | 2614780.5028 | 1223717.2978 | 2614785.5984 | 1223711.0957 | 2614790.0675 | 1223703.7886
12 | 2614737.1019 | 1223775.4024 | 2614730.8984 | 1223775.8985 | 2614722.6018 | 1223776.5006 | 2614714.7974 | 1223777.4041 | 2614703.603 | 1223778.5995 | 2614699.204 | 1223779.1001 | 2614693.901 | 1223780.2989 | 2614690.7974 | 1223781.3029 | 2614689.704 | 1223781.9006 | 2614679.4008 | 1223787.5163
13 | 2614737.1019 | 1223775.4024 | 2614731.3042 | 1223771.1967 | 2614729.6014 | 1223769.9029 | 2614728.6028 | 1223768.9999 | 2614726.4998 | 1223767.0047 | 2614721.6626 | 1223761.3388
14 | 2614741.8986 | 1223788.8999 | 2614741.8986 | 1223788.8999 | 2614749.0032 | 1223798.1005 | 2614756.0324 | 1223805.8764
15 | 2614666.4759 | 1223653.6404 | 2614681.0692 | 1223664.4994
16 | 2614637.2807 | 1223631.9577 | 2614643.4292 | 1223636.4911 | 2614666.4759 | 1223653.6404
17 | 2614790.6059 | 1223662.8168 | 2614777.2868 | 1223654.3755
18 | 2614790.6059 | 1223662.8168 | 2614795.7169 | 1223666.056
19 | 2614770.6297 | 1223650.1565 | 2614777.2868 | 1223654.3755
20 | 2614806.855 | 1223673.115 | 2614795.7169 | 1223666.056
21 | 2614806.855 | 1223673.115 | 2614809.7195 | 1223667.1022
22 | 2614806.855 | 1223673.115 | 2614799.9037 | 1223687.7063 | 2614798.6776 | 1223689.7109
23 | 2614844.9544 | 1223622.1909 | 2614834.0973 | 1223634.0042 | 2614823.6984 | 1223644.4956 | 2614812.1981 | 1223661.8995 | 2614809.7195 | 1223667.1022
24 | 2614797.0812 | 1223692.3211 | 2614798.6776 | 1223689.7109
25 | 2614797.0812 | 1223692.3211 | 2614796.7948 | 1223692.7893
26 | 2614796.7948 | 1223692.7893 | 2614790.0675 | 1223703.7886
27 | 2614802.0322 | 1223754.8681 | 2614808.701 | 1223748.1968 | 2614810.399 | 1223745.2993 | 2614810.5008 | 1223743.9988 | 2614809.9975 | 1223742.0964 | 2614809.0003 | 1223740.6042 | 2614801.2119 | 1223732.8141
28 | 2614844.9544 | 1223622.1909 | 2614848.102 | 1223618.7968 | 2614850.3982 | 1223616.301 | 2614860.531 | 1223606.098
29 | 2614802.0322 | 1223754.8681 | 2614800.6969 | 1223756.2038 | 2614798.8988 | 1223759.7014
30 | 2614860.531 | 1223606.098 | 2614939.6696 | 1223518.0768
31 | 2614907.1959 | 1223890.8516 | 2614903.7971 | 1223894.7965 | 2614901.7781 | 1223896.8169
32 | 2614914.4008 | 1223881.1039 | 2614909.3025 | 1223888.4065 | 2614907.1959 | 1223890.8516
33 | 2614914.4008 | 1223881.1039 | 2614885.7423 | 1223854.1551
34 | 2614931.2043 | 1223859.2997 | 2614921.2012 | 1223872.3046 | 2614914.8039 | 1223880.6046 | 2614914.4008 | 1223881.1039
35 | 2614875.8976 | 1223844.8979 | 2614885.7423 | 1223854.1551
36 | 2614931.2043 | 1223859.2997 | 2614942.707 | 1223869.2923
37 | 2614946.3122 | 1223839.4815 | 2614931.2043 | 1223859.2997
38 | 2614931.2043 | 1223859.2997 | 2614923.2183 | 1223851.5739
39 | 2614860.6971 | 1223935.6019 | 2614844.7621 | 1223914.8269
40 | 2614860.6971 | 1223935.6019 | 2614862.4916 | 1223937.8304
41 | 2614828.5246 | 1223890.4179 | 2614832.9927 | 1223898.6893 | 2614836.3388 | 1223903.8451 | 2614844.7621 | 1223914.8269
42 | 2614875.1313 | 1223953.4204 | 2614873.9022 | 1223951.9999 | 2614862.4916 | 1223937.8304
43 | 2614942.707 | 1223869.2923 | 2614945.4118 | 1223871.642
44 | 2614946.3122 | 1223839.4815 | 2614950.7738 | 1223833.6331
45 | 2614923.2183 | 1223851.5739 | 2614921.2283 | 1223849.6488
46 | 2614937.6199 | 1224029.4253 | 2614938.421 | 1224032.7524 | 2614939.4145 | 1224047.8193 | 2614937.9194 | 1224066.5821 | 2614937.8405 | 1224067.4571
47 | 2614933.4915 | 1224018.0871 | 2614936.6801 | 1224025.5216 | 2614937.6199 | 1224029.4253
48 | 2614933.4915 | 1224018.0871 | 2614928.9533 | 1224010.6492 | 2614911.6032 | 1223993.3958
49 | 2614933.4915 | 1224018.0871 | 2614938.001 | 1224018.7988 | 2614953.9151 | 1224025.0867 | 2614964.9292 | 1224029.9157
50 | 2614911.6032 | 1223993.3958 | 2614901.8016 | 1223983.4989 | 2614900.4383 | 1223981.9857
51 | 2614964.9292 | 1224029.9157 | 2614974.6745 | 1224034.1885 | 2614977.05 | 1224034.9529
52 | 2614900.4383 | 1223981.9857 | 2614890.6917 | 1223971.1666
53 | 2614997.8177 | 1224041.6363 | 2614977.05 | 1224034.9529
54 | 2614920.5448 | 1223815.896 | 2614908.9337 | 1223805.2681 | 2614904.2886 | 1223800.3027
55 | 2614904.2886 | 1223800.3027 | 2614884.4323 | 1223779.0772
56 | 2614874.7301 | 1223768.706 | 2614884.4323 | 1223779.0772
57 | 2614955.5165 | 1223827.4161 | 2614950.7738 | 1223833.6331
58 | 2614874.7301 | 1223768.706 | 2614882.4552 | 1223761.0779
59 | 2614874.7301 | 1223768.706 | 2614864.5443 | 1223778.7648
60 | 2614827.3506 | 1223888.1529 | 2614822.3217 | 1223878.451 | 2614821.4217 | 1223876.9398
61 | 2614828.5246 | 1223890.4179 | 2614827.3506 | 1223888.1529
62 | 2614796.7667 | 1223846.0021 | 2614803.0376 | 1223851.9656 | 2614808.1487 | 1223857.815 | 2614812.8882 | 1223863.6746 | 2614816.2811 | 1223868.3079 | 2614821.4217 | 1223876.9398
63 | 2614828.5246 | 1223890.4179 | 2614825.1999 | 1223891.8994 | 2614823.3992 | 1223893.3958 | 2614812.2007 | 1223905.4973 | 2614809.0681 | 1223909.0772
64 | 2614796.7667 | 1223846.0021 | 2614800.8038 | 1223841.5984 | 2614812.866 | 1223829.7714
65 | 2614796.7667 | 1223846.0021 | 2614784.6882 | 1223835.5937
66 | 2614812.866 | 1223829.7714 | 2614816.4005 | 1223826.3059 | 2614848.4233 | 1223794.6841
67 | 2614784.6882 | 1223835.5937 | 2614783.9571 | 1223834.9637
68 | 2614856.3357 | 1223786.8709 | 2614848.4233 | 1223794.6841
69 | 2614757.2466 | 1223807.2196 | 2614762.1982 | 1223812.6972 | 2614776.1037 | 1223828.1961 | 2614783.9571 | 1223834.9637
70 | 2614679.4008 | 1223787.5163 | 2614677.6016 | 1223788.497 | 2614669.9471 | 1223792.7901
71 | 2614757.2466 | 1223807.2196 | 2614756.0324 | 1223805.8764
72 | 2614856.3357 | 1223786.8709 | 2614868.1141 | 1223798.2654
73 | 2614856.3357 | 1223786.8709 | 2614864.5443 | 1223778.7648
74 | 2614868.1141 | 1223798.2654 | 2614888.3782 | 1223817.8692
75 | 2614807.9367 | 1223772.0421 | 2614799.6029 | 1223763.2052 | 2614798.9985 | 1223762.3032 | 2614798.8988 | 1223759.7014
76 | 2614904.3735 | 1223833.3432 | 2614888.3782 | 1223817.8692
77 | 2614905.1067 | 1223834.0525 | 2614904.3735 | 1223833.3432
78 | 2614905.1067 | 1223834.0525 | 2614921.2283 | 1223849.6488
79 | 2614969.5929 | 1223892.6486 | 2614945.4118 | 1223871.642
80 | 2614875.1313 | 1223953.4204 | 2614878.8974 | 1223957.7729
81 | 2614884.7575 | 1223964.5455 | 2614878.8974 | 1223957.7729
82 | 2614890.6917 | 1223971.1666 | 2614885.4997 | 1223965.4033 | 2614884.7575 | 1223964.5455
83 | 2615023.4532 | 1224047.7632 | 2615015.1884 | 1224044.9408 | 2615000.2658 | 1224042.4241 | 2614997.8177 | 1224041.6363
84 | 2615023.4532 | 1224047.7632 | 2615048.9433 | 1224032.9298 | 2615084.1869 | 1224011.6094
85 | 2615023.4532 | 1224047.7632 | 2615032.5018 | 1224052.4999 | 2615042.78 | 1224055.2493
86 | 2615023.4532 | 1224047.7632 | 2614995.295 | 1224063.5398
87 | 2615091.3442 | 1224007.328 | 2615087.944 | 1224009.3366 | 2615084.1869 | 1224011.6094
88 | 2615042.78 | 1224055.2493 | 2615047.1024 | 1224056.4056 | 2615057.1514 | 1224059.0767
89 | 2615091.3442 | 1224007.328 | 2615103.6454 | 1224000.0614
90 | 2615057.1514 | 1224059.0767 | 2615068.1447 | 1224061.9989
91 | 2615123.974 | 1223991.2953 | 2615122.6457 | 1223991.8363 | 2615107.2463 | 1223997.9342 | 2615103.6454 | 1224000.0614
92 | 2614969.5929 | 1223892.6486 | 2614965.997 | 1223899.4991 | 2614962.7021 | 1223905.8813
93 | 2614969.5929 | 1223892.6486 | 2614976.8001 | 1223878.903 | 2614977.3508 | 1223877.8362
94 | 2614950.4966 | 1223929.5199 | 2614951.9016 | 1223926.802 | 2614962.7021 | 1223905.8813
95 | 2614977.3508 | 1223877.8362 | 2614987.0149 | 1223859.1136
96 | 2615077.9464 | 1224064.6043 | 2615068.1447 | 1224061.9989
97 | 2615077.9464 | 1224064.6043 | 2615091.1013 | 1224068.1011 | 2615097.1536 | 1224069.8133
98 | 2615177.498 | 1224091.8004 | 2615141.3033 | 1224082.3031 | 2615135.6134 | 1224080.6934
99 | 2615135.6134 | 1224080.6934 | 2615123.7679 | 1224077.3424
100 | 2615097.1536 | 1224069.8133 | 2615123.7679 | 1224077.3424

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2614749.9507 | 1223721.5421
1 | 2614728.7673 | 1223703.634
2 | 2614765.4014 | 1223734.6039
3 | 2614709.4906 | 1223687.3377
4 | 2614777.083 | 1223721.437
5 | 2614739.597 | 1223775.1973
6 | 2614694.0972 | 1223674.3243
7 | 2614780.5028 | 1223717.2978
8 | 2614737.1019 | 1223775.4024
9 | 2614741.8986 | 1223788.8999
10 | 2614681.0692 | 1223664.4994
11 | 2614637.2807 | 1223631.9577
12 | 2614666.4759 | 1223653.6404
13 | 2614790.6059 | 1223662.8168
14 | 2614777.2868 | 1223654.3755
15 | 2614795.7169 | 1223666.056
16 | 2614770.6297 | 1223650.1565
17 | 2614806.855 | 1223673.115
18 | 2614809.7195 | 1223667.1022
19 | 2614798.6777 | 1223689.7109
20 | 2614797.0812 | 1223692.3211
21 | 2614796.7948 | 1223692.7893
22 | 2614790.0675 | 1223703.7886
23 | 2614801.2119 | 1223732.8141
24 | 2614844.9544 | 1223622.1909
25 | 2614802.0322 | 1223754.8681
26 | 2614860.531 | 1223606.098
27 | 2614939.6696 | 1223518.0768
28 | 2614907.1959 | 1223890.8516
29 | 2614901.7781 | 1223896.8169
30 | 2614914.4008 | 1223881.1039
31 | 2614885.7423 | 1223854.1551
32 | 2614931.2043 | 1223859.2997
33 | 2614860.6971 | 1223935.6019
34 | 2614844.7621 | 1223914.8269
35 | 2614862.4916 | 1223937.8304
36 | 2614875.8976 | 1223844.8979
37 | 2614942.707 | 1223869.2923
38 | 2614946.3122 | 1223839.4815
39 | 2614923.2183 | 1223851.5739
40 | 2614937.6199 | 1224029.4253
41 | 2614937.8405 | 1224067.4571
42 | 2614933.4915 | 1224018.0871
43 | 2614911.6032 | 1223993.3958
44 | 2614964.9292 | 1224029.9157
45 | 2614900.4383 | 1223981.9857
46 | 2614977.05 | 1224034.9529
47 | 2614920.5448 | 1223815.896
48 | 2614904.2886 | 1223800.3027
49 | 2614884.4323 | 1223779.0772
50 | 2614950.7738 | 1223833.6331
51 | 2614874.7301 | 1223768.706
52 | 2614955.5165 | 1223827.4161
53 | 2614827.3506 | 1223888.1529
54 | 2614821.4217 | 1223876.9398
55 | 2614828.5246 | 1223890.4179
56 | 2614796.7667 | 1223846.0021
57 | 2614809.0681 | 1223909.0772
58 | 2614812.866 | 1223829.7714
59 | 2614784.6882 | 1223835.5937
60 | 2614848.4233 | 1223794.6841
61 | 2614783.9571 | 1223834.9637
62 | 2614721.6626 | 1223761.3388
63 | 2614679.4008 | 1223787.5163
64 | 2614669.9471 | 1223792.7901
65 | 2614756.0324 | 1223805.8764
66 | 2614757.2466 | 1223807.2196
67 | 2614856.3357 | 1223786.8709
68 | 2614868.1141 | 1223798.2654
69 | 2614864.5443 | 1223778.7648
70 | 2614798.8988 | 1223759.7014
71 | 2614807.9367 | 1223772.0421
72 | 2614888.3782 | 1223817.8692
73 | 2614905.1067 | 1223834.0525
74 | 2614904.3735 | 1223833.3432
75 | 2614921.2283 | 1223849.6488
76 | 2614945.4118 | 1223871.642
77 | 2614875.1313 | 1223953.4204
78 | 2614878.8974 | 1223957.7729
79 | 2614884.7575 | 1223964.5455
80 | 2614890.6917 | 1223971.1666
81 | 2614997.8177 | 1224041.6363
82 | 2615023.4532 | 1224047.7632
83 | 2615084.1869 | 1224011.6094
84 | 2615042.78 | 1224055.2493
85 | 2614995.295 | 1224063.5398
86 | 2615091.3442 | 1224007.328
87 | 2615057.1514 | 1224059.0767
88 | 2615103.6454 | 1224000.0614
89 | 2615123.974 | 1223991.2953
90 | 2614969.5929 | 1223892.6486
91 | 2614962.7021 | 1223905.8813
92 | 2614977.3508 | 1223877.8362
93 | 2614987.0149 | 1223859.1136
94 | 2614950.4966 | 1223929.5199
95 | 2615068.1447 | 1224061.9989
96 | 2615077.9464 | 1224064.6043
97 | 2615177.498 | 1224091.8004
98 | 2615135.6134 | 1224080.6934
99 | 2615123.7679 | 1224077.3424
100 | 2615097.1536 | 1224069.8133
101 | 2614882.4552 | 1223761.0779
102 | 2614885.7423 | 1223854.1551

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97828 | -0.41743 | 0.0014496 | 0.00036329
1 | 0.97808 | -0.42139 | 0.00033451 | 8.3836e-05
2 | 0.97845 | -0.414 | 0 | 0
3 | 0.9779 | -0.42484 | 0.0011288 | 0.00028291
4 | 0.97808 | -0.42142 | 0.00076018 | 0.00019052
5 | 0.97993 | -0.38497 | 0 | 0
6 | 0.97778 | -0.42718 | 0.0016847 | 0.00042223
7 | 0.97796 | -0.4236 | 0 | 0
8 | 0.97992 | -0.38522 | 0 | 0
9 | 0.98043 | -0.37525 | 0.0033762 | 0.00084616
10 | 0.97771 | -0.42857 | 0.0025116 | 0.00062946
11 | 0.97763 | -0.43019 | 0.0013478 | 0.00033779
12 | 0.97768 | -0.42929 | 0.00082538 | 0.00020686
13 | 0.97711 | -0.44036 | 0.0033084 | 0.00082917
14 | 0.97708 | -0.4411 | 0.0011461 | 0.00028724
15 | 0.97715 | -0.43971 | 0.00092818 | 0.00023262
16 | 0.97707 | -0.4413 | 0.0014164 | 0.00035499
17 | 0.97723 | -0.43807 | 0 | 0
18 | 0.9772 | -0.43873 | 0.0038685 | 0.00096955
19 | 0.97744 | -0.43395 | 0.00060221 | 0.00015093
20 | 0.97748 | -0.43324 | 0.0013025 | 0.00032643
21 | 0.97748 | -0.43309 | 0.0025923 | 0.0006497
22 | 0.97768 | -0.42917 | 0.0016891 | 0.00042332
23 | 0.97787 | -0.42548 | 0.00036573 | 9.1661e-05
24 | 0.97711 | -0.44034 | 0 | 0
25 | 0.97777 | -0.42737 | 0.00029552 | 7.4064e-05
26 | 0.97708 | -0.44096 | 0 | 0
27 | 0.97692 | -0.44427 | 0.0015278 | 0.0003829
28 | 0.99689 | -0.058809 | 0.006256 | 0.0015679
29 | 0.99687 | -0.059212 | 0.0028475 | 0.00071365
30 | 0.99699 | -0.056872 | 0 | 0
31 | 1 | 0 | -0.17439 | -0.044335
32 | 0.99501 | -0.094629 | 0 | 0
33 | 0.97799 | -0.42266 | 0 | 0
34 | 0.97918 | -0.39941 | 0.0039007 | 0.0009776
35 | 0.97786 | -0.42521 | 0.00072636 | 0.00018204
36 | 0.99994 | -0.0011015 | 0.004676 | 0.0011719
37 | 0.99472 | -0.10011 | 0.0015885 | 0.00039811
38 | 0.9949 | -0.096748 | 0 | 0
39 | 0.99433 | -0.10745 | 0.0028435 | 0.00071265
40 | 0.97384 | -0.50401 | 0.0038441 | 0.00096341
41 | 0.97378 | -0.50521 | 0.0017127 | 0.00042925
42 | 0.97391 | -0.50277 | 0 | 0
43 | 0.97496 | -0.482 | 0.0011286 | 0.00028286
44 | 0.97301 | -0.52049 | 0.0018557 | 0.00046508
45 | 0.97549 | -0.47168 | 0.0007927 | 0.00019867
46 | 0.97268 | -0.52695 | 0.0047373 | 0.0011873
47 | 0.98864 | -0.21623 | 0.0020839 | 0.00052229
48 | 0.98869 | -0.21539 | 0.0024895 | 0.00062393
49 | 0.98881 | -0.21302 | 0.0010532 | 0.00026394
50 | 0.99486 | -0.097374 | 0.0019723 | 0.0004943
51 | 0.98888 | -0.21159 | 0 | 0
52 | 0.99484 | -0.097768 | 0.0028604 | 0.00071689
53 | 0.98075 | -0.36884 | 0.0012783 | 0.00032038
54 | 0.98139 | -0.35629 | 0.0059758 | 0.0014977
55 | 0.98062 | -0.37131 | 0 | 0
56 | 0.98363 | -0.31278 | 0 | 0
57 | 0.9806 | -0.37164 | 0.00067265 | 0.00016858
58 | 0.98591 | -0.26866 | 0.003035 | 0.00076063
59 | 0.98294 | -0.32622 | 0.00056157 | 0.00014074
60 | 0.98847 | -0.21935 | 0.0011832 | 0.00029654
61 | 0.9829 | -0.32702 | 0.002689 | 0.00067392
62 | 0.97992 | -0.38531 | 0.00025591 | 6.4136e-05
63 | 0.97963 | -0.39093 | 0.0013893 | 0.00034819
64 | 0.97959 | -0.3917 | 0.0038796 | 0.00097233
65 | 0.98128 | -0.35871 | 0.00069899 | 0.00017518
66 | 0.98135 | -0.35733 | 0.0014837 | 0.00037185
67 | 0.98905 | -0.20829 | 0 | 0
68 | 0.98996 | -0.1909 | 0.00087276 | 0.00021874
69 | 0.98897 | -0.20986 | 0.00083431 | 0.0002091
70 | 0.97776 | -0.42772 | 0.0015224 | 0.00038154
71 | 0.97773 | -0.42823 | 0.0017709 | 0.00044382
72 | 0.99153 | -0.16083 | 0.0022405 | 0.00056151
73 | 0.99285 | -0.13561 | 0.0022372 | 0.00056071
74 | 0.99279 | -0.13673 | 0.0018151 | 0.00045491
75 | 0.99417 | -0.11058 | 0.0017783 | 0.00044569
76 | 0.99466 | -0.1013 | 0.0022029 | 0.0005521
77 | 0.97696 | -0.44281 | 0.0007208 | 0.00018065
78 | 0.9767 | -0.44778 | 0.0030653 | 0.00076824
79 | 0.97633 | -0.45503 | 0.001002 | 0.00025111
80 | 0.97598 | -0.46207 | 0.0072098 | 0.0018069
81 | 0.97223 | -0.53579 | 0.001762 | 0.00044159
82 | 0.97173 | -0.54566 | 0 | 0
83 | 0.97141 | -0.55202 | 0.00050202 | 0.00012582
84 | 0.97146 | -0.55118 | 0.0043684 | 0.0010948
85 | 0.9717 | -0.54625 | 0.0010011 | 0.00025091
86 | 0.97138 | -0.5527 | 0.001661 | 0.00041629
87 | 0.97132 | -0.55391 | 0.0015171 | 0.00038021
88 | 0.97134 | -0.55342 | 0.0010515 | 0.00026354
89 | 0.97131 | -0.5541 | 0.001663 | 0.0004168
90 | 0.99417 | -0.1107 | 0 | 0
91 | 0.99401 | -0.11384 | 0.0020604 | 0.0005164
92 | 0.9941 | -0.11208 | 0.0024076 | 0.00060341
93 | 0.99406 | -0.11293 | 0.0022858 | 0.00057288
94 | 0.99377 | -0.11848 | 0.0098861 | 0.0024777
95 | 0.97123 | -0.55569 | 0.0013744 | 0.00034447
96 | 0.97116 | -0.55702 | 0.0011277 | 0.00028264
97 | 0.97082 | -0.56369 | 0.001418 | 0.00035539
98 | 0.97088 | -0.56255 | 0.0019579 | 0.0004907
99 | 0.97092 | -0.56178 | 0.001663 | 0.00041679
100 | 0.97105 | -0.55921 | 0.00090697 | 0.00022731
101 | 0.98887 | -0.21182 | 0.0011752 | 0.00029454
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0078367 | 0.0019638 | -0.0078352 | -0.0019632 | 1.478e-06 | 5.977e-07 | 0.01192 | 0.01192 | 0.01192 | 0.97828 | -0.41743 | 0.97808 | -0.42139 | 3.2747
1 | -0.0092862 | -0.002327 | 0.0092877 | 0.0023278 | 1.5137e-06 | 7.1468e-07 | 0.014125 | 0.014125 | 0.014125 | 0.97828 | -0.41743 | 0.97845 | -0.414 | 3.8804
2 | 0.0075007 | 0.0018793 | -0.0074995 | -0.0018788 | 1.2326e-06 | 4.7211e-07 | 0.011411 | 0.011411 | 0.011411 | 0.97808 | -0.42139 | 0.9779 | -0.42484 | 3.135
3 | 0.02312 | 0.0057986 | -0.023112 | -0.0057935 | 8.168e-06 | 5.0063e-06 | 0.035162 | 0.035162 | 0.035162 | 0.97845 | -0.414 | 0.97808 | -0.42142 | 9.6598
4 | -0.032408 | -0.0081263 | 0.032452 | 0.0081544 | 4.4916e-05 | 2.8126e-05 | 0.049286 | 0.049286 | 0.049286 | 0.97845 | -0.414 | 0.97993 | -0.38497 | 13.5402
5 | 0.0063706 | 0.0015959 | -0.0063699 | -0.0015957 | 7.1028e-07 | 2.0172e-07 | 0.0096936 | 0.0096937 | 0.0096937 | 0.9779 | -0.42484 | 0.97778 | -0.42718 | 2.6631
6 | 0.022351 | 0.005603 | -0.022349 | -0.0056016 | 2.3283e-06 | 1.4227e-06 | 0.034005 | 0.034005 | 0.034005 | 0.97808 | -0.42142 | 0.97796 | -0.4236 | 9.3421
7 | 0.0055265 | 0.0013845 | -0.0055264 | -0.0013845 | 6.5914e-08 | 1.074e-08 | 0.0083917 | 0.0083917 | 0.0083917 | 0.97993 | -0.38497 | 0.97992 | -0.38522 | 2.3054
8 | -0.037979 | -0.009539 | 0.037997 | 0.0095501 | 1.7614e-05 | 1.1095e-05 | 0.057678 | 0.057678 | 0.057678 | 0.97993 | -0.38497 | 0.98043 | -0.37525 | 15.8456
9 | 0.0046852 | 0.0011735 | -0.0046849 | -0.0011735 | 3.1112e-07 | -5.5747e-09 | 0.0071298 | 0.0071299 | 0.0071299 | 0.97778 | -0.42718 | 0.97771 | -0.42857 | 1.9588
10 | 0.0039552 | 0.00099062 | -0.0039549 | -0.00099072 | 3.528e-07 | -1.0014e-07 | 0.0060178 | 0.0060179 | 0.0060179 | 0.97796 | -0.4236 | 0.97787 | -0.42548 | 1.6533
11 | 0.018394 | 0.004611 | -0.018389 | -0.0046081 | 4.8738e-06 | 2.9111e-06 | 0.027987 | 0.027988 | 0.027988 | 0.97796 | -0.4236 | 0.97768 | -0.42917 | 7.6889
12 | 0.0052705 | 0.0013206 | -0.0052691 | -0.0013205 | 1.4355e-06 | 1.6607e-07 | 0.0080032 | 0.0080035 | 0.0080035 | 0.97992 | -0.38522 | 0.97963 | -0.39093 | 2.1988
13 | 0.00025591 | 6.3872e-05 | -0.00025591 | -6.4136e-05 | 1.1887e-09 | -2.6374e-07 | 0.0003885 | 0.0003886 | 0.0003886 | 0.97992 | -0.38522 | 0.97992 | -0.38531 | 0.10676
14 | -0.041373 | -0.010396 | 0.041405 | 0.010417 | 3.2696e-05 | 2.0647e-05 | 0.062802 | 0.062802 | 0.062802 | 0.98043 | -0.37525 | 0.98128 | -0.35871 | 17.2533
15 | 0.0021733 | 0.00054405 | -0.0021732 | -0.00054423 | 7.462e-08 | -1.8036e-07 | 0.0033074 | 0.0033075 | 0.0033075 | 0.97771 | -0.42857 | 0.97768 | -0.42929 | 0.90865
16 | -0.0013478 | -0.00033779 | 0.0013478 | 0.00033737 | 5.7386e-08 | -4.1929e-07 | 0.0020514 | 0.0020513 | 0.0020514 | 0.97763 | -0.43019 | 0.97768 | -0.42929 | 0.56358
17 | 0.0025626 | 0.000642 | -0.0025625 | -0.00064214 | 9.0056e-08 | -1.3987e-07 | 0.0039025 | 0.0039025 | 0.0039025 | 0.97711 | -0.44036 | 0.97708 | -0.4411 | 1.0721
18 | -0.0058711 | -0.0014712 | 0.0058713 | 0.0014712 | 1.8139e-07 | 4.0294e-08 | 0.0089408 | 0.0089408 | 0.0089408 | 0.97711 | -0.44036 | 0.97715 | -0.43971 | 2.4563
19 | 0.0014164 | 0.0003549 | -0.0014164 | -0.00035499 | 1.3753e-08 | -8.991e-08 | 0.0021571 | 0.0021571 | 0.0021571 | 0.97708 | -0.4411 | 0.97707 | -0.4413 | 0.59262
20 | -0.0067994 | -0.0017038 | 0.0068 | 0.001704 | 5.3015e-07 | 1.741e-07 | 0.010354 | 0.010354 | 0.010354 | 0.97715 | -0.43971 | 0.97723 | -0.43807 | 2.8446
21 | 0.0053969 | 0.0013502 | -0.0053967 | -0.0013502 | 1.6864e-07 | 2.4485e-08 | 0.008217 | 0.008217 | 0.008217 | 0.97723 | -0.43807 | 0.9772 | -0.43873 | 2.2574
22 | -0.012197 | -0.0030543 | 0.012199 | 0.0030556 | 2.3942e-06 | 1.3003e-06 | 0.018571 | 0.018571 | 0.018571 | 0.97723 | -0.43807 | 0.97744 | -0.43395 | 5.102
23 | 0.0015282 | 0.00038068 | -0.0015281 | -0.00038132 | 1.1657e-07 | -6.4493e-07 | 0.0023262 | 0.0023265 | 0.0023265 | 0.9772 | -0.43873 | 0.97711 | -0.44034 | 0.63914
24 | -0.012801 | -0.0032065 | 0.012802 | 0.0032067 | 4.3575e-07 | 2.4053e-07 | 0.019488 | 0.019488 | 0.019488 | 0.97744 | -0.43395 | 0.97748 | -0.43324 | 5.3538
25 | -0.014104 | -0.0035332 | 0.014105 | 0.0035332 | 9.4874e-08 | 5.384e-08 | 0.021471 | 0.021471 | 0.021471 | 0.97748 | -0.43324 | 0.97748 | -0.43309 | 5.8985
26 | -0.016697 | -0.0041829 | 0.0167 | 0.0041848 | 3.1235e-06 | 1.8374e-06 | 0.025417 | 0.025417 | 0.025417 | 0.97748 | -0.43309 | 0.97768 | -0.42917 | 6.9827
27 | 0.0035892 | 0.00089906 | -0.0035888 | -0.00089921 | 3.2297e-07 | -1.5549e-07 | 0.0054614 | 0.0054615 | 0.0054615 | 0.97787 | -0.42548 | 0.97777 | -0.42737 | 1.5004
28 | 0.0015281 | 0.00038132 | -0.001528 | -0.00038157 | 4.5406e-08 | -2.5113e-07 | 0.0023265 | 0.0023266 | 0.0023266 | 0.97711 | -0.44034 | 0.97708 | -0.44096 | 0.63917
29 | 0.0032933 | 0.00082515 | -0.0032933 | -0.00082519 | 5.4835e-08 | -3.7921e-08 | 0.0050118 | 0.0050118 | 0.0050118 | 0.97777 | -0.42737 | 0.97776 | -0.42772 | 1.3769
30 | 0.001528 | 0.00038157 | -0.0015278 | -0.0003829 | 2.4032e-07 | -1.3285e-06 | 0.0023266 | 0.0023271 | 0.0023271 | 0.97708 | -0.44096 | 0.97692 | -0.44427 | 0.63932
31 | 0.0028475 | 0.00071358 | -0.0028475 | -0.00071365 | 5.4627e-08 | -7.0167e-08 | 0.0042504 | 0.0042504 | 0.0042504 | 0.99689 | -0.058809 | 0.99687 | -0.059212 | 1.1677
32 | -0.0091036 | -0.0022815 | 0.0091044 | 0.0022819 | 8.4016e-07 | 3.7949e-07 | 0.013588 | 0.013588 | 0.013588 | 0.99689 | -0.058809 | 0.99699 | -0.056872 | 3.7331
33 | -0.1676 | -0.042868 | 0.16807 | 0.043163 | 0.00046269 | 0.00029509 | 0.25046 | 0.25046 | 0.25046 | 0.99699 | -0.056872 | 1 | 0 | 34.4035
34 | 0.1585 | 0.040586 | -0.15821 | -0.040402 | 0.00028931 | 0.00018444 | 0.23687 | 0.23687 | 0.23687 | 0.99699 | -0.056872 | 0.99501 | -0.094629 | 32.537
35 | 0.0046763 | 0.0011719 | -0.004676 | -0.0011719 | 2.4536e-07 | -2.0244e-08 | 0.0069583 | 0.0069584 | 0.0069584 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.0011015 | 1.9116
36 | 0.02045 | 0.0051306 | -0.020444 | -0.0051274 | 5.3446e-06 | 3.2227e-06 | 0.030584 | 0.030584 | 0.030584 | 0.99501 | -0.094629 | 0.99472 | -0.10011 | 8.4022
37 | 0.0048334 | 0.0012111 | -0.0048329 | -0.0012111 | 4.8778e-07 | -1.1148e-08 | 0.0072282 | 0.0072283 | 0.0072283 | 0.99501 | -0.094629 | 0.9949 | -0.096748 | 1.9858
38 | 0.13293 | 0.03406 | -0.13285 | -0.034007 | 8.2553e-05 | 5.2545e-05 | 0.19906 | 0.19906 | 0.19906 | 0.99501 | -0.094629 | 0.99433 | -0.10745 | 27.3431
39 | -0.048987 | -0.012355 | 0.049041 | 0.012389 | 5.4585e-05 | 3.4605e-05 | 0.074561 | 0.074561 | 0.074561 | 0.97799 | -0.42266 | 0.97918 | -0.39941 | 20.4839
40 | 0.048987 | 0.012355 | -0.048981 | -0.012351 | 5.9649e-06 | 3.7816e-06 | 0.074561 | 0.074561 | 0.074561 | 0.97799 | -0.42266 | 0.97786 | -0.42521 | 20.4839
41 | -0.052942 | -0.013367 | 0.053013 | 0.013412 | 7.1395e-05 | 4.5323e-05 | 0.080489 | 0.080489 | 0.080489 | 0.97918 | -0.39941 | 0.98062 | -0.37131 | 22.1124
42 | 0.048254 | 0.012169 | -0.048214 | -0.012143 | 4.0613e-05 | 2.5741e-05 | 0.073456 | 0.073456 | 0.073456 | 0.97786 | -0.42521 | 0.97696 | -0.44281 | 20.1803
43 | 0.018856 | 0.0047293 | -0.018855 | -0.0047286 | 1.0691e-06 | 6.3772e-07 | 0.028208 | 0.028208 | 0.028208 | 0.99472 | -0.10011 | 0.99466 | -0.1013 | 7.7494
44 | 0.0048329 | 0.0012111 | -0.0048328 | -0.0012111 | 1.4413e-07 | -3.2784e-09 | 0.0072283 | 0.0072283 | 0.0072283 | 0.9949 | -0.096748 | 0.99486 | -0.097374 | 1.9858
45 | 0.13 | 0.033295 | -0.12998 | -0.033282 | 1.9701e-05 | 1.2537e-05 | 0.1948 | 0.1948 | 0.1948 | 0.99433 | -0.10745 | 0.99417 | -0.11058 | 26.7586
46 | 0.0017128 | 0.00042884 | -0.0017127 | -0.00042925 | 9.8173e-08 | -4.127e-07 | 0.002617 | 0.0026172 | 0.0026172 | 0.97384 | -0.50401 | 0.97378 | -0.50521 | 0.71901
47 | -0.0055569 | -0.0013922 | 0.0055572 | 0.0013923 | 3.2724e-07 | 5.8817e-08 | 0.0084907 | 0.0084906 | 0.0084907 | 0.97384 | -0.50401 | 0.97391 | -0.50277 | 2.3326
48 | -0.034185 | -0.0085858 | 0.034219 | 0.0086071 | 3.3913e-05 | 2.1291e-05 | 0.052238 | 0.052237 | 0.052238 | 0.97391 | -0.50277 | 0.97496 | -0.482 | 14.351
49 | 0.028628 | 0.0071935 | -0.028604 | -0.0071784 | 2.4188e-05 | 1.5061e-05 | 0.043747 | 0.043747 | 0.043747 | 0.97391 | -0.50277 | 0.97301 | -0.52049 | 12.0184
50 | -0.035348 | -0.0088899 | 0.035365 | 0.0089009 | 1.7433e-05 | 1.0958e-05 | 0.05396 | 0.05396 | 0.05396 | 0.97496 | -0.482 | 0.97549 | -0.47168 | 14.8242
51 | 0.026748 | 0.0067133 | -0.02674 | -0.0067082 | 8.2442e-06 | 5.1132e-06 | 0.040909 | 0.040909 | 0.040909 | 0.97301 | -0.52049 | 0.97268 | -0.52695 | 11.2388
52 | -0.036158 | -0.0090996 | 0.036174 | 0.00911 | 1.662e-05 | 1.0455e-05 | 0.055169 | 0.055169 | 0.055169 | 0.97549 | -0.47168 | 0.97598 | -0.46207 | 15.1563
53 | 0.022003 | 0.0055209 | -0.021993 | -0.0055153 | 9.2704e-06 | 5.6624e-06 | 0.033662 | 0.033662 | 0.033662 | 0.97268 | -0.52695 | 0.97223 | -0.53579 | 9.2478
54 | -0.0020839 | -0.00052229 | 0.002084 | 0.00052205 | 8.3154e-08 | -2.3583e-07 | 0.0031366 | 0.0031365 | 0.0031366 | 0.98864 | -0.21623 | 0.98869 | -0.21539 | 0.8617
55 | -0.0045736 | -0.001146 | 0.0045741 | 0.0011459 | 5.1641e-07 | -4.2281e-08 | 0.0068833 | 0.0068832 | 0.0068833 | 0.98869 | -0.21539 | 0.98881 | -0.21302 | 1.891
56 | -0.0056272 | -0.0014099 | 0.0056276 | 0.0014099 | 3.8189e-07 | 6.2225e-08 | 0.008468 | 0.008468 | 0.008468 | 0.98881 | -0.21302 | 0.98888 | -0.21159 | 2.3264
57 | 0.0028605 | 0.00071683 | -0.0028604 | -0.00071689 | 5.3675e-08 | -6.718e-08 | 0.0042784 | 0.0042784 | 0.0042784 | 0.99486 | -0.097374 | 0.99484 | -0.097768 | 1.1754
58 | 0.0011752 | 0.00029441 | -0.0011752 | -0.00029454 | 1.2732e-08 | -1.3113e-07 | 0.0017684 | 0.0017684 | 0.0017684 | 0.98888 | -0.21159 | 0.98887 | -0.21182 | 0.48584
59 | -0.0068028 | -0.0017044 | 0.0068034 | 0.0017045 | 5.625e-07 | 1.7633e-07 | 0.010236 | 0.010236 | 0.010236 | 0.98888 | -0.21159 | 0.98897 | -0.20986 | 2.8122
60 | -0.054971 | -0.013905 | 0.055004 | 0.013926 | 3.313e-05 | 2.1043e-05 | 0.083449 | 0.083449 | 0.083449 | 0.98075 | -0.36884 | 0.98139 | -0.35629 | 22.9255
61 | 0.053692 | 0.013584 | -0.053686 | -0.01358 | 6.3561e-06 | 4.0357e-06 | 0.081509 | 0.081509 | 0.081509 | 0.98075 | -0.36884 | 0.98062 | -0.37131 | 22.3927
62 | -0.060979 | -0.015424 | 0.061107 | 0.015505 | 0.00012756 | 8.1135e-05 | 0.09251 | 0.092509 | 0.09251 | 0.98139 | -0.35629 | 0.98363 | -0.31278 | 25.4147
63 | 0.00067266 | 0.00016825 | -0.00067265 | -0.00016858 | 1.0636e-08 | -3.3666e-07 | 0.0010206 | 0.0010207 | 0.0010207 | 0.98062 | -0.37131 | 0.9806 | -0.37164 | 0.28042
64 | -0.10804 | -0.027345 | 0.10827 | 0.027492 | 0.00022935 | 0.00014649 | 0.16354 | 0.16354 | 0.16354 | 0.98363 | -0.31278 | 0.98591 | -0.26866 | 44.929
65 | 0.046937 | 0.011841 | -0.046907 | -0.011821 | 3.0168e-05 | 1.9106e-05 | 0.071032 | 0.071032 | 0.071032 | 0.98363 | -0.31278 | 0.98294 | -0.32622 | 19.5144
66 | -0.11131 | -0.028252 | 0.11157 | 0.028421 | 0.00026474 | 0.00016816 | 0.16812 | 0.16812 | 0.16812 | 0.98591 | -0.26866 | 0.98847 | -0.21935 | 23.0937
67 | 0.046345 | 0.011681 | -0.046343 | -0.01168 | 1.7827e-06 | 1.1287e-06 | 0.070182 | 0.070182 | 0.070182 | 0.98294 | -0.32622 | 0.9829 | -0.32702 | 19.2808
68 | -0.11276 | -0.028717 | 0.11282 | 0.028755 | 6.0187e-05 | 3.8234e-05 | 0.1699 | 0.1699 | 0.1699 | 0.98847 | -0.21935 | 0.98905 | -0.20829 | 23.3383
69 | 0.043654 | 0.011006 | -0.043591 | -0.010966 | 6.3223e-05 | 3.9975e-05 | 0.066111 | 0.066112 | 0.066112 | 0.9829 | -0.32702 | 0.98135 | -0.35733 | 18.1625
70 | 0.0038798 | 0.00097228 | -0.0038796 | -0.00097233 | 1.4099e-07 | -4.6057e-08 | 0.0058932 | 0.0058932 | 0.0058932 | 0.97963 | -0.39093 | 0.97959 | -0.3917 | 1.619
71 | -0.042104 | -0.010592 | 0.042107 | 0.010594 | 2.769e-06 | 1.7493e-06 | 0.063862 | 0.063862 | 0.063862 | 0.98128 | -0.35871 | 0.98135 | -0.35733 | 17.5445
72 | -0.12045 | -0.030669 | 0.12056 | 0.030733 | 0.00010111 | 6.4286e-05 | 0.18139 | 0.18139 | 0.18139 | 0.98905 | -0.20829 | 0.98996 | -0.1909 | 24.9168
73 | 0.0076383 | 0.0019138 | -0.0076377 | -0.0019136 | 5.713e-07 | 2.1759e-07 | 0.011492 | 0.011492 | 0.011492 | 0.98905 | -0.20829 | 0.98897 | -0.20986 | 3.157
74 | -0.12143 | -0.030952 | 0.1216 | 0.031064 | 0.00017647 | 0.00011222 | 0.18271 | 0.18271 | 0.18271 | 0.98996 | -0.1909 | 0.99153 | -0.16083 | 25.0969
75 | 0.0017709 | 0.00044365 | -0.0017709 | -0.00044382 | 4.3134e-08 | -1.7101e-07 | 0.002695 | 0.0026951 | 0.0026951 | 0.97776 | -0.42772 | 0.97773 | -0.42823 | 0.74041
76 | -0.12385 | -0.031626 | 0.12399 | 0.031718 | 0.00014447 | 9.1885e-05 | 0.18607 | 0.18607 | 0.18607 | 0.99153 | -0.16083 | 0.99279 | -0.13673 | 25.5588
77 | 0.12581 | 0.032177 | -0.1258 | -0.032173 | 6.8173e-06 | 4.3367e-06 | 0.18879 | 0.18879 | 0.18879 | 0.99285 | -0.13561 | 0.99279 | -0.13673 | 25.9324
78 | -0.12805 | -0.032738 | 0.1282 | 0.032837 | 0.00015527 | 9.8792e-05 | 0.19214 | 0.19214 | 0.19214 | 0.99285 | -0.13561 | 0.99417 | -0.11058 | 26.393
79 | 0.016652 | 0.0041765 | -0.016644 | -0.0041722 | 7.4548e-06 | 4.3555e-06 | 0.024912 | 0.024913 | 0.024913 | 0.99466 | -0.1013 | 0.99417 | -0.1107 | 6.8441
80 | 0.047493 | 0.011962 | -0.047482 | -0.011955 | 1.1301e-05 | 7.1604e-06 | 0.072358 | 0.072358 | 0.072358 | 0.97696 | -0.44281 | 0.9767 | -0.44778 | 19.8787
81 | 0.044416 | 0.011187 | -0.044401 | -0.011177 | 1.5387e-05 | 9.7359e-06 | 0.067688 | 0.067688 | 0.067688 | 0.9767 | -0.44778 | 0.97633 | -0.45503 | 18.5957
82 | 0.043399 | 0.010926 | -0.043384 | -0.010917 | 1.4595e-05 | 9.2298e-06 | 0.066161 | 0.066161 | 0.066161 | 0.97633 | -0.45503 | 0.97598 | -0.46207 | 18.1762
83 | 0.020231 | 0.0050737 | -0.020222 | -0.0050679 | 9.5066e-06 | 5.7565e-06 | 0.030965 | 0.030966 | 0.030966 | 0.97223 | -0.53579 | 0.97173 | -0.54566 | 8.507
84 | 0.0048794 | 0.0012221 | -0.0048779 | -0.0012221 | 1.4797e-06 | 7.1686e-08 | 0.0074715 | 0.0074718 | 0.0074718 | 0.97173 | -0.54566 | 0.97141 | -0.55202 | 2.0527
85 | 0.014341 | 0.0035953 | -0.014337 | -0.0035931 | 3.7715e-06 | 2.1555e-06 | 0.021961 | 0.021961 | 0.021961 | 0.97173 | -0.54566 | 0.97146 | -0.55118 | 6.0333
86 | 0.0010012 | 0.00025053 | -0.0010011 | -0.00025091 | 2.8446e-08 | -3.8163e-07 | 0.001533 | 0.0015331 | 0.0015331 | 0.97173 | -0.54566 | 0.9717 | -0.54625 | 0.42118
87 | 0.0043759 | 0.0010963 | -0.0043757 | -0.0010963 | 1.4052e-07 | -1.3317e-08 | 0.0067028 | 0.0067029 | 0.0067029 | 0.97141 | -0.55202 | 0.97138 | -0.5527 | 1.8414
88 | 0.0099691 | 0.0024983 | -0.0099678 | -0.0024976 | 1.3004e-06 | 6.4816e-07 | 0.01527 | 0.01527 | 0.01527 | 0.97146 | -0.55118 | 0.97132 | -0.55391 | 4.1951
89 | 0.0027147 | 0.00067998 | -0.0027146 | -0.0006801 | 9.2649e-08 | -1.1756e-07 | 0.0041584 | 0.0041585 | 0.0041585 | 0.97138 | -0.5527 | 0.97134 | -0.55342 | 1.1424
90 | 0.0084507 | 0.0021174 | -0.00845 | -0.0021171 | 7.1492e-07 | 3.1676e-07 | 0.012946 | 0.012946 | 0.012946 | 0.97132 | -0.55391 | 0.97123 | -0.55569 | 3.5566
91 | 0.0016631 | 0.00041656 | -0.001663 | -0.0004168 | 5.3985e-08 | -2.3998e-07 | 0.0025476 | 0.0025477 | 0.0025477 | 0.97134 | -0.55342 | 0.97131 | -0.5541 | 0.69993
92 | 0.011951 | 0.0029961 | -0.011949 | -0.0029951 | 1.7901e-06 | 9.5222e-07 | 0.017887 | 0.017887 | 0.017887 | 0.99417 | -0.1107 | 0.99401 | -0.11384 | 4.9141
93 | 0.0046939 | 0.0011761 | -0.0046936 | -0.0011761 | 3.0948e-07 | -1.8735e-08 | 0.0070254 | 0.0070254 | 0.0070254 | 0.99417 | -0.1107 | 0.9941 | -0.11208 | 1.9301
94 | 0.0098883 | 0.0024788 | -0.0098861 | -0.0024777 | 2.1861e-06 | 1.0543e-06 | 0.014803 | 0.014803 | 0.014803 | 0.99401 | -0.11384 | 0.99377 | -0.11848 | 4.0667
95 | 0.0022859 | 0.00057267 | -0.0022858 | -0.00057288 | 9.2503e-08 | -2.1395e-07 | 0.0034216 | 0.0034217 | 0.0034217 | 0.9941 | -0.11208 | 0.99406 | -0.11293 | 0.94002
96 | 0.0070756 | 0.0017726 | -0.0070751 | -0.0017725 | 4.4692e-07 | 1.6053e-07 | 0.01084 | 0.01084 | 0.01084 | 0.97123 | -0.55569 | 0.97116 | -0.55702 | 2.9781
97 | 0.0059474 | 0.0014898 | -0.0059468 | -0.0014897 | 6.197e-07 | 1.5038e-07 | 0.0091123 | 0.0091124 | 0.0091124 | 0.97116 | -0.55702 | 0.97105 | -0.55921 | 2.5034
98 | -0.001418 | -0.00035539 | 0.0014181 | 0.00035491 | 7.6758e-08 | -4.8672e-07 | 0.0021735 | 0.0021733 | 0.0021735 | 0.97082 | -0.56369 | 0.97088 | -0.56255 | 0.59711
99 | -0.003376 | -0.00084561 | 0.0033762 | 0.00084554 | 1.2359e-07 | -7.3146e-08 | 0.0051741 | 0.005174 | 0.0051741 | 0.97088 | -0.56255 | 0.97092 | -0.56178 | 1.4215
100 | -0.0050392 | -0.0012623 | 0.0050398 | 0.0012624 | 6.1858e-07 | 5.3781e-08 | 0.0077227 | 0.0077226 | 0.0077227 | 0.97092 | -0.56178 | 0.97105 | -0.55921 | 2.1216

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17669 | 0.04491

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014496 | 0.00036329
1 | 0.00033451 | 8.3836e-05
2 | 0.0011288 | 0.00028291
3 | 0.00076018 | 0.00019052
4 | 0.0016847 | 0.00042223
5 | 0.0033762 | 0.00084616
6 | 0.0025116 | 0.00062946
7 | 0.0013478 | 0.00033779
8 | 0.00082538 | 0.00020686
9 | 0.0033084 | 0.00082917
10 | 0.0011461 | 0.00028724
11 | 0.00092818 | 0.00023262
12 | 0.0014164 | 0.00035499
13 | 0.0038685 | 0.00096955
14 | 0.00060221 | 0.00015093
15 | 0.0013025 | 0.00032643
16 | 0.0025923 | 0.0006497
17 | 0.0016891 | 0.00042332
18 | 0.00036573 | 9.1661e-05
19 | 0.00029552 | 7.4064e-05
20 | 0.0015278 | 0.0003829
21 | 0.006256 | 0.0015679
22 | 0.0028475 | 0.00071365
23 | 0.002293 | 0.00057469
24 | 0.0039007 | 0.0009776
25 | 0.00072636 | 0.00018204
26 | 0.004676 | 0.0011719
27 | 0.0015885 | 0.00039811
28 | 0.0028435 | 0.00071265
29 | 0.0038441 | 0.00096341
30 | 0.0017127 | 0.00042925
31 | 0.0011286 | 0.00028286
32 | 0.0018557 | 0.00046508
33 | 0.0007927 | 0.00019867
34 | 0.0047373 | 0.0011873
35 | 0.0020839 | 0.00052229
36 | 0.0024895 | 0.00062393
37 | 0.0010532 | 0.00026394
38 | 0.0019723 | 0.0004943
39 | 0.0028604 | 0.00071689
40 | 0.0012783 | 0.00032038
41 | 0.0059758 | 0.0014977
42 | 0.00067265 | 0.00016858
43 | 0.003035 | 0.00076063
44 | 0.00056157 | 0.00014074
45 | 0.0011832 | 0.00029654
46 | 0.002689 | 0.00067392
47 | 0.00025591 | 6.4136e-05
48 | 0.0013893 | 0.00034819
49 | 0.0038796 | 0.00097233
50 | 0.00069899 | 0.00017518
51 | 0.0014837 | 0.00037185
52 | 0.00087276 | 0.00021874
53 | 0.00083431 | 0.0002091
54 | 0.0015224 | 0.00038154
55 | 0.0017709 | 0.00044382
56 | 0.0022405 | 0.00056151
57 | 0.0022372 | 0.00056071
58 | 0.0018151 | 0.00045491
59 | 0.0017783 | 0.00044569
60 | 0.0022029 | 0.0005521
61 | 0.0007208 | 0.00018065
62 | 0.0030653 | 0.00076824
63 | 0.001002 | 0.00025111
64 | 0.0072098 | 0.0018069
65 | 0.001762 | 0.00044159
66 | 0.00050202 | 0.00012582
67 | 0.0043684 | 0.0010948
68 | 0.0010011 | 0.00025091
69 | 0.001661 | 0.00041629
70 | 0.0015171 | 0.00038021
71 | 0.0010515 | 0.00026354
72 | 0.001663 | 0.0004168
73 | 0.0020604 | 0.0005164
74 | 0.0024076 | 0.00060341
75 | 0.0022858 | 0.00057288
76 | 0.0098861 | 0.0024777
77 | 0.0013744 | 0.00034447
78 | 0.0011277 | 0.00028264
79 | 0.001418 | 0.00035539
80 | 0.0019579 | 0.0004907
81 | 0.001663 | 0.00041679
82 | 0.00090697 | 0.00022731
83 | 0.0011752 | 0.00029454

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1