## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2551-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2551-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2551-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2551-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2551-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2551-1_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2551-1_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2551-1_0_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2551-1_0_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2551-1_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2551-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2551-1_0_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2551-1_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2551-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2551-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2551-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2551-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2551-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2551-1_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2551-1_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2551-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2551-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2551-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2551-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2551-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2551-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2551-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2551-1_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2551-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2551-1_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2551-1_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2551-1_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2551-1_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2551-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2551-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2551-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2551-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2551-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2551-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2551-1_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2551-1_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2551-1_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2551-1_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2551-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2551-1_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2551-1_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2551-1_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2551-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2551-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2551-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2551-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2551-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2551-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2551-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2551-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2551-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2551-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2551-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2551-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2551-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2551-1_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2551-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2551-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2551-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2551-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2551-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2551-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2551-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2551-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2551-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2551-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2551-1_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2551-1_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2551-1_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2551-1_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2551-1_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2551-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2551-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2551-1_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2551-1_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2551-1_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2551-1_0_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2551-1_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2551-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2551-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2551-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2551-1_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2551-1_0_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2551-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2551-1_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2551-1_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2551-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2551-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2551-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2551-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2551-1_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2551-1_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2551-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2551-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2551-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2551-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2551-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2551-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2551-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2551-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2551-1_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2551-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2551-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2551-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2551-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2551-1_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2551-1_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2551-1_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2551-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2551-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2551-1_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2551-1_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2551-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2551-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2551-1_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2551-1_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2551-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2551-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2551-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2551-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2551-1_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2551-1_0_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2551-1_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2551-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2551-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2551-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2551-1_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2551-1_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2551-1_0_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2551-1_0_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2551-1_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2551-1_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2551-1_0_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2551-1_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2551-1_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2551-1_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2551-1_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2551-1_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2551-1_0_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2551-1_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2551-1_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2551-1_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2551-1_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2551-1_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2551-1_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2551-1_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2551-1_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2551-1_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2551-1_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2551-1_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2551-1_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2551-1_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2551-1_0_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2551-1_0_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2551-1_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2551-1_0_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2551-1_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2551-1_0_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2551-1_0_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2551-1_0_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2551-1_0_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2551-1_0_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2551-1_0_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_292_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2551-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0016551 | 0.00041481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2551-1_0_3_load_1 | 1 | 0.0012123 | 0.00030382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2551-1_0_3_load_2 | 2 | 0.0022531 | 0.00056468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2551-1_0_3_load_205 | 5 | 0.00070747 | 0.00017731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2551-1_0_3_load_202 | 6 | 0.00064914 | 0.00016269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2551-1_0_3_load_261 | 8 | 0.002453 | 0.00061477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2551-1_0_3_load_213 | 9 | 0.0015679 | 0.00039296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2551-1_0_3_load_223 | 12 | 0.0019529 | 0.00048944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2551-1_0_3_load_5 | 13 | 0.00067081 | 0.00016812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2551-1_0_3_load_6 | 14 | 0.00056199 | 0.00014085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2551-1_0_3_load_8 | 16 | 0.00051799 | 0.00012982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2551-1_0_3_load_9 | 17 | 0.0009414 | 0.00023594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2551-1_0_3_load_156 | 18 | 0.00053996 | 0.00013533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2551-1_0_3_load_10 | 20 | 0.0043739 | 0.0010962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2551-1_0_3_load_11 | 21 | 0.0024002 | 0.00060154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2551-1_0_3_load_13 | 23 | 0.0014035 | 0.00035174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2551-1_0_3_load_14 | 24 | 0.0026277 | 0.00065857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2551-1_0_3_load_15 | 25 | 0.0021982 | 0.00055093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2551-1_0_3_load_59 | 26 | 0.0012811 | 0.00032108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2551-1_0_3_load_167 | 27 | 0.0097118 | 0.002434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2551-1_0_3_load_122 | 28 | 0.001611 | 0.00040375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2551-1_0_3_load_168 | 29 | 0.0012172 | 0.00030506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2551-1_0_3_load_229 | 31 | 0.0018525 | 0.00046429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2551-1_0_3_load_16 | 33 | 0.002004 | 0.00050226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2551-1_0_3_load_17 | 34 | 0.0025399 | 0.00063655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2551-1_0_3_load_18 | 35 | 0.00057859 | 0.00014501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2551-1_0_3_load_19 | 36 | 0.0028562 | 0.00071582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2551-1_0_3_load_163 | 39 | 0.0059374 | 0.0014881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2551-1_0_3_load_164 | 40 | 0.0021353 | 0.00053517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2551-1_0_3_load_165 | 41 | 0.0022629 | 0.00056714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2551-1_0_3_load_70 | 43 | 0.0025252 | 0.00063289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2551-1_0_3_load_191 | 44 | 0.0012215 | 0.00030614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2551-1_0_3_load_188 | 45 | 0.0009771 | 0.00024488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2551-1_0_3_load_228 | 46 | 0.0027224 | 0.00068229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2551-1_0_3_load_21 | 47 | 0.0008634 | 0.00021639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2551-1_0_3_load_22 | 48 | 0.00073045 | 0.00018307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2551-1_0_3_load_23 | 49 | 0.0013986 | 0.00035053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2551-1_0_3_load_24 | 50 | 0.0015635 | 0.00039186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2551-1_0_3_load_25 | 51 | 0.0019463 | 0.00048778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2551-1_0_3_load_87 | 52 | 0.0044686 | 0.0011199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2551-1_0_3_load_26 | 54 | 0.0018906 | 0.00047383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2551-1_0_3_load_27 | 55 | 0.0017389 | 0.00043581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2551-1_0_3_load_28 | 56 | 0.0022067 | 0.00055304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2551-1_0_3_load_30 | 58 | 0.0027932 | 0.00070004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2551-1_0_3_load_177 | 60 | 0.0028712 | 0.00071958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2551-1_0_3_load_53 | 62 | 0.0022563 | 0.00056549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2551-1_0_3_load_49 | 63 | 0.0026568 | 0.00066586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2551-1_0_3_load_54 | 65 | 0.0021403 | 0.0005364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2551-1_0_3_load_37 | 66 | 0.0029686 | 0.00074401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2551-1_0_3_load_38 | 67 | 0.0011827 | 0.00029641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2551-1_0_3_load_40 | 69 | 0.0011883 | 0.00029781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2551-1_0_3_load_148 | 71 | 0.0016767 | 0.00042023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2551-1_0_3_load_179 | 72 | 0.0027675 | 0.0006936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2551-1_0_3_load_149 | 73 | 0.0034185 | 0.00085677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2551-1_0_3_load_154 | 74 | 0.0026659 | 0.00066813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2551-1_0_3_load_178 | 75 | 0.0015637 | 0.0003919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2551-1_0_3_load_50 | 76 | 0.002222 | 0.00055689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2551-1_0_3_load_52 | 77 | 0.0026606 | 0.00066682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2551-1_0_3_load_162 | 79 | 0.0018273 | 0.00045796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2551-1_0_3_load_219 | 81 | 0.0020777 | 0.00052072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2551-1_0_3_load_55 | 83 | 0.0013717 | 0.00034378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2551-1_0_3_load_57 | 84 | 0.0010562 | 0.0002647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2551-1_0_3_load_76 | 85 | 0.0013755 | 0.00034474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2551-1_0_3_load_184 | 86 | 0.0019808 | 0.00049643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2551-1_0_3_load_220 | 87 | 0.001622 | 0.00040651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2551-1_0_3_load_183 | 89 | 0.0014043 | 0.00035194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2551-1_0_3_load_67 | 91 | 0.0034517 | 0.00086508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2551-1_0_3_load_68 | 92 | 0.0040998 | 0.0010275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2551-1_0_3_load_97 | 93 | 0.0060217 | 0.0015092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2551-1_0_3_load_124 | 94 | 0.0015961 | 0.00040002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2551-1_0_3_load_227 | 95 | 0.0013042 | 0.00032685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2551-1_0_3_load_225 | 96 | 0.00065172 | 0.00016334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2551-1_0_3_load_77 | 98 | 0.0025122 | 0.00062961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2551-1_0_3_load_78 | 99 | 0.0035954 | 0.0009011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2551-1_0_3_load_79 | 100 | 0.0027593 | 0.00069154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2551-1_0_3_load_80 | 101 | 0.0030426 | 0.00076256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2551-1_0_3_load_81 | 102 | 0.0018907 | 0.00047386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2551-1_0_3_load_170 | 105 | 0.0018652 | 0.00046747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2551-1_0_3_load_86 | 106 | 0.002448 | 0.00061352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2551-1_0_3_load_82 | 107 | 0.0026292 | 0.00065894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2551-1_0_3_load_83 | 108 | 0.0016712 | 0.00041885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2551-1_0_3_load_85 | 109 | 0.0040301 | 0.00101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2551-1_0_3_load_144 | 111 | 0.0043601 | 0.0010927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2551-1_0_3_load_146 | 112 | 0.0029874 | 0.00074873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2551-1_0_3_load_88 | 113 | 0.0025491 | 0.00063888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2551-1_0_3_load_89 | 114 | 0.0012627 | 0.00031647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2551-1_0_3_load_193 | 115 | 0.00085687 | 0.00021475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2551-1_0_3_load_192 | 116 | 0.00026834 | 6.7252e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2551-1_0_3_load_125 | 117 | 0.0018438 | 0.0004621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2551-1_0_3_load_121 | 118 | 0.00095933 | 0.00024043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2551-1_0_3_load_109 | 119 | 0.0024361 | 0.00061053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2551-1_0_3_load_110 | 120 | 0.0014645 | 0.00036703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2551-1_0_3_load_112 | 122 | 0.0027941 | 0.00070028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2551-1_0_3_load_113 | 123 | 0.008163 | 0.0020458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2551-1_0_3_load_114 | 124 | 0.0013342 | 0.00033439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2551-1_0_3_load_158 | 125 | 0.0019658 | 0.00049268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2551-1_0_3_load_251 | 126 | 0.00089493 | 0.00022429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2551-1_0_3_load_159 | 127 | 0.0045202 | 0.0011329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2551-1_0_3_load_115 | 128 | 0.0025034 | 0.0006274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2551-1_0_3_load_116 | 129 | 0.0023079 | 0.00057842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2551-1_0_3_load_118 | 130 | 0.0030662 | 0.00076847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2551-1_0_3_load_247 | 131 | 0.0038396 | 0.0009623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2551-1_0_3_load_147 | 132 | 0.0010435 | 0.00026152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2551-1_0_3_load_262 | 133 | 0.00065754 | 0.00016479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2551-1_0_3_load_252 | 134 | 0.0009764 | 0.00024471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2551-1_0_3_load_142 | 135 | 0.001988 | 0.00049823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2551-1_0_3_load_231 | 137 | 0.0011138 | 0.00027915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2551-1_0_3_load_189 | 138 | 0.0033051 | 0.00082835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2551-1_0_3_load_194 | 139 | 0.0024671 | 0.00061832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2551-1_0_3_load_138 | 140 | 0.00396 | 0.00099246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2551-1_0_3_load_139 | 141 | 0.004941 | 0.0012383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2551-1_0_3_load_140 | 142 | 0.0038148 | 0.00095607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2551-1_0_3_load_239 | 143 | 0.0018304 | 0.00045873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2551-1_0_3_load_150 | 144 | 0.0004046 | 0.0001014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2551-1_0_3_load_204 | 145 | 0.0016822 | 0.0004216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2551-1_0_3_load_180 | 146 | 0.0018149 | 0.00045486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2551-1_0_3_load_181 | 147 | 0.0018023 | 0.00045171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2551-1_0_3_load_182 | 148 | 0.0016456 | 0.00041243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2551-1_0_3_load_195 | 149 | 0.0028683 | 0.00071886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2551-1_0_3_load_196 | 150 | 0.0017976 | 0.00045053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2551-1_0_3_load_198 | 152 | 0.0018323 | 0.00045923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2551-1_0_3_load_199 | 153 | 0.0016043 | 0.00040206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2551-1_0_3_load_208 | 155 | 0.00089824 | 0.00022512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2551-1_0_3_load_210 | 156 | 0.0013445 | 0.00033697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2551-1_0_3_load_236 | 157 | 0.0010351 | 0.00025941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2551-1_0_3_load_234 | 158 | 0.0009102 | 0.00022812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2551-1_0_3_load_222 | 159 | 0.0011676 | 0.00029263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2551-1_0_3_load_260 | 160 | 0.0010809 | 0.0002709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2551-1_0_3_load_257 | 161 | 0.00091354 | 0.00022895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2551-1_0_3_load_232 | 162 | 0.0019234 | 0.00048206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2551-1_0_3_load_233 | 163 | 0.0017852 | 0.0004474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2551-1_0_3_load_237 | 164 | 0.0019595 | 0.0004911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2551-1_0_3_load_238 | 165 | 0.0022757 | 0.00057034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2551-1_0_3_load_256 | 166 | 0.00052324 | 0.00013114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2551-1_0_3_load_258 | 167 | 0.0010404 | 0.00026076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 133 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2551-1_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2551-1_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2551-1_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2551-1_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.009962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2551-1_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.027757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2551-1_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.029949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2551-1_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.020697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2551-1_0_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.021944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2551-1_0_3_line_8 |  | 5 | 9 | 8.5923e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2551-1_0_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.021958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2551-1_0_3_line_10 |  | 7 | 11 | 0.018079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2551-1_0_3_line_11 |  | 7 | 12 | 0.02634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2551-1_0_3_line_12 |  | 9 | 51 | 0.025509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2551-1_0_3_line_13 |  | 10 | 115 | 0.00081092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2551-1_0_3_line_14 |  | 10 | 114 | 0.024255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2551-1_0_3_line_15 |  | 11 | 160 | 0.0074003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2551-1_0_3_line_16 |  | 11 | 161 | 0.012426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2551-1_0_3_line_17 |  | 12 | 159 | 0.0067253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2551-1_0_3_line_18 |  | 13 | 14 | 0.042181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2551-1_0_3_line_19 |  | 13 | 15 | 0.017959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2551-1_0_3_line_20 |  | 15 | 16 | 0.0018208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2551-1_0_3_line_21 |  | 15 | 17 | 0.015609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2551-1_0_3_line_22 |  | 16 | 18 | 0.031361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2551-1_0_3_line_23 |  | 18 | 19 | 0.031318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2551-1_0_3_line_24 |  | 19 | 74 | 0.013108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2551-1_0_3_line_25 |  | 19 | 70 | 0.025269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2551-1_0_3_line_26 |  | 20 | 21 | 0.0038824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2551-1_0_3_line_27 |  | 20 | 22 | 0.01347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2551-1_0_3_line_28 |  | 21 | 23 | 0.02116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2551-1_0_3_line_29 |  | 22 | 24 | 0.038297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2551-1_0_3_line_30 |  | 22 | 25 | 0.021305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2551-1_0_3_line_31 |  | 23 | 26 | 0.025602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2551-1_0_3_line_32 |  | 24 | 27 | 0.010831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2551-1_0_3_line_33 |  | 26 | 28 | 0.028585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2551-1_0_3_line_34 |  | 27 | 29 | 0.0012189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2551-1_0_3_line_35 |  | 28 | 90 | 0.028157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2551-1_0_3_line_36 |  | 30 | 31 | 0.020931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2551-1_0_3_line_37 |  | 30 | 32 | 0.017926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2551-1_0_3_line_38 |  | 31 | 117 | 0.021694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2551-1_0_3_line_39 |  | 32 | 155 | 0.014886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2551-1_0_3_line_40 |  | 33 | 34 | 0.0024816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2551-1_0_3_line_41 |  | 33 | 35 | 0.009512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2551-1_0_3_line_42 |  | 34 | 36 | 0.026617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2551-1_0_3_line_43 |  | 35 | 37 | 0.0071607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2551-1_0_3_line_44 |  | 36 | 38 | 0.01185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2551-1_0_3_line_45 |  | 37 | 43 | 0.025308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2551-1_0_3_line_46 |  | 38 | 44 | 0.03023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2551-1_0_3_line_47 |  | 38 | 45 | 0.01063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2551-1_0_3_line_48 |  | 39 | 40 | 0.0074692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2551-1_0_3_line_49 |  | 39 | 41 | 0.0079707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2551-1_0_3_line_50 |  | 40 | 42 | 0.018101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2551-1_0_3_line_51 |  | 42 | 139 | 0.042493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2551-1_0_3_line_52 |  | 42 | 116 | 0.057783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2551-1_0_3_line_53 |  | 43 | 46 | 0.023712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2551-1_0_3_line_54 |  | 44 | 137 | 0.011245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2551-1_0_3_line_55 |  | 45 | 138 | 0.012495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2551-1_0_3_line_56 |  | 45 | 139 | 0.049653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2551-1_0_3_line_57 |  | 46 | 95 | 0.0031982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2551-1_0_3_line_58 |  | 47 | 48 | 0.024162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2551-1_0_3_line_59 |  | 47 | 49 | 0.02075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2551-1_0_3_line_60 |  | 48 | 50 | 0.0070533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2551-1_0_3_line_61 |  | 49 | 51 | 0.027181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2551-1_0_3_line_62 |  | 50 | 52 | 0.01399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2551-1_0_3_line_63 |  | 52 | 53 | 0.011673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2551-1_0_3_line_64 |  | 53 | 93 | 0.0057544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2551-1_0_3_line_65 |  | 53 | 92 | 0.017697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2551-1_0_3_line_66 |  | 54 | 55 | 0.018332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2551-1_0_3_line_67 |  | 54 | 56 | 0.008809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2551-1_0_3_line_68 |  | 55 | 57 | 0.014721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_2551-1_0_3_line_69 |  | 55 | 58 | 0.0218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_2551-1_0_3_line_70 |  | 57 | 59 | 0.035585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_2551-1_0_3_line_71 |  | 57 | 60 | 0.015078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2551-1_0_3_line_72 |  | 58 | 61 | 0.013076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_2551-1_0_3_line_73 |  | 59 | 62 | 0.0050163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2551-1_0_3_line_74 |  | 59 | 63 | 0.021481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2551-1_0_3_line_75 |  | 61 | 64 | 0.05092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2551-1_0_3_line_76 |  | 61 | 65 | 0.023366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_2551-1_0_3_line_77 |  | 63 | 76 | 0.020457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_2551-1_0_3_line_78 |  | 64 | 86 | 0.023618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2551-1_0_3_line_79 |  | 64 | 87 | 0.012874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2551-1_0_3_line_80 |  | 65 | 83 | 0.033503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_2551-1_0_3_line_81 |  | 66 | 67 | 0.035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2551-1_0_3_line_82 |  | 66 | 68 | 0.0095072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2551-1_0_3_line_83 |  | 68 | 69 | 0.010685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2551-1_0_3_line_84 |  | 68 | 70 | 0.02452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2551-1_0_3_line_85 |  | 69 | 71 | 0.030146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2551-1_0_3_line_86 |  | 70 | 72 | 0.021349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2551-1_0_3_line_87 |  | 71 | 73 | 0.0093336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2551-1_0_3_line_88 |  | 72 | 75 | 0.0080477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2551-1_0_3_line_89 |  | 73 | 144 | 0.0064596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2551-1_0_3_line_90 |  | 74 | 106 | 0.028986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2551-1_0_3_line_91 |  | 75 | 146 | 0.011709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2551-1_0_3_line_92 |  | 76 | 77 | 0.020892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2551-1_0_3_line_93 |  | 77 | 78 | 0.014141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_2551-1_0_3_line_94 |  | 78 | 79 | 0.01403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2551-1_0_3_line_95 |  | 78 | 80 | 0.023049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2551-1_0_3_line_96 |  | 80 | 112 | 0.024395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2551-1_0_3_line_97 |  | 81 | 82 | 0.0003769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2551-1_0_3_line_98 |  | 82 | 110 | 0.015293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2551-1_0_3_line_99 |  | 83 | 84 | 0.028685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_2551-1_0_3_line_100 |  | 84 | 85 | 0.012632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_2551-1_0_3_line_101 |  | 85 | 88 | 0.010587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_2551-1_0_3_line_102 |  | 86 | 89 | 0.015492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2551-1_0_3_line_103 |  | 88 | 96 | 0.033141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_2551-1_0_3_line_104 |  | 88 | 97 | 0.04039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2551-1_0_3_line_105 |  | 89 | 148 | 0.015845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2551-1_0_3_line_106 |  | 90 | 132 | 0.021771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2551-1_0_3_line_107 |  | 90 | 97 | 0.027403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2551-1_0_3_line_108 |  | 91 | 92 | 0.010522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2551-1_0_3_line_109 |  | 93 | 94 | 0.025985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2551-1_0_3_line_110 |  | 94 | 117 | 0.032812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2551-1_0_3_line_111 |  | 96 | 133 | 0.0026974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_2551-1_0_3_line_112 |  | 97 | 128 | 0.027685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2551-1_0_3_line_113 |  | 98 | 99 | 0.0019177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_2551-1_0_3_line_114 |  | 98 | 100 | 0.0018299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_2551-1_0_3_line_115 |  | 99 | 101 | 0.013215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_2551-1_0_3_line_116 |  | 100 | 102 | 0.026906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_2551-1_0_3_line_117 |  | 101 | 103 | 0.037192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_2551-1_0_3_line_118 |  | 102 | 104 | 0.012147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_2551-1_0_3_line_119 |  | 103 | 105 | 0.028084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_2551-1_0_3_line_120 |  | 104 | 106 | 0.014633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2551-1_0_3_line_121 |  | 104 | 107 | 0.023878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_2551-1_0_3_line_122 |  | 105 | 118 | 0.044517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_2551-1_0_3_line_123 |  | 107 | 108 | 0.0015581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_2551-1_0_3_line_124 |  | 108 | 109 | 0.024134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_2551-1_0_3_line_125 |  | 109 | 110 | 0.012949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_2551-1_0_3_line_126 |  | 110 | 111 | 0.032796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2551-1_0_3_line_127 |  | 110 | 112 | 0.015718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_2551-1_0_3_line_128 |  | 113 | 114 | 0.01627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2551-1_0_3_line_129 |  | 115 | 116 | 0.029033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2551-1_0_3_line_130 |  | 118 | 126 | 0.057658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2551-1_0_3_line_131 |  | 118 | 122 | 0.00060958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2551-1_0_3_line_132 |  | 119 | 120 | 0.0037507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2551-1_0_3_line_133 |  | 119 | 121 | 0.016935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2551-1_0_3_line_134 |  | 120 | 122 | 0.024609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2551-1_0_3_line_135 |  | 121 | 123 | 0.039428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2551-1_0_3_line_136 |  | 121 | 124 | 0.026436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2551-1_0_3_line_137 |  | 124 | 125 | 0.01564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2551-1_0_3_line_138 |  | 125 | 127 | 0.013076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2551-1_0_3_line_139 |  | 126 | 135 | 0.0075328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2551-1_0_3_line_140 |  | 128 | 129 | 0.0054888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2551-1_0_3_line_141 |  | 129 | 130 | 0.0049905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2551-1_0_3_line_142 |  | 130 | 131 | 0.014535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2551-1_0_3_line_143 |  | 132 | 134 | 0.00088874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2551-1_0_3_line_144 |  | 133 | 160 | 0.0168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2551-1_0_3_line_145 |  | 134 | 143 | 0.049788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2551-1_0_3_line_146 |  | 135 | 136 | 0.035303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2551-1_0_3_line_147 |  | 136 | 140 | 0.068979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2551-1_0_3_line_148 |  | 140 | 141 | 0.024948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2551-1_0_3_line_149 |  | 141 | 142 | 0.018224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2551-1_0_3_line_150 |  | 143 | 164 | 0.015805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2551-1_0_3_line_151 |  | 144 | 145 | 0.01848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2551-1_0_3_line_152 |  | 146 | 147 | 0.0066591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2551-1_0_3_line_153 |  | 149 | 150 | 0.034029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2551-1_0_3_line_154 |  | 149 | 151 | 0.024664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2551-1_0_3_line_155 |  | 150 | 152 | 0.01465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2551-1_0_3_line_156 |  | 151 | 153 | 0.016329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2551-1_0_3_line_157 |  | 153 | 154 | 0.00976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2551-1_0_3_line_158 |  | 154 | 156 | 0.0028348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2551-1_0_3_line_159 |  | 154 | 155 | 0.015893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2551-1_0_3_line_160 |  | 156 | 157 | 0.021805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2551-1_0_3_line_161 |  | 157 | 158 | 0.019949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2551-1_0_3_line_162 |  | 158 | 162 | 0.0013223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2551-1_0_3_line_163 |  | 161 | 166 | 0.0087794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2551-1_0_3_line_164 |  | 162 | 163 | 0.0086066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2551-1_0_3_line_165 |  | 164 | 165 | 0.0081024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2551-1_0_3_line_166 |  | 166 | 167 | 0.0039431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2551-1_0_3_trafo_262 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 168 | 133 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2602768.2999 | 1230984.2542 | 2602782.1971 | 1230995.5061 | 2602787.8269 | 1230999.207
1 | 2602768.2999 | 1230984.2542 | 2602763.9376 | 1230980.7223 | 2602749.0314 | 1230968.2408
2 | 2602797.3769 | 1231004.6074 | 2602790.0329 | 1231000.6572 | 2602787.8269 | 1230999.207
3 | 2602741.3934 | 1230961.8453 | 2602749.0314 | 1230968.2408
4 | 2602797.3769 | 1231004.6074 | 2602794.8001 | 1231008.9866 | 2602789.8036 | 1231021.703 | 2602786.63 | 1231030.1388
5 | 2602797.3769 | 1231004.6074 | 2602811.9365 | 1231011.8851 | 2602824.7555 | 1231016.6383
6 | 2602725.5034 | 1230948.5302 | 2602741.3934 | 1230961.8453
7 | 2602729.1092 | 1230980.0507 | 2602741.3934 | 1230961.8453
8 | 2602786.63 | 1231030.1388 | 2602786.5998 | 1231030.2192
9 | 2602846.1698 | 1231021.4956 | 2602824.7555 | 1231016.6383
10 | 2602725.5034 | 1230948.5302 | 2602719.6363 | 1230943.8693 | 2602712.1638 | 1230939.0409 | 2602710.6495 | 1230938.2175
11 | 2602725.5034 | 1230948.5302 | 2602711.4296 | 1230970.7946
12 | 2602786.5998 | 1231030.2192 | 2602777.6176 | 1231054.095
13 | 2602846.9666 | 1231021.6462 | 2602846.1698 | 1231021.4956
14 | 2602846.1698 | 1231021.4956 | 2602860.4159 | 1231001.8658
15 | 2602710.6495 | 1230938.2175 | 2602706.7124 | 1230936.0922 | 2602704.0417 | 1230934.8963
16 | 2602710.6495 | 1230938.2175 | 2602714.778 | 1230935.5733 | 2602717.0426 | 1230935.2296 | 2602719.5643 | 1230935.4865 | 2602722.0859 | 1230936.0991 | 2602722.1792 | 1230936.1439
17 | 2602711.4296 | 1230970.7946 | 2602707.8361 | 1230976.4794
18 | 2602454.1488 | 1230757.093 | 2602448.2091 | 1230751.1951 | 2602446.3924 | 1230748.704 | 2602445.3104 | 1230746.4356 | 2602444.6977 | 1230744.423 | 2602444.4485 | 1230742.7441 | 2602444.654 | 1230740.1538 | 2602445.4958 | 1230737.1968 | 2602452.3816 | 1230719.7674
19 | 2602466.8927 | 1230769.747 | 2602454.1488 | 1230757.093
20 | 2602466.8927 | 1230769.747 | 2602468.195 | 1230771.0196
21 | 2602466.8927 | 1230769.747 | 2602459.8407 | 1230783.6726
22 | 2602490.6257 | 1230792.9371 | 2602490.6257 | 1230792.9371 | 2602468.195 | 1230771.0196
23 | 2602514.7996 | 1230811.7916 | 2602509.7639 | 1230810.3109 | 2602507.4318 | 1230809.2537 | 2602505.4102 | 1230808.03 | 2602502.8135 | 1230805.8387 | 2602490.6257 | 1230792.9371
24 | 2602514.7996 | 1230811.7916 | 2602514.43 | 1230808.0781 | 2602514.4015 | 1230803.6755 | 2602514.6454 | 1230799.9289 | 2602514.8256 | 1230798.7238
25 | 2602514.7996 | 1230811.7916 | 2602515.5552 | 1230815.8277 | 2602516.5609 | 1230819.7082 | 2602517.7409 | 1230823.144 | 2602519.7156 | 1230827.8921 | 2602521.5543 | 1230831.6618 | 2602523.6203 | 1230835.3093
26 | 2602684.2998 | 1231019.9809 | 2602686.4636 | 1231023.2044
27 | 2602692.113 | 1231035.345 | 2602690.6006 | 1231030.497 | 2602687.6041 | 1231024.9035 | 2602686.4636 | 1231023.2044
28 | 2602684.2998 | 1231019.9809 | 2602677.198 | 1231009.4008 | 2602672.5031 | 1231002.414
29 | 2602692.113 | 1231035.345 | 2602720.9627 | 1231026.2413 | 2602723.3176 | 1231027.0317 | 2602727.448 | 1231030.7547
30 | 2602692.113 | 1231035.345 | 2602693.8071 | 1231040.4711 | 2602696.7953 | 1231047.71 | 2602701.0847 | 1231054.5519
31 | 2602672.5031 | 1231002.414 | 2602665.3009 | 1230991.6961 | 2602657.7779 | 1230981.4781
32 | 2602727.448 | 1231030.7547 | 2602735.4931 | 1231038.0063
33 | 2602657.7779 | 1230981.4781 | 2602657.4977 | 1230981.0975 | 2602647.4992 | 1230968.1966 | 2602640.2682 | 1230958.8834
34 | 2602736.3985 | 1231038.8224 | 2602735.4931 | 1231038.0063
35 | 2602622.1426 | 1230937.345 | 2602626.7978 | 1230942.6946 | 2602636.4033 | 1230953.9054 | 2602640.2682 | 1230958.8834
36 | 2602727.8318 | 1231093.251 | 2602736.3943 | 1231098.7137 | 2602742.9054 | 1231102.3744 | 2602745.897 | 1231103.7782
37 | 2602718.397 | 1231107.6666 | 2602720.4119 | 1231106.6335 | 2602722.1013 | 1231105.2001 | 2602723.9121 | 1231103.3442 | 2602725.9132 | 1231099.2093 | 2602727.8318 | 1231093.251
38 | 2602765.536 | 1231112.9942 | 2602745.897 | 1231103.7782
39 | 2602718.397 | 1231107.6666 | 2602716.3749 | 1231108.1104 | 2602713.853 | 1231108.2538 | 2602710.1878 | 1231108.1632 | 2602703.599 | 1231107.4899
40 | 2602929.1427 | 1231117.6553 | 2602931.5912 | 1231117.2516
41 | 2602919.7197 | 1231118.855 | 2602922.8682 | 1231118.6899 | 2602929.1427 | 1231117.6553
42 | 2602957.4683 | 1231111.1296 | 2602939.2043 | 1231115.9962 | 2602931.5912 | 1231117.2516
43 | 2602912.5688 | 1231119.2298 | 2602919.7197 | 1231118.855
44 | 2602968.8487 | 1231107.8279 | 2602958.4041 | 1231110.8802 | 2602957.4683 | 1231111.1296
45 | 2602912.5688 | 1231119.2298 | 2602909.4139 | 1231128.7451 | 2602905.2984 | 1231143.4635
46 | 2602968.8487 | 1231107.8279 | 2602952.8731 | 1231133.4921
47 | 2602968.8487 | 1231107.8279 | 2602979.1897 | 1231105.3645
48 | 2602926.1504 | 1231058.3237 | 2602923.9207 | 1231065.4523
49 | 2602917.2221 | 1231064.566 | 2602923.5293 | 1231066.7036 | 2602923.9207 | 1231065.4523
50 | 2602931.5539 | 1231041.0477 | 2602926.1504 | 1231058.3237
51 | 2602931.5539 | 1231041.0477 | 2602962.7943 | 1231052.97 | 2602971.1909 | 1231056.36
52 | 2602875.4944 | 1231027.0385 | 2602931.5539 | 1231041.0477
53 | 2602898.9131 | 1231166.2994 | 2602905.2984 | 1231143.4635
54 | 2602946.9307 | 1231143.0383 | 2602952.8731 | 1231133.4921
55 | 2602991.2963 | 1231102.2946 | 2602988.7829 | 1231103.0793 | 2602979.1897 | 1231105.3645
56 | 2602979.1897 | 1231105.3645 | 2602971.1909 | 1231056.36
57 | 2602898.0519 | 1231169.3794 | 2602898.9131 | 1231166.2994
58 | 2602829.0012 | 1231089.1419 | 2602822.5643 | 1231087.6463 | 2602812.6677 | 1231084.8623 | 2602805.9255 | 1231082.1339
59 | 2602786.7877 | 1231074.1182 | 2602798.1455 | 1231078.9855 | 2602805.9255 | 1231082.1339
60 | 2602829.0012 | 1231089.1419 | 2602833.2561 | 1231090.1306 | 2602835.0576 | 1231092.1215 | 2602835.0576 | 1231092.1215
61 | 2602786.7877 | 1231074.1182 | 2602781.6018 | 1231071.8959 | 2602777.2561 | 1231069.3368 | 2602774.6983 | 1231065.2777 | 2602774.7908 | 1231061.6089 | 2602777.6176 | 1231054.095
62 | 2602831.9852 | 1231105.7363 | 2602834.7 | 1231095.6012 | 2602835.0576 | 1231092.1215
63 | 2602828.965 | 1231117.0113 | 2602831.9852 | 1231105.7363
64 | 2602828.965 | 1231117.0113 | 2602823.216 | 1231117.2624
65 | 2602828.965 | 1231117.0113 | 2602834.0009 | 1231117.0025 | 2602846.6562 | 1231117.3956
66 | 2602670.3986 | 1230816.2047 | 2602663.102 | 1230833.0225
67 | 2602659.5958 | 1230841.1037 | 2602663.102 | 1230833.0225
68 | 2602670.3986 | 1230816.2047 | 2602656.8526 | 1230810.3508
69 | 2602670.3986 | 1230816.2047 | 2602690.3621 | 1230824.9627
70 | 2602624.1041 | 1230796.206 | 2602656.8526 | 1230810.3508
71 | 2602656.8526 | 1230810.3508 | 2602663.1049 | 1230796.6304
72 | 2602702.3366 | 1230830.216 | 2602690.3621 | 1230824.9627
73 | 2602624.1041 | 1230796.206 | 2602619.4898 | 1230794.2384
74 | 2602624.1041 | 1230796.206 | 2602615.882 | 1230816.0512
75 | 2602702.3366 | 1230830.216 | 2602728.8852 | 1230786.7241
76 | 2602702.3366 | 1230830.216 | 2602696.1982 | 1230839.3965 | 2602689.6624 | 1230849.8425
77 | 2602608.0518 | 1230834.9507 | 2602615.882 | 1230816.0512
78 | 2602728.8852 | 1230786.7241 | 2602707.1069 | 1230777.5843
79 | 2602728.8852 | 1230786.7241 | 2602735.3677 | 1230775.6012
80 | 2602689.6624 | 1230849.8425 | 2602686.9978 | 1230854.1012 | 2602672.5915 | 1230878.668
81 | 2602549.0514 | 1230857.3549 | 2602566.3124 | 1230867.6575 | 2602573.1187 | 1230872.5855 | 2602578.1198 | 1230876.7296
82 | 2602540.8878 | 1230852.4822 | 2602549.0514 | 1230857.3549
83 | 2602540.8878 | 1230852.4822 | 2602543.3498 | 1230862.8801
84 | 2602523.6203 | 1230835.3093 | 2602526.1483 | 1230838.9569 | 2602529.8649 | 1230843.45 | 2602533.5592 | 1230847.0537 | 2602537.8442 | 1230850.3908 | 2602540.8878 | 1230852.4822
85 | 2602543.3498 | 1230862.8801 | 2602550.2956 | 1230892.215
86 | 2602523.6203 | 1230835.3093 | 2602508.4621 | 1230845.4313 | 2602505.4173 | 1230846.1194 | 2602505.4173 | 1230846.1194
87 | 2602552.4461 | 1230901.2975 | 2602550.2956 | 1230892.215
88 | 2602505.4173 | 1230846.1194 | 2602503.1833 | 1230845.8183 | 2602500.6165 | 1230844.661 | 2602498.3014 | 1230842.788
89 | 2602552.4461 | 1230901.2975 | 2602553.9344 | 1230907.5833
90 | 2602520.4123 | 1230770.2944 | 2602519.4044 | 1230774.2822 | 2602517.5151 | 1230783.0534 | 2602515.3668 | 1230795.1041 | 2602514.8256 | 1230798.7238
91 | 2602489.1983 | 1230835.4234 | 2602498.3014 | 1230842.788
92 | 2602592.1514 | 1230835.2319 | 2602605.6365 | 1230840.7803 | 2602608.0518 | 1230834.9507
93 | 2602579.0741 | 1230829.8514 | 2602592.1514 | 1230835.2319
94 | 2602579.0741 | 1230829.8514 | 2602566.1612 | 1230824.3649
95 | 2602587.8227 | 1230808.5201 | 2602579.0741 | 1230829.8514
96 | 2602587.8227 | 1230808.5201 | 2602574.5264 | 1230802.8556 | 2602577.6554 | 1230793.419
97 | 2602597.0479 | 1230784.6685 | 2602596.7012 | 1230784.5207
98 | 2602582.6022 | 1230778.5 | 2602596.7012 | 1230784.5207
99 | 2602672.5915 | 1230878.668 | 2602671.4004 | 1230880.6992 | 2602667.8004 | 1230887.0014 | 2602665.7158 | 1230891.3586 | 2602662.1986 | 1230898.7059 | 2602659.892 | 1230904.3492
100 | 2602655.0189 | 1230916.0005 | 2602655.7015 | 1230914.6014 | 2602659.892 | 1230904.3492
101 | 2602652.6975 | 1230926.1848 | 2602652.911 | 1230922.883 | 2602653.1316 | 1230920.6373 | 2602653.7383 | 1230918.6252 | 2602655.0189 | 1230916.0005
102 | 2602707.1069 | 1230777.5843 | 2602692.8216 | 1230771.5891
103 | 2602652.6975 | 1230926.1848 | 2602662.6033 | 1230925.9223 | 2602669.722 | 1230926.1478 | 2602676.2725 | 1230926.8177 | 2602682.4744 | 1230927.8433 | 2602685.6224 | 1230928.6028
104 | 2602614.6766 | 1230917.1853 | 2602617.9547 | 1230919.7104 | 2602621.5737 | 1230921.9689 | 2602626.2908 | 1230924.2056 | 2602629.6452 | 1230925.4077 | 2602632.1592 | 1230926.0648 | 2602634.8929 | 1230926.5551 | 2602637.6191 | 1230926.7898 | 2602652.6975 | 1230926.1848
105 | 2602678.2114 | 1230765.4575 | 2602692.8216 | 1230771.5891
106 | 2602622.1426 | 1230937.345 | 2602621.4832 | 1230938.6344 | 2602620.5663 | 1230939.9236 | 2602619.2706 | 1230941.4351 | 2602617.8085 | 1230942.5573 | 2602616.1496 | 1230943.4794 | 2602612.7867 | 1230944.5564 | 2602608.2045 | 1230945.6217 | 2602603.5409 | 1230946.6394
107 | 2602614.6766 | 1230917.1853 | 2602617.9547 | 1230919.7104 | 2602621.5737 | 1230921.9689 | 2602626.2908 | 1230924.2056 | 2602624.0005 | 1230931.6313 | 2602622.1426 | 1230937.345
108 | 2602857.1726 | 1231117.7223 | 2602846.6562 | 1231117.3956
109 | 2602797.2729 | 1231118.7125 | 2602813.0994 | 1231117.7044 | 2602823.216 | 1231117.2624
110 | 2602765.536 | 1231112.9942 | 2602768.2087 | 1231114.2484 | 2602776.0756 | 1231117.2316 | 2602781.9288 | 1231118.8241 | 2602788.1459 | 1231119.2939 | 2602797.2729 | 1231118.7125
111 | 2602685.6224 | 1230928.6028 | 2602688.2445 | 1230929.2355 | 2602688.2445 | 1230929.2355
112 | 2602614.6766 | 1230917.1853 | 2602616.5193 | 1230911.4938 | 2602616.7472 | 1230909.8485 | 2602616.6877 | 1230907.3025 | 2602615.9471 | 1230903.6667 | 2602614.3593 | 1230897.6513 | 2602613.9663 | 1230895.7833 | 2602613.967 | 1230893.9711 | 2602614.3085 | 1230892.3814 | 2602615.0686 | 1230890.3
113 | 2602536.7547 | 1230717.2665 | 2602537.402 | 1230715.4612
114 | 2602536.1371 | 1230718.989 | 2602536.7547 | 1230717.2665
115 | 2602537.402 | 1230715.4612 | 2602541.8623 | 1230703.0212
116 | 2602536.1371 | 1230718.989 | 2602531.964 | 1230730.628 | 2602528.2709 | 1230742.2112 | 2602527.6102 | 1230744.502
117 | 2602554.415 | 1230668.0111 | 2602541.8623 | 1230703.0212
118 | 2602524.2437 | 1230756.1734 | 2602527.6102 | 1230744.502
119 | 2602554.415 | 1230668.0111 | 2602562.9042 | 1230669.6045 | 2602573.2025 | 1230673.5001 | 2602580.9303 | 1230676.8847
120 | 2602524.2437 | 1230756.1734 | 2602521.6802 | 1230765.2778 | 2602520.4123 | 1230770.2944
121 | 2602524.2437 | 1230756.1734 | 2602531.6647 | 1230758.3556 | 2602537.147 | 1230760.2256 | 2602546.7504 | 1230764.0865
122 | 2602621.7692 | 1230694.5992 | 2602615.0002 | 1230691.8065 | 2602580.9303 | 1230676.8847
123 | 2602546.7504 | 1230764.0865 | 2602548.196 | 1230764.6677
124 | 2602548.196 | 1230764.6677 | 2602570.5882 | 1230773.67
125 | 2602582.6022 | 1230778.5 | 2602570.5882 | 1230773.67
126 | 2602582.6022 | 1230778.5 | 2602596.1031 | 1230748.599
127 | 2602582.6022 | 1230778.5 | 2602577.6554 | 1230793.419
128 | 2602860.4159 | 1231001.8658 | 2602869.9721 | 1230988.6983
129 | 2602875.4944 | 1231027.0385 | 2602846.9666 | 1231021.6462
130 | 2602621.7692 | 1230694.5992 | 2602629.7994 | 1230637.5027
131 | 2602621.7692 | 1230694.5992 | 2602622.3327 | 1230694.8317
132 | 2602648.5489 | 1230705.6478 | 2602645.0817 | 1230704.2173
133 | 2602664.2037 | 1230712.1065 | 2602648.5489 | 1230705.6478
134 | 2602645.0817 | 1230704.2173 | 2602622.3327 | 1230694.8317
135 | 2602664.2037 | 1230712.1065 | 2602669.2996 | 1230714.4991 | 2602654.2153 | 1230744.7772
136 | 2602664.2037 | 1230712.1065 | 2602666.0005 | 1230707.6046 | 2602668.4042 | 1230701.1018 | 2602668.7039 | 1230691.196 | 2602670.1969 | 1230688.7063 | 2602671.9013 | 1230688.0066
137 | 2602671.9013 | 1230688.0066 | 2602675.597 | 1230688.1973 | 2602684.2524 | 1230690.6025 | 2602686.7233 | 1230692.225
138 | 2602697.6535 | 1230699.4025 | 2602686.7233 | 1230692.225
139 | 2602637.1992 | 1230636.5053 | 2602634.1997 | 1230637.4045 | 2602629.7994 | 1230637.5027
140 | 2602616.9516 | 1230885.1443 | 2602615.0686 | 1230890.3
141 | 2602618.6635 | 1230880.4566 | 2602616.9516 | 1230885.1443
142 | 2602623.6497 | 1230866.8035 | 2602618.6635 | 1230880.4566
143 | 2602602.6726 | 1230946.8289 | 2602603.5409 | 1230946.6394
144 | 2602704.0417 | 1230934.8963 | 2602700.5491 | 1230933.3323 | 2602694.0145 | 1230930.9724 | 2602688.2445 | 1230929.2355
145 | 2602602.6726 | 1230946.8289 | 2602584.2576 | 1230993.0866
146 | 2602651.9056 | 1230604.9039 | 2602642.8976 | 1230629.3035 | 2602639.9039 | 1230634.2051 | 2602637.1992 | 1230636.5053 | 2602637.1992 | 1230636.5053
147 | 2602712.0997 | 1230638.591 | 2602651.9056 | 1230604.9039
148 | 2602733.6705 | 1230651.1244 | 2602712.0997 | 1230638.591
149 | 2602749.4281 | 1230660.2801 | 2602733.6705 | 1230651.1244
150 | 2602569.408 | 1230987.6905 | 2602575.4246 | 1230989.7231 | 2602583.3977 | 1230992.6837 | 2602584.2576 | 1230993.0866
151 | 2602558.1924 | 1230925.5664 | 2602553.9344 | 1230907.5833
152 | 2602484.0213 | 1230831.2351 | 2602489.1983 | 1230835.4234
153 | 2602648.2704 | 1231044.0326 | 2602665.6344 | 1231060.5485 | 2602673.322 | 1231067.0441
154 | 2602693.2134 | 1231081.6065 | 2602681.7818 | 1231073.53 | 2602676.4294 | 1231069.6698 | 2602673.322 | 1231067.0441
155 | 2602648.2704 | 1231044.0326 | 2602647.497 | 1231043.297 | 2602637.2429 | 1231034.39
156 | 2602693.2134 | 1231081.6065 | 2602694.0385 | 1231082.5296 | 2602694.6061 | 1231083.4415 | 2602694.9918 | 1231084.5868 | 2602695.0063 | 1231086.0322 | 2602694.6725 | 1231087.3884 | 2602691.1943 | 1231096.7279
157 | 2602687.7881 | 1231105.8742 | 2602691.1943 | 1231096.7279
158 | 2602687.7881 | 1231105.8742 | 2602684.9749 | 1231105.5247
159 | 2602687.7881 | 1231105.8742 | 2602703.599 | 1231107.4899
160 | 2602684.9749 | 1231105.5247 | 2602663.336 | 1231102.8372
161 | 2602643.7064 | 1231099.2918 | 2602662.2763 | 1231102.7055 | 2602663.336 | 1231102.8372
162 | 2602642.4059 | 1231099.0527 | 2602643.7064 | 1231099.2918
163 | 2602730.0932 | 1230939.9449 | 2602722.1792 | 1230936.1439
164 | 2602642.4059 | 1231099.0527 | 2602633.9411 | 1231097.4966
165 | 2602569.408 | 1230987.6905 | 2602561.7317 | 1230985.0973
166 | 2602733.6476 | 1230941.652 | 2602730.0932 | 1230939.9449

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602768.2999 | 1230984.2542
1 | 2602787.8269 | 1230999.207
2 | 2602749.0314 | 1230968.2408
3 | 2602797.3769 | 1231004.6074
4 | 2602741.3934 | 1230961.8453
5 | 2602786.63 | 1231030.1388
6 | 2602824.7555 | 1231016.6383
7 | 2602725.5034 | 1230948.5302
8 | 2602729.1092 | 1230980.0507
9 | 2602786.5998 | 1231030.2192
10 | 2602846.1698 | 1231021.4956
11 | 2602710.6495 | 1230938.2175
12 | 2602711.4296 | 1230970.7946
13 | 2602454.1488 | 1230757.093
14 | 2602452.3816 | 1230719.7674
15 | 2602466.8927 | 1230769.747
16 | 2602468.195 | 1230771.0196
17 | 2602459.8407 | 1230783.6726
18 | 2602490.6257 | 1230792.9371
19 | 2602514.7996 | 1230811.7916
20 | 2602686.4636 | 1231023.2044
21 | 2602684.2998 | 1231019.9809
22 | 2602692.113 | 1231035.345
23 | 2602672.5031 | 1231002.414
24 | 2602727.448 | 1231030.7547
25 | 2602701.0847 | 1231054.5519
26 | 2602657.7779 | 1230981.4781
27 | 2602735.4931 | 1231038.0063
28 | 2602640.2682 | 1230958.8834
29 | 2602736.3985 | 1231038.8224
30 | 2602727.8318 | 1231093.251
31 | 2602745.897 | 1231103.7782
32 | 2602718.397 | 1231107.6666
33 | 2602929.1427 | 1231117.6553
34 | 2602931.5912 | 1231117.2516
35 | 2602919.7197 | 1231118.855
36 | 2602957.4683 | 1231111.1296
37 | 2602912.5688 | 1231119.2298
38 | 2602968.8487 | 1231107.8279
39 | 2602923.9207 | 1231065.4523
40 | 2602926.1504 | 1231058.3237
41 | 2602917.2221 | 1231064.566
42 | 2602931.5539 | 1231041.0477
43 | 2602905.2984 | 1231143.4635
44 | 2602952.8731 | 1231133.4921
45 | 2602979.1897 | 1231105.3645
46 | 2602898.9131 | 1231166.2994
47 | 2602805.9255 | 1231082.1339
48 | 2602829.0012 | 1231089.1419
49 | 2602786.7877 | 1231074.1182
50 | 2602835.0576 | 1231092.1215
51 | 2602777.6176 | 1231054.095
52 | 2602831.9852 | 1231105.7363
53 | 2602828.965 | 1231117.0113
54 | 2602663.102 | 1230833.0225
55 | 2602670.3986 | 1230816.2047
56 | 2602659.5958 | 1230841.1037
57 | 2602656.8526 | 1230810.3508
58 | 2602690.3621 | 1230824.9627
59 | 2602624.1041 | 1230796.206
60 | 2602663.1049 | 1230796.6304
61 | 2602702.3366 | 1230830.216
62 | 2602619.4898 | 1230794.2384
63 | 2602615.882 | 1230816.0512
64 | 2602728.8852 | 1230786.7241
65 | 2602689.6624 | 1230849.8425
66 | 2602549.0514 | 1230857.3549
67 | 2602578.1198 | 1230876.7296
68 | 2602540.8878 | 1230852.4822
69 | 2602543.3498 | 1230862.8801
70 | 2602523.6203 | 1230835.3093
71 | 2602550.2956 | 1230892.215
72 | 2602505.4173 | 1230846.1194
73 | 2602552.4461 | 1230901.2975
74 | 2602514.8256 | 1230798.7238
75 | 2602498.3014 | 1230842.788
76 | 2602608.0518 | 1230834.9507
77 | 2602592.1514 | 1230835.2319
78 | 2602579.0741 | 1230829.8514
79 | 2602566.1612 | 1230824.3649
80 | 2602587.8227 | 1230808.5201
81 | 2602597.0479 | 1230784.6685
82 | 2602596.7012 | 1230784.5207
83 | 2602672.5915 | 1230878.668
84 | 2602659.892 | 1230904.3492
85 | 2602655.0189 | 1230916.0005
86 | 2602707.1069 | 1230777.5843
87 | 2602735.3677 | 1230775.6012
88 | 2602652.6975 | 1230926.1848
89 | 2602692.8216 | 1230771.5891
90 | 2602622.1426 | 1230937.345
91 | 2602857.1726 | 1231117.7223
92 | 2602846.6562 | 1231117.3956
93 | 2602823.216 | 1231117.2624
94 | 2602797.2729 | 1231118.7125
95 | 2602898.0519 | 1231169.3794
96 | 2602685.6224 | 1230928.6028
97 | 2602614.6766 | 1230917.1853
98 | 2602536.7547 | 1230717.2665
99 | 2602537.402 | 1230715.4613
100 | 2602536.1371 | 1230718.989
101 | 2602541.8623 | 1230703.0212
102 | 2602527.6102 | 1230744.502
103 | 2602554.415 | 1230668.0111
104 | 2602524.2437 | 1230756.1734
105 | 2602580.9303 | 1230676.8847
106 | 2602520.4123 | 1230770.2944
107 | 2602546.7504 | 1230764.0865
108 | 2602548.196 | 1230764.6677
109 | 2602570.5882 | 1230773.67
110 | 2602582.6022 | 1230778.5
111 | 2602596.1031 | 1230748.599
112 | 2602577.6554 | 1230793.419
113 | 2602869.9721 | 1230988.6983
114 | 2602860.4159 | 1231001.8658
115 | 2602846.9666 | 1231021.6462
116 | 2602875.4944 | 1231027.0385
117 | 2602765.536 | 1231112.9942
118 | 2602621.7692 | 1230694.5992
119 | 2602648.5489 | 1230705.6478
120 | 2602645.0817 | 1230704.2173
121 | 2602664.2037 | 1230712.1065
122 | 2602622.3327 | 1230694.8317
123 | 2602654.2153 | 1230744.7772
124 | 2602671.9013 | 1230688.0066
125 | 2602686.7233 | 1230692.225
126 | 2602629.7994 | 1230637.5027
127 | 2602697.6535 | 1230699.4025
128 | 2602615.0686 | 1230890.3
129 | 2602616.9516 | 1230885.1443
130 | 2602618.6635 | 1230880.4566
131 | 2602623.6497 | 1230866.8035
132 | 2602603.5409 | 1230946.6394
133 | 2602688.2445 | 1230929.2355
134 | 2602602.6726 | 1230946.8289
135 | 2602637.1992 | 1230636.5053
136 | 2602651.9056 | 1230604.9039
137 | 2602946.9307 | 1231143.0383
138 | 2602991.2963 | 1231102.2946
139 | 2602971.1909 | 1231056.36
140 | 2602712.0997 | 1230638.591
141 | 2602733.6705 | 1230651.1244
142 | 2602749.4281 | 1230660.2801
143 | 2602584.2576 | 1230993.0866
144 | 2602553.9344 | 1230907.5833
145 | 2602558.1924 | 1230925.5664
146 | 2602489.1983 | 1230835.4234
147 | 2602484.0213 | 1230831.2351
148 | 2602678.2114 | 1230765.4575
149 | 2602673.322 | 1231067.0441
150 | 2602648.2704 | 1231044.0326
151 | 2602693.2134 | 1231081.6065
152 | 2602637.2429 | 1231034.39
153 | 2602691.1943 | 1231096.7279
154 | 2602687.7881 | 1231105.8742
155 | 2602703.599 | 1231107.4899
156 | 2602684.9749 | 1231105.5247
157 | 2602663.336 | 1231102.8372
158 | 2602643.7064 | 1231099.2918
159 | 2602707.8361 | 1230976.4794
160 | 2602704.0417 | 1230934.8963
161 | 2602722.1792 | 1230936.1439
162 | 2602642.4059 | 1231099.0527
163 | 2602633.9411 | 1231097.4966
164 | 2602569.408 | 1230987.6905
165 | 2602561.7317 | 1230985.0973
166 | 2602730.0932 | 1230939.9449
167 | 2602733.6476 | 1230941.652
168 | 2602710.6495 | 1230938.2175

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99132 | -0.16531 | 0.0016551 | 0.00041481
1 | 0.9893 | -0.2042 | 0.0012123 | 0.00030382
2 | 0.99342 | -0.12516 | 0.0022531 | 0.00056468
3 | 0.98841 | -0.22136 | 0 | 0
4 | 0.99427 | -0.10884 | 0 | 0
5 | 0.98718 | -0.24522 | 0.00070747 | 0.00017731
6 | 0.98732 | -0.24252 | 0.00064914 | 0.00016269
7 | 0.99609 | -0.074148 | 0 | 0
8 | 0.99422 | -0.10979 | 0.002453 | 0.00061477
9 | 0.98717 | -0.2453 | 0.0015679 | 0.00039296
10 | 0.98653 | -0.2578 | 0 | 0
11 | 0.99773 | -0.042956 | 0 | 0
12 | 0.99601 | -0.075592 | 0.0019529 | 0.00048944
13 | 0.97458 | -0.4891 | 0.00067081 | 0.00016812
14 | 0.97456 | -0.48953 | 0.00056199 | 0.00014085
15 | 0.9746 | -0.48869 | 0 | 0
16 | 0.9746 | -0.48862 | 0.00051799 | 0.00012982
17 | 0.97459 | -0.48896 | 0.0009414 | 0.00023594
18 | 0.97468 | -0.48707 | 0.00053996 | 0.00013533
19 | 0.97478 | -0.48521 | 0 | 0
20 | 0.99194 | -0.1543 | 0.0043739 | 0.0010962
21 | 0.99201 | -0.15291 | 0.0024002 | 0.00060154
22 | 0.99175 | -0.15806 | 0 | 0
23 | 0.99245 | -0.14447 | 0.0014035 | 0.00035174
24 | 0.99127 | -0.16726 | 0.0026277 | 0.00065857
25 | 0.9917 | -0.15889 | 0.0021982 | 0.00055093
26 | 0.99301 | -0.13363 | 0.0012811 | 0.00032108
27 | 0.99116 | -0.16936 | 0.0097118 | 0.002434
28 | 0.99367 | -0.1209 | 0.001611 | 0.00040375
29 | 0.99116 | -0.16939 | 0.0012172 | 0.00030506
30 | 0.98017 | -0.38178 | 0 | 0
31 | 0.98048 | -0.3757 | 0.0018525 | 0.00046429
32 | 0.9799 | -0.38698 | 0 | 0
33 | 0.98125 | -0.36086 | 0.002004 | 0.00050226
34 | 0.98127 | -0.36045 | 0.0025399 | 0.00063655
35 | 0.98118 | -0.36209 | 0.00057859 | 0.00014501
36 | 0.98155 | -0.35483 | 0.0028562 | 0.00071582
37 | 0.98114 | -0.36294 | 0 | 0
38 | 0.98171 | -0.35171 | 0 | 0
39 | 0.98355 | -0.31588 | 0.0059374 | 0.0014881
40 | 0.9836 | -0.31477 | 0.0021353 | 0.00053517
41 | 0.98353 | -0.3162 | 0.0022629 | 0.00056714
42 | 0.98378 | -0.3114 | 0 | 0
43 | 0.98099 | -0.36594 | 0.0025252 | 0.00063289
44 | 0.98165 | -0.35299 | 0.0012215 | 0.00030614
45 | 0.98188 | -0.34847 | 0.0009771 | 0.00024488
46 | 0.9809 | -0.36767 | 0.0027224 | 0.00068229
47 | 0.98417 | -0.30351 | 0.0008634 | 0.00021639
48 | 0.98324 | -0.32163 | 0.00073045 | 0.00018307
49 | 0.98499 | -0.28765 | 0.0013986 | 0.00035053
50 | 0.98298 | -0.32683 | 0.0015635 | 0.00039186
51 | 0.98609 | -0.26624 | 0.0019463 | 0.00048778
52 | 0.98247 | -0.33677 | 0.0044686 | 0.0011199
53 | 0.98209 | -0.34412 | 0 | 0
54 | 0.98812 | -0.22583 | 0.0018906 | 0.00047383
55 | 0.98819 | -0.22449 | 0.0017389 | 0.00043581
56 | 0.9881 | -0.22618 | 0.0022067 | 0.00055304
57 | 0.98739 | -0.23974 | 0 | 0
58 | 0.98942 | -0.20081 | 0.0027932 | 0.00070004
59 | 0.98552 | -0.2758 | 0 | 0
60 | 0.98735 | -0.24052 | 0.0028712 | 0.00071958
61 | 0.99018 | -0.18631 | 0 | 0
62 | 0.98551 | -0.276 | 0.0022563 | 0.00056549
63 | 0.98441 | -0.2972 | 0.0026568 | 0.00066586
64 | 0.98987 | -0.19234 | 0 | 0
65 | 0.99161 | -0.15908 | 0.0021403 | 0.0005364
66 | 0.97397 | -0.50107 | 0.0029686 | 0.00074401
67 | 0.97393 | -0.50183 | 0.0011827 | 0.00029641
68 | 0.97401 | -0.50034 | 0 | 0
69 | 0.97392 | -0.50199 | 0.0011883 | 0.00029781
70 | 0.97429 | -0.4947 | 0 | 0
71 | 0.97372 | -0.50597 | 0.0016767 | 0.00042023
72 | 0.97414 | -0.49782 | 0.0027675 | 0.0006936
73 | 0.97368 | -0.50691 | 0.0034185 | 0.00085677
74 | 0.97506 | -0.47951 | 0.0026659 | 0.00066813
75 | 0.9741 | -0.49859 | 0.0015637 | 0.0003919
76 | 0.98338 | -0.31713 | 0.002222 | 0.00055689
77 | 0.98235 | -0.33711 | 0.0026606 | 0.00066682
78 | 0.98167 | -0.35032 | 0 | 0
79 | 0.98165 | -0.35078 | 0.0018273 | 0.00045796
80 | 0.98058 | -0.3715 | 0 | 0
81 | 0.97868 | -0.40864 | 0.0020777 | 0.00052072
82 | 0.97868 | -0.40863 | 0 | 0
83 | 0.99368 | -0.11953 | 0.0013717 | 0.00034378
84 | 0.99548 | -0.085461 | 0.0010562 | 0.0002647
85 | 0.99628 | -0.070378 | 0.0013755 | 0.00034474
86 | 0.98976 | -0.19445 | 0.0019808 | 0.00049643
87 | 0.98985 | -0.19271 | 0.001622 | 0.00040651
88 | 0.99695 | -0.057627 | 0 | 0
89 | 0.98972 | -0.19529 | 0.0014043 | 0.00035194
90 | 0.99436 | -0.10757 | 0 | 0
91 | 0.98194 | -0.34719 | 0.0034517 | 0.00086508
92 | 0.98197 | -0.34654 | 0.0040998 | 0.0010275
93 | 0.98195 | -0.34696 | 0.0060217 | 0.0015092
94 | 0.98144 | -0.35697 | 0.0015961 | 0.00040002
95 | 0.98089 | -0.36775 | 0.0013042 | 0.00032685
96 | 0.99977 | -0.0043394 | 0.00065172 | 0.00016334
97 | 0.99523 | -0.090719 | 0 | 0
98 | 0.97515 | -0.47779 | 0.0025122 | 0.00062961
99 | 0.97511 | -0.47863 | 0.0035954 | 0.0009011
100 | 0.97519 | -0.47695 | 0.0027593 | 0.00069154
101 | 0.97483 | -0.48398 | 0.0030426 | 0.00076256
102 | 0.97586 | -0.46388 | 0.0018907 | 0.00047386
103 | 0.97412 | -0.49802 | 0 | 0
104 | 0.97617 | -0.45778 | 0 | 0
105 | 0.97358 | -0.50863 | 0.0018652 | 0.00046747
106 | 0.97578 | -0.4655 | 0.002448 | 0.00061352
107 | 0.9771 | -0.43951 | 0.0026292 | 0.00065894
108 | 0.97716 | -0.43828 | 0.0016712 | 0.00041885
109 | 0.97815 | -0.4189 | 0.0040301 | 0.00101
110 | 0.97871 | -0.40805 | 0 | 0
111 | 0.97858 | -0.41065 | 0.0043601 | 0.0010927
112 | 0.97943 | -0.39397 | 0.0029874 | 0.00074873
113 | 0.98641 | -0.2602 | 0.0025491 | 0.00063888
114 | 0.98645 | -0.25946 | 0.0012627 | 0.00031647
115 | 0.9865 | -0.25831 | 0.00085687 | 0.00021475
116 | 0.98559 | -0.27613 | 0.00026834 | 6.7252e-05
117 | 0.98084 | -0.36868 | 0.0018438 | 0.0004621
118 | 0.97277 | -0.52471 | 0.00095933 | 0.00024043
119 | 0.97223 | -0.53525 | 0.0024361 | 0.00061053
120 | 0.9723 | -0.53398 | 0.0014645 | 0.00036703
121 | 0.97198 | -0.54025 | 0 | 0
122 | 0.97275 | -0.52496 | 0.0027941 | 0.00070028
123 | 0.97168 | -0.54619 | 0.008163 | 0.0020458
124 | 0.97179 | -0.54406 | 0.0013342 | 0.00033439
125 | 0.97169 | -0.54594 | 0.0019658 | 0.00049268
126 | 0.97193 | -0.54129 | 0.00089493 | 0.00022429
127 | 0.97164 | -0.54703 | 0.0045202 | 0.0011329
128 | 0.99494 | -0.09643 | 0.0025034 | 0.0006274
129 | 0.99489 | -0.09732 | 0.0023079 | 0.00057842
130 | 0.99486 | -0.097927 | 0.0030662 | 0.00076847
131 | 0.99481 | -0.09891 | 0.0038396 | 0.0009623
132 | 0.9942 | -0.11068 | 0.0010435 | 0.00026152
133 | 1 | 0 | -0.29274 | -0.074742
134 | 0.99419 | -0.11079 | 0.0009764 | 0.00024471
135 | 0.97182 | -0.54334 | 0.001988 | 0.00049823
136 | 0.9714 | -0.55163 | 0 | 0
137 | 0.98164 | -0.35322 | 0.0011138 | 0.00027915
138 | 0.98184 | -0.34922 | 0.0033051 | 0.00082835
139 | 0.98285 | -0.3295 | 0.0024671 | 0.00061832
140 | 0.97058 | -0.56785 | 0.00396 | 0.00099246
141 | 0.97038 | -0.57189 | 0.004941 | 0.0012383
142 | 0.97032 | -0.57318 | 0.0038148 | 0.00095607
143 | 0.99392 | -0.11612 | 0.0018304 | 0.00045873
144 | 0.97366 | -0.50716 | 0.0004046 | 0.0001014
145 | 0.97363 | -0.50773 | 0.0016822 | 0.0004216
146 | 0.97406 | -0.49936 | 0.0018149 | 0.00045486
147 | 0.97405 | -0.49958 | 0.0018023 | 0.00045171
148 | 0.98969 | -0.19576 | 0.0016456 | 0.00041243
149 | 0.97914 | -0.40195 | 0.0028683 | 0.00071886
150 | 0.97903 | -0.4042 | 0.0017976 | 0.00045053
151 | 0.97929 | -0.39904 | 0 | 0
152 | 0.979 | -0.40469 | 0.0018323 | 0.00045923
153 | 0.97939 | -0.39711 | 0.0016043 | 0.00040206
154 | 0.97946 | -0.39567 | 0 | 0
155 | 0.97968 | -0.39131 | 0.00089824 | 0.00022512
156 | 0.97944 | -0.39603 | 0.0013445 | 0.00033697
157 | 0.97933 | -0.39827 | 0.0010351 | 0.00025941
158 | 0.97924 | -0.39995 | 0.0009102 | 0.00022812
159 | 0.99601 | -0.07573 | 0.0011676 | 0.00029263
160 | 0.99842 | -0.029897 | 0.0010809 | 0.0002709
161 | 0.9977 | -0.043495 | 0.00091354 | 0.00022895
162 | 0.97924 | -0.40004 | 0.0019234 | 0.00048206
163 | 0.97922 | -0.40032 | 0.0017852 | 0.0004474
164 | 0.99385 | -0.1173 | 0.0019595 | 0.0004911
165 | 0.99384 | -0.11762 | 0.0022757 | 0.00057034
166 | 0.99769 | -0.043735 | 0.00052324 | 0.00013114
167 | 0.99769 | -0.043807 | 0.0010404 | 0.00026076
168 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.089616 | 0.022741 | -0.089449 | -0.022634 | 0.0001673 | 0.00010676 | 0.13462 | 0.13462 | 0.13462 | 0.99132 | -0.16531 | 0.9893 | -0.2042 | 36.9829
1 | -0.091271 | -0.023156 | 0.091448 | 0.023269 | 0.00017661 | 0.0001127 | 0.1371 | 0.1371 | 0.1371 | 0.99132 | -0.16531 | 0.99342 | -0.12516 | 37.6654
2 | 0.088236 | 0.022331 | -0.088164 | -0.022284 | 7.2603e-05 | 4.6325e-05 | 0.13279 | 0.13279 | 0.13279 | 0.9893 | -0.2042 | 0.98841 | -0.22136 | 36.482
3 | -0.093701 | -0.023833 | 0.093774 | 0.02388 | 7.372e-05 | 4.7052e-05 | 0.14048 | 0.14048 | 0.14048 | 0.99342 | -0.12516 | 0.99427 | -0.10884 | 38.5925
4 | 0.048418 | 0.012248 | -0.048363 | -0.012213 | 5.5366e-05 | 3.5079e-05 | 0.072932 | 0.072932 | 0.072932 | 0.98841 | -0.22136 | 0.98718 | -0.24522 | 20.0363
5 | 0.039746 | 0.010036 | -0.039705 | -0.010011 | 4.0246e-05 | 2.5374e-05 | 0.059862 | 0.059862 | 0.059862 | 0.98841 | -0.22136 | 0.98732 | -0.24252 | 16.4457
6 | -0.096228 | -0.024495 | 0.096389 | 0.024598 | 0.00016127 | 0.00010294 | 0.14415 | 0.14415 | 0.14415 | 0.99427 | -0.10884 | 0.99609 | -0.074148 | 39.6011
7 | 0.0024531 | 0.00061456 | -0.002453 | -0.00061477 | 1.1091e-07 | -2.136e-07 | 0.0036712 | 0.0036713 | 0.0036713 | 0.99427 | -0.10884 | 0.99422 | -0.10979 | 1.0086
8 | 0.047655 | 0.012036 | -0.047655 | -0.012036 | 1.6641e-07 | 1.054e-07 | 0.071866 | 0.071866 | 0.071866 | 0.98718 | -0.24522 | 0.98717 | -0.2453 | 19.7434
9 | 0.039056 | 0.0098483 | -0.039028 | -0.0098303 | 2.8551e-05 | 1.7992e-05 | 0.058884 | 0.058884 | 0.058884 | 0.98732 | -0.24252 | 0.98653 | -0.2578 | 16.177
10 | -0.09951 | -0.02538 | 0.09966 | 0.025476 | 0.00015013 | 9.5847e-05 | 0.14881 | 0.14881 | 0.14881 | 0.99609 | -0.074148 | 0.99773 | -0.042956 | 40.8817
11 | 0.0031207 | 0.00078178 | -0.0031205 | -0.00078199 | 2.1466e-07 | -2.0545e-07 | 0.0046618 | 0.0046619 | 0.0046619 | 0.99609 | -0.074148 | 0.99601 | -0.075592 | 1.2807
12 | 0.046087 | 0.011643 | -0.046041 | -0.011613 | 4.621e-05 | 2.9248e-05 | 0.069502 | 0.069503 | 0.069503 | 0.98717 | -0.2453 | 0.98609 | -0.26624 | 19.0941
13 | 0.035215 | 0.0088752 | -0.035215 | -0.0088747 | 8.5854e-07 | 5.3911e-07 | 0.053134 | 0.053134 | 0.053134 | 0.98653 | -0.2578 | 0.9865 | -0.25831 | 14.5973
14 | 0.0038123 | 0.00095508 | -0.003812 | -0.00095519 | 3.0073e-07 | -1.172e-07 | 0.00575 | 0.0057501 | 0.0057501 | 0.98653 | -0.2578 | 0.98645 | -0.25946 | 1.5797
15 | -0.10214 | -0.026096 | 0.1022 | 0.026137 | 6.4542e-05 | 4.121e-05 | 0.1525 | 0.1525 | 0.1525 | 0.99773 | -0.042956 | 0.99842 | -0.029897 | 41.8967
16 | 0.0024773 | 0.00062058 | -0.0024772 | -0.0006207 | 6.3608e-08 | -1.2157e-07 | 0.0036946 | 0.0036946 | 0.0036946 | 0.99773 | -0.042956 | 0.9977 | -0.043495 | 1.015
17 | 0.0011676 | 0.00029255 | -0.0011676 | -0.00029263 | 7.6739e-09 | -8.2618e-08 | 0.0017443 | 0.0017444 | 0.0017444 | 0.99601 | -0.075592 | 0.99601 | -0.07573 | 0.47923
18 | 0.000562 | 0.00014033 | -0.00056199 | -0.00014085 | 1.1644e-08 | -5.1815e-07 | 0.00085789 | 0.00085808 | 0.00085808 | 0.97458 | -0.4891 | 0.97456 | -0.48953 | 0.23574
19 | -0.0012328 | -0.00030845 | 0.0012328 | 0.00030824 | 2.3855e-08 | -2.0852e-07 | 0.0018821 | 0.001882 | 0.0018821 | 0.97458 | -0.4891 | 0.9746 | -0.48869 | 0.51706
20 | -0.0021742 | -0.00054399 | 0.0021742 | 0.00054397 | 7.5231e-09 | -1.7875e-08 | 0.0033193 | 0.0033193 | 0.0033193 | 0.9746 | -0.48869 | 0.9746 | -0.48862 | 0.91189
21 | 0.00094141 | 0.00023575 | -0.0009414 | -0.00023594 | 1.2092e-08 | -1.8677e-07 | 0.0014373 | 0.0014373 | 0.0014373 | 0.9746 | -0.48869 | 0.97459 | -0.48896 | 0.39487
22 | -0.0026922 | -0.00067379 | 0.0026924 | 0.00067353 | 1.9867e-07 | -2.6369e-07 | 0.0041101 | 0.00411 | 0.0041101 | 0.9746 | -0.48862 | 0.97468 | -0.48707 | 1.1292
23 | -0.0032324 | -0.00080886 | 0.0032327 | 0.00080865 | 2.8594e-07 | -2.0737e-07 | 0.0049343 | 0.0049342 | 0.0049343 | 0.97468 | -0.48707 | 0.97478 | -0.48521 | 1.3556
24 | -0.02372 | -0.0059469 | 0.023726 | 0.0059509 | 6.4445e-06 | 3.961e-06 | 0.036209 | 0.036209 | 0.036209 | 0.97478 | -0.48521 | 0.97506 | -0.47951 | 9.9476
25 | 0.020487 | 0.0051383 | -0.020478 | -0.0051327 | 9.2686e-06 | 5.6171e-06 | 0.031275 | 0.031275 | 0.031275 | 0.97478 | -0.48521 | 0.97429 | -0.4947 | 8.5921
26 | -0.020139 | -0.00505 | 0.02014 | 0.0050508 | 1.3288e-06 | 8.0034e-07 | 0.030211 | 0.030211 | 0.030211 | 0.99194 | -0.1543 | 0.99201 | -0.15291 | 8.2998
27 | 0.015765 | 0.0039539 | -0.015762 | -0.0039522 | 2.8254e-06 | 1.6344e-06 | 0.02365 | 0.02365 | 0.02365 | 0.99194 | -0.1543 | 0.99175 | -0.15806 | 6.4973
28 | -0.02254 | -0.0056524 | 0.022549 | 0.0056579 | 9.0716e-06 | 5.5325e-06 | 0.033812 | 0.033812 | 0.033812 | 0.99201 | -0.15291 | 0.99245 | -0.14447 | 9.2889
29 | 0.013564 | 0.0034015 | -0.013558 | -0.0033982 | 5.9485e-06 | 3.3131e-06 | 0.020352 | 0.020352 | 0.020352 | 0.99175 | -0.15806 | 0.99127 | -0.16726 | 5.5912
30 | 0.0021983 | 0.00055071 | -0.0021982 | -0.00055093 | 8.6918e-08 | -2.1928e-07 | 0.0032983 | 0.0032984 | 0.0032984 | 0.99175 | -0.15806 | 0.9917 | -0.15889 | 0.90615
31 | -0.023953 | -0.0060097 | 0.023965 | 0.0060173 | 1.2384e-05 | 7.5949e-06 | 0.035916 | 0.035916 | 0.035916 | 0.99245 | -0.14447 | 0.99301 | -0.13363 | 9.867
32 | 0.01093 | 0.0027396 | -0.010929 | -0.0027391 | 1.0934e-06 | 5.6018e-07 | 0.016408 | 0.016408 | 0.016408 | 0.99127 | -0.16726 | 0.99116 | -0.16936 | 4.5076
33 | -0.025246 | -0.0063383 | 0.025262 | 0.0063478 | 1.5345e-05 | 9.4508e-06 | 0.037835 | 0.037835 | 0.037835 | 0.99301 | -0.13363 | 0.99367 | -0.1209 | 10.3943
34 | 0.0012172 | 0.00030505 | -0.0012172 | -0.00030506 | 1.5263e-09 | -1.4732e-08 | 0.0018274 | 0.0018274 | 0.0018274 | 0.99116 | -0.16936 | 0.99116 | -0.16939 | 0.50203
35 | -0.026873 | -0.0067515 | 0.02689 | 0.0067621 | 1.7104e-05 | 1.0582e-05 | 0.040248 | 0.040248 | 0.040248 | 0.99367 | -0.1209 | 0.99436 | -0.10757 | 11.0571
36 | -0.016013 | -0.0040162 | 0.016018 | 0.0040189 | 4.639e-06 | 2.705e-06 | 0.024311 | 0.024311 | 0.024311 | 0.98017 | -0.38178 | 0.98048 | -0.3757 | 6.6788
37 | 0.016013 | 0.0040162 | -0.016009 | -0.0040139 | 3.973e-06 | 2.3169e-06 | 0.024311 | 0.024311 | 0.024311 | 0.98017 | -0.38178 | 0.9799 | -0.38698 | 6.6789
38 | -0.01787 | -0.0044832 | 0.017876 | 0.0044867 | 5.9844e-06 | 3.5563e-06 | 0.027122 | 0.027122 | 0.027122 | 0.98048 | -0.3757 | 0.98084 | -0.36868 | 7.4512
39 | 0.016009 | 0.0040139 | -0.016006 | -0.004012 | 3.2992e-06 | 1.924e-06 | 0.024311 | 0.024311 | 0.024311 | 0.9799 | -0.38698 | 0.97968 | -0.39131 | 6.6789
40 | -0.0091363 | -0.0022897 | 0.0091365 | 0.0022898 | 1.7863e-07 | 8.2978e-08 | 0.013855 | 0.013855 | 0.013855 | 0.98125 | -0.36086 | 0.98127 | -0.36045 | 3.8063
41 | 0.0071323 | 0.0017874 | -0.0071319 | -0.0017873 | 4.1727e-07 | 1.4691e-07 | 0.010816 | 0.010816 | 0.010816 | 0.98125 | -0.36086 | 0.98118 | -0.36209 | 2.9714
42 | -0.011676 | -0.0029263 | 0.01168 | 0.002928 | 3.1293e-06 | 1.6664e-06 | 0.017706 | 0.017706 | 0.017706 | 0.98127 | -0.36045 | 0.98155 | -0.35483 | 4.8644
43 | 0.0065533 | 0.0016423 | -0.006553 | -0.0016422 | 2.6523e-07 | 7.9308e-08 | 0.0099384 | 0.0099384 | 0.0099384 | 0.98118 | -0.36209 | 0.98114 | -0.36294 | 2.7303
44 | -0.014536 | -0.0036438 | 0.014538 | 0.003645 | 2.1578e-06 | 1.2312e-06 | 0.022036 | 0.022036 | 0.022036 | 0.98155 | -0.35483 | 0.98171 | -0.35171 | 6.0539
45 | 0.006553 | 0.0016422 | -0.0065521 | -0.0016419 | 9.3739e-07 | 2.8037e-07 | 0.0099384 | 0.0099385 | 0.0099385 | 0.98114 | -0.36294 | 0.98099 | -0.36594 | 2.7304
46 | 0.0023355 | 0.00058486 | -0.0023353 | -0.00058515 | 1.4205e-07 | -2.9129e-07 | 0.0035398 | 0.0035399 | 0.0035399 | 0.98171 | -0.35171 | 0.98165 | -0.35299 | 0.97251
47 | -0.016873 | -0.0042299 | 0.016876 | 0.0042314 | 2.6076e-06 | 1.5344e-06 | 0.025576 | 0.025576 | 0.025576 | 0.98171 | -0.35171 | 0.98188 | -0.34847 | 7.0263
48 | -0.0082004 | -0.0020551 | 0.0082008 | 0.0020553 | 4.3111e-07 | 1.8111e-07 | 0.012406 | 0.012406 | 0.012406 | 0.98355 | -0.31588 | 0.9836 | -0.31477 | 3.4083
49 | 0.0022629 | 0.00056706 | -0.0022629 | -0.00056714 | 3.5035e-08 | -7.8734e-08 | 0.0034236 | 0.0034236 | 0.0034236 | 0.98355 | -0.31588 | 0.98353 | -0.3162 | 0.94056
50 | -0.010336 | -0.0025905 | 0.010338 | 0.0025913 | 1.6597e-06 | 8.3242e-07 | 0.015637 | 0.015637 | 0.015637 | 0.9836 | -0.31477 | 0.98378 | -0.3114 | 4.2958
51 | 0.023665 | 0.0059471 | -0.023645 | -0.0059345 | 2.0423e-05 | 1.2532e-05 | 0.0358 | 0.035801 | 0.035801 | 0.98378 | -0.3114 | 0.98285 | -0.3295 | 9.8353
52 | -0.034003 | -0.0085383 | 0.03406 | 0.0085743 | 5.733e-05 | 3.5956e-05 | 0.051437 | 0.051437 | 0.051437 | 0.98378 | -0.3114 | 0.98559 | -0.27613 | 14.131
53 | 0.0040268 | 0.001009 | -0.0040265 | -0.0010091 | 3.3175e-07 | -8.7018e-08 | 0.0061081 | 0.0061082 | 0.0061082 | 0.98099 | -0.36594 | 0.9809 | -0.36767 | 1.6781
54 | 0.0011138 | 0.00027902 | -0.0011138 | -0.00027915 | 1.202e-08 | -1.3446e-07 | 0.0016884 | 0.0016884 | 0.0016884 | 0.98165 | -0.35299 | 0.98164 | -0.35322 | 0.46385
55 | 0.0033053 | 0.00082826 | -0.0033051 | -0.00082835 | 1.1756e-07 | -8.2789e-08 | 0.005009 | 0.0050091 | 0.0050091 | 0.98188 | -0.34847 | 0.98184 | -0.34922 | 1.3761
56 | -0.021158 | -0.0053046 | 0.021177 | 0.0053162 | 1.9145e-05 | 1.1624e-05 | 0.032066 | 0.032065 | 0.032066 | 0.98188 | -0.34847 | 0.98285 | -0.3295 | 8.8092
57 | 0.0013042 | 0.00032681 | -0.0013042 | -0.00032685 | 4.6941e-09 | -3.7365e-08 | 0.0019784 | 0.0019784 | 0.0019784 | 0.9809 | -0.36767 | 0.98089 | -0.36775 | 0.54352
58 | 0.041755 | 0.01051 | -0.041719 | -0.010487 | 3.6131e-05 | 2.2817e-05 | 0.063148 | 0.063148 | 0.063148 | 0.98417 | -0.30351 | 0.98324 | -0.32163 | 17.3483
59 | -0.042619 | -0.010726 | 0.042651 | 0.010746 | 3.2324e-05 | 2.0424e-05 | 0.064453 | 0.064453 | 0.064453 | 0.98417 | -0.30351 | 0.98499 | -0.28765 | 17.7069
60 | 0.040989 | 0.010304 | -0.040978 | -0.010297 | 1.0181e-05 | 6.4265e-06 | 0.062042 | 0.062042 | 0.062042 | 0.98324 | -0.32163 | 0.98298 | -0.32683 | 17.0446
61 | -0.04405 | -0.011097 | 0.044095 | 0.011126 | 4.5165e-05 | 2.8559e-05 | 0.066566 | 0.066566 | 0.066566 | 0.98499 | -0.28765 | 0.98609 | -0.26624 | 18.2873
62 | 0.039415 | 0.0099055 | -0.039396 | -0.0098937 | 1.8683e-05 | 1.178e-05 | 0.059675 | 0.059675 | 0.059675 | 0.98298 | -0.32683 | 0.98247 | -0.33677 | 16.3944
63 | 0.034928 | 0.0087737 | -0.034915 | -0.008766 | 1.2253e-05 | 7.6939e-06 | 0.052907 | 0.052907 | 0.052907 | 0.98247 | -0.33677 | 0.98209 | -0.34412 | 14.535
64 | 0.027363 | 0.0068732 | -0.027359 | -0.0068709 | 3.7101e-06 | 2.3016e-06 | 0.041464 | 0.041464 | 0.041464 | 0.98209 | -0.34412 | 0.98195 | -0.34696 | 11.3913
65 | 0.0075525 | 0.0018929 | -0.0075516 | -0.0018925 | 8.6902e-07 | 3.3227e-07 | 0.011443 | 0.011443 | 0.011443 | 0.98209 | -0.34412 | 0.98197 | -0.34654 | 3.1437
66 | -0.0040973 | -0.0010268 | 0.0040976 | 0.0010267 | 2.6172e-07 | -6.7345e-08 | 0.0061701 | 0.00617 | 0.0061701 | 0.98812 | -0.22583 | 0.98819 | -0.22449 | 1.6951
67 | 0.0022067 | 0.00055295 | -0.0022067 | -0.00055304 | 3.6478e-08 | -8.949e-08 | 0.003323 | 0.0033231 | 0.0033231 | 0.98812 | -0.22583 | 0.9881 | -0.22618 | 0.91293
68 | 0.11737 | 0.029944 | -0.11729 | -0.029889 | 8.6408e-05 | 5.4924e-05 | 0.17693 | 0.17693 | 0.17693 | 0.98819 | -0.22449 | 0.98739 | -0.23974 | 24.3039
69 | -0.12321 | -0.031406 | 0.12335 | 0.031496 | 0.00014099 | 8.9672e-05 | 0.18572 | 0.18572 | 0.18572 | 0.98819 | -0.22449 | 0.98942 | -0.20081 | 25.5111
70 | 0.11442 | 0.02917 | -0.11422 | -0.029043 | 0.00019878 | 0.00012631 | 0.17261 | 0.17261 | 0.17261 | 0.98739 | -0.23974 | 0.98552 | -0.2758 | 23.7096
71 | 0.0028713 | 0.00071946 | -0.0028712 | -0.00071958 | 1.0586e-07 | -1.2509e-07 | 0.004327 | 0.0043271 | 0.0043271 | 0.98739 | -0.23974 | 0.98735 | -0.24052 | 1.1888
72 | -0.12615 | -0.032196 | 0.12623 | 0.032252 | 8.8436e-05 | 5.6263e-05 | 0.18992 | 0.18992 | 0.18992 | 0.98942 | -0.20081 | 0.99018 | -0.18631 | 26.0881
73 | 0.0022564 | 0.00056544 | -0.0022563 | -0.00056549 | 2.1833e-08 | -4.9945e-08 | 0.0034068 | 0.0034068 | 0.0034068 | 0.98552 | -0.2758 | 0.98551 | -0.276 | 0.93595
74 | 0.11196 | 0.028478 | -0.11185 | -0.028404 | 0.00011531 | 7.3249e-05 | 0.1692 | 0.1692 | 0.1692 | 0.98552 | -0.2758 | 0.98441 | -0.2972 | 23.2416
75 | 0.0066552 | 0.0016674 | -0.0066533 | -0.0016669 | 1.91e-06 | 5.676e-07 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.99018 | -0.18631 | 0.98987 | -0.19234 | 2.7476
76 | -0.13289 | -0.03392 | 0.13306 | 0.034031 | 0.00017511 | 0.00011147 | 0.19992 | 0.19992 | 0.19992 | 0.99018 | -0.18631 | 0.99161 | -0.15908 | 27.4618
77 | 0.10919 | 0.027739 | -0.10909 | -0.027672 | 0.00010466 | 6.6463e-05 | 0.16518 | 0.16518 | 0.16518 | 0.98441 | -0.2972 | 0.98338 | -0.31713 | 22.69
78 | 0.0050313 | 0.0012605 | -0.0050308 | -0.0012605 | 5.0663e-07 | 2.0664e-08 | 0.0075631 | 0.0075632 | 0.0075632 | 0.98987 | -0.19234 | 0.98976 | -0.19445 | 2.0778
79 | 0.001622 | 0.00040636 | -0.001622 | -0.00040651 | 2.8701e-08 | -1.4712e-07 | 0.0024382 | 0.0024383 | 0.0024383 | 0.98987 | -0.19234 | 0.98985 | -0.19271 | 0.66985
80 | -0.1352 | -0.034568 | 0.13546 | 0.034733 | 0.00025921 | 0.00016503 | 0.20313 | 0.20313 | 0.20313 | 0.99161 | -0.15908 | 0.99368 | -0.11953 | 27.9029
81 | 0.0011827 | 0.000296 | -0.0011827 | -0.00029641 | 4.285e-08 | -4.0814e-07 | 0.0018068 | 0.0018069 | 0.0018069 | 0.97397 | -0.50107 | 0.97393 | -0.50183 | 0.49641
82 | -0.0041514 | -0.00104 | 0.0041515 | 0.00104 | 1.434e-07 | -2.6545e-08 | 0.0063422 | 0.0063422 | 0.0063422 | 0.97397 | -0.50107 | 0.97401 | -0.50034 | 1.7424
83 | 0.0083727 | 0.0020984 | -0.0083721 | -0.0020981 | 6.5561e-07 | 2.8661e-07 | 0.012791 | 0.012791 | 0.012791 | 0.97401 | -0.50034 | 0.97392 | -0.50199 | 3.5141
84 | -0.012524 | -0.0031384 | 0.012528 | 0.0031402 | 3.3661e-06 | 1.8491e-06 | 0.019133 | 0.019133 | 0.019133 | 0.97401 | -0.50034 | 0.97429 | -0.4947 | 5.2564
85 | 0.0071838 | 0.0018003 | -0.0071824 | -0.0017998 | 1.3619e-06 | 4.9653e-07 | 0.010976 | 0.010976 | 0.010976 | 0.97392 | -0.50199 | 0.97372 | -0.50597 | 3.0153
86 | 0.00795 | 0.0019925 | -0.0079488 | -0.001992 | 1.1802e-06 | 4.8954e-07 | 0.012142 | 0.012142 | 0.012142 | 0.97429 | -0.4947 | 0.97414 | -0.49782 | 3.3357
87 | 0.0055057 | 0.0013796 | -0.0055054 | -0.0013795 | 2.4776e-07 | 4.2475e-08 | 0.0084135 | 0.0084136 | 0.0084136 | 0.97372 | -0.50597 | 0.97368 | -0.50691 | 2.3114
88 | 0.0051813 | 0.0012984 | -0.0051811 | -0.0012983 | 1.8904e-07 | 2.0801e-08 | 0.0079145 | 0.0079146 | 0.0079146 | 0.97414 | -0.49782 | 0.9741 | -0.49859 | 2.1743
89 | 0.0020869 | 0.00052274 | -0.0020869 | -0.00052281 | 2.4638e-08 | -6.4573e-08 | 0.0031892 | 0.0031892 | 0.0031892 | 0.97368 | -0.50691 | 0.97366 | -0.50716 | 0.87616
90 | -0.026392 | -0.006619 | 0.026409 | 0.0066299 | 1.7634e-05 | 1.0924e-05 | 0.040277 | 0.040277 | 0.040277 | 0.97506 | -0.47951 | 0.97578 | -0.4655 | 11.0652
91 | 0.0036174 | 0.00090644 | -0.0036173 | -0.0009065 | 1.3408e-07 | -5.9944e-08 | 0.0055259 | 0.0055259 | 0.0055259 | 0.9741 | -0.49859 | 0.97406 | -0.49936 | 1.5181
92 | 0.10686 | 0.027115 | -0.10676 | -0.02705 | 0.00010258 | 6.512e-05 | 0.16182 | 0.16182 | 0.16182 | 0.98338 | -0.31713 | 0.98235 | -0.33711 | 22.2282
93 | 0.1041 | 0.026383 | -0.10403 | -0.026341 | 6.6015e-05 | 4.1892e-05 | 0.15779 | 0.15779 | 0.15779 | 0.98235 | -0.33711 | 0.98167 | -0.35032 | 21.6746
94 | 0.0018273 | 0.00045781 | -0.0018273 | -0.00045796 | 4.0364e-08 | -1.5154e-07 | 0.0027698 | 0.0027698 | 0.0027698 | 0.98167 | -0.35032 | 0.98165 | -0.35078 | 0.76095
95 | 0.10221 | 0.025884 | -0.1021 | -0.025818 | 0.00010386 | 6.5887e-05 | 0.15502 | 0.15502 | 0.15502 | 0.98167 | -0.35032 | 0.98058 | -0.3715 | 21.2942
96 | 0.1021 | 0.025818 | -0.10199 | -0.025748 | 0.00010992 | 6.9734e-05 | 0.15502 | 0.15502 | 0.15502 | 0.98058 | -0.3715 | 0.97943 | -0.39397 | 21.2942
97 | -0.0020777 | -0.00052072 | 0.0020777 | 0.00052072 | 1.4105e-09 | -3.8334e-09 | 0.003159 | 0.003159 | 0.003159 | 0.97868 | -0.40864 | 0.97868 | -0.40863 | 0.86787
98 | -0.0020777 | -0.00052072 | 0.0020778 | 0.00052056 | 5.723e-08 | -1.5555e-07 | 0.003159 | 0.003159 | 0.003159 | 0.97868 | -0.40863 | 0.97871 | -0.40805 | 0.86786
99 | -0.13684 | -0.035076 | 0.13706 | 0.035221 | 0.00022644 | 0.00014418 | 0.20519 | 0.20519 | 0.20519 | 0.99368 | -0.11953 | 0.99548 | -0.085461 | 28.185
100 | -0.13812 | -0.035485 | 0.13822 | 0.03555 | 0.00010126 | 6.4478e-05 | 0.20677 | 0.20677 | 0.20677 | 0.99548 | -0.085461 | 0.99628 | -0.070378 | 28.4019
101 | -0.13959 | -0.035895 | 0.13968 | 0.03595 | 8.6562e-05 | 5.5124e-05 | 0.20882 | 0.20882 | 0.20882 | 0.99628 | -0.070378 | 0.99695 | -0.057627 | 28.684
102 | 0.00305 | 0.00076406 | -0.0030499 | -0.00076419 | 1.2215e-07 | -1.2092e-07 | 0.0045853 | 0.0045854 | 0.0045854 | 0.98976 | -0.19445 | 0.98972 | -0.19529 | 1.2597
103 | -0.18648 | -0.047742 | 0.18697 | 0.04805 | 0.00048264 | 0.00030802 | 0.2787 | 0.2787 | 0.2787 | 0.99695 | -0.057627 | 0.99977 | -0.0043394 | 38.2824
104 | 0.046801 | 0.011792 | -0.046728 | -0.011745 | 7.3955e-05 | 4.6806e-05 | 0.069876 | 0.069877 | 0.069877 | 0.99695 | -0.057627 | 0.99523 | -0.090719 | 19.1969
105 | 0.0016456 | 0.00041225 | -0.0016456 | -0.00041243 | 3.6372e-08 | -1.8034e-07 | 0.0024741 | 0.0024742 | 0.0024742 | 0.98972 | -0.19529 | 0.98969 | -0.19576 | 0.67972
106 | 0.0080885 | 0.0020271 | -0.0080873 | -0.0020266 | 1.1961e-06 | 4.8316e-07 | 0.012104 | 0.012104 | 0.012104 | 0.99436 | -0.10757 | 0.9942 | -0.11068 | 3.3253
107 | -0.034978 | -0.0087892 | 0.035006 | 0.0088069 | 2.8164e-05 | 1.7669e-05 | 0.052352 | 0.052352 | 0.052352 | 0.99436 | -0.10757 | 0.99523 | -0.090719 | 14.3823
108 | -0.0034517 | -0.00086508 | 0.0034518 | 0.00086502 | 1.0795e-07 | -6.4009e-08 | 0.0052307 | 0.0052307 | 0.0052307 | 0.98194 | -0.34719 | 0.98197 | -0.34654 | 1.437
109 | 0.021337 | 0.0053617 | -0.021327 | -0.0053555 | 1.0191e-05 | 6.1936e-06 | 0.032339 | 0.032339 | 0.032339 | 0.98195 | -0.34696 | 0.98144 | -0.35697 | 8.8844
110 | 0.019731 | 0.0049555 | -0.01972 | -0.0049488 | 1.1015e-05 | 6.635e-06 | 0.029919 | 0.02992 | 0.02992 | 0.98144 | -0.35697 | 0.98084 | -0.36868 | 8.2196
111 | -0.18762 | -0.048213 | 0.18766 | 0.048238 | 3.9558e-05 | 2.5246e-05 | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0.99977 | -0.0043394 | 1 | 0 | 38.4155
112 | 0.011721 | 0.0029384 | -0.011718 | -0.0029368 | 3.1886e-06 | 1.681e-06 | 0.017525 | 0.017525 | 0.017525 | 0.99523 | -0.090719 | 0.99494 | -0.09643 | 4.8146
113 | 0.04788 | 0.012047 | -0.047878 | -0.012046 | 1.9203e-06 | 1.1812e-06 | 0.073079 | 0.073079 | 0.073079 | 0.97515 | -0.47779 | 0.97511 | -0.47863 | 10.0383
114 | -0.050392 | -0.012677 | 0.050394 | 0.012678 | 2.0296e-06 | 1.2533e-06 | 0.076912 | 0.076912 | 0.076912 | 0.97515 | -0.47779 | 0.97519 | -0.47695 | 10.5649
115 | 0.044283 | 0.011145 | -0.044271 | -0.011138 | 1.1321e-05 | 6.9157e-06 | 0.067592 | 0.067592 | 0.067592 | 0.97511 | -0.47863 | 0.97483 | -0.48398 | 9.2847
116 | -0.053153 | -0.01337 | 0.053187 | 0.01339 | 3.32e-05 | 2.0576e-05 | 0.081123 | 0.081122 | 0.081123 | 0.97519 | -0.47695 | 0.97586 | -0.46388 | 11.1432
117 | 0.041229 | 0.010375 | -0.041201 | -0.010359 | 2.7633e-05 | 1.6758e-05 | 0.062948 | 0.062948 | 0.062948 | 0.97483 | -0.48398 | 0.97412 | -0.49802 | 8.6468
118 | -0.055077 | -0.013864 | 0.055093 | 0.013874 | 1.6073e-05 | 9.983e-06 | 0.084005 | 0.084005 | 0.084005 | 0.97586 | -0.46388 | 0.97617 | -0.45778 | 11.5392
119 | 0.041201 | 0.010359 | -0.04118 | -0.010346 | 2.0866e-05 | 1.2655e-05 | 0.062948 | 0.062949 | 0.062949 | 0.97412 | -0.49802 | 0.97358 | -0.50863 | 8.6468
120 | 0.028868 | 0.0072501 | -0.028857 | -0.0072435 | 1.0628e-05 | 6.6193e-06 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.97617 | -0.45778 | 0.97578 | -0.4655 | 12.0907
121 | -0.083962 | -0.021124 | 0.084035 | 0.02117 | 7.3371e-05 | 4.636e-05 | 0.12802 | 0.12802 | 0.12802 | 0.97617 | -0.45778 | 0.9771 | -0.43951 | 17.5845
122 | 0.039315 | 0.0098786 | -0.039285 | -0.0098604 | 3.0147e-05 | 1.8188e-05 | 0.060098 | 0.060098 | 0.060098 | 0.97358 | -0.50863 | 0.97277 | -0.52471 | 8.2553
123 | -0.086664 | -0.021829 | 0.086669 | 0.021833 | 5.0919e-06 | 3.2198e-06 | 0.13202 | 0.13202 | 0.13202 | 0.9771 | -0.43951 | 0.97716 | -0.43828 | 18.1345
124 | -0.08834 | -0.022251 | 0.088422 | 0.022303 | 8.1939e-05 | 5.1835e-05 | 0.13456 | 0.13456 | 0.13456 | 0.97716 | -0.43828 | 0.97815 | -0.4189 | 18.4841
125 | -0.092452 | -0.023313 | 0.0925 | 0.023344 | 4.806e-05 | 3.0433e-05 | 0.14069 | 0.14069 | 0.14069 | 0.97815 | -0.4189 | 0.97871 | -0.40805 | 19.3262
126 | 0.0043606 | 0.0010927 | -0.0043601 | -0.0010927 | 5.4058e-07 | -6.6108e-08 | 0.0066298 | 0.0066299 | 0.0066299 | 0.97871 | -0.40805 | 0.97858 | -0.41065 | 1.8214
127 | -0.098939 | -0.024957 | 0.099006 | 0.024999 | 6.6737e-05 | 4.2316e-05 | 0.15048 | 0.15048 | 0.15048 | 0.97871 | -0.40805 | 0.97943 | -0.39397 | 20.6708
128 | -0.0025491 | -0.00063888 | 0.0025492 | 0.00063873 | 9.0218e-08 | -1.4995e-07 | 0.0038454 | 0.0038454 | 0.0038454 | 0.98641 | -0.2602 | 0.98645 | -0.25946 | 1.0564
129 | 0.034358 | 0.0086599 | -0.034328 | -0.0086416 | 2.9261e-05 | 1.8356e-05 | 0.051842 | 0.051842 | 0.051842 | 0.9865 | -0.25831 | 0.98559 | -0.27613 | 14.2423
130 | 0.015629 | 0.0039263 | -0.015617 | -0.0039191 | 1.2362e-05 | 7.1966e-06 | 0.023911 | 0.023911 | 0.023911 | 0.97277 | -0.52471 | 0.97193 | -0.54129 | 6.569
131 | 0.022696 | 0.0056936 | -0.022696 | -0.0056934 | 2.7556e-07 | 1.6879e-07 | 0.03472 | 0.03472 | 0.03472 | 0.97277 | -0.52471 | 0.97275 | -0.52496 | 9.5384
132 | -0.018428 | -0.0046203 | 0.018429 | 0.004621 | 1.1189e-06 | 6.6957e-07 | 0.028204 | 0.028204 | 0.028204 | 0.97223 | -0.53525 | 0.9723 | -0.53398 | 7.7485
133 | 0.015992 | 0.0040098 | -0.015988 | -0.0040075 | 3.8045e-06 | 2.2249e-06 | 0.024476 | 0.024476 | 0.024476 | 0.97223 | -0.53525 | 0.97198 | -0.54025 | 6.7242
134 | -0.019893 | -0.004988 | 0.019902 | 0.0049932 | 8.5541e-06 | 5.1693e-06 | 0.030446 | 0.030446 | 0.030446 | 0.9723 | -0.53398 | 0.97275 | -0.52496 | 8.3642
135 | 0.0081653 | 0.0020468 | -0.008163 | -0.0020458 | 2.3105e-06 | 9.9015e-07 | 0.0125 | 0.012501 | 0.012501 | 0.97198 | -0.54025 | 0.97168 | -0.54619 | 3.4343
136 | 0.0078225 | 0.0019607 | -0.0078211 | -0.0019601 | 1.4218e-06 | 5.8234e-07 | 0.011976 | 0.011976 | 0.011976 | 0.97198 | -0.54025 | 0.97179 | -0.54406 | 3.29
137 | 0.0064869 | 0.0016257 | -0.0064863 | -0.0016255 | 5.7864e-07 | 1.7658e-07 | 0.0099328 | 0.0099328 | 0.0099328 | 0.97179 | -0.54406 | 0.97169 | -0.54594 | 2.7288
138 | 0.0045205 | 0.0011329 | -0.0045202 | -0.0011329 | 2.3498e-07 | -1.1578e-08 | 0.0069224 | 0.0069225 | 0.0069225 | 0.97169 | -0.54594 | 0.97164 | -0.54703 | 1.9018
139 | 0.014722 | 0.0036949 | -0.014721 | -0.003694 | 1.4353e-06 | 8.2524e-07 | 0.022541 | 0.022541 | 0.022541 | 0.97193 | -0.54129 | 0.97182 | -0.54334 | 6.1926
140 | 0.0092145 | 0.0023094 | -0.0092142 | -0.0023092 | 3.9092e-07 | 1.7891e-07 | 0.013781 | 0.013781 | 0.013781 | 0.99494 | -0.09643 | 0.99489 | -0.09732 | 3.786
141 | 0.0069062 | 0.0017308 | -0.006906 | -0.0017307 | 1.9967e-07 | 6.2989e-08 | 0.010329 | 0.010329 | 0.010329 | 0.99489 | -0.09732 | 0.99486 | -0.097927 | 2.8377
142 | 0.0038398 | 0.00096223 | -0.0038396 | -0.0009623 | 1.7979e-07 | -7.366e-08 | 0.0057432 | 0.0057433 | 0.0057433 | 0.99486 | -0.097927 | 0.99481 | -0.09891 | 1.5778
143 | 0.0070438 | 0.0017651 | -0.0070437 | -0.0017651 | 3.7041e-08 | 1.2182e-08 | 0.010542 | 0.010542 | 0.010542 | 0.9942 | -0.11068 | 0.99419 | -0.11079 | 2.8963
144 | 0.10343 | 0.026504 | -0.10328 | -0.026408 | 0.00014964 | 9.5547e-05 | 0.15411 | 0.15411 | 0.15411 | 1 | 0 | 0.99842 | -0.029897 | 42.3392
145 | 0.0060674 | 0.0015204 | -0.0060658 | -0.00152 | 1.5397e-06 | 3.3997e-07 | 0.009081 | 0.0090812 | 0.0090812 | 0.99419 | -0.11079 | 0.99392 | -0.11612 | 2.4948
146 | 0.012733 | 0.0031958 | -0.012728 | -0.003193 | 5.0327e-06 | 2.7837e-06 | 0.019497 | 0.019497 | 0.019497 | 0.97182 | -0.54334 | 0.9714 | -0.55163 | 5.3564
147 | 0.012728 | 0.003193 | -0.012718 | -0.0031876 | 9.8336e-06 | 5.4403e-06 | 0.019497 | 0.019498 | 0.019498 | 0.9714 | -0.55163 | 0.97058 | -0.56785 | 5.3565
148 | 0.0087577 | 0.0021951 | -0.008756 | -0.0021943 | 1.6866e-06 | 7.7114e-07 | 0.013427 | 0.013427 | 0.013427 | 0.97058 | -0.56785 | 0.97038 | -0.57189 | 3.6887
149 | 0.003815 | 0.000956 | -0.0038148 | -0.00095607 | 2.3389e-07 | -7.5436e-08 | 0.00585 | 0.0058501 | 0.0058501 | 0.97038 | -0.57189 | 0.97032 | -0.57318 | 1.6072
150 | 0.0042355 | 0.0010613 | -0.0042352 | -0.0010614 | 2.3831e-07 | -5.2306e-08 | 0.0063409 | 0.006341 | 0.006341 | 0.99392 | -0.11612 | 0.99385 | -0.1173 | 1.742
151 | 0.0016823 | 0.0004214 | -0.0016822 | -0.0004216 | 4.5805e-08 | -2.0052e-07 | 0.0025709 | 0.002571 | 0.002571 | 0.97366 | -0.50716 | 0.97363 | -0.50773 | 0.70631
152 | 0.0018024 | 0.00045164 | -0.0018023 | -0.00045171 | 1.8931e-08 | -7.0772e-08 | 0.0027533 | 0.0027534 | 0.0027534 | 0.97406 | -0.49936 | 0.97405 | -0.49958 | 0.75642
153 | 0.0036304 | 0.00090942 | -0.00363 | -0.0009096 | 3.8841e-07 | -1.7937e-07 | 0.005517 | 0.0055172 | 0.0055172 | 0.97914 | -0.40195 | 0.97903 | -0.4042 | 1.5157
154 | -0.0064987 | -0.0016283 | 0.0064996 | 0.0016285 | 9.0211e-07 | 2.6708e-07 | 0.009876 | 0.0098759 | 0.009876 | 0.97914 | -0.40195 | 0.97929 | -0.39904 | 2.7132
155 | 0.0018324 | 0.00045907 | -0.0018323 | -0.00045923 | 4.261e-08 | -1.5694e-07 | 0.002785 | 0.002785 | 0.002785 | 0.97903 | -0.4042 | 0.979 | -0.40469 | 0.76512
156 | -0.0064996 | -0.0016285 | 0.0065002 | 0.0016287 | 5.9723e-07 | 1.7676e-07 | 0.0098759 | 0.0098758 | 0.0098759 | 0.97929 | -0.39904 | 0.97939 | -0.39711 | 2.7132
157 | -0.0081044 | -0.0020308 | 0.008105 | 0.002031 | 5.5491e-07 | 2.3231e-07 | 0.012313 | 0.012313 | 0.012313 | 0.97939 | -0.39711 | 0.97946 | -0.39567 | 3.3828
158 | 0.0069995 | 0.001754 | -0.0069994 | -0.001754 | 1.2021e-07 | 4.1255e-08 | 0.010634 | 0.010634 | 0.010634 | 0.97946 | -0.39567 | 0.97944 | -0.39603 | 2.9214
159 | -0.015105 | -0.003785 | 0.015108 | 0.0037868 | 3.1383e-06 | 1.8084e-06 | 0.022947 | 0.022947 | 0.022947 | 0.97946 | -0.39567 | 0.97968 | -0.39131 | 6.3041
160 | 0.0056549 | 0.001417 | -0.0056543 | -0.0014169 | 6.0351e-07 | 1.1185e-07 | 0.0085911 | 0.0085912 | 0.0085912 | 0.97944 | -0.39603 | 0.97933 | -0.39827 | 2.3602
161 | 0.0046192 | 0.0011575 | -0.0046188 | -0.0011575 | 3.685e-07 | -1.5144e-08 | 0.0070185 | 0.0070185 | 0.0070185 | 0.97933 | -0.39827 | 0.97924 | -0.39995 | 1.9282
162 | 0.0037086 | 0.00092936 | -0.0037086 | -0.00092937 | 1.5748e-08 | -6.5563e-09 | 0.0056354 | 0.0056355 | 0.0056355 | 0.97924 | -0.39995 | 0.97924 | -0.40004 | 1.5482
163 | 0.0015637 | 0.00039174 | -0.0015637 | -0.00039185 | 1.7906e-08 | -1.0319e-07 | 0.0023321 | 0.0023322 | 0.0023322 | 0.9977 | -0.043495 | 0.99769 | -0.043735 | 0.6407
164 | 0.0017852 | 0.00044731 | -0.0017852 | -0.0004474 | 2.375e-08 | -9.3072e-08 | 0.0027127 | 0.0027127 | 0.0027127 | 0.97924 | -0.40004 | 0.97922 | -0.40032 | 0.74525
165 | 0.0022757 | 0.00057025 | -0.0022757 | -0.00057034 | 3.5273e-08 | -8.2419e-08 | 0.0034072 | 0.0034072 | 0.0034072 | 0.99385 | -0.1173 | 0.99384 | -0.11762 | 0.93605
166 | 0.0010404 | 0.00026071 | -0.0010404 | -0.00026076 | 3.5606e-09 | -4.9213e-08 | 0.0015518 | 0.0015518 | 0.0015518 | 0.99769 | -0.043735 | 0.99769 | -0.043807 | 0.42631

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2934 | 0.074907

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016551 | 0.00041481
1 | 0.0012123 | 0.00030382
2 | 0.0022531 | 0.00056468
3 | 0.00070747 | 0.00017731
4 | 0.00064914 | 0.00016269
5 | 0.002453 | 0.00061477
6 | 0.0015679 | 0.00039296
7 | 0.0019529 | 0.00048944
8 | 0.00067081 | 0.00016812
9 | 0.00056199 | 0.00014085
10 | 0.00051799 | 0.00012982
11 | 0.0009414 | 0.00023594
12 | 0.00053996 | 0.00013533
13 | 0.0043739 | 0.0010962
14 | 0.0024002 | 0.00060154
15 | 0.0014035 | 0.00035174
16 | 0.0026277 | 0.00065857
17 | 0.0021982 | 0.00055093
18 | 0.0012811 | 0.00032108
19 | 0.0097118 | 0.002434
20 | 0.001611 | 0.00040375
21 | 0.0012172 | 0.00030506
22 | 0.0018525 | 0.00046429
23 | 0.002004 | 0.00050226
24 | 0.0025399 | 0.00063655
25 | 0.00057859 | 0.00014501
26 | 0.0028562 | 0.00071582
27 | 0.0059374 | 0.0014881
28 | 0.0021353 | 0.00053517
29 | 0.0022629 | 0.00056714
30 | 0.0025252 | 0.00063289
31 | 0.0012215 | 0.00030614
32 | 0.0009771 | 0.00024488
33 | 0.0027224 | 0.00068229
34 | 0.0008634 | 0.00021639
35 | 0.00073045 | 0.00018307
36 | 0.0013986 | 0.00035053
37 | 0.0015635 | 0.00039186
38 | 0.0019463 | 0.00048778
39 | 0.0044686 | 0.0011199
40 | 0.0018906 | 0.00047383
41 | 0.0017389 | 0.00043581
42 | 0.0022067 | 0.00055304
43 | 0.0027932 | 0.00070004
44 | 0.0028712 | 0.00071958
45 | 0.0022563 | 0.00056549
46 | 0.0026568 | 0.00066586
47 | 0.0021403 | 0.0005364
48 | 0.0029686 | 0.00074401
49 | 0.0011827 | 0.00029641
50 | 0.0011883 | 0.00029781
51 | 0.0016767 | 0.00042023
52 | 0.0027675 | 0.0006936
53 | 0.0034185 | 0.00085677
54 | 0.0026659 | 0.00066813
55 | 0.0015637 | 0.0003919
56 | 0.002222 | 0.00055689
57 | 0.0026606 | 0.00066682
58 | 0.0018273 | 0.00045796
59 | 0.0020777 | 0.00052072
60 | 0.0013717 | 0.00034378
61 | 0.0010562 | 0.0002647
62 | 0.0013755 | 0.00034474
63 | 0.0019808 | 0.00049643
64 | 0.001622 | 0.00040651
65 | 0.0014043 | 0.00035194
66 | 0.0034517 | 0.00086508
67 | 0.0040998 | 0.0010275
68 | 0.0060217 | 0.0015092
69 | 0.0015961 | 0.00040002
70 | 0.0013042 | 0.00032685
71 | 0.00065172 | 0.00016334
72 | 0.0025122 | 0.00062961
73 | 0.0035954 | 0.0009011
74 | 0.0027593 | 0.00069154
75 | 0.0030426 | 0.00076256
76 | 0.0018907 | 0.00047386
77 | 0.0018652 | 0.00046747
78 | 0.002448 | 0.00061352
79 | 0.0026292 | 0.00065894
80 | 0.0016712 | 0.00041885
81 | 0.0040301 | 0.00101
82 | 0.0043601 | 0.0010927
83 | 0.0029874 | 0.00074873
84 | 0.0025491 | 0.00063888
85 | 0.0012627 | 0.00031647
86 | 0.00085687 | 0.00021475
87 | 0.00026834 | 6.7252e-05
88 | 0.0018438 | 0.0004621
89 | 0.00095933 | 0.00024043
90 | 0.0024361 | 0.00061053
91 | 0.0014645 | 0.00036703
92 | 0.0027941 | 0.00070028
93 | 0.008163 | 0.0020458
94 | 0.0013342 | 0.00033439
95 | 0.0019658 | 0.00049268
96 | 0.00089493 | 0.00022429
97 | 0.0045202 | 0.0011329
98 | 0.0025034 | 0.0006274
99 | 0.0023079 | 0.00057842
100 | 0.0030662 | 0.00076847
101 | 0.0038396 | 0.0009623
102 | 0.0010435 | 0.00026152
103 | 0.00065754 | 0.00016479
104 | 0.0009764 | 0.00024471
105 | 0.001988 | 0.00049823
106 | 0.0011138 | 0.00027915
107 | 0.0033051 | 0.00082835
108 | 0.0024671 | 0.00061832
109 | 0.00396 | 0.00099246
110 | 0.004941 | 0.0012383
111 | 0.0038148 | 0.00095607
112 | 0.0018304 | 0.00045873
113 | 0.0004046 | 0.0001014
114 | 0.0016822 | 0.0004216
115 | 0.0018149 | 0.00045486
116 | 0.0018023 | 0.00045171
117 | 0.0016456 | 0.00041243
118 | 0.0028683 | 0.00071886
119 | 0.0017976 | 0.00045053
120 | 0.0018323 | 0.00045923
121 | 0.0016043 | 0.00040206
122 | 0.00089824 | 0.00022512
123 | 0.0013445 | 0.00033697
124 | 0.0010351 | 0.00025941
125 | 0.0009102 | 0.00022812
126 | 0.0011676 | 0.00029263
127 | 0.0010809 | 0.0002709
128 | 0.00091354 | 0.00022895
129 | 0.0019234 | 0.00048206
130 | 0.0017852 | 0.0004474
131 | 0.0019595 | 0.0004911
132 | 0.0022757 | 0.00057034
133 | 0.00052324 | 0.00013114
134 | 0.0010404 | 0.00026076

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1