## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2551-2_1_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2551-2_1_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2551-2_1_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2551-2_1_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2551-2_1_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2551-2_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2551-2_1_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2551-2_1_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2551-2_1_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2551-2_1_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2551-2_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2551-2_1_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2551-2_1_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2551-2_1_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2551-2_1_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2551-2_1_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2551-2_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2551-2_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2551-2_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2551-2_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2551-2_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2551-2_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2551-2_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2551-2_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2551-2_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2551-2_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2551-2_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2551-2_1_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2551-2_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2551-2_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2551-2_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2551-2_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2551-2_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2551-2_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2551-2_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2551-2_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2551-2_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2551-2_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2551-2_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2551-2_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2551-2_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2551-2_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2551-2_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2551-2_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2551-2_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2551-2_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2551-2_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2551-2_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2551-2_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2551-2_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2551-2_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2551-2_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2551-2_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2551-2_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2551-2_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2551-2_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2551-2_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2551-2_1_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2551-2_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2551-2_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2551-2_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2551-2_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2551-2_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2551-2_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2551-2_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2551-2_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2551-2_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2551-2_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2551-2_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2551-2_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2551-2_1_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2551-2_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2551-2_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2551-2_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2551-2_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2551-2_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2551-2_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2551-2_1_2_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2551-2_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2551-2_1_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2551-2_1_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2551-2_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2551-2_1_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2551-2_1_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2551-2_1_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2551-2_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2551-2_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2551-2_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2551-2_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2551-2_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2551-2_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2551-2_1_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2551-2_1_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2551-2_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2551-2_1_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2551-2_1_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2551-2_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2551-2_1_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2551-2_1_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2551-2_1_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2551-2_1_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2551-2_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2551-2_1_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2551-2_1_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2551-2_1_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2551-2_1_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_292_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2551-2_1_2_load_5 | 0 | 0.0021579 | 0.00054082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2551-2_1_2_load_6 | 1 | 0.0022389 | 0.00056111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2551-2_1_2_load_8 | 3 | 0.00072568 | 0.00018187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2551-2_1_2_load_9 | 4 | 0.0030715 | 0.0007698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2551-2_1_2_load_153 | 5 | 0.010032 | 0.0025142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2551-2_1_2_load_11 | 6 | 0.002341 | 0.00058671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2551-2_1_2_load_10 | 7 | 0.0020036 | 0.00050214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2551-2_1_2_load_12 | 8 | 0.0023271 | 0.00058323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2551-2_1_2_load_13 | 9 | 0.0026051 | 0.0006529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2551-2_1_2_load_185 | 10 | 0.0032973 | 0.00082638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2551-2_1_2_load_14 | 11 | 0.00083348 | 0.00020889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2551-2_1_2_load_17 | 14 | 0.00084128 | 0.00021084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2551-2_1_2_load_18 | 15 | 0.0015841 | 0.00039702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2551-2_1_2_load_19 | 16 | 0.00082657 | 0.00020716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2551-2_1_2_load_20 | 17 | 0.0018305 | 0.00045876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2551-2_1_2_load_21 | 18 | 0.00097066 | 0.00024327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2551-2_1_2_load_142 | 19 | 0.0013972 | 0.00035016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2551-2_1_2_load_53 | 20 | 0.0010695 | 0.00026803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2551-2_1_2_load_22 | 22 | 0.00097741 | 0.00024496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2551-2_1_2_load_52 | 23 | 0.00095093 | 0.00023832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2551-2_1_2_load_54 | 24 | 0.00081278 | 0.0002037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2551-2_1_2_load_61 | 25 | 0.0011243 | 0.00028177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2551-2_1_2_load_76 | 26 | 0.0032175 | 0.00080638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2551-2_1_2_load_177 | 27 | 0.0010365 | 0.00025976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2551-2_1_2_load_70 | 28 | 0.00094068 | 0.00023576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2551-2_1_2_load_71 | 29 | 0.001527 | 0.00038269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2551-2_1_2_load_73 | 31 | 0.00089323 | 0.00022386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2551-2_1_2_load_74 | 32 | 0.0014851 | 0.00037221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2551-2_1_2_load_75 | 33 | 0.0012581 | 0.00031532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2551-2_1_2_load_99 | 35 | 0.0009154 | 0.00022942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2551-2_1_2_load_77 | 36 | 0.00069263 | 0.00017359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2551-2_1_2_load_78 | 38 | 0.0015149 | 0.00037966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2551-2_1_2_load_79 | 39 | 0.0018098 | 0.00045357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2551-2_1_2_load_81 | 41 | 0.0028852 | 0.00072309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2551-2_1_2_load_83 | 43 | 0.0039587 | 0.00099214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2551-2_1_2_load_105 | 44 | 0.0037936 | 0.00095077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2551-2_1_2_load_172 | 45 | 0.0015695 | 0.00039336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2551-2_1_2_load_86 | 46 | 0.0032252 | 0.0008083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2551-2_1_2_load_117 | 47 | 0.00095407 | 0.00023911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2551-2_1_2_load_84 | 48 | 0.0012593 | 0.00031561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2551-2_1_2_load_85 | 49 | 0.00046555 | 0.00011668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2551-2_1_2_load_88 | 51 | 0.00097155 | 0.00024349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2551-2_1_2_load_89 | 52 | 0.0016077 | 0.00040294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2551-2_1_2_load_90 | 53 | 0.0029769 | 0.00074608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2551-2_1_2_load_94 | 56 | 0.0018554 | 0.00046501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2551-2_1_2_load_224 | 57 | 0.0026732 | 0.00066996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2551-2_1_2_load_95 | 58 | 0.0021041 | 0.00052734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2551-2_1_2_load_96 | 59 | 0.001354 | 0.00033933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2551-2_1_2_load_98 | 61 | 0.0082641 | 0.0020712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2551-2_1_2_load_100 | 62 | 0.0012837 | 0.00032172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2551-2_1_2_load_125 | 64 | 0.0017448 | 0.00043729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2551-2_1_2_load_126 | 65 | 0.0013495 | 0.0003382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2551-2_1_2_load_129 | 67 | 0.00079229 | 0.00019857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2551-2_1_2_load_130 | 68 | 0.00099533 | 0.00024945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2551-2_1_2_load_174 | 69 | 0.0013574 | 0.00034019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2551-2_1_2_load_192 | 70 | 0.0010828 | 0.00027137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2551-2_1_2_load_131 | 71 | 0.0009148 | 0.00022927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2551-2_1_2_load_132 | 72 | 0.0019491 | 0.0004885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2551-2_1_2_load_135 | 73 | 0.0013032 | 0.00032662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2551-2_1_2_load_173 | 74 | 0.0017072 | 0.00042786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2551-2_1_2_load_154 | 75 | 0.010812 | 0.0027097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2551-2_1_2_load_208 | 77 | 0.0031481 | 0.000789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2551-2_1_2_load_143 | 78 | 0.00071757 | 0.00017984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2551-2_1_2_load_144 | 79 | 0.0016108 | 0.0004037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2551-2_1_2_load_207 | 80 | 0.0021354 | 0.00053519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2551-2_1_2_load_145 | 81 | 0.0045046 | 0.001129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2551-2_1_2_load_147 | 82 | 0.00051187 | 0.00012829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2551-2_1_2_load_148 | 83 | 0.0011351 | 0.00028449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2551-2_1_2_load_191 | 84 | 0.00065295 | 0.00016364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2551-2_1_2_load_151 | 85 | 0.0016343 | 0.0004096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2551-2_1_2_load_152 | 86 | 0.0040192 | 0.0010073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2551-2_1_2_load_160 | 87 | 0.0011976 | 0.00030015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2551-2_1_2_load_161 | 88 | 0.00033375 | 8.3646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2551-2_1_2_load_163 | 89 | 0.00022185 | 5.5602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2551-2_1_2_load_164 | 90 | 0.00067745 | 0.00016979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2551-2_1_2_load_219 | 91 | 0.00020594 | 5.1613e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2551-2_1_2_load_190 | 92 | 0.00099374 | 0.00024905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2551-2_1_2_load_175 | 93 | 0.00071252 | 0.00017857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2551-2_1_2_load_176 | 95 | 0.00037905 | 9.4999e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2551-2_1_2_load_186 | 96 | 0.001335 | 0.00033458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2551-2_1_2_load_187 | 97 | 0.00098557 | 0.00024701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2551-2_1_2_load_188 | 98 | 0.0020527 | 0.00051447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2551-2_1_2_load_193 | 99 | 0.0021127 | 0.00052948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2551-2_1_2_load_196 | 100 | 0.00083161 | 0.00020842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2551-2_1_2_load_197 | 101 | 0.00090953 | 0.00022795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2551-2_1_2_load_198 | 102 | 0.0010347 | 0.00025932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2551-2_1_2_load_218 | 103 | 0.00098414 | 0.00024665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2551-2_1_2_load_220 | 104 | 0.00031549 | 7.9068e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2551-2_1_2_load_222 | 105 | 0.00069621 | 0.00017449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 86 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2551-2_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0050457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2551-2_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2551-2_1_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.023499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2551-2_1_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2551-2_1_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0060428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2551-2_1_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0052742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2551-2_1_2_line_6 |  | 5 | 85 | 0.0025601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2551-2_1_2_line_7 |  | 6 | 7 | 0.022716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2551-2_1_2_line_8 |  | 7 | 8 | 0.0035244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2551-2_1_2_line_9 |  | 8 | 9 | 0.023148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2551-2_1_2_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0026398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2551-2_1_2_line_11 |  | 10 | 55 | 0.020129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2551-2_1_2_line_12 |  | 11 | 12 | 0.012929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2551-2_1_2_line_13 |  | 11 | 13 | 0.019326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2551-2_1_2_line_14 |  | 12 | 14 | 0.024389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2551-2_1_2_line_15 |  | 12 | 15 | 0.021614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2551-2_1_2_line_16 |  | 13 | 16 | 0.017316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2551-2_1_2_line_17 |  | 13 | 17 | 0.0094478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2551-2_1_2_line_18 |  | 14 | 18 | 0.021069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2551-2_1_2_line_19 |  | 15 | 19 | 0.011765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2551-2_1_2_line_20 |  | 16 | 20 | 0.013083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2551-2_1_2_line_21 |  | 17 | 21 | 0.017564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2551-2_1_2_line_22 |  | 18 | 22 | 0.015826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2551-2_1_2_line_23 |  | 19 | 78 | 0.0038747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2551-2_1_2_line_24 |  | 20 | 23 | 0.020135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2551-2_1_2_line_25 |  | 21 | 33 | 0.03359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2551-2_1_2_line_26 |  | 21 | 71 | 0.012527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2551-2_1_2_line_27 |  | 23 | 24 | 0.012143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2551-2_1_2_line_28 |  | 25 | 26 | 0.04578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2551-2_1_2_line_29 |  | 25 | 27 | 0.04397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2551-2_1_2_line_30 |  | 26 | 36 | 0.0058014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2551-2_1_2_line_31 |  | 27 | 95 | 0.010617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2551-2_1_2_line_32 |  | 28 | 29 | 0.019374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2551-2_1_2_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0096505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2551-2_1_2_line_34 |  | 29 | 31 | 0.0061809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2551-2_1_2_line_35 |  | 30 | 32 | 0.015738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2551-2_1_2_line_36 |  | 30 | 33 | 0.017832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2551-2_1_2_line_37 |  | 31 | 34 | 0.035924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2551-2_1_2_line_38 |  | 32 | 35 | 0.012212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2551-2_1_2_line_39 |  | 34 | 75 | 0.015499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2551-2_1_2_line_40 |  | 36 | 37 | 0.010463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2551-2_1_2_line_41 |  | 37 | 76 | 0.00819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2551-2_1_2_line_42 |  | 37 | 77 | 0.025152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2551-2_1_2_line_43 |  | 38 | 39 | 0.017862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2551-2_1_2_line_44 |  | 38 | 40 | 0.026378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2551-2_1_2_line_45 |  | 39 | 41 | 0.003996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2551-2_1_2_line_46 |  | 40 | 42 | 0.001986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2551-2_1_2_line_47 |  | 40 | 43 | 0.046905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2551-2_1_2_line_48 |  | 41 | 44 | 0.029256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2551-2_1_2_line_49 |  | 42 | 45 | 0.024092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2551-2_1_2_line_50 |  | 42 | 46 | 0.020743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2551-2_1_2_line_51 |  | 43 | 47 | 0.026488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2551-2_1_2_line_52 |  | 44 | 55 | 0.00079144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2551-2_1_2_line_53 |  | 45 | 92 | 0.015811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2551-2_1_2_line_54 |  | 46 | 48 | 0.00038204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2551-2_1_2_line_55 |  | 48 | 49 | 0.011117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2551-2_1_2_line_56 |  | 49 | 50 | 0.01453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2551-2_1_2_line_57 |  | 50 | 51 | 0.015051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2551-2_1_2_line_58 |  | 51 | 52 | 0.015033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2551-2_1_2_line_59 |  | 53 | 54 | 0.033219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2551-2_1_2_line_60 |  | 54 | 55 | 0.069833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2551-2_1_2_line_61 |  | 54 | 56 | 0.018162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2551-2_1_2_line_62 |  | 56 | 57 | 0.014129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2551-2_1_2_line_63 |  | 58 | 59 | 0.016839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2551-2_1_2_line_64 |  | 58 | 60 | 0.0062364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2551-2_1_2_line_65 |  | 59 | 61 | 0.0056415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2551-2_1_2_line_66 |  | 60 | 62 | 0.014587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2551-2_1_2_line_67 |  | 62 | 63 | 0.01089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2551-2_1_2_line_68 |  | 63 | 73 | 0.014721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2551-2_1_2_line_69 |  | 63 | 72 | 0.011387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2551-2_1_2_line_70 |  | 64 | 65 | 0.0067426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2551-2_1_2_line_71 |  | 64 | 66 | 0.033067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2551-2_1_2_line_72 |  | 66 | 67 | 0.0068062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2551-2_1_2_line_73 |  | 66 | 68 | 0.019256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2551-2_1_2_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0098824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2551-2_1_2_line_75 |  | 68 | 70 | 0.0044985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2551-2_1_2_line_76 |  | 69 | 93 | 0.01676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2551-2_1_2_line_77 |  | 71 | 72 | 0.012757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2551-2_1_2_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0054912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2551-2_1_2_line_79 |  | 75 | 86 | 0.024942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2551-2_1_2_line_80 |  | 76 | 90 | 0.013704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2551-2_1_2_line_81 |  | 76 | 87 | 0.031596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2551-2_1_2_line_82 |  | 77 | 80 | 0.029421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2551-2_1_2_line_83 |  | 78 | 79 | 0.0064569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2551-2_1_2_line_84 |  | 79 | 80 | 0.020646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2551-2_1_2_line_85 |  | 81 | 82 | 0.081262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2551-2_1_2_line_86 |  | 82 | 83 | 0.013757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2551-2_1_2_line_87 |  | 83 | 84 | 0.010891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2551-2_1_2_line_88 |  | 84 | 89 | 0.016044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2551-2_1_2_line_89 |  | 85 | 86 | 0.026791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2551-2_1_2_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0063988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2551-2_1_2_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0045092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2551-2_1_2_line_92 |  | 90 | 91 | 0.012958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2551-2_1_2_line_93 |  | 91 | 104 | 0.0048798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2551-2_1_2_line_94 |  | 92 | 98 | 0.0013608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2551-2_1_2_line_95 |  | 93 | 94 | 0.019001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2551-2_1_2_line_96 |  | 94 | 99 | 0.010152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2551-2_1_2_line_97 |  | 94 | 97 | 0.032292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2551-2_1_2_line_98 |  | 96 | 97 | 0.02473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2551-2_1_2_line_99 |  | 96 | 98 | 0.011923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2551-2_1_2_line_100 |  | 99 | 100 | 0.022344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2551-2_1_2_line_101 |  | 100 | 101 | 0.00035437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2551-2_1_2_line_102 |  | 101 | 102 | 0.015874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2551-2_1_2_line_103 |  | 102 | 103 | 0.0069021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2551-2_1_2_line_104 |  | 104 | 105 | 0.039663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2551-2_1_2_trafo_152 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 86 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2602064.1559 | 1229954.9053 | 2602068.8681 | 1229956.7092
1 | 2602052.4036 | 1229950.4064 | 2602064.1559 | 1229954.9053
2 | 2602068.8681 | 1229956.7092 | 2602080.5994 | 1229961.2001 | 2602090.8851 | 1229964.9186
3 | 2602052.4036 | 1229950.4064 | 2602059.0138 | 1229939.5115
4 | 2602096.568 | 1229966.973 | 2602090.8851 | 1229964.9186
5 | 2602059.0138 | 1229939.5115 | 2602059.2016 | 1229939.202 | 2602061.56 | 1229934.893
6 | 2602096.568 | 1229966.973 | 2602098.9756 | 1229967.8434
7 | 2602072.4659 | 1229914.9666 | 2602061.56 | 1229934.893
8 | 2602072.4659 | 1229914.9666 | 2602074.158 | 1229911.8749
9 | 2602085.2715 | 1229891.5693 | 2602074.158 | 1229911.8749
10 | 2602085.2715 | 1229891.5693 | 2602086.5389 | 1229889.2536
11 | 2602096.2029 | 1229871.5965 | 2602086.5389 | 1229889.2536
12 | 2602098.8006 | 1230161.103 | 2602103.3926 | 1230149.0172
13 | 2602110.0889 | 1230130.8889 | 2602105.6007 | 1230143.2058 | 2602103.3926 | 1230149.0172
14 | 2602098.8006 | 1230161.103 | 2602090.9016 | 1230158.5988 | 2602076.1025 | 1230152.2529
15 | 2602098.8006 | 1230161.103 | 2602112.402 | 1230166.1996 | 2602119.171 | 1230168.3057
16 | 2602110.0889 | 1230130.8889 | 2602093.8489 | 1230124.8788
17 | 2602110.0889 | 1230130.8889 | 2602113.324 | 1230122.0122
18 | 2602056.7386 | 1230143.9497 | 2602076.1025 | 1230152.2529
19 | 2602119.171 | 1230168.3057 | 2602130.4043 | 1230171.8009
20 | 2602093.8489 | 1230124.8788 | 2602081.5791 | 1230120.338
21 | 2602119.3381 | 1230105.5103 | 2602113.324 | 1230122.0122
22 | 2602042.1933 | 1230137.7127 | 2602056.7386 | 1230143.9497
23 | 2602134.104 | 1230172.952 | 2602130.4043 | 1230171.8009
24 | 2602062.6959 | 1230113.3498 | 2602081.5791 | 1230120.338
25 | 2602119.3381 | 1230105.5103 | 2602130.843 | 1230073.9515
26 | 2602119.3381 | 1230105.5103 | 2602107.5592 | 1230101.2457
27 | 2602062.6959 | 1230113.3498 | 2602051.3078 | 1230109.1353
28 | 2602272.1747 | 1230198.7966 | 2602231.0994 | 1230198.7053 | 2602226.4055 | 1230199.0199
29 | 2602272.1747 | 1230198.7966 | 2602268.5406 | 1230154.9772
30 | 2602220.617 | 1230199.408 | 2602226.4055 | 1230199.0199
31 | 2602268.5406 | 1230154.9772 | 2602271.1254 | 1230144.6793
32 | 2602140.4807 | 1230048.2152 | 2602147.326 | 1230030.0909
33 | 2602137.0709 | 1230057.2432 | 2602140.4807 | 1230048.2152
34 | 2602147.326 | 1230030.0909 | 2602149.5099 | 1230024.3087
35 | 2602137.0709 | 1230057.2432 | 2602122.2308 | 1230052.0046
36 | 2602137.0709 | 1230057.2432 | 2602133.3031 | 1230067.2034 | 2602130.843 | 1230073.9515
37 | 2602162.203 | 1229990.7013 | 2602149.5099 | 1230024.3087
38 | 2602110.7157 | 1230047.9397 | 2602122.2308 | 1230052.0046
39 | 2602162.203 | 1229990.7013 | 2602147.6269 | 1229985.4318
40 | 2602210.2019 | 1230200.2987 | 2602211.8002 | 1230199.9991 | 2602220.617 | 1230199.408
41 | 2602202.256 | 1230202.3748 | 2602210.2019 | 1230200.2987
42 | 2602210.2019 | 1230200.2987 | 2602206.9994 | 1230196.6064 | 2602202.1 | 1230193.9031 | 2602188.2421 | 1230189.0948
43 | 2602120.3878 | 1229825.6846 | 2602112.5236 | 1229841.7224
44 | 2602132.0014 | 1229802.0008 | 2602120.3878 | 1229825.6846
45 | 2602112.5236 | 1229841.7224 | 2602111.8009 | 1229843.1961 | 2602110.6674 | 1229845.26
46 | 2602132.0014 | 1229802.0008 | 2602133.91 | 1229802.5685
47 | 2602132.0014 | 1229802.0008 | 2602087.6785 | 1229786.6526
48 | 2602110.6674 | 1229845.26 | 2602096.5839 | 1229870.9028
49 | 2602133.91 | 1229802.5685 | 2602156.8172 | 1229810.0305
50 | 2602133.91 | 1229802.5685 | 2602142.5631 | 1229783.7165
51 | 2602087.6785 | 1229786.6526 | 2602062.6483 | 1229777.9851
52 | 2602096.2029 | 1229871.5965 | 2602096.5839 | 1229870.9028
53 | 2602171.851 | 1229814.9278 | 2602156.8172 | 1229810.0305
54 | 2602142.5631 | 1229783.7165 | 2602142.7225 | 1229783.3692
55 | 2602142.7225 | 1229783.3692 | 2602147.36 | 1229773.2658
56 | 2602153.4218 | 1229760.0611 | 2602150.329 | 1229766.7974 | 2602147.36 | 1229773.2658
57 | 2602153.4218 | 1229760.0611 | 2602167.2438 | 1229766.0174
58 | 2602181.0499 | 1229771.9668 | 2602167.2438 | 1229766.0174
59 | 2602161.8349 | 1229895.9671 | 2602193.0038 | 1229907.4566
60 | 2602096.2029 | 1229871.5965 | 2602101.7012 | 1229873.7997 | 2602161.8349 | 1229895.9671
61 | 2602161.8349 | 1229895.9671 | 2602169.948 | 1229879.7177
62 | 2602176.2593 | 1229867.0772 | 2602169.948 | 1229879.7177
63 | 2602088.2063 | 1230066.306 | 2602072.3792 | 1230060.5573
64 | 2602094.068 | 1230068.4351 | 2602088.2063 | 1230066.306
65 | 2602067.0767 | 1230058.6313 | 2602072.3792 | 1230060.5573
66 | 2602094.068 | 1230068.4351 | 2602089.0849 | 1230082.1446
67 | 2602085.3647 | 1230092.3797 | 2602089.0849 | 1230082.1446
68 | 2602085.3647 | 1230092.3797 | 2602071.5698 | 1230087.2414
69 | 2602085.3647 | 1230092.3797 | 2602096.037 | 1230096.3507
70 | 2602224.4377 | 1229771.0307 | 2602230.5605 | 1229773.8545
71 | 2602259.7213 | 1229788.9164 | 2602256.9728 | 1229786.0359 | 2602230.5605 | 1229773.8545
72 | 2602259.7213 | 1229788.9164 | 2602259.2576 | 1229793.4634 | 2602258.2976 | 1229795.4825
73 | 2602259.7213 | 1229788.9164 | 2602262.4108 | 1229787.6055 | 2602269.299 | 1229772.8727
74 | 2602254.0543 | 1229804.4075 | 2602258.2976 | 1229795.4825
75 | 2602271.2043 | 1229768.7976 | 2602269.299 | 1229772.8727
76 | 2602254.0543 | 1229804.4075 | 2602246.858 | 1229819.5437
77 | 2602107.5592 | 1230101.2457 | 2602100.4655 | 1230098.6775 | 2602100.0492 | 1230097.8435 | 2602096.037 | 1230096.3507
78 | 2602066.4239 | 1230085.3247 | 2602071.5698 | 1230087.2414
79 | 2602147.6269 | 1229985.4318 | 2602124.1705 | 1229976.9519
80 | 2602202.256 | 1230202.3748 | 2602202.3377 | 1230206.9331 | 2602201.1324 | 1230209.7344 | 2602197.8077 | 1230214.8429
81 | 2602202.256 | 1230202.3748 | 2602185.7663 | 1230204.8704 | 2602171.5544 | 1230209.4082
82 | 2602160.2473 | 1230180.0967 | 2602169.8004 | 1230182.696 | 2602188.2421 | 1230189.0948
83 | 2602140.3259 | 1230174.6761 | 2602134.9023 | 1230173.2004 | 2602134.104 | 1230172.952
84 | 2602160.2473 | 1230180.0967 | 2602140.3259 | 1230174.6761
85 | 2602122.0358 | 1230223.9121 | 2602051.4522 | 1230264.1794
86 | 2602135.243 | 1230220.0621 | 2602122.0358 | 1230223.9121
87 | 2602145.6988 | 1230217.0142 | 2602135.243 | 1230220.0621
88 | 2602145.6988 | 1230217.0142 | 2602161.1016 | 1230212.5242
89 | 2602098.9756 | 1229967.8434 | 2602124.1705 | 1229976.9519
90 | 2602165.4306 | 1230211.2623 | 2602169.0712 | 1230210.201 | 2602171.5544 | 1230209.4082
91 | 2602165.4306 | 1230211.2623 | 2602161.1016 | 1230212.5242
92 | 2602197.8077 | 1230214.8429 | 2602190.7395 | 1230225.7036
93 | 2602190.7395 | 1230225.7036 | 2602188.0778 | 1230229.7935
94 | 2602173.1449 | 1229815.3493 | 2602171.851 | 1229814.9278
95 | 2602238.6995 | 1229836.7038 | 2602246.858 | 1229819.5437
96 | 2602238.6995 | 1229836.7038 | 2602248.3021 | 1229839.997
97 | 2602238.6995 | 1229836.7038 | 2602207.9953 | 1229826.7019
98 | 2602207.9953 | 1229826.7019 | 2602184.4815 | 1229819.0422
99 | 2602173.1449 | 1229815.3493 | 2602184.4815 | 1229819.0422
100 | 2602269.4375 | 1229847.2452 | 2602248.3021 | 1229839.997
101 | 2602269.4375 | 1229847.2452 | 2602269.7727 | 1229847.3601
102 | 2602284.7884 | 1229852.5097 | 2602269.7727 | 1229847.3601
103 | 2602284.7884 | 1229852.5097 | 2602291.3173 | 1229854.7487
104 | 2602166.2753 | 1230262.9239 | 2602170.2513 | 1230257.185 | 2602188.0778 | 1230229.7935

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602064.1559 | 1229954.9053
1 | 2602068.8681 | 1229956.7092
2 | 2602052.4036 | 1229950.4064
3 | 2602090.8851 | 1229964.9186
4 | 2602059.0138 | 1229939.5115
5 | 2602096.568 | 1229966.973
6 | 2602061.56 | 1229934.893
7 | 2602072.4659 | 1229914.9666
8 | 2602074.158 | 1229911.8749
9 | 2602085.2715 | 1229891.5693
10 | 2602086.5389 | 1229889.2536
11 | 2602103.3926 | 1230149.0172
12 | 2602098.8006 | 1230161.103
13 | 2602110.0889 | 1230130.8889
14 | 2602076.1025 | 1230152.2529
15 | 2602119.171 | 1230168.3057
16 | 2602093.8489 | 1230124.8788
17 | 2602113.324 | 1230122.0122
18 | 2602056.7386 | 1230143.9497
19 | 2602130.4043 | 1230171.8009
20 | 2602081.5791 | 1230120.338
21 | 2602119.3381 | 1230105.5103
22 | 2602042.1933 | 1230137.7127
23 | 2602062.6959 | 1230113.3498
24 | 2602051.3078 | 1230109.1353
25 | 2602272.1747 | 1230198.7966
26 | 2602226.4055 | 1230199.0199
27 | 2602268.5406 | 1230154.9772
28 | 2602140.4807 | 1230048.2152
29 | 2602147.326 | 1230030.0909
30 | 2602137.0709 | 1230057.2432
31 | 2602149.5099 | 1230024.3087
32 | 2602122.2308 | 1230052.0046
33 | 2602130.843 | 1230073.9515
34 | 2602162.203 | 1229990.7013
35 | 2602110.7157 | 1230047.9397
36 | 2602220.617 | 1230199.408
37 | 2602210.2019 | 1230200.2987
38 | 2602120.3878 | 1229825.6846
39 | 2602112.5236 | 1229841.7224
40 | 2602132.0014 | 1229802.0008
41 | 2602110.6674 | 1229845.26
42 | 2602133.91 | 1229802.5685
43 | 2602087.6785 | 1229786.6526
44 | 2602096.5839 | 1229870.9028
45 | 2602156.8172 | 1229810.0305
46 | 2602142.5631 | 1229783.7165
47 | 2602062.6483 | 1229777.9851
48 | 2602142.7225 | 1229783.3692
49 | 2602147.36 | 1229773.2658
50 | 2602153.4218 | 1229760.0611
51 | 2602167.2438 | 1229766.0174
52 | 2602181.0499 | 1229771.9668
53 | 2602193.0038 | 1229907.4566
54 | 2602161.8349 | 1229895.9671
55 | 2602096.2029 | 1229871.5965
56 | 2602169.948 | 1229879.7177
57 | 2602176.2593 | 1229867.0772
58 | 2602088.2063 | 1230066.306
59 | 2602072.3792 | 1230060.5573
60 | 2602094.068 | 1230068.4351
61 | 2602067.0767 | 1230058.6313
62 | 2602089.0849 | 1230082.1446
63 | 2602085.3647 | 1230092.3797
64 | 2602230.5605 | 1229773.8545
65 | 2602224.4377 | 1229771.0307
66 | 2602259.7213 | 1229788.9164
67 | 2602258.2976 | 1229795.4825
68 | 2602269.299 | 1229772.8727
69 | 2602254.0543 | 1229804.4075
70 | 2602271.2043 | 1229768.7976
71 | 2602107.5592 | 1230101.2457
72 | 2602096.037 | 1230096.3507
73 | 2602071.5698 | 1230087.2414
74 | 2602066.4239 | 1230085.3247
75 | 2602147.6269 | 1229985.4318
76 | 2602202.256 | 1230202.3748
77 | 2602188.2421 | 1230189.0948
78 | 2602134.104 | 1230172.952
79 | 2602140.3259 | 1230174.6761
80 | 2602160.2473 | 1230180.0967
81 | 2602051.4522 | 1230264.1794
82 | 2602122.0358 | 1230223.9121
83 | 2602135.243 | 1230220.0621
84 | 2602145.6988 | 1230217.0142
85 | 2602098.9756 | 1229967.8434
86 | 2602124.1705 | 1229976.9519
87 | 2602171.5544 | 1230209.4082
88 | 2602165.4306 | 1230211.2623
89 | 2602161.1016 | 1230212.5242
90 | 2602197.8077 | 1230214.8429
91 | 2602190.7395 | 1230225.7036
92 | 2602171.851 | 1229814.9278
93 | 2602246.858 | 1229819.5437
94 | 2602238.6995 | 1229836.7038
95 | 2602271.1254 | 1230144.6793
96 | 2602184.4815 | 1229819.0422
97 | 2602207.9953 | 1229826.7019
98 | 2602173.1449 | 1229815.3493
99 | 2602248.3021 | 1229839.997
100 | 2602269.4375 | 1229847.2452
101 | 2602269.7727 | 1229847.3601
102 | 2602284.7884 | 1229852.5097
103 | 2602291.3173 | 1229854.7487
104 | 2602188.0778 | 1230229.7935
105 | 2602166.2753 | 1230262.9239
106 | 2602162.203 | 1229990.7013

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99552 | -0.085498 | 0.0021579 | 0.00054082
1 | 0.99584 | -0.079411 | 0.0022389 | 0.00056111
2 | 0.99476 | -0.10022 | 0 | 0
3 | 0.99737 | -0.05019 | 0.00072568 | 0.00018187
4 | 0.99398 | -0.11515 | 0.0030715 | 0.0007698
5 | 0.99777 | -0.042613 | 0.010032 | 0.0025142
6 | 0.99367 | -0.12105 | 0.002341 | 0.00058671
7 | 0.9924 | -0.14556 | 0.0020036 | 0.00050214
8 | 0.99221 | -0.14924 | 0.0023271 | 0.00058323
9 | 0.991 | -0.17252 | 0.0026051 | 0.0006529
10 | 0.99087 | -0.17505 | 0.0032973 | 0.00082638
11 | 0.98935 | -0.20459 | 0.00083348 | 0.00020889
12 | 0.98899 | -0.21157 | 0 | 0
13 | 0.9899 | -0.19388 | 0 | 0
14 | 0.98893 | -0.21279 | 0.00084128 | 0.00021084
15 | 0.98844 | -0.22217 | 0.0015841 | 0.00039702
16 | 0.98984 | -0.19501 | 0.00082657 | 0.00020716
17 | 0.9902 | -0.18804 | 0.0018305 | 0.00045876
18 | 0.98889 | -0.21352 | 0.00097066 | 0.00024327
19 | 0.98816 | -0.22762 | 0.0013972 | 0.00035016
20 | 0.98981 | -0.19567 | 0.0010695 | 0.00026803
21 | 0.9908 | -0.17661 | 0 | 0
22 | 0.98888 | -0.21379 | 0.00097741 | 0.00024496
23 | 0.98978 | -0.1963 | 0.00095093 | 0.00023832
24 | 0.98977 | -0.19648 | 0.00081278 | 0.0002037
25 | 0.98638 | -0.26231 | 0.0011243 | 0.00028177
26 | 0.98649 | -0.26023 | 0.0032175 | 0.00080638
27 | 0.98633 | -0.26343 | 0.0010365 | 0.00025976
28 | 0.99396 | -0.11558 | 0.00094068 | 0.00023576
29 | 0.99503 | -0.095055 | 0.001527 | 0.00038269
30 | 0.99343 | -0.12566 | 0 | 0
31 | 0.99538 | -0.088349 | 0.00089323 | 0.00022386
32 | 0.9934 | -0.12633 | 0.0014851 | 0.00037221
33 | 0.99251 | -0.14356 | 0.0012581 | 0.00031532
34 | 0.99744 | -0.048908 | 0 | 0
35 | 0.99339 | -0.12653 | 0.0009154 | 0.00022942
36 | 0.98652 | -0.25963 | 0.00069263 | 0.00017359
37 | 0.98658 | -0.25842 | 0 | 0
38 | 0.98813 | -0.22812 | 0.0015149 | 0.00037966
39 | 0.98871 | -0.21703 | 0.0018098 | 0.00045357
40 | 0.98733 | -0.24382 | 0 | 0
41 | 0.98884 | -0.21442 | 0.0028852 | 0.00072309
42 | 0.98728 | -0.24482 | 0 | 0
43 | 0.98712 | -0.24794 | 0.0039587 | 0.00099214
44 | 0.9899 | -0.19384 | 0.0037936 | 0.00095077
45 | 0.98681 | -0.25381 | 0.0015695 | 0.00039336
46 | 0.98713 | -0.24762 | 0.0032252 | 0.0008083
47 | 0.98709 | -0.24839 | 0.00095407 | 0.00023911
48 | 0.98713 | -0.24765 | 0.0012593 | 0.00031561
49 | 0.9871 | -0.24825 | 0.00046555 | 0.00011668
50 | 0.98706 | -0.24892 | 0 | 0
51 | 0.98703 | -0.24962 | 0.00097155 | 0.00024349
52 | 0.98701 | -0.25005 | 0.0016077 | 0.00040294
53 | 0.98936 | -0.20432 | 0.0029769 | 0.00074608
54 | 0.98945 | -0.20256 | 0 | 0
55 | 0.98993 | -0.19323 | 0 | 0
56 | 0.98938 | -0.20402 | 0.0018554 | 0.00046501
57 | 0.98934 | -0.2047 | 0.0026732 | 0.00066996
58 | 0.98985 | -0.19498 | 0.0021041 | 0.00052734
59 | 0.9897 | -0.19787 | 0.001354 | 0.00033933
60 | 0.98992 | -0.19368 | 0 | 0
61 | 0.98966 | -0.19869 | 0.0082641 | 0.0020712
62 | 0.99007 | -0.19064 | 0.0012837 | 0.00032172
63 | 0.9902 | -0.18812 | 0 | 0
64 | 0.98515 | -0.28632 | 0.0017448 | 0.00043729
65 | 0.98514 | -0.28648 | 0.0013495 | 0.0003382
66 | 0.98524 | -0.28448 | 0 | 0
67 | 0.98527 | -0.28385 | 0.00079229 | 0.00019857
68 | 0.9852 | -0.2852 | 0.00099533 | 0.00024945
69 | 0.98533 | -0.28279 | 0.0013574 | 0.00034019
70 | 0.9852 | -0.28529 | 0.0010828 | 0.00027137
71 | 0.99058 | -0.18081 | 0.0009148 | 0.00022927
72 | 0.99037 | -0.18488 | 0.0019491 | 0.0004885
73 | 0.99016 | -0.18891 | 0.0013032 | 0.00032662
74 | 0.99015 | -0.18908 | 0.0017072 | 0.00042786
75 | 0.99832 | -0.031942 | 0.010812 | 0.0027097
76 | 0.9865 | -0.25995 | 0 | 0
77 | 0.98697 | -0.2508 | 0.0031481 | 0.000789
78 | 0.98808 | -0.22931 | 0.00071757 | 0.00017984
79 | 0.98794 | -0.23206 | 0.0016108 | 0.0004037
80 | 0.98752 | -0.24025 | 0.0021354 | 0.00053519
81 | 0.98562 | -0.27718 | 0.0045046 | 0.001129
82 | 0.98596 | -0.27061 | 0.00051187 | 0.00012829
83 | 0.98602 | -0.26937 | 0.0011351 | 0.00028449
84 | 0.98608 | -0.26817 | 0.00065295 | 0.00016364
85 | 0.99796 | -0.038956 | 0.0016343 | 0.0004096
86 | 1 | 0 | -0.15961 | -0.040116
87 | 0.98625 | -0.2648 | 0.0011976 | 0.00030015
88 | 0.98621 | -0.26564 | 0.00033375 | 8.3646e-05
89 | 0.98618 | -0.26621 | 0.00022185 | 5.5602e-05
90 | 0.98648 | -0.26042 | 0.00067745 | 0.00016979
91 | 0.98647 | -0.2607 | 0.00020594 | 5.1613e-05
92 | 0.98653 | -0.25927 | 0.00099374 | 0.00024905
93 | 0.98544 | -0.28059 | 0.00071252 | 0.00017857
94 | 0.98558 | -0.27785 | 0 | 0
95 | 0.98632 | -0.2635 | 0.00037905 | 9.4999e-05
96 | 0.98633 | -0.26318 | 0.001335 | 0.00033458
97 | 0.98599 | -0.26979 | 0.00098557 | 0.00024701
98 | 0.98651 | -0.25972 | 0.0020527 | 0.00051447
99 | 0.98553 | -0.27892 | 0.0021127 | 0.00052948
100 | 0.98545 | -0.28042 | 0.00083161 | 0.00020842
101 | 0.98545 | -0.28044 | 0.00090953 | 0.00022795
102 | 0.98542 | -0.28102 | 0.0010347 | 0.00025932
103 | 0.98541 | -0.28114 | 0.00098414 | 0.00024665
104 | 0.98646 | -0.26079 | 0.00031549 | 7.9068e-05
105 | 0.98644 | -0.26128 | 0.00069621 | 0.00017449
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.069034 | -0.017462 | 0.069054 | 0.017474 | 2.0168e-05 | 1.2842e-05 | 0.10324 | 0.10324 | 0.10324 | 0.99552 | -0.085498 | 0.99584 | -0.079411 | 28.3632
1 | 0.066876 | 0.016921 | -0.066829 | -0.016891 | 4.7206e-05 | 3.0048e-05 | 0.10002 | 0.10002 | 0.10002 | 0.99552 | -0.085498 | 0.99476 | -0.10022 | 27.4771
2 | -0.071293 | -0.018036 | 0.071393 | 0.018099 | 0.00010011 | 6.3766e-05 | 0.10659 | 0.10659 | 0.10659 | 0.99584 | -0.079411 | 0.99737 | -0.05019 | 29.2823
3 | 0.066829 | 0.016891 | -0.066781 | -0.01686 | 4.7804e-05 | 3.0429e-05 | 0.10002 | 0.10002 | 0.10002 | 0.99476 | -0.10022 | 0.99398 | -0.11515 | 27.4771
4 | -0.072119 | -0.018281 | 0.072145 | 0.018298 | 2.627e-05 | 1.6734e-05 | 0.10767 | 0.10767 | 0.10767 | 0.99737 | -0.05019 | 0.99777 | -0.042613 | 29.5797
5 | 0.063709 | 0.01609 | -0.063691 | -0.016079 | 1.8008e-05 | 1.1457e-05 | 0.095419 | 0.095419 | 0.095419 | 0.99398 | -0.11515 | 0.99367 | -0.12105 | 26.2139
6 | -0.082177 | -0.020812 | 0.082191 | 0.020821 | 1.4437e-05 | 9.2063e-06 | 0.12263 | 0.12263 | 0.12263 | 0.99777 | -0.042613 | 0.99796 | -0.038956 | 33.6898
7 | 0.06135 | 0.015492 | -0.061278 | -0.015447 | 7.1963e-05 | 4.5763e-05 | 0.091913 | 0.091913 | 0.091913 | 0.99367 | -0.12105 | 0.9924 | -0.14556 | 25.2509
8 | 0.059275 | 0.014944 | -0.059264 | -0.014938 | 1.0447e-05 | 6.6408e-06 | 0.088909 | 0.088909 | 0.088909 | 0.9924 | -0.14556 | 0.99221 | -0.14924 | 24.4255
9 | 0.056937 | 0.014355 | -0.056874 | -0.014314 | 6.3336e-05 | 4.0237e-05 | 0.085419 | 0.085419 | 0.085419 | 0.99221 | -0.14924 | 0.991 | -0.17252 | 23.4668
10 | 0.054269 | 0.013661 | -0.054262 | -0.013657 | 6.5766e-06 | 4.175e-06 | 0.081508 | 0.081508 | 0.081508 | 0.991 | -0.17252 | 0.99087 | -0.17505 | 22.3922
11 | 0.050965 | 0.012831 | -0.050921 | -0.012803 | 4.4239e-05 | 2.8054e-05 | 0.076556 | 0.076556 | 0.076556 | 0.99087 | -0.17505 | 0.98993 | -0.19323 | 21.0319
12 | 0.030353 | 0.0076266 | -0.030343 | -0.0076203 | 1.0108e-05 | 6.3028e-06 | 0.045659 | 0.045659 | 0.045659 | 0.98935 | -0.20459 | 0.98899 | -0.21157 | 12.5438
13 | -0.031187 | -0.0078355 | 0.031203 | 0.0078455 | 1.595e-05 | 9.9595e-06 | 0.046913 | 0.046913 | 0.046913 | 0.98935 | -0.20459 | 0.9899 | -0.19388 | 12.8881
14 | 0.0027896 | 0.00069845 | -0.0027894 | -0.00069866 | 1.611e-07 | -2.0983e-07 | 0.0041969 | 0.004197 | 0.004197 | 0.98899 | -0.21157 | 0.98893 | -0.21279 | 1.153
15 | 0.027554 | 0.0069219 | -0.02754 | -0.0069132 | 1.3934e-05 | 8.6405e-06 | 0.041462 | 0.041462 | 0.041462 | 0.98899 | -0.21157 | 0.98844 | -0.22217 | 11.3908
16 | 0.0036601 | 0.00091663 | -0.0036599 | -0.00091673 | 1.9655e-07 | -9.681e-08 | 0.0055016 | 0.0055017 | 0.0055017 | 0.9899 | -0.19388 | 0.98984 | -0.19501 | 1.5114
17 | -0.034863 | -0.0087621 | 0.034873 | 0.0087682 | 9.7333e-06 | 6.1078e-06 | 0.052414 | 0.052414 | 0.052414 | 0.9899 | -0.19388 | 0.9902 | -0.18804 | 14.3995
18 | 0.0019482 | 0.00048781 | -0.0019481 | -0.00048804 | 6.7885e-08 | -2.2687e-07 | 0.0029312 | 0.0029313 | 0.0029313 | 0.98893 | -0.21279 | 0.98889 | -0.21352 | 0.8053
19 | 0.025956 | 0.0065162 | -0.025949 | -0.006512 | 6.737e-06 | 4.1609e-06 | 0.039078 | 0.039078 | 0.039078 | 0.98844 | -0.22217 | 0.98816 | -0.22762 | 10.7357
20 | 0.0028333 | 0.00070957 | -0.0028332 | -0.00070968 | 8.8998e-08 | -1.1121e-07 | 0.0042591 | 0.0042591 | 0.0042591 | 0.98984 | -0.19501 | 0.98981 | -0.19567 | 1.1701
21 | -0.036703 | -0.009227 | 0.036723 | 0.0092396 | 2.0043e-05 | 1.2602e-05 | 0.055165 | 0.055165 | 0.055165 | 0.9902 | -0.18804 | 0.9908 | -0.17661 | 15.1552
22 | 0.00097742 | 0.00024477 | -0.00097741 | -0.00024496 | 1.2837e-08 | -1.9482e-07 | 0.0014707 | 0.0014708 | 0.0014708 | 0.98889 | -0.21352 | 0.98888 | -0.21379 | 0.40406
23 | 0.024552 | 0.0061619 | -0.02455 | -0.0061607 | 1.9863e-06 | 1.2216e-06 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.98816 | -0.22762 | 0.98808 | -0.22931 | 10.1577
24 | 0.0017638 | 0.00044165 | -0.0017637 | -0.00044188 | 5.3081e-08 | -2.2482e-07 | 0.0026514 | 0.0026515 | 0.0026515 | 0.98981 | -0.19567 | 0.98978 | -0.1963 | 0.72843
25 | -0.055619 | -0.01398 | 0.055707 | 0.014036 | 8.792e-05 | 5.5835e-05 | 0.083545 | 0.083545 | 0.083545 | 0.9908 | -0.17661 | 0.99251 | -0.14356 | 22.9519
26 | 0.018896 | 0.0047403 | -0.018892 | -0.0047381 | 3.7836e-06 | 2.2602e-06 | 0.02838 | 0.02838 | 0.02838 | 0.9908 | -0.17661 | 0.99058 | -0.18081 | 7.7967
27 | 0.00081279 | 0.00020355 | -0.00081278 | -0.0002037 | 6.7988e-09 | -1.5171e-07 | 0.0012219 | 0.0012219 | 0.0012219 | 0.98978 | -0.1963 | 0.98977 | -0.19648 | 0.3357
28 | -0.0025399 | -0.00063589 | 0.0025401 | 0.00063546 | 2.5199e-07 | -4.2315e-07 | 0.0038313 | 0.0038311 | 0.0038313 | 0.98638 | -0.26231 | 0.98649 | -0.26023 | 1.0526
29 | 0.0014156 | 0.00035411 | -0.0014155 | -0.00035463 | 7.5184e-08 | -5.131e-07 | 0.0021353 | 0.0021355 | 0.0021355 | 0.98638 | -0.26231 | 0.98633 | -0.26343 | 0.58666
30 | -0.0057576 | -0.0014418 | 0.0057578 | 0.0014419 | 1.6407e-07 | 3.0937e-08 | 0.0086844 | 0.0086843 | 0.0086844 | 0.98649 | -0.26023 | 0.98652 | -0.25963 | 2.3858
31 | 0.00037905 | 9.4864e-05 | -0.00037905 | -9.4999e-05 | 1.3019e-09 | -1.3468e-07 | 0.00057181 | 0.00057185 | 0.00057185 | 0.98633 | -0.26343 | 0.98632 | -0.2635 | 0.1571
32 | -0.060384 | -0.015237 | 0.060443 | 0.015275 | 5.9418e-05 | 3.7776e-05 | 0.090435 | 0.090435 | 0.090435 | 0.99396 | -0.11558 | 0.99503 | -0.095055 | 24.8447
33 | 0.059443 | 0.015002 | -0.059414 | -0.014983 | 2.8683e-05 | 1.8232e-05 | 0.089027 | 0.089027 | 0.089027 | 0.99396 | -0.11558 | 0.99343 | -0.12566 | 24.4579
34 | -0.06197 | -0.015658 | 0.06199 | 0.015671 | 1.9926e-05 | 1.2672e-05 | 0.092718 | 0.092718 | 0.092718 | 0.99503 | -0.095055 | 0.99538 | -0.088349 | 25.472
35 | 0.0024006 | 0.00060133 | -0.0024006 | -0.00060148 | 7.6303e-08 | -1.5492e-07 | 0.0035957 | 0.0035957 | 0.0035957 | 0.99343 | -0.12566 | 0.9934 | -0.12633 | 0.98784
36 | 0.057014 | 0.014382 | -0.056965 | -0.014351 | 4.8804e-05 | 3.1004e-05 | 0.085431 | 0.085431 | 0.085431 | 0.99343 | -0.12566 | 0.99251 | -0.14356 | 23.4701
37 | -0.062883 | -0.015894 | 0.063002 | 0.01597 | 0.00011917 | 7.5802e-05 | 0.094054 | 0.094053 | 0.094054 | 0.99538 | -0.088349 | 0.99744 | -0.048908 | 25.8389
38 | 0.00091541 | 0.00022927 | -0.0009154 | -0.00022942 | 8.6096e-09 | -1.5259e-07 | 0.0013711 | 0.0013712 | 0.0013712 | 0.9934 | -0.12633 | 0.99339 | -0.12653 | 0.3767
39 | -0.063002 | -0.01597 | 0.063054 | 0.016003 | 5.1416e-05 | 3.2703e-05 | 0.094053 | 0.094053 | 0.094053 | 0.99744 | -0.048908 | 0.99832 | -0.031942 | 25.8388
40 | -0.0064504 | -0.0016155 | 0.0064508 | 0.0016156 | 3.7138e-07 | 1.0409e-07 | 0.0097291 | 0.009729 | 0.0097291 | 0.98652 | -0.25963 | 0.98658 | -0.25842 | 2.6728
41 | 0.010459 | 0.0026205 | -0.010458 | -0.0026201 | 7.6422e-07 | 3.8453e-07 | 0.015774 | 0.015774 | 0.015774 | 0.98658 | -0.25842 | 0.9865 | -0.25995 | 4.3336
42 | -0.01691 | -0.004236 | 0.016916 | 0.0042396 | 6.1347e-06 | 3.6049e-06 | 0.025503 | 0.025503 | 0.025503 | 0.98658 | -0.25842 | 0.98697 | -0.2508 | 7.0064
43 | -0.03486 | -0.0087537 | 0.034878 | 0.0087653 | 1.8463e-05 | 1.1587e-05 | 0.052501 | 0.052501 | 0.052501 | 0.98813 | -0.22812 | 0.98871 | -0.21703 | 14.4232
44 | 0.033345 | 0.008374 | -0.03332 | -0.0083584 | 2.4947e-05 | 1.5628e-05 | 0.050219 | 0.05022 | 0.05022 | 0.98813 | -0.22812 | 0.98733 | -0.24382 | 13.7966
45 | -0.036688 | -0.0092189 | 0.036692 | 0.0092217 | 4.57e-06 | 2.8735e-06 | 0.055224 | 0.055224 | 0.055224 | 0.98871 | -0.21703 | 0.98884 | -0.21442 | 15.1715
46 | 0.028406 | 0.0071275 | -0.028405 | -0.0071266 | 1.3652e-06 | 8.4831e-07 | 0.042814 | 0.042814 | 0.042814 | 0.98733 | -0.24382 | 0.98728 | -0.24482 | 11.7621
47 | 0.0049137 | 0.0012309 | -0.0049128 | -0.0012309 | 9.6462e-07 | 1.7622e-08 | 0.0074054 | 0.0074056 | 0.0074056 | 0.98733 | -0.24382 | 0.98712 | -0.24794 | 2.0345
48 | -0.039578 | -0.0099448 | 0.039616 | 0.0099694 | 3.8926e-05 | 2.4537e-05 | 0.059566 | 0.059566 | 0.059566 | 0.98884 | -0.21442 | 0.9899 | -0.19384 | 16.3642
49 | 0.020874 | 0.0052398 | -0.020865 | -0.0052343 | 8.9442e-06 | 5.4163e-06 | 0.031464 | 0.031464 | 0.031464 | 0.98728 | -0.24482 | 0.98681 | -0.25381 | 8.6441
50 | 0.0075306 | 0.0018869 | -0.0075296 | -0.0018865 | 1.0021e-06 | 3.761e-07 | 0.01135 | 0.01135 | 0.01135 | 0.98728 | -0.24482 | 0.98713 | -0.24762 | 3.1181
51 | 0.00095409 | 0.00023879 | -0.00095407 | -0.00023911 | 2.0545e-08 | -3.2545e-07 | 0.0014381 | 0.0014382 | 0.0014382 | 0.98712 | -0.24794 | 0.98709 | -0.24839 | 0.39512
52 | -0.04341 | -0.01092 | 0.043411 | 0.010921 | 1.2643e-06 | 7.9898e-07 | 0.065268 | 0.065268 | 0.065268 | 0.9899 | -0.19384 | 0.98993 | -0.19323 | 17.9308
53 | 0.019296 | 0.004841 | -0.019291 | -0.004838 | 5.0202e-06 | 3.011e-06 | 0.029098 | 0.029098 | 0.029098 | 0.98681 | -0.25381 | 0.98653 | -0.25927 | 7.9939
54 | 0.0043044 | 0.0010782 | -0.0043044 | -0.0010782 | 6.0312e-09 | -1.024e-09 | 0.0064883 | 0.0064883 | 0.0064883 | 0.98713 | -0.24762 | 0.98713 | -0.24765 | 1.7825
55 | 0.0030451 | 0.00076258 | -0.003045 | -0.00076267 | 8.7833e-08 | -8.5899e-08 | 0.0045901 | 0.0045901 | 0.0045901 | 0.98713 | -0.24765 | 0.9871 | -0.24825 | 1.261
56 | 0.0025795 | 0.00064599 | -0.0025794 | -0.00064612 | 8.2379e-08 | -1.33e-07 | 0.0038883 | 0.0038884 | 0.0038884 | 0.9871 | -0.24825 | 0.98706 | -0.24892 | 1.0682
57 | 0.0025794 | 0.00064612 | -0.0025793 | -0.00064626 | 8.5336e-08 | -1.3776e-07 | 0.0038884 | 0.0038884 | 0.0038884 | 0.98706 | -0.24892 | 0.98703 | -0.24962 | 1.0683
58 | 0.0016078 | 0.00040277 | -0.0016077 | -0.00040294 | 3.312e-08 | -1.7094e-07 | 0.0024238 | 0.0024238 | 0.0024238 | 0.98703 | -0.24962 | 0.98701 | -0.25005 | 0.66589
59 | -0.0029769 | -0.00074608 | 0.0029771 | 0.00074581 | 2.4971e-07 | -2.6681e-07 | 0.0044773 | 0.0044771 | 0.0044773 | 0.98936 | -0.20432 | 0.98945 | -0.20256 | 1.23
60 | -0.0075061 | -0.0018806 | 0.0075095 | 0.0018819 | 3.3367e-06 | 1.2381e-06 | 0.011288 | 0.011288 | 0.011288 | 0.98945 | -0.20256 | 0.98993 | -0.19323 | 3.1011
61 | 0.004529 | 0.0011348 | -0.0045287 | -0.0011348 | 3.1595e-07 | -3.105e-08 | 0.0068109 | 0.006811 | 0.006811 | 0.98945 | -0.20256 | 0.98938 | -0.20402 | 1.8712
62 | 0.0026733 | 0.00066984 | -0.0026732 | -0.00066996 | 8.5645e-08 | -1.2662e-07 | 0.0040205 | 0.0040206 | 0.0040206 | 0.98938 | -0.20402 | 0.98934 | -0.2047 | 1.1046
63 | 0.0096197 | 0.0024113 | -0.0096184 | -0.0024106 | 1.3205e-06 | 6.2873e-07 | 0.014461 | 0.014461 | 0.014461 | 0.98985 | -0.19498 | 0.9897 | -0.19787 | 3.9729
64 | -0.011724 | -0.0029386 | 0.011725 | 0.002939 | 7.2642e-07 | 3.8474e-07 | 0.017624 | 0.017624 | 0.017624 | 0.98985 | -0.19498 | 0.98992 | -0.19368 | 4.8418
65 | 0.0082644 | 0.0020713 | -0.0082641 | -0.0020712 | 3.2663e-07 | 1.3655e-07 | 0.012426 | 0.012426 | 0.012426 | 0.9897 | -0.19787 | 0.98966 | -0.19869 | 3.4136
66 | -0.011725 | -0.002939 | 0.011726 | 0.0029399 | 1.6991e-06 | 8.9986e-07 | 0.017624 | 0.017624 | 0.017624 | 0.98992 | -0.19368 | 0.99007 | -0.19064 | 4.8418
67 | -0.01301 | -0.0032616 | 0.013011 | 0.0032625 | 1.5614e-06 | 8.5923e-07 | 0.019553 | 0.019553 | 0.019553 | 0.99007 | -0.19064 | 0.9902 | -0.18812 | 5.3718
68 | 0.0030105 | 0.0007543 | -0.0030104 | -0.00075442 | 1.1298e-07 | -1.1704e-07 | 0.004524 | 0.004524 | 0.004524 | 0.9902 | -0.18812 | 0.99016 | -0.18891 | 1.2429
69 | -0.016022 | -0.0040168 | 0.016025 | 0.0040182 | 2.4755e-06 | 1.4378e-06 | 0.024077 | 0.024077 | 0.024077 | 0.9902 | -0.18812 | 0.99037 | -0.18488 | 6.6147
70 | 0.0013495 | 0.00033813 | -0.0013495 | -0.0003382 | 1.0505e-08 | -7.9126e-08 | 0.0020383 | 0.0020383 | 0.0020383 | 0.98515 | -0.28632 | 0.98514 | -0.28648 | 0.55997
71 | -0.0030943 | -0.00077541 | 0.0030945 | 0.00077517 | 2.7086e-07 | -2.4772e-07 | 0.0046737 | 0.0046736 | 0.0046737 | 0.98515 | -0.28632 | 0.98524 | -0.28448 | 1.284
72 | -0.0051727 | -0.0012957 | 0.0051729 | 0.0012957 | 1.5577e-07 | 1.3012e-08 | 0.0078122 | 0.0078121 | 0.0078122 | 0.98524 | -0.28448 | 0.98527 | -0.28385 | 2.1462
73 | 0.0020782 | 0.00052057 | -0.0020781 | -0.00052077 | 7.1133e-08 | -1.9968e-07 | 0.0031386 | 0.0031387 | 0.0031387 | 0.98524 | -0.28448 | 0.9852 | -0.2852 | 0.86228
74 | -0.0059652 | -0.0014943 | 0.0059655 | 0.0014944 | 3.0076e-07 | 6.6618e-08 | 0.0090087 | 0.0090086 | 0.0090087 | 0.98527 | -0.28385 | 0.98533 | -0.28279 | 2.4749
75 | 0.0010828 | 0.00027132 | -0.0010828 | -0.00027137 | 4.5116e-09 | -5.4395e-08 | 0.0016354 | 0.0016354 | 0.0016354 | 0.9852 | -0.2852 | 0.9852 | -0.28529 | 0.44928
76 | -0.0073228 | -0.0018346 | 0.0073236 | 0.0018349 | 7.6859e-07 | 2.784e-07 | 0.011059 | 0.011058 | 0.011059 | 0.98533 | -0.28279 | 0.98544 | -0.28059 | 3.0381
77 | 0.017977 | 0.0045088 | -0.017974 | -0.0045067 | 3.489e-06 | 2.0688e-06 | 0.027006 | 0.027006 | 0.027006 | 0.99058 | -0.18081 | 0.99037 | -0.18488 | 7.4192
78 | 0.0017072 | 0.0004278 | -0.0017072 | -0.00042786 | 1.3554e-08 | -6.1955e-08 | 0.0025655 | 0.0025656 | 0.0025656 | 0.99016 | -0.18891 | 0.99015 | -0.18908 | 0.70483
79 | -0.073866 | -0.018713 | 0.073979 | 0.018785 | 0.00011352 | 7.2327e-05 | 0.11017 | 0.11017 | 0.11017 | 0.99832 | -0.031942 | 1 | 0 | 30.2661
80 | 0.0018952 | 0.00047409 | -0.0018951 | -0.00047424 | 4.1985e-08 | -1.4809e-07 | 0.0028583 | 0.0028584 | 0.0028584 | 0.9865 | -0.25995 | 0.98648 | -0.26042 | 0.78526
81 | 0.008563 | 0.002146 | -0.008561 | -0.0021451 | 1.9767e-06 | 8.6177e-07 | 0.012916 | 0.012916 | 0.012916 | 0.9865 | -0.25995 | 0.98625 | -0.2648 | 3.5484
82 | -0.020064 | -0.0050286 | 0.020074 | 0.0050347 | 1.0095e-05 | 6.0848e-06 | 0.03025 | 0.030249 | 0.03025 | 0.98697 | -0.2508 | 0.98752 | -0.24025 | 8.3103
83 | 0.023832 | 0.0059808 | -0.023829 | -0.0059789 | 3.1194e-06 | 1.9138e-06 | 0.035893 | 0.035893 | 0.035893 | 0.98808 | -0.22931 | 0.98794 | -0.23206 | 9.8608
84 | 0.022218 | 0.0055752 | -0.022209 | -0.0055699 | 8.6716e-06 | 5.2856e-06 | 0.033467 | 0.033467 | 0.033467 | 0.98794 | -0.23206 | 0.98752 | -0.24025 | 9.1943
85 | -0.0045046 | -0.001129 | 0.004506 | 0.0011288 | 1.4093e-06 | -1.3406e-07 | 0.0068007 | 0.0068004 | 0.0068007 | 0.98562 | -0.27718 | 0.98596 | -0.27061 | 1.8683
86 | -0.0050179 | -0.0012571 | 0.0050182 | 0.0012571 | 2.9585e-07 | 1.3884e-08 | 0.0075729 | 0.0075728 | 0.0075729 | 0.98596 | -0.27061 | 0.98602 | -0.26937 | 2.0805
87 | -0.0061533 | -0.0015416 | 0.0061537 | 0.0015417 | 3.5216e-07 | 8.6459e-08 | 0.0092859 | 0.0092858 | 0.0092859 | 0.98602 | -0.26937 | 0.98608 | -0.26817 | 2.5511
88 | -0.0068066 | -0.0017054 | 0.0068073 | 0.0017056 | 6.3471e-07 | 2.0153e-07 | 0.010271 | 0.010271 | 0.010271 | 0.98608 | -0.26817 | 0.98618 | -0.26621 | 2.8217
89 | -0.083826 | -0.021231 | 0.083983 | 0.021331 | 0.00015715 | 0.00010022 | 0.12507 | 0.12507 | 0.12507 | 0.99796 | -0.038956 | 1 | 0 | 34.3593
90 | 0.0073634 | 0.001845 | -0.0073631 | -0.0018449 | 2.9615e-07 | 1.0788e-07 | 0.011109 | 0.011109 | 0.011109 | 0.98625 | -0.2648 | 0.98621 | -0.26564 | 3.052
91 | 0.0070293 | 0.0017612 | -0.0070291 | -0.0017612 | 1.902e-07 | 6.4194e-08 | 0.010606 | 0.010606 | 0.010606 | 0.98621 | -0.26564 | 0.98618 | -0.26621 | 2.9137
92 | 0.0012177 | 0.00030446 | -0.0012177 | -0.00030461 | 1.639e-08 | -1.5494e-07 | 0.0018365 | 0.0018365 | 0.0018365 | 0.98648 | -0.26042 | 0.98647 | -0.2607 | 0.50455
93 | 0.0010117 | 0.000253 | -0.0010117 | -0.00025306 | 4.2608e-09 | -5.9571e-08 | 0.0015259 | 0.0015259 | 0.0015259 | 0.98647 | -0.2607 | 0.98646 | -0.26079 | 0.41921
94 | 0.018297 | 0.0045889 | -0.018296 | -0.0045887 | 3.8869e-07 | 2.3139e-07 | 0.027599 | 0.027599 | 0.027599 | 0.98653 | -0.25927 | 0.98651 | -0.25972 | 7.5821
95 | -0.0080361 | -0.0020134 | 0.0080372 | 0.0020139 | 1.0491e-06 | 4.2935e-07 | 0.012134 | 0.012134 | 0.012134 | 0.98544 | -0.28059 | 0.98558 | -0.27785 | 3.3336
96 | 0.0058733 | 0.0014715 | -0.005873 | -0.0014715 | 2.9933e-07 | 6.2207e-08 | 0.0088672 | 0.0088673 | 0.0088673 | 0.98558 | -0.27785 | 0.98553 | -0.27892 | 2.4361
97 | -0.01391 | -0.0034854 | 0.013916 | 0.0034884 | 5.3411e-06 | 3.0066e-06 | 0.021002 | 0.021001 | 0.021002 | 0.98558 | -0.27785 | 0.98599 | -0.26979 | 5.7696
98 | 0.014906 | 0.0037381 | -0.014901 | -0.0037354 | 4.6901e-06 | 2.6861e-06 | 0.022489 | 0.022489 | 0.022489 | 0.98633 | -0.26318 | 0.98599 | -0.26979 | 6.1782
99 | -0.016241 | -0.0040727 | 0.016244 | 0.0040742 | 2.6844e-06 | 1.5658e-06 | 0.024503 | 0.024503 | 0.024503 | 0.98633 | -0.26318 | 0.98651 | -0.25972 | 6.7315
100 | 0.0037603 | 0.00094197 | -0.00376 | -0.00094209 | 2.7008e-07 | -1.1183e-07 | 0.0056774 | 0.0056775 | 0.0056775 | 0.98553 | -0.27892 | 0.98545 | -0.28042 | 1.5598
101 | 0.0029284 | 0.00073367 | -0.0029284 | -0.00073367 | 2.5977e-09 | -2.8518e-09 | 0.0044218 | 0.0044218 | 0.0044218 | 0.98545 | -0.28042 | 0.98545 | -0.28044 | 1.2148
102 | 0.0020189 | 0.00050572 | -0.0020188 | -0.00050589 | 5.5321e-08 | -1.6683e-07 | 0.0030484 | 0.0030485 | 0.0030485 | 0.98545 | -0.28044 | 0.98542 | -0.28102 | 0.8375
103 | 0.00098415 | 0.00024656 | -0.00098414 | -0.00024665 | 5.7161e-09 | -8.427e-08 | 0.0014861 | 0.0014861 | 0.0014861 | 0.98542 | -0.28102 | 0.98541 | -0.28114 | 0.40827
104 | 0.00069622 | 0.00017399 | -0.00069621 | -0.00017449 | 1.6402e-08 | -4.9585e-07 | 0.00105 | 0.0010502 | 0.0010502 | 0.98646 | -0.26079 | 0.98644 | -0.26128 | 0.28852

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16363 | 0.041124

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021579 | 0.00054082
1 | 0.0022389 | 0.00056111
2 | 0.00072568 | 0.00018187
3 | 0.0030715 | 0.0007698
4 | 0.010032 | 0.0025142
5 | 0.002341 | 0.00058671
6 | 0.0020036 | 0.00050214
7 | 0.0023271 | 0.00058323
8 | 0.0026051 | 0.0006529
9 | 0.0032973 | 0.00082638
10 | 0.00083348 | 0.00020889
11 | 0.00084128 | 0.00021084
12 | 0.0015841 | 0.00039702
13 | 0.00082657 | 0.00020716
14 | 0.0018305 | 0.00045876
15 | 0.00097066 | 0.00024327
16 | 0.0013972 | 0.00035016
17 | 0.0010695 | 0.00026803
18 | 0.00097741 | 0.00024496
19 | 0.00095093 | 0.00023832
20 | 0.00081278 | 0.0002037
21 | 0.0011243 | 0.00028177
22 | 0.0032175 | 0.00080638
23 | 0.0010365 | 0.00025976
24 | 0.00094068 | 0.00023576
25 | 0.001527 | 0.00038269
26 | 0.00089323 | 0.00022386
27 | 0.0014851 | 0.00037221
28 | 0.0012581 | 0.00031532
29 | 0.0009154 | 0.00022942
30 | 0.00069263 | 0.00017359
31 | 0.0015149 | 0.00037966
32 | 0.0018098 | 0.00045357
33 | 0.0028852 | 0.00072309
34 | 0.0039587 | 0.00099214
35 | 0.0037936 | 0.00095077
36 | 0.0015695 | 0.00039336
37 | 0.0032252 | 0.0008083
38 | 0.00095407 | 0.00023911
39 | 0.0012593 | 0.00031561
40 | 0.00046555 | 0.00011668
41 | 0.00097155 | 0.00024349
42 | 0.0016077 | 0.00040294
43 | 0.0029769 | 0.00074608
44 | 0.0018554 | 0.00046501
45 | 0.0026732 | 0.00066996
46 | 0.0021041 | 0.00052734
47 | 0.001354 | 0.00033933
48 | 0.0082641 | 0.0020712
49 | 0.0012837 | 0.00032172
50 | 0.0017448 | 0.00043729
51 | 0.0013495 | 0.0003382
52 | 0.00079229 | 0.00019857
53 | 0.00099533 | 0.00024945
54 | 0.0013574 | 0.00034019
55 | 0.0010828 | 0.00027137
56 | 0.0009148 | 0.00022927
57 | 0.0019491 | 0.0004885
58 | 0.0013032 | 0.00032662
59 | 0.0017072 | 0.00042786
60 | 0.010812 | 0.0027097
61 | 0.0031481 | 0.000789
62 | 0.00071757 | 0.00017984
63 | 0.0016108 | 0.0004037
64 | 0.0021354 | 0.00053519
65 | 0.0045046 | 0.001129
66 | 0.00051187 | 0.00012829
67 | 0.0011351 | 0.00028449
68 | 0.00065295 | 0.00016364
69 | 0.0016343 | 0.0004096
70 | 0.0040192 | 0.0010073
71 | 0.0011976 | 0.00030015
72 | 0.00033375 | 8.3646e-05
73 | 0.00022185 | 5.5602e-05
74 | 0.00067745 | 0.00016979
75 | 0.00020594 | 5.1613e-05
76 | 0.00099374 | 0.00024905
77 | 0.00071252 | 0.00017857
78 | 0.00037905 | 9.4999e-05
79 | 0.001335 | 0.00033458
80 | 0.00098557 | 0.00024701
81 | 0.0020527 | 0.00051447
82 | 0.0021127 | 0.00052948
83 | 0.00083161 | 0.00020842
84 | 0.00090953 | 0.00022795
85 | 0.0010347 | 0.00025932
86 | 0.00098414 | 0.00024665
87 | 0.00031549 | 7.9068e-05
88 | 0.00069621 | 0.00017449

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1