## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2554-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2554-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2554-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2554-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2554-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2554-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2554-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2554-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2554-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2554-1_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2554-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2554-1_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2554-1_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2554-1_0_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2554-1_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2554-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2554-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2554-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2554-1_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2554-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2554-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2554-1_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2554-1_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2554-1_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2554-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2554-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2554-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2554-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2554-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2554-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2554-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2554-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2554-1_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2554-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2554-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2554-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2554-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2554-1_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2554-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2554-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2554-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2554-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2554-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2554-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2554-1_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2554-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2554-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2554-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2554-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2554-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2554-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2554-1_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2554-1_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2554-1_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2554-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2554-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2554-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2554-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2554-1_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2554-1_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2554-1_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2554-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2554-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2554-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2554-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2554-1_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2554-1_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2554-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2554-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2554-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2554-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2554-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2554-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2554-1_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2554-1_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2554-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2554-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2554-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2554-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2554-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2554-1_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2554-1_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2554-1_0_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2554-1_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2554-1_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2554-1_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2554-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2554-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2554-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2554-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2554-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2554-1_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2554-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2554-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2554-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2554-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2554-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2554-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2554-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2554-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2554-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2554-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2554-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2554-1_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2554-1_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2554-1_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2554-1_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2554-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2554-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2554-1_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2554-1_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2554-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2554-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2554-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2554-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2554-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2554-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2554-1_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2554-1_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2554-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2554-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2554-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2554-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2554-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2554-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2554-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2554-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2554-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2554-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2554-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2554-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2554-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2554-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2554-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2554-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2554-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2554-1_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2554-1_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2554-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2554-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2554-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2554-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2554-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2554-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2554-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2554-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2554-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2554-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2554-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2554-1_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2554-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2554-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2554-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2554-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2554-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2554-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2554-1_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2554-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2554-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2554-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2554-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2554-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2554-1_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2554-1_0_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2554-1_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2554-1_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2554-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2554-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2554-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2554-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2554-1_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2554-1_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2554-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2554-1_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2554-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2554-1_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2554-1_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2554-1_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2554-1_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2554-1_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2554-1_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2554-1_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2554-1_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2554-1_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2554-1_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2554-1_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2554-1_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2554-1_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2554-1_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2554-1_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2554-1_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2554-1_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2554-1_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2554-1_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2554-1_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2554-1_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2554-1_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2554-1_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2554-1_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2554-1_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2554-1_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2554-1_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2554-1_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2554-1_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2554-1_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2554-1_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2554-1_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2554-1_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2554-1_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2554-1_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2554-1_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2554-1_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2554-1_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2554-1_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2554-1_0_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2554-1_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2554-1_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2554-1_0_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2554-1_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2554-1_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2554-1_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2554-1_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2554-1_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2554-1_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2554-1_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2554-1_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2554-1_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2554-1_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2554-1_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2554-1_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2554-1_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2554-1_0_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2554-1_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2554-1_0_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_2554-1_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_2554-1_0_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_MV_292_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2554-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0028555 | 0.00071566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2554-1_0_6_load_17 | 2 | 0.0032229 | 0.00080772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2554-1_0_6_load_78 | 5 | 0.0054851 | 0.0013747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2554-1_0_6_load_189 | 9 | 0.0049389 | 0.0012378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2554-1_0_6_load_202 | 12 | 0.0035709 | 0.00089496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2554-1_0_6_load_246 | 13 | 0.0094257 | 0.0023623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2554-1_0_6_load_192 | 14 | 0.0084546 | 0.0021189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2554-1_0_6_load_82 | 15 | 0.0090395 | 0.0022655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2554-1_0_6_load_208 | 18 | 0.019519 | 0.0048919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2554-1_0_6_load_157 | 21 | 0.0037418 | 0.00093778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2554-1_0_6_load_194 | 22 | 0.0011718 | 0.00029368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2554-1_0_6_load_215 | 23 | 0.0015973 | 0.00040032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2554-1_0_6_load_135 | 25 | 0.0037825 | 0.00094799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2554-1_0_6_load_84 | 27 | 0.0043029 | 0.0010784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2554-1_0_6_load_130 | 29 | 0.0018761 | 0.00047019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2554-1_0_6_load_70 | 30 | 0.0024891 | 0.00062383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2554-1_0_6_load_180 | 32 | 0.0017692 | 0.0004434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2554-1_0_6_load_23 | 34 | 0.0013176 | 0.00033022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2554-1_0_6_load_127 | 35 | 0.0020248 | 0.00050747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2554-1_0_6_load_128 | 36 | 0.0024873 | 0.00062337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2554-1_0_6_load_203 | 37 | 0.0076724 | 0.0019229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2554-1_0_6_load_97 | 38 | 0.0023247 | 0.00058262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2554-1_0_6_load_18 | 39 | 0.0026516 | 0.00066455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2554-1_0_6_load_19 | 40 | 0.0013491 | 0.00033811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2554-1_0_6_load_20 | 41 | 0.0028033 | 0.00070257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2554-1_0_6_load_21 | 42 | 0.00097846 | 0.00024523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2554-1_0_6_load_22 | 43 | 0.0025873 | 0.00064844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2554-1_0_6_load_126 | 45 | 0.0026388 | 0.00066133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2554-1_0_6_load_42 | 46 | 0.0016463 | 0.00041259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2554-1_0_6_load_91 | 47 | 0.0019436 | 0.00048712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2554-1_0_6_load_131 | 48 | 0.0029136 | 0.00073023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2554-1_0_6_load_24 | 49 | 0.00050876 | 0.00012751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2554-1_0_6_load_26 | 50 | 0.0014533 | 0.00036422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2554-1_0_6_load_171 | 51 | 0.0032712 | 0.00081984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2554-1_0_6_load_143 | 52 | 0.0022064 | 0.00055297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2554-1_0_6_load_179 | 53 | 0.0025526 | 0.00063973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2554-1_0_6_load_28 | 54 | 0.0014366 | 0.00036004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2554-1_0_6_load_29 | 55 | 0.0062855 | 0.0015753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2554-1_0_6_load_30 | 56 | 0.0024199 | 0.00060648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2554-1_0_6_load_161 | 60 | 0.021553 | 0.0054017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2554-1_0_6_load_33 | 61 | 0.0020248 | 0.00050745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2554-1_0_6_load_34 | 62 | 0.00063022 | 0.00015795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2554-1_0_6_load_35 | 63 | 0.0026927 | 0.00067486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2554-1_0_6_load_36 | 64 | 0.002022 | 0.00050676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2554-1_0_6_load_133 | 65 | 0.0018479 | 0.00046312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2554-1_0_6_load_37 | 67 | 0.0021855 | 0.00054774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2554-1_0_6_load_38 | 68 | 0.0020426 | 0.00051193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2554-1_0_6_load_40 | 70 | 0.0019647 | 0.00049241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2554-1_0_6_load_41 | 71 | 0.0013665 | 0.00034247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2554-1_0_6_load_156 | 73 | 0.0014816 | 0.00037132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2554-1_0_6_load_209 | 74 | 0.0049199 | 0.001233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2554-1_0_6_load_45 | 76 | 0.0016927 | 0.00042423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2554-1_0_6_load_46 | 77 | 0.0017156 | 0.00042996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2554-1_0_6_load_47 | 78 | 0.0011074 | 0.00027755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2554-1_0_6_load_183 | 80 | 0.005792 | 0.0014516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2554-1_0_6_load_244 | 82 | 0.0010409 | 0.00026087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2554-1_0_6_load_166 | 85 | 0.0075948 | 0.0019034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2554-1_0_6_load_49 | 86 | 0.0027497 | 0.00068914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2554-1_0_6_load_50 | 87 | 0.0020425 | 0.00051189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2554-1_0_6_load_51 | 88 | 0.0020404 | 0.00051137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2554-1_0_6_load_52 | 89 | 0.0022681 | 0.00056845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2554-1_0_6_load_53 | 90 | 0.00072343 | 0.00018131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2554-1_0_6_load_66 | 92 | 0.00089629 | 0.00022463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2554-1_0_6_load_116 | 93 | 0.0014407 | 0.00036107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2554-1_0_6_load_54 | 94 | 0.0039408 | 0.00098766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2554-1_0_6_load_58 | 98 | 0.0033415 | 0.00083745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2554-1_0_6_load_59 | 99 | 0.0081313 | 0.0020379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2554-1_0_6_load_60 | 100 | 0.0015154 | 0.0003798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2554-1_0_6_load_125 | 101 | 0.0010131 | 0.00025391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2554-1_0_6_load_106 | 102 | 0.0093876 | 0.0023528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2554-1_0_6_load_213 | 104 | 0.0031236 | 0.00078286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2554-1_0_6_load_144 | 106 | 0.0031969 | 0.00080122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2554-1_0_6_load_105 | 107 | 0.005 | 0.0012531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2554-1_0_6_load_214 | 109 | 0.0052415 | 0.0013136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2554-1_0_6_load_229 | 110 | 0.0016273 | 0.00040785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2554-1_0_6_load_96 | 111 | 0.0016275 | 0.00040789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2554-1_0_6_load_61 | 112 | 0.0025704 | 0.00064421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2554-1_0_6_load_62 | 113 | 0.0016819 | 0.00042152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2554-1_0_6_load_64 | 115 | 0.0030054 | 0.00075323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2554-1_0_6_load_65 | 116 | 0.0016559 | 0.00041501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2554-1_0_6_load_191 | 117 | 0.0075356 | 0.0018886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2554-1_0_6_load_216 | 118 | 0.0050175 | 0.0012575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2554-1_0_6_load_67 | 119 | 0.002771 | 0.00069449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2554-1_0_6_load_68 | 120 | 0.0019361 | 0.00048524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2554-1_0_6_load_69 | 121 | 0.0022585 | 0.00056604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2554-1_0_6_load_71 | 122 | 0.0029179 | 0.00073129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2554-1_0_6_load_107 | 123 | 0.0024224 | 0.00060711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2554-1_0_6_load_120 | 124 | 0.0022115 | 0.00055424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2554-1_0_6_load_72 | 125 | 0.001089 | 0.00027292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2554-1_0_6_load_73 | 126 | 0.0013961 | 0.00034991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2554-1_0_6_load_75 | 128 | 0.0013226 | 0.00033148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2554-1_0_6_load_76 | 129 | 0.0010633 | 0.00026649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2554-1_0_6_load_77 | 130 | 0.0018551 | 0.00046493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2554-1_0_6_load_80 | 131 | 0.0010462 | 0.00026221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2554-1_0_6_load_122 | 132 | 0.0019691 | 0.0004935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2554-1_0_6_load_81 | 134 | 0.00084586 | 0.00021199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2554-1_0_6_load_87 | 135 | 0.0026887 | 0.00067384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2554-1_0_6_load_184 | 136 | 0.0012638 | 0.00031674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2554-1_0_6_load_188 | 137 | 0.0015358 | 0.00038491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2554-1_0_6_load_98 | 139 | 0.0027744 | 0.00069532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2554-1_0_6_load_132 | 140 | 0.0019585 | 0.00049085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2554-1_0_6_load_88 | 141 | 0.0025994 | 0.00065148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2554-1_0_6_load_90 | 142 | 0.0026239 | 0.0006576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2554-1_0_6_load_104 | 143 | 0.0026881 | 0.00067371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2554-1_0_6_load_124 | 144 | 0.0028154 | 0.0007056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2554-1_0_6_load_92 | 145 | 0.0023042 | 0.00057748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2554-1_0_6_load_93 | 146 | 0.0019795 | 0.00049611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2554-1_0_6_load_95 | 148 | 0.00092294 | 0.00023131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2554-1_0_6_load_168 | 149 | 0.002093 | 0.00052455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2554-1_0_6_load_99 | 150 | 0.0030749 | 0.00077064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2554-1_0_6_load_100 | 151 | 0.0021414 | 0.00053669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2554-1_0_6_load_101 | 152 | 0.0021057 | 0.00052774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2554-1_0_6_load_102 | 153 | 0.0023858 | 0.00059793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2554-1_0_6_load_103 | 154 | 0.0016099 | 0.00040349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2554-1_0_6_load_134 | 155 | 0.0035466 | 0.00088886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2554-1_0_6_load_121 | 157 | 0.002939 | 0.00073659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2554-1_0_6_load_118 | 158 | 0.0023691 | 0.00059375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2554-1_0_6_load_108 | 159 | 0.0021944 | 0.00054996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2554-1_0_6_load_110 | 161 | 0.0021143 | 0.0005299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2554-1_0_6_load_245 | 163 | 0.0097016 | 0.0024314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2554-1_0_6_load_170 | 164 | 0.0011769 | 0.00029496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2554-1_0_6_load_223 | 165 | 0.0022876 | 0.00057332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2554-1_0_6_load_113 | 166 | 0.0034434 | 0.00086299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2554-1_0_6_load_114 | 167 | 0.0025394 | 0.00063642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2554-1_0_6_load_115 | 168 | 0.0027608 | 0.00069191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2554-1_0_6_load_117 | 169 | 0.0029307 | 0.00073451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2554-1_0_6_load_221 | 170 | 0.0017359 | 0.00043506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2554-1_0_6_load_222 | 171 | 0.0011522 | 0.00028878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2554-1_0_6_load_119 | 172 | 0.0027419 | 0.00068717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2554-1_0_6_load_145 | 173 | 0.001937 | 0.00048546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2554-1_0_6_load_129 | 174 | 0.00066525 | 0.00016673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2554-1_0_6_load_137 | 175 | 0.0020157 | 0.00050517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2554-1_0_6_load_186 | 177 | 0.0004825 | 0.00012093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2554-1_0_6_load_187 | 178 | 0.0028965 | 0.00072594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2554-1_0_6_load_158 | 179 | 0.0024403 | 0.00061159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2554-1_0_6_load_207 | 180 | 0.0022004 | 0.00055148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2554-1_0_6_load_138 | 182 | 0.0024243 | 0.00060758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2554-1_0_6_load_139 | 183 | 0.0021456 | 0.00053774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2554-1_0_6_load_197 | 185 | 0.0028005 | 0.00070186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2554-1_0_6_load_173 | 186 | 0.0016622 | 0.00041659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2554-1_0_6_load_155 | 188 | 0.0023499 | 0.00058894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2554-1_0_6_load_190 | 189 | 0.002375 | 0.00059522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2554-1_0_6_load_205 | 190 | 0.002486 | 0.00062306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2554-1_0_6_load_146 | 191 | 0.0021976 | 0.00055077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2554-1_0_6_load_147 | 192 | 0.0010831 | 0.00027145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2554-1_0_6_load_148 | 193 | 0.002975 | 0.0007456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2554-1_0_6_load_150 | 195 | 0.0022753 | 0.00057024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2554-1_0_6_load_217 | 196 | 0.0030122 | 0.00075493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2554-1_0_6_load_218 | 197 | 0.0024388 | 0.00061121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2554-1_0_6_load_219 | 198 | 0.0022263 | 0.00055797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2554-1_0_6_load_174 | 199 | 0.00094691 | 0.00023732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2554-1_0_6_load_151 | 200 | 0.0026059 | 0.00065309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2554-1_0_6_load_152 | 201 | 0.0017393 | 0.0004359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2554-1_0_6_load_153 | 202 | 0.0020541 | 0.0005148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2554-1_0_6_load_154 | 203 | 0.0015335 | 0.00038433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2554-1_0_6_load_199 | 205 | 0.0062848 | 0.0015751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2554-1_0_6_load_175 | 207 | 0.0028038 | 0.00070271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2554-1_0_6_load_201 | 208 | 0.0030935 | 0.00077531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2554-1_0_6_load_200 | 209 | 0.0030508 | 0.00076459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2554-1_0_6_load_206 | 210 | 0.0045575 | 0.0011422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2554-1_0_6_load_177 | 212 | 0.0033404 | 0.00083719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2554-1_0_6_load_198 | 213 | 0.0026465 | 0.00066329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2554-1_0_6_load_241 | 214 | 0.00093005 | 0.00023309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2554-1_0_6_load_181 | 215 | 0.0013637 | 0.00034178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2554-1_0_6_load_212 | 216 | 0.0012574 | 0.00031513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2554-1_0_6_load_242 | 217 | 0.0032171 | 0.00080629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2554-1_0_6_load_204 | 218 | 0.0033281 | 0.00083411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2554-1_0_6_load_224 | 219 | 0.0036052 | 0.00090356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2554-1_0_6_load_220 | 220 | 0.0032499 | 0.00081449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2554-1_0_6_load_227 | 221 | 0.0025968 | 0.00065083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2554-1_0_6_load_226 | 222 | 0.012864 | 0.0032241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2554-1_0_6_load_225 | 223 | 0.006364 | 0.001595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2554-1_0_6_load_238 | 224 | 0.0019693 | 0.00049354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2554-1_0_6_load_230 | 226 | 0.0012105 | 0.00030337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2554-1_0_6_load_231 | 227 | 0.0016385 | 0.00041066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2554-1_0_6_load_232 | 228 | 0.0026097 | 0.00065405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2554-1_0_6_load_234 | 230 | 0.00092613 | 0.00023211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2554-1_0_6_load_240 | 231 | 0.0020304 | 0.00050887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2554-1_0_6_load_236 | 232 | 0.0012879 | 0.00032278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2554-1_0_6_load_243 | 233 | 0.0025545 | 0.00064022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2554-1_0_6_load_235 | 234 | 0.0016921 | 0.00042407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2554-1_0_6_load_239 | 235 | 0.0027204 | 0.00068179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2554-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2554-1_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.010177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2554-1_0_6_line_2 |  | 2 | 24 | 0.013093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2554-1_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.015577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2554-1_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.022514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2554-1_0_6_line_5 |  | 4 | 13 | 0.021723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2554-1_0_6_line_6 |  | 4 | 6 | 0.041086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2554-1_0_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.0075333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_2554-1_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.025491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_2554-1_0_6_line_9 |  | 6 | 9 | 0.037094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2554-1_0_6_line_10 |  | 7 | 14 | 0.016167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2554-1_0_6_line_11 |  | 8 | 15 | 0.024584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_2554-1_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.005731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2554-1_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.022227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2554-1_0_6_line_14 |  | 11 | 22 | 0.043966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2554-1_0_6_line_15 |  | 11 | 14 | 0.013551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_2554-1_0_6_line_16 |  | 12 | 37 | 0.0059139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2554-1_0_6_line_17 |  | 15 | 28 | 0.024117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2554-1_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.01683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2554-1_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.019953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2554-1_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.048282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_2554-1_0_6_line_21 |  | 17 | 20 | 0.20554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_2554-1_0_6_line_22 |  | 17 | 21 | 0.048363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2554-1_0_6_line_23 |  | 19 | 22 | 0.0062529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_2554-1_0_6_line_24 |  | 19 | 23 | 0.013188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2554-1_0_6_line_25 |  | 20 | 25 | 0.10411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2554-1_0_6_line_26 |  | 20 | 26 | 0.065573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_2554-1_0_6_line_27 |  | 24 | 38 | 0.0098883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2554-1_0_6_line_28 |  | 26 | 56 | 0.029195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_2554-1_0_6_line_29 |  | 27 | 28 | 0.011569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2554-1_0_6_line_30 |  | 28 | 138 | 0.015266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2554-1_0_6_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2554-1_0_6_line_32 |  | 30 | 120 | 0.026852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2554-1_0_6_line_33 |  | 31 | 32 | 0.085585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2554-1_0_6_line_34 |  | 31 | 33 | 0.12225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2554-1_0_6_line_35 |  | 32 | 53 | 0.033057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2554-1_0_6_line_36 |  | 33 | 34 | 0.036182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2554-1_0_6_line_37 |  | 34 | 49 | 0.011537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2554-1_0_6_line_38 |  | 35 | 36 | 0.030806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2554-1_0_6_line_39 |  | 36 | 174 | 0.028496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2554-1_0_6_line_40 |  | 37 | 218 | 0.029203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2554-1_0_6_line_41 |  | 38 | 138 | 0.0094027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2554-1_0_6_line_42 |  | 39 | 40 | 0.008872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2554-1_0_6_line_43 |  | 39 | 41 | 0.015591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2554-1_0_6_line_44 |  | 40 | 42 | 0.018117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2554-1_0_6_line_45 |  | 41 | 43 | 0.0037905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2554-1_0_6_line_46 |  | 42 | 44 | 0.022003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2554-1_0_6_line_47 |  | 43 | 45 | 0.018624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2554-1_0_6_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0059803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2554-1_0_6_line_49 |  | 44 | 47 | 0.037305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2554-1_0_6_line_50 |  | 45 | 48 | 0.037858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_2554-1_0_6_line_51 |  | 46 | 69 | 0.024619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_2554-1_0_6_line_52 |  | 47 | 133 | 0.012129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2554-1_0_6_line_53 |  | 48 | 140 | 0.026112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2554-1_0_6_line_54 |  | 49 | 50 | 0.024808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2554-1_0_6_line_55 |  | 50 | 51 | 0.0032453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2554-1_0_6_line_56 |  | 51 | 52 | 0.029104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2554-1_0_6_line_57 |  | 52 | 181 | 0.024342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2554-1_0_6_line_58 |  | 53 | 215 | 0.035425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2554-1_0_6_line_59 |  | 54 | 55 | 0.01383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_2554-1_0_6_line_60 |  | 54 | 56 | 0.0050483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2554-1_0_6_line_61 |  | 55 | 57 | 0.060314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2554-1_0_6_line_62 |  | 57 | 58 | 0.007321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2554-1_0_6_line_63 |  | 58 | 59 | 0.15839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2554-1_0_6_line_64 |  | 58 | 60 | 0.042127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2554-1_0_6_line_65 |  | 59 | 206 | 0.078713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2554-1_0_6_line_66 |  | 59 | 207 | 0.02842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2554-1_0_6_line_67 |  | 60 | 83 | 0.020614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2554-1_0_6_line_68 |  | 61 | 62 | 0.0049572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2554-1_0_6_line_69 |  | 61 | 63 | 0.027927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2554-1_0_6_line_70 |  | 62 | 64 | 0.02293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2554-1_0_6_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0079626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2554-1_0_6_line_72 |  | 65 | 66 | 0.016042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2554-1_0_6_line_73 |  | 66 | 149 | 0.0053252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_2554-1_0_6_line_74 |  | 66 | 148 | 0.028974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_2554-1_0_6_line_75 |  | 67 | 68 | 0.040058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_2554-1_0_6_line_76 |  | 67 | 69 | 0.013083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_2554-1_0_6_line_77 |  | 68 | 70 | 0.025373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_2554-1_0_6_line_78 |  | 69 | 71 | 0.012236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2554-1_0_6_line_79 |  | 70 | 72 | 0.018576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_2554-1_0_6_line_80 |  | 71 | 73 | 0.039638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2554-1_0_6_line_81 |  | 72 | 74 | 0.04337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2554-1_0_6_line_82 |  | 72 | 75 | 0.02735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_2554-1_0_6_line_83 |  | 74 | 165 | 0.015746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2554-1_0_6_line_84 |  | 75 | 163 | 0.018811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2554-1_0_6_line_85 |  | 75 | 162 | 0.026569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_2554-1_0_6_line_86 |  | 76 | 77 | 0.00030484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2554-1_0_6_line_87 |  | 76 | 78 | 0.013985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2554-1_0_6_line_88 |  | 77 | 79 | 0.016642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2554-1_0_6_line_89 |  | 79 | 80 | 0.025097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2554-1_0_6_line_90 |  | 79 | 81 | 0.024675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2554-1_0_6_line_91 |  | 81 | 82 | 0.039597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2554-1_0_6_line_92 |  | 81 | 83 | 0.13273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2554-1_0_6_line_93 |  | 81 | 84 | 0.26468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2554-1_0_6_line_94 |  | 83 | 85 | 0.01735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2554-1_0_6_line_95 |  | 84 | 179 | 0.19503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2554-1_0_6_line_96 |  | 85 | 210 | 0.0066957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2554-1_0_6_line_97 |  | 86 | 87 | 0.028494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2554-1_0_6_line_98 |  | 86 | 88 | 0.020784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2554-1_0_6_line_99 |  | 87 | 89 | 0.017829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2554-1_0_6_line_100 |  | 88 | 90 | 0.0016437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2554-1_0_6_line_101 |  | 89 | 91 | 0.013228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2554-1_0_6_line_102 |  | 91 | 92 | 0.010878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2554-1_0_6_line_103 |  | 91 | 93 | 0.011302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2554-1_0_6_line_104 |  | 92 | 114 | 0.01234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2554-1_0_6_line_105 |  | 93 | 167 | 0.00079485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2554-1_0_6_line_106 |  | 94 | 95 | 0.016097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_2554-1_0_6_line_107 |  | 94 | 96 | 0.039445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_2554-1_0_6_line_108 |  | 95 | 97 | 0.007646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_2554-1_0_6_line_109 |  | 95 | 98 | 0.056419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2554-1_0_6_line_110 |  | 96 | 99 | 0.016502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2554-1_0_6_line_111 |  | 96 | 100 | 0.040768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_2554-1_0_6_line_112 |  | 97 | 101 | 0.030577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_2554-1_0_6_line_113 |  | 97 | 102 | 0.017463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2554-1_0_6_line_114 |  | 98 | 103 | 0.04176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2554-1_0_6_line_115 |  | 99 | 104 | 0.00059231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2554-1_0_6_line_116 |  | 100 | 105 | 0.019242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_2554-1_0_6_line_117 |  | 101 | 106 | 0.0027265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_2554-1_0_6_line_118 |  | 102 | 107 | 0.0060974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2554-1_0_6_line_119 |  | 103 | 108 | 0.14204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2554-1_0_6_line_120 |  | 104 | 109 | 0.039381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2554-1_0_6_line_121 |  | 105 | 110 | 0.039839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2554-1_0_6_line_122 |  | 105 | 111 | 0.014898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_2554-1_0_6_line_123 |  | 106 | 173 | 0.010894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_2554-1_0_6_line_124 |  | 108 | 153 | 0.031201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2554-1_0_6_line_125 |  | 110 | 224 | 0.0019941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2554-1_0_6_line_126 |  | 111 | 147 | 0.024131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_2554-1_0_6_line_127 |  | 112 | 113 | 0.012026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2554-1_0_6_line_128 |  | 112 | 114 | 0.015359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2554-1_0_6_line_129 |  | 113 | 115 | 0.013821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2554-1_0_6_line_130 |  | 114 | 116 | 0.010581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2554-1_0_6_line_131 |  | 115 | 117 | 0.010801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2554-1_0_6_line_132 |  | 116 | 118 | 0.0070641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2554-1_0_6_line_133 |  | 119 | 120 | 0.0021526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2554-1_0_6_line_134 |  | 119 | 121 | 0.017222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2554-1_0_6_line_135 |  | 121 | 122 | 0.013125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2554-1_0_6_line_136 |  | 122 | 123 | 0.0077072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2554-1_0_6_line_137 |  | 123 | 124 | 0.017163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2554-1_0_6_line_138 |  | 124 | 158 | 0.0025427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2554-1_0_6_line_139 |  | 125 | 126 | 0.0019045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2554-1_0_6_line_140 |  | 125 | 127 | 0.010494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2554-1_0_6_line_141 |  | 126 | 128 | 0.015597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2554-1_0_6_line_142 |  | 127 | 129 | 0.013236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2554-1_0_6_line_143 |  | 127 | 130 | 0.0096333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2554-1_0_6_line_144 |  | 128 | 131 | 0.0028895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2554-1_0_6_line_145 |  | 129 | 132 | 0.018541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2554-1_0_6_line_146 |  | 130 | 133 | 0.03921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2554-1_0_6_line_147 |  | 131 | 134 | 0.020372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2554-1_0_6_line_148 |  | 133 | 135 | 0.016982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2554-1_0_6_line_149 |  | 134 | 136 | 0.0024619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2554-1_0_6_line_150 |  | 135 | 141 | 0.002522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2554-1_0_6_line_151 |  | 136 | 137 | 0.0088754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2554-1_0_6_line_152 |  | 138 | 139 | 0.014014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_2554-1_0_6_line_153 |  | 139 | 140 | 0.026562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_2554-1_0_6_line_154 |  | 141 | 142 | 0.019619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2554-1_0_6_line_155 |  | 142 | 143 | 0.0062109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2554-1_0_6_line_156 |  | 143 | 144 | 0.012171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2554-1_0_6_line_157 |  | 144 | 157 | 0.016355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2554-1_0_6_line_158 |  | 145 | 146 | 0.066607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2554-1_0_6_line_159 |  | 145 | 147 | 0.016318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2554-1_0_6_line_160 |  | 147 | 148 | 0.040909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_2554-1_0_6_line_161 |  | 149 | 199 | 0.011823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
162 | LV_2554-1_0_6_line_162 |  | 150 | 151 | 0.15398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2554-1_0_6_line_163 |  | 150 | 152 | 0.023156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2554-1_0_6_line_164 |  | 151 | 153 | 0.022841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2554-1_0_6_line_165 |  | 152 | 154 | 0.02773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2554-1_0_6_line_166 |  | 154 | 155 | 0.027452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2554-1_0_6_line_167 |  | 155 | 156 | 0.01693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2554-1_0_6_line_168 |  | 156 | 177 | 0.027962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2554-1_0_6_line_169 |  | 156 | 178 | 0.018008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2554-1_0_6_line_170 |  | 157 | 172 | 0.0045932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2554-1_0_6_line_171 |  | 158 | 172 | 0.021783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2554-1_0_6_line_172 |  | 159 | 160 | 0.01157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2554-1_0_6_line_173 |  | 160 | 161 | 0.0089366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2554-1_0_6_line_174 |  | 161 | 162 | 0.022965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2554-1_0_6_line_175 |  | 162 | 164 | 0.021715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
176 | LV_2554-1_0_6_line_176 |  | 164 | 190 | 0.022692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
177 | LV_2554-1_0_6_line_177 |  | 165 | 219 | 0.030492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2554-1_0_6_line_178 |  | 166 | 167 | 0.029162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2554-1_0_6_line_179 |  | 166 | 168 | 0.0019207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2554-1_0_6_line_180 |  | 168 | 169 | 0.0016535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2554-1_0_6_line_181 |  | 169 | 170 | 0.02458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
182 | LV_2554-1_0_6_line_182 |  | 170 | 171 | 0.00040509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_2554-1_0_6_line_183 |  | 171 | 197 | 0.0096048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
184 | LV_2554-1_0_6_line_184 |  | 173 | 189 | 0.0056297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
185 | LV_2554-1_0_6_line_185 |  | 174 | 175 | 0.00041861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2554-1_0_6_line_186 |  | 175 | 176 | 0.038181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2554-1_0_6_line_187 |  | 176 | 180 | 0.013028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2554-1_0_6_line_188 |  | 176 | 181 | 0.006586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2554-1_0_6_line_189 |  | 177 | 216 | 0.0066641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2554-1_0_6_line_190 |  | 180 | 188 | 0.015189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2554-1_0_6_line_191 |  | 181 | 182 | 0.015779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
192 | LV_2554-1_0_6_line_192 |  | 182 | 183 | 0.043669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
193 | LV_2554-1_0_6_line_193 |  | 183 | 184 | 0.021562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
194 | LV_2554-1_0_6_line_194 |  | 184 | 185 | 0.027557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2554-1_0_6_line_195 |  | 184 | 186 | 0.0016563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
196 | LV_2554-1_0_6_line_196 |  | 186 | 187 | 0.030813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
197 | LV_2554-1_0_6_line_197 |  | 187 | 199 | 0.031075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
198 | LV_2554-1_0_6_line_198 |  | 187 | 195 | 0.0168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
199 | LV_2554-1_0_6_line_199 |  | 188 | 202 | 0.022486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2554-1_0_6_line_200 |  | 189 | 190 | 0.029322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
201 | LV_2554-1_0_6_line_201 |  | 191 | 192 | 0.015487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
202 | LV_2554-1_0_6_line_202 |  | 191 | 193 | 0.02432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
203 | LV_2554-1_0_6_line_203 |  | 192 | 194 | 0.0020942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
204 | LV_2554-1_0_6_line_204 |  | 193 | 195 | 0.0087615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
205 | LV_2554-1_0_6_line_205 |  | 194 | 196 | 0.014853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2554-1_0_6_line_206 |  | 194 | 197 | 0.01224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
207 | LV_2554-1_0_6_line_207 |  | 196 | 198 | 0.018471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2554-1_0_6_line_208 |  | 198 | 220 | 0.0026954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2554-1_0_6_line_209 |  | 200 | 201 | 0.019303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2554-1_0_6_line_210 |  | 200 | 202 | 0.0044302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2554-1_0_6_line_211 |  | 201 | 203 | 0.0086407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2554-1_0_6_line_212 |  | 203 | 204 | 0.011346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2554-1_0_6_line_213 |  | 204 | 205 | 0.034399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2554-1_0_6_line_214 |  | 206 | 208 | 0.026049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2554-1_0_6_line_215 |  | 206 | 209 | 0.040344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2554-1_0_6_line_216 |  | 207 | 211 | 0.0071348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2554-1_0_6_line_217 |  | 211 | 212 | 0.00616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2554-1_0_6_line_218 |  | 213 | 214 | 0.015515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2554-1_0_6_line_219 |  | 214 | 217 | 0.01806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2554-1_0_6_line_220 |  | 217 | 230 | 0.017917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2554-1_0_6_line_221 |  | 219 | 221 | 0.020471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2554-1_0_6_line_222 |  | 221 | 222 | 0.0063234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2554-1_0_6_line_223 |  | 222 | 223 | 0.00049617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2554-1_0_6_line_224 |  | 224 | 225 | 0.018816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2554-1_0_6_line_225 |  | 225 | 235 | 0.017633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2554-1_0_6_line_226 |  | 225 | 234 | 0.0047095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2554-1_0_6_line_227 |  | 226 | 227 | 0.007514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2554-1_0_6_line_228 |  | 226 | 228 | 0.01894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2554-1_0_6_line_229 |  | 227 | 229 | 0.0047608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2554-1_0_6_line_230 |  | 228 | 230 | 0.015826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2554-1_0_6_line_231 |  | 229 | 231 | 0.030641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2554-1_0_6_line_232 |  | 229 | 232 | 0.016898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_2554-1_0_6_line_233 |  | 231 | 233 | 0.0013293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_2554-1_0_6_line_234 |  | 232 | 234 | 0.021387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2554-1_0_6_trafo_91 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 236 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22
0 | 2609916.7911 | 1231195.4859 | 2609906.9782 | 1231192.0498
1 | 2609916.7911 | 1231195.4859 | 2609926.3949 | 1231198.8522
2 | 2609938.7698 | 1231203.1269 | 2609932.0566 | 1231200.8366 | 2609926.3949 | 1231198.8522
3 | 2609951.1487 | 1231136.4965 | 2609956.0835 | 1231138.1279 | 2609957.6578 | 1231138.6419 | 2609962.1159 | 1231140.028 | 2609965.9837 | 1231141.2462
4 | 2609951.1487 | 1231136.4965 | 2609953.8431 | 1231128.3183 | 2609958.0437 | 1231115.0648
5 | 2609971.6983 | 1231120.2876 | 2609965.9837 | 1231141.2462
6 | 2610005.1831 | 1231153.5523 | 2609993.86 | 1231149.998 | 2609965.9837 | 1231141.2462
7 | 2610005.1831 | 1231153.5523 | 2610007.8247 | 1231154.3795 | 2610012.3736 | 1231155.799
8 | 2609989.7187 | 1231162.9766 | 2609992.0025 | 1231155.8206 | 2609993.86 | 1231149.998 | 2610005.1831 | 1231153.5523
9 | 2610005.1831 | 1231153.5523 | 2610006.7133 | 1231148.7409 | 2610008.9744 | 1231141.5848 | 2610010.0707 | 1231138.1402 | 2610000.315 | 1231134.7107 | 2610003.2766 | 1231125.2878 | 2610003.4969 | 1231124.6155
10 | 2610012.3736 | 1231155.799 | 2610027.7523 | 1231160.7843
11 | 2609989.7187 | 1231162.9766 | 2609984.9539 | 1231177.4662 | 2609977.0865 | 1231182.4839
12 | 2610040.6429 | 1231164.963 | 2610038.786 | 1231170.3854
13 | 2610038.786 | 1231170.3854 | 2610032.0435 | 1231190.0303 | 2610031.2842 | 1231191.2742
14 | 2610040.6429 | 1231164.963 | 2610082.1884 | 1231179.3509
15 | 2610040.6429 | 1231164.963 | 2610027.7523 | 1231160.7843
16 | 2610026.8589 | 1231195.1652 | 2610030.2219 | 1231192.5065 | 2610031.2842 | 1231191.2742
17 | 2609956.7529 | 1231195.4522 | 2609977.0865 | 1231182.4839
18 | 2610114.4507 | 1231150.0117 | 2610127.3094 | 1231150.0112 | 2610129.3069 | 1231146.5792
19 | 2610129.3069 | 1231146.5792 | 2610148.1926 | 1231153.018
20 | 2610088.0971 | 1231181.3971 | 2610094.0231 | 1231165.5532 | 2610100.6532 | 1231167.7768 | 2610102.9702 | 1231167.9364 | 2610104.6447 | 1231167.3944 | 2610106.26 | 1231166.0741 | 2610109.2805 | 1231162.1769 | 2610113.0111 | 1231154.9011 | 2610114.4507 | 1231150.0117
21 | 2610114.4507 | 1231150.0117 | 2610126.255 | 1231115.322 | 2610133.6453 | 1231093.477 | 2610133.1702 | 1231083.3701 | 2610209.4248 | 1230971.0992
22 | 2610114.4507 | 1231150.0117 | 2610090.0616 | 1231148.1138 | 2610085.0941 | 1231147.9498 | 2610080.1271 | 1231147.4411 | 2610073.7305 | 1231145.9628 | 2610066.9266 | 1231143.126
23 | 2610088.0971 | 1231181.3971 | 2610082.1884 | 1231179.3509
24 | 2610088.0971 | 1231181.3971 | 2610100.107 | 1231186.845
25 | 2610209.4248 | 1230971.0992 | 2610213.5946 | 1230977.2656 | 2610215.6413 | 1230985.007 | 2610215.6224 | 1230996.0581 | 2610214.4933 | 1231005.3728 | 2610211.9514 | 1231012.6395 | 2610209.4061 | 1231017.527 | 2610205.2786 | 1231022.1004 | 2610196.0766 | 1231031.4014 | 2610188.6094 | 1231040.3941 | 2610185.4321 | 1231047.3373 | 2610183.1992 | 1231055.5495 | 2610181.9589 | 1231063.3912
26 | 2610241.731 | 1230914.0425 | 2610215.5973 | 1230962.0043 | 2610209.4248 | 1230971.0992
27 | 2609938.7698 | 1231203.1269 | 2609948.1506 | 1231206.2541
28 | 2610241.731 | 1230914.0425 | 2610254.7072 | 1230887.8901
29 | 2609956.7529 | 1231195.4522 | 2609947.1417 | 1231191.6784 | 2609947.5664 | 1231190.51
30 | 2609956.7529 | 1231195.4522 | 2609953.9121 | 1231205.1644 | 2609957.0708 | 1231209.2277
31 | 2609914.5209 | 1231259.3291 | 2609899.8562 | 1231256.1831 | 2609888.9119 | 1231253.3637
32 | 2609940.9064 | 1231264.2963 | 2609921.6352 | 1231260.8553 | 2609914.5209 | 1231259.3291
33 | 2609737.5806 | 1231390.4973 | 2609822.051 | 1231404.2671
34 | 2609737.5806 | 1231390.4973 | 2609743.0551 | 1231358.2758 | 2609743.8711 | 1231354.7862 | 2609745.042 | 1231351.853 | 2609758.1537 | 1231326.5481 | 2609759.9988 | 1231323.4937 | 2609795.9505 | 1231330.1564 | 2609809.9179 | 1231332.6919
35 | 2609854.6773 | 1231409.5856 | 2609822.051 | 1231404.2671
36 | 2609809.9179 | 1231332.6919 | 2609845.5126 | 1231339.1867
37 | 2609845.5126 | 1231339.1867 | 2609856.8618 | 1231341.2576
38 | 2609866.5194 | 1231284.3751 | 2609873.8688 | 1231291.4946 | 2609881.2392 | 1231299.356 | 2609887.5371 | 1231306.861
39 | 2609887.5371 | 1231306.861 | 2609888.9935 | 1231308.5965 | 2609896.9288 | 1231318.2488 | 2609903.4308 | 1231324.6189 | 2609907.0451 | 1231327.516
40 | 2610004.9104 | 1231207.9511 | 2610004.9104 | 1231207.9511 | 2610006.2075 | 1231206.6748 | 2610012.4222 | 1231203.6834 | 2610013.4297 | 1231203.4627 | 2610014.7393 | 1231203.7539 | 2610018.645 | 1231204.9167 | 2610020.9323 | 1231204.7316 | 2610022.3722 | 1231204.0447 | 2610023.5178 | 1231202.8459 | 2610025.2763 | 1231197.3233 | 2610025.9827 | 1231196.1015 | 2610026.8399 | 1231195.1802 | 2610026.8589 | 1231195.1652
41 | 2609957.0708 | 1231209.2277 | 2609948.1506 | 1231206.2541
42 | 2610097.0243 | 1231234.8305 | 2610101.5534 | 1231235.5856 | 2610105.7414 | 1231236.4703
43 | 2610097.0243 | 1231234.8305 | 2610096.2312 | 1231234.6983 | 2610081.5356 | 1231233.0602
44 | 2610105.7414 | 1231236.4703 | 2610107.6549 | 1231236.8745 | 2610112.8395 | 1231238.4731 | 2610117.6523 | 1231240.5602 | 2610121.6696 | 1231242.7795 | 2610122.4029 | 1231243.3025
45 | 2610081.5356 | 1231233.0602 | 2610077.7685 | 1231232.6402
46 | 2610140.5569 | 1231255.7303 | 2610129.5131 | 1231248.3739 | 2610122.4029 | 1231243.3025
47 | 2610059.2593 | 1231230.577 | 2610077.7685 | 1231232.6402
48 | 2610140.5569 | 1231255.7303 | 2610146.25 | 1231257.5612
49 | 2610140.5569 | 1231255.7303 | 2610130.6529 | 1231268.4322 | 2610127.2161 | 1231272.1954 | 2610124.1449 | 1231274.6916 | 2610121.1205 | 1231276.3876 | 2610118.3398 | 1231277.2945 | 2610115.3254 | 1231277.5451 | 2610112.6037 | 1231277.3711
50 | 2610059.2593 | 1231230.577 | 2610050.8636 | 1231229.6411 | 2610033.3902 | 1231226.9324 | 2610021.8585 | 1231224.7946
51 | 2610170.1011 | 1231258.4821 | 2610166.5241 | 1231260.0659 | 2610163.0774 | 1231260.6715 | 2610158.7233 | 1231260.5751 | 2610154.0674 | 1231259.7556 | 2610149.836 | 1231258.7145 | 2610146.25 | 1231257.5612
52 | 2610100.4996 | 1231276.5973 | 2610112.6037 | 1231277.3711
53 | 2609996.2323 | 1231219.7997 | 2610002.6466 | 1231221.2331 | 2610021.8585 | 1231224.7946
54 | 2609881.2669 | 1231345.7106 | 2609856.8618 | 1231341.2576
55 | 2609881.2669 | 1231345.7106 | 2609884.4596 | 1231346.2932
56 | 2609913.0964 | 1231351.4884 | 2609906.6974 | 1231350.3508 | 2609884.4596 | 1231346.2932
57 | 2609937.0623 | 1231355.7488 | 2609913.0964 | 1231351.4884
58 | 2609889.6409 | 1231415.2851 | 2609854.6773 | 1231409.5856
59 | 2610256.951 | 1230883.3679 | 2610258.0014 | 1230881.2508 | 2610263.5396 | 1230871.2098
60 | 2610254.7072 | 1230887.8901 | 2610256.951 | 1230883.3679
61 | 2610303.8675 | 1230826.9971 | 2610300.8504 | 1230828.7374 | 2610298.4012 | 1230830.4564 | 2610293.6532 | 1230834.6285 | 2610284.6407 | 1230843.5962 | 2610277.1812 | 1230852.2663 | 2610268.9916 | 1230862.7697 | 2610263.5396 | 1230871.2098
62 | 2610310.7409 | 1230824.4741 | 2610308.4072 | 1230825.0927 | 2610305.967 | 1230826.0446 | 2610303.8675 | 1230826.9971
63 | 2610273.615 | 1230754.8242 | 2610265.6509 | 1230753.0205 | 2610261.2181 | 1230758.8053 | 2610228.3581 | 1230776.0037 | 2610224.4706 | 1230781.7783 | 2610292.4876 | 1230807.8216 | 2610300.2967 | 1230811.6262 | 2610304.8134 | 1230814.2467 | 2610306.8931 | 1230816.018 | 2610308.3063 | 1230817.7325 | 2610309.2799 | 1230819.7132 | 2610310.7409 | 1230824.4741
64 | 2610310.7409 | 1230824.4741 | 2610313.1954 | 1230824.0114 | 2610315.7784 | 1230823.7379 | 2610321.4131 | 1230823.6142 | 2610327.1905 | 1230824.2468 | 2610337.5708 | 1230825.8101 | 2610346.1645 | 1230826.9701 | 2610352.5664 | 1230827.3802
65 | 2610253.3117 | 1230683.5912 | 2610265.1465 | 1230746.8715 | 2610265.6509 | 1230753.0205 | 2610273.615 | 1230754.8242
66 | 2610273.615 | 1230754.8242 | 2610278.4484 | 1230749.5182 | 2610280.6626 | 1230747.8765 | 2610283.1708 | 1230747.0693 | 2610285.6858 | 1230746.7178 | 2610288.7294 | 1230747.2567 | 2610298.3932 | 1230750.5864
67 | 2610373.1626 | 1230827.3504 | 2610368.3911 | 1230827.5534 | 2610358.1138 | 1230827.7357 | 2610352.5664 | 1230827.3802
68 | 2610088.1576 | 1231401.3957 | 2610088.1576 | 1231401.3957 | 2610086.5591 | 1231401.8266 | 2610085.3611 | 1231402.7362 | 2610084.2607 | 1231404.1574
69 | 2610112.8144 | 1231396.6456 | 2610105.0258 | 1231394.4867 | 2610103.2085 | 1231394.4391 | 2610101.8445 | 1231394.9594 | 2610100.6844 | 1231395.8802 | 2610098.8398 | 1231398.4897 | 2610097.5573 | 1231400.1441 | 2610096.2532 | 1231401.0758 | 2610094.7833 | 1231401.5514 | 2610092.7006 | 1231401.748 | 2610090.3685 | 1231401.5884 | 2610088.1576 | 1231401.3957
70 | 2610077.0295 | 1231425.9178 | 2610084.2607 | 1231404.1574 | 2610084.2607 | 1231404.1574
71 | 2610074.5185 | 1231433.4741 | 2610077.0295 | 1231425.9178
72 | 2610069.1997 | 1231448.6032 | 2610071.0934 | 1231443.7812 | 2610074.5185 | 1231433.4741
73 | 2610069.1997 | 1231448.6032 | 2610064.8087 | 1231445.5903
74 | 2610069.1997 | 1231448.6032 | 2610078.7912 | 1231454.8008 | 2610090.1694 | 1231461.2238 | 2610094.1136 | 1231463.3651
75 | 2610205.2396 | 1231296.6646 | 2610186.8178 | 1231283.003 | 2610183.9594 | 1231280.5967 | 2610181.6459 | 1231278.4359 | 2610179.2196 | 1231275.7302 | 2610176.8922 | 1231272.7911 | 2610175.3238 | 1231270.4262
76 | 2610170.1011 | 1231258.4821 | 2610171.5097 | 1231262.8649 | 2610173.2072 | 1231266.6478 | 2610174.9435 | 1231269.8527 | 2610175.3238 | 1231270.4262
77 | 2610225.5863 | 1231311.8238 | 2610220.8822 | 1231308.2651 | 2610205.2396 | 1231296.6646
78 | 2610170.1011 | 1231258.4821 | 2610181.7772 | 1231262.142
79 | 2610238.6342 | 1231324.9721 | 2610236.4579 | 1231322.2779 | 2610234.0847 | 1231319.5834 | 2610231.008 | 1231316.4651 | 2610227.0686 | 1231312.9452 | 2610225.5863 | 1231311.8238
80 | 2610219.6004 | 1231273.998 | 2610181.7772 | 1231262.142
81 | 2610238.6342 | 1231324.9721 | 2610243.9655 | 1231320.5119 | 2610247.4742 | 1231319.017 | 2610251.6566 | 1231317.679 | 2610256.3227 | 1231316.8865 | 2610262.366 | 1231316.6967 | 2610267.568 | 1231316.9725 | 2610273.8512 | 1231318.2062 | 2610279.4257 | 1231319.8877
82 | 2610238.6342 | 1231324.9721 | 2610240.5835 | 1231327.5993 | 2610242.2071 | 1231330.237 | 2610245.1588 | 1231335.5786 | 2610247.3846 | 1231340.363 | 2610249.0585 | 1231344.5462 | 2610250.6556 | 1231349.3851
83 | 2610279.4257 | 1231319.8877 | 2610294.5006 | 1231324.4349
84 | 2610250.6556 | 1231349.3851 | 2610268.6384 | 1231355.0749
85 | 2610252.8064 | 1231375.8158 | 2610252.4806 | 1231362.6407 | 2610251.795 | 1231356.1689 | 2610250.6556 | 1231349.3851
86 | 2610475.1784 | 1230747.5915 | 2610474.9777 | 1230747.821
87 | 2610465.7701 | 1230758.3466 | 2610474.9777 | 1230747.821
88 | 2610491.1272 | 1230752.3446 | 2610475.1784 | 1230747.5915
89 | 2610491.1272 | 1230752.3446 | 2610498.0431 | 1230738.604 | 2610501.8165 | 1230729.6523
90 | 2610487.693 | 1230767.2919 | 2610481.0436 | 1230767.2469 | 2610484.0035 | 1230763.6944 | 2610486.3499 | 1230760.1297 | 2610491.1272 | 1230752.3446
91 | 2610487.693 | 1230767.2919 | 2610489.3948 | 1230772.8538 | 2610494.193 | 1230787.7044 | 2610494.4687 | 1230790.2509 | 2610494.1835 | 1230793.0854 | 2610493.5428 | 1230795.6969 | 2610492.4706 | 1230798.1743 | 2610490.8389 | 1230800.1504 | 2610487.1452 | 1230803.2569
92 | 2610373.1626 | 1230827.3504 | 2610380.7744 | 1230827.0301 | 2610386.1069 | 1230826.4612 | 2610389.5614 | 1230825.8446 | 2610391.9632 | 1230825.2373 | 2610398.116 | 1230823.3802 | 2610403.5039 | 1230821.4662 | 2610407.7709 | 1230819.617 | 2610415.1087 | 1230815.7385 | 2610422.1743 | 1230811.5372 | 2610430.5904 | 1230805.9708 | 2610445.005 | 1230795.8565 | 2610449.5777 | 1230792.418 | 2610470.1732 | 1230777.3895 | 2610473.9733 | 1230774.0942 | 2610477.1819 | 1230771.1981 | 2610481.0436 | 1230767.2469 | 2610487.693 | 1230767.2919
93 | 2610487.693 | 1230767.2919 | 2610491.4122 | 1230766.8871 | 2610494.966 | 1230765.8149 | 2610525.7079 | 1230752.0273 | 2610530.8913 | 1230750.2243 | 2610537.1274 | 1230748.4342 | 2610542.1574 | 1230747.7093 | 2610548.3831 | 1230747.5201 | 2610554.9556 | 1230748.1877 | 2610560.5265 | 1230749.943 | 2610567.8 | 1230752.5463 | 2610581.4963 | 1230759.0411 | 2610587.132 | 1230762.6865 | 2610609.1143 | 1230777.3009 | 2610627.4003 | 1230787.9064 | 2610655.4846 | 1230803.6435 | 2610664.8877 | 1230809.5193 | 2610673.4806 | 1230815.3826 | 2610682.2159 | 1230822.0244 | 2610689.4827 | 1230828.2522 | 2610696.1659 | 1230834.7236 | 2610708.4259 | 1230848.0535 | 2610713.7823 | 1230855.323
94 | 2610373.1626 | 1230827.3504 | 2610378.161 | 1230843.9643
95 | 2610713.7823 | 1230855.323 | 2610688.1685 | 1230864.3826 | 2610628.3564 | 1230880.6191 | 2610610.4022 | 1230883.7557 | 2610594.954 | 1230887.3861 | 2610572.3846 | 1230896.5961 | 2610534.8353 | 1230905.9688 | 2610526.4661 | 1230908.3765
96 | 2610380.0901 | 1230850.3762 | 2610378.161 | 1230843.9643
97 | 2609917.8902 | 1231556.5944 | 2609945.6616 | 1231562.9703
98 | 2609897.6333 | 1231551.9437 | 2609917.8902 | 1231556.5944
99 | 2609963.0388 | 1231566.9598 | 2609945.6616 | 1231562.9703
100 | 2609897.6333 | 1231551.9437 | 2609896.0313 | 1231551.5759
101 | 2609975.9312 | 1231569.9197 | 2609963.0388 | 1231566.9598
102 | 2609975.9312 | 1231569.9197 | 2609973.1926 | 1231580.4473
103 | 2609975.9312 | 1231569.9197 | 2609979.1695 | 1231559.0916
104 | 2609970.0858 | 1231592.3901 | 2609973.1926 | 1231580.4473
105 | 2609979.3973 | 1231558.3301 | 2609979.1695 | 1231559.0916
106 | 2610282.1979 | 1231502.1975 | 2610278.8133 | 1231502.0472 | 2610266.111 | 1231501.6272
107 | 2610226.6876 | 1231500.3235 | 2610266.111 | 1231501.6272
108 | 2610282.1979 | 1231502.1975 | 2610281.4235 | 1231494.5917
109 | 2610282.1979 | 1231502.1975 | 2610283.6351 | 1231516.3196 | 2610285.8739 | 1231526.6852 | 2610293.1384 | 1231547.1655 | 2610294.9281 | 1231554.4508 | 2610295.3004 | 1231556.8087
110 | 2610226.6876 | 1231500.3235 | 2610229.4855 | 1231484.0601
111 | 2610226.6876 | 1231500.3235 | 2610194.6208 | 1231498.8679 | 2610185.9887 | 1231498.0792
112 | 2610281.4235 | 1231494.5917 | 2610280.3393 | 1231486.5183 | 2610278.9806 | 1231479.6118 | 2610277.5511 | 1231474.195 | 2610275.9466 | 1231469.2893 | 2610274.2427 | 1231464.9859
113 | 2610281.4235 | 1231494.5917 | 2610298.8208 | 1231493.0808
114 | 2610290.0976 | 1231598.0464 | 2610290.9533 | 1231593.6452 | 2610294.4223 | 1231575.5514 | 2610295.6511 | 1231565.5253 | 2610295.7446 | 1231559.6219 | 2610295.3004 | 1231556.8087
115 | 2610229.4855 | 1231484.0601 | 2610229.5859 | 1231483.4764
116 | 2610166.9263 | 1231495.5966 | 2610175.155 | 1231497.0893 | 2610185.9887 | 1231498.0792
117 | 2610274.2427 | 1231464.9859 | 2610273.2389 | 1231462.4509
118 | 2610304.8953 | 1231492.5533 | 2610298.8208 | 1231493.0808
119 | 2610196.9155 | 1231667.4062 | 2610207.835 | 1231667.2136 | 2610211.1968 | 1231667.3973 | 2610215.9206 | 1231668.1058 | 2610246.0972 | 1231676.2067 | 2610251.186 | 1231667.2545 | 2610264.1086 | 1231642.6174 | 2610271.5565 | 1231631.2789 | 2610280.63 | 1231616.9637 | 2610282.5109 | 1231615.2103 | 2610284.2542 | 1231614.2238 | 2610287.1486 | 1231613.2282 | 2610290.0976 | 1231598.0464
120 | 2610229.5859 | 1231483.4764 | 2610233.1506 | 1231462.7565 | 2610233.208 | 1231460.1995 | 2610232.8935 | 1231458.0866 | 2610232.3062 | 1231456.1511 | 2610231.627 | 1231454.7935 | 2610230.7881 | 1231453.836 | 2610229.7219 | 1231452.9225 | 2610227.7772 | 1231452.0964 | 2610222.6417 | 1231450.6593
121 | 2610166.9263 | 1231495.5966 | 2610176.8061 | 1231457.0023
122 | 2610166.9263 | 1231495.5966 | 2610157.1317 | 1231493.1674 | 2610152.5704 | 1231491.6512
123 | 2610269.2284 | 1231452.3222 | 2610273.2389 | 1231462.4509
124 | 2610196.9155 | 1231667.4062 | 2610170.2812 | 1231664.6259 | 2610165.885 | 1231664.15
125 | 2610177.3006 | 1231455.0705 | 2610176.8061 | 1231457.0023
126 | 2610130.2448 | 1231482.5488 | 2610146.1049 | 1231489.502 | 2610152.5704 | 1231491.6512
127 | 2609954.8803 | 1231590.2241 | 2609942.9742 | 1231588.528
128 | 2609970.0858 | 1231592.3901 | 2609954.8803 | 1231590.2241
129 | 2609929.2916 | 1231586.5789 | 2609942.9742 | 1231588.528
130 | 2609970.0858 | 1231592.3901 | 2609979.395 | 1231597.4191
131 | 2609918.5986 | 1231585.0557 | 2609929.2916 | 1231586.5789
132 | 2609985.6102 | 1231600.7766 | 2609979.395 | 1231597.4191
133 | 2609943.0255 | 1231264.6746 | 2609940.9064 | 1231264.2963
134 | 2609943.0255 | 1231264.6746 | 2609944.9524 | 1231265.0187 | 2609960.0687 | 1231267.1425
135 | 2609960.0687 | 1231267.1425 | 2609962.0098 | 1231267.4152 | 2609973.1221 | 1231268.4993
136 | 2609973.1221 | 1231268.4993 | 2609980.7929 | 1231269.2478
137 | 2609980.7929 | 1231269.2478 | 2609994.7035 | 1231270.6049 | 2609997.885 | 1231270.7851
138 | 2610000.4236 | 1231270.9289 | 2609997.885 | 1231270.7851
139 | 2610145.1147 | 1231306.0095 | 2610146.9418 | 1231306.5468
140 | 2610135.047 | 1231303.0493 | 2610145.1147 | 1231306.0095
141 | 2610161.905 | 1231310.9464 | 2610146.9418 | 1231306.5468
142 | 2610135.047 | 1231303.0493 | 2610130.334 | 1231304.7312 | 2610127.0312 | 1231305.3482 | 2610122.1616 | 1231305.5102
143 | 2610135.047 | 1231303.0493 | 2610125.8044 | 1231300.3341
144 | 2610161.905 | 1231310.9464 | 2610164.6772 | 1231311.7615
145 | 2610103.8403 | 1231302.8631 | 2610110.517 | 1231304.2752 | 2610116.4072 | 1231305.0745 | 2610121.9421 | 1231305.5175 | 2610122.1616 | 1231305.5102
146 | 2610100.4996 | 1231276.5973 | 2610100.9784 | 1231284.5918 | 2610101.6784 | 1231287.0833 | 2610102.6971 | 1231289.253 | 2610104.8734 | 1231292.0139 | 2610107.4371 | 1231294.0083 | 2610112.0606 | 1231296.0618 | 2610119.3264 | 1231298.4311 | 2610125.8044 | 1231300.3341
147 | 2610164.6772 | 1231311.7615 | 2610184.2218 | 1231317.5082
148 | 2610100.4996 | 1231276.5973 | 2610083.545 | 1231275.637
149 | 2610184.2218 | 1231317.5082 | 2610186.5838 | 1231318.2027
150 | 2610083.545 | 1231275.637 | 2610081.0271 | 1231275.4943
151 | 2610195.0987 | 1231320.7064 | 2610186.5838 | 1231318.2027
152 | 2609957.0708 | 1231209.2277 | 2609970.5132 | 1231213.189
153 | 2609996.2323 | 1231219.7997 | 2609988.8617 | 1231218.1527 | 2609975.0171 | 1231214.5163 | 2609970.5132 | 1231213.189
154 | 2610061.4394 | 1231274.3849 | 2610081.0271 | 1231275.4943
155 | 2610061.4394 | 1231274.3849 | 2610055.2385 | 1231274.0337
156 | 2610043.0869 | 1231273.3454 | 2610055.2385 | 1231274.0337
157 | 2610026.758 | 1231272.4205 | 2610043.0869 | 1231273.3454
158 | 2610136.5563 | 1231467.5012 | 2610137.9848 | 1231464.0953 | 2610139.2412 | 1231460.0172 | 2610151.6518 | 1231415.8451 | 2610154.1821 | 1231403.3347
159 | 2610130.2448 | 1231482.5488 | 2610136.5563 | 1231467.5012
160 | 2610130.2448 | 1231482.5488 | 2610102.0019 | 1231467.6476 | 2610094.1136 | 1231463.3651
161 | 2610064.8087 | 1231445.5903 | 2610055.0601 | 1231438.9013
162 | 2609989.4795 | 1231653.115 | 2609992.2998 | 1231653.197 | 2610008.2366 | 1231654.8913 | 2610132.1998 | 1231660.5033 | 2610143.1771 | 1231661.6917
163 | 2609989.4795 | 1231653.115 | 2609966.3331 | 1231652.4427
164 | 2610165.885 | 1231664.15 | 2610143.1771 | 1231661.6917
165 | 2609938.6346 | 1231651.2106 | 2609950.8816 | 1231651.9939 | 2609966.3331 | 1231652.4427
166 | 2609938.6346 | 1231651.2106 | 2609930.893 | 1231650.7155 | 2609911.3783 | 1231648.0592
167 | 2609895.0502 | 1231648.1434 | 2609896.0744 | 1231647.0111 | 2609898.8085 | 1231646.671 | 2609907.5758 | 1231647.5416 | 2609911.3783 | 1231648.0592
168 | 2609895.0502 | 1231648.1434 | 2609894.7168 | 1231662.0512 | 2609894.6996 | 1231676.1017
169 | 2609895.0502 | 1231648.1434 | 2609877.0972 | 1231646.7317
170 | 2610026.758 | 1231272.4205 | 2610022.1722 | 1231272.1608
171 | 2610000.4236 | 1231270.9289 | 2610022.1722 | 1231272.1608
172 | 2610222.4184 | 1231366.4359 | 2610211.6252 | 1231362.2681
173 | 2610222.4184 | 1231366.4359 | 2610230.7564 | 1231369.6517
174 | 2610252.8064 | 1231375.8158 | 2610248.9225 | 1231375.3088 | 2610242.3598 | 1231373.6966 | 2610233.2477 | 1231370.6125 | 2610230.7564 | 1231369.6517
175 | 2610252.8064 | 1231375.8158 | 2610252.7902 | 1231397.5305
176 | 2610256.361 | 1231419.8255 | 2610256.0264 | 1231418.9805 | 2610254.2429 | 1231412.4735 | 2610253.4107 | 1231407.5692 | 2610252.789 | 1231399.2075 | 2610252.7902 | 1231397.5305
177 | 2610294.5006 | 1231324.4349 | 2610323.6938 | 1231333.2406
178 | 2609979.3973 | 1231558.3301 | 2609987.7531 | 1231530.3904
179 | 2609988.3034 | 1231528.5503 | 2609987.7531 | 1231530.3904
180 | 2609988.3034 | 1231528.5503 | 2609988.7772 | 1231526.9661
181 | 2609988.7772 | 1231526.9661 | 2609995.82 | 1231503.4165
182 | 2609995.9361 | 1231503.0284 | 2609995.82 | 1231503.4165
183 | 2609998.6881 | 1231493.8263 | 2609995.9361 | 1231503.0284
184 | 2610269.2284 | 1231452.3222 | 2610267.1558 | 1231447.0879
185 | 2609907.3717 | 1231327.7779 | 2609907.0451 | 1231327.516
186 | 2609938.8297 | 1231349.4035 | 2609909.1708 | 1231329.22 | 2609907.3717 | 1231327.7779
187 | 2609938.8297 | 1231349.4035 | 2609942.2733 | 1231341.4712 | 2609944.727 | 1231337.8426
188 | 2609937.0623 | 1231355.7488 | 2609938.8297 | 1231349.4035
189 | 2609894.5928 | 1231682.7642 | 2609894.6955 | 1231679.495 | 2609894.6996 | 1231676.1017
190 | 2609944.727 | 1231337.8426 | 2609945.0669 | 1231337.34 | 2609947.6238 | 1231334.3869 | 2609950.4136 | 1231332.5349 | 2609955.0819 | 1231330.3858 | 2609957.2028 | 1231329.8478
191 | 2609937.0623 | 1231355.7488 | 2609940.3243 | 1231356.8549 | 2609943.1616 | 1231358.2716 | 2609948.3961 | 1231361.7602 | 2609950.7104 | 1231363.4622
192 | 2609950.7104 | 1231363.4622 | 2609985.8902 | 1231389.3346
193 | 2610003.2604 | 1231402.1091 | 2609985.8902 | 1231389.3346
194 | 2610003.2604 | 1231402.1091 | 2610005.3549 | 1231399.4221 | 2610007.3566 | 1231397.9135 | 2610010.7525 | 1231395.8624 | 2610015.2315 | 1231393.7019 | 2610018.1426 | 1231391.7723 | 2610019.3567 | 1231390.329 | 2610019.9665 | 1231387.9175 | 2610019.8491 | 1231385.6826 | 2610019.1264 | 1231383.1465
195 | 2610003.2604 | 1231402.1091 | 2610004.5956 | 1231403.0891
196 | 2610029.4368 | 1231421.32 | 2610004.5956 | 1231403.0891
197 | 2610029.4368 | 1231421.32 | 2610055.0601 | 1231438.9013
198 | 2610029.4368 | 1231421.32 | 2610020.9913 | 1231431.6232 | 2610018.9657 | 1231434.4504
199 | 2609979.6048 | 1231329.5037 | 2609963.77 | 1231329.0328 | 2609959.3926 | 1231329.2923 | 2609957.2028 | 1231329.8478
200 | 2610267.1558 | 1231447.0879 | 2610256.361 | 1231419.8255
201 | 2610002.7949 | 1231480.0932 | 2610007.2297 | 1231465.255
202 | 2610014.91 | 1231442.2108 | 2610013.6389 | 1231444.8632 | 2610011.0363 | 1231452.519 | 2610007.2297 | 1231465.255
203 | 2610002.1952 | 1231482.0998 | 2610002.7949 | 1231480.0932
204 | 2610014.91 | 1231442.2108 | 2610016.519 | 1231438.8533 | 2610018.8432 | 1231434.6214 | 2610018.9657 | 1231434.4504
205 | 2610002.1952 | 1231482.0998 | 2610016.2982 | 1231486.7583
206 | 2610002.1952 | 1231482.0998 | 2609998.6881 | 1231493.8263
207 | 2610033.8367 | 1231492.5517 | 2610016.2982 | 1231486.7583
208 | 2610036.3962 | 1231493.3971 | 2610033.8367 | 1231492.5517
209 | 2609984.033 | 1231329.6354 | 2609991.4921 | 1231329.8573 | 2610003.3243 | 1231330.3108
210 | 2609979.6048 | 1231329.5037 | 2609984.033 | 1231329.6354
211 | 2610003.3243 | 1231330.3108 | 2610011.9586 | 1231330.6418
212 | 2610023.2798 | 1231331.2891 | 2610020.6071 | 1231330.9733 | 2610011.9586 | 1231330.6418
213 | 2610023.2798 | 1231331.2891 | 2610024.8991 | 1231327.5118 | 2610027.0148 | 1231325.7698 | 2610029.1211 | 1231325.0729 | 2610032.1952 | 1231325.3338 | 2610036.8499 | 1231326.8314 | 2610053.1688 | 1231332.738
214 | 2610253.3117 | 1230683.5912 | 2610262.5758 | 1230673.7456 | 2610263.8721 | 1230668.6226 | 2610263.4916 | 1230665.2977 | 2610261.695 | 1230661.837
215 | 2610253.3117 | 1230683.5912 | 2610262.5758 | 1230673.7456 | 2610263.8721 | 1230668.6226 | 2610263.4916 | 1230665.2977 | 2610261.695 | 1230661.837 | 2610247.9172 | 1230658.0264
216 | 2610305.1388 | 1230752.9105 | 2610298.3932 | 1230750.5864
217 | 2610310.9896 | 1230754.8885 | 2610305.1388 | 1230752.9105
218 | 2610099.371 | 1231357.9877 | 2610113.9099 | 1231363.4033
219 | 2610130.8342 | 1231369.7073 | 2610113.9099 | 1231363.4033
220 | 2610130.8342 | 1231369.7073 | 2610147.6243 | 1231375.9613
221 | 2610343.2926 | 1231339.1523 | 2610323.6938 | 1231333.2406
222 | 2610349.3466 | 1231340.9784 | 2610343.2926 | 1231339.1523
223 | 2610349.8216 | 1231341.1217 | 2610349.3466 | 1231340.9784
224 | 2610181.9668 | 1231436.8425 | 2610177.3006 | 1231455.0705
225 | 2610199.0578 | 1231441.3743 | 2610181.9668 | 1231436.8425
226 | 2610181.9668 | 1231436.8425 | 2610183.1346 | 1231432.2801
227 | 2610180.2042 | 1231388.0968 | 2610184.2584 | 1231389.607 | 2610186.4144 | 1231390.9114 | 2610186.9029 | 1231391.3667
228 | 2610180.2042 | 1231388.0968 | 2610162.4551 | 1231381.4856
229 | 2610189.8983 | 1231395.0309 | 2610188.2667 | 1231392.6378 | 2610186.9029 | 1231391.3667
230 | 2610162.4551 | 1231381.4856 | 2610147.6243 | 1231375.9613
231 | 2610189.8983 | 1231395.0309 | 2610195.2677 | 1231394.7733 | 2610198.8943 | 1231395.1908 | 2610219.8617 | 1231400.4423
232 | 2610189.8983 | 1231395.0309 | 2610190.6285 | 1231397.5782 | 2610190.7691 | 1231399.5351 | 2610190.6973 | 1231401.6363 | 2610189.9026 | 1231405.8374 | 2610188.4376 | 1231411.5613
233 | 2610221.1511 | 1231400.7652 | 2610219.8617 | 1231400.4423
234 | 2610183.1346 | 1231432.2801 | 2610188.4376 | 1231411.5613

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609906.9782 | 1231192.0498
1 | 2609916.791 | 1231195.4859
2 | 2609926.3949 | 1231198.8522
3 | 2609951.1487 | 1231136.4965
4 | 2609965.9837 | 1231141.2462
5 | 2609958.0437 | 1231115.0648
6 | 2610005.1831 | 1231153.5523
7 | 2610012.3736 | 1231155.799
8 | 2609989.7187 | 1231162.9766
9 | 2610003.4969 | 1231124.6155
10 | 2610038.786 | 1231170.3854
11 | 2610040.6429 | 1231164.963
12 | 2610031.2842 | 1231191.2742
13 | 2609971.6983 | 1231120.2876
14 | 2610027.7523 | 1231160.7843
15 | 2609977.0865 | 1231182.4839
16 | 2610129.3069 | 1231146.5792
17 | 2610114.4507 | 1231150.0117
18 | 2610148.1926 | 1231153.018
19 | 2610088.0971 | 1231181.3971
20 | 2610209.4248 | 1230971.0992
21 | 2610066.9266 | 1231143.126
22 | 2610082.1884 | 1231179.3509
23 | 2610100.107 | 1231186.845
24 | 2609938.7698 | 1231203.1269
25 | 2610181.9589 | 1231063.3912
26 | 2610241.731 | 1230914.0425
27 | 2609947.5664 | 1231190.51
28 | 2609956.7529 | 1231195.4522
29 | 2609888.9119 | 1231253.3637
30 | 2609914.5209 | 1231259.3291
31 | 2609737.5806 | 1231390.4973
32 | 2609822.051 | 1231404.2671
33 | 2609809.9179 | 1231332.6919
34 | 2609845.5126 | 1231339.1867
35 | 2609866.5194 | 1231284.3751
36 | 2609887.5371 | 1231306.861
37 | 2610026.8589 | 1231195.1652
38 | 2609948.1506 | 1231206.2541
39 | 2610097.0243 | 1231234.8305
40 | 2610105.7414 | 1231236.4703
41 | 2610081.5356 | 1231233.0602
42 | 2610122.4029 | 1231243.3025
43 | 2610077.7685 | 1231232.6402
44 | 2610140.5569 | 1231255.7303
45 | 2610059.2593 | 1231230.577
46 | 2610146.25 | 1231257.5612
47 | 2610112.6037 | 1231277.3711
48 | 2610021.8585 | 1231224.7946
49 | 2609856.8618 | 1231341.2576
50 | 2609881.2669 | 1231345.7106
51 | 2609884.4596 | 1231346.2932
52 | 2609913.0964 | 1231351.4884
53 | 2609854.6773 | 1231409.5856
54 | 2610256.951 | 1230883.3679
55 | 2610263.5396 | 1230871.2098
56 | 2610254.7072 | 1230887.8901
57 | 2610303.8675 | 1230826.9971
58 | 2610310.7409 | 1230824.4741
59 | 2610273.615 | 1230754.8242
60 | 2610352.5664 | 1230827.3802
61 | 2610088.1576 | 1231401.3957
62 | 2610084.2607 | 1231404.1574
63 | 2610112.8144 | 1231396.6456
64 | 2610077.0295 | 1231425.9178
65 | 2610074.5185 | 1231433.4741
66 | 2610069.1997 | 1231448.6032
67 | 2610175.3238 | 1231270.4262
68 | 2610205.2396 | 1231296.6646
69 | 2610170.1011 | 1231258.4821
70 | 2610225.5863 | 1231311.8238
71 | 2610181.7772 | 1231262.142
72 | 2610238.6342 | 1231324.9721
73 | 2610219.6004 | 1231273.998
74 | 2610279.4257 | 1231319.8877
75 | 2610250.6556 | 1231349.3851
76 | 2610474.9777 | 1230747.821
77 | 2610475.1784 | 1230747.5915
78 | 2610465.7701 | 1230758.3466
79 | 2610491.1272 | 1230752.3446
80 | 2610501.8165 | 1230729.6523
81 | 2610487.693 | 1230767.2919
82 | 2610487.1452 | 1230803.2569
83 | 2610373.1626 | 1230827.3504
84 | 2610713.7823 | 1230855.323
85 | 2610378.161 | 1230843.9643
86 | 2609917.8902 | 1231556.5944
87 | 2609945.6616 | 1231562.9703
88 | 2609897.6333 | 1231551.9437
89 | 2609963.0388 | 1231566.9598
90 | 2609896.0313 | 1231551.5759
91 | 2609975.9312 | 1231569.9197
92 | 2609973.1926 | 1231580.4473
93 | 2609979.1695 | 1231559.0916
94 | 2610266.111 | 1231501.6272
95 | 2610282.1979 | 1231502.1975
96 | 2610226.6876 | 1231500.3235
97 | 2610281.4235 | 1231494.5917
98 | 2610295.3004 | 1231556.8087
99 | 2610229.4855 | 1231484.0601
100 | 2610185.9887 | 1231498.0792
101 | 2610274.2427 | 1231464.9859
102 | 2610298.8208 | 1231493.0808
103 | 2610290.0976 | 1231598.0464
104 | 2610229.5859 | 1231483.4764
105 | 2610166.9263 | 1231495.5966
106 | 2610273.2389 | 1231462.4509
107 | 2610304.8953 | 1231492.5533
108 | 2610196.9155 | 1231667.4062
109 | 2610222.6417 | 1231450.6593
110 | 2610176.8061 | 1231457.0023
111 | 2610152.5704 | 1231491.6512
112 | 2609954.8803 | 1231590.2241
113 | 2609942.9742 | 1231588.528
114 | 2609970.0858 | 1231592.3901
115 | 2609929.2916 | 1231586.5789
116 | 2609979.395 | 1231597.4191
117 | 2609918.5986 | 1231585.0557
118 | 2609985.6102 | 1231600.7766
119 | 2609943.0255 | 1231264.6746
120 | 2609940.9064 | 1231264.2963
121 | 2609960.0687 | 1231267.1425
122 | 2609973.1221 | 1231268.4993
123 | 2609980.7929 | 1231269.2478
124 | 2609997.885 | 1231270.7851
125 | 2610145.1147 | 1231306.0095
126 | 2610146.9418 | 1231306.5468
127 | 2610135.047 | 1231303.0493
128 | 2610161.905 | 1231310.9464
129 | 2610122.1616 | 1231305.5102
130 | 2610125.8044 | 1231300.3341
131 | 2610164.6772 | 1231311.7615
132 | 2610103.8403 | 1231302.8631
133 | 2610100.4996 | 1231276.5973
134 | 2610184.2218 | 1231317.5082
135 | 2610083.545 | 1231275.637
136 | 2610186.5838 | 1231318.2027
137 | 2610195.0987 | 1231320.7064
138 | 2609957.0708 | 1231209.2277
139 | 2609970.5132 | 1231213.189
140 | 2609996.2323 | 1231219.7997
141 | 2610081.0271 | 1231275.4943
142 | 2610061.4394 | 1231274.3849
143 | 2610055.2385 | 1231274.0337
144 | 2610043.0869 | 1231273.3454
145 | 2610136.5563 | 1231467.5012
146 | 2610154.1821 | 1231403.3347
147 | 2610130.2448 | 1231482.5488
148 | 2610094.1136 | 1231463.3651
149 | 2610064.8087 | 1231445.5903
150 | 2609989.4795 | 1231653.115
151 | 2610143.1771 | 1231661.6917
152 | 2609966.3331 | 1231652.4427
153 | 2610165.885 | 1231664.15
154 | 2609938.6346 | 1231651.2106
155 | 2609911.3783 | 1231648.0592
156 | 2609895.0502 | 1231648.1434
157 | 2610026.758 | 1231272.4205
158 | 2610000.4236 | 1231270.9289
159 | 2610211.6252 | 1231362.2681
160 | 2610222.4184 | 1231366.4359
161 | 2610230.7564 | 1231369.6517
162 | 2610252.8064 | 1231375.8158
163 | 2610268.6384 | 1231355.0749
164 | 2610252.7902 | 1231397.5305
165 | 2610294.5006 | 1231324.4349
166 | 2609987.7531 | 1231530.3904
167 | 2609979.3973 | 1231558.3301
168 | 2609988.3034 | 1231528.5503
169 | 2609988.7772 | 1231526.9661
170 | 2609995.82 | 1231503.4165
171 | 2609995.9361 | 1231503.0284
172 | 2610022.1722 | 1231272.1608
173 | 2610269.2284 | 1231452.3222
174 | 2609907.0451 | 1231327.516
175 | 2609907.3717 | 1231327.7779
176 | 2609938.8297 | 1231349.4035
177 | 2609894.6996 | 1231676.1017
178 | 2609877.0972 | 1231646.7317
179 | 2610526.4661 | 1230908.3765
180 | 2609944.727 | 1231337.8426
181 | 2609937.0623 | 1231355.7488
182 | 2609950.7104 | 1231363.4622
183 | 2609985.8902 | 1231389.3346
184 | 2610003.2604 | 1231402.1091
185 | 2610019.1264 | 1231383.1465
186 | 2610004.5956 | 1231403.0891
187 | 2610029.4368 | 1231421.32
188 | 2609957.2028 | 1231329.8478
189 | 2610267.1558 | 1231447.0879
190 | 2610256.361 | 1231419.8255
191 | 2610007.2297 | 1231465.255
192 | 2610002.7949 | 1231480.0932
193 | 2610014.91 | 1231442.2108
194 | 2610002.1952 | 1231482.0998
195 | 2610018.9657 | 1231434.4504
196 | 2610016.2982 | 1231486.7583
197 | 2609998.6881 | 1231493.8263
198 | 2610033.8367 | 1231492.5517
199 | 2610055.0601 | 1231438.9013
200 | 2609984.033 | 1231329.6354
201 | 2610003.3243 | 1231330.3108
202 | 2609979.6048 | 1231329.5037
203 | 2610011.9586 | 1231330.6418
204 | 2610023.2798 | 1231331.2891
205 | 2610053.1688 | 1231332.738
206 | 2610253.3117 | 1230683.5912
207 | 2610298.3932 | 1230750.5864
208 | 2610261.695 | 1230661.837
209 | 2610247.9172 | 1230658.0264
210 | 2610380.0901 | 1230850.3762
211 | 2610305.1388 | 1230752.9105
212 | 2610310.9896 | 1230754.8885
213 | 2610099.371 | 1231357.9877
214 | 2610113.91 | 1231363.4033
215 | 2609889.6409 | 1231415.2851
216 | 2609894.5928 | 1231682.7642
217 | 2610130.8342 | 1231369.7073
218 | 2610004.9104 | 1231207.9511
219 | 2610323.6938 | 1231333.2406
220 | 2610036.3962 | 1231493.3971
221 | 2610343.2926 | 1231339.1523
222 | 2610349.3466 | 1231340.9784
223 | 2610349.8216 | 1231341.1217
224 | 2610177.3006 | 1231455.0705
225 | 2610181.9668 | 1231436.8425
226 | 2610180.2042 | 1231388.0968
227 | 2610186.9029 | 1231391.3667
228 | 2610162.4551 | 1231381.4856
229 | 2610189.8983 | 1231395.0309
230 | 2610147.6243 | 1231375.9613
231 | 2610219.8617 | 1231400.4423
232 | 2610188.4376 | 1231411.5613
233 | 2610221.1511 | 1231400.7652
234 | 2610183.1346 | 1231432.2801
235 | 2610199.0578 | 1231441.3743
236 | 2610100.4996 | 1231276.5973

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99028 | -0.18534 | 0.0028555 | 0.00071566
1 | 0.99031 | -0.18481 | 0 | 0
2 | 0.99033 | -0.1843 | 0.0032229 | 0.00080772
3 | 0.98746 | -0.23987 | 0 | 0
4 | 0.98754 | -0.23834 | 0 | 0
5 | 0.98734 | -0.24207 | 0.0054851 | 0.0013747
6 | 0.9881 | -0.22739 | 0 | 0
7 | 0.98793 | -0.2307 | 0 | 0
8 | 0.98877 | -0.21441 | 0 | 0
9 | 0.98793 | -0.23067 | 0.0049389 | 0.0012378
10 | 0.9872 | -0.24484 | 0 | 0
11 | 0.98727 | -0.24334 | 0 | 0
12 | 0.9869 | -0.25063 | 0.0035709 | 0.00089496
13 | 0.98735 | -0.242 | 0.0094257 | 0.0023623
14 | 0.98756 | -0.2378 | 0.0084546 | 0.0021189
15 | 0.98942 | -0.20191 | 0.0090395 | 0.0022655
16 | 0.98518 | -0.28397 | 0 | 0
17 | 0.98548 | -0.27807 | 0 | 0
18 | 0.98482 | -0.29097 | 0.019519 | 0.0048919
19 | 0.98635 | -0.26127 | 0 | 0
20 | 0.98267 | -0.33267 | 0 | 0
21 | 0.98531 | -0.28132 | 0.0037418 | 0.00093778
22 | 0.98646 | -0.25905 | 0.0011718 | 0.00029368
23 | 0.98633 | -0.26164 | 0.0015973 | 0.00040032
24 | 0.99041 | -0.18288 | 0 | 0
25 | 0.9823 | -0.33978 | 0.0037825 | 0.00094799
26 | 0.98182 | -0.34924 | 0 | 0
27 | 0.99005 | -0.18977 | 0.0043029 | 0.0010784
28 | 0.99009 | -0.18888 | 0 | 0
29 | 0.99579 | -0.080984 | 0.0018761 | 0.00047019
30 | 0.99584 | -0.080116 | 0.0024891 | 0.00062383
31 | 0.97102 | -0.55941 | 0 | 0
32 | 0.97056 | -0.56842 | 0.0017692 | 0.0004434
33 | 0.97167 | -0.54656 | 0 | 0
34 | 0.97186 | -0.54275 | 0.0013176 | 0.00033022
35 | 0.9722 | -0.536 | 0.0020248 | 0.00050747
36 | 0.97226 | -0.53485 | 0.0024873 | 0.00062337
37 | 0.98684 | -0.25179 | 0.0076724 | 0.0019229
38 | 0.99046 | -0.18181 | 0.0023247 | 0.00058262
39 | 0.99504 | -0.094032 | 0.0026516 | 0.00066455
40 | 0.99534 | -0.088322 | 0.0013491 | 0.00033811
41 | 0.99452 | -0.10393 | 0.0028033 | 0.00070257
42 | 0.99595 | -0.076587 | 0.00097846 | 0.00024523
43 | 0.9944 | -0.1063 | 0.0025873 | 0.00064844
44 | 0.9967 | -0.062278 | 0 | 0
45 | 0.9938 | -0.11778 | 0.0026388 | 0.00066133
46 | 0.99638 | -0.06841 | 0.0016463 | 0.00041259
47 | 1 | 0 | -0.54128 | -0.13857
48 | 0.99259 | -0.14082 | 0.0029136 | 0.00073023
49 | 0.97193 | -0.54126 | 0.00050876 | 0.00012751
50 | 0.97211 | -0.53782 | 0.0014533 | 0.00036422
51 | 0.97214 | -0.53728 | 0.0032712 | 0.00081984
52 | 0.97247 | -0.53071 | 0.0022064 | 0.00055297
53 | 0.97044 | -0.57081 | 0.0025526 | 0.00063973
54 | 0.98138 | -0.35787 | 0.0014366 | 0.00036004
55 | 0.98121 | -0.36118 | 0.0062855 | 0.0015753
56 | 0.98144 | -0.35663 | 0.0024199 | 0.00060648
57 | 0.97953 | -0.39389 | 0 | 0
58 | 0.97912 | -0.40185 | 0 | 0
59 | 0.97732 | -0.43733 | 0 | 0
60 | 0.97727 | -0.43832 | 0.021553 | 0.0054017
61 | 0.97518 | -0.47734 | 0.0020248 | 0.00050745
62 | 0.9752 | -0.47691 | 0.00063022 | 0.00015795
63 | 0.97511 | -0.47872 | 0.0026927 | 0.00067486
64 | 0.97531 | -0.47466 | 0.002022 | 0.00050676
65 | 0.97537 | -0.47359 | 0.0018479 | 0.00046312
66 | 0.9755 | -0.47088 | 0 | 0
67 | 0.99435 | -0.10681 | 0.0021855 | 0.00054774
68 | 0.99223 | -0.14721 | 0.0020426 | 0.00051193
69 | 0.99505 | -0.093554 | 0 | 0
70 | 0.99089 | -0.1727 | 0.0019647 | 0.00049241
71 | 0.99502 | -0.094168 | 0.0013665 | 0.00034247
72 | 0.98992 | -0.19128 | 0 | 0
73 | 0.99497 | -0.095202 | 0.0014816 | 0.00037132
74 | 0.98862 | -0.21649 | 0.0049199 | 0.001233
75 | 0.98866 | -0.21552 | 0 | 0
76 | 0.97476 | -0.48769 | 0.0016927 | 0.00042423
77 | 0.97476 | -0.48767 | 0.0017156 | 0.00042996
78 | 0.97475 | -0.48797 | 0.0011074 | 0.00027755
79 | 0.97483 | -0.4863 | 0 | 0
80 | 0.9747 | -0.48896 | 0.005792 | 0.0014516
81 | 0.97507 | -0.48163 | 0 | 0
82 | 0.97503 | -0.48239 | 0.0010409 | 0.00026087
83 | 0.97677 | -0.44809 | 0 | 0
84 | 0.97447 | -0.49353 | 0 | 0
85 | 0.97657 | -0.45194 | 0.0075948 | 0.0019034
86 | 0.97104 | -0.55888 | 0.0027497 | 0.00068914
87 | 0.97119 | -0.55598 | 0.0020425 | 0.00051189
88 | 0.97099 | -0.55994 | 0.0020404 | 0.00051137
89 | 0.97131 | -0.55349 | 0.0022681 | 0.00056845
90 | 0.97099 | -0.55997 | 0.00072343 | 0.00018131
91 | 0.97144 | -0.55109 | 0 | 0
92 | 0.97121 | -0.55558 | 0.00089629 | 0.00022463
93 | 0.97178 | -0.54437 | 0.0014407 | 0.00036107
94 | 0.98135 | -0.35662 | 0.0039408 | 0.00098766
95 | 0.98191 | -0.34583 | 0 | 0
96 | 0.98002 | -0.38255 | 0 | 0
97 | 0.9822 | -0.34008 | 0 | 0
98 | 0.98071 | -0.36918 | 0.0033415 | 0.00083745
99 | 0.97977 | -0.38749 | 0.0081313 | 0.0020379
100 | 0.97877 | -0.40697 | 0.0015154 | 0.0003798
101 | 0.98347 | -0.31552 | 0.0010131 | 0.00025391
102 | 0.98197 | -0.34462 | 0.0093876 | 0.0023528
103 | 0.97995 | -0.38396 | 0 | 0
104 | 0.97976 | -0.38758 | 0.0031236 | 0.00078286
105 | 0.97818 | -0.41842 | 0 | 0
106 | 0.98358 | -0.31332 | 0.0031969 | 0.00080122
107 | 0.98194 | -0.34517 | 0.005 | 0.0012531
108 | 0.97737 | -0.4344 | 0 | 0
109 | 0.97957 | -0.39133 | 0.0052415 | 0.0013136
110 | 0.97718 | -0.43808 | 0.0016273 | 0.00040785
111 | 0.9778 | -0.42582 | 0.0016275 | 0.00040789
112 | 0.97075 | -0.56468 | 0.0025704 | 0.00064421
113 | 0.97061 | -0.5674 | 0.0016819 | 0.00042152
114 | 0.97096 | -0.56048 | 0 | 0
115 | 0.97048 | -0.5701 | 0.0030054 | 0.00075323
116 | 0.97089 | -0.56178 | 0.0016559 | 0.00041501
117 | 0.9704 | -0.5716 | 0.0075356 | 0.0018886
118 | 0.97086 | -0.56244 | 0.0050175 | 0.0012575
119 | 0.99596 | -0.077818 | 0.002771 | 0.00069449
120 | 0.99594 | -0.078056 | 0.0019361 | 0.00048524
121 | 0.9961 | -0.075072 | 0.0022585 | 0.00056604
122 | 0.99623 | -0.072459 | 0.0029179 | 0.00073129
123 | 0.99633 | -0.07053 | 0.0024224 | 0.00060711
124 | 0.99659 | -0.065507 | 0.0022115 | 0.00055424
125 | 0.99875 | -0.024035 | 0.001089 | 0.00027292
126 | 0.99874 | -0.024282 | 0.0013961 | 0.00034991
127 | 0.99883 | -0.022477 | 0 | 0
128 | 0.99865 | -0.025922 | 0.0013226 | 0.00033148
129 | 0.99879 | -0.023178 | 0.0010633 | 0.00026649
130 | 0.99893 | -0.020536 | 0.0018551 | 0.00046493
131 | 0.99864 | -0.026159 | 0.0010462 | 0.00026221
132 | 0.99876 | -0.023816 | 0.0019691 | 0.0004935
133 | 0.99941 | -0.011369 | 0 | 0
134 | 0.99857 | -0.027457 | 0.00084586 | 0.00021199
135 | 0.99878 | -0.023335 | 0.0026887 | 0.00067384
136 | 0.99857 | -0.027577 | 0.0012638 | 0.00031674
137 | 0.99855 | -0.027816 | 0.0015358 | 0.00038491
138 | 0.99053 | -0.18041 | 0 | 0
139 | 0.99096 | -0.17222 | 0.0027744 | 0.00069532
140 | 0.99178 | -0.15646 | 0.0019585 | 0.00049085
141 | 0.9987 | -0.024995 | 0.0025994 | 0.00065148
142 | 0.99807 | -0.037024 | 0.0026239 | 0.0006576
143 | 0.99789 | -0.04055 | 0.0026881 | 0.00067371
144 | 0.99756 | -0.046891 | 0.0028154 | 0.0007056
145 | 0.97713 | -0.43894 | 0.0023042 | 0.00057748
146 | 0.97701 | -0.44135 | 0.0019795 | 0.00049611
147 | 0.9772 | -0.43767 | 0 | 0
148 | 0.9762 | -0.45715 | 0.00092294 | 0.00023131
149 | 0.97539 | -0.47322 | 0.002093 | 0.00052455
150 | 0.97429 | -0.49492 | 0.0030749 | 0.00077064
151 | 0.97644 | -0.45266 | 0.0021414 | 0.00053669
152 | 0.97404 | -0.49998 | 0.0021057 | 0.00052774
153 | 0.97681 | -0.44551 | 0.0023858 | 0.00059793
154 | 0.97379 | -0.50498 | 0.0016099 | 0.00040349
155 | 0.97358 | -0.50911 | 0.0035466 | 0.00088886
156 | 0.9735 | -0.51055 | 0 | 0
157 | 0.99716 | -0.05461 | 0.002939 | 0.00073659
158 | 0.99664 | -0.064664 | 0.0023691 | 0.00059375
159 | 0.98734 | -0.24077 | 0.0021944 | 0.00054996
160 | 0.98737 | -0.24032 | 0 | 0
161 | 0.98739 | -0.23997 | 0.0021143 | 0.0005299
162 | 0.98748 | -0.2382 | 0 | 0
163 | 0.98849 | -0.21877 | 0.0097016 | 0.0024314
164 | 0.98653 | -0.25644 | 0.0011769 | 0.00029496
165 | 0.98822 | -0.22428 | 0.0022876 | 0.00057332
166 | 0.97279 | -0.52443 | 0.0034434 | 0.00086299
167 | 0.9718 | -0.54388 | 0.0025394 | 0.00063642
168 | 0.97286 | -0.52303 | 0.0027608 | 0.00069191
169 | 0.97292 | -0.52173 | 0.0029307 | 0.00073451
170 | 0.97344 | -0.51149 | 0.0017359 | 0.00043506
171 | 0.97344 | -0.51142 | 0.0011522 | 0.00028878
172 | 0.99706 | -0.056543 | 0.0027419 | 0.00068717
173 | 0.98404 | -0.30443 | 0.001937 | 0.00048546
174 | 0.97238 | -0.53248 | 0.00066525 | 0.00016673
175 | 0.97238 | -0.53244 | 0.0020157 | 0.00050517
176 | 0.97264 | -0.52738 | 0 | 0
177 | 0.97346 | -0.51145 | 0.0004825 | 0.00012093
178 | 0.97345 | -0.51151 | 0.0028965 | 0.00072594
179 | 0.97402 | -0.50228 | 0.0024403 | 0.00061159
180 | 0.97241 | -0.53188 | 0.0022004 | 0.00055148
181 | 0.9728 | -0.52423 | 0 | 0
182 | 0.97309 | -0.51835 | 0.0024243 | 0.00060758
183 | 0.97397 | -0.50115 | 0.0021456 | 0.00053774
184 | 0.97415 | -0.49758 | 0 | 0
185 | 0.97408 | -0.499 | 0.0028005 | 0.00070186
186 | 0.97416 | -0.49729 | 0.0016622 | 0.00041659
187 | 0.97445 | -0.49169 | 0 | 0
188 | 0.97217 | -0.53652 | 0.0023499 | 0.00058894
189 | 0.98428 | -0.29979 | 0.002375 | 0.00059522
190 | 0.98554 | -0.27544 | 0.002486 | 0.00062306
191 | 0.97384 | -0.50355 | 0.0021976 | 0.00055077
192 | 0.97367 | -0.50698 | 0.0010831 | 0.00027145
193 | 0.97413 | -0.49797 | 0.002975 | 0.0007456
194 | 0.97365 | -0.50743 | 0 | 0
195 | 0.97423 | -0.49587 | 0.0022753 | 0.00057024
196 | 0.97353 | -0.50975 | 0.0030122 | 0.00075493
197 | 0.97353 | -0.50971 | 0.0024388 | 0.00061121
198 | 0.97344 | -0.51161 | 0.0022263 | 0.00055797
199 | 0.97512 | -0.47834 | 0.00094691 | 0.00023732
200 | 0.97183 | -0.54342 | 0.0026059 | 0.00065309
201 | 0.97165 | -0.54682 | 0.0017393 | 0.0004359
202 | 0.97188 | -0.54242 | 0.0020541 | 0.0005148
203 | 0.97159 | -0.54807 | 0.0015335 | 0.00038433
204 | 0.97152 | -0.54939 | 0 | 0
205 | 0.97132 | -0.55338 | 0.0062848 | 0.0015751
206 | 0.97687 | -0.44616 | 0 | 0
207 | 0.97716 | -0.44052 | 0.0028038 | 0.00070271
208 | 0.97679 | -0.44763 | 0.0030935 | 0.00077531
209 | 0.97676 | -0.44841 | 0.0030508 | 0.00076459
210 | 0.97655 | -0.4525 | 0.0045575 | 0.0011422
211 | 0.97713 | -0.44095 | 0 | 0
212 | 0.97712 | -0.44133 | 0.0033404 | 0.00083719
213 | 0.97533 | -0.47452 | 0.0026465 | 0.00066329
214 | 0.97537 | -0.47377 | 0.00093005 | 0.00023309
215 | 0.9704 | -0.57171 | 0.0013637 | 0.00034178
216 | 0.97345 | -0.5116 | 0.0012574 | 0.00031513
217 | 0.97543 | -0.47259 | 0.0032171 | 0.00080629
218 | 0.98675 | -0.25353 | 0.0033281 | 0.00083411
219 | 0.98751 | -0.23813 | 0.0036052 | 0.00090356
220 | 0.97343 | -0.51177 | 0.0032499 | 0.00081449
221 | 0.9871 | -0.24612 | 0.0025968 | 0.00065083
222 | 0.98699 | -0.2483 | 0.012864 | 0.0032241
223 | 0.98698 | -0.24835 | 0.006364 | 0.001595
224 | 0.97713 | -0.43901 | 0.0019693 | 0.00049354
225 | 0.97672 | -0.44707 | 0 | 0
226 | 0.97584 | -0.46454 | 0.0012105 | 0.00030337
227 | 0.97592 | -0.46295 | 0.0016385 | 0.00041066
228 | 0.97565 | -0.46812 | 0.0026097 | 0.00065405
229 | 0.97597 | -0.4618 | 0 | 0
230 | 0.97554 | -0.47036 | 0.00092613 | 0.00023211
231 | 0.97584 | -0.46437 | 0.0020304 | 0.00050887
232 | 0.97625 | -0.45631 | 0.0012879 | 0.00032278
233 | 0.97584 | -0.46443 | 0.0025545 | 0.00064022
234 | 0.97663 | -0.44886 | 0.0016921 | 0.00042407
235 | 0.97668 | -0.44795 | 0.0027204 | 0.00068179
236 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0028555 | -0.00071566 | 0.0028556 | 0.00071557 | 7.1781e-08 | -8.7828e-08 | 0.0042908 | 0.0042907 | 0.0042908 | 0.99028 | -0.18534 | 0.99031 | -0.18481 | 1.1788
1 | -0.0028556 | -0.00071557 | 0.0028557 | 0.00071549 | 7.0258e-08 | -8.5974e-08 | 0.0042907 | 0.0042907 | 0.0042907 | 0.99031 | -0.18481 | 0.99033 | -0.1843 | 1.1788
2 | -0.0060785 | -0.0015232 | 0.0060789 | 0.0015233 | 4.0954e-07 | 9.3631e-08 | 0.0091332 | 0.0091331 | 0.0091332 | 0.99033 | -0.1843 | 0.99041 | -0.18288 | 2.5091
3 | -0.0054857 | -0.0013748 | 0.0054861 | 0.0013748 | 3.9917e-07 | 5.6184e-08 | 0.0082665 | 0.0082664 | 0.0082665 | 0.98746 | -0.23987 | 0.98754 | -0.23834 | 2.271
4 | 0.0054857 | 0.0013748 | -0.0054851 | -0.0013747 | 5.7693e-07 | 8.1266e-08 | 0.0082665 | 0.0082666 | 0.0082666 | 0.98746 | -0.23987 | 0.98734 | -0.24207 | 2.271
5 | 0.0094273 | 0.0023631 | -0.0094257 | -0.0023623 | 1.6438e-06 | 7.7416e-07 | 0.014205 | 0.014205 | 0.014205 | 0.98754 | -0.23834 | 0.98735 | -0.242 | 3.9026
6 | -0.014913 | -0.0037379 | 0.014921 | 0.0037424 | 7.7801e-06 | 4.4533e-06 | 0.022472 | 0.022471 | 0.022472 | 0.98754 | -0.23834 | 0.9881 | -0.22739 | 6.1735
7 | 0.1236 | 0.031252 | -0.12358 | -0.03124 | 1.9594e-05 | 1.2058e-05 | 0.18623 | 0.18623 | 0.18623 | 0.9881 | -0.22739 | 0.98793 | -0.2307 | 10.2322
8 | -0.14346 | -0.036232 | 0.14355 | 0.036288 | 8.9311e-05 | 5.5525e-05 | 0.21614 | 0.21614 | 0.21614 | 0.9881 | -0.22739 | 0.98877 | -0.21441 | 11.8756
9 | 0.0049396 | 0.0012378 | -0.0049389 | -0.0012378 | 7.6975e-07 | 1.758e-08 | 0.0074387 | 0.0074389 | 0.0074389 | 0.9881 | -0.22739 | 0.98793 | -0.23067 | 2.0437
10 | 0.12358 | 0.03124 | -0.12353 | -0.031214 | 4.205e-05 | 2.5877e-05 | 0.18623 | 0.18623 | 0.18623 | 0.98793 | -0.2307 | 0.98756 | -0.2378 | 10.2322
11 | -0.14355 | -0.036288 | 0.14363 | 0.036341 | 8.6133e-05 | 5.3547e-05 | 0.21614 | 0.21613 | 0.21614 | 0.98877 | -0.21441 | 0.98942 | -0.20191 | 11.8756
12 | -0.014576 | -0.0036544 | 0.014577 | 0.0036549 | 1.0375e-06 | 5.9071e-07 | 0.021972 | 0.021972 | 0.021972 | 0.9872 | -0.24484 | 0.98727 | -0.24334 | 6.0361
13 | 0.014576 | 0.0036544 | -0.014572 | -0.0036521 | 4.0238e-06 | 2.2911e-06 | 0.021972 | 0.021972 | 0.021972 | 0.9872 | -0.24484 | 0.9869 | -0.25063 | 6.0362
14 | 0.10047 | 0.025422 | -0.1004 | -0.025376 | 7.5701e-05 | 4.564e-05 | 0.15152 | 0.15152 | 0.15152 | 0.98727 | -0.24334 | 0.98646 | -0.25905 | 8.3251
15 | -0.11505 | -0.029076 | 0.11508 | 0.029095 | 3.0589e-05 | 1.871e-05 | 0.17349 | 0.17349 | 0.17349 | 0.98727 | -0.24334 | 0.98756 | -0.2378 | 9.5323
16 | 0.011001 | 0.0027571 | -0.011001 | -0.0027568 | 6.1019e-07 | 3.1496e-07 | 0.016588 | 0.016588 | 0.016588 | 0.9869 | -0.25063 | 0.98684 | -0.25179 | 4.557
17 | -0.15267 | -0.038607 | 0.15277 | 0.038666 | 9.5459e-05 | 5.9544e-05 | 0.22973 | 0.22973 | 0.22973 | 0.98942 | -0.20191 | 0.99009 | -0.18888 | 12.6225
18 | -0.019525 | -0.0048958 | 0.019531 | 0.0048991 | 5.4892e-06 | 3.2987e-06 | 0.029492 | 0.029492 | 0.029492 | 0.98518 | -0.28397 | 0.98548 | -0.27807 | 8.1021
19 | 0.019525 | 0.0048958 | -0.019519 | -0.0048919 | 6.508e-06 | 3.9111e-06 | 0.029492 | 0.029492 | 0.029492 | 0.98518 | -0.28397 | 0.98482 | -0.29097 | 8.1022
20 | -0.097537 | -0.024628 | 0.097616 | 0.024676 | 7.8612e-05 | 4.7233e-05 | 0.14734 | 0.14734 | 0.14734 | 0.98548 | -0.27807 | 0.98635 | -0.26127 | 8.0957
21 | 0.074264 | 0.018792 | -0.07407 | -0.018681 | 0.00019407 | 0.00011115 | 0.1122 | 0.1122 | 0.1122 | 0.98548 | -0.27807 | 0.98267 | -0.33267 | 6.165
22 | 0.0037424 | 0.00093754 | -0.0037418 | -0.00093778 | 5.791e-07 | -2.4547e-07 | 0.0056506 | 0.0056508 | 0.0056508 | 0.98548 | -0.27807 | 0.98531 | -0.28132 | 1.5524
23 | -0.099213 | -0.025076 | 0.099224 | 0.025082 | 1.0517e-05 | 6.3316e-06 | 0.14975 | 0.14975 | 0.14975 | 0.98635 | -0.26127 | 0.98646 | -0.25905 | 8.228
24 | 0.0015973 | 0.00040017 | -0.0015973 | -0.00040032 | 2.8717e-08 | -1.4994e-07 | 0.0024097 | 0.0024098 | 0.0024098 | 0.98635 | -0.26127 | 0.98633 | -0.26164 | 0.66202
25 | 0.0037838 | 0.0009475 | -0.0037825 | -0.00094799 | 1.2817e-06 | -4.9817e-07 | 0.0057294 | 0.0057299 | 0.0057299 | 0.98267 | -0.33267 | 0.9823 | -0.33978 | 1.5741
26 | 0.070286 | 0.017733 | -0.070231 | -0.017702 | 5.5755e-05 | 3.1533e-05 | 0.10647 | 0.10648 | 0.10648 | 0.98267 | -0.33267 | 0.98182 | -0.34924 | 5.8503
27 | -0.0060789 | -0.0015233 | 0.0060792 | 0.0015234 | 3.093e-07 | 7.0697e-08 | 0.0091331 | 0.009133 | 0.0091331 | 0.99041 | -0.18288 | 0.99046 | -0.18181 | 2.5091
28 | 0.070231 | 0.017702 | -0.070206 | -0.017688 | 2.4824e-05 | 1.4042e-05 | 0.10648 | 0.10648 | 0.10648 | 0.98182 | -0.34924 | 0.98144 | -0.35663 | 5.8504
29 | -0.0043029 | -0.0010784 | 0.0043031 | 0.0010784 | 1.8144e-07 | -3.2652e-08 | 0.0064671 | 0.0064671 | 0.0064671 | 0.99005 | -0.18977 | 0.99009 | -0.18888 | 1.7767
30 | -0.15707 | -0.039745 | 0.15713 | 0.039785 | 6.3874e-05 | 3.9897e-05 | 0.2362 | 0.2362 | 0.2362 | 0.99009 | -0.18888 | 0.99053 | -0.18041 | 12.9778
31 | -0.0018761 | -0.00047019 | 0.0018762 | 0.0004699 | 7.7508e-08 | -2.9255e-07 | 0.0028034 | 0.0028033 | 0.0028034 | 0.99579 | -0.080984 | 0.99584 | -0.080116 | 0.77017
32 | -0.0043653 | -0.0010937 | 0.0043657 | 0.0010936 | 4.284e-07 | -7.5217e-08 | 0.0065226 | 0.0065225 | 0.0065226 | 0.99584 | -0.080116 | 0.99594 | -0.078056 | 1.7919
33 | 0.0056884 | 0.0014249 | -0.005686 | -0.0014244 | 2.4387e-06 | 5.0261e-07 | 0.0087168 | 0.0087172 | 0.0087172 | 0.97102 | -0.55941 | 0.97056 | -0.56842 | 2.3948
34 | -0.0056884 | -0.0014249 | 0.0056919 | 0.0014256 | 3.4832e-06 | 7.1599e-07 | 0.0087168 | 0.0087163 | 0.0087168 | 0.97102 | -0.55941 | 0.97167 | -0.54656 | 2.3947
35 | 0.0039168 | 0.00098099 | -0.0039163 | -0.00098111 | 4.4699e-07 | -1.224e-07 | 0.0060048 | 0.0060049 | 0.0060049 | 0.97056 | -0.56842 | 0.97044 | -0.57081 | 1.6497
36 | -0.0056919 | -0.0014256 | 0.0056929 | 0.0014258 | 1.0308e-06 | 2.1146e-07 | 0.0087163 | 0.0087161 | 0.0087163 | 0.97167 | -0.54656 | 0.97186 | -0.54275 | 2.3946
37 | -0.0070105 | -0.001756 | 0.007011 | 0.0017562 | 4.9841e-07 | 1.7602e-07 | 0.010733 | 0.010733 | 0.010733 | 0.97186 | -0.54275 | 0.97193 | -0.54126 | 2.9488
38 | -0.0020248 | -0.00050747 | 0.0020249 | 0.00050716 | 1.1095e-07 | -3.1101e-07 | 0.0030991 | 0.003099 | 0.0030991 | 0.9722 | -0.536 | 0.97226 | -0.53485 | 0.85141
39 | -0.0045122 | -0.0011305 | 0.0045127 | 0.0011305 | 5.0959e-07 | -2.7296e-08 | 0.0069057 | 0.0069056 | 0.0069057 | 0.97226 | -0.53485 | 0.97238 | -0.53248 | 1.8972
40 | 0.0033284 | 0.00083391 | -0.0033281 | -0.00083411 | 2.7584e-07 | -1.9654e-07 | 0.0050187 | 0.0050188 | 0.0050188 | 0.98684 | -0.25179 | 0.98675 | -0.25353 | 1.3788
41 | -0.0084039 | -0.002106 | 0.0084045 | 0.0021062 | 5.6206e-07 | 2.3869e-07 | 0.012626 | 0.012625 | 0.012626 | 0.99046 | -0.18181 | 0.99053 | -0.18041 | 3.4685
42 | -0.18458 | -0.046934 | 0.18463 | 0.046966 | 5.0788e-05 | 3.1928e-05 | 0.27627 | 0.27627 | 0.27627 | 0.99504 | -0.094032 | 0.99534 | -0.088322 | 15.1798
43 | 0.18193 | 0.04627 | -0.18185 | -0.046215 | 8.6705e-05 | 5.4479e-05 | 0.27231 | 0.27231 | 0.27231 | 0.99504 | -0.094032 | 0.99452 | -0.10393 | 14.9619
44 | -0.18598 | -0.047304 | 0.18609 | 0.047371 | 0.00010523 | 6.617e-05 | 0.27829 | 0.27829 | 0.27829 | 0.99534 | -0.088322 | 0.99595 | -0.076587 | 15.2906
45 | 0.17904 | 0.045513 | -0.17902 | -0.0455 | 2.0436e-05 | 1.2833e-05 | 0.26811 | 0.26811 | 0.26811 | 0.99452 | -0.10393 | 0.9944 | -0.1063 | 14.7315
46 | -0.18707 | -0.047616 | 0.1872 | 0.047697 | 0.00012915 | 8.1222e-05 | 0.27975 | 0.27975 | 0.27975 | 0.99595 | -0.076587 | 0.9967 | -0.062278 | 15.3709
47 | 0.17643 | 0.044851 | -0.17634 | -0.04479 | 9.7529e-05 | 6.1211e-05 | 0.26424 | 0.26424 | 0.26424 | 0.9944 | -0.1063 | 0.9938 | -0.11778 | 14.5188
48 | 0.29711 | 0.076397 | -0.29702 | -0.076341 | 8.8519e-05 | 5.6263e-05 | 0.44425 | 0.44425 | 0.44425 | 0.9967 | -0.062278 | 0.99638 | -0.06841 | 24.4093
49 | -0.4843 | -0.12409 | 0.48577 | 0.12503 | 0.0014666 | 0.00093617 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.9967 | -0.062278 | 1 | 0 | 39.7802
50 | 0.1737 | 0.044129 | -0.17351 | -0.044008 | 0.00019237 | 0.00012067 | 0.26029 | 0.26029 | 0.26029 | 0.9938 | -0.11778 | 0.99259 | -0.14082 | 14.3018
51 | 0.29537 | 0.075928 | -0.29501 | -0.075699 | 0.00036038 | 0.00022904 | 0.44179 | 0.44179 | 0.44179 | 0.99638 | -0.06841 | 0.99505 | -0.093554 | 24.2743
52 | 0.053863 | 0.013544 | -0.053834 | -0.013526 | 2.9229e-05 | 1.8548e-05 | 0.080165 | 0.080165 | 0.080165 | 1 | 0 | 0.99941 | -0.011369 | 22.0234
53 | 0.17059 | 0.043278 | -0.17046 | -0.043198 | 0.00012827 | 8.0406e-05 | 0.25592 | 0.25592 | 0.25592 | 0.99259 | -0.14082 | 0.99178 | -0.15646 | 14.0618
54 | -0.0075198 | -0.0018837 | 0.007521 | 0.0018842 | 1.233e-06 | 4.8158e-07 | 0.011512 | 0.011512 | 0.011512 | 0.97193 | -0.54126 | 0.97211 | -0.53782 | 3.1627
55 | -0.0089743 | -0.0022484 | 0.0089745 | 0.0022485 | 2.2965e-07 | 1.0674e-07 | 0.013737 | 0.013737 | 0.013737 | 0.97211 | -0.53782 | 0.97214 | -0.53728 | 3.7738
56 | -0.012246 | -0.0030684 | 0.01225 | 0.0030705 | 3.8344e-06 | 2.0931e-06 | 0.018744 | 0.018744 | 0.018744 | 0.97214 | -0.53728 | 0.97247 | -0.53071 | 5.1494
57 | -0.014456 | -0.0036234 | 0.01446 | 0.003626 | 4.4662e-06 | 2.5563e-06 | 0.02212 | 0.02212 | 0.02212 | 0.97247 | -0.53071 | 0.9728 | -0.52423 | 6.0769
58 | 0.0013638 | 0.00034138 | -0.0013637 | -0.00034178 | 5.8086e-08 | -4.0049e-07 | 0.002091 | 0.0020911 | 0.0020911 | 0.97044 | -0.57081 | 0.9704 | -0.57171 | 0.57449
59 | 0.066345 | 0.016719 | -0.066335 | -0.016713 | 1.0504e-05 | 5.8488e-06 | 0.10063 | 0.10063 | 0.10063 | 0.98138 | -0.35787 | 0.98121 | -0.36118 | 5.5291
60 | -0.067782 | -0.017079 | 0.067786 | 0.017081 | 4.0018e-06 | 2.2422e-06 | 0.10281 | 0.10281 | 0.10281 | 0.98138 | -0.35787 | 0.98144 | -0.35663 | 5.6488
61 | 0.060049 | 0.015138 | -0.059956 | -0.015079 | 9.385e-05 | 5.8543e-05 | 0.091098 | 0.091098 | 0.091098 | 0.98121 | -0.36118 | 0.97953 | -0.39389 | 12.5135
62 | 0.059956 | 0.015079 | -0.059933 | -0.015065 | 2.2784e-05 | 1.4489e-05 | 0.091098 | 0.091098 | 0.091098 | 0.97953 | -0.39389 | 0.97912 | -0.40185 | 25.027
63 | 0.012314 | 0.0030915 | -0.012293 | -0.0030801 | 2.0804e-05 | 1.1326e-05 | 0.018715 | 0.018716 | 0.018716 | 0.97912 | -0.40185 | 0.97732 | -0.43733 | 5.1418
64 | 0.047619 | 0.011973 | -0.047537 | -0.011921 | 8.2769e-05 | 5.2443e-05 | 0.072383 | 0.072383 | 0.072383 | 0.97912 | -0.40185 | 0.97727 | -0.43832 | 19.8855
65 | 0.0061474 | 0.0015401 | -0.0061448 | -0.0015394 | 2.5858e-06 | 6.6904e-07 | 0.0093595 | 0.0093599 | 0.0093599 | 0.97732 | -0.43733 | 0.97687 | -0.44616 | 2.5714
66 | 0.0061453 | 0.0015401 | -0.0061444 | -0.0015398 | 9.3303e-07 | 2.4107e-07 | 0.0093565 | 0.0093567 | 0.0093567 | 0.97732 | -0.43733 | 0.97716 | -0.44052 | 2.5705
67 | 0.025983 | 0.0065191 | -0.025971 | -0.0065116 | 1.2101e-05 | 7.4865e-06 | 0.039566 | 0.039566 | 0.039566 | 0.97727 | -0.43832 | 0.97677 | -0.44809 | 10.8697
68 | -0.0047177 | -0.0011821 | 0.0047178 | 0.0011821 | 9.633e-08 | -1.9695e-10 | 0.0071986 | 0.0071985 | 0.0071986 | 0.97518 | -0.47734 | 0.9752 | -0.47691 | 1.9776
69 | 0.0026929 | 0.00067463 | -0.0026927 | -0.00067486 | 1.7682e-07 | -2.3522e-07 | 0.004109 | 0.0041091 | 0.0041091 | 0.97518 | -0.47734 | 0.97511 | -0.47872 | 1.1289
70 | -0.005348 | -0.00134 | 0.0053486 | 0.0013401 | 5.7258e-07 | 8.0323e-08 | 0.0081602 | 0.0081601 | 0.0081602 | 0.9752 | -0.47691 | 0.97531 | -0.47466 | 2.2418
71 | -0.0073706 | -0.0018469 | 0.0073709 | 0.001847 | 3.7758e-07 | 1.4227e-07 | 0.011245 | 0.011245 | 0.011245 | 0.97531 | -0.47466 | 0.97537 | -0.47359 | 3.0893
72 | -0.0092188 | -0.0023101 | 0.00922 | 0.0023107 | 1.1899e-06 | 5.6128e-07 | 0.014064 | 0.014064 | 0.014064 | 0.97537 | -0.47359 | 0.9755 | -0.47088 | 3.8638
73 | 0.1205 | 0.030321 | -0.12049 | -0.030313 | 1.35e-05 | 8.3077e-06 | 0.18385 | 0.18385 | 0.18385 | 0.9755 | -0.47088 | 0.97539 | -0.47322 | 10.1018
74 | -0.12972 | -0.032632 | 0.12981 | 0.032685 | 8.5119e-05 | 5.2666e-05 | 0.19792 | 0.19792 | 0.19792 | 0.9755 | -0.47088 | 0.9762 | -0.45715 | 10.8746
75 | 0.28979 | 0.074319 | -0.28922 | -0.073959 | 0.00056657 | 0.00036001 | 0.43426 | 0.43426 | 0.43426 | 0.99435 | -0.10681 | 0.99223 | -0.14721 | 23.8606
76 | -0.29197 | -0.074866 | 0.29216 | 0.074986 | 0.00018784 | 0.00011937 | 0.43753 | 0.43753 | 0.43753 | 0.99435 | -0.10681 | 0.99505 | -0.093554 | 24.0403
77 | 0.28718 | 0.073447 | -0.28683 | -0.073222 | 0.00035383 | 0.00022482 | 0.4312 | 0.4312 | 0.4312 | 0.99223 | -0.14721 | 0.99089 | -0.1727 | 23.6924
78 | 0.0028482 | 0.00071321 | -0.0028481 | -0.00071332 | 8.3236e-08 | -1.0567e-07 | 0.004259 | 0.0042591 | 0.0042591 | 0.99505 | -0.093554 | 0.99502 | -0.094168 | 1.1701
79 | 0.28486 | 0.07273 | -0.28461 | -0.072567 | 0.00025551 | 0.00016233 | 0.42825 | 0.42825 | 0.42825 | 0.99089 | -0.1727 | 0.98992 | -0.19128 | 23.5303
80 | 0.0014816 | 0.00037085 | -0.0014816 | -0.00037132 | 7.2971e-08 | -4.6812e-07 | 0.0022156 | 0.0022158 | 0.0022158 | 0.99502 | -0.094168 | 0.99497 | -0.095202 | 0.60872
81 | 0.032715 | 0.0082275 | -0.032675 | -0.0082029 | 3.9346e-05 | 2.4625e-05 | 0.049186 | 0.049186 | 0.049186 | 0.98992 | -0.19128 | 0.98862 | -0.21649 | 13.5126
82 | 0.25189 | 0.06434 | -0.2516 | -0.064153 | 0.00029474 | 0.00018688 | 0.37907 | 0.37907 | 0.37907 | 0.98992 | -0.19128 | 0.98866 | -0.21552 | 20.8278
83 | 0.027755 | 0.0069698 | -0.027745 | -0.0069634 | 1.0307e-05 | 6.3949e-06 | 0.041781 | 0.041781 | 0.041781 | 0.98862 | -0.21649 | 0.98822 | -0.22428 | 11.4782
84 | 0.0097031 | 0.0024322 | -0.0097016 | -0.0024314 | 1.5045e-06 | 7.217e-07 | 0.014604 | 0.014604 | 0.014604 | 0.98866 | -0.21552 | 0.98849 | -0.21877 | 4.0121
85 | 0.24189 | 0.061721 | -0.24163 | -0.061553 | 0.00026469 | 0.0001677 | 0.36446 | 0.36446 | 0.36446 | 0.98866 | -0.21552 | 0.98748 | -0.2382 | 20.0254
86 | -0.0028001 | -0.00070161 | 0.0028001 | 0.00070161 | 2.0887e-09 | -2.4635e-09 | 0.0042745 | 0.0042745 | 0.0042745 | 0.97476 | -0.48769 | 0.97476 | -0.48767 | 1.1743
87 | 0.0011074 | 0.00027738 | -0.0011074 | -0.00027755 | 1.4987e-08 | -1.6473e-07 | 0.0016905 | 0.0016906 | 0.0016906 | 0.97476 | -0.48769 | 0.97475 | -0.48797 | 0.46444
88 | -0.0045157 | -0.0011316 | 0.004516 | 0.0011316 | 2.9655e-07 | -1.7673e-08 | 0.0068934 | 0.0068933 | 0.0068934 | 0.97476 | -0.48767 | 0.97483 | -0.4863 | 1.8938
89 | 0.0057927 | 0.0014518 | -0.005792 | -0.0014516 | 7.3585e-07 | 1.5809e-07 | 0.0088422 | 0.0088423 | 0.0088423 | 0.97483 | -0.4863 | 0.9747 | -0.48896 | 2.4292
90 | -0.010309 | -0.0025833 | 0.010311 | 0.0025845 | 2.2911e-06 | 1.1586e-06 | 0.015736 | 0.015735 | 0.015736 | 0.97483 | -0.4863 | 0.97507 | -0.48163 | 4.3229
91 | 0.0010409 | 0.0002604 | -0.0010409 | -0.00026087 | 3.7465e-08 | -4.6991e-07 | 0.0015883 | 0.0015885 | 0.0015885 | 0.97507 | -0.48163 | 0.97503 | -0.48239 | 0.4364
92 | -0.013795 | -0.0034523 | 0.013817 | 0.0034647 | 2.2053e-05 | 1.2455e-05 | 0.02105 | 0.021049 | 0.02105 | 0.97507 | -0.48163 | 0.97677 | -0.44809 | 5.7829
93 | 0.0024427 | 0.00060739 | -0.0024413 | -0.00060981 | 1.3784e-06 | -2.4173e-06 | 0.0037259 | 0.0037271 | 0.0037271 | 0.97507 | -0.48163 | 0.97447 | -0.49353 | 1.0239
94 | 0.012155 | 0.0030469 | -0.012152 | -0.0030456 | 2.2307e-06 | 1.2106e-06 | 0.018517 | 0.018517 | 0.018517 | 0.97677 | -0.44809 | 0.97657 | -0.45194 | 5.087
95 | 0.0024413 | 0.00060981 | -0.0024403 | -0.00061159 | 1.0162e-06 | -1.7782e-06 | 0.0037271 | 0.003728 | 0.003728 | 0.97447 | -0.49353 | 0.97402 | -0.50228 | 1.0242
96 | 0.0045576 | 0.0011422 | -0.0045575 | -0.0011422 | 1.2109e-07 | -6.2758e-09 | 0.0069445 | 0.0069445 | 0.0069445 | 0.97657 | -0.45194 | 0.97655 | -0.4525 | 1.9078
97 | -0.0055137 | -0.0013816 | 0.0055144 | 0.0013818 | 7.6277e-07 | 1.3564e-07 | 0.008449 | 0.0084489 | 0.008449 | 0.97104 | -0.55888 | 0.97119 | -0.55598 | 2.3212
98 | 0.002764 | 0.00069249 | -0.0027638 | -0.00069266 | 1.3982e-07 | -1.6761e-07 | 0.0042354 | 0.0042355 | 0.0042355 | 0.97104 | -0.55888 | 0.97099 | -0.55994 | 1.1636
99 | -0.0075569 | -0.0018937 | 0.0075578 | 0.001894 | 8.9629e-07 | 3.5298e-07 | 0.011578 | 0.011578 | 0.011578 | 0.97119 | -0.55598 | 0.97131 | -0.55349 | 3.1808
100 | 0.00072343 | 0.00018129 | -0.00072343 | -0.00018131 | 7.5759e-10 | -1.9846e-08 | 0.0011086 | 0.0011086 | 0.0011086 | 0.97099 | -0.55994 | 0.97099 | -0.55997 | 0.30457
101 | -0.0098259 | -0.0024625 | 0.0098271 | 0.002463 | 1.124e-06 | 5.556e-07 | 0.015053 | 0.015053 | 0.015053 | 0.97131 | -0.55349 | 0.97144 | -0.55109 | 4.1354
102 | 0.02238 | 0.0056143 | -0.022375 | -0.0056114 | 4.7943e-06 | 2.9337e-06 | 0.034283 | 0.034283 | 0.034283 | 0.97144 | -0.55109 | 0.97121 | -0.55558 | 9.4183
103 | -0.032207 | -0.0080773 | 0.032217 | 0.0080838 | 1.0316e-05 | 6.4621e-06 | 0.049335 | 0.049335 | 0.049335 | 0.97144 | -0.55109 | 0.97178 | -0.54437 | 13.5537
104 | 0.021479 | 0.0053867 | -0.021474 | -0.0053837 | 5.0119e-06 | 3.0549e-06 | 0.032909 | 0.03291 | 0.03291 | 0.97121 | -0.55558 | 0.97096 | -0.56048 | 9.0411
105 | -0.033658 | -0.0084448 | 0.033659 | 0.0084453 | 7.9182e-07 | 4.9692e-07 | 0.051541 | 0.051541 | 0.051541 | 0.97178 | -0.54437 | 0.9718 | -0.54388 | 14.1597
106 | -0.18647 | -0.047189 | 0.18657 | 0.047249 | 9.6627e-05 | 6.0824e-05 | 0.28291 | 0.28291 | 0.28291 | 0.98135 | -0.35662 | 0.98191 | -0.34583 | 15.5444
107 | 0.18253 | 0.046201 | -0.1823 | -0.046058 | 0.00022688 | 0.00014272 | 0.27693 | 0.27693 | 0.27693 | 0.98135 | -0.35662 | 0.98002 | -0.38255 | 15.2161
108 | -0.20955 | -0.053057 | 0.20961 | 0.053093 | 5.79e-05 | 3.6572e-05 | 0.31775 | 0.31775 | 0.31775 | 0.98191 | -0.34583 | 0.9822 | -0.34008 | 17.459
109 | 0.022983 | 0.0058073 | -0.022957 | -0.0057916 | 2.569e-05 | 1.5729e-05 | 0.034846 | 0.034846 | 0.034846 | 0.98191 | -0.34583 | 0.98071 | -0.36918 | 9.5731
110 | 0.016501 | 0.0041368 | -0.016497 | -0.0041345 | 3.8848e-06 | 2.2784e-06 | 0.025055 | 0.025055 | 0.025055 | 0.98002 | -0.38255 | 0.97977 | -0.38749 | 6.8833
111 | 0.1658 | 0.041921 | -0.16561 | -0.0418 | 0.00019398 | 0.00012158 | 0.25188 | 0.25188 | 0.25188 | 0.98002 | -0.38255 | 0.97877 | -0.40697 | 13.8395
112 | -0.224 | -0.056701 | 0.22426 | 0.056868 | 0.00026441 | 0.00016728 | 0.33956 | 0.33955 | 0.33956 | 0.9822 | -0.34008 | 0.98347 | -0.31552 | 18.6569
113 | 0.014391 | 0.0036077 | -0.014388 | -0.0036059 | 3.1128e-06 | 1.7712e-06 | 0.021802 | 0.021802 | 0.021802 | 0.9822 | -0.34008 | 0.98197 | -0.34462 | 5.9897
114 | 0.019616 | 0.0049541 | -0.019602 | -0.0049458 | 1.3885e-05 | 8.3597e-06 | 0.029776 | 0.029776 | 0.029776 | 0.98071 | -0.36918 | 0.97995 | -0.38396 | 8.1803
115 | 0.0083661 | 0.0020966 | -0.008366 | -0.0020966 | 3.5859e-08 | 1.549e-08 | 0.012706 | 0.012706 | 0.012706 | 0.97977 | -0.38749 | 0.97976 | -0.38758 | 3.4906
116 | 0.16409 | 0.04142 | -0.164 | -0.041364 | 8.989e-05 | 5.6321e-05 | 0.24957 | 0.24958 | 0.24958 | 0.97877 | -0.40697 | 0.97818 | -0.41842 | 13.7129
117 | -0.22528 | -0.057122 | 0.2253 | 0.057137 | 2.379e-05 | 1.5053e-05 | 0.34109 | 0.34109 | 0.34109 | 0.98347 | -0.31552 | 0.98358 | -0.31332 | 18.7411
118 | 0.0050002 | 0.0012531 | -0.005 | -0.0012531 | 1.3127e-07 | 6.88e-09 | 0.0075769 | 0.007577 | 0.007577 | 0.98197 | -0.34462 | 0.98194 | -0.34517 | 2.0816
119 | 0.019602 | 0.0049458 | -0.019555 | -0.0049173 | 4.7229e-05 | 2.8442e-05 | 0.029776 | 0.029777 | 0.029777 | 0.97995 | -0.38396 | 0.97737 | -0.4344 | 8.1805
120 | 0.0052424 | 0.0013137 | -0.0052415 | -0.0013136 | 9.3619e-07 | 1.033e-07 | 0.0079619 | 0.007962 | 0.007962 | 0.97976 | -0.38758 | 0.97957 | -0.39133 | 2.1874
121 | 0.027115 | 0.0068138 | -0.02709 | -0.006798 | 2.5426e-05 | 1.5773e-05 | 0.041254 | 0.041254 | 0.041254 | 0.97818 | -0.41842 | 0.97718 | -0.43808 | 11.3336
122 | 0.13689 | 0.03455 | -0.13684 | -0.03452 | 4.8491e-05 | 3.0099e-05 | 0.20832 | 0.20832 | 0.20832 | 0.97818 | -0.41842 | 0.9778 | -0.42582 | 11.4462
123 | -0.2285 | -0.057938 | 0.22859 | 0.058 | 9.7769e-05 | 6.188e-05 | 0.34592 | 0.34592 | 0.34592 | 0.98358 | -0.31332 | 0.98404 | -0.30443 | 19.0068
124 | 0.019555 | 0.0049173 | -0.019544 | -0.0049111 | 1.0374e-05 | 6.2489e-06 | 0.029777 | 0.029777 | 0.029777 | 0.97737 | -0.4344 | 0.97681 | -0.44551 | 8.1806
125 | 0.025462 | 0.0063902 | -0.025461 | -0.0063895 | 1.1244e-06 | 6.9461e-07 | 0.038776 | 0.038776 | 0.038776 | 0.97718 | -0.43808 | 0.97713 | -0.43901 | 10.6528
126 | 0.13521 | 0.034112 | -0.13513 | -0.034064 | 7.6685e-05 | 4.7566e-05 | 0.20584 | 0.20585 | 0.20585 | 0.9778 | -0.42582 | 0.9772 | -0.43767 | 11.3102
127 | 0.012226 | 0.0030651 | -0.012225 | -0.0030642 | 1.5841e-06 | 8.6515e-07 | 0.018742 | 0.018742 | 0.018742 | 0.97075 | -0.56468 | 0.97061 | -0.5674 | 5.1488
128 | -0.014797 | -0.0037093 | 0.0148 | 0.003711 | 2.9631e-06 | 1.7064e-06 | 0.022682 | 0.022682 | 0.022682 | 0.97075 | -0.56468 | 0.97096 | -0.56048 | 6.2312
129 | 0.010543 | 0.0026427 | -0.010542 | -0.002642 | 1.354e-06 | 6.9577e-07 | 0.016163 | 0.016163 | 0.016163 | 0.97061 | -0.5674 | 0.97048 | -0.5701 | 4.4405
130 | 0.0066739 | 0.0016727 | -0.0066735 | -0.0016725 | 4.1508e-07 | 1.3479e-07 | 0.010228 | 0.010228 | 0.010228 | 0.97096 | -0.56048 | 0.97089 | -0.56178 | 2.8099
131 | 0.0075361 | 0.0018888 | -0.0075356 | -0.0018886 | 5.4081e-07 | 2.1267e-07 | 0.011555 | 0.011555 | 0.011555 | 0.97048 | -0.5701 | 0.9704 | -0.5716 | 3.1745
132 | 0.0050176 | 0.0012575 | -0.0050175 | -0.0012575 | 1.5666e-07 | 1.2905e-08 | 0.0076901 | 0.0076901 | 0.0076901 | 0.97089 | -0.56178 | 0.97086 | -0.56244 | 2.1127
133 | 0.0063019 | 0.0015789 | -0.0063018 | -0.0015789 | 7.1558e-08 | 1.7785e-08 | 0.0094152 | 0.0094152 | 0.0094152 | 0.99596 | -0.077818 | 0.99594 | -0.078056 | 2.5866
134 | -0.0090729 | -0.0022734 | 0.0090741 | 0.0022739 | 1.1867e-06 | 5.3533e-07 | 0.013555 | 0.013555 | 0.013555 | 0.99596 | -0.077818 | 0.9961 | -0.075072 | 3.724
135 | -0.011333 | -0.00284 | 0.011334 | 0.0028407 | 1.4106e-06 | 7.3191e-07 | 0.016929 | 0.016929 | 0.016929 | 0.9961 | -0.075072 | 0.99623 | -0.072459 | 4.6509
136 | -0.014252 | -0.003572 | 0.014253 | 0.0035727 | 1.3097e-06 | 7.3785e-07 | 0.021287 | 0.021287 | 0.021287 | 0.99623 | -0.072459 | 0.99633 | -0.07053 | 5.8482
137 | -0.016676 | -0.0041798 | 0.01668 | 0.0041822 | 3.9921e-06 | 2.3314e-06 | 0.024905 | 0.024905 | 0.024905 | 0.99633 | -0.07053 | 0.99659 | -0.065507 | 6.8421
138 | -0.018891 | -0.0047364 | 0.018892 | 0.0047369 | 7.5864e-07 | 4.524e-07 | 0.028207 | 0.028207 | 0.028207 | 0.99659 | -0.065507 | 0.99664 | -0.064664 | 7.7492
139 | 0.0074113 | 0.0018571 | -0.0074112 | -0.0018571 | 8.7077e-08 | 3.0806e-08 | 0.011042 | 0.011042 | 0.011042 | 0.99875 | -0.024035 | 0.99874 | -0.024282 | 3.0335
140 | -0.0085003 | -0.00213 | 0.0085009 | 0.0021303 | 6.3114e-07 | 2.6659e-07 | 0.012664 | 0.012664 | 0.012664 | 0.99875 | -0.024035 | 0.99883 | -0.022477 | 3.4792
141 | 0.0060151 | 0.0015072 | -0.0060146 | -0.0015071 | 4.6973e-07 | 9.6547e-08 | 0.0089618 | 0.0089618 | 0.0089618 | 0.99874 | -0.024282 | 0.99865 | -0.025922 | 2.462
142 | 0.0030325 | 0.00075967 | -0.0030324 | -0.00075978 | 1.013e-07 | -1.084e-07 | 0.0045176 | 0.0045177 | 0.0045177 | 0.99883 | -0.022477 | 0.99879 | -0.023178 | 1.2411
143 | -0.011533 | -0.00289 | 0.011535 | 0.0028905 | 1.0665e-06 | 5.5643e-07 | 0.017182 | 0.017182 | 0.017182 | 0.99883 | -0.022477 | 0.99893 | -0.020536 | 4.7203
144 | 0.004692 | 0.0011756 | -0.004692 | -0.0011756 | 5.296e-08 | -3.9114e-09 | 0.0069911 | 0.0069911 | 0.0069911 | 0.99865 | -0.025922 | 0.99864 | -0.026159 | 1.9206
145 | 0.0019691 | 0.00049329 | -0.0019691 | -0.0004935 | 5.9837e-08 | -2.0435e-07 | 0.0029336 | 0.0029337 | 0.0029337 | 0.99879 | -0.023178 | 0.99876 | -0.023816 | 0.80595
146 | -0.01339 | -0.0033555 | 0.013395 | 0.0033587 | 5.8493e-06 | 3.23e-06 | 0.019945 | 0.019945 | 0.019945 | 0.99893 | -0.020536 | 0.99941 | -0.011369 | 5.4794
147 | 0.0036457 | 0.00091339 | -0.0036455 | -0.00091351 | 2.2543e-07 | -1.2224e-07 | 0.0054322 | 0.0054323 | 0.0054323 | 0.99864 | -0.026159 | 0.99857 | -0.027457 | 1.4924
148 | 0.040438 | 0.010167 | -0.040415 | -0.010153 | 2.3094e-05 | 1.4558e-05 | 0.06022 | 0.06022 | 0.06022 | 0.99941 | -0.011369 | 0.99878 | -0.023335 | 16.544
149 | 0.0027996 | 0.00070152 | -0.0027996 | -0.00070154 | 1.6068e-08 | -2.1923e-08 | 0.0041718 | 0.0041718 | 0.0041718 | 0.99857 | -0.027457 | 0.99857 | -0.027577 | 1.1461
150 | 0.037727 | 0.0094788 | -0.037724 | -0.0094769 | 2.9886e-06 | 1.8797e-06 | 0.056214 | 0.056214 | 0.056214 | 0.99878 | -0.023335 | 0.9987 | -0.024995 | 15.4435
151 | 0.0015358 | 0.0003848 | -0.0015358 | -0.00038491 | 1.7432e-08 | -1.0495e-07 | 0.0022886 | 0.0022886 | 0.0022886 | 0.99857 | -0.027577 | 0.99855 | -0.027816 | 0.62873
152 | -0.16554 | -0.041891 | 0.1656 | 0.041932 | 6.5072e-05 | 4.0744e-05 | 0.24882 | 0.24882 | 0.24882 | 0.99053 | -0.18041 | 0.99096 | -0.17222 | 13.6715
153 | -0.16838 | -0.042627 | 0.16851 | 0.042707 | 0.0001275 | 7.9889e-05 | 0.25299 | 0.25299 | 0.25299 | 0.99096 | -0.17222 | 0.99178 | -0.15646 | 13.9004
154 | 0.035124 | 0.0088254 | -0.035104 | -0.0088128 | 2.0156e-05 | 1.2643e-05 | 0.052341 | 0.052342 | 0.052342 | 0.9987 | -0.024995 | 0.99807 | -0.037024 | 14.3796
155 | 0.03248 | 0.0081552 | -0.032475 | -0.0081518 | 5.4627e-06 | 3.415e-06 | 0.04843 | 0.04843 | 0.04843 | 0.99807 | -0.037024 | 0.99789 | -0.04055 | 13.3049
156 | 0.029787 | 0.0074781 | -0.029778 | -0.0074725 | 9.0062e-06 | 5.605e-06 | 0.044421 | 0.044421 | 0.044421 | 0.99789 | -0.04055 | 0.99756 | -0.046891 | 12.2037
157 | 0.026962 | 0.0067669 | -0.026952 | -0.0067607 | 9.9221e-06 | 6.1367e-06 | 0.040222 | 0.040222 | 0.040222 | 0.99756 | -0.046891 | 0.99716 | -0.05461 | 11.0499
158 | 0.0019797 | 0.00049542 | -0.0019795 | -0.00049611 | 2.2701e-07 | -6.8894e-07 | 0.0030145 | 0.0030148 | 0.0030148 | 0.97713 | -0.43894 | 0.97701 | -0.44135 | 0.82825
159 | -0.0042839 | -0.0010729 | 0.0042841 | 0.0010729 | 2.6039e-07 | -3.7758e-08 | 0.0065234 | 0.0065233 | 0.0065234 | 0.97713 | -0.43894 | 0.9772 | -0.43767 | 1.7921
160 | 0.13085 | 0.032991 | -0.13073 | -0.032916 | 0.0001219 | 7.5453e-05 | 0.19932 | 0.19932 | 0.19932 | 0.9772 | -0.43767 | 0.9762 | -0.45715 | 10.9518
161 | 0.11839 | 0.029788 | -0.11837 | -0.029771 | 2.8941e-05 | 1.7784e-05 | 0.18066 | 0.18066 | 0.18066 | 0.97539 | -0.47322 | 0.97512 | -0.47834 | 9.9264
162 | -0.014981 | -0.0037556 | 0.015011 | 0.003773 | 3.0228e-05 | 1.7424e-05 | 0.02288 | 0.02288 | 0.02288 | 0.97429 | -0.49492 | 0.97644 | -0.45266 | 6.2858
163 | 0.011906 | 0.002985 | -0.011903 | -0.0029834 | 2.8713e-06 | 1.5494e-06 | 0.018184 | 0.018184 | 0.018184 | 0.97429 | -0.49492 | 0.97404 | -0.49998 | 4.9957
164 | -0.017153 | -0.0043097 | 0.017158 | 0.0043132 | 5.8539e-06 | 3.4607e-06 | 0.026143 | 0.026143 | 0.026143 | 0.97644 | -0.45266 | 0.97681 | -0.44551 | 7.1821
165 | 0.0097974 | 0.0024557 | -0.0097951 | -0.0024545 | 2.3296e-06 | 1.1459e-06 | 0.014967 | 0.014968 | 0.014968 | 0.97404 | -0.49998 | 0.97379 | -0.50498 | 4.112
166 | 0.0081852 | 0.002051 | -0.0081836 | -0.0020503 | 1.6104e-06 | 6.8924e-07 | 0.012507 | 0.012508 | 0.012508 | 0.97379 | -0.50498 | 0.97358 | -0.50911 | 3.4361
167 | 0.004637 | 0.0011615 | -0.0046366 | -0.0011615 | 3.1886e-07 | -6.4384e-09 | 0.0070869 | 0.007087 | 0.007087 | 0.97358 | -0.50911 | 0.9735 | -0.51055 | 1.947
168 | 0.00174 | 0.00043568 | -0.0017399 | -0.00043598 | 7.4166e-08 | -3.0018e-07 | 0.0026594 | 0.0026596 | 0.0026596 | 0.9735 | -0.51055 | 0.97346 | -0.51145 | 0.73065
169 | 0.0028967 | 0.0007258 | -0.0028965 | -0.00072594 | 1.3239e-07 | -1.3917e-07 | 0.0044275 | 0.0044276 | 0.0044276 | 0.9735 | -0.51055 | 0.97345 | -0.51151 | 1.2164
170 | 0.024013 | 0.0060241 | -0.024011 | -0.0060228 | 2.212e-06 | 1.3558e-06 | 0.035836 | 0.035836 | 0.035836 | 0.99716 | -0.05461 | 0.99706 | -0.056543 | 9.8451
171 | -0.021261 | -0.0053306 | 0.021269 | 0.0053356 | 8.2316e-06 | 4.9842e-06 | 0.031744 | 0.031744 | 0.031744 | 0.99664 | -0.064664 | 0.99706 | -0.056543 | 8.7209
172 | -0.0021944 | -0.00054996 | 0.0021944 | 0.00054984 | 4.7452e-08 | -1.1761e-07 | 0.0033071 | 0.0033071 | 0.0033071 | 0.98734 | -0.24077 | 0.98737 | -0.24032 | 0.90855
173 | -0.0021944 | -0.00054984 | 0.0021945 | 0.00054975 | 3.6651e-08 | -9.0844e-08 | 0.0033071 | 0.003307 | 0.0033071 | 0.98737 | -0.24032 | 0.98739 | -0.23997 | 0.90854
174 | -0.0043088 | -0.0010797 | 0.0043092 | 0.0010796 | 3.631e-07 | -6.1369e-08 | 0.0064934 | 0.0064933 | 0.0064934 | 0.98739 | -0.23997 | 0.98748 | -0.2382 | 1.7839
175 | 0.23732 | 0.060473 | -0.23711 | -0.060341 | 0.00020869 | 0.00013218 | 0.35797 | 0.35797 | 0.35797 | 0.98748 | -0.2382 | 0.98653 | -0.25644 | 19.6687
176 | 0.23593 | 0.060046 | -0.23572 | -0.05991 | 0.00021593 | 0.00013675 | 0.3562 | 0.3562 | 0.3562 | 0.98653 | -0.25644 | 0.98554 | -0.27544 | 19.5712
177 | 0.025458 | 0.0063901 | -0.025441 | -0.0063797 | 1.6805e-05 | 1.0365e-05 | 0.038336 | 0.038336 | 0.038336 | 0.98822 | -0.22428 | 0.98751 | -0.23813 | 10.532
178 | 0.036232 | 0.0091029 | -0.036198 | -0.0090818 | 3.36e-05 | 2.1142e-05 | 0.05543 | 0.05543 | 0.05543 | 0.97279 | -0.52443 | 0.9718 | -0.54388 | 15.2279
179 | -0.039675 | -0.0099659 | 0.039678 | 0.0099676 | 2.6535e-06 | 1.6744e-06 | 0.060697 | 0.060697 | 0.060697 | 0.97279 | -0.52443 | 0.97286 | -0.52303 | 16.6749
180 | -0.042438 | -0.010659 | 0.042441 | 0.010661 | 2.6133e-06 | 1.652e-06 | 0.064919 | 0.064919 | 0.064919 | 0.97286 | -0.52303 | 0.97292 | -0.52173 | 17.835
181 | -0.045372 | -0.011396 | 0.045394 | 0.011409 | 2.2199e-05 | 1.3596e-05 | 0.069402 | 0.069401 | 0.069402 | 0.97292 | -0.52173 | 0.97344 | -0.51149 | 9.5332
182 | -0.04713 | -0.011844 | 0.04713 | 0.011844 | 1.5774e-07 | 7.5773e-08 | 0.072055 | 0.072055 | 0.072055 | 0.97344 | -0.51149 | 0.97344 | -0.51142 | 3.9591
183 | -0.048282 | -0.012133 | 0.048286 | 0.012135 | 3.9251e-06 | 1.915e-06 | 0.073816 | 0.073816 | 0.073816 | 0.97344 | -0.51142 | 0.97353 | -0.50971 | 4.0558
184 | -0.23053 | -0.058486 | 0.23058 | 0.058518 | 5.1384e-05 | 3.2528e-05 | 0.34885 | 0.34885 | 0.34885 | 0.98404 | -0.30443 | 0.98428 | -0.29979 | 19.1677
185 | -0.005178 | -0.0012972 | 0.005178 | 0.0012972 | 9.856e-09 | 1.1148e-09 | 0.0079236 | 0.0079236 | 0.0079236 | 0.97238 | -0.53248 | 0.97238 | -0.53244 | 2.1768
186 | -0.0071937 | -0.0018024 | 0.0071954 | 0.001803 | 1.735e-06 | 6.3665e-07 | 0.011008 | 0.011008 | 0.011008 | 0.97238 | -0.53244 | 0.97264 | -0.52738 | 3.0242
187 | 0.018784 | 0.0047122 | -0.01878 | -0.0047098 | 4.0349e-06 | 2.4207e-06 | 0.028738 | 0.028739 | 0.028739 | 0.97264 | -0.52738 | 0.97241 | -0.53188 | 7.8952
188 | -0.025979 | -0.0065153 | 0.025983 | 0.0065177 | 3.9017e-06 | 2.4153e-06 | 0.039746 | 0.039746 | 0.039746 | 0.97264 | -0.52738 | 0.9728 | -0.52423 | 10.9193
189 | 0.0012574 | 0.00031505 | -0.0012574 | -0.00031513 | 9.2319e-09 | -7.6939e-08 | 0.001922 | 0.001922 | 0.001922 | 0.97346 | -0.51145 | 0.97345 | -0.5116 | 0.52803
190 | 0.016579 | 0.0041583 | -0.016576 | -0.0041562 | 3.6664e-06 | 2.1581e-06 | 0.025371 | 0.025371 | 0.025371 | 0.97241 | -0.53188 | 0.97217 | -0.53652 | 6.9702
191 | -0.040443 | -0.010144 | 0.040455 | 0.010151 | 1.1324e-05 | 6.8552e-06 | 0.061866 | 0.061866 | 0.061866 | 0.9728 | -0.52423 | 0.97309 | -0.51835 | 8.4981
192 | -0.042879 | -0.010758 | 0.042914 | 0.01078 | 3.5207e-05 | 2.1446e-05 | 0.065573 | 0.065573 | 0.065573 | 0.97309 | -0.51835 | 0.97397 | -0.50115 | 9.0073
193 | -0.04506 | -0.011317 | 0.045067 | 0.011321 | 7.6659e-06 | 3.5642e-06 | 0.068851 | 0.06885 | 0.068851 | 0.97397 | -0.50115 | 0.97415 | -0.49758 | 3.783
194 | 0.0028006 | 0.00070164 | -0.0028005 | -0.00070186 | 1.8912e-07 | -2.2201e-07 | 0.0042779 | 0.004278 | 0.004278 | 0.97415 | -0.49758 | 0.97408 | -0.499 | 1.1753
195 | -0.047868 | -0.012023 | 0.047869 | 0.012023 | 6.6429e-07 | 3.2204e-07 | 0.073128 | 0.073128 | 0.073128 | 0.97415 | -0.49758 | 0.97416 | -0.49729 | 4.018
196 | -0.049531 | -0.012439 | 0.049544 | 0.012446 | 1.3231e-05 | 6.5494e-06 | 0.075667 | 0.075666 | 0.075667 | 0.97416 | -0.49729 | 0.97445 | -0.49169 | 4.1575
197 | -0.11734 | -0.029487 | 0.11742 | 0.029533 | 7.4856e-05 | 4.5971e-05 | 0.17922 | 0.17922 | 0.17922 | 0.97445 | -0.49169 | 0.97512 | -0.47834 | 9.847
198 | 0.067799 | 0.017041 | -0.067786 | -0.017034 | 1.3511e-05 | 7.6006e-06 | 0.10355 | 0.10355 | 0.10355 | 0.97445 | -0.49169 | 0.97423 | -0.49587 | 5.6896
199 | 0.014226 | 0.0035672 | -0.014222 | -0.003565 | 3.998e-06 | 2.28e-06 | 0.021775 | 0.021775 | 0.021775 | 0.97217 | -0.53652 | 0.97188 | -0.54242 | 5.9821
200 | -0.23296 | -0.059113 | 0.23323 | 0.059286 | 0.00027317 | 0.00017296 | 0.35244 | 0.35244 | 0.35244 | 0.98428 | -0.29979 | 0.98554 | -0.27544 | 19.365
201 | 0.060314 | 0.015154 | -0.060305 | -0.015149 | 9.8681e-06 | 5.3523e-06 | 0.092173 | 0.092174 | 0.092174 | 0.97384 | -0.50355 | 0.97367 | -0.50698 | 5.0645
202 | -0.062512 | -0.015705 | 0.062529 | 0.015714 | 1.6646e-05 | 9.1402e-06 | 0.095531 | 0.095531 | 0.095531 | 0.97384 | -0.50355 | 0.97413 | -0.49797 | 5.249
203 | 0.059222 | 0.014878 | -0.05922 | -0.014877 | 1.2869e-06 | 6.9341e-07 | 0.090518 | 0.090518 | 0.090518 | 0.97367 | -0.50698 | 0.97365 | -0.50743 | 4.9735
204 | -0.065504 | -0.01646 | 0.06551 | 0.016464 | 6.581e-06 | 3.6664e-06 | 0.10007 | 0.10007 | 0.10007 | 0.97413 | -0.49797 | 0.97423 | -0.49587 | 5.4986
205 | 0.0084898 | 0.0021279 | -0.0084889 | -0.0021275 | 9.3767e-07 | 4.1541e-07 | 0.012975 | 0.012975 | 0.012975 | 0.97365 | -0.50743 | 0.97353 | -0.50975 | 3.5646
206 | 0.05073 | 0.012749 | -0.050725 | -0.012746 | 5.5198e-06 | 2.7716e-06 | 0.077543 | 0.077544 | 0.077544 | 0.97365 | -0.50743 | 0.97353 | -0.50971 | 4.2606
207 | 0.0054767 | 0.0013725 | -0.0054762 | -0.0013724 | 4.8536e-07 | 8.0993e-08 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008371 | 0.97353 | -0.50975 | 0.97344 | -0.51161 | 2.2997
208 | 0.0032499 | 0.00081448 | -0.0032499 | -0.00081449 | 2.4946e-08 | -1.7543e-08 | 0.0049679 | 0.0049679 | 0.0049679 | 0.97344 | -0.51161 | 0.97343 | -0.51177 | 1.3648
209 | 0.0095612 | 0.0023967 | -0.0095596 | -0.002396 | 1.5514e-06 | 7.5379e-07 | 0.01464 | 0.01464 | 0.01464 | 0.97183 | -0.54342 | 0.97165 | -0.54682 | 4.022
210 | -0.012167 | -0.0030498 | 0.012168 | 0.0030501 | 5.7659e-07 | 3.1412e-07 | 0.01863 | 0.01863 | 0.01863 | 0.97183 | -0.54342 | 0.97188 | -0.54242 | 5.1181
211 | 0.0078204 | 0.0019601 | -0.0078199 | -0.0019599 | 4.6476e-07 | 1.9043e-07 | 0.011976 | 0.011976 | 0.011976 | 0.97165 | -0.54682 | 0.97159 | -0.54807 | 3.2902
212 | 0.0062864 | 0.0015756 | -0.006286 | -0.0015755 | 3.944e-07 | 1.1191e-07 | 0.0096278 | 0.0096278 | 0.0096278 | 0.97159 | -0.54807 | 0.97152 | -0.54939 | 2.645
213 | 0.006286 | 0.0015755 | -0.0062848 | -0.0015751 | 1.1957e-06 | 3.3941e-07 | 0.0096278 | 0.009628 | 0.009628 | 0.97152 | -0.54939 | 0.97132 | -0.55338 | 2.6451
214 | 0.0030937 | 0.00077512 | -0.0030935 | -0.00077531 | 2.1693e-07 | -1.8726e-07 | 0.0047124 | 0.0047125 | 0.0047125 | 0.97687 | -0.44616 | 0.97679 | -0.44763 | 1.2947
215 | 0.0030511 | 0.0007643 | -0.0030508 | -0.00076459 | 3.2678e-07 | -2.9589e-07 | 0.0046474 | 0.0046476 | 0.0046476 | 0.97687 | -0.44616 | 0.97676 | -0.44841 | 1.2768
216 | 0.0033406 | 0.00083711 | -0.0033405 | -0.00083715 | 6.9236e-08 | -4.5062e-08 | 0.005087 | 0.005087 | 0.005087 | 0.97716 | -0.44052 | 0.97713 | -0.44095 | 1.3975
217 | 0.0033405 | 0.00083715 | -0.0033404 | -0.00083719 | 5.9777e-08 | -3.8902e-08 | 0.005087 | 0.005087 | 0.005087 | 0.97713 | -0.44095 | 0.97712 | -0.44133 | 1.3975
218 | -0.0026465 | -0.00066329 | 0.0026466 | 0.00066315 | 9.4851e-08 | -1.3293e-07 | 0.0040377 | 0.0040376 | 0.0040377 | 0.97533 | -0.47452 | 0.97537 | -0.47377 | 1.1093
219 | -0.0035767 | -0.00089625 | 0.0035769 | 0.00089615 | 2.0164e-07 | -9.6371e-08 | 0.0054565 | 0.0054564 | 0.0054565 | 0.97537 | -0.47377 | 0.97543 | -0.47259 | 1.499
220 | -0.006794 | -0.0017024 | 0.0067947 | 0.0017027 | 7.2171e-07 | 2.3822e-07 | 0.010364 | 0.010364 | 0.010364 | 0.97543 | -0.47259 | 0.97554 | -0.47036 | 2.8473
221 | 0.021836 | 0.0054762 | -0.021827 | -0.0054711 | 8.3112e-06 | 5.0574e-06 | 0.032904 | 0.032904 | 0.032904 | 0.98751 | -0.23813 | 0.9871 | -0.24612 | 9.0395
222 | 0.01923 | 0.0048203 | -0.019228 | -0.0048191 | 1.9928e-06 | 1.1946e-06 | 0.028989 | 0.028989 | 0.028989 | 0.9871 | -0.24612 | 0.98699 | -0.2483 | 7.9641
223 | 0.006364 | 0.001595 | -0.006364 | -0.001595 | 1.7128e-08 | 4.6209e-09 | 0.0095946 | 0.0095946 | 0.0095946 | 0.98699 | -0.2483 | 0.98698 | -0.24835 | 2.6359
224 | 0.023492 | 0.005896 | -0.023483 | -0.0058904 | 9.0318e-06 | 5.5448e-06 | 0.035777 | 0.035778 | 0.035778 | 0.97713 | -0.43901 | 0.97672 | -0.44707 | 9.829
225 | 0.0027205 | 0.00068165 | -0.0027204 | -0.00068179 | 1.1359e-07 | -1.4798e-07 | 0.0041446 | 0.0041447 | 0.0041447 | 0.97672 | -0.44707 | 0.97668 | -0.44795 | 1.1386
226 | 0.020762 | 0.0052088 | -0.020761 | -0.0052077 | 1.7672e-06 | 1.0721e-06 | 0.031633 | 0.031633 | 0.031633 | 0.97672 | -0.44707 | 0.97663 | -0.44886 | 8.6904
227 | -0.011544 | -0.0028934 | 0.011544 | 0.0028939 | 8.7308e-07 | 4.6489e-07 | 0.017603 | 0.017603 | 0.017603 | 0.97584 | -0.46454 | 0.97592 | -0.46295 | 4.8359
228 | 0.010333 | 0.0025901 | -0.010331 | -0.0025892 | 1.7634e-06 | 8.9201e-07 | 0.015757 | 0.015757 | 0.015757 | 0.97584 | -0.46454 | 0.97565 | -0.46812 | 4.3288
229 | -0.013183 | -0.0033046 | 0.013184 | 0.003305 | 7.2134e-07 | 4.0217e-07 | 0.020101 | 0.020101 | 0.020101 | 0.97592 | -0.46295 | 0.97597 | -0.4618 | 5.5222
230 | 0.0077217 | 0.0019351 | -0.0077209 | -0.0019348 | 8.2311e-07 | 3.2917e-07 | 0.011777 | 0.011777 | 0.011777 | 0.97565 | -0.46812 | 0.97554 | -0.47036 | 3.2354
231 | 0.0045855 | 0.0011491 | -0.0045849 | -0.0011491 | 5.6163e-07 | -2.3413e-08 | 0.0069912 | 0.0069913 | 0.0069913 | 0.97597 | -0.4618 | 0.97584 | -0.46437 | 1.9207
232 | -0.017769 | -0.004454 | 0.017774 | 0.0044568 | 4.6511e-06 | 2.7655e-06 | 0.027092 | 0.027092 | 0.027092 | 0.97597 | -0.4618 | 0.97625 | -0.45631 | 7.4429
233 | 0.0025545 | 0.00064021 | -0.0025545 | -0.00064022 | 7.5632e-09 | -1.1766e-08 | 0.0038953 | 0.0038953 | 0.0038953 | 0.97584 | -0.46437 | 0.97584 | -0.46443 | 1.0701
234 | -0.019062 | -0.0047796 | 0.019069 | 0.0047836 | 6.7704e-06 | 4.0656e-06 | 0.029055 | 0.029055 | 0.029055 | 0.97625 | -0.45631 | 0.97663 | -0.44886 | 7.9821

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54322 | 0.13906

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028555 | 0.00071566
1 | 0.0032229 | 0.00080772
2 | 0.0054851 | 0.0013747
3 | 0.0049389 | 0.0012378
4 | 0.0035709 | 0.00089496
5 | 0.0094257 | 0.0023623
6 | 0.0084546 | 0.0021189
7 | 0.0090395 | 0.0022655
8 | 0.019519 | 0.0048919
9 | 0.0037418 | 0.00093778
10 | 0.0011718 | 0.00029368
11 | 0.0015973 | 0.00040032
12 | 0.0037825 | 0.00094799
13 | 0.0043029 | 0.0010784
14 | 0.0018761 | 0.00047019
15 | 0.0024891 | 0.00062383
16 | 0.0017692 | 0.0004434
17 | 0.0013176 | 0.00033022
18 | 0.0020248 | 0.00050747
19 | 0.0024873 | 0.00062337
20 | 0.0076724 | 0.0019229
21 | 0.0023247 | 0.00058262
22 | 0.0026516 | 0.00066455
23 | 0.0013491 | 0.00033811
24 | 0.0028033 | 0.00070257
25 | 0.00097846 | 0.00024523
26 | 0.0025873 | 0.00064844
27 | 0.0026388 | 0.00066133
28 | 0.0016463 | 0.00041259
29 | 0.0019436 | 0.00048712
30 | 0.0029136 | 0.00073023
31 | 0.00050876 | 0.00012751
32 | 0.0014533 | 0.00036422
33 | 0.0032712 | 0.00081984
34 | 0.0022064 | 0.00055297
35 | 0.0025526 | 0.00063973
36 | 0.0014366 | 0.00036004
37 | 0.0062855 | 0.0015753
38 | 0.0024199 | 0.00060648
39 | 0.021553 | 0.0054017
40 | 0.0020248 | 0.00050745
41 | 0.00063022 | 0.00015795
42 | 0.0026927 | 0.00067486
43 | 0.002022 | 0.00050676
44 | 0.0018479 | 0.00046312
45 | 0.0021855 | 0.00054774
46 | 0.0020426 | 0.00051193
47 | 0.0019647 | 0.00049241
48 | 0.0013665 | 0.00034247
49 | 0.0014816 | 0.00037132
50 | 0.0049199 | 0.001233
51 | 0.0016927 | 0.00042423
52 | 0.0017156 | 0.00042996
53 | 0.0011074 | 0.00027755
54 | 0.005792 | 0.0014516
55 | 0.0010409 | 0.00026087
56 | 0.0075948 | 0.0019034
57 | 0.0027497 | 0.00068914
58 | 0.0020425 | 0.00051189
59 | 0.0020404 | 0.00051137
60 | 0.0022681 | 0.00056845
61 | 0.00072343 | 0.00018131
62 | 0.00089629 | 0.00022463
63 | 0.0014407 | 0.00036107
64 | 0.0039408 | 0.00098766
65 | 0.0033415 | 0.00083745
66 | 0.0081313 | 0.0020379
67 | 0.0015154 | 0.0003798
68 | 0.0010131 | 0.00025391
69 | 0.0093876 | 0.0023528
70 | 0.0031236 | 0.00078286
71 | 0.0031969 | 0.00080122
72 | 0.005 | 0.0012531
73 | 0.0052415 | 0.0013136
74 | 0.0016273 | 0.00040785
75 | 0.0016275 | 0.00040789
76 | 0.0025704 | 0.00064421
77 | 0.0016819 | 0.00042152
78 | 0.0030054 | 0.00075323
79 | 0.0016559 | 0.00041501
80 | 0.0075356 | 0.0018886
81 | 0.0050175 | 0.0012575
82 | 0.002771 | 0.00069449
83 | 0.0019361 | 0.00048524
84 | 0.0022585 | 0.00056604
85 | 0.0029179 | 0.00073129
86 | 0.0024224 | 0.00060711
87 | 0.0022115 | 0.00055424
88 | 0.001089 | 0.00027292
89 | 0.0013961 | 0.00034991
90 | 0.0013226 | 0.00033148
91 | 0.0010633 | 0.00026649
92 | 0.0018551 | 0.00046493
93 | 0.0010462 | 0.00026221
94 | 0.0019691 | 0.0004935
95 | 0.00084586 | 0.00021199
96 | 0.0026887 | 0.00067384
97 | 0.0012638 | 0.00031674
98 | 0.0015358 | 0.00038491
99 | 0.0027744 | 0.00069532
100 | 0.0019585 | 0.00049085
101 | 0.0025994 | 0.00065148
102 | 0.0026239 | 0.0006576
103 | 0.0026881 | 0.00067371
104 | 0.0028154 | 0.0007056
105 | 0.0023042 | 0.00057748
106 | 0.0019795 | 0.00049611
107 | 0.00092294 | 0.00023131
108 | 0.002093 | 0.00052455
109 | 0.0030749 | 0.00077064
110 | 0.0021414 | 0.00053669
111 | 0.0021057 | 0.00052774
112 | 0.0023858 | 0.00059793
113 | 0.0016099 | 0.00040349
114 | 0.0035466 | 0.00088886
115 | 0.002939 | 0.00073659
116 | 0.0023691 | 0.00059375
117 | 0.0021944 | 0.00054996
118 | 0.0021143 | 0.0005299
119 | 0.0097016 | 0.0024314
120 | 0.0011769 | 0.00029496
121 | 0.0022876 | 0.00057332
122 | 0.0034434 | 0.00086299
123 | 0.0025394 | 0.00063642
124 | 0.0027608 | 0.00069191
125 | 0.0029307 | 0.00073451
126 | 0.0017359 | 0.00043506
127 | 0.0011522 | 0.00028878
128 | 0.0027419 | 0.00068717
129 | 0.001937 | 0.00048546
130 | 0.00066525 | 0.00016673
131 | 0.0020157 | 0.00050517
132 | 0.0004825 | 0.00012093
133 | 0.0028965 | 0.00072594
134 | 0.0024403 | 0.00061159
135 | 0.0022004 | 0.00055148
136 | 0.0024243 | 0.00060758
137 | 0.0021456 | 0.00053774
138 | 0.0028005 | 0.00070186
139 | 0.0016622 | 0.00041659
140 | 0.0023499 | 0.00058894
141 | 0.002375 | 0.00059522
142 | 0.002486 | 0.00062306
143 | 0.0021976 | 0.00055077
144 | 0.0010831 | 0.00027145
145 | 0.002975 | 0.0007456
146 | 0.0022753 | 0.00057024
147 | 0.0030122 | 0.00075493
148 | 0.0024388 | 0.00061121
149 | 0.0022263 | 0.00055797
150 | 0.00094691 | 0.00023732
151 | 0.0026059 | 0.00065309
152 | 0.0017393 | 0.0004359
153 | 0.0020541 | 0.0005148
154 | 0.0015335 | 0.00038433
155 | 0.0062848 | 0.0015751
156 | 0.0028038 | 0.00070271
157 | 0.0030935 | 0.00077531
158 | 0.0030508 | 0.00076459
159 | 0.0045575 | 0.0011422
160 | 0.0033404 | 0.00083719
161 | 0.0026465 | 0.00066329
162 | 0.00093005 | 0.00023309
163 | 0.0013637 | 0.00034178
164 | 0.0012574 | 0.00031513
165 | 0.0032171 | 0.00080629
166 | 0.0033281 | 0.00083411
167 | 0.0036052 | 0.00090356
168 | 0.0032499 | 0.00081449
169 | 0.0025968 | 0.00065083
170 | 0.012864 | 0.0032241
171 | 0.006364 | 0.001595
172 | 0.0019693 | 0.00049354
173 | 0.0012105 | 0.00030337
174 | 0.0016385 | 0.00041066
175 | 0.0026097 | 0.00065405
176 | 0.00092613 | 0.00023211
177 | 0.0020304 | 0.00050887
178 | 0.0012879 | 0.00032278
179 | 0.0025545 | 0.00064022
180 | 0.0016921 | 0.00042407
181 | 0.0027204 | 0.00068179

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1