## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2554-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2554-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2554-5_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2554-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2554-5_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2554-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2554-5_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2554-5_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2554-5_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2554-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2554-5_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2554-5_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2554-5_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2554-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2554-5_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2554-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2554-5_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2554-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2554-5_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2554-5_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2554-5_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2554-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2554-5_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2554-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2554-5_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2554-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2554-5_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2554-5_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2554-5_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2554-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2554-5_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2554-5_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2554-5_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2554-5_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2554-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2554-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2554-5_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2554-5_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2554-5_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2554-5_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2554-5_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2554-5_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2554-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2554-5_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2554-5_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2554-5_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2554-5_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2554-5_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2554-5_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2554-5_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2554-5_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2554-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2554-5_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2554-5_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2554-5_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2554-5_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2554-5_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2554-5_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2554-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2554-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2554-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2554-5_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2554-5_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2554-5_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2554-5_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2554-5_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2554-5_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2554-5_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2554-5_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2554-5_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2554-5_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2554-5_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2554-5_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2554-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2554-5_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2554-5_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2554-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2554-5_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2554-5_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2554-5_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2554-5_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2554-5_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2554-5_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2554-5_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2554-5_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2554-5_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2554-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2554-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2554-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2554-5_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2554-5_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2554-5_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2554-5_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2554-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2554-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2554-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2554-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2554-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2554-5_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2554-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2554-5_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2554-5_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2554-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2554-5_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2554-5_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2554-5_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2554-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2554-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2554-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2554-5_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2554-5_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2554-5_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2554-5_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2554-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2554-5_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2554-5_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2554-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2554-5_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2554-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2554-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2554-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2554-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2554-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2554-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2554-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2554-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2554-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2554-5_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2554-5_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2554-5_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2554-5_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2554-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2554-5_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2554-5_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2554-5_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2554-5_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2554-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2554-5_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2554-5_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2554-5_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2554-5_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2554-5_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2554-5_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2554-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2554-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2554-5_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2554-5_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2554-5_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2554-5_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2554-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2554-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2554-5_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2554-5_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2554-5_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2554-5_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2554-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2554-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2554-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2554-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2554-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2554-5_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2554-5_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2554-5_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2554-5_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2554-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2554-5_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2554-5_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2554-5_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2554-5_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2554-5_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2554-5_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2554-5_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2554-5_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2554-5_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2554-5_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2554-5_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2554-5_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2554-5_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2554-5_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2554-5_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2554-5_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2554-5_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2554-5_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2554-5_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2554-5_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2554-5_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2554-5_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2554-5_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2554-5_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2554-5_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2554-5_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_292_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2554-5_0_5_load_0 | 0 | 0.0013248 | 0.00033201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2554-5_0_5_load_1 | 1 | 0.0010606 | 0.00026582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2554-5_0_5_load_2 | 2 | 0.0012085 | 0.00030289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2554-5_0_5_load_165 | 4 | 0.0015351 | 0.00038472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2554-5_0_5_load_36 | 5 | 0.0012077 | 0.00030267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2554-5_0_5_load_3 | 6 | 0.0014917 | 0.00037385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2554-5_0_5_load_4 | 7 | 0.0016822 | 0.0004216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2554-5_0_5_load_6 | 9 | 0.0011407 | 0.00028588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2554-5_0_5_load_8 | 11 | 0.0043014 | 0.001078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2554-5_0_5_load_114 | 12 | 0.0018468 | 0.00046285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2554-5_0_5_load_136 | 14 | 0.0016954 | 0.00042491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2554-5_0_5_load_23 | 15 | 0.0028375 | 0.00071113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2554-5_0_5_load_113 | 16 | 0.0010533 | 0.00026399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2554-5_0_5_load_66 | 17 | 0.0044443 | 0.0011139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2554-5_0_5_load_26 | 18 | 0.0015394 | 0.00038581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2554-5_0_5_load_135 | 19 | 0.001908 | 0.00047819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2554-5_0_5_load_24 | 20 | 0.008496 | 0.0021293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2554-5_0_5_load_9 | 21 | 0.0018424 | 0.00046174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2554-5_0_5_load_10 | 22 | 0.0021087 | 0.00052848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2554-5_0_5_load_11 | 23 | 0.0013538 | 0.0003393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2554-5_0_5_load_12 | 24 | 0.00050108 | 0.00012558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2554-5_0_5_load_13 | 25 | 0.002697 | 0.00067592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2554-5_0_5_load_193 | 26 | 0.0036558 | 0.00091623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2554-5_0_5_load_192 | 27 | 0.0035353 | 0.00088602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2554-5_0_5_load_191 | 28 | 0.0021428 | 0.00053702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2554-5_0_5_load_94 | 29 | 0.0014534 | 0.00036427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2554-5_0_5_load_161 | 30 | 0.0021393 | 0.00053617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2554-5_0_5_load_187 | 31 | 0.0045056 | 0.0011292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2554-5_0_5_load_14 | 32 | 0.0034148 | 0.00085582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2554-5_0_5_load_15 | 33 | 0.0081718 | 0.0020481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2554-5_0_5_load_17 | 35 | 0.0045612 | 0.0011431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2554-5_0_5_load_18 | 36 | 0.0044226 | 0.0011084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2554-5_0_5_load_19 | 37 | 0.0024423 | 0.00061209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2554-5_0_5_load_20 | 38 | 0.0011429 | 0.00028644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2554-5_0_5_load_105 | 39 | 0.0043235 | 0.0010836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2554-5_0_5_load_159 | 40 | 0.005445 | 0.0013646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2554-5_0_5_load_21 | 41 | 0.0016434 | 0.00041188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2554-5_0_5_load_103 | 42 | 0.0010206 | 0.00025578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2554-5_0_5_load_160 | 43 | 0.0021332 | 0.00053464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2554-5_0_5_load_22 | 44 | 0.0016229 | 0.00040674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2554-5_0_5_load_50 | 46 | 0.00035654 | 8.9357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2554-5_0_5_load_41 | 47 | 0.00048226 | 0.00012087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2554-5_0_5_load_25 | 51 | 0.0014375 | 0.00036028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2554-5_0_5_load_27 | 52 | 0.0051922 | 0.0013013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2554-5_0_5_load_29 | 53 | 0.0023249 | 0.00058266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2554-5_0_5_load_130 | 54 | 0.0031604 | 0.00079207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2554-5_0_5_load_167 | 55 | 0.0031735 | 0.00079536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2554-5_0_5_load_30 | 56 | 0.00032409 | 8.1226e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2554-5_0_5_load_31 | 57 | 0.00055188 | 0.00013832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2554-5_0_5_load_32 | 58 | 0.00053948 | 0.00013521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2554-5_0_5_load_33 | 59 | 0.0012496 | 0.00031318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2554-5_0_5_load_34 | 60 | 0.00049365 | 0.00012372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2554-5_0_5_load_157 | 62 | 0.0035993 | 0.00090208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2554-5_0_5_load_131 | 63 | 0.0012636 | 0.00031669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2554-5_0_5_load_158 | 64 | 0.0019035 | 0.00047707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2554-5_0_5_load_35 | 65 | 0.001065 | 0.00026692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2554-5_0_5_load_37 | 66 | 0.0018396 | 0.00046105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2554-5_0_5_load_106 | 67 | 0.0020229 | 0.00050698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2554-5_0_5_load_39 | 68 | 0.00085714 | 0.00021482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2554-5_0_5_load_40 | 69 | 0.00037125 | 9.3044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2554-5_0_5_load_42 | 70 | 0.00089531 | 0.00022439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2554-5_0_5_load_49 | 71 | 0.00063014 | 0.00015793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2554-5_0_5_load_44 | 72 | 0.00082641 | 0.00020712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2554-5_0_5_load_45 | 73 | 0.0011782 | 0.00029529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2554-5_0_5_load_46 | 74 | 0.0031277 | 0.00078388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2554-5_0_5_load_47 | 75 | 0.0012782 | 0.00032034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2554-5_0_5_load_139 | 77 | 0.0021569 | 0.00054057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2554-5_0_5_load_121 | 78 | 0.0016334 | 0.00040938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2554-5_0_5_load_148 | 80 | 0.00048859 | 0.00012245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2554-5_0_5_load_152 | 81 | 0.00034258 | 8.5859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2554-5_0_5_load_87 | 82 | 0.0010041 | 0.00025166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2554-5_0_5_load_127 | 83 | 0.0015776 | 0.00039539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2554-5_0_5_load_149 | 84 | 0.0012101 | 0.00030328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2554-5_0_5_load_51 | 85 | 0.0030675 | 0.0007688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2554-5_0_5_load_52 | 86 | 0.00084098 | 0.00021077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2554-5_0_5_load_53 | 87 | 0.0024426 | 0.00061218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2554-5_0_5_load_151 | 89 | 0.001892 | 0.00047417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2554-5_0_5_load_110 | 90 | 0.0024148 | 0.0006052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2554-5_0_5_load_153 | 91 | 0.0032413 | 0.00081234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2554-5_0_5_load_108 | 92 | 0.0024907 | 0.00062424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2554-5_0_5_load_56 | 93 | 0.001937 | 0.00048546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2554-5_0_5_load_57 | 94 | 0.0022846 | 0.00057258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2554-5_0_5_load_58 | 95 | 0.0020571 | 0.00051557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2554-5_0_5_load_129 | 98 | 0.0027749 | 0.00069547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2554-5_0_5_load_116 | 101 | 0.004986 | 0.0012496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2554-5_0_5_load_98 | 102 | 0.0019742 | 0.00049478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2554-5_0_5_load_166 | 103 | 0.0007198 | 0.0001804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2554-5_0_5_load_123 | 104 | 0.0042969 | 0.0010769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2554-5_0_5_load_117 | 105 | 0.0029641 | 0.00074288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2554-5_0_5_load_61 | 106 | 0.0011474 | 0.00028756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2554-5_0_5_load_62 | 107 | 0.00041631 | 0.00010434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2554-5_0_5_load_63 | 108 | 0.0019164 | 0.00048029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2554-5_0_5_load_64 | 109 | 0.00098764 | 0.00024753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2554-5_0_5_load_142 | 111 | 0.00085674 | 0.00021472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2554-5_0_5_load_92 | 112 | 0.0016982 | 0.00042561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2554-5_0_5_load_90 | 113 | 0.00094326 | 0.0002364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2554-5_0_5_load_67 | 115 | 0.0065322 | 0.0016371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2554-5_0_5_load_68 | 116 | 0.0023976 | 0.0006009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2554-5_0_5_load_69 | 117 | 0.0024917 | 0.00062447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2554-5_0_5_load_70 | 118 | 0.0028798 | 0.00072174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2554-5_0_5_load_71 | 119 | 0.0030081 | 0.0007539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2554-5_0_5_load_75 | 120 | 0.002609 | 0.00065387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2554-5_0_5_load_73 | 121 | 0.0032014 | 0.00080233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2554-5_0_5_load_72 | 122 | 0.0032014 | 0.00080236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2554-5_0_5_load_77 | 125 | 0.0036027 | 0.00090293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2554-5_0_5_load_78 | 126 | 0.0038845 | 0.00097355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2554-5_0_5_load_185 | 127 | 0.0040264 | 0.0010091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2554-5_0_5_load_109 | 128 | 0.0028283 | 0.00070883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2554-5_0_5_load_186 | 129 | 0.0071583 | 0.001794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2554-5_0_5_load_107 | 130 | 0.00084758 | 0.00021242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2554-5_0_5_load_79 | 131 | 0.0016487 | 0.00041321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2554-5_0_5_load_80 | 132 | 0.0016076 | 0.0004029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2554-5_0_5_load_81 | 133 | 0.0016312 | 0.00040882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2554-5_0_5_load_89 | 137 | 0.00062899 | 0.00015764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2554-5_0_5_load_179 | 138 | 0.00527 | 0.0013208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2554-5_0_5_load_183 | 139 | 0.00099022 | 0.00024817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2554-5_0_5_load_180 | 141 | 0.00059411 | 0.0001489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2554-5_0_5_load_84 | 142 | 0.0019756 | 0.00049513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2554-5_0_5_load_85 | 143 | 0.0015702 | 0.00039352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2554-5_0_5_load_86 | 144 | 0.001316 | 0.00032983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2554-5_0_5_load_184 | 145 | 0.00080157 | 0.00020089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2554-5_0_5_load_120 | 146 | 0.003472 | 0.00087015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2554-5_0_5_load_156 | 147 | 0.0014704 | 0.00036852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2554-5_0_5_load_91 | 149 | 0.0015306 | 0.00038361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2554-5_0_5_load_93 | 150 | 0.0010209 | 0.00025586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2554-5_0_5_load_175 | 154 | 0.0012486 | 0.00031292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2554-5_0_5_load_95 | 155 | 0.00072559 | 0.00018185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2554-5_0_5_load_97 | 157 | 0.0009941 | 0.00024914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2554-5_0_5_load_100 | 158 | 0.0010115 | 0.0002535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2554-5_0_5_load_101 | 159 | 0.0010842 | 0.00027173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2554-5_0_5_load_115 | 161 | 0.00027779 | 6.962e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2554-5_0_5_load_112 | 162 | 0.0013248 | 0.00033202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2554-5_0_5_load_177 | 163 | 0.00021416 | 5.3673e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2554-5_0_5_load_104 | 164 | 0.0018907 | 0.00047386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2554-5_0_5_load_176 | 165 | 0.00049808 | 0.00012483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2554-5_0_5_load_143 | 167 | 0.0035501 | 0.00088975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2554-5_0_5_load_178 | 168 | 0.00032736 | 8.2044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2554-5_0_5_load_150 | 169 | 0.0016861 | 0.00042258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2554-5_0_5_load_122 | 170 | 0.0055508 | 0.0013912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2554-5_0_5_load_119 | 171 | 0.00040851 | 0.00010238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2554-5_0_5_load_124 | 172 | 0.0006276 | 0.00015729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2554-5_0_5_load_132 | 173 | 0.0071374 | 0.0017888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2554-5_0_5_load_138 | 175 | 0.0027632 | 0.00069251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2554-5_0_5_load_140 | 176 | 0.00078927 | 0.00019781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2554-5_0_5_load_141 | 177 | 0.0014841 | 0.00037196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2554-5_0_5_load_144 | 180 | 0.0029978 | 0.00075131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2554-5_0_5_load_173 | 181 | 0.0065584 | 0.0016437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2554-5_0_5_load_154 | 182 | 0.0030134 | 0.00075523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2554-5_0_5_load_155 | 183 | 0.0034414 | 0.00086249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2554-5_0_5_load_190 | 185 | 0.0014404 | 0.000361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2554-5_0_5_load_194 | 186 | 0.001177 | 0.00029497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2554-5_0_5_load_182 | 187 | 0.0030139 | 0.00075536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2554-5_0_5_load_188 | 188 | 0.0017424 | 0.0004367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2554-5_0_5_load_189 | 189 | 0.00041518 | 0.00010405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2554-5_0_5_load_181 | 190 | 0.00061293 | 0.00015362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2554-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2554-5_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.021965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2554-5_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.022697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2554-5_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.012462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2554-5_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2554-5_0_5_line_5 |  | 4 | 67 | 0.030675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2554-5_0_5_line_6 |  | 5 | 65 | 0.031058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2554-5_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.022758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2554-5_0_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.013334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2554-5_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.015945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2554-5_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.028503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2554-5_0_5_line_11 |  | 8 | 11 | 0.0073812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2554-5_0_5_line_12 |  | 9 | 12 | 0.03439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2554-5_0_5_line_13 |  | 10 | 13 | 0.022894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2554-5_0_5_line_14 |  | 10 | 14 | 0.013635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2554-5_0_5_line_15 |  | 11 | 15 | 0.02261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2554-5_0_5_line_16 |  | 12 | 16 | 0.056453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2554-5_0_5_line_17 |  | 13 | 17 | 0.059626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2554-5_0_5_line_18 |  | 13 | 18 | 0.014557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2554-5_0_5_line_19 |  | 14 | 19 | 0.0024852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2554-5_0_5_line_20 |  | 15 | 20 | 0.0087677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2554-5_0_5_line_21 |  | 16 | 162 | 0.031513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2554-5_0_5_line_22 |  | 17 | 55 | 0.026524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2554-5_0_5_line_23 |  | 18 | 51 | 0.022875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2554-5_0_5_line_24 |  | 19 | 119 | 0.015419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2554-5_0_5_line_25 |  | 20 | 48 | 0.016925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2554-5_0_5_line_26 |  | 21 | 22 | 0.0030075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2554-5_0_5_line_27 |  | 21 | 23 | 0.023795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2554-5_0_5_line_28 |  | 22 | 24 | 0.0090406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2554-5_0_5_line_29 |  | 23 | 25 | 0.023589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2554-5_0_5_line_30 |  | 24 | 29 | 0.019029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2554-5_0_5_line_31 |  | 26 | 27 | 0.023163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2554-5_0_5_line_32 |  | 26 | 28 | 0.041607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2554-5_0_5_line_33 |  | 27 | 31 | 0.027739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2554-5_0_5_line_34 |  | 28 | 185 | 0.015338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2554-5_0_5_line_35 |  | 29 | 30 | 0.0080005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2554-5_0_5_line_36 |  | 30 | 153 | 0.012927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2554-5_0_5_line_37 |  | 30 | 154 | 0.06908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2554-5_0_5_line_38 |  | 31 | 124 | 0.015853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2554-5_0_5_line_39 |  | 32 | 33 | 0.010307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2554-5_0_5_line_40 |  | 32 | 34 | 0.02533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2554-5_0_5_line_41 |  | 33 | 35 | 0.0017145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2554-5_0_5_line_42 |  | 34 | 36 | 0.034514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2554-5_0_5_line_43 |  | 34 | 37 | 0.0069821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2554-5_0_5_line_44 |  | 35 | 38 | 0.0026952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2554-5_0_5_line_45 |  | 36 | 39 | 0.0069975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2554-5_0_5_line_46 |  | 37 | 40 | 0.0022603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2554-5_0_5_line_47 |  | 38 | 41 | 0.022332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2554-5_0_5_line_48 |  | 39 | 42 | 0.038141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2554-5_0_5_line_49 |  | 40 | 43 | 0.031294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2554-5_0_5_line_50 |  | 41 | 44 | 0.014775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2554-5_0_5_line_51 |  | 42 | 164 | 0.026537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2554-5_0_5_line_52 |  | 43 | 114 | 0.00019245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2554-5_0_5_line_53 |  | 44 | 45 | 0.0070627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2554-5_0_5_line_54 |  | 45 | 46 | 0.0031798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2554-5_0_5_line_55 |  | 45 | 47 | 0.035742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2554-5_0_5_line_56 |  | 47 | 68 | 0.0069616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2554-5_0_5_line_57 |  | 48 | 49 | 0.012439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2554-5_0_5_line_58 |  | 48 | 50 | 0.003885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2554-5_0_5_line_59 |  | 49 | 179 | 0.0182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2554-5_0_5_line_60 |  | 50 | 186 | 0.027824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2554-5_0_5_line_61 |  | 51 | 52 | 0.030808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2554-5_0_5_line_62 |  | 52 | 53 | 0.02952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2554-5_0_5_line_63 |  | 53 | 54 | 0.026483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2554-5_0_5_line_64 |  | 55 | 114 | 0.057108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2554-5_0_5_line_65 |  | 56 | 57 | 0.024908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2554-5_0_5_line_66 |  | 56 | 58 | 0.021769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2554-5_0_5_line_67 |  | 57 | 59 | 0.0040225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2554-5_0_5_line_68 |  | 58 | 60 | 0.025422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2554-5_0_5_line_69 |  | 59 | 61 | 0.019248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2554-5_0_5_line_70 |  | 60 | 62 | 0.022169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2554-5_0_5_line_71 |  | 61 | 63 | 0.011793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2554-5_0_5_line_72 |  | 62 | 64 | 0.04163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2554-5_0_5_line_73 |  | 63 | 173 | 0.0065431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2554-5_0_5_line_74 |  | 64 | 166 | 0.027962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2554-5_0_5_line_75 |  | 65 | 66 | 0.026074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2554-5_0_5_line_76 |  | 67 | 164 | 0.0097809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2554-5_0_5_line_77 |  | 68 | 69 | 0.020618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2554-5_0_5_line_78 |  | 69 | 70 | 0.018309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2554-5_0_5_line_79 |  | 70 | 71 | 0.0048145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2554-5_0_5_line_80 |  | 72 | 73 | 0.0012059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2554-5_0_5_line_81 |  | 72 | 74 | 0.022987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2554-5_0_5_line_82 |  | 73 | 75 | 0.031419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2554-5_0_5_line_83 |  | 74 | 76 | 0.018511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2554-5_0_5_line_84 |  | 75 | 77 | 0.0051962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2554-5_0_5_line_85 |  | 76 | 78 | 0.040169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2554-5_0_5_line_86 |  | 76 | 79 | 0.007931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2554-5_0_5_line_87 |  | 76 | 80 | 0.013601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2554-5_0_5_line_88 |  | 77 | 81 | 0.012753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2554-5_0_5_line_89 |  | 78 | 82 | 0.0021163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2554-5_0_5_line_90 |  | 79 | 83 | 0.028934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2554-5_0_5_line_91 |  | 80 | 84 | 0.01268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2554-5_0_5_line_92 |  | 81 | 111 | 0.0072706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2554-5_0_5_line_93 |  | 82 | 143 | 0.031566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2554-5_0_5_line_94 |  | 84 | 169 | 0.012334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2554-5_0_5_line_95 |  | 85 | 86 | 0.01504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2554-5_0_5_line_96 |  | 85 | 87 | 0.0030466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2554-5_0_5_line_97 |  | 86 | 88 | 0.0029434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2554-5_0_5_line_98 |  | 88 | 89 | 0.020742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2554-5_0_5_line_99 |  | 88 | 90 | 0.0057419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2554-5_0_5_line_100 |  | 89 | 91 | 0.0066813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2554-5_0_5_line_101 |  | 90 | 92 | 0.018303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2554-5_0_5_line_102 |  | 91 | 182 | 0.014801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2554-5_0_5_line_103 |  | 92 | 130 | 0.0049788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2554-5_0_5_line_104 |  | 93 | 94 | 0.022487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2554-5_0_5_line_105 |  | 93 | 95 | 0.024125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2554-5_0_5_line_106 |  | 94 | 96 | 0.0028886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2554-5_0_5_line_107 |  | 95 | 97 | 0.015518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2554-5_0_5_line_108 |  | 96 | 98 | 0.034058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2554-5_0_5_line_109 |  | 96 | 99 | 0.013494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2554-5_0_5_line_110 |  | 97 | 100 | 0.028113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2554-5_0_5_line_111 |  | 97 | 101 | 0.034276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2554-5_0_5_line_112 |  | 99 | 102 | 0.0091581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2554-5_0_5_line_113 |  | 100 | 103 | 0.021097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2554-5_0_5_line_114 |  | 100 | 104 | 0.01952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2554-5_0_5_line_115 |  | 101 | 105 | 0.00066584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2554-5_0_5_line_116 |  | 103 | 169 | 0.016986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2554-5_0_5_line_117 |  | 104 | 170 | 0.042108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2554-5_0_5_line_118 |  | 106 | 107 | 0.019085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2554-5_0_5_line_119 |  | 106 | 108 | 0.0029486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2554-5_0_5_line_120 |  | 107 | 109 | 0.0062948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2554-5_0_5_line_121 |  | 108 | 110 | 0.019895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2554-5_0_5_line_122 |  | 109 | 111 | 0.0014819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2554-5_0_5_line_123 |  | 110 | 112 | 0.0012246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2554-5_0_5_line_124 |  | 112 | 113 | 0.02419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2554-5_0_5_line_125 |  | 113 | 149 | 0.006113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2554-5_0_5_line_126 |  | 114 | 174 | 0.009875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2554-5_0_5_line_127 |  | 115 | 116 | 0.011595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_2554-5_0_5_line_128 |  | 115 | 117 | 0.024184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2554-5_0_5_line_129 |  | 116 | 118 | 0.012784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2554-5_0_5_line_130 |  | 117 | 119 | 0.02679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_2554-5_0_5_line_131 |  | 118 | 120 | 0.011736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_2554-5_0_5_line_132 |  | 120 | 121 | 0.012681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_2554-5_0_5_line_133 |  | 121 | 122 | 0.025538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_2554-5_0_5_line_134 |  | 122 | 123 | 0.015056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_2554-5_0_5_line_135 |  | 123 | 124 | 0.027285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_2554-5_0_5_line_136 |  | 123 | 125 | 0.016775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2554-5_0_5_line_137 |  | 123 | 126 | 0.016221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2554-5_0_5_line_138 |  | 124 | 127 | 0.007411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2554-5_0_5_line_139 |  | 126 | 128 | 0.0030455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2554-5_0_5_line_140 |  | 127 | 129 | 0.013755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2554-5_0_5_line_141 |  | 128 | 130 | 0.018653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2554-5_0_5_line_142 |  | 131 | 132 | 0.023479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2554-5_0_5_line_143 |  | 131 | 133 | 0.019272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2554-5_0_5_line_144 |  | 132 | 134 | 0.01351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2554-5_0_5_line_145 |  | 133 | 135 | 0.0080532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2554-5_0_5_line_146 |  | 134 | 136 | 0.005841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2554-5_0_5_line_147 |  | 134 | 137 | 0.0095306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2554-5_0_5_line_148 |  | 135 | 138 | 0.088184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2554-5_0_5_line_149 |  | 136 | 139 | 0.041941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2554-5_0_5_line_150 |  | 137 | 140 | 0.016042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2554-5_0_5_line_151 |  | 138 | 141 | 0.033039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2554-5_0_5_line_152 |  | 139 | 145 | 0.0017044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2554-5_0_5_line_153 |  | 139 | 146 | 0.058111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2554-5_0_5_line_154 |  | 140 | 147 | 0.01082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2554-5_0_5_line_155 |  | 140 | 148 | 0.060349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2554-5_0_5_line_156 |  | 141 | 155 | 0.063741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
157 | LV_2554-5_0_5_line_157 |  | 142 | 143 | 0.0081252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2554-5_0_5_line_158 |  | 142 | 144 | 0.033135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2554-5_0_5_line_159 |  | 146 | 171 | 0.24729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2554-5_0_5_line_160 |  | 148 | 172 | 0.19197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2554-5_0_5_line_161 |  | 149 | 150 | 0.015399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2554-5_0_5_line_162 |  | 150 | 151 | 0.024424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2554-5_0_5_line_163 |  | 151 | 152 | 0.039174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2554-5_0_5_line_164 |  | 152 | 166 | 0.020428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2554-5_0_5_line_165 |  | 152 | 167 | 0.026295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2554-5_0_5_line_166 |  | 153 | 184 | 0.01574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_2554-5_0_5_line_167 |  | 154 | 157 | 0.023734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_2554-5_0_5_line_168 |  | 155 | 156 | 0.0023726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_2554-5_0_5_line_169 |  | 156 | 157 | 0.0032635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_2554-5_0_5_line_170 |  | 158 | 159 | 0.038074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2554-5_0_5_line_171 |  | 159 | 160 | 0.045029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2554-5_0_5_line_172 |  | 160 | 161 | 0.050631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2554-5_0_5_line_173 |  | 160 | 162 | 0.036528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2554-5_0_5_line_174 |  | 161 | 163 | 0.020488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2554-5_0_5_line_175 |  | 163 | 168 | 0.026567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2554-5_0_5_line_176 |  | 164 | 165 | 0.029539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2554-5_0_5_line_177 |  | 166 | 181 | 0.032854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2554-5_0_5_line_178 |  | 167 | 180 | 0.019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2554-5_0_5_line_179 |  | 168 | 188 | 0.029982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2554-5_0_5_line_180 |  | 173 | 174 | 0.024003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_2554-5_0_5_line_181 |  | 174 | 175 | 0.025945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2554-5_0_5_line_182 |  | 176 | 177 | 0.0064284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2554-5_0_5_line_183 |  | 177 | 178 | 0.063134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2554-5_0_5_line_184 |  | 178 | 179 | 0.035182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2554-5_0_5_line_185 |  | 179 | 187 | 0.012927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2554-5_0_5_line_186 |  | 182 | 183 | 0.021408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2554-5_0_5_line_187 |  | 184 | 185 | 0.0084408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
188 | LV_2554-5_0_5_line_188 |  | 188 | 189 | 0.022214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2554-5_0_5_line_189 |  | 189 | 190 | 0.20937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2554-5_0_5_trafo_158 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 191 | 64 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2610258.3634 | 1233503.3571 | 2610253.8235 | 1233502.1307 | 2610245.8546 | 1233500.8607 | 2610243.5403 | 1233500.6991
1 | 2610221.591 | 1233500.0784 | 2610237.5287 | 1233500.2794 | 2610243.5403 | 1233500.6991
2 | 2610198.9163 | 1233499.3351 | 2610205.91 | 1233499.8807 | 2610221.591 | 1233500.0784
3 | 2610198.9163 | 1233499.3351 | 2610194.2773 | 1233498.5712 | 2610189.3664 | 1233497.4177 | 2610186.7984 | 1233496.5323
4 | 2610198.9163 | 1233499.3351 | 2610195.6662 | 1233500.8749 | 2610192.3484 | 1233502.1812 | 2610187.8723 | 1233503.4855 | 2610187.8723 | 1233503.4855
5 | 2610186.7984 | 1233496.5323 | 2610184.7968 | 1233495.8423 | 2610179.7285 | 1233493.8102 | 2610169.6832 | 1233489.3904 | 2610162.7307 | 1233486.8993 | 2610158.2234 | 1233485.4406
6 | 2610187.8723 | 1233503.4855 | 2610167.4716 | 1233507.8534 | 2610160.6169 | 1233510.1765 | 2610158.0755 | 1233511.6894
7 | 2610020.4159 | 1233288.4421 | 2610003.16 | 1233276.9591 | 2610001.3727 | 1233275.9955
8 | 2610031.5165 | 1233295.8291 | 2610020.4159 | 1233288.4421
9 | 2609987.3377 | 1233268.4285 | 2610001.3727 | 1233275.9955
10 | 2610031.5165 | 1233295.8291 | 2610040.2762 | 1233286.2157 | 2610046.2139 | 1233280.0998 | 2610047.9954 | 1233278.6019 | 2610049.3746 | 1233277.7481 | 2610050.7082 | 1233277.0388 | 2610052.1852 | 1233276.5521
11 | 2610031.5165 | 1233295.8291 | 2610026.6513 | 1233301.38
12 | 2609956.4638 | 1233253.3439 | 2609971.946 | 1233260.1301 | 2609987.3377 | 1233268.4285
13 | 2610052.1852 | 1233276.5521 | 2610055.812 | 1233276.1246 | 2610057.9012 | 1233276.2171 | 2610060.285 | 1233276.6992 | 2610062.6076 | 1233277.548 | 2610064.7179 | 1233278.63 | 2610066.7139 | 1233280.1009 | 2610068.2105 | 1233281.4932 | 2610069.5549 | 1233283.3076 | 2610071.0946 | 1233286.0452
14 | 2610052.1852 | 1233276.5521 | 2610053.6278 | 1233262.9935
15 | 2610010.9392 | 1233317.4756 | 2610011.3213 | 1233317.286 | 2610013.0036 | 1233316.2548 | 2610015.1187 | 1233314.4351 | 2610017.3105 | 1233312.0373 | 2610026.6513 | 1233301.38
16 | 2609956.4638 | 1233253.3439 | 2609945.7722 | 1233248.6574 | 2609921.9184 | 1233239.579 | 2609903.5018 | 1233233.9536
17 | 2610071.0946 | 1233286.0452 | 2610071.6799 | 1233289.1592 | 2610071.5461 | 1233292.1941 | 2610070.8749 | 1233295.1504 | 2610070.2279 | 1233297.2394 | 2610069.2481 | 1233299.1723 | 2610067.1232 | 1233302.3261 | 2610058.6492 | 1233313.0628 | 2610055.9852 | 1233317.1942 | 2610054.1151 | 1233321.8272 | 2610052.9576 | 1233325.8943 | 2610052.2469 | 1233329.8733 | 2610051.9757 | 1233333.6085 | 2610051.9303 | 1233338.1222 | 2610052.0814 | 1233340.229
18 | 2610071.0946 | 1233286.0452 | 2610079.3087 | 1233281.2895 | 2610083.3804 | 1233278.2756
19 | 2610053.6278 | 1233262.9935 | 2610053.8908 | 1233260.5223
20 | 2610002.3626 | 1233318.79 | 2610007.1026 | 1233318.5908 | 2610008.4882 | 1233318.3819 | 2610010.0485 | 1233317.9176 | 2610010.9392 | 1233317.4756
21 | 2609872.8801 | 1233226.6131 | 2609894.8004 | 1233231.2958 | 2609903.5018 | 1233233.9536
22 | 2610055.9083 | 1233366.4656 | 2610055.8507 | 1233365.6677 | 2610052.2557 | 1233342.6588 | 2610052.0814 | 1233340.229
23 | 2610083.3804 | 1233278.2756 | 2610093.6949 | 1233270.6407 | 2610102.0414 | 1233265.0558
24 | 2610056.6112 | 1233245.3715 | 2610054.5389 | 1233254.4316 | 2610053.8908 | 1233260.5223
25 | 2609985.5098 | 1233320.2446 | 2609989.2806 | 1233319.7062 | 2609994.5124 | 1233319.2257 | 2610001.2504 | 1233318.8367 | 2610002.3626 | 1233318.79
26 | 2610227.8323 | 1233069.9745 | 2610230.7631 | 1233070.649
27 | 2610227.8323 | 1233069.9745 | 2610204.6439 | 1233064.6373
28 | 2610239.5734 | 1233072.6768 | 2610230.7631 | 1233070.649
29 | 2610204.6439 | 1233064.6373 | 2610181.6556 | 1233059.3462
30 | 2610258.0816 | 1233077.0763 | 2610256.3781 | 1233076.5447 | 2610239.5734 | 1233072.6768
31 | 2610188.7437 | 1233112.1506 | 2610166.5477 | 1233105.5277
32 | 2610188.7437 | 1233112.1506 | 2610229.1713 | 1233102.3137
33 | 2610166.5477 | 1233105.5277 | 2610139.9668 | 1233097.5965
34 | 2610229.1713 | 1233102.3137 | 2610244.418 | 1233103.9862
35 | 2610258.0816 | 1233077.0763 | 2610259.3516 | 1233077.4726 | 2610262.2629 | 1233079.401 | 2610264.0678 | 1233082.0167
36 | 2610265.3101 | 1233094.8044 | 2610265.3366 | 1233088.1782 | 2610264.82 | 1233084.8086 | 2610264.0678 | 1233082.0167 | 2610264.0678 | 1233082.0167
37 | 2610264.0678 | 1233082.0167 | 2610328.5966 | 1233057.3588
38 | 2610124.776 | 1233093.0638 | 2610139.9668 | 1233097.5965
39 | 2610033.8177 | 1233480.3519 | 2610040.1195 | 1233472.1962
40 | 2610055.6068 | 1233452.1528 | 2610040.1195 | 1233472.1962
41 | 2610033.8177 | 1233480.3519 | 2610032.7694 | 1233481.7086
42 | 2610055.6068 | 1233452.1528 | 2610056.6466 | 1233455.0452 | 2610058.2763 | 1233458.2277 | 2610061.2529 | 1233461.7681 | 2610065.9696 | 1233465.9008 | 2610079.8566 | 1233475.6509
43 | 2610055.6068 | 1233452.1528 | 2610055.0889 | 1233449.5059 | 2610055.0262 | 1233446.2705 | 2610055.1383 | 1233445.2276
44 | 2610032.7694 | 1233481.7086 | 2610031.1215 | 1233483.8413
45 | 2610085.6047 | 1233479.6374 | 2610085.303 | 1233479.4749 | 2610079.8566 | 1233475.6509
46 | 2610055.1383 | 1233445.2276 | 2610055.38 | 1233442.9802
47 | 2610015.6785 | 1233499.8638 | 2610018.5387 | 1233496.1283 | 2610029.0619 | 1233486.5068 | 2610031.1215 | 1233483.8413
48 | 2610085.6047 | 1233479.6374 | 2610090.1887 | 1233482.107 | 2610094.2966 | 1233483.6593 | 2610097.8756 | 1233484.577 | 2610101.3037 | 1233485.1942 | 2610104.9669 | 1233485.5673 | 2610108.8429 | 1233485.4627 | 2610112.7801 | 1233484.9468 | 2610119.6481 | 1233483.7021 | 2610122.4481 | 1233483.1498
49 | 2610074.0869 | 1233418.9348 | 2610064.9376 | 1233426.8977 | 2610061.0631 | 1233430.5934 | 2610059.318 | 1233432.9697 | 2610057.58 | 1233435.6462 | 2610056.3329 | 1233438.9906 | 2610055.38 | 1233442.9802 | 2610055.38 | 1233442.9802
50 | 2610006.696 | 1233511.5953 | 2610015.6785 | 1233499.8638
51 | 2610148.7243 | 1233483.1911 | 2610145.1305 | 1233482.5224 | 2610137.8044 | 1233481.5871 | 2610129.6513 | 1233481.729 | 2610122.4481 | 1233483.1498
52 | 2610074.0869 | 1233418.9348 | 2610074.2321 | 1233418.8085
53 | 2610002.4023 | 1233517.203 | 2610006.696 | 1233511.5953
54 | 2610002.4023 | 1233517.203 | 2610000.725 | 1233519.9044
55 | 2610002.4023 | 1233517.203 | 2610009.5983 | 1233527.9993 | 2610029.0821 | 1233539.7776
56 | 2610035.0397 | 1233543.3791 | 2610029.0821 | 1233539.7776
57 | 2609985.5098 | 1233320.2446 | 2609974.1746 | 1233321.86 | 2609973.16 | 1233322.0029
58 | 2609986.9345 | 1233323.8603 | 2609985.5098 | 1233320.2446
59 | 2609955.1084 | 1233324.6855 | 2609959.0233 | 1233323.9805 | 2609973.16 | 1233322.0029
60 | 2609988.944 | 1233339.94 | 2609986.3822 | 1233337.3008 | 2609981.4378 | 1233333.4124 | 2609978.928 | 1233331.3403 | 2609977.863 | 1233329.9266 | 2609977.5166 | 1233328.8254 | 2609977.5635 | 1233327.9027 | 2609977.9137 | 1233326.7581 | 2609978.6716 | 1233326.1812 | 2609979.952 | 1233325.5719 | 2609982.6033 | 1233324.5201 | 2609986.9345 | 1233323.8603
61 | 2610128.3163 | 1233248.9862 | 2610108.3295 | 1233260.8484 | 2610102.0414 | 1233265.0558
62 | 2610150.5439 | 1233229.7468 | 2610148.5305 | 1233232.1213 | 2610142.6384 | 1233238.0371 | 2610136.6871 | 1233243.1857 | 2610129.4185 | 1233248.332 | 2610128.3163 | 1233248.9862
63 | 2610150.5439 | 1233229.7468 | 2610167.6708 | 1233209.5473
64 | 2610074.2321 | 1233418.8085 | 2610065.2584 | 1233407.2086 | 2610060.9639 | 1233399.5745 | 2610059.7805 | 1233396.5485 | 2610058.9823 | 1233394.0679 | 2610058.3054 | 1233391.4763 | 2610057.3154 | 1233385.9268 | 2610055.9083 | 1233366.4656
65 | 2610116.0069 | 1233358.5484 | 2610119.7807 | 1233342.8061 | 2610122.217 | 1233334.6164 | 2610122.2743 | 1233334.4508
66 | 2610131.7719 | 1233314.9484 | 2610129.5496 | 1233318.3968 | 2610126.14 | 1233324.6837 | 2610124.0275 | 1233329.383 | 2610122.2743 | 1233334.4508
67 | 2610116.0069 | 1233358.5484 | 2610115.0692 | 1233362.4601
68 | 2610131.7719 | 1233314.9484 | 2610136.95 | 1233306.9135 | 2610140.2732 | 1233302.4942 | 2610144.7324 | 1233297.7879 | 2610147.4185 | 1233295.0286
69 | 2610109.5119 | 1233380.8451 | 2610111.777 | 1233375.3456 | 2610113.6053 | 1233368.5668 | 2610115.0692 | 1233362.4601
70 | 2610147.4185 | 1233295.0286 | 2610148.471 | 1233293.9474 | 2610152.5118 | 1233290.4633 | 2610155.93 | 1233288.0677 | 2610159.6431 | 1233285.8949 | 2610165.6587 | 1233282.6214
71 | 2610109.5119 | 1233380.8451 | 2610106.8238 | 1233385.7212 | 2610103.392 | 1233390.9143
72 | 2610200.1361 | 1233259.5655 | 2610191.1896 | 1233267.1928 | 2610184.9971 | 1233271.6516 | 2610178.8891 | 1233275.4769 | 2610167.6067 | 1233281.5613 | 2610165.6587 | 1233282.6214
73 | 2610103.392 | 1233390.9143 | 2610103.2644 | 1233391.1074 | 2610099.2492 | 1233395.9772
74 | 2610220.9173 | 1233240.8721 | 2610219.1578 | 1233242.7369 | 2610217.088 | 1233244.6011 | 2610203.5015 | 1233256.6963 | 2610200.1361 | 1233259.5655
75 | 2610136.6985 | 1233526.6014 | 2610155.1232 | 1233513.4469 | 2610158.0755 | 1233511.6894
76 | 2610148.7243 | 1233483.1911 | 2610154.7185 | 1233484.3064 | 2610158.2234 | 1233485.4406
77 | 2610035.0397 | 1233543.3791 | 2610052.684 | 1233554.0454
78 | 2610064.0505 | 1233567.6659 | 2610058.3969 | 1233557.499 | 2610052.684 | 1233554.0454
79 | 2610066.3903 | 1233571.8737 | 2610064.0505 | 1233567.6659
80 | 2610451.3688 | 1233246.0075 | 2610450.1657 | 1233246.0902
81 | 2610451.3688 | 1233246.0075 | 2610452.6405 | 1233245.9201 | 2610466.1836 | 1233245.9438 | 2610474.2709 | 1233247.0949
82 | 2610450.1657 | 1233246.0902 | 2610433.0843 | 1233247.2645 | 2610418.9023 | 1233249.0785
83 | 2610492.5971 | 1233249.7034 | 2610474.2709 | 1233247.0949
84 | 2610413.748 | 1233249.7377 | 2610418.9023 | 1233249.0785
85 | 2610492.5971 | 1233249.7034 | 2610511.8037 | 1233253.4505 | 2610531.5059 | 1233259.4666
86 | 2610496.712 | 1233242.9177 | 2610492.5971 | 1233249.7034
87 | 2610492.5971 | 1233249.7034 | 2610494.4181 | 1233260.2686 | 2610494.7528 | 1233263.129
88 | 2610401.0985 | 1233251.3557 | 2610413.748 | 1233249.7377
89 | 2610531.5059 | 1233259.4666 | 2610531.5059 | 1233259.4666 | 2610533.4162 | 1233260.3774
90 | 2610496.712 | 1233242.9177 | 2610521.6629 | 1233228.2682
91 | 2610494.7528 | 1233263.129 | 2610495.3355 | 1233268.1082 | 2610495.6026 | 1233275.7701
92 | 2610393.8867 | 1233252.2781 | 2610401.0985 | 1233251.3557
93 | 2610533.4162 | 1233260.3774 | 2610547.3521 | 1233267.0213 | 2610561.3627 | 1233275.0084
94 | 2610495.6026 | 1233275.7701 | 2610495.6526 | 1233277.2032 | 2610495.5357 | 1233283.4178 | 2610495.0354 | 1233288.0753
95 | 2610195.9329 | 1233149.0377 | 2610187.2181 | 1233145.5459 | 2610181.965 | 1233143.4608
96 | 2610195.9329 | 1233149.0377 | 2610198.761 | 1233150.1708
97 | 2610179.2292 | 1233142.3749 | 2610181.965 | 1233143.4608
98 | 2610179.2292 | 1233142.3749 | 2610174.3586 | 1233152.9952 | 2610167.9645 | 1233159.4116
99 | 2610179.2292 | 1233142.3749 | 2610173.89 | 1233140.2626
100 | 2610163.2483 | 1233164.1443 | 2610167.9645 | 1233159.4116
101 | 2610156.8705 | 1233133.5297 | 2610173.89 | 1233140.2626
102 | 2610163.2483 | 1233164.1443 | 2610152.8009 | 1233174.6283
103 | 2610152.2408 | 1233131.6981 | 2610156.8705 | 1233133.5297
104 | 2610546.9866 | 1233346.7987 | 2610568.183 | 1233354.3072
105 | 2610524.2458 | 1233338.7431 | 2610546.9866 | 1233346.7987
106 | 2610570.9059 | 1233355.2718 | 2610568.183 | 1233354.3072
107 | 2610509.6189 | 1233333.5617 | 2610524.2458 | 1233338.7431
108 | 2610570.9059 | 1233355.2718 | 2610559.6251 | 1233387.407
109 | 2610583.6991 | 1233359.6748 | 2610570.9059 | 1233355.2718
110 | 2610483.0491 | 1233324.1539 | 2610509.6189 | 1233333.5617
111 | 2610509.6189 | 1233333.5617 | 2610499.2395 | 1233366.2287
112 | 2610583.6991 | 1233359.6748 | 2610592.3349 | 1233362.7232
113 | 2610483.0491 | 1233324.1539 | 2610489.528 | 1233307.5663 | 2610490.5786 | 1233304.4501
114 | 2610483.0491 | 1233324.1539 | 2610475.3437 | 1233342.0885
115 | 2610499.0379 | 1233366.8633 | 2610499.2395 | 1233366.2287
116 | 2610490.5786 | 1233304.4501 | 2610492.1914 | 1233299.6662 | 2610493.9899 | 1233292.8875 | 2610495.0354 | 1233288.0753 | 2610495.0354 | 1233288.0753
117 | 2610454.5418 | 1233378.5442 | 2610457.5025 | 1233374.6619 | 2610461.6082 | 1233368.7433 | 2610463.9389 | 1233364.9562 | 2610471.9135 | 1233350.0722 | 2610475.3437 | 1233342.0885
118 | 2610367.2071 | 1233255.362 | 2610375.3713 | 1233254.6463 | 2610386.1728 | 1233253.2648
119 | 2610364.2664 | 1233255.5548 | 2610365.1727 | 1233255.5403 | 2610367.2071 | 1233255.362
120 | 2610392.4167 | 1233252.4661 | 2610386.1728 | 1233253.2648
121 | 2610344.3776 | 1233255.4153 | 2610353.8701 | 1233255.7208 | 2610364.2664 | 1233255.5548
122 | 2610392.4167 | 1233252.4661 | 2610393.8867 | 1233252.2781
123 | 2610344.3776 | 1233255.4153 | 2610343.1567 | 1233255.3197
124 | 2610343.1567 | 1233255.3197 | 2610324.2133 | 1233253.8351 | 2610319.0775 | 1233253.0985
125 | 2610319.0775 | 1233253.0985 | 2610313.0264 | 1233252.2307
126 | 2610074.2321 | 1233418.8085 | 2610081.7146 | 1233412.3394
127 | 2610077.6682 | 1233199.1053 | 2610083.5853 | 1233189.1333
128 | 2610066.5014 | 1233220.5239 | 2610072.1794 | 1233208.3557 | 2610077.6682 | 1233199.1053
129 | 2610090.1089 | 1233178.139 | 2610083.5853 | 1233189.1333
130 | 2610066.5014 | 1233220.5239 | 2610062.5531 | 1233228.9853 | 2610059.5965 | 1233236.0179 | 2610056.8878 | 1233244.1627 | 2610056.6112 | 1233245.3715
131 | 2610090.1089 | 1233178.139 | 2610096.0975 | 1233168.0465
132 | 2610102.3803 | 1233157.0412 | 2610101.4537 | 1233159.0197 | 2610096.0975 | 1233168.0465
133 | 2610102.3803 | 1233157.0412 | 2610106.9012 | 1233147.3886 | 2610112.1018 | 1233134.1338 | 2610112.281 | 1233133.5191
134 | 2610116.4954 | 1233119.0655 | 2610112.281 | 1233133.5191
135 | 2610116.4954 | 1233119.0655 | 2610124.776 | 1233093.0638
136 | 2610116.4954 | 1233119.0655 | 2610100.6728 | 1233113.4939
137 | 2610116.4954 | 1233119.0655 | 2610131.8507 | 1233124.2947
138 | 2610124.776 | 1233093.0638 | 2610127.0251 | 1233086.0023
139 | 2610131.8507 | 1233124.2947 | 2610134.7336 | 1233125.2765
140 | 2610131.1996 | 1233072.8958 | 2610127.0251 | 1233086.0023
141 | 2610152.2408 | 1233131.6981 | 2610143.8919 | 1233128.3953 | 2610134.7336 | 1233125.2765
142 | 2610427.622 | 1232944.8571 | 2610445.6462 | 1232929.8102
143 | 2610427.622 | 1232944.8571 | 2610412.8276 | 1232957.2078
144 | 2610456.0172 | 1232921.1522 | 2610445.6462 | 1232929.8102
145 | 2610406.6455 | 1232962.3687 | 2610412.8276 | 1232957.2078
146 | 2610456.0172 | 1232921.1522 | 2610451.2537 | 1232917.7529
147 | 2610456.0172 | 1232921.1522 | 2610463.09 | 1232914.7641
148 | 2610406.6455 | 1232962.3687 | 2610318.4787 | 1232964.0897
149 | 2610451.2537 | 1232917.7529 | 2610454.3697 | 1232884.8941 | 2610456.877 | 1232876.318
150 | 2610474.4751 | 1232903.4738 | 2610466.6936 | 1232911.5095 | 2610463.09 | 1232914.7641
151 | 2610318.4787 | 1232964.0897 | 2610294.8275 | 1232987.1586
152 | 2610457.3553 | 1232874.6821 | 2610456.877 | 1232876.318
153 | 2610456.877 | 1232876.318 | 2610399.2421 | 1232883.7436
154 | 2610474.4751 | 1232903.4738 | 2610479.598 | 1232904.8725 | 2610485.0717 | 1232905.4996
155 | 2610506.6189 | 1232852.4995 | 2610495.881 | 1232871.2252 | 2610492.2429 | 1232877.9007 | 2610488.5748 | 1232884.4204 | 2610484.9087 | 1232889.8283 | 2610479.6188 | 1232897.3125 | 2610474.4751 | 1232903.4738
156 | 2610341.1863 | 1233030.9051 | 2610294.8275 | 1232987.1586
157 | 2610568.4214 | 1233279.0324 | 2610568.4214 | 1233279.0324 | 2610561.3627 | 1233275.0084
158 | 2610568.4214 | 1233279.0324 | 2610591.6362 | 1233297.796 | 2610593.4868 | 1233300.5107
159 | 2610399.2421 | 1232883.7436 | 2610206.2821 | 1232729.0798
160 | 2610506.6189 | 1232852.4995 | 2610461.2561 | 1232665.9631
161 | 2610297.7835 | 1233250.0447 | 2610313.0264 | 1233252.2307
162 | 2610273.9552 | 1233244.7319 | 2610280.1978 | 1233246.3881 | 2610289.5814 | 1233248.4055 | 2610296.0439 | 1233249.7952 | 2610297.7835 | 1233250.0447
163 | 2610273.9552 | 1233244.7319 | 2610243.3927 | 1233236.8081 | 2610236.0155 | 1233234.5719
164 | 2610220.9173 | 1233240.8721 | 2610222.4572 | 1233239.0069 | 2610224.711 | 1233235.8533 | 2610225.9638 | 1233233.6875 | 2610226.883 | 1233231.8101 | 2610236.0155 | 1233234.5719
165 | 2610236.0155 | 1233234.5719 | 2610244.1144 | 1233217.6422 | 2610246.8174 | 1233210.6161
166 | 2610265.3101 | 1233094.8044 | 2610254.0613 | 1233103.1679 | 2610252.8403 | 1233104.4221
167 | 2610338.8599 | 1233036.0358 | 2610332.4365 | 1233051.2492 | 2610329.3313 | 1233056.3581 | 2610328.5966 | 1233057.3588
168 | 2610340.1293 | 1233033.0293 | 2610341.1863 | 1233030.9051
169 | 2610340.1293 | 1233033.0293 | 2610338.8599 | 1233036.0358
170 | 2609754.9475 | 1233229.6287 | 2609778.3666 | 1233224.289 | 2609792.2833 | 1233222.3286
171 | 2609837.1582 | 1233218.9822 | 2609802.7862 | 1233220.8491 | 2609792.2833 | 1233222.3286
172 | 2609837.1582 | 1233218.9822 | 2609834.3688 | 1233211.9511 | 2609821.822 | 1233195.276 | 2609817.19 | 1233190.0652 | 2609807.8503 | 1233179.5547 | 2609807.1703 | 1233178.6074
173 | 2609837.1582 | 1233218.9822 | 2609872.8801 | 1233226.6131
174 | 2609807.1703 | 1233178.6074 | 2609802.6085 | 1233172.2528 | 2609797.4303 | 1233160.6944
175 | 2609787.0837 | 1233136.2324 | 2609791.5131 | 1233147.4864 | 2609797.4303 | 1233160.6944
176 | 2610148.7243 | 1233483.1911 | 2610148.3134 | 1233453.6548
177 | 2610220.9173 | 1233240.8721 | 2610213.7684 | 1233233.511 | 2610211.3431 | 1233230.7496 | 2610210.3845 | 1233229.1248 | 2610209.956 | 1233227.3674 | 2610209.9814 | 1233225.7887 | 2610210.5297 | 1233223.8441 | 2610216.2347 | 1233213.7174
178 | 2610251.2368 | 1233191.8833 | 2610251.2368 | 1233191.8833 | 2610251.1557 | 1233195.0295 | 2610250.1472 | 1233200.3977 | 2610248.829 | 1233205.3873 | 2610246.8174 | 1233210.6161
179 | 2609776.1031 | 1233108.3339 | 2609787.0837 | 1233136.2324
180 | 2610081.7146 | 1233412.3394 | 2610090.2508 | 1233404.9604 | 2610098.6599 | 1233396.6919 | 2610099.2492 | 1233395.9772
181 | 2610081.7146 | 1233412.3394 | 2610097.4048 | 1233418.2472 | 2610102.9702 | 1233421.8254 | 2610104.6797 | 1233423.7346
182 | 2609864.3187 | 1233361.2656 | 2609858.2725 | 1233363.4495
183 | 2609921.0961 | 1233333.6567 | 2609864.3187 | 1233361.2656
184 | 2609921.0961 | 1233333.6567 | 2609925.5656 | 1233331.7629 | 2609929.777 | 1233330.3135 | 2609934.1926 | 1233328.9867 | 2609939.5998 | 1233327.6615 | 2609946.4834 | 1233326.2499 | 2609955.1084 | 1233324.6855
185 | 2609955.1084 | 1233324.6855 | 2609959.4731 | 1233331.1967 | 2609961.6582 | 1233332.768 | 2609963.6325 | 1233333.6829 | 2609963.8466 | 1233333.7377
186 | 2610142.0944 | 1233192.7867 | 2610147.8248 | 1233179.6218 | 2610152.8009 | 1233174.6283
187 | 2610252.8403 | 1233104.4221 | 2610247.2914 | 1233104.3014 | 2610244.418 | 1233103.9862
188 | 2609776.1031 | 1233108.3339 | 2609775.5003 | 1233106.8023 | 2609770.7794 | 1233086.7837
189 | 2609770.7794 | 1233086.7837 | 2609758.0777 | 1232877.7994

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610258.3634 | 1233503.3571
1 | 2610243.5403 | 1233500.6991
2 | 2610221.591 | 1233500.0784
3 | 2610198.9163 | 1233499.3351
4 | 2610186.7984 | 1233496.5323
5 | 2610187.8723 | 1233503.4855
6 | 2610020.4159 | 1233288.4421
7 | 2610001.3727 | 1233275.9955
8 | 2610031.5165 | 1233295.8291
9 | 2609987.3377 | 1233268.4285
10 | 2610052.1852 | 1233276.5521
11 | 2610026.6513 | 1233301.38
12 | 2609956.4638 | 1233253.3439
13 | 2610071.0946 | 1233286.0452
14 | 2610053.6279 | 1233262.9935
15 | 2610010.9392 | 1233317.4756
16 | 2609903.5018 | 1233233.9536
17 | 2610052.0814 | 1233340.229
18 | 2610083.3804 | 1233278.2756
19 | 2610053.8908 | 1233260.5223
20 | 2610002.3626 | 1233318.79
21 | 2610227.8323 | 1233069.9745
22 | 2610230.7631 | 1233070.649
23 | 2610204.6439 | 1233064.6373
24 | 2610239.5734 | 1233072.6768
25 | 2610181.6556 | 1233059.3462
26 | 2610188.7437 | 1233112.1506
27 | 2610166.5477 | 1233105.5277
28 | 2610229.1713 | 1233102.3137
29 | 2610258.0816 | 1233077.0763
30 | 2610264.0678 | 1233082.0167
31 | 2610139.9668 | 1233097.5965
32 | 2610040.1195 | 1233472.1962
33 | 2610033.8177 | 1233480.3519
34 | 2610055.6068 | 1233452.1528
35 | 2610032.7694 | 1233481.7086
36 | 2610079.8566 | 1233475.6509
37 | 2610055.1383 | 1233445.2276
38 | 2610031.1215 | 1233483.8413
39 | 2610085.6047 | 1233479.6374
40 | 2610055.38 | 1233442.9802
41 | 2610015.6785 | 1233499.8638
42 | 2610122.4481 | 1233483.1498
43 | 2610074.0869 | 1233418.9348
44 | 2610006.696 | 1233511.5953
45 | 2610002.4023 | 1233517.2029
46 | 2610000.725 | 1233519.9044
47 | 2610029.0821 | 1233539.7776
48 | 2609985.5098 | 1233320.2446
49 | 2609973.16 | 1233322.0029
50 | 2609986.9345 | 1233323.8603
51 | 2610102.0414 | 1233265.0558
52 | 2610128.3163 | 1233248.9862
53 | 2610150.5439 | 1233229.7468
54 | 2610167.6708 | 1233209.5473
55 | 2610055.9083 | 1233366.4656
56 | 2610122.2743 | 1233334.4508
57 | 2610116.0069 | 1233358.5484
58 | 2610131.7719 | 1233314.9484
59 | 2610115.0692 | 1233362.4601
60 | 2610147.4185 | 1233295.0286
61 | 2610109.5119 | 1233380.8451
62 | 2610165.6587 | 1233282.6214
63 | 2610103.392 | 1233390.9143
64 | 2610200.1361 | 1233259.5655
65 | 2610158.0755 | 1233511.6894
66 | 2610136.6985 | 1233526.6014
67 | 2610158.2234 | 1233485.4406
68 | 2610035.0397 | 1233543.3791
69 | 2610052.684 | 1233554.0454
70 | 2610064.0505 | 1233567.6659
71 | 2610066.3903 | 1233571.8737
72 | 2610451.3688 | 1233246.0075
73 | 2610450.1657 | 1233246.0902
74 | 2610474.2709 | 1233247.0949
75 | 2610418.9023 | 1233249.0785
76 | 2610492.5971 | 1233249.7034
77 | 2610413.748 | 1233249.7377
78 | 2610531.5059 | 1233259.4666
79 | 2610496.712 | 1233242.9177
80 | 2610494.7528 | 1233263.129
81 | 2610401.0985 | 1233251.3557
82 | 2610533.4162 | 1233260.3774
83 | 2610521.6629 | 1233228.2682
84 | 2610495.6026 | 1233275.7701
85 | 2610195.9329 | 1233149.0377
86 | 2610181.965 | 1233143.4608
87 | 2610198.761 | 1233150.1708
88 | 2610179.2292 | 1233142.3749
89 | 2610167.9645 | 1233159.4116
90 | 2610173.89 | 1233140.2626
91 | 2610163.2483 | 1233164.1443
92 | 2610156.8705 | 1233133.5297
93 | 2610546.9866 | 1233346.7987
94 | 2610568.183 | 1233354.3072
95 | 2610524.2458 | 1233338.7431
96 | 2610570.9059 | 1233355.2718
97 | 2610509.6188 | 1233333.5617
98 | 2610559.6251 | 1233387.407
99 | 2610583.6991 | 1233359.6748
100 | 2610483.0491 | 1233324.1539
101 | 2610499.2395 | 1233366.2287
102 | 2610592.3349 | 1233362.7232
103 | 2610490.5786 | 1233304.4501
104 | 2610475.3437 | 1233342.0885
105 | 2610499.0379 | 1233366.8633
106 | 2610367.2071 | 1233255.362
107 | 2610386.1728 | 1233253.2648
108 | 2610364.2664 | 1233255.5548
109 | 2610392.4167 | 1233252.4661
110 | 2610344.3776 | 1233255.4153
111 | 2610393.8867 | 1233252.2781
112 | 2610343.1567 | 1233255.3197
113 | 2610319.0775 | 1233253.0985
114 | 2610074.2321 | 1233418.8085
115 | 2610077.6682 | 1233199.1053
116 | 2610083.5853 | 1233189.1333
117 | 2610066.5014 | 1233220.5239
118 | 2610090.1089 | 1233178.139
119 | 2610056.6112 | 1233245.3715
120 | 2610096.0975 | 1233168.0465
121 | 2610102.3803 | 1233157.0412
122 | 2610112.281 | 1233133.5191
123 | 2610116.4954 | 1233119.0655
124 | 2610124.776 | 1233093.0638
125 | 2610100.6728 | 1233113.4939
126 | 2610131.8507 | 1233124.2947
127 | 2610127.0251 | 1233086.0023
128 | 2610134.7336 | 1233125.2765
129 | 2610131.1996 | 1233072.8958
130 | 2610152.2408 | 1233131.6981
131 | 2610427.622 | 1232944.8571
132 | 2610445.6462 | 1232929.8102
133 | 2610412.8276 | 1232957.2078
134 | 2610456.0172 | 1232921.1522
135 | 2610406.6455 | 1232962.3687
136 | 2610451.2537 | 1232917.7529
137 | 2610463.09 | 1232914.7641
138 | 2610318.4787 | 1232964.0897
139 | 2610456.877 | 1232876.318
140 | 2610474.4751 | 1232903.4738
141 | 2610294.8275 | 1232987.1586
142 | 2610568.4214 | 1233279.0324
143 | 2610561.3627 | 1233275.0084
144 | 2610593.4868 | 1233300.5107
145 | 2610457.3553 | 1232874.6821
146 | 2610399.2421 | 1232883.7436
147 | 2610485.0717 | 1232905.4996
148 | 2610506.6189 | 1232852.4995
149 | 2610313.0264 | 1233252.2307
150 | 2610297.7835 | 1233250.0447
151 | 2610273.9552 | 1233244.7319
152 | 2610236.0155 | 1233234.5719
153 | 2610265.3101 | 1233094.8044
154 | 2610328.5966 | 1233057.3588
155 | 2610341.1863 | 1233030.9051
156 | 2610340.1293 | 1233033.0293
157 | 2610338.8599 | 1233036.0358
158 | 2609754.9475 | 1233229.6287
159 | 2609792.2833 | 1233222.3286
160 | 2609837.1582 | 1233218.9822
161 | 2609807.1703 | 1233178.6074
162 | 2609872.8801 | 1233226.6131
163 | 2609797.4303 | 1233160.6944
164 | 2610148.7243 | 1233483.1911
165 | 2610148.3134 | 1233453.6548
166 | 2610220.9173 | 1233240.8721
167 | 2610246.8174 | 1233210.616
168 | 2609787.0837 | 1233136.2324
169 | 2610495.0354 | 1233288.0753
170 | 2610454.5418 | 1233378.5442
171 | 2610206.2821 | 1232729.0798
172 | 2610461.2561 | 1232665.9631
173 | 2610099.2492 | 1233395.9772
174 | 2610081.7145 | 1233412.3394
175 | 2610104.6797 | 1233423.7346
176 | 2609858.2725 | 1233363.4495
177 | 2609864.3187 | 1233361.2656
178 | 2609921.0961 | 1233333.6567
179 | 2609955.1084 | 1233324.6855
180 | 2610251.2368 | 1233191.8833
181 | 2610216.2347 | 1233213.7174
182 | 2610152.8009 | 1233174.6283
183 | 2610142.0944 | 1233192.7867
184 | 2610252.8403 | 1233104.4221
185 | 2610244.418 | 1233103.9862
186 | 2609988.944 | 1233339.94
187 | 2609963.8466 | 1233333.7377
188 | 2609776.1031 | 1233108.3339
189 | 2609770.7794 | 1233086.7837
190 | 2609758.0777 | 1232877.7994
191 | 2610220.9173 | 1233240.8721

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98333 | -0.31943 | 0.0013248 | 0.00033201
1 | 0.98335 | -0.31907 | 0.0010606 | 0.00026582
2 | 0.9834 | -0.31813 | 0.0012085 | 0.00030289
3 | 0.98347 | -0.31666 | 0 | 0
4 | 0.98356 | -0.31493 | 0.0015351 | 0.00038472
5 | 0.98343 | -0.31753 | 0.0012077 | 0.00030267
6 | 0.97973 | -0.38898 | 0.0014917 | 0.00037385
7 | 0.97947 | -0.39425 | 0.0016822 | 0.0004216
8 | 0.97991 | -0.38553 | 0 | 0
9 | 0.9793 | -0.39746 | 0.0011407 | 0.00028588
10 | 0.98087 | -0.36674 | 0 | 0
11 | 0.97976 | -0.38849 | 0.0043014 | 0.001078
12 | 0.97899 | -0.40366 | 0.0018468 | 0.00046285
13 | 0.98172 | -0.35005 | 0 | 0
14 | 0.98047 | -0.37444 | 0.0016954 | 0.00042491
15 | 0.97939 | -0.3958 | 0.0028375 | 0.00071113
16 | 0.97857 | -0.41196 | 0.0010533 | 0.00026399
17 | 0.98414 | -0.30307 | 0.0044443 | 0.0011139
18 | 0.98154 | -0.35365 | 0.0015394 | 0.00038581
19 | 0.9804 | -0.37583 | 0.001908 | 0.00047819
20 | 0.97927 | -0.39819 | 0.008496 | 0.0021293
21 | 0.9743 | -0.49562 | 0.0018424 | 0.00046174
22 | 0.97432 | -0.49529 | 0.0021087 | 0.00052848
23 | 0.97421 | -0.49739 | 0.0013538 | 0.0003393
24 | 0.97438 | -0.49396 | 0.00050108 | 0.00012558
25 | 0.97415 | -0.49855 | 0.002697 | 0.00067592
26 | 0.9754 | -0.47397 | 0.0036558 | 0.00091623
27 | 0.97562 | -0.46957 | 0.0035353 | 0.00088602
28 | 0.97503 | -0.48119 | 0.0021428 | 0.00053702
29 | 0.97453 | -0.49099 | 0.0014534 | 0.00036427
30 | 0.97461 | -0.48953 | 0.0021393 | 0.00053617
31 | 0.97591 | -0.46385 | 0.0045056 | 0.0011292
32 | 0.98508 | -0.28531 | 0.0034148 | 0.00085582
33 | 0.98488 | -0.28915 | 0.0081718 | 0.0020481
34 | 0.98564 | -0.27433 | 0 | 0
35 | 0.98486 | -0.28954 | 0.0045612 | 0.0011431
36 | 0.9849 | -0.28885 | 0.0044226 | 0.0011084
37 | 0.98595 | -0.26837 | 0.0024423 | 0.00061209
38 | 0.98484 | -0.28993 | 0.0011429 | 0.00028644
39 | 0.98477 | -0.29124 | 0.0043235 | 0.0010836
40 | 0.98605 | -0.26634 | 0.005445 | 0.0013646
41 | 0.9847 | -0.29268 | 0.0016434 | 0.00041188
42 | 0.98426 | -0.30131 | 0.0010206 | 0.00025578
43 | 0.98765 | -0.23527 | 0.0021332 | 0.00053464
44 | 0.98463 | -0.29407 | 0.0016229 | 0.00040674
45 | 0.98461 | -0.29453 | 0 | 0
46 | 0.98461 | -0.29455 | 0.00035654 | 8.9357e-05
47 | 0.9845 | -0.29661 | 0.00048226 | 0.00012087
48 | 0.97916 | -0.40018 | 0 | 0
49 | 0.9791 | -0.40138 | 0 | 0
50 | 0.97916 | -0.40026 | 0 | 0
51 | 0.98128 | -0.35867 | 0.0014375 | 0.00036028
52 | 0.98098 | -0.36462 | 0.0051922 | 0.0013013
53 | 0.98083 | -0.36756 | 0.0023249 | 0.00058266
54 | 0.98075 | -0.36907 | 0.0031604 | 0.00079207
55 | 0.98524 | -0.28171 | 0.0031735 | 0.00079536
56 | 0.99344 | -0.12431 | 0.00032409 | 8.1226e-05
57 | 0.99198 | -0.15217 | 0.00055188 | 0.00013832
58 | 0.99471 | -0.099997 | 0.00053948 | 0.00013521
59 | 0.99174 | -0.15666 | 0.0012496 | 0.00031318
60 | 0.99621 | -0.071624 | 0.00049365 | 0.00012372
61 | 0.99062 | -0.1781 | 0 | 0
62 | 0.99751 | -0.046902 | 0.0035993 | 0.00090208
63 | 0.98994 | -0.19126 | 0.0012636 | 0.00031669
64 | 1 | 0 | -0.33975 | -0.086921
65 | 0.98335 | -0.31916 | 0.001065 | 0.00026692
66 | 0.9833 | -0.32003 | 0.0018396 | 0.00046105
67 | 0.98382 | -0.30982 | 0.0020229 | 0.00050698
68 | 0.98448 | -0.29695 | 0.00085714 | 0.00021482
69 | 0.98445 | -0.29766 | 0.00037125 | 9.3044e-05
70 | 0.98442 | -0.29816 | 0.00089531 | 0.00022439
71 | 0.98442 | -0.29821 | 0.00063014 | 0.00015793
72 | 0.98557 | -0.27681 | 0.00082641 | 0.00020712
73 | 0.98562 | -0.27582 | 0.0011782 | 0.00029529
74 | 0.98461 | -0.29545 | 0.0031277 | 0.00078388
75 | 0.98699 | -0.24927 | 0.0012782 | 0.00032034
76 | 0.98389 | -0.30945 | 0 | 0
77 | 0.98722 | -0.24477 | 0.0021569 | 0.00054057
78 | 0.98361 | -0.31488 | 0.0016334 | 0.00040938
79 | 0.98388 | -0.30967 | 0 | 0
80 | 0.98348 | -0.31752 | 0.00048859 | 0.00012245
81 | 0.98781 | -0.23324 | 0.00034258 | 8.5859e-05
82 | 0.9836 | -0.3151 | 0.0010041 | 0.00025166
83 | 0.98384 | -0.3105 | 0.0015776 | 0.00039539
84 | 0.9831 | -0.32494 | 0.0012101 | 0.00030328
85 | 0.97489 | -0.48393 | 0.0030675 | 0.0007688
86 | 0.97497 | -0.48241 | 0.00084098 | 0.00021077
87 | 0.97489 | -0.48407 | 0.0024426 | 0.00061218
88 | 0.97499 | -0.48207 | 0 | 0
89 | 0.97476 | -0.48648 | 0.001892 | 0.00047417
90 | 0.97508 | -0.48018 | 0.0024148 | 0.0006052
91 | 0.9747 | -0.48767 | 0.0032413 | 0.00081234
92 | 0.97543 | -0.47335 | 0.0024907 | 0.00062424
93 | 0.98086 | -0.36862 | 0.001937 | 0.00048546
94 | 0.98072 | -0.37149 | 0.0022846 | 0.00057258
95 | 0.98106 | -0.3647 | 0.0020571 | 0.00051557
96 | 0.9807 | -0.37174 | 0 | 0
97 | 0.98122 | -0.3616 | 0 | 0
98 | 0.98062 | -0.37345 | 0.0027749 | 0.00069547
99 | 0.98068 | -0.37222 | 0 | 0
100 | 0.98171 | -0.35195 | 0 | 0
101 | 0.98097 | -0.36654 | 0.004986 | 0.0012496
102 | 0.98066 | -0.37255 | 0.0019742 | 0.00049478
103 | 0.98228 | -0.34095 | 0.0007198 | 0.0001804
104 | 0.98154 | -0.35542 | 0.0042969 | 0.0010769
105 | 0.98097 | -0.36657 | 0.0029641 | 0.00074288
106 | 0.98947 | -0.20124 | 0.0011474 | 0.00028756
107 | 0.98853 | -0.21933 | 0.00041631 | 0.00010434
108 | 0.98962 | -0.19838 | 0.0019164 | 0.00048029
109 | 0.98823 | -0.22526 | 0.00098764 | 0.00024753
110 | 0.99065 | -0.17848 | 0 | 0
111 | 0.98816 | -0.22663 | 0.00085674 | 0.00021472
112 | 0.99071 | -0.17726 | 0.0016982 | 0.00042561
113 | 0.99201 | -0.1524 | 0.00094326 | 0.0002364
114 | 0.98766 | -0.23508 | 0 | 0
115 | 0.97858 | -0.41138 | 0.0065322 | 0.0016371
116 | 0.97829 | -0.41713 | 0.0023976 | 0.0006009
117 | 0.97923 | -0.39866 | 0.0024917 | 0.00062447
118 | 0.97797 | -0.42334 | 0.0028798 | 0.00072174
119 | 0.97997 | -0.3843 | 0.0030081 | 0.0007539
120 | 0.97769 | -0.42889 | 0.002609 | 0.00065387
121 | 0.97739 | -0.43474 | 0.0032014 | 0.00080233
122 | 0.97681 | -0.44616 | 0.0032014 | 0.00080236
123 | 0.97648 | -0.45268 | 0 | 0
124 | 0.97609 | -0.46026 | 0 | 0
125 | 0.97642 | -0.45378 | 0.0036027 | 0.00090293
126 | 0.97602 | -0.4617 | 0.0038845 | 0.00097355
127 | 0.97602 | -0.46177 | 0.0040264 | 0.0010091
128 | 0.97595 | -0.46318 | 0.0028283 | 0.00070883
129 | 0.97593 | -0.46357 | 0.0071583 | 0.001794
130 | 0.97554 | -0.47127 | 0.00084758 | 0.00021242
131 | 0.97157 | -0.54964 | 0.0016487 | 0.00041321
132 | 0.97135 | -0.55399 | 0.0016076 | 0.0004029
133 | 0.97178 | -0.54549 | 0.0016312 | 0.00040882
134 | 0.97124 | -0.55609 | 0 | 0
135 | 0.97188 | -0.54351 | 0 | 0
136 | 0.97121 | -0.55671 | 0 | 0
137 | 0.97122 | -0.55658 | 0.00062899 | 0.00015764
138 | 0.97297 | -0.52188 | 0.00527 | 0.0013208
139 | 0.97099 | -0.56111 | 0.00099022 | 0.00024817
140 | 0.97119 | -0.5572 | 0 | 0
141 | 0.97354 | -0.51058 | 0.00059411 | 0.0001489
142 | 0.98344 | -0.31835 | 0.0019756 | 0.00049513
143 | 0.98346 | -0.31787 | 0.0015702 | 0.00039352
144 | 0.9834 | -0.31914 | 0.001316 | 0.00032983
145 | 0.97099 | -0.56114 | 0.00080157 | 0.00020089
146 | 0.97078 | -0.56529 | 0.003472 | 0.00087015
147 | 0.97117 | -0.55749 | 0.0014704 | 0.00036852
148 | 0.97115 | -0.55791 | 0 | 0
149 | 0.99234 | -0.14602 | 0.0015306 | 0.00038361
150 | 0.9932 | -0.12956 | 0.0010209 | 0.00025586
151 | 0.99458 | -0.10308 | 0 | 0
152 | 0.9968 | -0.060751 | 0 | 0
153 | 0.97471 | -0.4875 | 0 | 0
154 | 0.97425 | -0.49655 | 0.0012486 | 0.00031292
155 | 0.97411 | -0.49935 | 0.00072559 | 0.00018185
156 | 0.97412 | -0.49913 | 0 | 0
157 | 0.97414 | -0.49883 | 0.0009941 | 0.00024914
158 | 0.97805 | -0.42221 | 0.0010115 | 0.0002535
159 | 0.97808 | -0.42151 | 0.0010842 | 0.00027173
160 | 0.97817 | -0.41979 | 0 | 0
161 | 0.978 | -0.42311 | 0.00027779 | 6.962e-05
162 | 0.97836 | -0.416 | 0.0013248 | 0.00033202
163 | 0.97794 | -0.42435 | 0.00021416 | 5.3673e-05
164 | 0.98393 | -0.30783 | 0.0018907 | 0.00047386
165 | 0.98391 | -0.3081 | 0.00049808 | 0.00012483
166 | 0.99808 | -0.036412 | 0 | 0
167 | 0.99664 | -0.063772 | 0.0035501 | 0.00088975
168 | 0.97786 | -0.42585 | 0.00032736 | 8.2044e-05
169 | 0.98274 | -0.33189 | 0.0016861 | 0.00042258
170 | 0.98132 | -0.35965 | 0.0055508 | 0.0013912
171 | 0.97068 | -0.56718 | 0.00040851 | 0.00010238
172 | 0.97104 | -0.56015 | 0.0006276 | 0.00015729
173 | 0.98956 | -0.19854 | 0.0071374 | 0.0017888
174 | 0.98821 | -0.2245 | 0 | 0
175 | 0.98814 | -0.22578 | 0.0027632 | 0.00069251
176 | 0.9788 | -0.40729 | 0.00078927 | 0.00019781
177 | 0.97881 | -0.40719 | 0.0014841 | 0.00037196
178 | 0.97894 | -0.40458 | 0 | 0
179 | 0.97901 | -0.40313 | 0 | 0
180 | 0.99659 | -0.064791 | 0.0029978 | 0.00075131
181 | 0.99789 | -0.040183 | 0.0065584 | 0.0016437
182 | 0.97461 | -0.48942 | 0.0030134 | 0.00075523
183 | 0.97455 | -0.49077 | 0.0034414 | 0.00086249
184 | 0.97484 | -0.48502 | 0 | 0
185 | 0.9749 | -0.4837 | 0.0014404 | 0.000361
186 | 0.97913 | -0.40086 | 0.001177 | 0.00029497
187 | 0.97898 | -0.40383 | 0.0030139 | 0.00075536
188 | 0.97778 | -0.42737 | 0.0017424 | 0.0004367
189 | 0.97776 | -0.42779 | 0.00041518 | 0.00010405
190 | 0.97764 | -0.43014 | 0.00061293 | 0.00015362
191 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0013248 | -0.00033201 | 0.0013248 | 0.00033184 | 2.2743e-08 | -1.769e-07 | 0.0020047 | 0.0020046 | 0.0020047 | 0.98333 | -0.31943 | 0.98335 | -0.31907 | 0.55073
1 | -0.0023854 | -0.00059766 | 0.0023855 | 0.00059745 | 1.0732e-07 | -2.0998e-07 | 0.0036096 | 0.0036095 | 0.0036096 | 0.98335 | -0.31907 | 0.9834 | -0.31813 | 0.99164
2 | -0.0035941 | -0.00090034 | 0.0035943 | 0.00090021 | 2.5171e-07 | -1.2689e-07 | 0.0054382 | 0.005438 | 0.0054382 | 0.9834 | -0.31813 | 0.98347 | -0.31666 | 1.494
3 | -0.0077071 | -0.0019303 | 0.0077078 | 0.0019305 | 6.3543e-07 | 2.4852e-07 | 0.011661 | 0.011661 | 0.011661 | 0.98347 | -0.31666 | 0.98356 | -0.31493 | 3.2035
4 | 0.0041128 | 0.0010301 | -0.0041126 | -0.0010301 | 1.7169e-07 | -4.0154e-08 | 0.0062225 | 0.0062226 | 0.0062226 | 0.98347 | -0.31666 | 0.98343 | -0.31753 | 1.7095
5 | -0.0092428 | -0.0023153 | 0.0092451 | 0.0023163 | 2.2491e-06 | 1.05e-06 | 0.013983 | 0.013983 | 0.013983 | 0.98356 | -0.31493 | 0.98382 | -0.30982 | 3.8414
6 | 0.002905 | 0.00072745 | -0.0029047 | -0.0007277 | 2.2501e-07 | -2.5004e-07 | 0.0043953 | 0.0043954 | 0.0043954 | 0.98343 | -0.31753 | 0.98335 | -0.31916 | 1.2075
7 | 0.012748 | 0.0031928 | -0.012745 | -0.003191 | 3.1991e-06 | 1.7609e-06 | 0.019361 | 0.019361 | 0.019361 | 0.97973 | -0.38898 | 0.97947 | -0.39425 | 5.319
8 | -0.01424 | -0.0035666 | 0.014242 | 0.0035679 | 2.3386e-06 | 1.3288e-06 | 0.021627 | 0.021627 | 0.021627 | 0.97973 | -0.38898 | 0.97991 | -0.38553 | 5.9414
9 | 0.011063 | 0.0027694 | -0.011061 | -0.0027685 | 1.6887e-06 | 8.8014e-07 | 0.016806 | 0.016806 | 0.016806 | 0.97947 | -0.39425 | 0.9793 | -0.39746 | 4.6169
10 | -0.036354 | -0.0091118 | 0.036387 | 0.0091323 | 3.2574e-05 | 2.0488e-05 | 0.055205 | 0.055205 | 0.055205 | 0.97991 | -0.38553 | 0.98087 | -0.36674 | 15.1662
11 | 0.022112 | 0.0055439 | -0.022109 | -0.005542 | 3.1209e-06 | 1.9044e-06 | 0.033578 | 0.033578 | 0.033578 | 0.97991 | -0.38553 | 0.97976 | -0.38849 | 9.2248
12 | 0.0099204 | 0.0024826 | -0.0099175 | -0.0024812 | 2.9298e-06 | 1.4425e-06 | 0.015072 | 0.015073 | 0.015073 | 0.9793 | -0.39746 | 0.97899 | -0.40366 | 4.1408
13 | -0.16163 | -0.040729 | 0.16176 | 0.04081 | 0.00012912 | 8.1482e-05 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528 | 0.98087 | -0.36674 | 0.98172 | -0.35005 | 16.846
14 | 0.12524 | 0.031596 | -0.1252 | -0.031567 | 4.6182e-05 | 2.8868e-05 | 0.19007 | 0.19007 | 0.19007 | 0.98087 | -0.36674 | 0.98047 | -0.37444 | 13.0544
15 | 0.017808 | 0.004464 | -0.017801 | -0.0044603 | 6.202e-06 | 3.6846e-06 | 0.027046 | 0.027046 | 0.027046 | 0.97976 | -0.38849 | 0.97939 | -0.3958 | 7.4302
16 | 0.0080707 | 0.0020183 | -0.0080675 | -0.002017 | 3.185e-06 | 1.3288e-06 | 0.012266 | 0.012266 | 0.012266 | 0.97899 | -0.40366 | 0.97857 | -0.41196 | 3.3697
17 | -0.17542 | -0.044236 | 0.17582 | 0.044487 | 0.00039549 | 0.00025009 | 0.26599 | 0.26599 | 0.26599 | 0.98172 | -0.35005 | 0.98414 | -0.30307 | 18.2684
18 | 0.013664 | 0.0034265 | -0.013661 | -0.0034252 | 2.3416e-06 | 1.3146e-06 | 0.020711 | 0.020711 | 0.020711 | 0.98172 | -0.35005 | 0.98154 | -0.35365 | 5.6898
19 | 0.1235 | 0.031142 | -0.12349 | -0.031137 | 8.191e-06 | 5.1168e-06 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.98047 | -0.37444 | 0.9804 | -0.37583 | 12.8777
20 | 0.014964 | 0.0037491 | -0.014962 | -0.0037482 | 1.6994e-06 | 9.773e-07 | 0.022735 | 0.022735 | 0.022735 | 0.97939 | -0.3958 | 0.97927 | -0.39819 | 6.2458
21 | 0.0070142 | 0.001753 | -0.0070129 | -0.0017526 | 1.3439e-06 | 4.643e-07 | 0.010664 | 0.010664 | 0.010664 | 0.97857 | -0.41196 | 0.97836 | -0.416 | 2.9297
22 | -0.18026 | -0.0456 | 0.18045 | 0.045717 | 0.00018493 | 0.000117 | 0.27271 | 0.27271 | 0.27271 | 0.98414 | -0.30307 | 0.98524 | -0.28171 | 18.7298
23 | 0.012122 | 0.0030393 | -0.012119 | -0.0030378 | 2.8971e-06 | 1.5651e-06 | 0.018377 | 0.018377 | 0.018377 | 0.98154 | -0.35365 | 0.98128 | -0.35867 | 5.0487
24 | 0.12158 | 0.030659 | -0.12154 | -0.030628 | 4.9262e-05 | 3.075e-05 | 0.1846 | 0.1846 | 0.1846 | 0.9804 | -0.37583 | 0.97997 | -0.3843 | 12.6789
25 | 0.0064662 | 0.0016189 | -0.0064656 | -0.0016187 | 6.1268e-07 | 1.792e-07 | 0.0098249 | 0.009825 | 0.009825 | 0.97927 | -0.39819 | 0.97916 | -0.40018 | 2.6992
26 | -0.0058937 | -0.0014767 | 0.0058937 | 0.0014767 | 9.1373e-08 | 2.1024e-08 | 0.009001 | 0.009001 | 0.009001 | 0.9743 | -0.49562 | 0.97432 | -0.49529 | 2.4728
27 | 0.0040513 | 0.0010149 | -0.0040509 | -0.001015 | 3.416e-07 | -7.7681e-08 | 0.0061872 | 0.0061874 | 0.0061874 | 0.9743 | -0.49562 | 0.97421 | -0.49739 | 1.6998
28 | -0.0080024 | -0.0020052 | 0.0080029 | 0.0020054 | 5.0638e-07 | 2.1148e-07 | 0.012221 | 0.012221 | 0.012221 | 0.97432 | -0.49529 | 0.97438 | -0.49396 | 3.3575
29 | 0.0026971 | 0.00067572 | -0.002697 | -0.00067592 | 1.5012e-07 | -1.9762e-07 | 0.0041195 | 0.0041196 | 0.0041196 | 0.97421 | -0.49739 | 0.97415 | -0.49855 | 1.1318
30 | -0.008504 | -0.002131 | 0.0085052 | 0.0021315 | 1.2035e-06 | 5.3316e-07 | 0.012987 | 0.012987 | 0.012987 | 0.97438 | -0.49396 | 0.97453 | -0.49099 | 3.5678
31 | -0.041537 | -0.01042 | 0.041545 | 0.010424 | 8.7202e-06 | 4.4242e-06 | 0.06337 | 0.063369 | 0.06337 | 0.9754 | -0.47397 | 0.97562 | -0.46957 | 4.3523
32 | 0.037881 | 0.0095036 | -0.037868 | -0.0094973 | 1.3028e-05 | 6.2616e-06 | 0.057793 | 0.057793 | 0.057793 | 0.9754 | -0.47397 | 0.97503 | -0.48119 | 3.9693
33 | -0.045081 | -0.01131 | 0.045093 | 0.011317 | 1.2295e-05 | 6.4832e-06 | 0.068761 | 0.068761 | 0.068761 | 0.97562 | -0.46957 | 0.97591 | -0.46385 | 4.7226
34 | 0.035725 | 0.0089603 | -0.035721 | -0.0089583 | 4.2748e-06 | 1.9707e-06 | 0.054523 | 0.054524 | 0.054524 | 0.97503 | -0.48119 | 0.9749 | -0.4837 | 3.7447
35 | -0.0099586 | -0.0024958 | 0.0099593 | 0.0024961 | 6.9369e-07 | 3.4427e-07 | 0.015206 | 0.015206 | 0.015206 | 0.97453 | -0.49099 | 0.97461 | -0.48953 | 4.1774
36 | -0.034271 | -0.0085931 | 0.034274 | 0.0085946 | 3.3181e-06 | 1.4791e-06 | 0.052326 | 0.052325 | 0.052326 | 0.97461 | -0.48953 | 0.97471 | -0.4875 | 3.5938
37 | 0.022172 | 0.0055608 | -0.022165 | -0.0055595 | 7.4224e-06 | 1.3083e-06 | 0.033854 | 0.033855 | 0.033855 | 0.97461 | -0.48953 | 0.97425 | -0.49655 | 2.3252
38 | -0.049599 | -0.012446 | 0.049607 | 0.012451 | 8.5009e-06 | 4.6481e-06 | 0.075631 | 0.07563 | 0.075631 | 0.97591 | -0.46385 | 0.97609 | -0.46026 | 5.1944
39 | 0.020741 | 0.0051986 | -0.020737 | -0.0051963 | 3.7939e-06 | 2.2969e-06 | 0.03133 | 0.03133 | 0.03133 | 0.98508 | -0.28531 | 0.98488 | -0.28915 | 8.6073
40 | -0.024156 | -0.0060544 | 0.024168 | 0.0060622 | 1.2647e-05 | 7.7712e-06 | 0.036489 | 0.036489 | 0.036489 | 0.98508 | -0.28531 | 0.98564 | -0.27433 | 10.0243
41 | 0.012565 | 0.0031482 | -0.012565 | -0.0031481 | 2.3171e-07 | 1.2648e-07 | 0.018984 | 0.018984 | 0.018984 | 0.98488 | -0.28915 | 0.98486 | -0.28954 | 5.2154
42 | 0.023454 | 0.0058876 | -0.023438 | -0.0058776 | 1.623e-05 | 9.9477e-06 | 0.035412 | 0.035412 | 0.035412 | 0.98564 | -0.27433 | 0.9849 | -0.28885 | 9.7286
43 | -0.047622 | -0.01195 | 0.047636 | 0.011958 | 1.3536e-05 | 8.5738e-06 | 0.0719 | 0.0719 | 0.0719 | 0.98564 | -0.27433 | 0.98595 | -0.26837 | 19.7528
44 | 0.0080038 | 0.002005 | -0.0080037 | -0.0020049 | 1.4779e-07 | 6.0291e-08 | 0.012092 | 0.012093 | 0.012093 | 0.98486 | -0.28954 | 0.98484 | -0.28993 | 3.3221
45 | 0.019015 | 0.0047692 | -0.019013 | -0.0047679 | 2.166e-06 | 1.2972e-06 | 0.02873 | 0.02873 | 0.02873 | 0.9849 | -0.28885 | 0.98477 | -0.29124 | 7.8929
46 | -0.050078 | -0.01257 | 0.050083 | 0.012573 | 4.8426e-06 | 3.0704e-06 | 0.075586 | 0.075586 | 0.075586 | 0.98595 | -0.26837 | 0.98605 | -0.26634 | 20.7655
47 | 0.0068608 | 0.0017185 | -0.0068599 | -0.0017182 | 8.9982e-07 | 2.9176e-07 | 0.010366 | 0.010366 | 0.010366 | 0.98484 | -0.28993 | 0.9847 | -0.29268 | 2.8477
48 | 0.01469 | 0.0036843 | -0.014683 | -0.0036803 | 7.0473e-06 | 4.0253e-06 | 0.022197 | 0.022198 | 0.022198 | 0.98477 | -0.29124 | 0.98426 | -0.30131 | 6.0982
49 | -0.055528 | -0.013938 | 0.055611 | 0.01399 | 8.2417e-05 | 5.2347e-05 | 0.083803 | 0.083803 | 0.083803 | 0.98605 | -0.26634 | 0.98765 | -0.23527 | 23.0228
50 | 0.0052164 | 0.0013063 | -0.0052161 | -0.0013063 | 3.4426e-07 | 3.2383e-08 | 0.0078824 | 0.0078824 | 0.0078824 | 0.9847 | -0.29268 | 0.98463 | -0.29407 | 2.1655
51 | 0.013662 | 0.0034245 | -0.013658 | -0.0034222 | 4.2455e-06 | 2.3799e-06 | 0.020655 | 0.020655 | 0.020655 | 0.98426 | -0.30131 | 0.98393 | -0.30783 | 5.6744
52 | -0.057744 | -0.014525 | 0.057744 | 0.014525 | 5.4644e-07 | 3.4726e-07 | 0.087017 | 0.087017 | 0.087017 | 0.98765 | -0.23527 | 0.98766 | -0.23508 | 23.9058
53 | 0.0035932 | 0.00089952 | -0.0035931 | -0.00089956 | 7.8086e-08 | -3.9854e-08 | 0.0054298 | 0.0054298 | 0.0054298 | 0.98463 | -0.29407 | 0.98461 | -0.29453 | 1.4917
54 | 0.00035654 | 8.9317e-05 | -0.00035654 | -8.9357e-05 | 3.4622e-10 | -4.022e-08 | 0.00053882 | 0.00053883 | 0.00053883 | 0.98461 | -0.29453 | 0.98461 | -0.29455 | 0.14803
55 | 0.0032366 | 0.00081024 | -0.0032362 | -0.00081049 | 3.2064e-07 | -2.4932e-07 | 0.004891 | 0.0048912 | 0.0048912 | 0.98461 | -0.29453 | 0.9845 | -0.29661 | 1.3437
56 | 0.002754 | 0.00068962 | -0.0027539 | -0.00068968 | 4.5227e-08 | -5.9574e-08 | 0.0041623 | 0.0041623 | 0.0041623 | 0.9845 | -0.29661 | 0.98448 | -0.29695 | 1.1435
57 | 0.0052886 | 0.0013241 | -0.0052883 | -0.0013241 | 3.0127e-07 | 3.6361e-08 | 0.0080365 | 0.0080366 | 0.0080366 | 0.97916 | -0.40018 | 0.9791 | -0.40138 | 2.2078
58 | 0.001177 | 0.0002946 | -0.001177 | -0.00029464 | 4.6603e-09 | -4.5884e-08 | 0.0017885 | 0.0017885 | 0.0017885 | 0.97916 | -0.40018 | 0.97916 | -0.40026 | 0.49136
59 | 0.0052883 | 0.0013241 | -0.0052879 | -0.001324 | 4.4081e-07 | 5.3241e-08 | 0.0080366 | 0.0080366 | 0.0080366 | 0.9791 | -0.40138 | 0.97901 | -0.40313 | 2.2079
60 | 0.001177 | 0.00029464 | -0.001177 | -0.00029497 | 3.3379e-08 | -3.286e-07 | 0.0017885 | 0.0017887 | 0.0017887 | 0.97916 | -0.40026 | 0.97913 | -0.40086 | 0.49139
61 | 0.010681 | 0.0026775 | -0.010678 | -0.0026759 | 3.031e-06 | 1.5508e-06 | 0.016197 | 0.016198 | 0.016198 | 0.98128 | -0.35867 | 0.98098 | -0.36462 | 4.4499
62 | 0.0054863 | 0.0013747 | -0.0054855 | -0.0013745 | 7.6663e-07 | 1.1801e-07 | 0.0083218 | 0.0083219 | 0.0083219 | 0.98098 | -0.36462 | 0.98083 | -0.36756 | 2.2862
63 | 0.0031606 | 0.00079189 | -0.0031604 | -0.00079207 | 2.2833e-07 | -1.8809e-07 | 0.0047949 | 0.004795 | 0.004795 | 0.98083 | -0.36756 | 0.98075 | -0.36907 | 1.3173
64 | -0.18362 | -0.046513 | 0.18403 | 0.046774 | 0.00041227 | 0.00026094 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.98524 | -0.28171 | 0.98766 | -0.23508 | 19.059
65 | 0.25608 | 0.065401 | -0.25574 | -0.065182 | 0.00034434 | 0.00021909 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.99344 | -0.12431 | 0.99198 | -0.15217 | 26.3742
66 | -0.25641 | -0.065482 | 0.25671 | 0.065674 | 0.00030171 | 0.00019197 | 0.38449 | 0.38449 | 0.38449 | 0.99344 | -0.12431 | 0.99471 | -0.099997 | 26.4075
67 | 0.25519 | 0.065043 | -0.25513 | -0.065008 | 5.537e-05 | 3.5229e-05 | 0.38318 | 0.38318 | 0.38318 | 0.99198 | -0.15217 | 0.99174 | -0.15666 | 26.3174
68 | -0.25725 | -0.065809 | 0.2576 | 0.066034 | 0.00035382 | 0.00022513 | 0.3853 | 0.3853 | 0.3853 | 0.99471 | -0.099997 | 0.99621 | -0.071624 | 26.4629
69 | 0.25388 | 0.064695 | -0.25362 | -0.064528 | 0.00026237 | 0.00016693 | 0.38131 | 0.38131 | 0.38131 | 0.99174 | -0.15666 | 0.99062 | -0.1781 | 26.1886
70 | -0.2581 | -0.066158 | 0.25841 | 0.066355 | 0.00030973 | 0.00019707 | 0.38604 | 0.38604 | 0.38604 | 0.99621 | -0.071624 | 0.99751 | -0.046902 | 26.5136
71 | 0.25362 | 0.064528 | -0.25346 | -0.064426 | 0.00016074 | 0.00010227 | 0.38131 | 0.38131 | 0.38131 | 0.99062 | -0.1781 | 0.98994 | -0.19126 | 26.1887
72 | -0.262 | -0.067257 | 0.2626 | 0.067638 | 0.00059791 | 0.00038048 | 0.39141 | 0.39141 | 0.39141 | 0.99751 | -0.046902 | 1 | 0 | 26.8823
73 | 0.2522 | 0.064109 | -0.25211 | -0.064053 | 8.8301e-05 | 5.6176e-05 | 0.37941 | 0.37941 | 0.37941 | 0.98994 | -0.19126 | 0.98956 | -0.19854 | 26.0582
74 | 0.075497 | 0.019283 | -0.075365 | -0.019198 | 0.00013264 | 8.4523e-05 | 0.11247 | 0.11247 | 0.11247 | 1 | 0 | 0.99808 | -0.036412 | 30.8982
75 | 0.0018397 | 0.00046077 | -0.0018396 | -0.00046105 | 7.5775e-08 | -2.8227e-07 | 0.0027838 | 0.0027839 | 0.0027839 | 0.98335 | -0.31916 | 0.9833 | -0.32003 | 0.7648
76 | -0.011268 | -0.0028233 | 0.011269 | 0.0028238 | 1.0653e-06 | 5.5757e-07 | 0.017042 | 0.017042 | 0.017042 | 0.98382 | -0.30982 | 0.98393 | -0.30783 | 4.6819
77 | 0.0018968 | 0.00047487 | -0.0018967 | -0.00047509 | 6.3544e-08 | -2.2148e-07 | 0.0028668 | 0.0028669 | 0.0028669 | 0.98448 | -0.29695 | 0.98445 | -0.29766 | 0.7876
78 | 0.0015255 | 0.00038204 | -0.0015254 | -0.00038225 | 3.6502e-08 | -2.0942e-07 | 0.0023057 | 0.0023058 | 0.0023058 | 0.98445 | -0.29766 | 0.98442 | -0.29816 | 0.63346
79 | 0.00063014 | 0.00015787 | -0.00063014 | -0.00015793 | 1.6379e-09 | -6.0162e-08 | 0.00095247 | 0.0009525 | 0.0009525 | 0.98442 | -0.29816 | 0.98442 | -0.29821 | 0.26167
80 | -0.046113 | -0.01161 | 0.046115 | 0.011611 | 2.1931e-06 | 1.3882e-06 | 0.069641 | 0.069641 | 0.069641 | 0.98557 | -0.27681 | 0.98562 | -0.27582 | 19.1321
81 | 0.045287 | 0.011403 | -0.045247 | -0.011377 | 4.0321e-05 | 2.5513e-05 | 0.068393 | 0.068393 | 0.068393 | 0.98557 | -0.27681 | 0.98461 | -0.29545 | 18.7894
82 | -0.047294 | -0.011906 | 0.047354 | 0.011944 | 6.0098e-05 | 3.8062e-05 | 0.07142 | 0.07142 | 0.07142 | 0.98562 | -0.27582 | 0.98699 | -0.24927 | 19.6208
83 | 0.042119 | 0.010593 | -0.042091 | -0.010575 | 2.8137e-05 | 1.7773e-05 | 0.063666 | 0.063667 | 0.063667 | 0.98461 | -0.29545 | 0.98389 | -0.30945 | 17.4908
84 | -0.048632 | -0.012265 | 0.048642 | 0.012271 | 1.0483e-05 | 6.6426e-06 | 0.073347 | 0.073347 | 0.073347 | 0.98699 | -0.24927 | 0.98722 | -0.24477 | 20.1502
85 | 0.0075022 | 0.0018798 | -0.0075002 | -0.0018791 | 1.9392e-06 | 7.3106e-07 | 0.011346 | 0.011346 | 0.011346 | 0.98389 | -0.30945 | 0.98361 | -0.31488 | 3.1171
86 | 0.0015777 | 0.00039497 | -0.0015777 | -0.00039506 | 1.6931e-08 | -8.9887e-08 | 0.0023859 | 0.002386 | 0.002386 | 0.98389 | -0.30945 | 0.98388 | -0.30967 | 0.65548
87 | 0.033011 | 0.0083006 | -0.032998 | -0.0082926 | 1.2718e-05 | 7.9666e-06 | 0.049935 | 0.049935 | 0.049935 | 0.98389 | -0.30945 | 0.98348 | -0.31752 | 13.7183
88 | -0.050799 | -0.012812 | 0.050827 | 0.01283 | 2.8058e-05 | 1.7794e-05 | 0.076598 | 0.076598 | 0.076598 | 0.98722 | -0.24477 | 0.98781 | -0.23324 | 21.0433
89 | 0.0058668 | 0.0014697 | -0.0058667 | -0.0014697 | 6.2512e-08 | 1.3145e-08 | 0.0088751 | 0.0088751 | 0.0088751 | 0.98361 | -0.31488 | 0.9836 | -0.3151 | 2.4382
90 | 0.0015777 | 0.00039506 | -0.0015776 | -0.00039539 | 6.1771e-08 | -3.279e-07 | 0.002386 | 0.0023861 | 0.0023861 | 0.98388 | -0.30967 | 0.98384 | -0.3105 | 0.65552
91 | 0.03251 | 0.0081701 | -0.032498 | -0.0081629 | 1.1508e-05 | 7.2041e-06 | 0.049195 | 0.049196 | 0.049196 | 0.98348 | -0.31752 | 0.9831 | -0.32494 | 13.5153
92 | -0.05117 | -0.012916 | 0.051186 | 0.012926 | 1.6213e-05 | 1.0283e-05 | 0.077114 | 0.077114 | 0.077114 | 0.98781 | -0.23324 | 0.98816 | -0.22663 | 21.185
93 | 0.0048626 | 0.001218 | -0.0048619 | -0.001218 | 6.4053e-07 | 9.3454e-09 | 0.007356 | 0.0073561 | 0.0073561 | 0.9836 | -0.3151 | 0.98346 | -0.31787 | 2.0209
94 | 0.031288 | 0.0078597 | -0.031278 | -0.0078532 | 1.0376e-05 | 6.4843e-06 | 0.047364 | 0.047364 | 0.047364 | 0.9831 | -0.32494 | 0.98274 | -0.33189 | 13.0121
95 | -0.0055102 | -0.001381 | 0.0055106 | 0.001381 | 3.9895e-07 | 6.7778e-08 | 0.0084104 | 0.0084103 | 0.0084104 | 0.97489 | -0.48393 | 0.97497 | -0.48241 | 2.3105
96 | 0.0024427 | 0.00061215 | -0.0024426 | -0.00061218 | 1.5881e-08 | -2.7824e-08 | 0.0037283 | 0.0037283 | 0.0037283 | 0.97489 | -0.48393 | 0.97489 | -0.48407 | 1.0243
97 | -0.0063516 | -0.0015918 | 0.0063517 | 0.0015918 | 1.0372e-07 | 2.9675e-08 | 0.0096939 | 0.0096938 | 0.0096939 | 0.97497 | -0.48241 | 0.97499 | -0.48207 | 2.6631
98 | 0.011592 | 0.0029058 | -0.011589 | -0.0029045 | 2.4346e-06 | 1.2995e-06 | 0.017691 | 0.017692 | 0.017692 | 0.97499 | -0.48207 | 0.97476 | -0.48648 | 4.8603
99 | -0.017943 | -0.0044977 | 0.017945 | 0.0044986 | 1.6148e-06 | 9.6186e-07 | 0.027385 | 0.027385 | 0.027385 | 0.97499 | -0.48207 | 0.97508 | -0.48018 | 7.5234
100 | 0.0096974 | 0.0024304 | -0.0096968 | -0.0024301 | 5.4906e-07 | 2.6812e-07 | 0.014803 | 0.014803 | 0.014803 | 0.97476 | -0.48648 | 0.9747 | -0.48767 | 4.0669
101 | -0.02036 | -0.0051038 | 0.020366 | 0.0051078 | 6.6259e-06 | 4.0122e-06 | 0.03107 | 0.03107 | 0.03107 | 0.97508 | -0.48018 | 0.97543 | -0.47335 | 8.5358
102 | 0.0064556 | 0.0016178 | -0.006455 | -0.0016176 | 5.3908e-07 | 1.6055e-07 | 0.0098552 | 0.0098553 | 0.0098553 | 0.9747 | -0.48767 | 0.97461 | -0.48942 | 2.7075
103 | -0.022857 | -0.0057321 | 0.022859 | 0.0057335 | 2.2702e-06 | 1.3907e-06 | 0.03487 | 0.03487 | 0.03487 | 0.97543 | -0.47335 | 0.97554 | -0.47127 | 9.5796
104 | 0.0070351 | 0.0017626 | -0.0070341 | -0.0017623 | 9.6048e-07 | 3.3092e-07 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | 0.98086 | -0.36862 | 0.98072 | -0.37149 | 2.932
105 | -0.0089721 | -0.0022481 | 0.0089737 | 0.0022489 | 1.676e-06 | 7.6806e-07 | 0.013611 | 0.013611 | 0.013611 | 0.98086 | -0.36862 | 0.98106 | -0.3647 | 3.7392
106 | 0.0047495 | 0.0011897 | -0.0047494 | -0.0011897 | 5.6249e-08 | -4.4921e-10 | 0.0072061 | 0.0072061 | 0.0072061 | 0.98072 | -0.37149 | 0.9807 | -0.37174 | 1.9797
107 | -0.011031 | -0.0027644 | 0.011033 | 0.0027653 | 1.6289e-06 | 8.4651e-07 | 0.016731 | 0.016731 | 0.016731 | 0.98106 | -0.3647 | 0.98122 | -0.3616 | 4.5964
108 | 0.0027752 | 0.00069518 | -0.0027749 | -0.00069547 | 2.2644e-07 | -2.8478e-07 | 0.0042106 | 0.0042108 | 0.0042108 | 0.9807 | -0.37174 | 0.98062 | -0.37345 | 1.1568
109 | 0.0019743 | 0.00049454 | -0.0019742 | -0.00049468 | 4.5405e-08 | -1.412e-07 | 0.0029954 | 0.0029955 | 0.0029955 | 0.9807 | -0.37174 | 0.98068 | -0.37222 | 0.82294
110 | -0.018985 | -0.0047585 | 0.018993 | 0.0047638 | 8.7382e-06 | 5.2372e-06 | 0.02879 | 0.02879 | 0.02879 | 0.98122 | -0.3616 | 0.98171 | -0.35195 | 7.9094
111 | 0.007952 | 0.0019933 | -0.0079502 | -0.0019925 | 1.8693e-06 | 7.635e-07 | 0.012059 | 0.012059 | 0.012059 | 0.98122 | -0.3616 | 0.98097 | -0.36654 | 3.313
112 | 0.0019742 | 0.00049468 | -0.0019742 | -0.00049478 | 3.0816e-08 | -9.5825e-08 | 0.0029955 | 0.0029955 | 0.0029955 | 0.98068 | -0.37222 | 0.98066 | -0.37255 | 0.82295
113 | -0.028844 | -0.0072328 | 0.028859 | 0.0072422 | 1.5122e-05 | 9.4113e-06 | 0.043721 | 0.043721 | 0.043721 | 0.98171 | -0.35195 | 0.98228 | -0.34095 | 12.0112
114 | 0.0098504 | 0.002469 | -0.0098488 | -0.0024682 | 1.6318e-06 | 7.976e-07 | 0.014931 | 0.014931 | 0.014931 | 0.98171 | -0.35195 | 0.98154 | -0.35542 | 4.1019
115 | 0.0029641 | 0.00074288 | -0.0029641 | -0.00074288 | 5.0478e-09 | -5.1753e-09 | 0.0044963 | 0.0044963 | 0.0044963 | 0.98097 | -0.36654 | 0.98097 | -0.36657 | 1.2352
116 | -0.029579 | -0.0074226 | 0.029591 | 0.0074306 | 1.2791e-05 | 7.9709e-06 | 0.044811 | 0.044811 | 0.044811 | 0.98228 | -0.34095 | 0.98274 | -0.33189 | 12.3107
117 | 0.0055519 | 0.0013913 | -0.0055508 | -0.0013912 | 1.1186e-06 | 1.8382e-07 | 0.0084167 | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.98154 | -0.35542 | 0.98132 | -0.35965 | 2.3123
118 | 0.053512 | 0.013534 | -0.053465 | -0.013504 | 4.6398e-05 | 2.945e-05 | 0.080517 | 0.080517 | 0.080517 | 0.98947 | -0.20124 | 0.98853 | -0.21933 | 22.1202
119 | -0.054659 | -0.013821 | 0.054667 | 0.013826 | 7.4789e-06 | 4.7486e-06 | 0.082243 | 0.082243 | 0.082243 | 0.98947 | -0.20124 | 0.98962 | -0.19838 | 22.5942
120 | 0.053049 | 0.0134 | -0.053034 | -0.01339 | 1.5066e-05 | 9.5618e-06 | 0.079891 | 0.079891 | 0.079891 | 0.98853 | -0.21933 | 0.98823 | -0.22526 | 21.948
121 | -0.056583 | -0.014306 | 0.056637 | 0.014341 | 5.4061e-05 | 3.4343e-05 | 0.085124 | 0.085124 | 0.085124 | 0.98962 | -0.19838 | 0.99065 | -0.17848 | 23.3858
122 | 0.052046 | 0.013143 | -0.052043 | -0.013141 | 3.4161e-06 | 2.1673e-06 | 0.078404 | 0.078404 | 0.078404 | 0.98823 | -0.22526 | 0.98816 | -0.22663 | 21.5395
123 | -0.056637 | -0.014341 | 0.05664 | 0.014343 | 3.3276e-06 | 2.1139e-06 | 0.085124 | 0.085124 | 0.085124 | 0.99065 | -0.17848 | 0.99071 | -0.17726 | 23.3858
124 | -0.058339 | -0.014768 | 0.058408 | 0.014813 | 6.9729e-05 | 4.4315e-05 | 0.087675 | 0.087675 | 0.087675 | 0.99071 | -0.17726 | 0.99201 | -0.1524 | 24.0865
125 | -0.059352 | -0.015049 | 0.05937 | 0.015061 | 1.8195e-05 | 1.1566e-05 | 0.08909 | 0.08909 | 0.08909 | 0.99201 | -0.1524 | 0.99234 | -0.14602 | 24.4752
126 | -0.24178 | -0.061299 | 0.2419 | 0.061377 | 0.00012301 | 7.822e-05 | 0.36451 | 0.36451 | 0.36451 | 0.98766 | -0.23508 | 0.98821 | -0.2245 | 25.0353
127 | 0.10935 | 0.027518 | -0.10932 | -0.0275 | 3.007e-05 | 1.8662e-05 | 0.16632 | 0.16632 | 0.16632 | 0.97858 | -0.41138 | 0.97829 | -0.41713 | 11.423
128 | -0.11588 | -0.029155 | 0.11595 | 0.029199 | 7.0431e-05 | 4.386e-05 | 0.17625 | 0.17625 | 0.17625 | 0.97858 | -0.41138 | 0.97923 | -0.39866 | 12.1052
129 | 0.10692 | 0.026899 | -0.10689 | -0.026879 | 3.1715e-05 | 1.9656e-05 | 0.16267 | 0.16267 | 0.16267 | 0.97829 | -0.41713 | 0.97797 | -0.42334 | 11.1725
130 | -0.11845 | -0.029824 | 0.11853 | 0.029875 | 8.1407e-05 | 5.0751e-05 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.97923 | -0.39866 | 0.97997 | -0.3843 | 12.3652
131 | 0.10401 | 0.026157 | -0.10399 | -0.02614 | 2.7567e-05 | 1.7054e-05 | 0.15829 | 0.15829 | 0.15829 | 0.97797 | -0.42334 | 0.97769 | -0.42889 | 10.8716
132 | 0.10138 | 0.025486 | -0.10135 | -0.025469 | 2.8312e-05 | 1.7484e-05 | 0.15432 | 0.15432 | 0.15432 | 0.97769 | -0.42889 | 0.97739 | -0.43474 | 10.5989
133 | 0.098146 | 0.024667 | -0.098093 | -0.024634 | 5.3472e-05 | 3.2942e-05 | 0.14945 | 0.14945 | 0.14945 | 0.97739 | -0.43474 | 0.97681 | -0.44616 | 10.2642
134 | 0.094892 | 0.023831 | -0.094862 | -0.023813 | 2.95e-05 | 1.8126e-05 | 0.14457 | 0.14457 | 0.14457 | 0.97681 | -0.44616 | 0.97648 | -0.45268 | 9.9293
135 | 0.060815 | 0.015267 | -0.060793 | -0.015254 | 2.1973e-05 | 1.2698e-05 | 0.092683 | 0.092683 | 0.092683 | 0.97648 | -0.45268 | 0.97609 | -0.46026 | 6.3656
136 | 0.0036029 | 0.00090284 | -0.0036027 | -0.00090293 | 1.8962e-07 | -8.8474e-08 | 0.0054903 | 0.0054904 | 0.0054904 | 0.97648 | -0.45268 | 0.97642 | -0.45378 | 1.5083
137 | 0.030444 | 0.0076432 | -0.030431 | -0.007635 | 1.3095e-05 | 8.1778e-06 | 0.046397 | 0.046397 | 0.046397 | 0.97648 | -0.45268 | 0.97602 | -0.4617 | 12.7464
138 | 0.011186 | 0.0028038 | -0.011185 | -0.0028034 | 8.0818e-07 | 4.2461e-07 | 0.017053 | 0.017053 | 0.017053 | 0.97609 | -0.46026 | 0.97602 | -0.46177 | 4.6849
139 | 0.026546 | 0.0066615 | -0.026544 | -0.0066603 | 1.8709e-06 | 1.1593e-06 | 0.040475 | 0.040475 | 0.040475 | 0.97602 | -0.4617 | 0.97595 | -0.46318 | 11.1195
140 | 0.0071589 | 0.0017943 | -0.0071583 | -0.001794 | 6.1447e-07 | 2.2137e-07 | 0.010914 | 0.010914 | 0.010914 | 0.97602 | -0.46177 | 0.97593 | -0.46357 | 2.9985
141 | 0.023716 | 0.0059515 | -0.023707 | -0.0059459 | 9.1476e-06 | 5.6215e-06 | 0.036163 | 0.036163 | 0.036163 | 0.97595 | -0.46318 | 0.97554 | -0.47127 | 9.9348
142 | 0.010012 | 0.0025029 | -0.01001 | -0.0025019 | 2.0697e-06 | 1.0339e-06 | 0.015332 | 0.015332 | 0.015332 | 0.97157 | -0.54964 | 0.97135 | -0.55399 | 4.2121
143 | -0.011661 | -0.0029161 | 0.011663 | 0.0029174 | 2.3045e-06 | 1.2362e-06 | 0.017857 | 0.017857 | 0.017857 | 0.97157 | -0.54964 | 0.97178 | -0.54549 | 4.9058
144 | 0.0084025 | 0.002099 | -0.0084016 | -0.0020986 | 8.3908e-07 | 3.698e-07 | 0.012869 | 0.012869 | 0.012869 | 0.97135 | -0.55399 | 0.97124 | -0.55609 | 3.5356
145 | -0.013294 | -0.0033262 | 0.013296 | 0.0033269 | 1.2512e-06 | 7.01e-07 | 0.020355 | 0.020355 | 0.020355 | 0.97178 | -0.54549 | 0.97188 | -0.54351 | 5.592
146 | 0.0056744 | 0.0014186 | -0.0056742 | -0.0014186 | 1.655e-07 | 3.3636e-08 | 0.0086924 | 0.0086924 | 0.0086924 | 0.97124 | -0.55609 | 0.97121 | -0.55671 | 2.388
147 | 0.0027272 | 0.00068003 | -0.0027272 | -0.0006801 | 6.2359e-08 | -7.8034e-08 | 0.0041771 | 0.0041771 | 0.0041771 | 0.97124 | -0.55609 | 0.97122 | -0.55658 | 1.1476
148 | -0.013296 | -0.0033269 | 0.013309 | 0.0033346 | 1.3701e-05 | 7.6745e-06 | 0.020355 | 0.020354 | 0.020355 | 0.97188 | -0.54351 | 0.97297 | -0.52188 | 5.592
149 | 0.0056742 | 0.0014186 | -0.0056731 | -0.0014183 | 1.1884e-06 | 2.4168e-07 | 0.0086924 | 0.0086926 | 0.0086926 | 0.97121 | -0.55671 | 0.97099 | -0.56111 | 2.3881
150 | 0.0020982 | 0.00052246 | -0.0020981 | -0.00052262 | 6.2119e-08 | -1.5875e-07 | 0.0032134 | 0.0032135 | 0.0032135 | 0.97122 | -0.55658 | 0.97119 | -0.5572 | 0.88283
151 | -0.018579 | -0.0046554 | 0.018589 | 0.0046614 | 1.0003e-05 | 5.9912e-06 | 0.028414 | 0.028414 | 0.028414 | 0.97297 | -0.52188 | 0.97354 | -0.51058 | 7.8061
152 | 0.00080157 | 0.00020087 | -0.00080157 | -0.00020089 | 9.644e-10 | -2.0465e-08 | 0.0012284 | 0.0012284 | 0.0012284 | 0.97099 | -0.56111 | 0.97099 | -0.56114 | 0.33747
153 | 0.0038813 | 0.00096928 | -0.0038805 | -0.0009695 | 7.7066e-07 | -2.2541e-07 | 0.0059467 | 0.005947 | 0.005947 | 0.97099 | -0.56111 | 0.97078 | -0.56529 | 1.6338
154 | 0.0014704 | 0.0003684 | -0.0014704 | -0.00036852 | 2.0594e-08 | -1.207e-07 | 0.0022529 | 0.0022529 | 0.0022529 | 0.97119 | -0.5572 | 0.97117 | -0.55749 | 0.61894
155 | 0.00062768 | 0.00015422 | -0.00062766 | -0.00015496 | 2.0889e-08 | -7.3337e-07 | 0.00096061 | 0.00096087 | 0.00096087 | 0.97119 | -0.5572 | 0.97115 | -0.55791 | 0.26398
156 | -0.019183 | -0.0048103 | 0.019194 | 0.0048152 | 1.0275e-05 | 4.9902e-06 | 0.029322 | 0.029321 | 0.029322 | 0.97354 | -0.51058 | 0.97411 | -0.49935 | 4.0277
157 | -0.0032917 | -0.00082457 | 0.0032918 | 0.00082452 | 7.5578e-08 | -5.4727e-08 | 0.0049804 | 0.0049804 | 0.0049804 | 0.98344 | -0.31835 | 0.98346 | -0.31787 | 1.3682
158 | 0.0013161 | 0.00032944 | -0.001316 | -0.00032983 | 4.9269e-08 | -3.8888e-07 | 0.0019912 | 0.0019913 | 0.0019913 | 0.98344 | -0.31835 | 0.9834 | -0.31914 | 0.54707
159 | 0.00040854 | 9.9348e-05 | -0.00040851 | -0.00010238 | 3.6303e-08 | -3.034e-06 | 0.00062513 | 0.00062622 | 0.00062622 | 0.97078 | -0.56529 | 0.97068 | -0.56718 | 0.17204
160 | 0.00062766 | 0.00015496 | -0.0006276 | -0.00015729 | 6.6525e-08 | -2.3325e-06 | 0.00096087 | 0.00096173 | 0.00096173 | 0.97115 | -0.55791 | 0.97104 | -0.56015 | 0.26421
161 | -0.0609 | -0.015444 | 0.060949 | 0.015475 | 4.8224e-05 | 3.0665e-05 | 0.091385 | 0.091385 | 0.091385 | 0.99234 | -0.14602 | 0.9932 | -0.12956 | 25.1057
162 | -0.06197 | -0.015731 | 0.062049 | 0.015781 | 7.9071e-05 | 5.0289e-05 | 0.092914 | 0.092914 | 0.092914 | 0.9932 | -0.12956 | 0.99458 | -0.10308 | 25.5259
163 | -0.062049 | -0.015781 | 0.062175 | 0.015862 | 0.00012682 | 8.0656e-05 | 0.092914 | 0.092914 | 0.092914 | 0.99458 | -0.10308 | 0.9968 | -0.060751 | 25.5259
164 | -0.068724 | -0.017503 | 0.068805 | 0.017554 | 8.0783e-05 | 5.1434e-05 | 0.10269 | 0.10269 | 0.10269 | 0.9968 | -0.060751 | 0.99808 | -0.036412 | 28.2116
165 | 0.006549 | 0.0016412 | -0.006548 | -0.0016409 | 9.4244e-07 | 2.6044e-07 | 0.0097762 | 0.0097763 | 0.0097763 | 0.9968 | -0.060751 | 0.99664 | -0.063772 | 2.6858
166 | -0.034274 | -0.0085946 | 0.034278 | 0.0085964 | 4.0402e-06 | 1.8009e-06 | 0.052325 | 0.052325 | 0.052325 | 0.97471 | -0.4875 | 0.97484 | -0.48502 | 3.5938
167 | 0.020916 | 0.0052465 | -0.020914 | -0.0052463 | 2.2711e-06 | 2.7144e-07 | 0.031948 | 0.031948 | 0.031948 | 0.97425 | -0.49655 | 0.97414 | -0.49883 | 2.1942
168 | -0.019919 | -0.0049971 | 0.01992 | 0.0049971 | 2.0597e-07 | 1.3673e-08 | 0.03043 | 0.03043 | 0.03043 | 0.97411 | -0.49935 | 0.97412 | -0.49913 | 2.09
169 | -0.01992 | -0.0049971 | 0.01992 | 0.0049971 | 2.833e-07 | 1.8801e-08 | 0.03043 | 0.03043 | 0.03043 | 0.97412 | -0.49913 | 0.97414 | -0.49883 | 2.09
170 | -0.0010115 | -0.0002535 | 0.0010115 | 0.00025305 | 3.3809e-08 | -4.5619e-07 | 0.0015389 | 0.0015387 | 0.0015389 | 0.97805 | -0.42221 | 0.97808 | -0.42151 | 0.42278
171 | -0.0020958 | -0.00052478 | 0.0020959 | 0.00052433 | 1.7163e-07 | -4.5534e-07 | 0.0031882 | 0.003188 | 0.0031882 | 0.97808 | -0.42151 | 0.97817 | -0.41979 | 0.87589
172 | 0.0035911 | 0.00089601 | -0.0035906 | -0.00089628 | 5.6635e-07 | -2.7298e-07 | 0.0054615 | 0.0054617 | 0.0054617 | 0.97817 | -0.41979 | 0.978 | -0.42311 | 1.5005
173 | -0.0056871 | -0.0014203 | 0.0056881 | 0.0014205 | 1.0248e-06 | 1.9725e-07 | 0.0086495 | 0.0086494 | 0.0086495 | 0.97817 | -0.41979 | 0.97836 | -0.416 | 2.3762
174 | 0.0033128 | 0.00082666 | -0.0033126 | -0.0008268 | 1.9509e-07 | -1.3222e-07 | 0.0050391 | 0.0050392 | 0.0050392 | 0.978 | -0.42311 | 0.97794 | -0.42435 | 1.3844
175 | 0.0030984 | 0.00077312 | -0.0030982 | -0.00077331 | 2.2133e-07 | -1.9166e-07 | 0.0047133 | 0.0047134 | 0.0047134 | 0.97794 | -0.42435 | 0.97786 | -0.42585 | 1.2949
176 | 0.00049809 | 0.00012446 | -0.00049808 | -0.00012483 | 6.2842e-09 | -3.7115e-07 | 0.00075314 | 0.00075327 | 0.00075327 | 0.98393 | -0.30783 | 0.98391 | -0.3081 | 0.20694
177 | 0.0065596 | 0.001644 | -0.0065584 | -0.0016437 | 1.1783e-06 | 3.2484e-07 | 0.0097795 | 0.0097797 | 0.0097797 | 0.99808 | -0.036412 | 0.99789 | -0.040183 | 2.6867
178 | 0.0029979 | 0.00075115 | -0.0029978 | -0.00075131 | 1.4554e-07 | -1.5929e-07 | 0.0044759 | 0.004476 | 0.004476 | 0.99664 | -0.063772 | 0.99659 | -0.064791 | 1.2297
179 | 0.0027708 | 0.00069127 | -0.0027706 | -0.00069152 | 1.9978e-07 | -2.4823e-07 | 0.0042153 | 0.0042154 | 0.0042154 | 0.97786 | -0.42585 | 0.97778 | -0.42737 | 1.1581
180 | 0.24497 | 0.062264 | -0.24466 | -0.06207 | 0.00030586 | 0.00019452 | 0.36867 | 0.36868 | 0.36868 | 0.98956 | -0.19854 | 0.98821 | -0.2245 | 25.3211
181 | 0.0027633 | 0.00069229 | -0.0027632 | -0.00069251 | 1.6844e-07 | -2.2457e-07 | 0.0041608 | 0.004161 | 0.004161 | 0.98821 | -0.2245 | 0.98814 | -0.22578 | 1.1431
182 | -0.00078927 | -0.00019781 | 0.00078927 | 0.00019773 | 3.4706e-09 | -7.8578e-08 | 0.0011999 | 0.0011998 | 0.0011999 | 0.9788 | -0.40729 | 0.97881 | -0.40719 | 0.32964
183 | -0.0022734 | -0.00056969 | 0.0022737 | 0.00056908 | 2.8277e-07 | -6.1268e-07 | 0.0034561 | 0.0034558 | 0.0034561 | 0.97881 | -0.40719 | 0.97894 | -0.40458 | 0.94948
184 | -0.0022737 | -0.00056908 | 0.0022739 | 0.00056874 | 1.5755e-07 | -3.4153e-07 | 0.0034558 | 0.0034556 | 0.0034558 | 0.97894 | -0.40458 | 0.97901 | -0.40313 | 0.9494
185 | 0.003014 | 0.00075526 | -0.0030139 | -0.00075536 | 1.0173e-07 | -9.7437e-08 | 0.004581 | 0.0045811 | 0.0045811 | 0.97901 | -0.40313 | 0.97898 | -0.40383 | 1.2585
186 | 0.0034416 | 0.00086236 | -0.0034414 | -0.00086249 | 2.2165e-07 | -1.249e-07 | 0.0052545 | 0.0052546 | 0.0052546 | 0.97461 | -0.48942 | 0.97455 | -0.49077 | 1.4436
187 | -0.034278 | -0.0085964 | 0.03428 | 0.0085973 | 2.1666e-06 | 9.6565e-07 | 0.052325 | 0.052325 | 0.052325 | 0.97484 | -0.48502 | 0.9749 | -0.4837 | 3.5938
188 | 0.0010282 | 0.00025482 | -0.0010282 | -0.00025509 | 2.037e-08 | -2.6558e-07 | 0.0015637 | 0.0015638 | 0.0015638 | 0.97778 | -0.42737 | 0.97776 | -0.42779 | 0.42962
189 | 0.000613 | 0.00015103 | -0.00061293 | -0.00015362 | 6.8264e-08 | -2.582e-06 | 0.00093198 | 0.00093291 | 0.00093291 | 0.97776 | -0.42779 | 0.97764 | -0.43014 | 0.25629

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34165 | 0.087398

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013248 | 0.00033201
1 | 0.0010606 | 0.00026582
2 | 0.0012085 | 0.00030289
3 | 0.0015351 | 0.00038472
4 | 0.0012077 | 0.00030267
5 | 0.0014917 | 0.00037385
6 | 0.0016822 | 0.0004216
7 | 0.0011407 | 0.00028588
8 | 0.0043014 | 0.001078
9 | 0.0018468 | 0.00046285
10 | 0.0016954 | 0.00042491
11 | 0.0028375 | 0.00071113
12 | 0.0010533 | 0.00026399
13 | 0.0044443 | 0.0011139
14 | 0.0015394 | 0.00038581
15 | 0.001908 | 0.00047819
16 | 0.008496 | 0.0021293
17 | 0.0018424 | 0.00046174
18 | 0.0021087 | 0.00052848
19 | 0.0013538 | 0.0003393
20 | 0.00050108 | 0.00012558
21 | 0.002697 | 0.00067592
22 | 0.0036558 | 0.00091623
23 | 0.0035353 | 0.00088602
24 | 0.0021428 | 0.00053702
25 | 0.0014534 | 0.00036427
26 | 0.0021393 | 0.00053617
27 | 0.0045056 | 0.0011292
28 | 0.0034148 | 0.00085582
29 | 0.0081718 | 0.0020481
30 | 0.0045612 | 0.0011431
31 | 0.0044226 | 0.0011084
32 | 0.0024423 | 0.00061209
33 | 0.0011429 | 0.00028644
34 | 0.0043235 | 0.0010836
35 | 0.005445 | 0.0013646
36 | 0.0016434 | 0.00041188
37 | 0.0010206 | 0.00025578
38 | 0.0021332 | 0.00053464
39 | 0.0016229 | 0.00040674
40 | 0.00035654 | 8.9357e-05
41 | 0.00048226 | 0.00012087
42 | 0.0014375 | 0.00036028
43 | 0.0051922 | 0.0013013
44 | 0.0023249 | 0.00058266
45 | 0.0031604 | 0.00079207
46 | 0.0031735 | 0.00079536
47 | 0.00032409 | 8.1226e-05
48 | 0.00055188 | 0.00013832
49 | 0.00053948 | 0.00013521
50 | 0.0012496 | 0.00031318
51 | 0.00049365 | 0.00012372
52 | 0.0035993 | 0.00090208
53 | 0.0012636 | 0.00031669
54 | 0.0019035 | 0.00047707
55 | 0.001065 | 0.00026692
56 | 0.0018396 | 0.00046105
57 | 0.0020229 | 0.00050698
58 | 0.00085714 | 0.00021482
59 | 0.00037125 | 9.3044e-05
60 | 0.00089531 | 0.00022439
61 | 0.00063014 | 0.00015793
62 | 0.00082641 | 0.00020712
63 | 0.0011782 | 0.00029529
64 | 0.0031277 | 0.00078388
65 | 0.0012782 | 0.00032034
66 | 0.0021569 | 0.00054057
67 | 0.0016334 | 0.00040938
68 | 0.00048859 | 0.00012245
69 | 0.00034258 | 8.5859e-05
70 | 0.0010041 | 0.00025166
71 | 0.0015776 | 0.00039539
72 | 0.0012101 | 0.00030328
73 | 0.0030675 | 0.0007688
74 | 0.00084098 | 0.00021077
75 | 0.0024426 | 0.00061218
76 | 0.001892 | 0.00047417
77 | 0.0024148 | 0.0006052
78 | 0.0032413 | 0.00081234
79 | 0.0024907 | 0.00062424
80 | 0.001937 | 0.00048546
81 | 0.0022846 | 0.00057258
82 | 0.0020571 | 0.00051557
83 | 0.0027749 | 0.00069547
84 | 0.004986 | 0.0012496
85 | 0.0019742 | 0.00049478
86 | 0.0007198 | 0.0001804
87 | 0.0042969 | 0.0010769
88 | 0.0029641 | 0.00074288
89 | 0.0011474 | 0.00028756
90 | 0.00041631 | 0.00010434
91 | 0.0019164 | 0.00048029
92 | 0.00098764 | 0.00024753
93 | 0.00085674 | 0.00021472
94 | 0.0016982 | 0.00042561
95 | 0.00094326 | 0.0002364
96 | 0.0065322 | 0.0016371
97 | 0.0023976 | 0.0006009
98 | 0.0024917 | 0.00062447
99 | 0.0028798 | 0.00072174
100 | 0.0030081 | 0.0007539
101 | 0.002609 | 0.00065387
102 | 0.0032014 | 0.00080233
103 | 0.0032014 | 0.00080236
104 | 0.0036027 | 0.00090293
105 | 0.0038845 | 0.00097355
106 | 0.0040264 | 0.0010091
107 | 0.0028283 | 0.00070883
108 | 0.0071583 | 0.001794
109 | 0.00084758 | 0.00021242
110 | 0.0016487 | 0.00041321
111 | 0.0016076 | 0.0004029
112 | 0.0016312 | 0.00040882
113 | 0.00062899 | 0.00015764
114 | 0.00527 | 0.0013208
115 | 0.00099022 | 0.00024817
116 | 0.00059411 | 0.0001489
117 | 0.0019756 | 0.00049513
118 | 0.0015702 | 0.00039352
119 | 0.001316 | 0.00032983
120 | 0.00080157 | 0.00020089
121 | 0.003472 | 0.00087015
122 | 0.0014704 | 0.00036852
123 | 0.0015306 | 0.00038361
124 | 0.0010209 | 0.00025586
125 | 0.0012486 | 0.00031292
126 | 0.00072559 | 0.00018185
127 | 0.0009941 | 0.00024914
128 | 0.0010115 | 0.0002535
129 | 0.0010842 | 0.00027173
130 | 0.00027779 | 6.962e-05
131 | 0.0013248 | 0.00033202
132 | 0.00021416 | 5.3673e-05
133 | 0.0018907 | 0.00047386
134 | 0.00049808 | 0.00012483
135 | 0.0035501 | 0.00088975
136 | 0.00032736 | 8.2044e-05
137 | 0.0016861 | 0.00042258
138 | 0.0055508 | 0.0013912
139 | 0.00040851 | 0.00010238
140 | 0.0006276 | 0.00015729
141 | 0.0071374 | 0.0017888
142 | 0.0027632 | 0.00069251
143 | 0.00078927 | 0.00019781
144 | 0.0014841 | 0.00037196
145 | 0.0029978 | 0.00075131
146 | 0.0065584 | 0.0016437
147 | 0.0030134 | 0.00075523
148 | 0.0034414 | 0.00086249
149 | 0.0014404 | 0.000361
150 | 0.001177 | 0.00029497
151 | 0.0030139 | 0.00075536
152 | 0.0017424 | 0.0004367
153 | 0.00041518 | 0.00010405
154 | 0.00061293 | 0.00015362

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1