## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2555-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2555-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2555-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2555-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2555-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2555-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2555-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2555-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2555-1_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2555-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2555-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2555-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2555-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2555-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2555-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2555-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2555-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2555-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2555-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2555-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2555-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2555-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2555-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2555-1_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2555-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2555-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2555-1_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2555-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2555-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2555-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2555-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2555-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2555-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2555-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2555-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2555-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2555-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2555-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2555-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2555-1_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2555-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2555-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2555-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2555-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2555-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2555-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2555-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2555-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2555-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2555-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2555-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2555-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2555-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2555-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2555-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2555-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2555-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2555-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2555-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2555-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2555-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2555-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2555-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2555-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2555-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2555-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2555-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2555-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2555-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2555-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2555-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2555-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2555-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2555-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2555-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2555-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2555-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2555-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2555-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2555-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2555-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2555-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2555-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2555-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2555-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2555-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2555-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2555-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2555-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2555-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2555-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2555-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2555-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2555-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2555-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2555-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2555-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2555-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2555-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2555-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2555-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2555-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2555-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2555-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2555-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2555-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2555-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2555-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2555-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2555-1_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2555-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2555-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2555-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2555-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2555-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2555-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2555-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2555-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2555-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2555-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2555-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2555-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2555-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2555-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2555-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2555-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2555-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2555-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2555-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2555-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2555-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2555-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2555-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2555-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2555-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2555-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2555-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2555-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2555-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2555-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2555-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2555-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2555-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2555-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2555-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2555-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2555-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2555-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2555-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2555-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2555-1_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2555-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2555-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2555-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2555-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2555-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2555-1_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2555-1_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2555-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2555-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2555-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2555-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2555-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2555-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_395_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2555-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0021959 | 0.00055035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2555-1_0_4_load_6 | 4 | 0.0016089 | 0.00040322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2555-1_0_4_load_119 | 6 | 0.00052239 | 0.00013092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2555-1_0_4_load_165 | 8 | 0.0031816 | 0.00079739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2555-1_0_4_load_7 | 12 | 0.0015598 | 0.00039092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2555-1_0_4_load_9 | 13 | 0.011576 | 0.0029013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2555-1_0_4_load_117 | 14 | 0.0046093 | 0.0011552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2555-1_0_4_load_70 | 17 | 0.005335 | 0.0013371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2555-1_0_4_load_82 | 20 | 0.0016436 | 0.00041193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2555-1_0_4_load_150 | 21 | 0.00051583 | 0.00012928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2555-1_0_4_load_159 | 23 | 0.00043639 | 0.00010937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2555-1_0_4_load_153 | 25 | 0.00089785 | 0.00022502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2555-1_0_4_load_164 | 26 | 0.00042661 | 0.00010692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2555-1_0_4_load_12 | 27 | 0.0014535 | 0.00036427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2555-1_0_4_load_128 | 28 | 0.0035277 | 0.00088413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2555-1_0_4_load_95 | 33 | 0.0024884 | 0.00062365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2555-1_0_4_load_24 | 34 | 0.0025164 | 0.00063068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2555-1_0_4_load_96 | 37 | 0.0045447 | 0.001139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2555-1_0_4_load_166 | 39 | 0.0055042 | 0.0013795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2555-1_0_4_load_37 | 42 | 0.010464 | 0.0026224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2555-1_0_4_load_93 | 43 | 0.0016453 | 0.00041235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2555-1_0_4_load_65 | 45 | 0.0029862 | 0.0007484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2555-1_0_4_load_61 | 46 | 0.0044284 | 0.0011099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2555-1_0_4_load_90 | 47 | 0.0041924 | 0.0010507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2555-1_0_4_load_32 | 49 | 0.0028649 | 0.00071801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2555-1_0_4_load_30 | 50 | 0.001464 | 0.00036691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2555-1_0_4_load_60 | 51 | 0.0042894 | 0.001075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2555-1_0_4_load_25 | 53 | 0.0023449 | 0.00058768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2555-1_0_4_load_94 | 54 | 0.0021576 | 0.00054074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2555-1_0_4_load_103 | 56 | 0.0035066 | 0.00087885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2555-1_0_4_load_36 | 61 | 0.0096222 | 0.0024115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2555-1_0_4_load_22 | 62 | 0.0010909 | 0.00027341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2555-1_0_4_load_163 | 63 | 0.010038 | 0.0025159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2555-1_0_4_load_102 | 64 | 0.0095557 | 0.0023949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2555-1_0_4_load_100 | 65 | 0.0028968 | 0.000726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2555-1_0_4_load_29 | 66 | 0.0053267 | 0.001335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2555-1_0_4_load_33 | 68 | 0.0047534 | 0.0011913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2555-1_0_4_load_34 | 69 | 0.002229 | 0.00055863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2555-1_0_4_load_35 | 70 | 0.0016268 | 0.00040771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2555-1_0_4_load_42 | 71 | 0.0069639 | 0.0017453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2555-1_0_4_load_66 | 73 | 0.0034289 | 0.00085937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2555-1_0_4_load_48 | 75 | 0.0020581 | 0.00051582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2555-1_0_4_load_57 | 76 | 0.0050218 | 0.0012586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2555-1_0_4_load_67 | 77 | 0.0017457 | 0.00043751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2555-1_0_4_load_39 | 79 | 0.0036088 | 0.00090444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2555-1_0_4_load_40 | 80 | 0.00092315 | 0.00023136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2555-1_0_4_load_41 | 81 | 0.002361 | 0.00059171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2555-1_0_4_load_49 | 82 | 0.0071854 | 0.0018008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2555-1_0_4_load_141 | 83 | 0.0017486 | 0.00043823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2555-1_0_4_load_157 | 87 | 0.0029526 | 0.00074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2555-1_0_4_load_59 | 89 | 0.019137 | 0.0047961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2555-1_0_4_load_44 | 90 | 0.0016083 | 0.00040307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2555-1_0_4_load_45 | 91 | 0.0015342 | 0.0003845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2555-1_0_4_load_46 | 92 | 0.0023846 | 0.00059765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2555-1_0_4_load_47 | 93 | 0.0015395 | 0.00038583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2555-1_0_4_load_92 | 94 | 0.004217 | 0.0010569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2555-1_0_4_load_56 | 96 | 0.027815 | 0.006971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2555-1_0_4_load_53 | 97 | 0.0072819 | 0.001825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2555-1_0_4_load_54 | 98 | 0.0050511 | 0.0012659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2555-1_0_4_load_55 | 99 | 0.0034822 | 0.00087271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2555-1_0_4_load_62 | 100 | 0.0017989 | 0.00045085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2555-1_0_4_load_64 | 101 | 0.0044487 | 0.0011149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2555-1_0_4_load_69 | 102 | 0.001716 | 0.00043006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2555-1_0_4_load_68 | 103 | 0.0022109 | 0.00055411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2555-1_0_4_load_154 | 104 | 0.00069994 | 0.00017542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2555-1_0_4_load_89 | 105 | 0.0010572 | 0.00026495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2555-1_0_4_load_81 | 106 | 0.00033311 | 8.3486e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2555-1_0_4_load_76 | 110 | 0.0038512 | 0.00096521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2555-1_0_4_load_77 | 111 | 0.0023203 | 0.00058152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2555-1_0_4_load_80 | 114 | 0.00048372 | 0.00012123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2555-1_0_4_load_85 | 115 | 0.0035642 | 0.00089328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2555-1_0_4_load_83 | 116 | 0.0010785 | 0.0002703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2555-1_0_4_load_88 | 117 | 0.00071645 | 0.00017956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2555-1_0_4_load_86 | 118 | 0.0016302 | 0.00040858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2555-1_0_4_load_87 | 119 | 0.0010138 | 0.00025408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2555-1_0_4_load_99 | 121 | 0.0036371 | 0.00091154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2555-1_0_4_load_108 | 122 | 0.003469 | 0.00086941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2555-1_0_4_load_105 | 123 | 0.0056226 | 0.0014092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2555-1_0_4_load_106 | 124 | 0.0060618 | 0.0015192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2555-1_0_4_load_109 | 126 | 0.0038341 | 0.00096092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2555-1_0_4_load_110 | 127 | 0.0057964 | 0.0014527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2555-1_0_4_load_111 | 128 | 0.0033241 | 0.00083309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2555-1_0_4_load_112 | 129 | 0.0077604 | 0.0019449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2555-1_0_4_load_113 | 130 | 0.006356 | 0.001593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2555-1_0_4_load_114 | 131 | 0.0077014 | 0.0019301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2555-1_0_4_load_115 | 132 | 0.004049 | 0.0010148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2555-1_0_4_load_122 | 133 | 0.005016 | 0.0012571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2555-1_0_4_load_123 | 134 | 0.0039579 | 0.00099195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2555-1_0_4_load_116 | 135 | 0.0021413 | 0.00053666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2555-1_0_4_load_120 | 137 | 0.0042637 | 0.0010686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2555-1_0_4_load_121 | 138 | 0.00049307 | 0.00012358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2555-1_0_4_load_130 | 143 | 0.0012197 | 0.0003057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2555-1_0_4_load_131 | 144 | 0.00080231 | 0.00020108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2555-1_0_4_load_129 | 145 | 0.0030317 | 0.0007598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2555-1_0_4_load_134 | 146 | 0.00056487 | 0.00014157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2555-1_0_4_load_140 | 147 | 0.0010244 | 0.00025673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2555-1_0_4_load_139 | 148 | 0.0008251 | 0.00020679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2555-1_0_4_load_160 | 150 | 0.00093345 | 0.00023395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2555-1_0_4_load_138 | 151 | 0.00043601 | 0.00010927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2555-1_0_4_load_155 | 152 | 0.0007104 | 0.00017804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2555-1_0_4_load_137 | 155 | 0.0021859 | 0.00054783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2555-1_0_4_load_162 | 156 | 0.00035747 | 8.959e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2555-1_0_4_load_161 | 157 | 0.00017012 | 4.2637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2555-1_0_4_load_156 | 159 | 0.0015895 | 0.00039835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2555-1_0_4_load_148 | 160 | 0.0038915 | 0.00097531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2555-1_0_4_load_144 | 161 | 0.0083425 | 0.0020908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2555-1_0_4_load_145 | 162 | 0.0013028 | 0.0003265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2555-1_0_4_load_147 | 163 | 0.01268 | 0.003178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2555-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0063647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_2555-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.007366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2555-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.038014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_2555-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0025954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2555-1_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.016239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2555-1_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.060858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2555-1_0_4_line_6 |  | 4 | 12 | 0.014357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2555-1_0_4_line_7 |  | 5 | 13 | 0.022587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2555-1_0_4_line_8 |  | 6 | 14 | 0.030369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2555-1_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.059811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2555-1_0_4_line_10 |  | 7 | 9 | 0.15437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2555-1_0_4_line_11 |  | 9 | 21 | 0.035109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2555-1_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.22126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2555-1_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.027638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2555-1_0_4_line_14 |  | 11 | 24 | 0.007775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2555-1_0_4_line_15 |  | 11 | 25 | 0.020831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2555-1_0_4_line_16 |  | 14 | 135 | 0.054552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2555-1_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.065573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2555-1_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.027083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2555-1_0_4_line_19 |  | 16 | 104 | 0.015299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2555-1_0_4_line_20 |  | 16 | 25 | 0.019254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2555-1_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.15686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2555-1_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.094826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2555-1_0_4_line_23 |  | 19 | 105 | 0.03751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2555-1_0_4_line_24 |  | 19 | 22 | 0.12969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2555-1_0_4_line_25 |  | 20 | 106 | 0.047871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2555-1_0_4_line_26 |  | 21 | 107 | 0.045737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2555-1_0_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.0546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2555-1_0_4_line_28 |  | 23 | 109 | 0.037802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2555-1_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.016198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2555-1_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.0053795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2555-1_0_4_line_31 |  | 28 | 44 | 0.018376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2555-1_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.001714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2555-1_0_4_line_33 |  | 30 | 45 | 0.017567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2555-1_0_4_line_34 |  | 30 | 46 | 0.033286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2555-1_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.39911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2555-1_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.021455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2555-1_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.21904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2555-1_0_4_line_38 |  | 33 | 54 | 0.014301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2555-1_0_4_line_39 |  | 34 | 59 | 0.019894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2555-1_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.027563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2555-1_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.10384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2555-1_0_4_line_42 |  | 36 | 53 | 0.01669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2555-1_0_4_line_43 |  | 37 | 60 | 0.018083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2555-1_0_4_line_44 |  | 38 | 39 | 0.032243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2555-1_0_4_line_45 |  | 38 | 40 | 0.25402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2555-1_0_4_line_46 |  | 40 | 55 | 0.01996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2555-1_0_4_line_47 |  | 40 | 56 | 0.0047062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2555-1_0_4_line_48 |  | 41 | 42 | 0.01718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2555-1_0_4_line_49 |  | 41 | 43 | 0.025044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2555-1_0_4_line_50 |  | 42 | 61 | 0.02385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2555-1_0_4_line_51 |  | 43 | 48 | 0.030821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2555-1_0_4_line_52 |  | 44 | 145 | 0.021431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2555-1_0_4_line_53 |  | 44 | 139 | 0.004047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2555-1_0_4_line_54 |  | 45 | 102 | 0.010936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2555-1_0_4_line_55 |  | 46 | 100 | 0.023403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2555-1_0_4_line_56 |  | 47 | 48 | 0.020782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2555-1_0_4_line_57 |  | 48 | 94 | 0.021266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2555-1_0_4_line_58 |  | 49 | 50 | 0.0039133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2555-1_0_4_line_59 |  | 50 | 66 | 0.015945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2555-1_0_4_line_60 |  | 51 | 52 | 0.044795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2555-1_0_4_line_61 |  | 52 | 74 | 0.015212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2555-1_0_4_line_62 |  | 53 | 59 | 0.024355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2555-1_0_4_line_63 |  | 54 | 101 | 0.022319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2555-1_0_4_line_64 |  | 55 | 63 | 0.010167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2555-1_0_4_line_65 |  | 56 | 57 | 0.015874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2555-1_0_4_line_66 |  | 57 | 58 | 0.008551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2555-1_0_4_line_67 |  | 58 | 64 | 0.039066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2555-1_0_4_line_68 |  | 58 | 65 | 0.05492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2555-1_0_4_line_69 |  | 59 | 62 | 0.025707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2555-1_0_4_line_70 |  | 60 | 120 | 0.01868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2555-1_0_4_line_71 |  | 60 | 121 | 0.009009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2555-1_0_4_line_72 |  | 63 | 122 | 0.0093056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2555-1_0_4_line_73 |  | 65 | 120 | 0.024763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2555-1_0_4_line_74 |  | 66 | 67 | 0.014601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2555-1_0_4_line_75 |  | 67 | 68 | 0.03691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2555-1_0_4_line_76 |  | 67 | 69 | 0.016301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2555-1_0_4_line_77 |  | 67 | 70 | 0.01527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2555-1_0_4_line_78 |  | 68 | 71 | 0.011362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2555-1_0_4_line_79 |  | 69 | 72 | 0.020359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2555-1_0_4_line_80 |  | 70 | 73 | 0.0074725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2555-1_0_4_line_81 |  | 71 | 74 | 0.016166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2555-1_0_4_line_82 |  | 72 | 75 | 0.02315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2555-1_0_4_line_83 |  | 72 | 76 | 0.00054405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2555-1_0_4_line_84 |  | 73 | 77 | 0.01266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2555-1_0_4_line_85 |  | 74 | 89 | 0.01209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2555-1_0_4_line_86 |  | 75 | 92 | 0.0021855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2555-1_0_4_line_87 |  | 76 | 99 | 0.018082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2555-1_0_4_line_88 |  | 77 | 103 | 0.0065703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2555-1_0_4_line_89 |  | 78 | 79 | 0.023903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2555-1_0_4_line_90 |  | 78 | 80 | 0.032632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2555-1_0_4_line_91 |  | 78 | 81 | 0.013838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2555-1_0_4_line_92 |  | 79 | 82 | 0.0076157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2555-1_0_4_line_93 |  | 80 | 83 | 0.016859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2555-1_0_4_line_94 |  | 82 | 84 | 0.016914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2555-1_0_4_line_95 |  | 83 | 85 | 0.028548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2555-1_0_4_line_96 |  | 84 | 95 | 0.024156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2555-1_0_4_line_97 |  | 85 | 158 | 0.036668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2555-1_0_4_line_98 |  | 86 | 87 | 0.051066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2555-1_0_4_line_99 |  | 86 | 88 | 0.004599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2555-1_0_4_line_100 |  | 87 | 143 | 0.019688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2555-1_0_4_line_101 |  | 88 | 160 | 0.032847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2555-1_0_4_line_102 |  | 88 | 161 | 0.025308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2555-1_0_4_line_103 |  | 90 | 91 | 0.010576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2555-1_0_4_line_104 |  | 90 | 92 | 0.010976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2555-1_0_4_line_105 |  | 91 | 93 | 0.017159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2555-1_0_4_line_106 |  | 93 | 94 | 0.0079171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2555-1_0_4_line_107 |  | 95 | 96 | 0.026486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2555-1_0_4_line_108 |  | 95 | 97 | 0.0096613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_2555-1_0_4_line_109 |  | 97 | 98 | 0.014622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_2555-1_0_4_line_110 |  | 98 | 99 | 0.01549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2555-1_0_4_line_111 |  | 100 | 101 | 0.0070904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_2555-1_0_4_line_112 |  | 102 | 103 | 0.010691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_2555-1_0_4_line_113 |  | 105 | 117 | 0.011231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2555-1_0_4_line_114 |  | 106 | 116 | 0.053353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2555-1_0_4_line_115 |  | 107 | 108 | 0.010383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2555-1_0_4_line_116 |  | 108 | 152 | 0.014419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2555-1_0_4_line_117 |  | 108 | 149 | 0.013815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2555-1_0_4_line_118 |  | 109 | 150 | 0.025339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2555-1_0_4_line_119 |  | 109 | 144 | 0.020795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2555-1_0_4_line_120 |  | 110 | 111 | 0.02821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2555-1_0_4_line_121 |  | 110 | 112 | 0.029018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2555-1_0_4_line_122 |  | 112 | 113 | 0.027137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2555-1_0_4_line_123 |  | 112 | 114 | 0.0044968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2555-1_0_4_line_124 |  | 113 | 115 | 0.02066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2555-1_0_4_line_125 |  | 114 | 116 | 0.012991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2555-1_0_4_line_126 |  | 117 | 118 | 0.013219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2555-1_0_4_line_127 |  | 118 | 119 | 0.0016205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2555-1_0_4_line_128 |  | 122 | 124 | 0.016794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2555-1_0_4_line_129 |  | 123 | 124 | 0.0013192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2555-1_0_4_line_130 |  | 123 | 125 | 0.01501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2555-1_0_4_line_131 |  | 125 | 126 | 0.006784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2555-1_0_4_line_132 |  | 125 | 127 | 0.0083522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2555-1_0_4_line_133 |  | 128 | 129 | 0.0050403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2555-1_0_4_line_134 |  | 128 | 130 | 0.017296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2555-1_0_4_line_135 |  | 129 | 131 | 0.027798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2555-1_0_4_line_136 |  | 130 | 132 | 0.011244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2555-1_0_4_line_137 |  | 132 | 133 | 0.026653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2555-1_0_4_line_138 |  | 133 | 134 | 0.019115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2555-1_0_4_line_139 |  | 134 | 142 | 0.016027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2555-1_0_4_line_140 |  | 135 | 136 | 0.026799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2555-1_0_4_line_141 |  | 136 | 137 | 0.012969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2555-1_0_4_line_142 |  | 136 | 138 | 0.016472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2555-1_0_4_line_143 |  | 137 | 139 | 0.015547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2555-1_0_4_line_144 |  | 138 | 140 | 0.038218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2555-1_0_4_line_145 |  | 140 | 141 | 0.044871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_2555-1_0_4_line_146 |  | 141 | 147 | 0.019714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2555-1_0_4_line_147 |  | 141 | 148 | 0.0094923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_2555-1_0_4_line_148 |  | 142 | 143 | 0.030008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2555-1_0_4_line_149 |  | 142 | 144 | 0.058225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_2555-1_0_4_line_150 |  | 145 | 146 | 0.031817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2555-1_0_4_line_151 |  | 147 | 149 | 0.072287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2555-1_0_4_line_152 |  | 148 | 151 | 0.023204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_2555-1_0_4_line_153 |  | 150 | 157 | 0.026411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_2555-1_0_4_line_154 |  | 151 | 155 | 0.027724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_2555-1_0_4_line_155 |  | 153 | 154 | 0.008887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_2555-1_0_4_line_156 |  | 153 | 155 | 0.056103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_2555-1_0_4_line_157 |  | 154 | 156 | 0.041877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2555-1_0_4_line_158 |  | 154 | 157 | 0.0066847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_2555-1_0_4_line_159 |  | 158 | 159 | 0.016621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_2555-1_0_4_line_160 |  | 159 | 160 | 0.018641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_2555-1_0_4_line_161 |  | 161 | 162 | 0.0039285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2555-1_0_4_line_162 |  | 162 | 163 | 0.051715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2555-1_0_4_trafo_13 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 164 | 29 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46
0 | 2607356.7886 | 1230128.6919 | 2607355.4327 | 1230134.9105
1 | 2607353.8636 | 1230142.1074 | 2607355.4327 | 1230134.9105
2 | 2607361.1219 | 1230090.9303 | 2607356.7886 | 1230128.6919
3 | 2607353.8636 | 1230142.1074 | 2607353.3092 | 1230144.6429
4 | 2607361.1219 | 1230090.9303 | 2607363.0785 | 1230082.7389 | 2607365.3145 | 1230075.2483
5 | 2607361.1219 | 1230090.9303 | 2607316.1125 | 1230099.9028 | 2607301.3176 | 1230102.1378
6 | 2607349.0261 | 1230158.3017 | 2607351.9899 | 1230150.6769 | 2607353.3092 | 1230144.6429
7 | 2607365.3145 | 1230075.2483 | 2607343.8214 | 1230068.304
8 | 2607301.3176 | 1230102.1378 | 2607292.969 | 1230103.3989 | 2607287.0154 | 1230103.6029 | 2607282.3195 | 1230103.5305 | 2607277.7456 | 1230102.769 | 2607273.1044 | 1230101.2736 | 2607271.6212 | 1230100.3284
9 | 2607113.8224 | 1230213.0604 | 2607117.4328 | 1230215.1326 | 2607122.1986 | 1230220.0523 | 2607126.8875 | 1230225.9725 | 2607132.422 | 1230234.1839 | 2607137.3427 | 1230242.5615 | 2607140.3321 | 1230250.9255 | 2607143.3241 | 1230263.3587
10 | 2607049.8904 | 1230109.3009 | 2607041.8568 | 1230107.0791 | 2607040.9144 | 1230116.2723 | 2607072.6426 | 1230199.8483 | 2607076.5628 | 1230208.9472 | 2607113.8224 | 1230213.0604
11 | 2607049.8904 | 1230109.3009 | 2607057.094 | 1230121.7168 | 2607063.7767 | 1230132.6867 | 2607066.8167 | 1230136.7928 | 2607068.8758 | 1230138.6907
12 | 2607230.0786 | 1230368.7032 | 2607239.7755 | 1230347.9247 | 2607241.995 | 1230335.1086 | 2607245.6818 | 1230317.6916 | 2607246.919 | 1230296.7362 | 2607251.5881 | 1230281.2214 | 2607265.4834 | 1230264.9619 | 2607286.3488 | 1230247.032 | 2607293.2955 | 1230239.7472 | 2607299.1664 | 1230232.6835 | 2607303.4384 | 1230226.2293 | 2607314.7301 | 1230208.6437 | 2607321.5961 | 1230199.2465 | 2607336.0073 | 1230182.5541
13 | 2607336.0073 | 1230182.5541 | 2607345.4935 | 1230167.39 | 2607349.0261 | 1230158.3017
14 | 2607230.0786 | 1230368.7032 | 2607236.0787 | 1230373.6689
15 | 2607230.0786 | 1230368.7032 | 2607228.2354 | 1230371.0135 | 2607217.8815 | 1230385.5846
16 | 2607220.8443 | 1230084.9779 | 2607228.0487 | 1230085.9545 | 2607242.6894 | 1230086.1834 | 2607247.7633 | 1230086.8788 | 2607253.911 | 1230089.0431 | 2607271.6212 | 1230100.3284
17 | 2607181.3087 | 1230420.7868 | 2607194.7886 | 1230440.9817 | 2607207.643 | 1230401.7404
18 | 2607181.3087 | 1230420.7868 | 2607169.5715 | 1230425.2532 | 2607159.2323 | 1230435.4551
19 | 2607207.643 | 1230401.7404 | 2607209.6036 | 1230402.5432 | 2607212.0033 | 1230403.5356 | 2607217.6514 | 1230405.1767 | 2607216.6537 | 1230409.8004
20 | 2607207.643 | 1230401.7404 | 2607208.6996 | 1230398.5064 | 2607217.8815 | 1230385.5846
21 | 2606933.3021 | 1230101.505 | 2606936.2515 | 1230020.2489 | 2606933.6271 | 1229944.7676
22 | 2606933.3021 | 1230101.505 | 2606924.5191 | 1230085.6854 | 2606912.1987 | 1230063.5025 | 2606881.8654 | 1230022.0598
23 | 2606933.6271 | 1229944.7676 | 2606933.1019 | 1229940.3977 | 2606929.2555 | 1229919.5364 | 2606927.099 | 1229907.8379
24 | 2607041.9311 | 1230011.4444 | 2607018.3585 | 1229999.6543 | 2606996.8393 | 1229987.0772 | 2606981.823 | 1229970.8612 | 2606959.0748 | 1229966.3765 | 2606933.6271 | 1229944.7676
25 | 2606861.3977 | 1229978.9433 | 2606877.7972 | 1230016.5016 | 2606881.8654 | 1230022.0598
26 | 2607102.8081 | 1230150.4545 | 2607101.8407 | 1230155.0672 | 2607100.3158 | 1230157.2334 | 2607098.2843 | 1230158.554 | 2607096.3 | 1230158.496 | 2607093.9151 | 1230157.6371 | 2607087.8227 | 1230153.6276 | 2607071.3335 | 1230140.9561 | 2607068.8758 | 1230138.6907
27 | 2607041.9311 | 1230011.4444 | 2607053.5555 | 1229981.14 | 2607062.2983 | 1229960.796
28 | 2607077.8581 | 1229926.3471 | 2607066.3154 | 1229951.4485 | 2607062.2983 | 1229960.796
29 | 2607236.0787 | 1230373.6689 | 2607248.7527 | 1230383.8014
30 | 2607214.1225 | 1230032.8803 | 2607219.2617 | 1230031.2906
31 | 2607196.5667 | 1230038.3105 | 2607214.1225 | 1230032.8803
32 | 2607383.6035 | 1229893.0067 | 2607381.8919 | 1229892.8489
33 | 2607383.6035 | 1229893.0067 | 2607390.3491 | 1229876.7865
34 | 2607383.6035 | 1229893.0067 | 2607414.5424 | 1229905.2846
35 | 2607496.4893 | 1229938.8184 | 2607488.2558 | 1229944.9562 | 2607481.7723 | 1229950.8627 | 2607477.7446 | 1229955.4827 | 2607475.5159 | 1229956.9363 | 2607488.1375 | 1229954.8064 | 2607493.4701 | 1229954.5907 | 2607498.6503 | 1229955.1753 | 2607505.1919 | 1229957.3181 | 2607510.9894 | 1229960.9386 | 2607519.6376 | 1229968.3761 | 2607524.359 | 1229972.3621 | 2607530.3307 | 1229975.8828 | 2607529.8121 | 1229996.8613 | 2607523.6858 | 1230007.8046 | 2607522.6018 | 1230014.5295 | 2607520.9071 | 1230019.0078 | 2607511.5307 | 1230030.6919 | 2607509.5492 | 1230034.336 | 2607514.0352 | 1230038.7887 | 2607513.9577 | 1230046.2153 | 2607514.6824 | 1230048.1396 | 2607519.823 | 1230050.0471 | 2607522.6833 | 1230052.2076 | 2607522.8181 | 1230059.5121 | 2607521.4981 | 1230079.3 | 2607519.2594 | 1230100.8545 | 2607522.2002 | 1230099.2572 | 2607530.2371 | 1230092.63 | 2607532.7481 | 1230089.5202 | 2607534.7607 | 1230085.1868 | 2607535.4581 | 1230084.7875 | 2607536.2304 | 1230084.9885 | 2607537.2198 | 1230087.2245 | 2607540.578 | 1230097.0568 | 2607544.1476 | 1230101.3749 | 2607549.4297 | 1230105.1171 | 2607556.5295 | 1230108.8728 | 2607557.9348 | 1230111.6762 | 2607559.3883 | 1230124.3189 | 2607559.9921 | 1230126.0096 | 2607577.0919 | 1230140.1507 | 2607586.3188 | 1230150.8798 | 2607604.6861 | 1230162.8102 | 2607620.9354 | 1230166.5886 | 2607632.2693 | 1230170.1829 | 2607640.6313 | 1230176.0304
36 | 2607496.4893 | 1229938.8184 | 2607483.0602 | 1229932.4756 | 2607476.9227 | 1229930.04
37 | 2607640.6313 | 1230176.0304 | 2607640.1391 | 1230164.0337 | 2607638.1213 | 1230154.5589 | 2607635.7433 | 1230148.3855 | 2607631.3824 | 1230140.9866 | 2607622.1949 | 1230129.1234 | 2607612.749 | 1230117.9048 | 2607608.5393 | 1230110.6951 | 2607606.9414 | 1230104.5228 | 2607606.8669 | 1230097.563 | 2607607.5815 | 1230089.548 | 2607609.9073 | 1230083.2138 | 2607613.9445 | 1230077.0708 | 2607618.6291 | 1230068.216 | 2607622.4462 | 1230062.5397 | 2607627.2241 | 1230057.6873 | 2607634.1323 | 1230051.3812 | 2607642.9865 | 1230045.5557 | 2607652.2406 | 1230040.9536 | 2607665.1382 | 1230036.1672 | 2607677.186 | 1230032.4916 | 2607684.3973 | 1230032.045 | 2607691.2431 | 1230033.1211 | 2607704.945 | 1230036.7762
38 | 2607463.6304 | 1229924.765 | 2607476.9227 | 1229930.04
39 | 2607724.3478 | 1230041.0016 | 2607717.0399 | 1230040.0027 | 2607704.945 | 1230036.7762
40 | 2607763.7593 | 1230033.2701 | 2607791.0209 | 1230037.8415
41 | 2607791.0209 | 1230037.8415 | 2607812.9991 | 1230039.6934 | 2607848.4782 | 1230038.8059 | 2607892.9535 | 1230051.6671
42 | 2607763.7593 | 1230033.2701 | 2607747.0971 | 1230032.3036
43 | 2607910.7484 | 1230054.5749 | 2607902.8115 | 1230053.8862 | 2607896.6778 | 1230052.7441 | 2607892.9535 | 1230051.6671
44 | 2607887.1179 | 1230358.7028 | 2607881.6744 | 1230368.5793 | 2607878.445 | 1230376.591 | 2607878.5042 | 1230383.4062 | 2607880.3075 | 1230388.6228
45 | 2607887.1179 | 1230358.7028 | 2607877.2979 | 1230344.6037 | 2607869.6358 | 1230331.0189 | 2607868.1314 | 1230323.1011 | 2607867.6701 | 1230316.819 | 2607867.7972 | 1230312.2831 | 2607869.4395 | 1230307.4601 | 2607872.2379 | 1230304.7289 | 2607879.8294 | 1230297.1788 | 2607905.8009 | 1230279.6914 | 2607929.8351 | 1230266.7821 | 2607936.3778 | 1230261.999 | 2607940.2157 | 1230257.9017 | 2607943.7064 | 1230252.8811 | 2607946.3497 | 1230247.1701 | 2607947.5661 | 1230243.6918 | 2607948.0248 | 1230240.5128 | 2607948.3538 | 1230232.2861 | 2607948.0607 | 1230224.8924 | 2607947.4925 | 1230219.2661 | 2607944.4631 | 1230201.9517 | 2607941.3341 | 1230185.4933 | 2607938.6893 | 1230169.4469 | 2607937.6321 | 1230161.3073 | 2607937.4724 | 1230156.0262 | 2607937.8889 | 1230150.4012
46 | 2607937.8889 | 1230150.4012 | 2607928.2484 | 1230155.0467 | 2607919.6622 | 1230158.6375
47 | 2607937.8889 | 1230150.4012 | 2607939.0519 | 1230147.3009 | 2607939.653 | 1230146.042
48 | 2607282.6023 | 1229858.107 | 2607279.54 | 1229841.2017
49 | 2607282.6023 | 1229858.107 | 2607288.4202 | 1229857.5026 | 2607296.8426 | 1229857.913 | 2607307.1879 | 1229860.8809
50 | 2607275.2888 | 1229817.7336 | 2607279.54 | 1229841.2017
51 | 2607334.7028 | 1229874.3023 | 2607316.3023 | 1229863.4956 | 2607307.1879 | 1229860.8809
52 | 2607196.5667 | 1230038.3105 | 2607191.8861 | 1230017.3969
53 | 2607196.5667 | 1230038.3105 | 2607196.8573 | 1230042.3466
54 | 2607394.5484 | 1229866.689 | 2607390.3491 | 1229876.7865
55 | 2607414.5424 | 1229905.2846 | 2607436.2949 | 1229913.9171
56 | 2607334.7028 | 1229874.3023 | 2607354.0444 | 1229881.9041
57 | 2607334.7028 | 1229874.3023 | 2607343.1771 | 1229854.798
58 | 2607441.0123 | 1229829.1184 | 2607437.3369 | 1229827.7746
59 | 2607422.3612 | 1229822.2992 | 2607437.3369 | 1229827.7746
60 | 2607431.0849 | 1229742.5869 | 2607440.3662 | 1229746.8454 | 2607472.1153 | 1229760.5564
61 | 2607421.9126 | 1229754.3159 | 2607426.1511 | 1229750.8746 | 2607429.1551 | 1229747.3429 | 2607431.0849 | 1229742.5869
62 | 2607724.3478 | 1230041.0016 | 2607747.0971 | 1230032.3036
63 | 2607442.8854 | 1229916.5324 | 2607463.6304 | 1229924.765
64 | 2607919.6622 | 1230158.6375 | 2607909.7945 | 1230156.1896
65 | 2607951.2457 | 1230136.2882 | 2607946.4643 | 1230137.8606 | 2607944.3037 | 1230139.3253 | 2607942.271 | 1230141.4906 | 2607940.5481 | 1230144.1676 | 2607939.653 | 1230146.042
66 | 2607951.2457 | 1230136.2882 | 2607949.1738 | 1230127.9917
67 | 2607949.1738 | 1230127.9917 | 2607934.6691 | 1230128.1281 | 2607911.2904 | 1230120.2592
68 | 2607949.1738 | 1230127.9917 | 2607945.9828 | 1230118.2816 | 2607944.3519 | 1230114.4216 | 2607941.3754 | 1230108.5698 | 2607939.5113 | 1230103.5421 | 2607935.3301 | 1230086.5597 | 2607933.4185 | 1230075.6342
69 | 2607724.3478 | 1230041.0016 | 2607721.7501 | 1230066.577
70 | 2607910.7484 | 1230054.5749 | 2607920.3089 | 1230053.2311 | 2607925.2561 | 1230052.3927 | 2607929.1508 | 1230051.2416
71 | 2607905.7925 | 1230062.1062 | 2607910.7484 | 1230054.5749
72 | 2607900.7627 | 1230153.9491 | 2607909.7945 | 1230156.1896
73 | 2607929.1508 | 1230051.2416 | 2607933.4185 | 1230075.6342
74 | 2607408.9208 | 1229816.6814 | 2607412.1378 | 1229818.4864 | 2607414.1289 | 1229819.2894 | 2607422.3612 | 1229822.2992
75 | 2607408.9208 | 1229816.6814 | 2607417.3674 | 1229791.4546 | 2607419.5225 | 1229782.1739 | 2607419.6358 | 1229781.403
76 | 2607408.9208 | 1229816.6814 | 2607402.1636 | 1229811.0808 | 2607396.2377 | 1229806.4444
77 | 2607408.9208 | 1229816.6814 | 2607409.581 | 1229821.7963 | 2607409.2972 | 1229824.6755 | 2607407.5001 | 1229831.6676
78 | 2607421.2883 | 1229770.1623 | 2607419.6358 | 1229781.403
79 | 2607380.2033 | 1229793.8991 | 2607396.2377 | 1229806.4444
80 | 2607405.5116 | 1229838.8701 | 2607406.9834 | 1229833.678 | 2607407.5001 | 1229831.6676
81 | 2607421.9126 | 1229754.3159 | 2607423.0898 | 1229757.9084 | 2607421.2883 | 1229770.1623
82 | 2607380.2033 | 1229793.8991 | 2607372.7173 | 1229801.9614 | 2607365.3577 | 1229811.627
83 | 2607380.2033 | 1229793.8991 | 2607379.7647 | 1229793.5772
84 | 2607405.5116 | 1229838.8701 | 2607404.7087 | 1229841.7022 | 2607403.1051 | 1229846.1139 | 2607401.1764 | 1229850.7514
85 | 2607421.9126 | 1229754.3159 | 2607412.5149 | 1229758.529 | 2607410.8073 | 1229759.0706
86 | 2607365.3577 | 1229811.627 | 2607364.0338 | 1229813.3658
87 | 2607379.7647 | 1229793.5772 | 2607365.1875 | 1229782.8776
88 | 2607398.6535 | 1229856.818 | 2607401.1764 | 1229850.7514
89 | 2607269.1491 | 1229783.8131 | 2607279.6161 | 1229778.4893 | 2607290.5777 | 1229773.2265
90 | 2607269.1491 | 1229783.8131 | 2607256.5637 | 1229753.7059
91 | 2607269.1491 | 1229783.8131 | 2607256.6496 | 1229789.7509
92 | 2607297.4432 | 1229769.9303 | 2607290.5777 | 1229773.2265
93 | 2607250.0616 | 1229738.1514 | 2607256.5637 | 1229753.7059
94 | 2607312.6307 | 1229762.4866 | 2607298.5334 | 1229769.4069 | 2607297.4432 | 1229769.9303
95 | 2607239.0511 | 1229711.8117 | 2607250.0616 | 1229738.1514
96 | 2607312.6307 | 1229762.4866 | 2607318.4062 | 1229759.503 | 2607321.5294 | 1229757.4945 | 2607323.478 | 1229755.9181 | 2607324.9112 | 1229754.5969 | 2607329.2862 | 1229757.2038 | 2607333.1239 | 1229759.343
97 | 2607224.0908 | 1229743.4681 | 2607231.4322 | 1229716.9945 | 2607239.0511 | 1229711.8117
98 | 2607207.9563 | 1229813.2013 | 2607161.874 | 1229835.205
99 | 2607205.8782 | 1229809.0963 | 2607206.392 | 1229810.1198 | 2607207.9563 | 1229813.2013
100 | 2607161.874 | 1229835.205 | 2607144.107 | 1229843.6885
101 | 2607205.8782 | 1229809.0963 | 2607214.6615 | 1229777.4459
102 | 2607205.8782 | 1229809.0963 | 2607202.6763 | 1229807.2914 | 2607200.337 | 1229806.2769 | 2607197.7248 | 1229805.3843 | 2607181.7847 | 1229801.8742
103 | 2607357.3843 | 1229822.099 | 2607353.1696 | 1229831.7994
104 | 2607357.3843 | 1229822.099 | 2607357.3843 | 1229822.099 | 2607364.0338 | 1229813.3658
105 | 2607346.332 | 1229847.5367 | 2607353.1696 | 1229831.7994
106 | 2607346.332 | 1229847.5367 | 2607343.1771 | 1229854.798
107 | 2607333.1239 | 1229759.343 | 2607359.5824 | 1229760.5426
108 | 2607333.1239 | 1229759.343 | 2607340.9124 | 1229765.0597
109 | 2607340.9124 | 1229765.0597 | 2607352.6999 | 1229773.7117
110 | 2607352.6999 | 1229773.7117 | 2607365.1875 | 1229782.8776
111 | 2607442.8854 | 1229916.5324 | 2607436.2949 | 1229913.9171
112 | 2607398.6535 | 1229856.818 | 2607394.5484 | 1229866.689
113 | 2606927.099 | 1229907.8379 | 2606925.063 | 1229896.7929
114 | 2606861.3977 | 1229978.9433 | 2606850.2003 | 1229953.2991 | 2606844.9813 | 1229946.9227 | 2606835.7177 | 1229940.3305 | 2606830.2682 | 1229938.4615
115 | 2607102.8081 | 1230150.4545 | 2607111.2005 | 1230156.6014
116 | 2607111.2005 | 1230156.6014 | 2607123.1029 | 1230160.1065 | 2607124.9615 | 1230160.8748
117 | 2607122.7129 | 1230150.5337 | 2607121.1418 | 1230153.2112 | 2607118.9054 | 1230154.9318 | 2607116.5716 | 1230155.7851 | 2607111.2005 | 1230156.6014
118 | 2607077.8581 | 1229926.3471 | 2607100.2639 | 1229938.1802
119 | 2607077.8581 | 1229926.3471 | 2607087.0038 | 1229907.6717
120 | 2606785.7695 | 1229982.7546 | 2606801.4147 | 1229959.2809
121 | 2606813.6466 | 1229933.0344 | 2606803.8955 | 1229955.559 | 2606801.4147 | 1229959.2809
122 | 2606813.6466 | 1229933.0344 | 2606803.4317 | 1229930.3212 | 2606796.0977 | 1229925.3988 | 2606792.1059 | 1229918.7126
123 | 2606813.6466 | 1229933.0344 | 2606817.9522 | 1229934.3314
124 | 2606792.1059 | 1229918.7126 | 2606790.2571 | 1229905.8695 | 2606790.9336 | 1229898.2152
125 | 2606830.2682 | 1229938.4615 | 2606820.2038 | 1229935.0097 | 2606817.9522 | 1229934.3314
126 | 2606921.7209 | 1229884.0526 | 2606923.7003 | 1229889.401 | 2606925.063 | 1229896.7929
127 | 2606921.7209 | 1229884.0526 | 2606921.1584 | 1229882.5329
128 | 2607900.7627 | 1230153.9491 | 2607884.4623 | 1230149.9055
129 | 2607883.1819 | 1230149.5878 | 2607884.4623 | 1230149.9055
130 | 2607868.6139 | 1230145.9739 | 2607883.1819 | 1230149.5878
131 | 2607868.6139 | 1230145.9739 | 2607866.5301 | 1230152.4306
132 | 2607868.6139 | 1230145.9739 | 2607860.5086 | 1230143.9582
133 | 2607036.7323 | 1229867.2284 | 2607032.4913 | 1229864.5045
134 | 2607036.7323 | 1229867.2284 | 2607051.2849 | 1229876.5751 | 2607051.2849 | 1229876.5751
135 | 2607008.4453 | 1229850.6094 | 2607010.2453 | 1229851.3899 | 2607017.5956 | 1229855.323 | 2607026.8679 | 1229860.8927 | 2607032.4913 | 1229864.5045
136 | 2607062.1461 | 1229878.756 | 2607060.3715 | 1229878.8983 | 2607057.5844 | 1229878.6615 | 2607054.7522 | 1229878.0579 | 2607051.2849 | 1229876.5751
137 | 2607062.1461 | 1229878.756 | 2607063.9243 | 1229878.6134 | 2607067.0612 | 1229877.7277 | 2607070.6078 | 1229876.2532 | 2607075.481 | 1229873.8909 | 2607086.5983 | 1229868.5045
138 | 2607086.5983 | 1229868.5045 | 2607103.8009 | 1229860.1697
139 | 2607118.4838 | 1229859.1885 | 2607115.6681 | 1229857.4063 | 2607114.3736 | 1229856.7933 | 2607113.0861 | 1229856.6362 | 2607111.5179 | 1229856.9345 | 2607104.7354 | 1229859.717 | 2607103.8009 | 1229860.1697
140 | 2607198.9061 | 1230070.7882 | 2607206.7359 | 1230078.7023 | 2607210.8527 | 1230081.6757 | 2607214.721 | 1230083.4814 | 2607218.9459 | 1230084.7205 | 2607220.8443 | 1230084.9779
141 | 2607198.9061 | 1230070.7882 | 2607197.9743 | 1230057.853
142 | 2607198.9061 | 1230070.7882 | 2607183.3006 | 1230076.0591
143 | 2607196.8573 | 1230042.3466 | 2607197.9743 | 1230057.853
144 | 2607145.8491 | 1230076.606 | 2607157.9041 | 1230079.2331 | 2607166.9396 | 1230079.7108 | 2607173.1513 | 1230079.0512 | 2607180.0461 | 1230077.1583 | 2607183.3006 | 1230076.0591
145 | 2607102.6142 | 1230064.7254 | 2607108.338 | 1230066.6778 | 2607132.484 | 1230073.6884 | 2607145.8491 | 1230076.606
146 | 2607102.6142 | 1230064.7254 | 2607098.5089 | 1230084.0069
147 | 2607102.6142 | 1230064.7254 | 2607104.9447 | 1230055.5237
148 | 2607118.4838 | 1229859.1885 | 2607121.1676 | 1229857.1238 | 2607125.6025 | 1229853.9494 | 2607129.635 | 1229851.4861 | 2607134.7665 | 1229848.5682 | 2607143.1567 | 1229844.1422 | 2607144.107 | 1229843.6885
149 | 2607118.4838 | 1229859.1885 | 2607116.6942 | 1229860.8541 | 2607113.9719 | 1229863.4524 | 2607110.5588 | 1229867.2506 | 2607107.7748 | 1229870.7827 | 2607104.8767 | 1229874.6594 | 2607100.9305 | 1229880.9585 | 2607096.4373 | 1229888.6577 | 2607091.2821 | 1229898.9355 | 2607087.0038 | 1229907.6717
150 | 2607182.4367 | 1229987.0381 | 2607190.7128 | 1230012.1546 | 2607191.8861 | 1230017.3969
151 | 2607122.7129 | 1230150.5337 | 2607122.4064 | 1230147.1091 | 2607118.3486 | 1230139.1217 | 2607110.4615 | 1230128.3059 | 2607106.6387 | 1230120.0854 | 2607103.5964 | 1230111.5322 | 2607099.6631 | 1230100.7323 | 2607098.2041 | 1230091.9475 | 2607098.3261 | 1230084.8657 | 2607098.5089 | 1230084.0069
152 | 2607112.7523 | 1230033.7915 | 2607110.6978 | 1230037.5521 | 2607108.3662 | 1230042.8859 | 2607107.3095 | 1230046.1866 | 2607104.9447 | 1230055.5237
153 | 2607100.2639 | 1229938.1802 | 2607123.6178 | 1229950.5139
154 | 2607124.3427 | 1230008.6254 | 2607116.9683 | 1230025.697 | 2607114.0302 | 1230031.4525 | 2607112.7523 | 1230033.7915
155 | 2607137.4012 | 1229957.803 | 2607129.5288 | 1229953.6356
156 | 2607137.4012 | 1229957.803 | 2607140.0759 | 1229963.4206 | 2607141.765 | 1229969.7598 | 2607141.8733 | 1229974.1848 | 2607140.3525 | 1229979.1859 | 2607137.0814 | 1229984.7075 | 2607132.9849 | 1229989.9947 | 2607130.5333 | 1229994.2944 | 2607124.3427 | 1230008.6254
157 | 2607129.5288 | 1229953.6356 | 2607129.4941 | 1229957.3267 | 2607133.4378 | 1229965.892 | 2607132.5402 | 1229969.104 | 2607130.0587 | 1229972.9922 | 2607126.2275 | 1229978.1796 | 2607119.6869 | 1229981.4516 | 2607112.9809 | 1229983.7673
158 | 2607129.5288 | 1229953.6356 | 2607123.6178 | 1229950.5139
159 | 2607224.0908 | 1229743.4681 | 2607219.6463 | 1229759.4836
160 | 2607219.6463 | 1229759.4836 | 2607214.6615 | 1229777.4459
161 | 2607181.7847 | 1229801.8742 | 2607177.9481 | 1229801.0294
162 | 2607127.5693 | 1229789.4222 | 2607133.865 | 1229791.322 | 2607177.9481 | 1229801.0294

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2607355.4327 | 1230134.9105
1 | 2607356.7886 | 1230128.6919
2 | 2607353.8636 | 1230142.1074
3 | 2607361.1219 | 1230090.9303
4 | 2607353.3092 | 1230144.6429
5 | 2607365.3145 | 1230075.2483
6 | 2607301.3176 | 1230102.1378
7 | 2607113.8224 | 1230213.0604
8 | 2607143.3241 | 1230263.3587
9 | 2607049.8904 | 1230109.3009
10 | 2607336.0073 | 1230182.5541
11 | 2607230.0786 | 1230368.7032
12 | 2607349.0261 | 1230158.3017
13 | 2607343.8214 | 1230068.304
14 | 2607271.6212 | 1230100.3284
15 | 2607181.3087 | 1230420.7868
16 | 2607207.643 | 1230401.7404
17 | 2607159.2323 | 1230435.4551
18 | 2606933.3021 | 1230101.505
19 | 2606933.6271 | 1229944.7676
20 | 2606881.8654 | 1230022.0598
21 | 2607068.8758 | 1230138.6907
22 | 2607041.9311 | 1230011.4444
23 | 2607062.2983 | 1229960.796
24 | 2607236.0787 | 1230373.6689
25 | 2607217.8815 | 1230385.5846
26 | 2607248.7527 | 1230383.8014
27 | 2607219.2617 | 1230031.2906
28 | 2607214.1225 | 1230032.8803
29 | 2607381.8919 | 1229892.8489
30 | 2607383.6035 | 1229893.0067
31 | 2607496.4893 | 1229938.8184
32 | 2607640.6313 | 1230176.0304
33 | 2607476.9227 | 1229930.04
34 | 2607704.945 | 1230036.7762
35 | 2607791.0209 | 1230037.8415
36 | 2607763.7593 | 1230033.2701
37 | 2607892.9535 | 1230051.6671
38 | 2607887.1179 | 1230358.7028
39 | 2607880.3075 | 1230388.6228
40 | 2607937.8889 | 1230150.4012
41 | 2607282.6023 | 1229858.107
42 | 2607279.54 | 1229841.2017
43 | 2607307.1879 | 1229860.8809
44 | 2607196.5667 | 1230038.3105
45 | 2607390.3491 | 1229876.7865
46 | 2607414.5424 | 1229905.2846
47 | 2607354.0444 | 1229881.9041
48 | 2607334.7028 | 1229874.3023
49 | 2607441.0123 | 1229829.1184
50 | 2607437.3369 | 1229827.7746
51 | 2607472.1153 | 1229760.5564
52 | 2607431.0849 | 1229742.5869
53 | 2607747.0971 | 1230032.3036
54 | 2607463.6304 | 1229924.765
55 | 2607919.6622 | 1230158.6375
56 | 2607939.653 | 1230146.042
57 | 2607951.2457 | 1230136.2882
58 | 2607949.1738 | 1230127.9917
59 | 2607724.3478 | 1230041.0016
60 | 2607910.7484 | 1230054.5749
61 | 2607275.2888 | 1229817.7336
62 | 2607721.7501 | 1230066.577
63 | 2607909.7945 | 1230156.1896
64 | 2607911.2904 | 1230120.2592
65 | 2607933.4185 | 1230075.6342
66 | 2607422.3612 | 1229822.2992
67 | 2607408.9208 | 1229816.6814
68 | 2607419.6358 | 1229781.403
69 | 2607396.2377 | 1229806.4444
70 | 2607407.5001 | 1229831.6676
71 | 2607421.2883 | 1229770.1623
72 | 2607380.2033 | 1229793.8991
73 | 2607405.5116 | 1229838.8701
74 | 2607421.9126 | 1229754.3159
75 | 2607365.3577 | 1229811.627
76 | 2607379.7647 | 1229793.5772
77 | 2607401.1764 | 1229850.7514
78 | 2607269.1491 | 1229783.8131
79 | 2607290.5777 | 1229773.2265
80 | 2607256.5637 | 1229753.7059
81 | 2607256.6496 | 1229789.7509
82 | 2607297.4432 | 1229769.9303
83 | 2607250.0616 | 1229738.1514
84 | 2607312.6307 | 1229762.4866
85 | 2607239.0511 | 1229711.8117
86 | 2607207.9563 | 1229813.2013
87 | 2607161.874 | 1229835.205
88 | 2607205.8782 | 1229809.0963
89 | 2607410.8073 | 1229759.0706
90 | 2607357.3843 | 1229822.099
91 | 2607353.1696 | 1229831.7994
92 | 2607364.0338 | 1229813.3658
93 | 2607346.332 | 1229847.5367
94 | 2607343.1771 | 1229854.798
95 | 2607333.1239 | 1229759.343
96 | 2607359.5824 | 1229760.5426
97 | 2607340.9124 | 1229765.0597
98 | 2607352.6999 | 1229773.7117
99 | 2607365.1875 | 1229782.8776
100 | 2607436.2949 | 1229913.9171
101 | 2607442.8854 | 1229916.5324
102 | 2607394.5484 | 1229866.689
103 | 2607398.6535 | 1229856.818
104 | 2607216.6537 | 1230409.8004
105 | 2606927.099 | 1229907.8379
106 | 2606861.3977 | 1229978.9433
107 | 2607102.8081 | 1230150.4545
108 | 2607111.2005 | 1230156.6014
109 | 2607077.8581 | 1229926.3471
110 | 2606801.4147 | 1229959.2809
111 | 2606785.7695 | 1229982.7546
112 | 2606813.6466 | 1229933.0344
113 | 2606792.1059 | 1229918.7126
114 | 2606817.9522 | 1229934.3314
115 | 2606790.9336 | 1229898.2152
116 | 2606830.2682 | 1229938.4615
117 | 2606925.063 | 1229896.7929
118 | 2606921.7209 | 1229884.0526
119 | 2606921.1584 | 1229882.5329
120 | 2607929.1508 | 1230051.2416
121 | 2607905.7925 | 1230062.1062
122 | 2607900.7627 | 1230153.9491
123 | 2607883.1819 | 1230149.5878
124 | 2607884.4623 | 1230149.9055
125 | 2607868.6139 | 1230145.9739
126 | 2607866.5301 | 1230152.4306
127 | 2607860.5086 | 1230143.9582
128 | 2607036.7323 | 1229867.2284
129 | 2607032.4913 | 1229864.5045
130 | 2607051.2849 | 1229876.5751
131 | 2607008.4453 | 1229850.6094
132 | 2607062.1461 | 1229878.756
133 | 2607086.5983 | 1229868.5045
134 | 2607103.8009 | 1229860.1697
135 | 2607220.8443 | 1230084.9779
136 | 2607198.9061 | 1230070.7882
137 | 2607197.9743 | 1230057.853
138 | 2607183.3006 | 1230076.0591
139 | 2607196.8573 | 1230042.3466
140 | 2607145.8491 | 1230076.606
141 | 2607102.6142 | 1230064.7254
142 | 2607118.4838 | 1229859.1885
143 | 2607144.107 | 1229843.6885
144 | 2607087.0038 | 1229907.6717
145 | 2607191.8861 | 1230017.3969
146 | 2607182.4367 | 1229987.0381
147 | 2607098.5089 | 1230084.0069
148 | 2607104.9447 | 1230055.5237
149 | 2607122.7129 | 1230150.5337
150 | 2607100.2639 | 1229938.1802
151 | 2607112.7523 | 1230033.7915
152 | 2607124.9615 | 1230160.8748
153 | 2607137.4012 | 1229957.803
154 | 2607129.5288 | 1229953.6356
155 | 2607124.3427 | 1230008.6254
156 | 2607112.9809 | 1229983.7673
157 | 2607123.6178 | 1229950.5139
158 | 2607224.0908 | 1229743.468
159 | 2607219.6463 | 1229759.4836
160 | 2607214.6615 | 1229777.4459
161 | 2607181.7847 | 1229801.8742
162 | 2607177.9481 | 1229801.0294
163 | 2607127.5693 | 1229789.4222
164 | 2607383.6035 | 1229893.0067

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97191 | -0.5429 | 0.0021959 | 0.00055035
1 | 0.97193 | -0.54252 | 0 | 0
2 | 0.9719 | -0.54326 | 0 | 0
3 | 0.97205 | -0.54029 | 0 | 0
4 | 0.97189 | -0.54338 | 0.0016089 | 0.00040322
5 | 0.97187 | -0.54376 | 0 | 0
6 | 0.97239 | -0.53346 | 0.00052239 | 0.00013092
7 | 0.97297 | -0.52203 | 0 | 0
8 | 0.97279 | -0.52554 | 0.0031816 | 0.00079739
9 | 0.97343 | -0.51298 | 0 | 0
10 | 0.97181 | -0.54492 | 0 | 0
11 | 0.97105 | -0.55998 | 0 | 0
12 | 0.97186 | -0.54398 | 0.0015598 | 0.00039092
13 | 0.97163 | -0.54858 | 0.011576 | 0.0029013
14 | 0.97257 | -0.52998 | 0.0046093 | 0.0011552
15 | 0.97048 | -0.57128 | 0 | 0
16 | 0.97081 | -0.5648 | 0 | 0
17 | 0.97035 | -0.57395 | 0.005335 | 0.0013371
18 | 0.97306 | -0.52011 | 0 | 0
19 | 0.975 | -0.48182 | 0 | 0
20 | 0.97188 | -0.54332 | 0.0016436 | 0.00041193
21 | 0.97353 | -0.51092 | 0.00051583 | 0.00012928
22 | 0.97607 | -0.46078 | 0 | 0
23 | 0.9763 | -0.45636 | 0.00043639 | 0.00010937
24 | 0.97105 | -0.56004 | 0 | 0
25 | 0.97092 | -0.56265 | 0.00089785 | 0.00022502
26 | 0.97104 | -0.56017 | 0.00042661 | 0.00010692
27 | 0.97273 | -0.52667 | 0.0014535 | 0.00036427
28 | 0.97274 | -0.52652 | 0.0035277 | 0.00088413
29 | 1 | 0 | -0.40277 | -0.10294
30 | 0.99984 | -0.00295 | 0 | 0
31 | 0.99762 | -0.044732 | 0 | 0
32 | 0.99107 | -0.16875 | 0 | 0
33 | 0.99797 | -0.038109 | 0.0024884 | 0.00062365
34 | 0.98747 | -0.23747 | 0.0025164 | 0.00063068
35 | 0.9857 | -0.27154 | 0 | 0
36 | 0.98652 | -0.25561 | 0 | 0
37 | 0.97945 | -0.39244 | 0.0045447 | 0.001139
38 | 0.97093 | -0.55964 | 0 | 0
39 | 0.97077 | -0.56293 | 0.0055042 | 0.0013795
40 | 0.97224 | -0.53381 | 0 | 0
41 | 0.98819 | -0.22614 | 0 | 0
42 | 0.98787 | -0.23231 | 0.010464 | 0.0026224
43 | 0.98865 | -0.21717 | 0.0016453 | 0.00041235
44 | 0.97283 | -0.52484 | 0 | 0
45 | 0.99859 | -0.026644 | 0.0029862 | 0.0007484
46 | 0.99918 | -0.015417 | 0.0044284 | 0.0011099
47 | 0.98918 | -0.20678 | 0.0041924 | 0.0010507
48 | 0.98926 | -0.20523 | 0 | 0
49 | 0.99398 | -0.11445 | 0.0028649 | 0.00071801
50 | 0.99399 | -0.11426 | 0.001464 | 0.00036691
51 | 0.9921 | -0.15082 | 0.0042894 | 0.001075
52 | 0.99227 | -0.14742 | 0 | 0
53 | 0.98678 | -0.2508 | 0.0023449 | 0.00058768
54 | 0.99822 | -0.033541 | 0.0021576 | 0.00054074
55 | 0.97159 | -0.54663 | 0 | 0
56 | 0.97242 | -0.53031 | 0.0035066 | 0.00087885
57 | 0.97307 | -0.51749 | 0 | 0
58 | 0.97342 | -0.51059 | 0 | 0
59 | 0.98716 | -0.24351 | 0 | 0
60 | 0.97844 | -0.41215 | 0 | 0
61 | 0.98766 | -0.23641 | 0.0096222 | 0.0024115
62 | 0.98713 | -0.24402 | 0.0010909 | 0.00027341
63 | 0.97126 | -0.55317 | 0.010038 | 0.0025159
64 | 0.97307 | -0.51746 | 0.0095557 | 0.0023949
65 | 0.97615 | -0.45679 | 0.0028968 | 0.000726
66 | 0.99405 | -0.11304 | 0.0053267 | 0.001335
67 | 0.99418 | -0.11055 | 0 | 0
68 | 0.993 | -0.13346 | 0.0047534 | 0.0011913
69 | 0.99324 | -0.12857 | 0.002229 | 0.00055863
70 | 0.99522 | -0.090692 | 0.0016268 | 0.00040771
71 | 0.99268 | -0.13956 | 0.0069639 | 0.0017453
72 | 0.99207 | -0.15093 | 0 | 0
73 | 0.99573 | -0.080935 | 0.0034289 | 0.00085937
74 | 0.99233 | -0.14626 | 0 | 0
75 | 0.99123 | -0.16704 | 0.0020581 | 0.00051582
76 | 0.99204 | -0.15143 | 0.0050218 | 0.0012586
77 | 0.99661 | -0.064236 | 0.0017457 | 0.00043751
78 | 0.98675 | -0.25291 | 0 | 0
79 | 0.98759 | -0.23693 | 0.0036088 | 0.00090444
80 | 0.98564 | -0.27443 | 0.00092315 | 0.00023136
81 | 0.98672 | -0.25349 | 0.002361 | 0.00059171
82 | 0.98786 | -0.23172 | 0.0071854 | 0.0018008
83 | 0.98507 | -0.2855 | 0.0017486 | 0.00043823
84 | 0.98849 | -0.21961 | 0 | 0
85 | 0.98411 | -0.30404 | 0 | 0
86 | 0.98051 | -0.37389 | 0 | 0
87 | 0.97913 | -0.40093 | 0.0029526 | 0.00074
88 | 0.98064 | -0.37146 | 0 | 0
89 | 0.99212 | -0.15036 | 0.019137 | 0.0047961
90 | 0.99081 | -0.17527 | 0.0016083 | 0.00040307
91 | 0.99049 | -0.18151 | 0.0015342 | 0.0003845
92 | 0.99116 | -0.16848 | 0.0023846 | 0.00059765
93 | 0.98999 | -0.19117 | 0.0015395 | 0.00038583
94 | 0.98977 | -0.19542 | 0.004217 | 0.0010569
95 | 0.98938 | -0.20235 | 0 | 0
96 | 0.98871 | -0.21548 | 0.027815 | 0.006971
97 | 0.98981 | -0.19426 | 0.0072819 | 0.001825
98 | 0.99047 | -0.18156 | 0.0050511 | 0.0012659
99 | 0.99119 | -0.16778 | 0.0034822 | 0.00087271
100 | 0.99874 | -0.023739 | 0.0017989 | 0.00045085
101 | 0.99861 | -0.026205 | 0.0044487 | 0.0011149
102 | 0.99782 | -0.041281 | 0.001716 | 0.00043006
103 | 0.99707 | -0.055531 | 0.0022109 | 0.00055411
104 | 0.9708 | -0.565 | 0.00069994 | 0.00017542
105 | 0.97485 | -0.48486 | 0.0010572 | 0.00026495
106 | 0.97136 | -0.55361 | 0.00033311 | 8.3486e-05
107 | 0.97369 | -0.5078 | 0 | 0
108 | 0.97372 | -0.5071 | 0 | 0
109 | 0.97646 | -0.45322 | 0 | 0
110 | 0.97047 | -0.57133 | 0.0038512 | 0.00096521
111 | 0.97041 | -0.57255 | 0.0023203 | 0.00058152
112 | 0.97063 | -0.56802 | 0 | 0
113 | 0.97054 | -0.56981 | 0 | 0
114 | 0.97068 | -0.56721 | 0.00048372 | 0.00012123
115 | 0.97048 | -0.57117 | 0.0035642 | 0.00089328
116 | 0.9708 | -0.56475 | 0.0010785 | 0.0002703
117 | 0.97481 | -0.48555 | 0.00071645 | 0.00017956
118 | 0.97478 | -0.48619 | 0.0016302 | 0.00040858
119 | 0.97478 | -0.48622 | 0.0010138 | 0.00025408
120 | 0.97746 | -0.43132 | 0 | 0
121 | 0.97841 | -0.41275 | 0.0036371 | 0.00091154
122 | 0.97104 | -0.55743 | 0.003469 | 0.00086941
123 | 0.97069 | -0.56442 | 0.0056226 | 0.0014092
124 | 0.97071 | -0.56405 | 0.0060618 | 0.0015192
125 | 0.97056 | -0.5671 | 0 | 0
126 | 0.97053 | -0.56758 | 0.0038341 | 0.00096092
127 | 0.97051 | -0.56799 | 0.0057964 | 0.0014527
128 | 0.97536 | -0.47494 | 0.0033241 | 0.00083309
129 | 0.97529 | -0.47637 | 0.0077604 | 0.0019449
130 | 0.97566 | -0.46899 | 0.006356 | 0.001593
131 | 0.97509 | -0.4803 | 0.0077014 | 0.0019301
132 | 0.97592 | -0.46382 | 0.004049 | 0.0010148
133 | 0.97665 | -0.44959 | 0.005016 | 0.0012571
134 | 0.97725 | -0.43765 | 0.0039579 | 0.00099195
135 | 0.97294 | -0.52258 | 0.0021413 | 0.00053666
136 | 0.97314 | -0.51868 | 0 | 0
137 | 0.97298 | -0.52174 | 0.0042637 | 0.0010686
138 | 0.97331 | -0.51531 | 0.00049307 | 0.00012358
139 | 0.97286 | -0.5242 | 0 | 0
140 | 0.97371 | -0.5074 | 0 | 0
141 | 0.97418 | -0.49813 | 0 | 0
142 | 0.97782 | -0.42649 | 0 | 0
143 | 0.97861 | -0.41112 | 0.0012197 | 0.0003057
144 | 0.97682 | -0.44623 | 0.00080231 | 0.00020108
145 | 0.97275 | -0.52626 | 0.0030317 | 0.0007598
146 | 0.97274 | -0.52659 | 0.00056487 | 0.00014157
147 | 0.97408 | -0.5001 | 0.0010244 | 0.00025673
148 | 0.97429 | -0.49594 | 0.0008251 | 0.00020679
149 | 0.97378 | -0.50598 | 0 | 0
150 | 0.97613 | -0.45963 | 0.00093345 | 0.00023395
151 | 0.97457 | -0.49048 | 0.00043601 | 0.00010927
152 | 0.97372 | -0.50729 | 0.0007104 | 0.00017804
153 | 0.9756 | -0.47006 | 0 | 0
154 | 0.97571 | -0.46786 | 0 | 0
155 | 0.9749 | -0.48391 | 0.0021859 | 0.00054783
156 | 0.9757 | -0.46814 | 0.00035747 | 8.959e-05
157 | 0.9758 | -0.4662 | 0.00017012 | 4.2637e-05
158 | 0.98288 | -0.32791 | 0 | 0
159 | 0.98232 | -0.33875 | 0.0015895 | 0.00039835
160 | 0.9817 | -0.35079 | 0.0038915 | 0.00097531
161 | 0.98012 | -0.3817 | 0.0083425 | 0.0020908
162 | 0.98006 | -0.3827 | 0.0013028 | 0.0003265
163 | 0.97946 | -0.39461 | 0.01268 | 0.003178
164 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.012734 | -0.0031851 | 0.012734 | 0.0031849 | 2.2674e-07 | -1.704e-07 | 0.019494 | 0.019493 | 0.019494 | 0.97191 | -0.5429 | 0.97193 | -0.54252 | 1.3388
1 | 0.010538 | 0.0026348 | -0.010538 | -0.002635 | 1.797e-07 | -2.5012e-07 | 0.016132 | 0.016132 | 0.016132 | 0.97191 | -0.5429 | 0.9719 | -0.54326 | 1.1079
2 | -0.012734 | -0.0031849 | 0.012736 | 0.0031839 | 1.3542e-06 | -1.018e-06 | 0.019493 | 0.019493 | 0.019493 | 0.97193 | -0.54252 | 0.97205 | -0.54029 | 1.3388
3 | 0.010538 | 0.002635 | -0.010538 | -0.0026351 | 6.332e-08 | -8.8126e-08 | 0.016132 | 0.016132 | 0.016132 | 0.9719 | -0.54326 | 0.97189 | -0.54338 | 1.108
4 | 0.011581 | 0.0029037 | -0.011579 | -0.0029027 | 1.914e-06 | 1.0237e-06 | 0.017728 | 0.017728 | 0.017728 | 0.97205 | -0.54029 | 0.97187 | -0.54376 | 4.8705
5 | -0.024316 | -0.0060876 | 0.024324 | 0.0060897 | 7.9042e-06 | 2.04e-06 | 0.037221 | 0.03722 | 0.037221 | 0.97205 | -0.54029 | 0.97239 | -0.53346 | 2.5564
6 | 0.0089289 | 0.0022319 | -0.0089286 | -0.0022324 | 2.5147e-07 | -5.5069e-07 | 0.013669 | 0.013669 | 0.013669 | 0.97189 | -0.54338 | 0.97186 | -0.54398 | 0.93879
7 | 0.011579 | 0.0029027 | -0.011576 | -0.0029013 | 2.6622e-06 | 1.424e-06 | 0.017728 | 0.017729 | 0.017729 | 0.97187 | -0.54376 | 0.97163 | -0.54858 | 4.8705
8 | -0.024847 | -0.0062206 | 0.024851 | 0.0062217 | 4.1153e-06 | 1.1267e-06 | 0.038019 | 0.038019 | 0.038019 | 0.97239 | -0.53346 | 0.97257 | -0.52998 | 2.6112
9 | 0.0031821 | 0.00079698 | -0.0031816 | -0.00079739 | 5.312e-07 | -4.0273e-07 | 0.0048664 | 0.0048667 | 0.0048667 | 0.97297 | -0.52203 | 0.97279 | -0.52554 | 1.337
10 | -0.0031821 | -0.00079698 | 0.0031835 | 0.00079594 | 1.3707e-06 | -1.0408e-06 | 0.0048664 | 0.0048657 | 0.0048664 | 0.97297 | -0.52203 | 0.97343 | -0.51298 | 1.3369
11 | -0.0031835 | -0.00079594 | 0.0031838 | 0.00079571 | 3.1169e-07 | -2.3701e-07 | 0.0048657 | 0.0048656 | 0.0048657 | 0.97343 | -0.51298 | 0.97353 | -0.51092 | 1.3367
12 | 0.0073685 | 0.0018427 | -0.0073633 | -0.0018448 | 5.2805e-06 | -2.099e-06 | 0.011281 | 0.011283 | 0.011283 | 0.97181 | -0.54492 | 0.97105 | -0.55998 | 1.5499
13 | -0.0073685 | -0.0018427 | 0.0073689 | 0.0018415 | 3.2973e-07 | -1.1588e-06 | 0.011281 | 0.011281 | 0.011281 | 0.97181 | -0.54492 | 0.97186 | -0.54398 | 0.7748
14 | 0.00042661 | 0.00010662 | -0.00042661 | -0.00010672 | 1.2457e-09 | -9.5385e-08 | 0.00065363 | 0.00065366 | 0.00065366 | 0.97105 | -0.55998 | 0.97105 | -0.56004 | 0.17958
15 | 0.0069367 | 0.0017382 | -0.0069358 | -0.0017378 | 8.8259e-07 | 3.072e-07 | 0.010629 | 0.01063 | 0.01063 | 0.97105 | -0.55998 | 0.97092 | -0.56265 | 2.9202
16 | -0.02946 | -0.0073769 | 0.02947 | 0.0073809 | 1.0389e-05 | 3.94e-06 | 0.045071 | 0.04507 | 0.045071 | 0.97257 | -0.52998 | 0.97294 | -0.52258 | 3.0955
17 | -0.0053357 | -0.0013372 | 0.0053374 | 0.0013374 | 1.6458e-06 | 2.4278e-07 | 0.0081811 | 0.0081808 | 0.0081811 | 0.97048 | -0.57128 | 0.97081 | -0.5648 | 2.2476
18 | 0.0053357 | 0.0013372 | -0.005335 | -0.0013371 | 6.7977e-07 | 1.0045e-07 | 0.0081811 | 0.0081812 | 0.0081812 | 0.97048 | -0.57128 | 0.97035 | -0.57395 | 2.2476
19 | 0.00069994 | 0.00017524 | -0.00069994 | -0.00017542 | 6.603e-09 | -1.8494e-07 | 0.0010728 | 0.0010728 | 0.0010728 | 0.97081 | -0.5648 | 0.9708 | -0.565 | 0.29474
20 | -0.0060373 | -0.0015127 | 0.0060379 | 0.0015128 | 6.1826e-07 | 1.5759e-07 | 0.0092536 | 0.0092535 | 0.0092536 | 0.97081 | -0.5648 | 0.97092 | -0.56265 | 2.5422
21 | -0.013304 | -0.003342 | 0.013329 | 0.0033556 | 2.4354e-05 | 1.3634e-05 | 0.020348 | 0.020347 | 0.020348 | 0.97306 | -0.52011 | 0.975 | -0.48182 | 5.5901
22 | 0.013304 | 0.003342 | -0.01329 | -0.0033337 | 1.4724e-05 | 8.2465e-06 | 0.020348 | 0.020348 | 0.020348 | 0.97306 | -0.52011 | 0.97188 | -0.54332 | 5.5902
23 | 0.0044185 | 0.0011069 | -0.0044178 | -0.001107 | 6.3961e-07 | -5.8385e-08 | 0.0067432 | 0.0067433 | 0.0067433 | 0.975 | -0.48182 | 0.97485 | -0.48486 | 1.8526
24 | -0.017747 | -0.0044625 | 0.017765 | 0.0044707 | 1.7845e-05 | 8.1825e-06 | 0.02709 | 0.027089 | 0.02709 | 0.975 | -0.48182 | 0.97607 | -0.46078 | 3.7212
25 | 0.011646 | 0.0029218 | -0.01164 | -0.0029187 | 5.7082e-06 | 3.0604e-06 | 0.017832 | 0.017832 | 0.017832 | 0.97188 | -0.54332 | 0.97136 | -0.55361 | 4.8989
26 | -0.0036997 | -0.00092499 | 0.0037002 | 0.00092477 | 5.4827e-07 | -2.1789e-07 | 0.005654 | 0.0056538 | 0.005654 | 0.97353 | -0.51092 | 0.97369 | -0.5078 | 1.5533
27 | -0.017765 | -0.0044707 | 0.017769 | 0.0044704 | 3.7562e-06 | -3.2649e-07 | 0.027089 | 0.027088 | 0.027089 | 0.97607 | -0.46078 | 0.9763 | -0.45636 | 1.8605
28 | -0.018205 | -0.0045798 | 0.018208 | 0.0045796 | 2.7297e-06 | -1.4416e-07 | 0.027753 | 0.027753 | 0.027753 | 0.9763 | -0.45636 | 0.97646 | -0.45322 | 1.9061
29 | 0.00042661 | 0.00010672 | -0.00042661 | -0.00010692 | 2.5956e-09 | -1.9872e-07 | 0.00065366 | 0.00065373 | 0.00065373 | 0.97105 | -0.56004 | 0.97104 | -0.56017 | 0.1796
30 | -0.0014535 | -0.00036427 | 0.0014535 | 0.00036421 | 9.9724e-09 | -6.0397e-08 | 0.0022234 | 0.0022234 | 0.0022234 | 0.97273 | -0.52667 | 0.97274 | -0.52652 | 0.61082
31 | -0.0049812 | -0.0012483 | 0.0049816 | 0.0012484 | 4.001e-07 | 2.7926e-08 | 0.0076198 | 0.0076197 | 0.0076198 | 0.97274 | -0.52652 | 0.97283 | -0.52484 | 2.0933
32 | 0.40112 | 0.10294 | -0.40106 | -0.1029 | 5.741e-05 | 3.6652e-05 | 0.59773 | 0.59773 | 0.59773 | 1 | 0 | 0.99984 | -0.00295 | 41.0526
33 | 0.31358 | 0.080349 | -0.31322 | -0.08012 | 0.00035964 | 0.00022925 | 0.4673 | 0.4673 | 0.4673 | 0.99984 | -0.00295 | 0.99859 | -0.026644 | 32.095
34 | 0.087485 | 0.022554 | -0.087432 | -0.022522 | 5.3082e-05 | 3.2227e-05 | 0.13042 | 0.13042 | 0.13042 | 0.99984 | -0.00295 | 0.99918 | -0.015417 | 8.9577
35 | 0.072 | 0.018616 | -0.071566 | -0.018359 | 0.0004332 | 0.00025654 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.99762 | -0.044732 | 0.99107 | -0.16875 | 7.3903
36 | -0.072 | -0.018616 | 0.072023 | 0.018629 | 2.3285e-05 | 1.3782e-05 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.99762 | -0.044732 | 0.99797 | -0.038109 | 7.3898
37 | 0.071566 | 0.018359 | -0.071329 | -0.018218 | 0.00023778 | 0.00014093 | 0.1076 | 0.10761 | 0.10761 | 0.99107 | -0.16875 | 0.98747 | -0.23747 | 7.3906
38 | -0.074511 | -0.019253 | 0.074528 | 0.019263 | 1.661e-05 | 9.8827e-06 | 0.11131 | 0.11131 | 0.11131 | 0.99797 | -0.038109 | 0.99822 | -0.033541 | 7.6446
39 | 0.068812 | 0.017587 | -0.068792 | -0.017576 | 2.0101e-05 | 1.1847e-05 | 0.10382 | 0.10382 | 0.10382 | 0.98747 | -0.23747 | 0.98716 | -0.24351 | 7.1302
40 | -0.065267 | -0.01666 | 0.065317 | 0.016692 | 5.0281e-05 | 3.1476e-05 | 0.098636 | 0.098636 | 0.098636 | 0.9857 | -0.27154 | 0.98652 | -0.25561 | 13.549
41 | 0.065267 | 0.01666 | -0.064888 | -0.016419 | 0.00037887 | 0.00024116 | 0.098636 | 0.098637 | 0.098637 | 0.9857 | -0.27154 | 0.97945 | -0.39244 | 27.098
42 | -0.065317 | -0.016692 | 0.065332 | 0.016701 | 1.5223e-05 | 8.8902e-06 | 0.098636 | 0.098636 | 0.098636 | 0.98652 | -0.25561 | 0.98678 | -0.2508 | 6.7745
43 | 0.060343 | 0.01528 | -0.060286 | -0.015244 | 5.7061e-05 | 3.6292e-05 | 0.091732 | 0.091732 | 0.091732 | 0.97945 | -0.39244 | 0.97844 | -0.41215 | 25.2012
44 | 0.0055051 | 0.0013796 | -0.0055042 | -0.0013795 | 8.6067e-07 | 1.5213e-07 | 0.0084369 | 0.008437 | 0.008437 | 0.97093 | -0.55964 | 0.97077 | -0.56293 | 2.3179
45 | -0.0055051 | -0.0013796 | 0.0055119 | 0.0013808 | 6.7795e-06 | 1.193e-06 | 0.0084369 | 0.0084357 | 0.0084369 | 0.97093 | -0.55964 | 0.97224 | -0.53381 | 2.3178
46 | 0.034868 | 0.0087555 | -0.034847 | -0.0087421 | 2.1321e-05 | 1.3398e-05 | 0.053372 | 0.053372 | 0.053372 | 0.97224 | -0.53381 | 0.97159 | -0.54663 | 14.6626
47 | -0.04038 | -0.010136 | 0.040387 | 0.010141 | 6.742e-06 | 4.2565e-06 | 0.061807 | 0.061807 | 0.061807 | 0.97224 | -0.53381 | 0.97242 | -0.53031 | 16.9801
48 | 0.020094 | 0.0050384 | -0.020088 | -0.0050349 | 5.8985e-06 | 3.555e-06 | 0.030258 | 0.030258 | 0.030258 | 0.98819 | -0.22614 | 0.98787 | -0.23231 | 8.3126
49 | -0.020094 | -0.0050384 | 0.020102 | 0.0050436 | 8.5984e-06 | 5.182e-06 | 0.030258 | 0.030258 | 0.030258 | 0.98819 | -0.22614 | 0.98865 | -0.21717 | 8.3126
50 | 0.0096241 | 0.0024124 | -0.0096222 | -0.0024115 | 1.8796e-06 | 8.9766e-07 | 0.014497 | 0.014497 | 0.014497 | 0.98787 | -0.23231 | 0.98766 | -0.23641 | 3.9827
51 | -0.021747 | -0.005456 | 0.02176 | 0.0054635 | 1.2385e-05 | 7.5307e-06 | 0.032734 | 0.032734 | 0.032734 | 0.98865 | -0.21717 | 0.98926 | -0.20523 | 8.9929
52 | 0.0035968 | 0.00090087 | -0.0035965 | -0.00090098 | 2.4323e-07 | -1.104e-07 | 0.0055014 | 0.0055014 | 0.0055014 | 0.97283 | -0.52484 | 0.97275 | -0.52626 | 1.5114
53 | -0.0085784 | -0.0021492 | 0.0085786 | 0.0021494 | 2.6128e-07 | 1.1697e-07 | 0.013121 | 0.013121 | 0.013121 | 0.97283 | -0.52484 | 0.97286 | -0.5242 | 3.6047
54 | 0.31023 | 0.079372 | -0.31001 | -0.079232 | 0.00021964 | 0.00014 | 0.46285 | 0.46285 | 0.46285 | 0.99859 | -0.026644 | 0.99782 | -0.041281 | 31.7894
55 | 0.083004 | 0.021412 | -0.08297 | -0.021392 | 3.3643e-05 | 2.0306e-05 | 0.12383 | 0.12383 | 0.12383 | 0.99918 | -0.015417 | 0.99874 | -0.023739 | 8.5048
56 | -0.0041924 | -0.0010507 | 0.0041927 | 0.0010506 | 3.0995e-07 | -6.8432e-08 | 0.0063065 | 0.0063064 | 0.0063065 | 0.98918 | -0.20678 | 0.98926 | -0.20523 | 1.7326
57 | -0.025953 | -0.0065141 | 0.025965 | 0.0065216 | 1.2155e-05 | 7.5057e-06 | 0.03904 | 0.03904 | 0.03904 | 0.98926 | -0.20523 | 0.98977 | -0.19542 | 10.7254
58 | -0.0028649 | -0.00071801 | 0.0028649 | 0.00071798 | 2.6993e-08 | -3.3448e-08 | 0.0042888 | 0.0042888 | 0.0042888 | 0.99398 | -0.11445 | 0.99399 | -0.11426 | 1.1783
59 | -0.0043289 | -0.0010849 | 0.0043292 | 0.0010848 | 2.5111e-07 | -4.5985e-08 | 0.0064804 | 0.0064804 | 0.0064804 | 0.99399 | -0.11426 | 0.99405 | -0.11304 | 1.7803
60 | -0.0042894 | -0.001075 | 0.0042901 | 0.0010749 | 6.9524e-07 | -1.3357e-07 | 0.0064335 | 0.0064333 | 0.0064335 | 0.9921 | -0.15082 | 0.99227 | -0.14742 | 1.7674
61 | -0.0042901 | -0.0010749 | 0.0042903 | 0.0010748 | 2.3609e-07 | -4.5414e-08 | 0.0064333 | 0.0064332 | 0.0064333 | 0.99227 | -0.14742 | 0.99233 | -0.14626 | 1.7674
62 | -0.067677 | -0.017288 | 0.067701 | 0.017302 | 2.3836e-05 | 1.401e-05 | 0.10217 | 0.10217 | 0.10217 | 0.98678 | -0.2508 | 0.98716 | -0.24351 | 7.0173
63 | -0.076686 | -0.019804 | 0.076713 | 0.01982 | 2.7442e-05 | 1.6395e-05 | 0.11452 | 0.11452 | 0.11452 | 0.99822 | -0.033541 | 0.99861 | -0.026205 | 7.8655
64 | 0.034847 | 0.0087421 | -0.034836 | -0.0087353 | 1.086e-05 | 6.8247e-06 | 0.053372 | 0.053372 | 0.053372 | 0.97159 | -0.54663 | 0.97126 | -0.55317 | 14.6626
65 | -0.043893 | -0.011019 | 0.04392 | 0.011036 | 2.6861e-05 | 1.6994e-05 | 0.067173 | 0.067173 | 0.067173 | 0.97242 | -0.53031 | 0.97307 | -0.51749 | 18.4542
66 | -0.04392 | -0.011036 | 0.043935 | 0.011046 | 1.4469e-05 | 9.154e-06 | 0.067173 | 0.067173 | 0.067173 | 0.97307 | -0.51749 | 0.97342 | -0.51059 | 18.4542
67 | 0.0095589 | 0.0023964 | -0.0095557 | -0.0023949 | 3.1281e-06 | 1.5165e-06 | 0.014612 | 0.014613 | 0.014613 | 0.97342 | -0.51059 | 0.97307 | -0.51746 | 4.0145
68 | -0.053493 | -0.013442 | 0.053631 | 0.013529 | 0.00013776 | 8.748e-05 | 0.081786 | 0.081785 | 0.081786 | 0.97342 | -0.51059 | 0.97615 | -0.45679 | 22.4686
69 | 0.001091 | 0.0002731 | -0.0010909 | -0.00027341 | 2.6068e-08 | -3.1196e-07 | 0.0016444 | 0.0016445 | 0.0016445 | 0.98716 | -0.24351 | 0.98713 | -0.24402 | 0.45178
70 | 0.056649 | 0.014332 | -0.056597 | -0.014299 | 5.2051e-05 | 3.3079e-05 | 0.086201 | 0.086201 | 0.086201 | 0.97844 | -0.41215 | 0.97746 | -0.43132 | 23.6816
71 | 0.0036372 | 0.00091149 | -0.0036371 | -0.00091154 | 1.0337e-07 | -4.699e-08 | 0.0055314 | 0.0055315 | 0.0055315 | 0.97844 | -0.41215 | 0.97841 | -0.41275 | 1.5196
72 | 0.024797 | 0.0062194 | -0.024792 | -0.0062163 | 5.037e-06 | 3.1086e-06 | 0.037993 | 0.037993 | 0.037993 | 0.97126 | -0.55317 | 0.97104 | -0.55743 | 10.4375
73 | -0.056528 | -0.014255 | 0.056597 | 0.014299 | 6.9002e-05 | 4.3851e-05 | 0.086201 | 0.086201 | 0.086201 | 0.97615 | -0.45679 | 0.97746 | -0.43132 | 23.6816
74 | -0.0096559 | -0.0024198 | 0.009657 | 0.0024204 | 1.1439e-06 | 5.4279e-07 | 0.014454 | 0.014454 | 0.014454 | 0.99405 | -0.11304 | 0.99418 | -0.11055 | 3.9709
75 | 0.035203 | 0.008844 | -0.035164 | -0.0088199 | 3.8436e-05 | 2.4121e-05 | 0.052696 | 0.052697 | 0.052697 | 0.99418 | -0.11055 | 0.993 | -0.13346 | 14.4771
76 | 0.25341 | 0.064633 | -0.25319 | -0.064492 | 0.0002203 | 0.00014015 | 0.37968 | 0.37968 | 0.37968 | 0.99418 | -0.11055 | 0.99324 | -0.12857 | 26.0772
77 | -0.29827 | -0.075897 | 0.29855 | 0.076079 | 0.00028582 | 0.00018213 | 0.44683 | 0.44683 | 0.44683 | 0.99418 | -0.11055 | 0.99522 | -0.090692 | 30.6891
78 | 0.030411 | 0.0076286 | -0.030402 | -0.0076231 | 8.849e-06 | 5.5164e-06 | 0.045574 | 0.045574 | 0.045574 | 0.993 | -0.13346 | 0.99268 | -0.13956 | 12.5202
79 | 0.25096 | 0.063934 | -0.25069 | -0.063762 | 0.00027033 | 0.00017196 | 0.37634 | 0.37634 | 0.37634 | 0.99324 | -0.12857 | 0.99207 | -0.15093 | 25.8479
80 | -0.30018 | -0.076487 | 0.30032 | 0.076577 | 0.0001414 | 9.0106e-05 | 0.44927 | 0.44927 | 0.44927 | 0.99522 | -0.090692 | 0.99573 | -0.080935 | 30.8562
81 | 0.023438 | 0.0058777 | -0.023431 | -0.0058732 | 7.4836e-06 | 4.5806e-06 | 0.035135 | 0.035135 | 0.035135 | 0.99268 | -0.13956 | 0.99233 | -0.14626 | 9.6524
82 | 0.039381 | 0.0099123 | -0.039351 | -0.0098933 | 3.0306e-05 | 1.9097e-05 | 0.059083 | 0.059084 | 0.059084 | 0.99207 | -0.15093 | 0.99123 | -0.16704 | 16.2317
83 | 0.21131 | 0.05385 | -0.2113 | -0.053846 | 5.1339e-06 | 3.2576e-06 | 0.31726 | 0.31726 | 0.31726 | 0.99207 | -0.15093 | 0.99204 | -0.15143 | 21.79
84 | -0.30375 | -0.077436 | 0.304 | 0.077593 | 0.00024506 | 0.00015618 | 0.45439 | 0.45439 | 0.45439 | 0.99573 | -0.080935 | 0.99661 | -0.064236 | 31.2081
85 | 0.01914 | 0.0047983 | -0.019137 | -0.0047961 | 3.7349e-06 | 2.2342e-06 | 0.028702 | 0.028702 | 0.028702 | 0.99233 | -0.14626 | 0.99212 | -0.15036 | 7.8851
86 | 0.037293 | 0.0093774 | -0.03729 | -0.0093758 | 2.5695e-06 | 1.6163e-06 | 0.055994 | 0.055994 | 0.055994 | 0.99123 | -0.16704 | 0.99116 | -0.16848 | 15.383
87 | 0.20628 | 0.052588 | -0.20612 | -0.052485 | 0.00016263 | 0.00010315 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.99204 | -0.15143 | 0.99119 | -0.16778 | 21.2726
88 | -0.30574 | -0.07803 | 0.30587 | 0.078112 | 0.00012864 | 8.1988e-05 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.99661 | -0.064236 | 0.99707 | -0.055531 | 31.3871
89 | -0.15096 | -0.038382 | 0.15108 | 0.038456 | 0.00011633 | 7.3231e-05 | 0.22785 | 0.22785 | 0.22785 | 0.98675 | -0.25291 | 0.98759 | -0.23693 | 15.6488
90 | 0.1486 | 0.037791 | -0.14845 | -0.037694 | 0.00015389 | 9.6827e-05 | 0.22429 | 0.22429 | 0.22429 | 0.98675 | -0.25291 | 0.98564 | -0.27443 | 15.4044
91 | 0.002361 | 0.00059158 | -0.002361 | -0.00059171 | 6.5782e-08 | -1.3466e-07 | 0.0035604 | 0.0035604 | 0.0035604 | 0.98675 | -0.25291 | 0.98672 | -0.25349 | 0.97814
92 | -0.15469 | -0.03936 | 0.15473 | 0.039385 | 3.8855e-05 | 2.4478e-05 | 0.23328 | 0.23328 | 0.23328 | 0.98759 | -0.23693 | 0.98786 | -0.23172 | 16.0223
93 | 0.14753 | 0.037463 | -0.14745 | -0.037413 | 7.8522e-05 | 4.9395e-05 | 0.22289 | 0.22289 | 0.22289 | 0.98564 | -0.27443 | 0.98507 | -0.2855 | 15.3087
94 | -0.16191 | -0.041185 | 0.16201 | 0.041245 | 9.4486e-05 | 5.9605e-05 | 0.24411 | 0.24411 | 0.24411 | 0.98786 | -0.23172 | 0.98849 | -0.21961 | 16.7656
95 | 0.1457 | 0.036975 | -0.14557 | -0.036893 | 0.00012984 | 8.1643e-05 | 0.22025 | 0.22025 | 0.22025 | 0.98507 | -0.2855 | 0.98411 | -0.30404 | 15.1273
96 | -0.16201 | -0.041245 | 0.16214 | 0.04133 | 0.00013495 | 8.5125e-05 | 0.24411 | 0.24411 | 0.24411 | 0.98849 | -0.21961 | 0.98938 | -0.20235 | 16.7656
97 | 0.14557 | 0.036893 | -0.1454 | -0.036789 | 0.00016676 | 0.00010487 | 0.22025 | 0.22025 | 0.22025 | 0.98411 | -0.30404 | 0.98288 | -0.32791 | 15.1273
98 | 0.11727 | 0.029614 | -0.11711 | -0.029519 | 0.00015176 | 9.4552e-05 | 0.17804 | 0.17804 | 0.17804 | 0.98051 | -0.37389 | 0.97913 | -0.40093 | 12.2282
99 | -0.11727 | -0.029614 | 0.11728 | 0.029622 | 1.3667e-05 | 8.5149e-06 | 0.17804 | 0.17804 | 0.17804 | 0.98051 | -0.37389 | 0.98064 | -0.37146 | 12.2281
100 | 0.11416 | 0.028779 | -0.11411 | -0.028744 | 5.5598e-05 | 3.4593e-05 | 0.17356 | 0.17356 | 0.17356 | 0.97913 | -0.40093 | 0.97861 | -0.41112 | 11.92
101 | -0.13962 | -0.035228 | 0.13976 | 0.035315 | 0.00013833 | 8.6873e-05 | 0.21195 | 0.21195 | 0.21195 | 0.98064 | -0.37146 | 0.9817 | -0.35079 | 14.5569
102 | 0.022344 | 0.0056063 | -0.022333 | -0.0055996 | 1.0911e-05 | 6.6641e-06 | 0.033907 | 0.033908 | 0.033908 | 0.98064 | -0.37146 | 0.98012 | -0.3817 | 9.3153
103 | 0.033286 | 0.008368 | -0.033276 | -0.0083618 | 9.9149e-06 | 6.2094e-06 | 0.049999 | 0.049999 | 0.049999 | 0.99081 | -0.17527 | 0.99049 | -0.18151 | 13.7359
104 | -0.034894 | -0.0087711 | 0.034906 | 0.0087782 | 1.1308e-05 | 7.0957e-06 | 0.052414 | 0.052414 | 0.052414 | 0.99081 | -0.17527 | 0.99116 | -0.16848 | 14.3994
105 | 0.031742 | 0.0079773 | -0.031727 | -0.0079682 | 1.4637e-05 | 9.1467e-06 | 0.047694 | 0.047694 | 0.047694 | 0.99049 | -0.18151 | 0.98999 | -0.19117 | 13.1027
106 | 0.030188 | 0.0075823 | -0.030182 | -0.0075785 | 6.114e-06 | 3.8112e-06 | 0.04538 | 0.04538 | 0.04538 | 0.98999 | -0.19117 | 0.98977 | -0.19542 | 12.4671
107 | 0.027832 | 0.0069818 | -0.027815 | -0.006971 | 1.7405e-05 | 1.0799e-05 | 0.041861 | 0.041861 | 0.041861 | 0.98938 | -0.20235 | 0.98871 | -0.21548 | 11.5003
108 | -0.18997 | -0.048312 | 0.19005 | 0.048359 | 7.4069e-05 | 4.6908e-05 | 0.28597 | 0.28597 | 0.28597 | 0.98938 | -0.20235 | 0.98981 | -0.19426 | 19.6406
109 | -0.19733 | -0.050184 | 0.19745 | 0.050261 | 0.00012085 | 7.6591e-05 | 0.29691 | 0.29691 | 0.29691 | 0.98981 | -0.19426 | 0.99047 | -0.18156 | 20.3925
110 | -0.2025 | -0.051526 | 0.20264 | 0.051612 | 0.00013465 | 8.538e-05 | 0.3045 | 0.3045 | 0.3045 | 0.99047 | -0.18156 | 0.99119 | -0.16778 | 20.9136
111 | 0.081171 | 0.020941 | -0.081162 | -0.020935 | 9.7564e-06 | 5.873e-06 | 0.12115 | 0.12115 | 0.12115 | 0.99874 | -0.023739 | 0.99861 | -0.026205 | 8.3207
112 | 0.30829 | 0.078801 | -0.30808 | -0.078666 | 0.00021235 | 0.00013534 | 0.4603 | 0.4603 | 0.4603 | 0.99782 | -0.041281 | 0.99707 | -0.055531 | 31.6137
113 | 0.0033607 | 0.00084202 | -0.0033606 | -0.00084209 | 1.1082e-07 | -6.9092e-08 | 0.0051297 | 0.0051297 | 0.0051297 | 0.97485 | -0.48486 | 0.97481 | -0.48555 | 1.4093
114 | 0.011307 | 0.0028353 | -0.011301 | -0.0028321 | 6.0032e-06 | 3.182e-06 | 0.017322 | 0.017322 | 0.017322 | 0.97136 | -0.55361 | 0.9708 | -0.56475 | 4.7588
115 | -0.0037002 | -0.00092477 | 0.0037003 | 0.00092472 | 1.2446e-07 | -4.9494e-08 | 0.0056538 | 0.0056538 | 0.0056538 | 0.97369 | -0.5078 | 0.97372 | -0.5071 | 1.5532
116 | 0.0007104 | 0.00017787 | -0.0007104 | -0.00017804 | 6.3722e-09 | -1.7528e-07 | 0.0010856 | 0.0010856 | 0.0010856 | 0.97372 | -0.5071 | 0.97372 | -0.50729 | 0.29825
117 | -0.0044107 | -0.0011026 | 0.004411 | 0.0011026 | 2.3529e-07 | -2.1266e-08 | 0.0067393 | 0.0067393 | 0.0067393 | 0.97372 | -0.5071 | 0.97378 | -0.50598 | 1.8515
118 | 0.055459 | 0.013939 | -0.055442 | -0.013929 | 1.6973e-05 | 9.5952e-06 | 0.084528 | 0.084528 | 0.084528 | 0.97646 | -0.45322 | 0.97613 | -0.45963 | 5.8055
119 | -0.073667 | -0.018519 | 0.073692 | 0.018533 | 2.4577e-05 | 1.4688e-05 | 0.11228 | 0.11228 | 0.11228 | 0.97646 | -0.45322 | 0.97682 | -0.44623 | 7.7116
120 | 0.0023204 | 0.00058126 | -0.0023203 | -0.00058152 | 1.3391e-07 | -2.6283e-07 | 0.0035578 | 0.0035579 | 0.0035579 | 0.97047 | -0.57133 | 0.97041 | -0.57255 | 0.97746
121 | -0.0061717 | -0.0015465 | 0.0061726 | 0.0015467 | 9.744e-07 | 2.6501e-07 | 0.0094629 | 0.0094628 | 0.0094629 | 0.97047 | -0.57133 | 0.97063 | -0.56802 | 2.5997
122 | 0.0035648 | 0.00089303 | -0.0035645 | -0.00089317 | 3.0391e-07 | -1.4088e-07 | 0.0054648 | 0.0054649 | 0.0054649 | 0.97063 | -0.56802 | 0.97054 | -0.56981 | 1.5013
123 | -0.0097374 | -0.0024398 | 0.0097378 | 0.00244 | 3.7576e-07 | 1.849e-07 | 0.014928 | 0.014928 | 0.014928 | 0.97063 | -0.56802 | 0.97068 | -0.56721 | 4.101
124 | 0.0035645 | 0.00089317 | -0.0035642 | -0.00089328 | 2.3138e-07 | -1.0721e-07 | 0.0054649 | 0.005465 | 0.005465 | 0.97054 | -0.56981 | 0.97048 | -0.57117 | 1.5014
125 | -0.010221 | -0.0025612 | 0.010223 | 0.0025618 | 1.1961e-06 | 6.049e-07 | 0.015669 | 0.015669 | 0.015669 | 0.97068 | -0.56721 | 0.9708 | -0.56475 | 4.3047
126 | 0.0026441 | 0.00066253 | -0.002644 | -0.00066264 | 8.0756e-08 | -1.1311e-07 | 0.0040361 | 0.0040362 | 0.0040362 | 0.97481 | -0.48555 | 0.97478 | -0.48619 | 1.1088
127 | 0.0010138 | 0.00025406 | -0.0010138 | -0.00025408 | 1.4554e-09 | -1.9269e-08 | 0.0015476 | 0.0015476 | 0.0015476 | 0.97478 | -0.48619 | 0.97478 | -0.48622 | 0.42516
128 | 0.021323 | 0.0053469 | -0.021317 | -0.0053428 | 6.7247e-06 | 4.0961e-06 | 0.032677 | 0.032677 | 0.032677 | 0.97104 | -0.55743 | 0.97071 | -0.56405 | 8.9772
129 | -0.015255 | -0.0038234 | 0.015255 | 0.0038236 | 2.7053e-07 | 1.5683e-07 | 0.023385 | 0.023385 | 0.023385 | 0.97069 | -0.56442 | 0.97071 | -0.56405 | 6.4244
130 | 0.0096321 | 0.0024143 | -0.0096309 | -0.0024137 | 1.2272e-06 | 5.9987e-07 | 0.014766 | 0.014766 | 0.014766 | 0.97069 | -0.56442 | 0.97056 | -0.5671 | 4.0565
131 | 0.0038342 | 0.00096089 | -0.0038341 | -0.00096092 | 8.791e-08 | -2.7573e-08 | 0.0058784 | 0.0058784 | 0.0058784 | 0.97056 | -0.5671 | 0.97053 | -0.56758 | 1.615
132 | 0.0057967 | 0.0014528 | -0.0057964 | -0.0014527 | 2.4738e-07 | 5.5112e-08 | 0.0088872 | 0.0088873 | 0.0088873 | 0.97056 | -0.5671 | 0.97051 | -0.56799 | 2.4416
133 | 0.015464 | 0.0038763 | -0.015463 | -0.0038757 | 1.0521e-06 | 6.1042e-07 | 0.023593 | 0.023593 | 0.023593 | 0.97536 | -0.47494 | 0.97529 | -0.47637 | 6.4815
134 | -0.018788 | -0.0047094 | 0.018794 | 0.0047126 | 5.3289e-06 | 3.1946e-06 | 0.028664 | 0.028664 | 0.028664 | 0.97536 | -0.47494 | 0.97566 | -0.46899 | 7.8747
135 | 0.0077028 | 0.0019307 | -0.0077014 | -0.0019301 | 1.4398e-06 | 5.7467e-07 | 0.011752 | 0.011753 | 0.011753 | 0.97529 | -0.47637 | 0.97509 | -0.4803 | 3.2287
136 | -0.02515 | -0.0063055 | 0.025156 | 0.0063094 | 6.204e-06 | 3.8301e-06 | 0.038358 | 0.038358 | 0.038358 | 0.97566 | -0.46899 | 0.97592 | -0.46382 | 10.5378
137 | -0.029205 | -0.0073241 | 0.029225 | 0.0073365 | 1.982e-05 | 1.2352e-05 | 0.044531 | 0.044531 | 0.044531 | 0.97592 | -0.46382 | 0.97665 | -0.44959 | 12.2339
138 | -0.034241 | -0.0085936 | 0.03426 | 0.0086059 | 1.9513e-05 | 1.2249e-05 | 0.052174 | 0.052174 | 0.052174 | 0.97665 | -0.44959 | 0.97725 | -0.43765 | 14.3334
139 | -0.038218 | -0.0095978 | 0.038239 | 0.0096107 | 2.0358e-05 | 1.2828e-05 | 0.0582 | 0.0582 | 0.0582 | 0.97725 | -0.43765 | 0.97782 | -0.42649 | 15.989
140 | -0.031612 | -0.0079175 | 0.031617 | 0.0079199 | 5.872e-06 | 2.4266e-06 | 0.048345 | 0.048345 | 0.048345 | 0.97294 | -0.52258 | 0.97314 | -0.51868 | 3.3204
141 | 0.012845 | 0.0032194 | -0.012843 | -0.0032184 | 1.8762e-06 | 1.0397e-06 | 0.019641 | 0.019642 | 0.019642 | 0.97314 | -0.51868 | 0.97298 | -0.52174 | 5.396
142 | -0.044463 | -0.011139 | 0.04447 | 0.011143 | 7.1375e-06 | 3.7493e-06 | 0.067986 | 0.067986 | 0.067986 | 0.97314 | -0.51868 | 0.97331 | -0.51531 | 4.6694
143 | 0.0085796 | 0.0021498 | -0.0085786 | -0.0021494 | 1.0037e-06 | 4.493e-07 | 0.013121 | 0.013121 | 0.013121 | 0.97298 | -0.52174 | 0.97286 | -0.5242 | 3.6047
144 | -0.044963 | -0.011267 | 0.04498 | 0.011276 | 1.693e-05 | 8.9342e-06 | 0.06874 | 0.068739 | 0.06874 | 0.97331 | -0.51531 | 0.97371 | -0.5074 | 4.7211
145 | -0.04498 | -0.011276 | 0.045 | 0.011286 | 1.9876e-05 | 1.0487e-05 | 0.068739 | 0.068738 | 0.068739 | 0.97371 | -0.5074 | 0.97418 | -0.49813 | 4.7211
146 | 0.0054371 | 0.0013593 | -0.0054366 | -0.0013592 | 5.0974e-07 | 8.0811e-08 | 0.0083037 | 0.0083038 | 0.0083038 | 0.97418 | -0.49813 | 0.97408 | -0.5001 | 2.2813
147 | -0.050437 | -0.012645 | 0.050442 | 0.012648 | 5.2819e-06 | 2.9077e-06 | 0.077042 | 0.077042 | 0.077042 | 0.97418 | -0.49813 | 0.97429 | -0.49594 | 5.2913
148 | -0.1128 | -0.028387 | 0.11289 | 0.028439 | 8.2937e-05 | 5.1573e-05 | 0.1717 | 0.1717 | 0.1717 | 0.97782 | -0.42649 | 0.97861 | -0.41112 | 11.7927
149 | 0.074564 | 0.018776 | -0.074494 | -0.018734 | 7.0322e-05 | 4.2087e-05 | 0.1135 | 0.1135 | 0.1135 | 0.97782 | -0.42649 | 0.97682 | -0.44623 | 7.7955
150 | 0.00056487 | 0.00014118 | -0.00056487 | -0.00014157 | 8.907e-09 | -3.8927e-07 | 0.00086394 | 0.00086409 | 0.00086409 | 0.97275 | -0.52626 | 0.97274 | -0.52659 | 0.23739
151 | 0.0044122 | 0.0011025 | -0.004411 | -0.0011026 | 1.2311e-06 | -1.1165e-07 | 0.0067389 | 0.0067393 | 0.0067393 | 0.97408 | -0.5001 | 0.97378 | -0.50598 | 1.8514
152 | -0.051267 | -0.012855 | 0.05128 | 0.012862 | 1.3337e-05 | 7.3798e-06 | 0.078302 | 0.078301 | 0.078302 | 0.97429 | -0.49594 | 0.97457 | -0.49048 | 5.3779
153 | 0.054509 | 0.013695 | -0.054492 | -0.013686 | 1.7101e-05 | 9.6243e-06 | 0.083105 | 0.083106 | 0.083106 | 0.97613 | -0.45963 | 0.9758 | -0.4662 | 5.7078
154 | -0.051716 | -0.012972 | 0.051733 | 0.012981 | 1.6207e-05 | 8.9904e-06 | 0.078967 | 0.078966 | 0.078967 | 0.97457 | -0.49048 | 0.9749 | -0.48391 | 5.4236
155 | -0.053954 | -0.013549 | 0.05396 | 0.013552 | 5.6434e-06 | 3.1679e-06 | 0.082302 | 0.082302 | 0.082302 | 0.9756 | -0.47006 | 0.97571 | -0.46786 | 5.6526
156 | 0.053954 | 0.013549 | -0.053919 | -0.013529 | 3.5627e-05 | 2.0001e-05 | 0.082302 | 0.082303 | 0.082303 | 0.9756 | -0.47006 | 0.9749 | -0.48391 | 5.6527
157 | 0.00035747 | 8.907e-05 | -0.00035747 | -8.959e-05 | 4.6657e-09 | -5.2004e-07 | 0.00054498 | 0.00054517 | 0.00054517 | 0.97571 | -0.46786 | 0.9757 | -0.46814 | 0.14977
158 | -0.054317 | -0.013641 | 0.054322 | 0.013643 | 4.3013e-06 | 2.4189e-06 | 0.082847 | 0.082847 | 0.082847 | 0.97571 | -0.46786 | 0.9758 | -0.4662 | 5.69
159 | 0.1454 | 0.036789 | -0.14533 | -0.036741 | 7.5591e-05 | 4.7536e-05 | 0.22025 | 0.22025 | 0.22025 | 0.98288 | -0.32791 | 0.98232 | -0.33875 | 15.1273
160 | 0.14374 | 0.036343 | -0.14365 | -0.036291 | 8.2937e-05 | 5.2136e-05 | 0.21785 | 0.21785 | 0.21785 | 0.98232 | -0.33875 | 0.9817 | -0.35079 | 14.962
161 | 0.013991 | 0.0035088 | -0.01399 | -0.0035084 | 6.6473e-07 | 3.7592e-07 | 0.021242 | 0.021242 | 0.021242 | 0.98012 | -0.3817 | 0.98006 | -0.3827 | 5.8357
162 | 0.012687 | 0.0031819 | -0.01268 | -0.003178 | 7.197e-06 | 3.9548e-06 | 0.019264 | 0.019264 | 0.019264 | 0.98006 | -0.3827 | 0.97946 | -0.39461 | 5.2924

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40277 | 0.10294

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021959 | 0.00055035
1 | 0.0016089 | 0.00040322
2 | 0.00052239 | 0.00013092
3 | 0.0031816 | 0.00079739
4 | 0.0015598 | 0.00039092
5 | 0.011576 | 0.0029013
6 | 0.0046093 | 0.0011552
7 | 0.005335 | 0.0013371
8 | 0.0016436 | 0.00041193
9 | 0.00051583 | 0.00012928
10 | 0.00043639 | 0.00010937
11 | 0.00089785 | 0.00022502
12 | 0.00042661 | 0.00010692
13 | 0.0014535 | 0.00036427
14 | 0.0035277 | 0.00088413
15 | 0.0024884 | 0.00062365
16 | 0.0025164 | 0.00063068
17 | 0.0045447 | 0.001139
18 | 0.0055042 | 0.0013795
19 | 0.010464 | 0.0026224
20 | 0.0016453 | 0.00041235
21 | 0.0029862 | 0.0007484
22 | 0.0044284 | 0.0011099
23 | 0.0041924 | 0.0010507
24 | 0.0028649 | 0.00071801
25 | 0.001464 | 0.00036691
26 | 0.0042894 | 0.001075
27 | 0.0023449 | 0.00058768
28 | 0.0021576 | 0.00054074
29 | 0.0035066 | 0.00087885
30 | 0.0096222 | 0.0024115
31 | 0.0010909 | 0.00027341
32 | 0.010038 | 0.0025159
33 | 0.0095557 | 0.0023949
34 | 0.0028968 | 0.000726
35 | 0.0053267 | 0.001335
36 | 0.0047534 | 0.0011913
37 | 0.002229 | 0.00055863
38 | 0.0016268 | 0.00040771
39 | 0.0069639 | 0.0017453
40 | 0.0034289 | 0.00085937
41 | 0.0020581 | 0.00051582
42 | 0.0050218 | 0.0012586
43 | 0.0017457 | 0.00043751
44 | 0.0036088 | 0.00090444
45 | 0.00092315 | 0.00023136
46 | 0.002361 | 0.00059171
47 | 0.0071854 | 0.0018008
48 | 0.0017486 | 0.00043823
49 | 0.0029526 | 0.00074
50 | 0.019137 | 0.0047961
51 | 0.0016083 | 0.00040307
52 | 0.0015342 | 0.0003845
53 | 0.0023846 | 0.00059765
54 | 0.0015395 | 0.00038583
55 | 0.004217 | 0.0010569
56 | 0.027815 | 0.006971
57 | 0.0072819 | 0.001825
58 | 0.0050511 | 0.0012659
59 | 0.0034822 | 0.00087271
60 | 0.0017989 | 0.00045085
61 | 0.0044487 | 0.0011149
62 | 0.001716 | 0.00043006
63 | 0.0022109 | 0.00055411
64 | 0.00069994 | 0.00017542
65 | 0.0010572 | 0.00026495
66 | 0.00033311 | 8.3486e-05
67 | 0.0038512 | 0.00096521
68 | 0.0023203 | 0.00058152
69 | 0.00048372 | 0.00012123
70 | 0.0035642 | 0.00089328
71 | 0.0010785 | 0.0002703
72 | 0.00071645 | 0.00017956
73 | 0.0016302 | 0.00040858
74 | 0.0010138 | 0.00025408
75 | 0.0036371 | 0.00091154
76 | 0.003469 | 0.00086941
77 | 0.0056226 | 0.0014092
78 | 0.0060618 | 0.0015192
79 | 0.0038341 | 0.00096092
80 | 0.0057964 | 0.0014527
81 | 0.0033241 | 0.00083309
82 | 0.0077604 | 0.0019449
83 | 0.006356 | 0.001593
84 | 0.0077014 | 0.0019301
85 | 0.004049 | 0.0010148
86 | 0.005016 | 0.0012571
87 | 0.0039579 | 0.00099195
88 | 0.0021413 | 0.00053666
89 | 0.0042637 | 0.0010686
90 | 0.00049307 | 0.00012358
91 | 0.0012197 | 0.0003057
92 | 0.00080231 | 0.00020108
93 | 0.0030317 | 0.0007598
94 | 0.00056487 | 0.00014157
95 | 0.0010244 | 0.00025673
96 | 0.0008251 | 0.00020679
97 | 0.00093345 | 0.00023395
98 | 0.00043601 | 0.00010927
99 | 0.0007104 | 0.00017804
100 | 0.0021859 | 0.00054783
101 | 0.00035747 | 8.959e-05
102 | 0.00017012 | 4.2637e-05
103 | 0.0015895 | 0.00039835
104 | 0.0038915 | 0.00097531
105 | 0.0083425 | 0.0020908
106 | 0.0013028 | 0.0003265
107 | 0.01268 | 0.003178

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1