## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2556-1_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2556-1_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2556-1_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2556-1_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2556-1_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2556-1_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2556-1_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2556-1_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2556-1_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2556-1_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2556-1_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2556-1_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2556-1_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2556-1_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2556-1_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2556-1_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2556-1_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2556-1_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2556-1_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2556-1_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2556-1_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2556-1_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2556-1_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2556-1_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2556-1_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2556-1_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2556-1_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2556-1_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2556-1_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2556-1_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2556-1_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2556-1_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2556-1_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2556-1_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2556-1_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2556-1_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2556-1_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2556-1_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2556-1_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2556-1_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2556-1_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2556-1_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2556-1_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2556-1_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2556-1_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2556-1_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2556-1_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2556-1_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2556-1_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2556-1_0_10_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2556-1_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2556-1_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2556-1_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2556-1_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2556-1_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2556-1_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2556-1_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2556-1_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2556-1_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2556-1_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2556-1_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2556-1_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2556-1_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2556-1_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2556-1_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2556-1_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2556-1_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2556-1_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2556-1_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2556-1_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2556-1_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2556-1_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2556-1_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2556-1_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2556-1_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2556-1_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2556-1_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2556-1_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2556-1_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2556-1_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2556-1_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2556-1_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2556-1_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2556-1_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2556-1_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2556-1_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2556-1_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2556-1_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2556-1_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2556-1_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2556-1_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2556-1_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2556-1_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2556-1_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2556-1_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2556-1_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2556-1_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2556-1_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2556-1_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2556-1_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2556-1_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2556-1_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2556-1_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2556-1_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2556-1_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2556-1_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2556-1_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2556-1_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2556-1_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2556-1_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2556-1_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2556-1_0_10_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2556-1_0_10_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2556-1_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2556-1_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2556-1_0_10_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2556-1_0_10_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2556-1_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2556-1_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2556-1_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2556-1_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2556-1_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2556-1_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2556-1_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2556-1_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2556-1_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2556-1_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2556-1_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2556-1_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2556-1_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2556-1_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2556-1_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2556-1_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2556-1_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2556-1_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2556-1_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2556-1_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2556-1_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2556-1_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2556-1_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2556-1_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2556-1_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2556-1_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2556-1_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2556-1_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2556-1_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2556-1_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2556-1_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2556-1_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2556-1_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2556-1_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2556-1_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2556-1_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2556-1_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2556-1_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2556-1_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2556-1_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2556-1_0_10_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2556-1_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2556-1_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2556-1_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2556-1_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2556-1_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2556-1_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2556-1_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2556-1_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2556-1_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2556-1_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2556-1_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2556-1_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2556-1_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2556-1_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2556-1_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2556-1_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2556-1_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2556-1_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2556-1_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2556-1_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2556-1_0_10_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2556-1_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2556-1_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2556-1_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2556-1_0_10_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2556-1_0_10_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_396_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2556-1_0_10_load_0 | 0 | 0.0060358 | 0.0015127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2556-1_0_10_load_3 | 2 | 0.0025774 | 0.00064597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2556-1_0_10_load_141 | 3 | 0.0016881 | 0.00042307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2556-1_0_10_load_22 | 5 | 0.00073838 | 0.00018505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2556-1_0_10_load_19 | 6 | 0.0093506 | 0.0023435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2556-1_0_10_load_122 | 7 | 0.001627 | 0.00040777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2556-1_0_10_load_20 | 8 | 0.00093823 | 0.00023514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2556-1_0_10_load_5 | 9 | 0.0027494 | 0.00068906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2556-1_0_10_load_6 | 10 | 0.00084966 | 0.00021295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2556-1_0_10_load_8 | 12 | 0.0031809 | 0.0007972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2556-1_0_10_load_9 | 13 | 0.0023251 | 0.00058272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2556-1_0_10_load_10 | 14 | 0.00084177 | 0.00021097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2556-1_0_10_load_50 | 15 | 0.0010748 | 0.00026938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2556-1_0_10_load_161 | 17 | 0.00084883 | 0.00021274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2556-1_0_10_load_48 | 18 | 0.0014137 | 0.0003543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2556-1_0_10_load_13 | 19 | 0.00079812 | 0.00020003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2556-1_0_10_load_14 | 20 | 0.0023169 | 0.00058066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2556-1_0_10_load_160 | 21 | 0.00084223 | 0.00021108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2556-1_0_10_load_12 | 22 | 0.002027 | 0.000508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2556-1_0_10_load_17 | 24 | 0.0018609 | 0.00046638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2556-1_0_10_load_30 | 26 | 0.00050056 | 0.00012545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2556-1_0_10_load_15 | 27 | 0.0010508 | 0.00026335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2556-1_0_10_load_44 | 28 | 0.00060578 | 0.00015182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2556-1_0_10_load_16 | 30 | 0.00070403 | 0.00017645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2556-1_0_10_load_18 | 31 | 0.00062615 | 0.00015693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2556-1_0_10_load_21 | 32 | 0.0010845 | 0.00027181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2556-1_0_10_load_27 | 33 | 0.00081959 | 0.00020541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2556-1_0_10_load_25 | 34 | 0.00051231 | 0.0001284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2556-1_0_10_load_23 | 35 | 0.0038569 | 0.00096662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2556-1_0_10_load_24 | 36 | 0.00072104 | 0.00018071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2556-1_0_10_load_26 | 37 | 0.003269 | 0.0008193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2556-1_0_10_load_124 | 38 | 0.00052474 | 0.00013151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2556-1_0_10_load_142 | 39 | 0.00075867 | 0.00019014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2556-1_0_10_load_32 | 42 | 0.0015034 | 0.0003768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2556-1_0_10_load_33 | 43 | 0.0030448 | 0.00076311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2556-1_0_10_load_34 | 44 | 0.0014305 | 0.00035852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2556-1_0_10_load_35 | 45 | 0.0002871 | 7.1955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2556-1_0_10_load_36 | 46 | 0.00063488 | 0.00015912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2556-1_0_10_load_180 | 47 | 0.0003655 | 9.1603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2556-1_0_10_load_63 | 48 | 0.0015109 | 0.00037866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2556-1_0_10_load_181 | 49 | 0.00076021 | 0.00019053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2556-1_0_10_load_37 | 51 | 0.0031787 | 0.00079665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2556-1_0_10_load_38 | 52 | 0.0028416 | 0.00071217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2556-1_0_10_load_39 | 53 | 0.0024995 | 0.00062644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2556-1_0_10_load_41 | 54 | 0.0012661 | 0.00031732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2556-1_0_10_load_42 | 55 | 0.00067428 | 0.00016899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2556-1_0_10_load_45 | 56 | 0.0033207 | 0.00083224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2556-1_0_10_load_55 | 57 | 0.0021703 | 0.00054392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2556-1_0_10_load_56 | 58 | 0.00067194 | 0.0001684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2556-1_0_10_load_46 | 59 | 0.0047225 | 0.0011836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2556-1_0_10_load_47 | 60 | 0.0015089 | 0.00037817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2556-1_0_10_load_49 | 61 | 0.001076 | 0.00026966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2556-1_0_10_load_52 | 63 | 0.0075946 | 0.0019034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2556-1_0_10_load_53 | 64 | 0.0048685 | 0.0012202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2556-1_0_10_load_78 | 66 | 0.00045729 | 0.00011461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2556-1_0_10_load_64 | 67 | 0.0026081 | 0.00065365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2556-1_0_10_load_79 | 68 | 0.00047869 | 0.00011997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2556-1_0_10_load_62 | 69 | 0.014376 | 0.0036029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2556-1_0_10_load_57 | 70 | 0.00040595 | 0.00010174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2556-1_0_10_load_58 | 71 | 0.0013092 | 0.00032811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2556-1_0_10_load_59 | 72 | 0.0011873 | 0.00029756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2556-1_0_10_load_60 | 73 | 0.0015717 | 0.00039392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2556-1_0_10_load_65 | 74 | 0.0027633 | 0.00069254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2556-1_0_10_load_66 | 75 | 0.00098839 | 0.00024771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2556-1_0_10_load_67 | 76 | 0.0011703 | 0.00029329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2556-1_0_10_load_68 | 77 | 0.004248 | 0.0010647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2556-1_0_10_load_81 | 81 | 0.0004082 | 0.00010231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2556-1_0_10_load_71 | 82 | 0.0036157 | 0.00090618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2556-1_0_10_load_72 | 84 | 0.0071673 | 0.0017963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2556-1_0_10_load_73 | 85 | 0.011859 | 0.0029721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2556-1_0_10_load_74 | 86 | 0.0076812 | 0.0019251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2556-1_0_10_load_76 | 88 | 0.0064877 | 0.001626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2556-1_0_10_load_77 | 89 | 0.00043069 | 0.00010794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2556-1_0_10_load_83 | 90 | 0.0071085 | 0.0017816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2556-1_0_10_load_84 | 91 | 0.0064093 | 0.0016063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2556-1_0_10_load_95 | 93 | 0.00087999 | 0.00022055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2556-1_0_10_load_91 | 94 | 0.001468 | 0.00036791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2556-1_0_10_load_85 | 96 | 0.0076045 | 0.0019059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2556-1_0_10_load_86 | 97 | 0.0074073 | 0.0018565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2556-1_0_10_load_87 | 98 | 0.0012252 | 0.00030708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2556-1_0_10_load_169 | 100 | 0.053106 | 0.01331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2556-1_0_10_load_170 | 101 | 0.090083 | 0.022577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2556-1_0_10_load_174 | 104 | 0.005396 | 0.0013524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2556-1_0_10_load_166 | 105 | 0.0039475 | 0.00098933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2556-1_0_10_load_184 | 106 | 0.00024084 | 6.036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2556-1_0_10_load_165 | 107 | 0.00052588 | 0.0001318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2556-1_0_10_load_167 | 109 | 0.023571 | 0.0059075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2556-1_0_10_load_168 | 110 | 0.023591 | 0.0059125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2556-1_0_10_load_186 | 111 | 0.024357 | 0.0061044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2556-1_0_10_load_176 | 112 | 0.0023343 | 0.00058504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2556-1_0_10_load_178 | 113 | 0.00056099 | 0.0001406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2556-1_0_10_load_182 | 115 | 0.00049386 | 0.00012377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2556-1_0_10_load_90 | 117 | 0.0011727 | 0.00029389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2556-1_0_10_load_92 | 118 | 0.00038519 | 9.6537e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2556-1_0_10_load_93 | 119 | 0.001093 | 0.00027392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2556-1_0_10_load_94 | 120 | 0.0013947 | 0.00034955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2556-1_0_10_load_163 | 121 | 0.00032092 | 8.043e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2556-1_0_10_load_162 | 122 | 0.00046702 | 0.00011705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2556-1_0_10_load_96 | 123 | 0.0028763 | 0.00072087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2556-1_0_10_load_97 | 124 | 0.00062991 | 0.00015787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2556-1_0_10_load_99 | 126 | 0.00094479 | 0.00023679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2556-1_0_10_load_101 | 127 | 0.0015966 | 0.00040016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2556-1_0_10_load_150 | 128 | 0.00072831 | 0.00018253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2556-1_0_10_load_159 | 129 | 0.00053904 | 0.0001351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2556-1_0_10_load_151 | 130 | 0.00060666 | 0.00015204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2556-1_0_10_load_129 | 132 | 0.00037649 | 9.4356e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2556-1_0_10_load_123 | 133 | 0.0012751 | 0.00031958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2556-1_0_10_load_125 | 134 | 0.0015908 | 0.00039869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2556-1_0_10_load_102 | 135 | 0.0048637 | 0.001219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2556-1_0_10_load_103 | 136 | 0.0014503 | 0.00036347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2556-1_0_10_load_105 | 138 | 0.00074209 | 0.00018598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2556-1_0_10_load_107 | 140 | 0.0011103 | 0.00027826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2556-1_0_10_load_108 | 141 | 0.0016586 | 0.00041568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2556-1_0_10_load_109 | 142 | 0.0011018 | 0.00027613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2556-1_0_10_load_117 | 143 | 0.00078411 | 0.00019652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2556-1_0_10_load_128 | 144 | 0.00064105 | 0.00016066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2556-1_0_10_load_110 | 145 | 0.0012024 | 0.00030135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2556-1_0_10_load_118 | 146 | 0.00067502 | 0.00016918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2556-1_0_10_load_126 | 147 | 0.0013572 | 0.00034015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2556-1_0_10_load_112 | 148 | 0.0009347 | 0.00023426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2556-1_0_10_load_113 | 149 | 0.0012619 | 0.00031625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2556-1_0_10_load_114 | 150 | 0.00083374 | 0.00020895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2556-1_0_10_load_115 | 151 | 0.00071798 | 0.00017994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2556-1_0_10_load_116 | 152 | 0.0007159 | 0.00017942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2556-1_0_10_load_149 | 153 | 0.0019069 | 0.00047791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2556-1_0_10_load_135 | 154 | 0.00085774 | 0.00021497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2556-1_0_10_load_148 | 155 | 0.00044784 | 0.00011224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2556-1_0_10_load_133 | 156 | 0.00033653 | 8.4341e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2556-1_0_10_load_187 | 157 | 0.00078352 | 0.00019637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2556-1_0_10_load_119 | 158 | 0.0047102 | 0.0011805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2556-1_0_10_load_120 | 159 | 0.0021185 | 0.00053095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2556-1_0_10_load_139 | 160 | 0.0009939 | 0.0002491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2556-1_0_10_load_137 | 161 | 0.0017047 | 0.00042725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2556-1_0_10_load_130 | 162 | 0.00085076 | 0.00021322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2556-1_0_10_load_131 | 163 | 0.00021967 | 5.5055e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2556-1_0_10_load_132 | 164 | 0.00025404 | 6.3669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2556-1_0_10_load_134 | 165 | 0.00044303 | 0.00011103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2556-1_0_10_load_140 | 166 | 0.00061348 | 0.00015375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2556-1_0_10_load_138 | 167 | 0.0003518 | 8.8169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2556-1_0_10_load_136 | 168 | 0.0011046 | 0.00027684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2556-1_0_10_load_143 | 169 | 0.0019886 | 0.00049838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2556-1_0_10_load_144 | 170 | 0.002774 | 0.00069522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2556-1_0_10_load_145 | 171 | 0.0026748 | 0.00067037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2556-1_0_10_load_146 | 172 | 0.0020577 | 0.00051572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2556-1_0_10_load_147 | 173 | 0.0018768 | 0.00047036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2556-1_0_10_load_152 | 174 | 0.0021745 | 0.00054498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2556-1_0_10_load_158 | 176 | 0.00031056 | 7.7833e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2556-1_0_10_load_157 | 177 | 0.0020296 | 0.00050867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2556-1_0_10_load_188 | 178 | 0.00086062 | 0.00021569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2556-1_0_10_load_156 | 179 | 0.0020749 | 0.00052001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2556-1_0_10_load_154 | 180 | 0.0016798 | 0.000421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2556-1_0_10_load_155 | 181 | 0.0010802 | 0.00027072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2556-1_0_10_load_190 | 183 | 0.00060483 | 0.00015158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 87 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2556-1_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.043057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2556-1_0_10_line_1 |  | 1 | 2 | 0.015403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2556-1_0_10_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0078488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2556-1_0_10_line_3 |  | 3 | 7 | 0.011057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2556-1_0_10_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0045831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2556-1_0_10_line_5 |  | 4 | 6 | 0.020181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2556-1_0_10_line_6 |  | 6 | 8 | 0.0029734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2556-1_0_10_line_7 |  | 7 | 159 | 0.01008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2556-1_0_10_line_8 |  | 8 | 32 | 0.01853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2556-1_0_10_line_9 |  | 9 | 10 | 0.032223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2556-1_0_10_line_10 |  | 9 | 11 | 0.020818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2556-1_0_10_line_11 |  | 10 | 12 | 0.017151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_2556-1_0_10_line_12 |  | 11 | 13 | 0.027878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2556-1_0_10_line_13 |  | 11 | 14 | 0.0077492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_2556-1_0_10_line_14 |  | 12 | 15 | 0.018675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2556-1_0_10_line_15 |  | 13 | 16 | 0.042238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2556-1_0_10_line_16 |  | 14 | 17 | 0.002033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_2556-1_0_10_line_17 |  | 15 | 18 | 0.023528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2556-1_0_10_line_18 |  | 16 | 19 | 0.019507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2556-1_0_10_line_19 |  | 16 | 20 | 0.065102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2556-1_0_10_line_20 |  | 17 | 21 | 0.0084577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_2556-1_0_10_line_21 |  | 18 | 59 | 0.0041314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_2556-1_0_10_line_22 |  | 19 | 24 | 0.029378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2556-1_0_10_line_23 |  | 21 | 129 | 0.001281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_2556-1_0_10_line_24 |  | 22 | 23 | 0.0079182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2556-1_0_10_line_25 |  | 23 | 25 | 0.023411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2556-1_0_10_line_26 |  | 23 | 26 | 0.015258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2556-1_0_10_line_27 |  | 24 | 27 | 0.0048449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2556-1_0_10_line_28 |  | 25 | 38 | 0.016525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2556-1_0_10_line_29 |  | 25 | 37 | 0.037836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2556-1_0_10_line_30 |  | 26 | 39 | 0.017958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2556-1_0_10_line_31 |  | 27 | 30 | 0.038893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2556-1_0_10_line_32 |  | 28 | 29 | 0.021332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2556-1_0_10_line_33 |  | 29 | 56 | 0.038401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2556-1_0_10_line_34 |  | 29 | 55 | 0.021489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2556-1_0_10_line_35 |  | 30 | 31 | 0.071935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2556-1_0_10_line_36 |  | 32 | 33 | 0.015452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2556-1_0_10_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0033824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2556-1_0_10_line_38 |  | 34 | 35 | 0.0072492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2556-1_0_10_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0017265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2556-1_0_10_line_40 |  | 36 | 37 | 0.026546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2556-1_0_10_line_41 |  | 38 | 40 | 0.0031134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2556-1_0_10_line_42 |  | 39 | 41 | 0.01362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2556-1_0_10_line_43 |  | 40 | 133 | 0.037464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2556-1_0_10_line_44 |  | 40 | 158 | 0.033723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2556-1_0_10_line_45 |  | 41 | 125 | 0.009523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2556-1_0_10_line_46 |  | 42 | 43 | 0.016906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2556-1_0_10_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0092796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2556-1_0_10_line_48 |  | 43 | 45 | 0.022287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2556-1_0_10_line_49 |  | 44 | 46 | 0.024418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2556-1_0_10_line_50 |  | 45 | 47 | 0.005738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2556-1_0_10_line_51 |  | 46 | 48 | 0.013206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2556-1_0_10_line_52 |  | 47 | 49 | 0.012491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2556-1_0_10_line_53 |  | 48 | 50 | 0.034088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2556-1_0_10_line_54 |  | 50 | 69 | 0.011154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2556-1_0_10_line_55 |  | 50 | 73 | 0.021195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2556-1_0_10_line_56 |  | 51 | 52 | 0.013853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2556-1_0_10_line_57 |  | 51 | 53 | 0.01349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2556-1_0_10_line_58 |  | 53 | 54 | 0.0069037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2556-1_0_10_line_59 |  | 54 | 55 | 0.05034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2556-1_0_10_line_60 |  | 56 | 57 | 0.038515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2556-1_0_10_line_61 |  | 57 | 58 | 0.010875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2556-1_0_10_line_62 |  | 58 | 70 | 0.006162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2556-1_0_10_line_63 |  | 59 | 60 | 0.02367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2556-1_0_10_line_64 |  | 60 | 61 | 0.049891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2556-1_0_10_line_65 |  | 61 | 62 | 0.005591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_2556-1_0_10_line_66 |  | 62 | 63 | 0.020203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_2556-1_0_10_line_67 |  | 63 | 64 | 0.017793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2556-1_0_10_line_68 |  | 64 | 65 | 0.03852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2556-1_0_10_line_69 |  | 65 | 66 | 0.092997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2556-1_0_10_line_70 |  | 65 | 67 | 0.01887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2556-1_0_10_line_71 |  | 66 | 68 | 0.0037032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_2556-1_0_10_line_72 |  | 67 | 69 | 0.0072267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2556-1_0_10_line_73 |  | 68 | 83 | 0.0053985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_2556-1_0_10_line_74 |  | 70 | 71 | 0.01635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2556-1_0_10_line_75 |  | 71 | 72 | 0.015677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2556-1_0_10_line_76 |  | 72 | 73 | 0.016529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2556-1_0_10_line_77 |  | 74 | 75 | 0.020181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2556-1_0_10_line_78 |  | 74 | 76 | 0.029268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2556-1_0_10_line_79 |  | 75 | 77 | 0.059087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2556-1_0_10_line_80 |  | 77 | 78 | 0.047358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2556-1_0_10_line_81 |  | 78 | 79 | 0.011062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2556-1_0_10_line_82 |  | 79 | 80 | 0.035542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2556-1_0_10_line_83 |  | 79 | 81 | 0.055054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2556-1_0_10_line_84 |  | 80 | 82 | 0.061006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2556-1_0_10_line_85 |  | 81 | 83 | 0.017392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2556-1_0_10_line_86 |  | 83 | 89 | 0.025131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_2556-1_0_10_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0076595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_2556-1_0_10_line_88 |  | 84 | 86 | 0.020797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_2556-1_0_10_line_89 |  | 85 | 87 | 0.034526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_2556-1_0_10_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0048508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_2556-1_0_10_line_91 |  | 87 | 89 | 0.014832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_2556-1_0_10_line_92 |  | 88 | 90 | 0.015182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_2556-1_0_10_line_93 |  | 90 | 91 | 0.013241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2556-1_0_10_line_94 |  | 91 | 96 | 0.0023323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_2556-1_0_10_line_95 |  | 92 | 93 | 0.021203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2556-1_0_10_line_96 |  | 92 | 94 | 0.038004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2556-1_0_10_line_97 |  | 92 | 95 | 0.022103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2556-1_0_10_line_98 |  | 94 | 117 | 0.02133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2556-1_0_10_line_99 |  | 95 | 98 | 0.02921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2556-1_0_10_line_100 |  | 96 | 97 | 0.01744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_2556-1_0_10_line_101 |  | 97 | 98 | 0.03139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_2556-1_0_10_line_102 |  | 98 | 99 | 0.4252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_2556-1_0_10_line_103 |  | 99 | 102 | 0.085148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_2556-1_0_10_line_104 |  | 99 | 101 | 0.065125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2556-1_0_10_line_105 |  | 100 | 101 | 0.01911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2556-1_0_10_line_106 |  | 102 | 103 | 0.02147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_2556-1_0_10_line_107 |  | 102 | 104 | 0.14716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_2556-1_0_10_line_108 |  | 103 | 106 | 0.026196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_2556-1_0_10_line_109 |  | 104 | 105 | 0.15199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2556-1_0_10_line_110 |  | 105 | 107 | 0.010978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2556-1_0_10_line_111 |  | 106 | 116 | 0.0020727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_2556-1_0_10_line_112 |  | 107 | 108 | 0.075377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2556-1_0_10_line_113 |  | 108 | 113 | 0.01325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2556-1_0_10_line_114 |  | 108 | 114 | 0.025933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2556-1_0_10_line_115 |  | 108 | 112 | 0.014409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2556-1_0_10_line_116 |  | 109 | 110 | 0.024531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2556-1_0_10_line_117 |  | 109 | 111 | 0.080863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_2556-1_0_10_line_118 |  | 111 | 116 | 0.03832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_2556-1_0_10_line_119 |  | 114 | 115 | 0.017228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2556-1_0_10_line_120 |  | 117 | 118 | 0.009107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2556-1_0_10_line_121 |  | 118 | 119 | 0.0080405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2556-1_0_10_line_122 |  | 119 | 120 | 0.019808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2556-1_0_10_line_123 |  | 120 | 121 | 0.333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2556-1_0_10_line_124 |  | 121 | 122 | 0.034191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2556-1_0_10_line_125 |  | 123 | 124 | 0.022975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2556-1_0_10_line_126 |  | 123 | 125 | 0.040163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2556-1_0_10_line_127 |  | 124 | 126 | 0.011307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2556-1_0_10_line_128 |  | 125 | 127 | 0.025832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_2556-1_0_10_line_129 |  | 126 | 128 | 0.012719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2556-1_0_10_line_130 |  | 127 | 129 | 0.0066193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_2556-1_0_10_line_131 |  | 128 | 130 | 0.0014955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2556-1_0_10_line_132 |  | 130 | 174 | 0.00036049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2556-1_0_10_line_133 |  | 131 | 132 | 0.0098403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2556-1_0_10_line_134 |  | 131 | 133 | 0.031018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2556-1_0_10_line_135 |  | 131 | 134 | 0.043934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2556-1_0_10_line_136 |  | 132 | 160 | 0.010925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2556-1_0_10_line_137 |  | 134 | 147 | 0.016706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2556-1_0_10_line_138 |  | 135 | 136 | 0.010882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2556-1_0_10_line_139 |  | 135 | 137 | 0.033036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2556-1_0_10_line_140 |  | 136 | 138 | 0.019834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2556-1_0_10_line_141 |  | 137 | 139 | 0.046217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2556-1_0_10_line_142 |  | 137 | 140 | 0.017506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2556-1_0_10_line_143 |  | 138 | 141 | 0.017704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2556-1_0_10_line_144 |  | 139 | 142 | 0.012709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2556-1_0_10_line_145 |  | 140 | 143 | 0.020781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2556-1_0_10_line_146 |  | 141 | 144 | 0.01318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2556-1_0_10_line_147 |  | 142 | 145 | 0.021195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2556-1_0_10_line_148 |  | 143 | 146 | 0.0030405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2556-1_0_10_line_149 |  | 144 | 147 | 0.0050746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2556-1_0_10_line_150 |  | 146 | 157 | 0.0052926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2556-1_0_10_line_151 |  | 148 | 149 | 0.021771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2556-1_0_10_line_152 |  | 148 | 150 | 0.00023639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2556-1_0_10_line_153 |  | 149 | 151 | 0.017958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2556-1_0_10_line_154 |  | 150 | 152 | 0.020634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2556-1_0_10_line_155 |  | 151 | 153 | 0.021855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2556-1_0_10_line_156 |  | 152 | 154 | 0.0092824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2556-1_0_10_line_157 |  | 153 | 155 | 0.022954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2556-1_0_10_line_158 |  | 154 | 156 | 0.012676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2556-1_0_10_line_159 |  | 155 | 173 | 0.011479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2556-1_0_10_line_160 |  | 156 | 163 | 0.0078521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2556-1_0_10_line_161 |  | 158 | 159 | 0.01284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2556-1_0_10_line_162 |  | 160 | 161 | 0.020745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2556-1_0_10_line_163 |  | 161 | 168 | 0.0036374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2556-1_0_10_line_164 |  | 162 | 163 | 0.016619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2556-1_0_10_line_165 |  | 162 | 164 | 0.0086834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2556-1_0_10_line_166 |  | 164 | 165 | 0.020398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2556-1_0_10_line_167 |  | 165 | 166 | 0.015814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2556-1_0_10_line_168 |  | 166 | 167 | 0.0018183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2556-1_0_10_line_169 |  | 167 | 168 | 0.021888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2556-1_0_10_line_170 |  | 169 | 170 | 0.0066038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2556-1_0_10_line_171 |  | 169 | 171 | 0.015475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2556-1_0_10_line_172 |  | 170 | 172 | 0.023788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2556-1_0_10_line_173 |  | 172 | 173 | 0.009629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2556-1_0_10_line_174 |  | 174 | 175 | 0.029024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2556-1_0_10_line_175 |  | 175 | 176 | 0.050207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2556-1_0_10_line_176 |  | 175 | 177 | 0.0080342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2556-1_0_10_line_177 |  | 176 | 178 | 0.043335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2556-1_0_10_line_178 |  | 177 | 179 | 0.00058104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2556-1_0_10_line_179 |  | 178 | 182 | 0.041735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2556-1_0_10_line_180 |  | 179 | 181 | 0.0021101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2556-1_0_10_line_181 |  | 180 | 181 | 0.032149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2556-1_0_10_line_182 |  | 182 | 183 | 0.013834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2556-1_0_10_trafo_75 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 184 | 87 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2600809.0472 | 1226619.9879 | 2600805.7508 | 1226617.864 | 2600791.4656 | 1226613.3262 | 2600783.0841 | 1226609.2006 | 2600777.3173 | 1226604.675 | 2600770.3191 | 1226602.0486
1 | 2600809.0472 | 1226619.9879 | 2600803.097 | 1226634.1953
2 | 2600800.065 | 1226641.4348 | 2600803.097 | 1226634.1953
3 | 2600795.7938 | 1226651.6332 | 2600800.065 | 1226641.4348
4 | 2600682.7128 | 1226604.9981 | 2600679.9272 | 1226601.3587
5 | 2600682.7128 | 1226604.9981 | 2600694.6399 | 1226621.2772
6 | 2600696.3972 | 1226623.6758 | 2600694.6399 | 1226621.2772
7 | 2600795.7938 | 1226651.6332 | 2600791.8999 | 1226660.9308
8 | 2600696.3972 | 1226623.6758 | 2600707.3488 | 1226638.6234
9 | 2600759.8634 | 1226836.6472 | 2600758.404 | 1226840.3001 | 2600756.1898 | 1226852.3847 | 2600756.892 | 1226868.3727
10 | 2600771.1003 | 1226819.3003 | 2600761.9972 | 1226831.3063 | 2600759.8634 | 1226836.6472
11 | 2600757.6445 | 1226885.5068 | 2600756.892 | 1226868.3727
12 | 2600771.1003 | 1226819.3003 | 2600749.6011 | 1226813.2054 | 2600744.2985 | 1226811.6317
13 | 2600771.1003 | 1226819.3003 | 2600775.9729 | 1226813.2747
14 | 2600757.6445 | 1226885.5068 | 2600758.4639 | 1226904.1639
15 | 2600703.8062 | 1226799.6146 | 2600744.2985 | 1226811.6317
16 | 2600775.9729 | 1226813.2747 | 2600777.2513 | 1226811.6939
17 | 2600759.4963 | 1226927.6688 | 2600758.4639 | 1226904.1639
18 | 2600703.8062 | 1226799.6146 | 2600694.5988 | 1226796.2005 | 2600686.2751 | 1226791.2444
19 | 2600703.8062 | 1226799.6146 | 2600692.0351 | 1226817.2015 | 2600682.3563 | 1226829.2186 | 2600662.8512 | 1226850.011
20 | 2600782.5694 | 1226805.1174 | 2600777.2513 | 1226811.6939
21 | 2600759.4963 | 1226927.6688 | 2600759.6776 | 1226931.7963
22 | 2600686.2751 | 1226791.2444 | 2600661.0329 | 1226776.2146
23 | 2600783.3749 | 1226804.1213 | 2600782.5694 | 1226805.1174
24 | 2600754.6116 | 1226736.4831 | 2600746.8283 | 1226737.9386
25 | 2600754.6116 | 1226736.4831 | 2600754.8018 | 1226730.1016 | 2600759.7974 | 1226718.4064 | 2600759.5023 | 1226714.1039
26 | 2600754.6116 | 1226736.4831 | 2600757.7638 | 1226740.5414 | 2600760.7038 | 1226744.8999 | 2600764.7799 | 1226747.5494
27 | 2600661.0329 | 1226776.2146 | 2600656.87 | 1226773.736
28 | 2600759.5023 | 1226714.1039 | 2600774.0558 | 1226706.2753
29 | 2600759.5023 | 1226714.1039 | 2600758.9041 | 1226710.3016 | 2600756.1991 | 1226705.2983 | 2600739.4737 | 1226682.4701
30 | 2600764.7799 | 1226747.5494 | 2600771.0021 | 1226751.5939 | 2600779.834 | 1226757.3397
31 | 2600656.87 | 1226773.736 | 2600623.4523 | 1226753.8383
32 | 2600592.5973 | 1226923.2987 | 2600604.6023 | 1226912.1043 | 2600607.9669 | 1226908.5176
33 | 2600592.5973 | 1226923.2987 | 2600599.8038 | 1226928.0021 | 2600619.2299 | 1226950.5944
34 | 2600592.5973 | 1226923.2987 | 2600581.1002 | 1226934.1041 | 2600577.0984 | 1226938.1788
35 | 2600561.6443 | 1226717.0365 | 2600623.4523 | 1226753.8383
36 | 2600707.3488 | 1226638.6234 | 2600716.4809 | 1226651.0877
37 | 2600718.48 | 1226653.8161 | 2600716.4809 | 1226651.0877
38 | 2600718.48 | 1226653.8161 | 2600722.7643 | 1226659.6638
39 | 2600723.7847 | 1226661.0565 | 2600722.7643 | 1226659.6638
40 | 2600739.4737 | 1226682.4701 | 2600723.7847 | 1226661.0565
41 | 2600776.7976 | 1226704.8004 | 2600774.0558 | 1226706.2753
42 | 2600790.3937 | 1226765.9268 | 2600781.1035 | 1226758.1656 | 2600779.834 | 1226757.3397
43 | 2600776.7976 | 1226704.8004 | 2600777.2978 | 1226704.5003 | 2600790.099 | 1226696.197 | 2600798.3979 | 1226692.896 | 2600807.5985 | 1226691.1962 | 2600810.9301 | 1226691.3312
44 | 2600776.7976 | 1226704.8004 | 2600780.6041 | 1226687.9021 | 2600786.9397 | 1226672.7743
45 | 2600790.3937 | 1226765.9268 | 2600792.3333 | 1226770.3074 | 2600793.0908 | 1226772.531 | 2600793.5756 | 1226774.8658
46 | 2600618.9693 | 1227083.3564 | 2600621.206 | 1227079.4709 | 2600625.6925 | 1227075.8469 | 2600629.33 | 1227075.8473 | 2600631.8991 | 1227077.4306
47 | 2600639.7989 | 1227082.2994 | 2600631.8991 | 1227077.4306
48 | 2600618.9693 | 1227083.3564 | 2600607.8506 | 1227102.6713
49 | 2600639.7989 | 1227082.2994 | 2600655.6167 | 1227092.0482 | 2600661.3911 | 1227092.9049
50 | 2600604.988 | 1227107.6442 | 2600607.8506 | 1227102.6713
51 | 2600661.3911 | 1227092.9049 | 2600661.3911 | 1227092.9049 | 2600665.6653 | 1227090.9819 | 2600670.0725 | 1227083.6908
52 | 2600598.7563 | 1227118.4696 | 2600604.988 | 1227107.6442
53 | 2600687.706 | 1227054.5183 | 2600670.0725 | 1227083.6908
54 | 2600687.706 | 1227054.5183 | 2600696.0366 | 1227061.9354
55 | 2600687.706 | 1227054.5183 | 2600679.1978 | 1227035.106
56 | 2600530.6351 | 1226990.935 | 2600524.0379 | 1227003.116
57 | 2600530.6351 | 1226990.935 | 2600537.0597 | 1226979.0729
58 | 2600541.8257 | 1226974.0947 | 2600537.2111 | 1226978.7934 | 2600537.0597 | 1226979.0729
59 | 2600541.8257 | 1226974.0947 | 2600577.0984 | 1226938.1788
60 | 2600619.2299 | 1226950.5944 | 2600644.3408 | 1226979.7983
61 | 2600644.3408 | 1226979.7983 | 2600651.4307 | 1226988.0438
62 | 2600651.4307 | 1226988.0438 | 2600653.8003 | 1226990.7996 | 2600655.1858 | 1226992.9136
63 | 2600759.6776 | 1226931.7963 | 2600760.7162 | 1226955.4438
64 | 2600760.7162 | 1226955.4438 | 2600761.6016 | 1226975.6022 | 2600760.213 | 1226990.5664 | 2600756.7333 | 1227002.1728 | 2600755.6621 | 1227004.5066
65 | 2600753.3299 | 1227009.5879 | 2600755.6621 | 1227004.5066
66 | 2600753.3299 | 1227009.5879 | 2600743.8116 | 1227027.408
67 | 2600735.4289 | 1227043.1023 | 2600743.8116 | 1227027.408
68 | 2600717.2809 | 1227077.0791 | 2600735.4289 | 1227043.1023
69 | 2600717.2809 | 1227077.0791 | 2600714.7946 | 1227082.9379 | 2600707.2298 | 1227100.703 | 2600697.5503 | 1227123.4376 | 2600681.6045 | 1227162.9567
70 | 2600717.2809 | 1227077.0791 | 2600706.2026 | 1227069.3956 | 2600701.8283 | 1227066.249
71 | 2600681.6045 | 1227162.9567 | 2600680.2188 | 1227166.3909
72 | 2600696.0366 | 1227061.9354 | 2600696.8974 | 1227062.7018 | 2600701.8283 | 1227066.249
73 | 2600678.1988 | 1227171.3972 | 2600680.2188 | 1227166.3909
74 | 2600655.1858 | 1226992.9136 | 2600657.604 | 1226996.6034 | 2600663.444 | 1227007.0164
75 | 2600671.1124 | 1227020.6894 | 2600663.444 | 1227007.0164
76 | 2600671.1124 | 1227020.6894 | 2600679.1978 | 1227035.106
77 | 2600578.701 | 1227165.0285 | 2600577.4201 | 1227167.2409 | 2600571.2517 | 1227183.7511
78 | 2600606.3674 | 1227172.591 | 2600583.604 | 1227164.2174 | 2600580.9214 | 1227164.3283 | 2600578.701 | 1227165.0285
79 | 2600606.4428 | 1227217.0624 | 2600572.3929 | 1227203.1949 | 2600568.7784 | 1227200.6376 | 2600567.2631 | 1227197.4911 | 2600567.7257 | 1227193.1886 | 2600571.2517 | 1227183.7511
80 | 2600650.0253 | 1227235.5543 | 2600639.288 | 1227230.4392 | 2600606.4428 | 1227217.0624
81 | 2600659.4971 | 1227241.3142 | 2600650.0253 | 1227235.5543
82 | 2600652.4766 | 1227276.1451 | 2600655.4033 | 1227259.5023 | 2600659.4971 | 1227241.3142
83 | 2600659.4971 | 1227241.3142 | 2600668.2383 | 1227202.4811 | 2600672.8916 | 1227187.9593
84 | 2600652.4766 | 1227276.1451 | 2600635.3597 | 1227262.2464 | 2600631.9119 | 1227260.3894 | 2600599.3587 | 1227247.4233
85 | 2600678.1988 | 1227171.3972 | 2600672.8916 | 1227187.9593
86 | 2600678.1988 | 1227171.3972 | 2600688.6029 | 1227174.9003 | 2600701.8971 | 1227179.7548
87 | 2600702.686 | 1227224.9282 | 2600705.0724 | 1227217.6499
88 | 2600702.686 | 1227224.9282 | 2600696.2065 | 1227244.6899
89 | 2600715.8294 | 1227184.8423 | 2600705.0724 | 1227217.6499
90 | 2600694.6952 | 1227249.2992 | 2600696.2065 | 1227244.6899
91 | 2600715.8294 | 1227184.8423 | 2600701.8971 | 1227179.7548
92 | 2600694.6952 | 1227249.2992 | 2600689.9652 | 1227263.7252
93 | 2600687.4677 | 1227276.5054 | 2600687.1531 | 1227272.3019 | 2600689.9652 | 1227263.7252
94 | 2600687.6419 | 1227278.8312 | 2600687.4677 | 1227276.5054
95 | 2600661.1006 | 1227347.6992 | 2600656.8039 | 1227349.8 | 2600652.6075 | 1227365.6746
96 | 2600661.1006 | 1227347.6992 | 2600635.7994 | 1227340.0033 | 2600624.7988 | 1227336.4571
97 | 2600661.1006 | 1227347.6992 | 2600662.6006 | 1227352.0019 | 2600664.9946 | 1227357.8055 | 2600675.2704 | 1227353.1816
98 | 2600604.4975 | 1227329.9127 | 2600624.7988 | 1227336.4571
99 | 2600675.2704 | 1227353.1816 | 2600685.8735 | 1227325.9643
100 | 2600687.6419 | 1227278.8312 | 2600687.7282 | 1227279.9843 | 2600691.2154 | 1227295.8901
101 | 2600685.8735 | 1227325.9643 | 2600690.104 | 1227315.1052 | 2600692.5979 | 1227306.9006 | 2600692.5984 | 1227302.1978 | 2600691.2154 | 1227295.8901
102 | 2600685.8735 | 1227325.9643 | 2601084.0974 | 1227474.9977
103 | 2601084.0974 | 1227474.9977 | 2601165.3088 | 1227501.3276
104 | 2601084.0974 | 1227474.9977 | 2601108.9013 | 1227414.7815
105 | 2601116.1795 | 1227397.112 | 2601108.9013 | 1227414.7815
106 | 2601156.4926 | 1227520.9042 | 2601162.1932 | 1227508.2422 | 2601165.3088 | 1227501.3276
107 | 2601165.3088 | 1227501.3276 | 2601306.5368 | 1227542.6919
108 | 2601156.4926 | 1227520.9042 | 2601145.7448 | 1227544.7938
109 | 2601306.5368 | 1227542.6919 | 2601259.1113 | 1227687.0943
110 | 2601248.4401 | 1227684.5156 | 2601259.1113 | 1227687.0943
111 | 2601144.8944 | 1227546.684 | 2601145.7448 | 1227544.7938
112 | 2601234.5019 | 1227758.5924 | 2601248.4401 | 1227684.5156
113 | 2601234.5019 | 1227758.5924 | 2601231.81 | 1227771.5656
114 | 2601260.0057 | 1227763.6782 | 2601234.5019 | 1227758.5924
115 | 2601234.5019 | 1227758.5924 | 2601220.3714 | 1227755.7712
116 | 2601067.7578 | 1227632.9032 | 2601044.2107 | 1227626.0239
117 | 2601130.8773 | 1227582.358 | 2601067.7578 | 1227632.9032
118 | 2601130.8773 | 1227582.358 | 2601144.8944 | 1227546.684
119 | 2601260.0057 | 1227763.6782 | 2601256.8982 | 1227780.6238
120 | 2600595.8298 | 1227327.1185 | 2600604.4975 | 1227329.9127
121 | 2600595.8298 | 1227327.1185 | 2600588.177 | 1227324.6516
122 | 2600588.177 | 1227324.6516 | 2600569.3243 | 1227318.5741
123 | 2600569.3243 | 1227318.5741 | 2600252.7731 | 1227421.9387
124 | 2600252.7731 | 1227421.9387 | 2600238.7163 | 1227453.106
125 | 2600833.0957 | 1226774.6365 | 2600845.1012 | 1226776.5066 | 2600851.8003 | 1226778.3974 | 2600855.2717 | 1226780.0936
126 | 2600793.5756 | 1226774.8658 | 2600805.9592 | 1226771.5431 | 2600818.0998 | 1226772.3007 | 2600833.0957 | 1226774.6365
127 | 2600865.4311 | 1226785.0576 | 2600855.2717 | 1226780.0936
128 | 2600793.5756 | 1226774.8658 | 2600794.5072 | 1226779.0795 | 2600794.5597 | 1226783.6155 | 2600793.2027 | 1226787.9957 | 2600788.5938 | 1226797.6675 | 2600787.537 | 1226798.9743
129 | 2600865.4311 | 1226785.0576 | 2600876.8585 | 1226790.6411
130 | 2600787.537 | 1226798.9743 | 2600783.3749 | 1226804.1213
131 | 2600876.8585 | 1226790.6411 | 2600878.2022 | 1226791.2977
132 | 2600878.2022 | 1226791.2977 | 2600878.5261 | 1226791.4559
133 | 2600839.6013 | 1226701.9065 | 2600847.7362 | 1226707.4432
134 | 2600839.6013 | 1226701.9065 | 2600829.1664 | 1226696.1351 | 2600817.5036 | 1226691.5976 | 2600810.9301 | 1226691.3312
135 | 2600839.6013 | 1226701.9065 | 2600852.1384 | 1226685.5652 | 2600865.9864 | 1226670.3692 | 2600868.3437 | 1226668.8983
136 | 2600847.7362 | 1226707.4432 | 2600854.6813 | 1226712.17 | 2600856.8805 | 1226713.4086
137 | 2600882.5167 | 1226660.0543 | 2600882.5167 | 1226660.0543 | 2600868.3437 | 1226668.8983
138 | 2600914.0436 | 1226601.4623 | 2600909.0717 | 1226611.142
139 | 2600929.1378 | 1226572.0758 | 2600914.0436 | 1226601.4623
140 | 2600909.0717 | 1226611.142 | 2600900.0098 | 1226628.7843
141 | 2600952.1754 | 1226531.9779 | 2600929.1378 | 1226572.0758
142 | 2600929.1378 | 1226572.0758 | 2600945.3408 | 1226578.7034
143 | 2600891.92 | 1226644.5318 | 2600893.4097 | 1226641.6338 | 2600900.0098 | 1226628.7843
144 | 2600952.1754 | 1226531.9779 | 2600963.5086 | 1226537.7291
145 | 2600964.5754 | 1226586.5711 | 2600945.3408 | 1226578.7034
146 | 2600885.828 | 1226656.2089 | 2600886.0489 | 1226655.9523 | 2600891.92 | 1226644.5318
147 | 2600981.1615 | 1226549.0923 | 2600975.6677 | 1226543.8995 | 2600963.5086 | 1226537.7291
148 | 2600964.5754 | 1226586.5711 | 2600967.3896 | 1226587.7222
149 | 2600882.5167 | 1226660.0543 | 2600885.828 | 1226656.2089
150 | 2600972.2883 | 1226589.7259 | 2600967.3896 | 1226587.7222
151 | 2600989.9387 | 1226672.3139 | 2600993.7999 | 1226665.8961 | 2601000.4124 | 1226653.2383
152 | 2600989.8168 | 1226672.5165 | 2600989.9387 | 1226672.3139
153 | 2601008.6911 | 1226637.3027 | 2601007.9003 | 1226638.9047 | 2601000.4124 | 1226653.2383
154 | 2600989.8168 | 1226672.5165 | 2600986.697 | 1226677.702 | 2600978.4042 | 1226689.6966 | 2600978.4042 | 1226689.6966
155 | 2601008.6911 | 1226637.3027 | 2601018.3651 | 1226617.705
156 | 2600972.2962 | 1226696.6863 | 2600978.4042 | 1226689.6966
157 | 2601028.5255 | 1226597.1218 | 2601018.3651 | 1226617.705
158 | 2600972.2962 | 1226696.6863 | 2600969.3993 | 1226700.0013 | 2600963.4062 | 1226705.7056
159 | 2601033.6067 | 1226586.8283 | 2601028.5255 | 1226597.1218
160 | 2600963.4062 | 1226705.7056 | 2600959.0986 | 1226709.8055 | 2600957.5579 | 1226710.9263
161 | 2600786.9397 | 1226672.7743 | 2600791.8999 | 1226660.9308
162 | 2600856.8805 | 1226713.4086 | 2600859.6373 | 1226714.9612 | 2600875.9376 | 1226721.55
163 | 2600879.3099 | 1226722.9131 | 2600875.9376 | 1226721.55
164 | 2600943.7331 | 1226720.0662 | 2600947.6993 | 1226718.0976 | 2600957.5579 | 1226710.9263
165 | 2600943.7331 | 1226720.0662 | 2600935.9551 | 1226723.9267
166 | 2600917.2013 | 1226731.9013 | 2600917.2013 | 1226731.9013 | 2600922.4004 | 1226730.101 | 2600934.398 | 1226724.6995 | 2600935.9551 | 1226723.9267
167 | 2600901.61 | 1226730.9384 | 2600904.2724 | 1226731.855 | 2600911.4567 | 1226732.5453 | 2600917.2013 | 1226731.9013
168 | 2600901.61 | 1226730.9384 | 2600899.8907 | 1226730.3465
169 | 2600899.8907 | 1226730.3465 | 2600885.1149 | 1226725.2596 | 2600879.3099 | 1226722.9131
170 | 2601051.3212 | 1226550.9418 | 2601048.3982 | 1226556.8634
171 | 2601058.1709 | 1226537.0657 | 2601051.3212 | 1226550.9418
172 | 2601037.8688 | 1226578.194 | 2601048.3982 | 1226556.8634
173 | 2601033.6067 | 1226586.8283 | 2601037.8688 | 1226578.194
174 | 2600904.6033 | 1226804.1975 | 2600878.5261 | 1226791.4559
175 | 2600904.6033 | 1226804.1975 | 2600908.4005 | 1226801.1963 | 2600912.5992 | 1226799.3958 | 2600922.1028 | 1226797.296 | 2600952.443 | 1226790.6235
176 | 2600904.6033 | 1226804.1975 | 2600912.2337 | 1226806.7127
177 | 2600952.443 | 1226790.6235 | 2600990.3034 | 1226782.2973 | 2600994.7596 | 1226781.2842
178 | 2600912.7855 | 1226806.8946 | 2600912.2337 | 1226806.7127
179 | 2601032.4879 | 1226764.2044 | 2601020.3991 | 1226771.3956 | 2601011.0995 | 1226776.4971 | 2601003.4979 | 1226779.2976 | 2600994.7596 | 1226781.2842
180 | 2600914.7895 | 1226807.5552 | 2600912.7855 | 1226806.8946
181 | 2600914.7895 | 1226807.5552 | 2600929.2017 | 1226812.3058 | 2600945.381 | 1226817.4381
182 | 2601032.4879 | 1226764.2044 | 2601036.2931 | 1226750.9041

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2600770.3191 | 1226602.0486
1 | 2600809.0472 | 1226619.9879
2 | 2600803.097 | 1226634.1953
3 | 2600800.065 | 1226641.4348
4 | 2600682.7128 | 1226604.9981
5 | 2600679.9272 | 1226601.3587
6 | 2600694.6399 | 1226621.2772
7 | 2600795.7938 | 1226651.6332
8 | 2600696.3972 | 1226623.6758
9 | 2600759.8634 | 1226836.6472
10 | 2600756.892 | 1226868.3727
11 | 2600771.1003 | 1226819.3003
12 | 2600757.6445 | 1226885.5068
13 | 2600744.2985 | 1226811.6317
14 | 2600775.9729 | 1226813.2747
15 | 2600758.464 | 1226904.1639
16 | 2600703.8062 | 1226799.6146
17 | 2600777.2513 | 1226811.6939
18 | 2600759.4963 | 1226927.6688
19 | 2600686.2751 | 1226791.2444
20 | 2600662.8512 | 1226850.011
21 | 2600782.5694 | 1226805.1174
22 | 2600746.8283 | 1226737.9386
23 | 2600754.6116 | 1226736.4831
24 | 2600661.0329 | 1226776.2146
25 | 2600759.5023 | 1226714.1039
26 | 2600764.7799 | 1226747.5494
27 | 2600656.87 | 1226773.736
28 | 2600607.9669 | 1226908.5176
29 | 2600592.5973 | 1226923.2987
30 | 2600623.4523 | 1226753.8383
31 | 2600561.6443 | 1226717.0365
32 | 2600707.3488 | 1226638.6234
33 | 2600716.4809 | 1226651.0877
34 | 2600718.48 | 1226653.8161
35 | 2600722.7643 | 1226659.6638
36 | 2600723.7847 | 1226661.0565
37 | 2600739.4737 | 1226682.4701
38 | 2600774.0558 | 1226706.2753
39 | 2600779.834 | 1226757.3397
40 | 2600776.7976 | 1226704.8004
41 | 2600790.3937 | 1226765.9268
42 | 2600631.8991 | 1227077.4306
43 | 2600618.9693 | 1227083.3564
44 | 2600639.7989 | 1227082.2994
45 | 2600607.8506 | 1227102.6713
46 | 2600661.3911 | 1227092.9048
47 | 2600604.988 | 1227107.6442
48 | 2600670.0725 | 1227083.6908
49 | 2600598.7563 | 1227118.4696
50 | 2600687.706 | 1227054.5183
51 | 2600530.6351 | 1226990.935
52 | 2600524.0379 | 1227003.116
53 | 2600537.0597 | 1226979.0729
54 | 2600541.8257 | 1226974.0946
55 | 2600577.0984 | 1226938.1788
56 | 2600619.2299 | 1226950.5944
57 | 2600644.3408 | 1226979.7983
58 | 2600651.4307 | 1226988.0438
59 | 2600759.6776 | 1226931.7963
60 | 2600760.7162 | 1226955.4438
61 | 2600755.6621 | 1227004.5066
62 | 2600753.3299 | 1227009.5879
63 | 2600743.8116 | 1227027.408
64 | 2600735.4289 | 1227043.1023
65 | 2600717.2809 | 1227077.0791
66 | 2600681.6045 | 1227162.9567
67 | 2600701.8283 | 1227066.249
68 | 2600680.2188 | 1227166.3909
69 | 2600696.0366 | 1227061.9354
70 | 2600655.1858 | 1226992.9136
71 | 2600663.444 | 1227007.0164
72 | 2600671.1124 | 1227020.6894
73 | 2600679.1978 | 1227035.106
74 | 2600578.701 | 1227165.0285
75 | 2600571.2517 | 1227183.7511
76 | 2600606.3674 | 1227172.591
77 | 2600606.4428 | 1227217.0624
78 | 2600650.0253 | 1227235.5543
79 | 2600659.4971 | 1227241.3142
80 | 2600652.4766 | 1227276.1451
81 | 2600672.8916 | 1227187.9593
82 | 2600599.3587 | 1227247.4233
83 | 2600678.1988 | 1227171.3972
84 | 2600702.686 | 1227224.9282
85 | 2600705.0724 | 1227217.6499
86 | 2600696.2065 | 1227244.6899
87 | 2600715.8294 | 1227184.8423
88 | 2600694.6952 | 1227249.2992
89 | 2600701.8971 | 1227179.7548
90 | 2600689.9652 | 1227263.7252
91 | 2600687.4677 | 1227276.5054
92 | 2600661.1006 | 1227347.6992
93 | 2600652.6075 | 1227365.6746
94 | 2600624.7988 | 1227336.4571
95 | 2600675.2704 | 1227353.1816
96 | 2600687.6419 | 1227278.8312
97 | 2600691.2154 | 1227295.8901
98 | 2600685.8735 | 1227325.9643
99 | 2601084.0974 | 1227474.9977
100 | 2601116.1795 | 1227397.112
101 | 2601108.9013 | 1227414.7815
102 | 2601165.3088 | 1227501.3276
103 | 2601156.4926 | 1227520.9042
104 | 2601306.5368 | 1227542.6919
105 | 2601259.1113 | 1227687.0943
106 | 2601145.7448 | 1227544.7938
107 | 2601248.4401 | 1227684.5156
108 | 2601234.5019 | 1227758.5924
109 | 2601067.7578 | 1227632.9032
110 | 2601044.2107 | 1227626.0239
111 | 2601130.8773 | 1227582.358
112 | 2601220.3714 | 1227755.7712
113 | 2601231.81 | 1227771.5656
114 | 2601260.0057 | 1227763.6782
115 | 2601256.8982 | 1227780.6238
116 | 2601144.8944 | 1227546.684
117 | 2600604.4975 | 1227329.9127
118 | 2600595.8298 | 1227327.1185
119 | 2600588.177 | 1227324.6516
120 | 2600569.3243 | 1227318.5741
121 | 2600252.7731 | 1227421.9387
122 | 2600238.7163 | 1227453.106
123 | 2600833.0957 | 1226774.6365
124 | 2600855.2717 | 1226780.0936
125 | 2600793.5756 | 1226774.8658
126 | 2600865.4311 | 1226785.0576
127 | 2600787.537 | 1226798.9743
128 | 2600876.8585 | 1226790.6411
129 | 2600783.3749 | 1226804.1213
130 | 2600878.2022 | 1226791.2977
131 | 2600839.6013 | 1226701.9065
132 | 2600847.7362 | 1226707.4432
133 | 2600810.9301 | 1226691.3312
134 | 2600868.3437 | 1226668.8983
135 | 2600914.0436 | 1226601.4623
136 | 2600909.0717 | 1226611.142
137 | 2600929.1378 | 1226572.0758
138 | 2600900.0098 | 1226628.7843
139 | 2600952.1754 | 1226531.9779
140 | 2600945.3408 | 1226578.7034
141 | 2600891.92 | 1226644.5318
142 | 2600963.5086 | 1226537.7291
143 | 2600964.5754 | 1226586.5711
144 | 2600885.828 | 1226656.2089
145 | 2600981.1615 | 1226549.0923
146 | 2600967.3896 | 1226587.7222
147 | 2600882.5167 | 1226660.0543
148 | 2600989.9387 | 1226672.3139
149 | 2601000.4124 | 1226653.2383
150 | 2600989.8168 | 1226672.5165
151 | 2601008.6911 | 1226637.3027
152 | 2600978.4042 | 1226689.6966
153 | 2601018.3651 | 1226617.705
154 | 2600972.2962 | 1226696.6863
155 | 2601028.5255 | 1226597.1218
156 | 2600963.4062 | 1226705.7056
157 | 2600972.2883 | 1226589.7259
158 | 2600786.9397 | 1226672.7743
159 | 2600791.8999 | 1226660.9308
160 | 2600856.8805 | 1226713.4086
161 | 2600875.9376 | 1226721.55
162 | 2600943.7331 | 1226720.0662
163 | 2600957.5579 | 1226710.9263
164 | 2600935.9551 | 1226723.9267
165 | 2600917.2013 | 1226731.9013
166 | 2600901.61 | 1226730.9384
167 | 2600899.8907 | 1226730.3465
168 | 2600879.3099 | 1226722.9131
169 | 2601051.3212 | 1226550.9418
170 | 2601048.3982 | 1226556.8634
171 | 2601058.1709 | 1226537.0657
172 | 2601037.8688 | 1226578.194
173 | 2601033.6067 | 1226586.8283
174 | 2600878.5261 | 1226791.4559
175 | 2600904.6033 | 1226804.1975
176 | 2600952.443 | 1226790.6235
177 | 2600912.2337 | 1226806.7127
178 | 2600994.7596 | 1226781.2842
179 | 2600912.7855 | 1226806.8946
180 | 2600945.381 | 1226817.4381
181 | 2600914.7895 | 1226807.5552
182 | 2601032.4879 | 1226764.2044
183 | 2601036.2931 | 1226750.9041
184 | 2600678.1988 | 1227171.3972

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97828 | -0.418 | 0.0060358 | 0.0015127
1 | 0.97852 | -0.41326 | 0 | 0
2 | 0.97861 | -0.41157 | 0.0025774 | 0.00064597
3 | 0.97867 | -0.41034 | 0.0016881 | 0.00042307
4 | 0.97907 | -0.40257 | 0 | 0
5 | 0.97907 | -0.40263 | 0.00073838 | 0.00018505
6 | 0.97909 | -0.4023 | 0.0093506 | 0.0023435
7 | 0.97878 | -0.40827 | 0.001627 | 0.00040777
8 | 0.97911 | -0.40175 | 0.00093823 | 0.00023514
9 | 0.98845 | -0.22049 | 0.0027494 | 0.00068906
10 | 0.98919 | -0.20635 | 0.00084966 | 0.00021295
11 | 0.98799 | -0.22944 | 0 | 0
12 | 0.98958 | -0.19877 | 0.0031809 | 0.0007972
13 | 0.98774 | -0.23427 | 0.0023251 | 0.00058272
14 | 0.98783 | -0.23251 | 0.00084177 | 0.00021097
15 | 0.99002 | -0.19032 | 0.0010748 | 0.00026938
16 | 0.98745 | -0.23983 | 0 | 0
17 | 0.98779 | -0.2333 | 0.00084883 | 0.00021274
18 | 0.99058 | -0.17959 | 0.0014137 | 0.0003543
19 | 0.98736 | -0.24159 | 0.00079812 | 0.00020003
20 | 0.98732 | -0.24252 | 0.0023169 | 0.00058066
21 | 0.98762 | -0.2366 | 0.00084223 | 0.00021108
22 | 0.98268 | -0.33206 | 0.002027 | 0.000508
23 | 0.9827 | -0.33177 | 0 | 0
24 | 0.98725 | -0.24382 | 0.0018609 | 0.00046638
25 | 0.98082 | -0.36823 | 0 | 0
26 | 0.98394 | -0.30752 | 0.00050056 | 0.00012545
27 | 0.98724 | -0.24402 | 0.0010508 | 0.00026335
28 | 0.99083 | -0.17556 | 0.00060578 | 0.00015182
29 | 0.99085 | -0.17533 | 0 | 0
30 | 0.98719 | -0.24495 | 0.00070403 | 0.00017645
31 | 0.98715 | -0.24576 | 0.00062615 | 0.00015693
32 | 0.9793 | -0.39804 | 0.0010845 | 0.00027181
33 | 0.97948 | -0.39463 | 0.00081959 | 0.00020541
34 | 0.97952 | -0.39384 | 0.00051231 | 0.0001284
35 | 0.97961 | -0.39207 | 0.0038569 | 0.00096662
36 | 0.97963 | -0.39153 | 0.00072104 | 0.00018071
37 | 0.98008 | -0.38284 | 0.003269 | 0.0008193
38 | 0.97983 | -0.38767 | 0.00052474 | 0.00013151
39 | 0.98542 | -0.2789 | 0.00075867 | 0.00019014
40 | 0.97964 | -0.3913 | 0 | 0
41 | 0.98655 | -0.25706 | 0 | 0
42 | 0.99266 | -0.14029 | 0.0015034 | 0.0003768
43 | 0.99259 | -0.14162 | 0.0030448 | 0.00076311
44 | 0.99271 | -0.13931 | 0.0014305 | 0.00035852
45 | 0.99256 | -0.14218 | 0.0002871 | 7.1955e-05
46 | 0.99287 | -0.13612 | 0.00063488 | 0.00015912
47 | 0.99255 | -0.1423 | 0.0003655 | 9.1603e-05
48 | 0.99297 | -0.13424 | 0.0015109 | 0.00037866
49 | 0.99254 | -0.14246 | 0.00076021 | 0.00019053
50 | 0.99326 | -0.1285 | 0 | 0
51 | 0.99006 | -0.19057 | 0.0031787 | 0.00079665
52 | 0.99002 | -0.19127 | 0.0028416 | 0.00071217
53 | 0.99013 | -0.18912 | 0.0024995 | 0.00062644
54 | 0.99019 | -0.18808 | 0.0012661 | 0.00031732
55 | 0.99064 | -0.17932 | 0.00067428 | 0.00016899
56 | 0.99123 | -0.16778 | 0.0033207 | 0.00083224
57 | 0.99174 | -0.15796 | 0.0021703 | 0.00054392
58 | 0.99191 | -0.15476 | 0.00067194 | 0.0001684
59 | 0.99068 | -0.17769 | 0.0047225 | 0.0011836
60 | 0.99127 | -0.16639 | 0.0015089 | 0.00037817
61 | 0.99252 | -0.14237 | 0.001076 | 0.00026966
62 | 0.99266 | -0.13965 | 0 | 0
63 | 0.99318 | -0.12987 | 0.0075946 | 0.0019034
64 | 0.99365 | -0.12078 | 0.0048685 | 0.0012202
65 | 0.99472 | -0.10047 | 0 | 0
66 | 0.99811 | -0.035906 | 0.00045729 | 0.00011461
67 | 0.99388 | -0.11652 | 0.0026081 | 0.00065365
68 | 0.99824 | -0.033338 | 0.00047869 | 0.00011997
69 | 0.99358 | -0.12234 | 0.014376 | 0.0036029
70 | 0.992 | -0.15288 | 0.00040595 | 0.00010174
71 | 0.99227 | -0.14778 | 0.0013092 | 0.00032811
72 | 0.99254 | -0.14252 | 0.0011873 | 0.00029756
73 | 0.99284 | -0.13663 | 0.0015717 | 0.00039392
74 | 0.99677 | -0.061819 | 0.0027633 | 0.00069254
75 | 0.99684 | -0.060426 | 0.00098839 | 0.00024771
76 | 0.99674 | -0.06242 | 0.0011703 | 0.00029329
77 | 0.9971 | -0.055323 | 0.004248 | 0.0010647
78 | 0.9975 | -0.04771 | 0 | 0
79 | 0.99759 | -0.045932 | 0 | 0
80 | 0.99747 | -0.048184 | 0 | 0
81 | 0.99823 | -0.033602 | 0.0004082 | 0.00010231
82 | 0.99727 | -0.05205 | 0.0036157 | 0.00090618
83 | 0.99844 | -0.029586 | 0 | 0
84 | 0.99768 | -0.043682 | 0.0071673 | 0.0017963
85 | 0.99808 | -0.035996 | 0.011859 | 0.0029721
86 | 0.99659 | -0.064059 | 0.0076812 | 0.0019251
87 | 1 | 0 | -0.52157 | -0.13384
88 | 0.99635 | -0.068688 | 0.0064877 | 0.001626
89 | 0.99942 | -0.010984 | 0.00043069 | 0.00010794
90 | 0.9956 | -0.082842 | 0.0071085 | 0.0017816
91 | 0.99496 | -0.094873 | 0.0064093 | 0.0016063
92 | 0.99233 | -0.14474 | 0 | 0
93 | 0.99231 | -0.14507 | 0.00087999 | 0.00022055
94 | 0.99211 | -0.14899 | 0.001468 | 0.00036791
95 | 0.99247 | -0.14193 | 0 | 0
96 | 0.99485 | -0.096941 | 0.0076045 | 0.0019059
97 | 0.99405 | -0.11195 | 0.0074073 | 0.0018565
98 | 0.99267 | -0.13821 | 0.0012252 | 0.00030708
99 | 0.97453 | -0.48801 | 0 | 0
100 | 0.97068 | -0.56398 | 0.053106 | 0.01331
101 | 0.97162 | -0.54523 | 0.090083 | 0.022577
102 | 0.97317 | -0.51463 | 0 | 0
103 | 0.97289 | -0.52031 | 0 | 0
104 | 0.97226 | -0.53262 | 0.005396 | 0.0013524
105 | 0.97115 | -0.5547 | 0.0039475 | 0.00098933
106 | 0.97254 | -0.52723 | 0.00024084 | 6.036e-05
107 | 0.97111 | -0.5555 | 0.00052588 | 0.0001318
108 | 0.97087 | -0.56023 | 0 | 0
109 | 0.97081 | -0.56137 | 0.023571 | 0.0059075
110 | 0.97027 | -0.57208 | 0.023591 | 0.0059125
111 | 0.972 | -0.53789 | 0.024357 | 0.0061044
112 | 0.97084 | -0.56085 | 0.0023343 | 0.00058504
113 | 0.97086 | -0.56036 | 0.00056099 | 0.0001406
114 | 0.97086 | -0.56046 | 0 | 0
115 | 0.97085 | -0.56062 | 0.00049386 | 0.00012377
116 | 0.97251 | -0.52778 | 0 | 0
117 | 0.99202 | -0.15082 | 0.0011727 | 0.00029389
118 | 0.99199 | -0.15142 | 0.00038519 | 9.6537e-05
119 | 0.99196 | -0.15188 | 0.001093 | 0.00027392
120 | 0.99192 | -0.15265 | 0.0013947 | 0.00034955
121 | 0.99168 | -0.15734 | 0.00032092 | 8.043e-05
122 | 0.99167 | -0.15763 | 0.00046702 | 0.00011705
123 | 0.98634 | -0.26138 | 0.0028763 | 0.00072087
124 | 0.98605 | -0.26704 | 0.00062991 | 0.00015787
125 | 0.98695 | -0.24944 | 0 | 0
126 | 0.98591 | -0.26969 | 0.00094479 | 0.00023679
127 | 0.98746 | -0.23964 | 0.0015966 | 0.00040016
128 | 0.98577 | -0.27247 | 0.00072831 | 0.00018253
129 | 0.98759 | -0.23709 | 0.00053904 | 0.0001351
130 | 0.98575 | -0.27277 | 0.00060666 | 0.00015204
131 | 0.97677 | -0.4474 | 0 | 0
132 | 0.97653 | -0.45213 | 0.00037649 | 9.4356e-05
133 | 0.97805 | -0.42235 | 0.0012751 | 0.00031958
134 | 0.97604 | -0.46184 | 0.0015908 | 0.00039869
135 | 0.975 | -0.48229 | 0.0048637 | 0.001219
136 | 0.97511 | -0.48019 | 0.0014503 | 0.00036347
137 | 0.97483 | -0.48572 | 0 | 0
138 | 0.97533 | -0.47583 | 0.00074209 | 0.00018598
139 | 0.97473 | -0.48767 | 0 | 0
140 | 0.97477 | -0.48679 | 0.0011103 | 0.00027826
141 | 0.97554 | -0.47171 | 0.0016586 | 0.00041568
142 | 0.9747 | -0.48821 | 0.0011018 | 0.00027613
143 | 0.97473 | -0.48765 | 0.00078411 | 0.00019652
144 | 0.97572 | -0.46824 | 0.00064105 | 0.00016066
145 | 0.97468 | -0.48868 | 0.0012024 | 0.00030135
146 | 0.97473 | -0.48773 | 0.00067502 | 0.00016918
147 | 0.97579 | -0.46684 | 0.0013572 | 0.00034015
148 | 0.97318 | -0.51811 | 0.0009347 | 0.00023426
149 | 0.97286 | -0.5244 | 0.0012619 | 0.00031625
150 | 0.97318 | -0.51803 | 0.00083374 | 0.00020895
151 | 0.97262 | -0.52918 | 0.00071798 | 0.00017994
152 | 0.97352 | -0.5114 | 0.0007159 | 0.00017942
153 | 0.97234 | -0.53471 | 0.0019069 | 0.00047791
154 | 0.97368 | -0.50829 | 0.00085774 | 0.00021497
155 | 0.97209 | -0.53972 | 0.00044784 | 0.00011224
156 | 0.9739 | -0.50385 | 0.00033653 | 8.4341e-05
157 | 0.97472 | -0.48781 | 0.00078352 | 0.00019637
158 | 0.97906 | -0.4028 | 0.0047102 | 0.0011805
159 | 0.97889 | -0.40608 | 0.0021185 | 0.00053095
160 | 0.97627 | -0.45731 | 0.0009939 | 0.0002491
161 | 0.97579 | -0.46678 | 0.0017047 | 0.00042725
162 | 0.97435 | -0.49507 | 0.00085076 | 0.00021322
163 | 0.97405 | -0.50106 | 0.00021967 | 5.5055e-05
164 | 0.97451 | -0.49181 | 0.00025404 | 6.3669e-05
165 | 0.97491 | -0.48406 | 0.00044303 | 0.00011103
166 | 0.97522 | -0.47792 | 0.00061348 | 0.00015375
167 | 0.97526 | -0.4772 | 0.0003518 | 8.8169e-05
168 | 0.97571 | -0.46833 | 0.0011046 | 0.00027684
169 | 0.97169 | -0.54765 | 0.0019886 | 0.00049838
170 | 0.97171 | -0.54708 | 0.002774 | 0.00069522
171 | 0.97165 | -0.54841 | 0.0026748 | 0.00067037
172 | 0.97188 | -0.54381 | 0.0020577 | 0.00051572
173 | 0.97196 | -0.54213 | 0.0018768 | 0.00047036
174 | 0.98575 | -0.27284 | 0.0021745 | 0.00054498
175 | 0.98552 | -0.27735 | 0 | 0
176 | 0.98544 | -0.27895 | 0.00031056 | 7.7833e-05
177 | 0.98547 | -0.27834 | 0.0020296 | 0.00050867
178 | 0.98538 | -0.28009 | 0.00086062 | 0.00021569
179 | 0.98547 | -0.27839 | 0.0020749 | 0.00052001
180 | 0.98541 | -0.27946 | 0.0016798 | 0.000421
181 | 0.98546 | -0.27849 | 0.0010802 | 0.00027072
182 | 0.98536 | -0.28055 | 0 | 0
183 | 0.98535 | -0.2807 | 0.00060483 | 0.00015158
184 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0060358 | -0.0015127 | 0.0060372 | 0.001513 | 1.3609e-06 | 3.3023e-07 | 0.0091808 | 0.0091806 | 0.0091808 | 0.97828 | -0.418 | 0.97852 | -0.41326 | 2.5222
1 | -0.0060372 | -0.001513 | 0.0060377 | 0.0015132 | 4.8683e-07 | 1.1806e-07 | 0.0091806 | 0.0091805 | 0.0091806 | 0.97852 | -0.41326 | 0.97861 | -0.41157 | 2.5221
2 | -0.0086151 | -0.0021591 | 0.0086156 | 0.0021594 | 5.0507e-07 | 2.2463e-07 | 0.0131 | 0.0131 | 0.0131 | 0.97861 | -0.41157 | 0.97867 | -0.41034 | 3.5988
3 | -0.010304 | -0.0025824 | 0.010305 | 0.0025829 | 1.0176e-06 | 5.1233e-07 | 0.015666 | 0.015666 | 0.015666 | 0.97867 | -0.41034 | 0.97878 | -0.40827 | 4.3039
4 | 0.00073838 | 0.000185 | -0.00073838 | -0.00018505 | 2.1643e-09 | -5.6251e-08 | 0.0011222 | 0.0011222 | 0.0011222 | 0.97907 | -0.40257 | 0.97907 | -0.40263 | 0.3083
5 | -0.00073838 | -0.000185 | 0.00073839 | 0.00018475 | 9.5294e-09 | -2.477e-07 | 0.0011222 | 0.0011221 | 0.0011222 | 0.97907 | -0.40257 | 0.97909 | -0.4023 | 0.30829
6 | -0.010089 | -0.0025282 | 0.010089 | 0.0025284 | 2.6215e-07 | 1.3038e-07 | 0.015333 | 0.015333 | 0.015333 | 0.97909 | -0.4023 | 0.97911 | -0.40175 | 4.2124
7 | -0.011932 | -0.0029907 | 0.011933 | 0.0029914 | 1.2438e-06 | 6.6933e-07 | 0.01814 | 0.01814 | 0.01814 | 0.97878 | -0.40827 | 0.97889 | -0.40608 | 4.9834
8 | -0.011027 | -0.0027635 | 0.011029 | 0.0027645 | 1.9517e-06 | 1.016e-06 | 0.016759 | 0.016759 | 0.016759 | 0.97911 | -0.40175 | 0.9793 | -0.39804 | 4.6041
9 | -0.12414 | -0.031492 | 0.12422 | 0.031544 | 8.4519e-05 | 5.2025e-05 | 0.18701 | 0.18701 | 0.18701 | 0.98845 | -0.22049 | 0.98919 | -0.20635 | 10.2753
10 | 0.12139 | 0.030803 | -0.12133 | -0.03077 | 5.2215e-05 | 3.2084e-05 | 0.18287 | 0.18287 | 0.18287 | 0.98845 | -0.22049 | 0.98799 | -0.22944 | 10.0479
11 | -0.12507 | -0.031757 | 0.12512 | 0.031785 | 4.5602e-05 | 2.8084e-05 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.98919 | -0.20635 | 0.98958 | -0.19877 | 10.3455
12 | 0.0096873 | 0.0024262 | -0.0096851 | -0.0024251 | 2.2252e-06 | 1.0672e-06 | 0.01459 | 0.01459 | 0.01459 | 0.98799 | -0.22944 | 0.98774 | -0.23427 | 4.0082
13 | 0.11165 | 0.028344 | -0.11163 | -0.028334 | 1.6459e-05 | 1.0037e-05 | 0.16828 | 0.16828 | 0.16828 | 0.98799 | -0.22944 | 0.98783 | -0.23251 | 9.2463
14 | -0.1283 | -0.032582 | 0.12835 | 0.032614 | 5.221e-05 | 3.2214e-05 | 0.19307 | 0.19307 | 0.19307 | 0.98958 | -0.19877 | 0.99002 | -0.19032 | 10.6082
15 | 0.00736 | 0.0018424 | -0.0073581 | -0.0018417 | 1.947e-06 | 7.0562e-07 | 0.011087 | 0.011087 | 0.011087 | 0.98774 | -0.23427 | 0.98745 | -0.23983 | 3.0459
16 | 0.11079 | 0.028123 | -0.11078 | -0.028121 | 4.2532e-06 | 2.5919e-06 | 0.16701 | 0.16701 | 0.16701 | 0.98783 | -0.23251 | 0.98779 | -0.2333 | 9.1766
17 | -0.12942 | -0.032883 | 0.12949 | 0.032925 | 6.6881e-05 | 4.129e-05 | 0.19469 | 0.19468 | 0.19469 | 0.99002 | -0.19032 | 0.99058 | -0.17959 | 10.697
18 | 0.0050409 | 0.0012617 | -0.0050405 | -0.0012616 | 4.2205e-07 | 2.0595e-08 | 0.0075957 | 0.0075958 | 0.0075958 | 0.98745 | -0.23983 | 0.98736 | -0.24159 | 2.0867
19 | 0.0023172 | 0.00058002 | -0.0023169 | -0.00058066 | 2.9764e-07 | -6.4219e-07 | 0.0034915 | 0.0034918 | 0.0034918 | 0.98745 | -0.23983 | 0.98732 | -0.24252 | 0.9593
20 | 0.10994 | 0.027908 | -0.10992 | -0.027897 | 1.7424e-05 | 1.061e-05 | 0.16574 | 0.16574 | 0.16574 | 0.98779 | -0.2333 | 0.98762 | -0.2366 | 9.1064
21 | -0.1309 | -0.033279 | 0.13092 | 0.033286 | 1.2002e-05 | 7.4152e-06 | 0.19681 | 0.19681 | 0.19681 | 0.99058 | -0.17959 | 0.99068 | -0.17769 | 10.8136
22 | 0.0042424 | 0.0010616 | -0.0042419 | -0.0010617 | 4.5026e-07 | -8.753e-08 | 0.0063929 | 0.0063931 | 0.0063931 | 0.98736 | -0.24159 | 0.98725 | -0.24382 | 1.7563
23 | 0.10908 | 0.027686 | -0.10907 | -0.027685 | 2.5988e-06 | 1.5813e-06 | 0.16447 | 0.16447 | 0.16447 | 0.98762 | -0.2366 | 0.98759 | -0.23709 | 9.0366
24 | -0.002027 | -0.000508 | 0.002027 | 0.00050792 | 2.7973e-08 | -8.2413e-08 | 0.0030693 | 0.0030693 | 0.0030693 | 0.98268 | -0.33206 | 0.9827 | -0.33177 | 0.84321
25 | 0.086614 | 0.021893 | -0.086463 | -0.021796 | 0.00015116 | 9.6448e-05 | 0.13122 | 0.13122 | 0.13122 | 0.9827 | -0.33177 | 0.98082 | -0.36823 | 36.0492
26 | -0.088641 | -0.022401 | 0.088744 | 0.022467 | 0.00010318 | 6.5841e-05 | 0.13429 | 0.13429 | 0.13429 | 0.9827 | -0.33177 | 0.98394 | -0.30752 | 36.8923
27 | 0.0023811 | 0.00059531 | -0.002381 | -0.00059536 | 2.3394e-08 | -4.6979e-08 | 0.0035883 | 0.0035883 | 0.0035883 | 0.98725 | -0.24382 | 0.98724 | -0.24402 | 0.9858
28 | 0.065144 | 0.016444 | -0.065083 | -0.016405 | 6.058e-05 | 3.8563e-05 | 0.098872 | 0.098872 | 0.098872 | 0.98082 | -0.36823 | 0.97983 | -0.38767 | 27.1627
29 | 0.021319 | 0.0053525 | -0.021304 | -0.0053434 | 1.4846e-05 | 9.0242e-06 | 0.032347 | 0.032347 | 0.032347 | 0.98082 | -0.36823 | 0.98008 | -0.38284 | 8.8865
30 | -0.089245 | -0.022592 | 0.089367 | 0.02267 | 0.00012281 | 7.8371e-05 | 0.13504 | 0.13504 | 0.13504 | 0.98394 | -0.30752 | 0.98542 | -0.2789 | 37.1003
31 | 0.0013303 | 0.00033201 | -0.0013302 | -0.00033247 | 5.861e-08 | -4.5977e-07 | 0.0020045 | 0.0020047 | 0.0020047 | 0.98724 | -0.24402 | 0.98719 | -0.24495 | 0.55075
32 | -0.00060578 | -0.00015182 | 0.00060579 | 0.00015155 | 6.6201e-09 | -2.7052e-07 | 0.00090975 | 0.00090965 | 0.00090975 | 0.99083 | -0.17556 | 0.99085 | -0.17533 | 0.24993
33 | -0.011073 | -0.0027762 | 0.011077 | 0.0027783 | 3.9822e-06 | 2.0538e-06 | 0.016629 | 0.016629 | 0.016629 | 0.99085 | -0.17533 | 0.99123 | -0.16778 | 4.5685
34 | 0.010467 | 0.0026247 | -0.010465 | -0.0026237 | 1.9913e-06 | 9.9772e-07 | 0.01572 | 0.01572 | 0.01572 | 0.99085 | -0.17533 | 0.99064 | -0.17932 | 4.3186
35 | 0.00062617 | 0.00015602 | -0.00062615 | -0.00015693 | 2.4023e-08 | -9.043e-07 | 0.00094352 | 0.00094385 | 0.00094385 | 0.98719 | -0.24495 | 0.98715 | -0.24576 | 0.2593
36 | -0.012114 | -0.0030363 | 0.012116 | 0.0030374 | 1.9632e-06 | 1.062e-06 | 0.018407 | 0.018407 | 0.018407 | 0.9793 | -0.39804 | 0.97948 | -0.39463 | 5.0568
37 | -0.012936 | -0.0032428 | 0.012936 | 0.0032431 | 4.8985e-07 | 2.7093e-07 | 0.019652 | 0.019652 | 0.019652 | 0.97948 | -0.39463 | 0.97952 | -0.39384 | 5.3989
38 | -0.013448 | -0.0033715 | 0.013449 | 0.0033721 | 1.1347e-06 | 6.3492e-07 | 0.02043 | 0.02043 | 0.02043 | 0.97952 | -0.39384 | 0.97961 | -0.39207 | 5.6127
39 | -0.017306 | -0.0043387 | 0.017307 | 0.004339 | 4.4745e-07 | 2.6463e-07 | 0.026289 | 0.026289 | 0.026289 | 0.97961 | -0.39207 | 0.97963 | -0.39153 | 7.2222
40 | -0.018028 | -0.0045197 | 0.018035 | 0.0045241 | 7.4648e-06 | 4.4431e-06 | 0.027384 | 0.027384 | 0.027384 | 0.97963 | -0.39153 | 0.98008 | -0.38284 | 7.523
41 | 0.064558 | 0.016274 | -0.064547 | -0.016267 | 1.123e-05 | 7.148e-06 | 0.098075 | 0.098075 | 0.098075 | 0.97983 | -0.38767 | 0.97964 | -0.3913 | 26.9438
42 | -0.090126 | -0.022861 | 0.090221 | 0.022921 | 9.4733e-05 | 6.0456e-05 | 0.13619 | 0.13619 | 0.13619 | 0.98542 | -0.2789 | 0.98655 | -0.25706 | 37.415
43 | 0.045773 | 0.011556 | -0.045705 | -0.011513 | 6.797e-05 | 4.303e-05 | 0.069557 | 0.069557 | 0.069557 | 0.97964 | -0.3913 | 0.97805 | -0.42235 | 19.109
44 | 0.018774 | 0.0047102 | -0.018764 | -0.0047041 | 1.0285e-05 | 6.1582e-06 | 0.028519 | 0.028519 | 0.028519 | 0.97964 | -0.3913 | 0.97906 | -0.4028 | 7.8348
45 | -0.090221 | -0.022921 | 0.090254 | 0.022942 | 3.3118e-05 | 2.0952e-05 | 0.13619 | 0.13619 | 0.13619 | 0.98655 | -0.25706 | 0.98695 | -0.24944 | 18.7075
46 | 0.004458 | 0.0011167 | -0.0044577 | -0.0011167 | 2.831e-07 | -3.7347e-08 | 0.0066824 | 0.0066825 | 0.0066825 | 0.99266 | -0.14029 | 0.99259 | -0.14162 | 1.8359
47 | -0.0059614 | -0.0014935 | 0.0059617 | 0.0014935 | 2.7788e-07 | 5.7877e-08 | 0.0089361 | 0.0089361 | 0.0089361 | 0.99266 | -0.14029 | 0.99271 | -0.13931 | 2.455
48 | 0.0014129 | 0.00035359 | -0.0014128 | -0.00035386 | 3.7489e-08 | -2.6406e-07 | 0.0021179 | 0.002118 | 0.002118 | 0.99259 | -0.14162 | 0.99256 | -0.14218 | 0.58187
49 | -0.0073922 | -0.001852 | 0.0073934 | 0.0018524 | 1.1242e-06 | 4.0375e-07 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.99271 | -0.13931 | 0.99287 | -0.13612 | 3.0441
50 | 0.0011257 | 0.0002819 | -0.0011257 | -0.00028197 | 6.1281e-09 | -7.024e-08 | 0.0016876 | 0.0016876 | 0.0016876 | 0.99256 | -0.14218 | 0.99255 | -0.1423 | 0.46363
51 | -0.0080282 | -0.0020116 | 0.008029 | 0.0020119 | 7.1692e-07 | 2.8802e-07 | 0.012032 | 0.012032 | 0.012032 | 0.99287 | -0.13612 | 0.99297 | -0.13424 | 3.3054
52 | 0.00076022 | 0.00019037 | -0.00076021 | -0.00019053 | 6.084e-09 | -1.5754e-07 | 0.0011397 | 0.0011397 | 0.0011397 | 0.99255 | -0.1423 | 0.99254 | -0.14246 | 0.31311
53 | -0.0095398 | -0.0023905 | 0.0095424 | 0.0023917 | 2.6124e-06 | 1.2309e-06 | 0.014296 | 0.014296 | 0.014296 | 0.99297 | -0.13424 | 0.99326 | -0.1285 | 3.9274
54 | -0.03129 | -0.0078561 | 0.0313 | 0.0078618 | 9.1931e-06 | 5.7392e-06 | 0.046881 | 0.046881 | 0.046881 | 0.99326 | -0.1285 | 0.99358 | -0.12234 | 12.8795
55 | 0.021748 | 0.0054643 | -0.02174 | -0.0054592 | 8.4395e-06 | 5.1271e-06 | 0.032586 | 0.032586 | 0.032586 | 0.99326 | -0.1285 | 0.99284 | -0.13663 | 8.9521
56 | 0.0028417 | 0.00071205 | -0.0028416 | -0.00071217 | 9.4755e-08 | -1.1749e-07 | 0.0042708 | 0.0042709 | 0.0042709 | 0.99006 | -0.19057 | 0.99002 | -0.19127 | 1.1733
57 | -0.0060203 | -0.0015087 | 0.0060208 | 0.0015088 | 4.1417e-07 | 9.1573e-08 | 0.0090483 | 0.0090482 | 0.0090483 | 0.99006 | -0.19057 | 0.99013 | -0.18912 | 2.4858
58 | -0.0085203 | -0.0021352 | 0.0085207 | 0.0021354 | 4.2447e-07 | 1.8286e-07 | 0.012805 | 0.012805 | 0.012805 | 0.99013 | -0.18912 | 0.99019 | -0.18808 | 3.5177
59 | -0.0097869 | -0.0024527 | 0.0097909 | 0.0024547 | 4.0832e-06 | 1.9654e-06 | 0.014707 | 0.014707 | 0.014707 | 0.99019 | -0.18808 | 0.99064 | -0.17932 | 4.0405
60 | -0.014398 | -0.0036105 | 0.014404 | 0.0036144 | 6.7474e-06 | 3.8216e-06 | 0.021614 | 0.021614 | 0.021614 | 0.99123 | -0.16778 | 0.99174 | -0.15796 | 5.938
61 | -0.016575 | -0.0041583 | 0.016577 | 0.0041598 | 2.5223e-06 | 1.474e-06 | 0.02487 | 0.02487 | 0.02487 | 0.99174 | -0.15796 | 0.99191 | -0.15476 | 6.8325
62 | -0.017249 | -0.0043282 | 0.017251 | 0.0043291 | 1.5475e-06 | 9.1083e-07 | 0.025878 | 0.025878 | 0.025878 | 0.99191 | -0.15476 | 0.992 | -0.15288 | 7.1094
63 | -0.13564 | -0.03447 | 0.13571 | 0.034516 | 7.3808e-05 | 4.5712e-05 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.99068 | -0.17769 | 0.99127 | -0.16639 | 11.2034
64 | -0.13722 | -0.034894 | 0.13738 | 0.034992 | 0.00015904 | 9.8568e-05 | 0.20617 | 0.20616 | 0.20617 | 0.99127 | -0.16639 | 0.99252 | -0.14237 | 11.3278
65 | -0.13846 | -0.035262 | 0.13847 | 0.035273 | 1.8103e-05 | 1.1224e-05 | 0.20778 | 0.20778 | 0.20778 | 0.99252 | -0.14237 | 0.99266 | -0.13965 | 11.4163
66 | -0.13847 | -0.035273 | 0.13854 | 0.035314 | 6.5414e-05 | 4.0558e-05 | 0.20778 | 0.20778 | 0.20778 | 0.99266 | -0.13965 | 0.99318 | -0.12987 | 11.4163
67 | -0.14613 | -0.037217 | 0.1462 | 0.037257 | 6.4093e-05 | 3.9867e-05 | 0.21916 | 0.21915 | 0.21916 | 0.99318 | -0.12987 | 0.99365 | -0.12078 | 12.0415
68 | -0.15107 | -0.038477 | 0.15122 | 0.03857 | 0.00014814 | 9.2312e-05 | 0.22645 | 0.22644 | 0.22645 | 0.99365 | -0.12078 | 0.99472 | -0.10047 | 12.4421
69 | -0.19955 | -0.050719 | 0.20017 | 0.051112 | 0.00062255 | 0.00039237 | 0.29876 | 0.29876 | 0.29876 | 0.99472 | -0.10047 | 0.99811 | -0.035906 | 16.4154
70 | 0.048333 | 0.01215 | -0.048296 | -0.012126 | 3.7006e-05 | 2.3439e-05 | 0.072315 | 0.072316 | 0.072316 | 0.99472 | -0.10047 | 0.99388 | -0.11652 | 19.8669
71 | -0.20063 | -0.051226 | 0.20065 | 0.051242 | 2.4903e-05 | 1.5696e-05 | 0.29944 | 0.29944 | 0.29944 | 0.99811 | -0.035906 | 0.99824 | -0.033338 | 16.4527
72 | 0.045688 | 0.011473 | -0.045675 | -0.011465 | 1.2683e-05 | 8.0235e-06 | 0.068411 | 0.068411 | 0.068411 | 0.99388 | -0.11652 | 0.99358 | -0.12234 | 18.7942
73 | -0.20113 | -0.051362 | 0.20117 | 0.051385 | 3.6477e-05 | 2.2992e-05 | 0.30015 | 0.30015 | 0.30015 | 0.99824 | -0.033338 | 0.99844 | -0.029586 | 16.4919
74 | -0.017657 | -0.0044308 | 0.017661 | 0.0044334 | 4.3016e-06 | 2.5419e-06 | 0.026487 | 0.026487 | 0.026487 | 0.992 | -0.15288 | 0.99227 | -0.14778 | 7.2767
75 | -0.01897 | -0.0047615 | 0.018975 | 0.0047643 | 4.7584e-06 | 2.8428e-06 | 0.02845 | 0.02845 | 0.02845 | 0.99227 | -0.14778 | 0.99254 | -0.14252 | 7.816
76 | -0.020162 | -0.0050619 | 0.020168 | 0.0050653 | 5.6645e-06 | 3.4116e-06 | 0.03023 | 0.03023 | 0.03023 | 0.99254 | -0.14252 | 0.99284 | -0.13663 | 8.305
77 | -0.0039336 | -0.00098548 | 0.0039338 | 0.00098538 | 2.6095e-07 | -9.6065e-08 | 0.0058721 | 0.005872 | 0.0058721 | 0.99677 | -0.061819 | 0.99684 | -0.060426 | 1.6132
78 | 0.0011703 | 0.00029293 | -0.0011703 | -0.00029329 | 3.3497e-08 | -3.6004e-07 | 0.0017469 | 0.0017471 | 0.0017471 | 0.99677 | -0.061819 | 0.99674 | -0.06242 | 0.47996
79 | -0.0049222 | -0.0012331 | 0.0049234 | 0.0012331 | 1.1961e-06 | -4.9736e-09 | 0.0073474 | 0.0073471 | 0.0073474 | 0.99684 | -0.060426 | 0.9971 | -0.055323 | 2.0185
80 | -0.0091715 | -0.0022978 | 0.0091748 | 0.0022993 | 3.3267e-06 | 1.5111e-06 | 0.013687 | 0.013686 | 0.013687 | 0.9971 | -0.055323 | 0.9975 | -0.04771 | 3.7601
81 | -0.0091748 | -0.0022993 | 0.0091756 | 0.0022996 | 7.7704e-07 | 3.5289e-07 | 0.013686 | 0.013686 | 0.013686 | 0.9975 | -0.04771 | 0.99759 | -0.045932 | 3.76
82 | 0.0036167 | 0.00090559 | -0.0036164 | -0.00090581 | 3.8787e-07 | -2.1575e-07 | 0.0053945 | 0.0053946 | 0.0053946 | 0.99759 | -0.045932 | 0.99747 | -0.048184 | 1.482
83 | -0.012792 | -0.0032052 | 0.0128 | 0.0032093 | 7.5164e-06 | 4.0912e-06 | 0.019081 | 0.019081 | 0.019081 | 0.99759 | -0.045932 | 0.99823 | -0.033602 | 5.242
84 | 0.0036164 | 0.00090581 | -0.0036157 | -0.00090618 | 6.6581e-07 | -3.7004e-07 | 0.0053946 | 0.0053949 | 0.0053949 | 0.99747 | -0.048184 | 0.99727 | -0.05205 | 1.4821
85 | -0.013208 | -0.0033116 | 0.013211 | 0.003313 | 2.5283e-06 | 1.3907e-06 | 0.019689 | 0.019689 | 0.019689 | 0.99823 | -0.033602 | 0.99844 | -0.029586 | 5.4091
86 | -0.21438 | -0.054698 | 0.21457 | 0.05482 | 0.00019281 | 0.00012176 | 0.31984 | 0.31984 | 0.31984 | 0.99844 | -0.029586 | 0.99942 | -0.010984 | 17.5737
87 | -0.2923 | -0.075458 | 0.29241 | 0.075528 | 0.00010958 | 6.9629e-05 | 0.43675 | 0.43675 | 0.43675 | 0.99768 | -0.043682 | 0.99808 | -0.035996 | 23.997
88 | 0.28513 | 0.073662 | -0.28485 | -0.073482 | 0.00028313 | 0.00017985 | 0.42606 | 0.42606 | 0.42606 | 0.99768 | -0.043682 | 0.99659 | -0.064059 | 23.4097
89 | -0.30427 | -0.0785 | 0.3048 | 0.07884 | 0.00053473 | 0.00033997 | 0.45443 | 0.45442 | 0.45443 | 0.99808 | -0.035996 | 1 | 0 | 24.9684
90 | 0.27717 | 0.071557 | -0.27711 | -0.071517 | 6.2532e-05 | 3.9705e-05 | 0.41459 | 0.41459 | 0.41459 | 0.99659 | -0.064059 | 0.99635 | -0.068688 | 22.7795
91 | 0.21512 | 0.055 | -0.215 | -0.054928 | 0.00011425 | 7.215e-05 | 0.32048 | 0.32048 | 0.32048 | 1 | 0 | 0.99942 | -0.010984 | 17.6089
92 | 0.27062 | 0.069891 | -0.27043 | -0.069773 | 0.00018667 | 0.00011848 | 0.4049 | 0.4049 | 0.4049 | 0.99635 | -0.068688 | 0.9956 | -0.082842 | 22.2472
93 | 0.26332 | 0.067991 | -0.26317 | -0.067893 | 0.00015438 | 9.7942e-05 | 0.39428 | 0.39428 | 0.39428 | 0.9956 | -0.082842 | 0.99496 | -0.094873 | 21.6635
94 | 0.25676 | 0.066287 | -0.25673 | -0.066271 | 2.5887e-05 | 1.6416e-05 | 0.38469 | 0.38469 | 0.38469 | 0.99496 | -0.094873 | 0.99485 | -0.096941 | 21.1368
95 | 0.00088001 | 0.00022028 | -0.00087999 | -0.00022055 | 1.3844e-08 | -2.6505e-07 | 0.0013195 | 0.0013196 | 0.0013196 | 0.99233 | -0.14474 | 0.99231 | -0.14507 | 0.36253
96 | 0.0063036 | 0.0015747 | -0.0063023 | -0.0015744 | 1.2729e-06 | 3.2377e-07 | 0.0094505 | 0.0094507 | 0.0094507 | 0.99233 | -0.14474 | 0.99211 | -0.14899 | 2.5963
97 | -0.0071836 | -0.001795 | 0.0071846 | 0.0017953 | 9.6141e-07 | 3.2972e-07 | 0.01077 | 0.01077 | 0.01077 | 0.99233 | -0.14474 | 0.99247 | -0.14193 | 2.9588
98 | 0.0048343 | 0.0012064 | -0.0048339 | -0.0012064 | 4.2032e-07 | -6.4061e-09 | 0.007249 | 0.0072491 | 0.0072491 | 0.99211 | -0.14899 | 0.99202 | -0.15082 | 1.9915
99 | -0.0071846 | -0.0017953 | 0.0071858 | 0.0017957 | 1.2705e-06 | 4.3559e-07 | 0.01077 | 0.01077 | 0.01077 | 0.99247 | -0.14193 | 0.99267 | -0.13821 | 2.9588
100 | 0.24913 | 0.064365 | -0.24895 | -0.064249 | 0.00018229 | 0.00011553 | 0.37332 | 0.37332 | 0.37332 | 0.99485 | -0.096941 | 0.99405 | -0.11195 | 20.5119
101 | 0.24154 | 0.062393 | -0.24123 | -0.062197 | 0.0003089 | 0.00019566 | 0.36223 | 0.36223 | 0.36223 | 0.99405 | -0.11195 | 0.99267 | -0.13821 | 19.9027
102 | 0.23282 | 0.060094 | -0.22892 | -0.057626 | 0.0038982 | 0.0024679 | 0.34962 | 0.34963 | 0.34963 | 0.99267 | -0.13821 | 0.97453 | -0.48801 | 19.2106
103 | 0.085292 | 0.021461 | -0.085184 | -0.021397 | 0.00010837 | 6.4057e-05 | 0.13026 | 0.13027 | 0.13027 | 0.97453 | -0.48801 | 0.97317 | -0.51463 | 7.1575
104 | 0.14363 | 0.036165 | -0.14324 | -0.035917 | 0.00039175 | 0.00024829 | 0.21937 | 0.21937 | 0.21937 | 0.97453 | -0.48801 | 0.97162 | -0.54523 | 20.0889
105 | -0.053106 | -0.01331 | 0.053154 | 0.01334 | 4.7495e-05 | 3.016e-05 | 0.08141 | 0.08141 | 0.08141 | 0.97068 | -0.56398 | 0.97162 | -0.54523 | 22.3655
106 | 0.071904 | 0.018068 | -0.071885 | -0.018057 | 1.9471e-05 | 1.1128e-05 | 0.10996 | 0.10996 | 0.10996 | 0.97317 | -0.51463 | 0.97289 | -0.52031 | 6.0419
107 | 0.013279 | 0.0033286 | -0.013268 | -0.003325 | 1.1376e-05 | 3.6274e-06 | 0.020304 | 0.020306 | 0.020306 | 0.97317 | -0.51463 | 0.97226 | -0.53262 | 2.7893
108 | 0.071885 | 0.018057 | -0.071861 | -0.018044 | 2.3756e-05 | 1.3578e-05 | 0.10996 | 0.10996 | 0.10996 | 0.97289 | -0.52031 | 0.97254 | -0.52723 | 6.0419
109 | 0.0078718 | 0.0019726 | -0.0078635 | -0.0019692 | 8.273e-06 | 3.4119e-06 | 0.012047 | 0.012048 | 0.012048 | 0.97226 | -0.53262 | 0.97115 | -0.5547 | 3.3099
110 | 0.003916 | 0.0009799 | -0.0039159 | -0.00097994 | 1.4819e-07 | -4.0988e-08 | 0.0059997 | 0.0059997 | 0.0059997 | 0.97115 | -0.5547 | 0.97111 | -0.5555 | 1.6483
111 | 0.07162 | 0.017983 | -0.071619 | -0.017982 | 1.8671e-06 | 1.0663e-06 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.97254 | -0.52723 | 0.97251 | -0.52778 | 6.0216
112 | 0.00339 | 0.00084814 | -0.0033893 | -0.00084858 | 7.6259e-07 | -4.4429e-07 | 0.0051939 | 0.0051943 | 0.0051943 | 0.97111 | -0.5555 | 0.97087 | -0.56023 | 1.427
113 | 0.00056099 | 0.00014044 | -0.00056099 | -0.0001406 | 3.6729e-09 | -1.6149e-07 | 0.00085975 | 0.00085981 | 0.00085981 | 0.97087 | -0.56023 | 0.97086 | -0.56036 | 0.23621
114 | 0.00049387 | 0.00012325 | -0.00049386 | -0.00012356 | 5.5699e-09 | -3.1712e-07 | 0.00075674 | 0.00075686 | 0.00075686 | 0.97087 | -0.56023 | 0.97086 | -0.56046 | 0.20793
115 | 0.0023344 | 0.0005849 | -0.0023343 | -0.00058504 | 6.9169e-08 | -1.3391e-07 | 0.0035778 | 0.0035778 | 0.0035778 | 0.97087 | -0.56023 | 0.97084 | -0.56085 | 0.98293
116 | 0.023603 | 0.0059199 | -0.023591 | -0.0059125 | 1.2042e-05 | 7.4035e-06 | 0.03618 | 0.03618 | 0.03618 | 0.97081 | -0.56137 | 0.97027 | -0.57208 | 9.9395
117 | -0.047174 | -0.011827 | 0.047227 | 0.011858 | 5.2849e-05 | 3.082e-05 | 0.072309 | 0.072308 | 0.072309 | 0.97081 | -0.56137 | 0.972 | -0.53789 | 6.6217
118 | -0.071584 | -0.017963 | 0.071619 | 0.017982 | 3.4519e-05 | 1.9716e-05 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.972 | -0.53789 | 0.97251 | -0.52778 | 6.0217
119 | 0.00049386 | 0.00012356 | -0.00049386 | -0.00012377 | 3.7012e-09 | -2.1067e-07 | 0.00075686 | 0.00075694 | 0.00075694 | 0.97086 | -0.56046 | 0.97085 | -0.56062 | 0.20795
120 | 0.0036613 | 0.00091255 | -0.0036612 | -0.0009126 | 1.0294e-07 | -5.1694e-08 | 0.0054901 | 0.0054901 | 0.0054901 | 0.99202 | -0.15082 | 0.99199 | -0.15142 | 1.5083
121 | 0.003276 | 0.00081607 | -0.0032759 | -0.00081612 | 7.276e-08 | -5.7233e-08 | 0.0049123 | 0.0049124 | 0.0049124 | 0.99199 | -0.15142 | 0.99196 | -0.15188 | 1.3496
122 | 0.0021829 | 0.0005422 | -0.0021829 | -0.00054241 | 7.9568e-08 | -2.0477e-07 | 0.0032728 | 0.0032729 | 0.0032729 | 0.99196 | -0.15188 | 0.99192 | -0.15265 | 0.89916
123 | 0.00078811 | 0.00019285 | -0.00078794 | -0.00019704 | 1.7429e-07 | -4.1858e-06 | 0.0011806 | 0.0011821 | 0.0011821 | 0.99192 | -0.15265 | 0.99168 | -0.15734 | 0.32477
124 | 0.00046702 | 0.00011661 | -0.00046702 | -0.00011705 | 6.2949e-09 | -4.3709e-07 | 0.00070061 | 0.00070077 | 0.00070077 | 0.99168 | -0.15734 | 0.99167 | -0.15763 | 0.19252
125 | 0.013734 | 0.0034425 | -0.013731 | -0.0034404 | 3.6989e-06 | 2.0741e-06 | 0.02072 | 0.02072 | 0.02072 | 0.98634 | -0.26138 | 0.98605 | -0.26704 | 5.6924
126 | -0.016611 | -0.0041633 | 0.01662 | 0.0041689 | 9.4578e-06 | 5.5401e-06 | 0.025059 | 0.025059 | 0.025059 | 0.98634 | -0.26138 | 0.98695 | -0.24944 | 6.8844
127 | 0.013101 | 0.0032825 | -0.013099 | -0.0032816 | 1.6573e-06 | 9.1643e-07 | 0.01977 | 0.01977 | 0.01977 | 0.98605 | -0.26704 | 0.98591 | -0.26969 | 5.4312
128 | -0.10687 | -0.027111 | 0.10692 | 0.027141 | 5.0375e-05 | 3.0588e-05 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.98695 | -0.24944 | 0.98746 | -0.23964 | 8.8599
129 | 0.012154 | 0.0030448 | -0.012153 | -0.003044 | 1.6049e-06 | 8.6496e-07 | 0.018344 | 0.018344 | 0.018344 | 0.98591 | -0.26969 | 0.98577 | -0.27247 | 5.0395
130 | -0.10852 | -0.027542 | 0.10853 | 0.02755 | 1.3296e-05 | 8.0862e-06 | 0.16365 | 0.16365 | 0.16365 | 0.98746 | -0.23964 | 0.98759 | -0.23709 | 8.992
131 | 0.011424 | 0.0028614 | -0.011424 | -0.0028613 | 1.6677e-07 | 8.7667e-08 | 0.017244 | 0.017244 | 0.017244 | 0.98577 | -0.27247 | 0.98575 | -0.27277 | 4.7375
132 | 0.010818 | 0.0027093 | -0.010817 | -0.0027093 | 3.6044e-08 | 1.8472e-08 | 0.016329 | 0.016329 | 0.016329 | 0.98575 | -0.27277 | 0.98575 | -0.27284 | 4.4859
133 | 0.026389 | 0.0066449 | -0.026383 | -0.0066412 | 5.9668e-06 | 3.6956e-06 | 0.040212 | 0.040212 | 0.040212 | 0.97677 | -0.4474 | 0.97653 | -0.45213 | 11.0472
134 | -0.044377 | -0.01116 | 0.04443 | 0.011194 | 5.3181e-05 | 3.3647e-05 | 0.067617 | 0.067617 | 0.067617 | 0.97677 | -0.4474 | 0.97805 | -0.42235 | 18.5761
135 | 0.017988 | 0.0045152 | -0.017976 | -0.0045078 | 1.2374e-05 | 7.3698e-06 | 0.027405 | 0.027406 | 0.027406 | 0.97677 | -0.4474 | 0.97604 | -0.46184 | 7.529
136 | 0.026006 | 0.0065469 | -0.026 | -0.0065429 | 6.4369e-06 | 3.983e-06 | 0.039638 | 0.039638 | 0.039638 | 0.97653 | -0.45213 | 0.97627 | -0.45731 | 10.8896
137 | 0.016385 | 0.0041092 | -0.016381 | -0.0041069 | 3.9093e-06 | 2.2932e-06 | 0.02498 | 0.02498 | 0.02498 | 0.97604 | -0.46184 | 0.97579 | -0.46684 | 6.8627
138 | -0.010522 | -0.0026357 | 0.010523 | 0.0026363 | 1.0523e-06 | 5.3772e-07 | 0.016058 | 0.016058 | 0.016058 | 0.975 | -0.48229 | 0.97511 | -0.48019 | 4.4116
139 | 0.0056586 | 0.0014168 | -0.0056577 | -0.0014166 | 9.2384e-07 | 1.7932e-07 | 0.0086354 | 0.0086356 | 0.0086356 | 0.975 | -0.48229 | 0.97483 | -0.48572 | 2.3724
140 | -0.011974 | -0.0029997 | 0.011976 | 0.0030011 | 2.483e-06 | 1.3416e-06 | 0.018271 | 0.018271 | 0.018271 | 0.97511 | -0.48019 | 0.97533 | -0.47583 | 5.0196
141 | 0.0023045 | 0.00057668 | -0.0023043 | -0.00057711 | 2.1443e-07 | -4.389e-07 | 0.0035173 | 0.0035175 | 0.0035175 | 0.97483 | -0.48572 | 0.97473 | -0.48767 | 0.96636
142 | 0.0033532 | 0.00083991 | -0.003353 | -0.00084002 | 1.7198e-07 | -1.0817e-07 | 0.0051182 | 0.0051183 | 0.0051183 | 0.97483 | -0.48572 | 0.97477 | -0.48679 | 1.4061
143 | -0.012718 | -0.0031871 | 0.012721 | 0.0031884 | 2.4995e-06 | 1.3787e-06 | 0.019403 | 0.019403 | 0.019403 | 0.97533 | -0.47583 | 0.97554 | -0.47171 | 5.3306
144 | 0.0023043 | 0.00057711 | -0.0023042 | -0.00057723 | 5.8969e-08 | -1.2067e-07 | 0.0035175 | 0.0035176 | 0.0035176 | 0.97473 | -0.48767 | 0.9747 | -0.48821 | 0.96637
145 | 0.0022427 | 0.00056176 | -0.0022427 | -0.00056196 | 9.1339e-08 | -2.0059e-07 | 0.0034235 | 0.0034236 | 0.0034236 | 0.97477 | -0.48679 | 0.97473 | -0.48765 | 0.94054
146 | -0.014379 | -0.0036041 | 0.014382 | 0.0036055 | 2.3776e-06 | 1.3571e-06 | 0.021933 | 0.021933 | 0.021933 | 0.97554 | -0.47171 | 0.97572 | -0.46824 | 6.0256
147 | 0.0012024 | 0.0003011 | -0.0012024 | -0.00030135 | 2.6781e-08 | -2.4702e-07 | 0.0018356 | 0.0018357 | 0.0018357 | 0.9747 | -0.48821 | 0.97468 | -0.48868 | 0.5043
148 | 0.0014585 | 0.00036545 | -0.0014585 | -0.00036548 | 5.6527e-09 | -3.4281e-08 | 0.0022266 | 0.0022266 | 0.0022266 | 0.97473 | -0.48765 | 0.97473 | -0.48773 | 0.6117
149 | -0.015023 | -0.0037661 | 0.015024 | 0.0037667 | 9.9888e-07 | 5.759e-07 | 0.022911 | 0.022911 | 0.022911 | 0.97572 | -0.46824 | 0.97579 | -0.46684 | 6.2942
150 | 0.00078352 | 0.0001963 | -0.00078352 | -0.00019637 | 2.8395e-09 | -6.4152e-08 | 0.0011961 | 0.0011961 | 0.0011961 | 0.97473 | -0.48773 | 0.97472 | -0.48781 | 0.3286
151 | 0.015724 | 0.003946 | -0.01572 | -0.0039432 | 4.72e-06 | 2.7504e-06 | 0.024045 | 0.024045 | 0.024045 | 0.97318 | -0.51811 | 0.97286 | -0.5244 | 6.6057
152 | -0.016659 | -0.0041802 | 0.016659 | 0.0041803 | 5.7524e-08 | 3.3879e-08 | 0.025474 | 0.025474 | 0.025474 | 0.97318 | -0.51811 | 0.97318 | -0.51803 | 6.9983
153 | 0.014458 | 0.003627 | -0.014454 | -0.0036251 | 3.2935e-06 | 1.8849e-06 | 0.022115 | 0.022115 | 0.022115 | 0.97286 | -0.5244 | 0.97262 | -0.52918 | 6.0755
154 | -0.017493 | -0.0043892 | 0.017498 | 0.0043925 | 5.5362e-06 | 3.2867e-06 | 0.026749 | 0.026748 | 0.026749 | 0.97318 | -0.51803 | 0.97352 | -0.5114 | 7.3485
155 | 0.013736 | 0.0034451 | -0.013733 | -0.0034431 | 3.6199e-06 | 2.0456e-06 | 0.021016 | 0.021016 | 0.021016 | 0.97262 | -0.52918 | 0.97234 | -0.53471 | 5.7737
156 | -0.018214 | -0.0045719 | 0.018217 | 0.0045735 | 2.6984e-06 | 1.6116e-06 | 0.027843 | 0.027843 | 0.027843 | 0.97352 | -0.5114 | 0.97368 | -0.50829 | 7.6491
157 | 0.011826 | 0.0029652 | -0.011823 | -0.0029637 | 2.8195e-06 | 1.5198e-06 | 0.018098 | 0.018098 | 0.018098 | 0.97234 | -0.53471 | 0.97209 | -0.53972 | 4.9721
158 | -0.019075 | -0.0047885 | 0.019079 | 0.0047909 | 4.0402e-06 | 2.428e-06 | 0.029154 | 0.029153 | 0.029154 | 0.97368 | -0.50829 | 0.9739 | -0.50385 | 8.0092
159 | 0.011375 | 0.0028514 | -0.011374 | -0.0028507 | 1.3052e-06 | 6.9305e-07 | 0.017413 | 0.017413 | 0.017413 | 0.97209 | -0.53972 | 0.97196 | -0.54213 | 4.7837
160 | -0.019415 | -0.0048753 | 0.019418 | 0.0048768 | 2.5917e-06 | 1.5609e-06 | 0.029668 | 0.029668 | 0.029668 | 0.9739 | -0.50385 | 0.97405 | -0.50106 | 8.1505
161 | 0.014054 | 0.0035236 | -0.014052 | -0.0035223 | 2.1969e-06 | 1.2446e-06 | 0.02136 | 0.02136 | 0.02136 | 0.97906 | -0.4028 | 0.97889 | -0.40608 | 5.8682
162 | 0.025006 | 0.0062938 | -0.024994 | -0.0062868 | 1.1307e-05 | 6.977e-06 | 0.038123 | 0.038123 | 0.038123 | 0.97627 | -0.45731 | 0.97579 | -0.46678 | 10.4734
163 | 0.02329 | 0.0058596 | -0.023288 | -0.0058585 | 1.7213e-06 | 1.0562e-06 | 0.035524 | 0.035524 | 0.035524 | 0.97579 | -0.46678 | 0.97571 | -0.46833 | 9.7592
164 | 0.019643 | 0.0049353 | -0.019637 | -0.0049319 | 5.61e-06 | 3.3835e-06 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.97435 | -0.49507 | 0.97405 | -0.50106 | 8.2426
165 | -0.020494 | -0.0051485 | 0.020497 | 0.0051504 | 3.1906e-06 | 1.9338e-06 | 0.031302 | 0.031302 | 0.031302 | 0.97435 | -0.49507 | 0.97451 | -0.49181 | 8.5996
166 | -0.020751 | -0.0052141 | 0.020759 | 0.0052188 | 7.6818e-06 | 4.6621e-06 | 0.03169 | 0.03169 | 0.03169 | 0.97451 | -0.49181 | 0.97491 | -0.48406 | 8.7061
167 | -0.021202 | -0.0053298 | 0.021208 | 0.0053336 | 6.2123e-06 | 3.7786e-06 | 0.032366 | 0.032366 | 0.032366 | 0.97491 | -0.48406 | 0.97522 | -0.47792 | 8.8919
168 | -0.021821 | -0.0054873 | 0.021822 | 0.0054878 | 7.5623e-07 | 4.613e-07 | 0.033302 | 0.033302 | 0.033302 | 0.97522 | -0.47792 | 0.97526 | -0.4772 | 9.149
169 | -0.022174 | -0.0055759 | 0.022183 | 0.0055817 | 9.399e-06 | 5.7421e-06 | 0.033839 | 0.033839 | 0.033839 | 0.97526 | -0.4772 | 0.97571 | -0.46833 | 9.2965
170 | -0.0046635 | -0.0011686 | 0.0046636 | 0.0011686 | 1.263e-07 | -9.7226e-10 | 0.0071414 | 0.0071414 | 0.0071414 | 0.97169 | -0.54765 | 0.97171 | -0.54708 | 1.9619
171 | 0.0026749 | 0.00067024 | -0.0026748 | -0.00067037 | 9.737e-08 | -1.2936e-07 | 0.0040962 | 0.0040963 | 0.0040963 | 0.97169 | -0.54765 | 0.97165 | -0.54841 | 1.1254
172 | -0.0074375 | -0.0018638 | 0.0074387 | 0.0018643 | 1.1571e-06 | 4.4582e-07 | 0.011389 | 0.011389 | 0.011389 | 0.97171 | -0.54708 | 0.97188 | -0.54381 | 3.1289
173 | -0.0094964 | -0.00238 | 0.0094972 | 0.0023804 | 7.6334e-07 | 3.6921e-07 | 0.01454 | 0.01454 | 0.01454 | 0.97188 | -0.54381 | 0.97196 | -0.54213 | 3.9944
174 | 0.008643 | 0.0021643 | -0.0086411 | -0.0021635 | 1.8525e-06 | 8.1567e-07 | 0.013046 | 0.013046 | 0.013046 | 0.98575 | -0.27284 | 0.98552 | -0.27735 | 3.5841
175 | 0.0017762 | 0.00044336 | -0.0017761 | -0.00044391 | 1.3536e-07 | -5.5305e-07 | 0.0026813 | 0.0026815 | 0.0026815 | 0.98552 | -0.27735 | 0.98544 | -0.27895 | 0.73667
176 | 0.0068649 | 0.0017201 | -0.0068646 | -0.00172 | 3.2368e-07 | 1.0479e-07 | 0.010365 | 0.010365 | 0.010365 | 0.98552 | -0.27735 | 0.98547 | -0.27834 | 2.8475
177 | 0.0014655 | 0.00036608 | -0.0014655 | -0.00036658 | 7.9559e-08 | -5.0114e-07 | 0.0022125 | 0.0022127 | 0.0022127 | 0.98544 | -0.27895 | 0.98538 | -0.28009 | 0.60789
178 | 0.004835 | 0.0012113 | -0.0048349 | -0.0012113 | 1.1613e-08 | 2.9311e-11 | 0.0073004 | 0.0073004 | 0.0073004 | 0.98547 | -0.27834 | 0.98547 | -0.27839 | 2.0056
179 | 0.00060484 | 0.00015089 | -0.00060483 | -0.00015141 | 1.3052e-08 | -5.2328e-07 | 0.00091312 | 0.00091331 | 0.00091331 | 0.98538 | -0.28009 | 0.98536 | -0.28055 | 0.25091
180 | 0.0027601 | 0.00069134 | -0.0027601 | -0.00069136 | 1.3743e-08 | -1.8088e-08 | 0.0041675 | 0.0041675 | 0.0041675 | 0.98547 | -0.27839 | 0.98546 | -0.27849 | 1.1449
181 | -0.0016798 | -0.000421 | 0.0016799 | 0.00042064 | 7.7565e-08 | -3.5993e-07 | 0.0025366 | 0.0025364 | 0.0025366 | 0.98541 | -0.27946 | 0.98546 | -0.27849 | 0.69686
182 | 0.00060483 | 0.00015141 | -0.00060483 | -0.00015158 | 4.3276e-09 | -1.7344e-07 | 0.00091331 | 0.00091337 | 0.00091337 | 0.98536 | -0.28055 | 0.98535 | -0.2807 | 0.25093

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52157 | 0.13384

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0060358 | 0.0015127
1 | 0.0025774 | 0.00064597
2 | 0.0016881 | 0.00042307
3 | 0.00073838 | 0.00018505
4 | 0.0093506 | 0.0023435
5 | 0.001627 | 0.00040777
6 | 0.00093823 | 0.00023514
7 | 0.0027494 | 0.00068906
8 | 0.00084966 | 0.00021295
9 | 0.0031809 | 0.0007972
10 | 0.0023251 | 0.00058272
11 | 0.00084177 | 0.00021097
12 | 0.0010748 | 0.00026938
13 | 0.00084883 | 0.00021274
14 | 0.0014137 | 0.0003543
15 | 0.00079812 | 0.00020003
16 | 0.0023169 | 0.00058066
17 | 0.00084223 | 0.00021108
18 | 0.002027 | 0.000508
19 | 0.0018609 | 0.00046638
20 | 0.00050056 | 0.00012545
21 | 0.0010508 | 0.00026335
22 | 0.00060578 | 0.00015182
23 | 0.00070403 | 0.00017645
24 | 0.00062615 | 0.00015693
25 | 0.0010845 | 0.00027181
26 | 0.00081959 | 0.00020541
27 | 0.00051231 | 0.0001284
28 | 0.0038569 | 0.00096662
29 | 0.00072104 | 0.00018071
30 | 0.003269 | 0.0008193
31 | 0.00052474 | 0.00013151
32 | 0.00075867 | 0.00019014
33 | 0.0015034 | 0.0003768
34 | 0.0030448 | 0.00076311
35 | 0.0014305 | 0.00035852
36 | 0.0002871 | 7.1955e-05
37 | 0.00063488 | 0.00015912
38 | 0.0003655 | 9.1603e-05
39 | 0.0015109 | 0.00037866
40 | 0.00076021 | 0.00019053
41 | 0.0031787 | 0.00079665
42 | 0.0028416 | 0.00071217
43 | 0.0024995 | 0.00062644
44 | 0.0012661 | 0.00031732
45 | 0.00067428 | 0.00016899
46 | 0.0033207 | 0.00083224
47 | 0.0021703 | 0.00054392
48 | 0.00067194 | 0.0001684
49 | 0.0047225 | 0.0011836
50 | 0.0015089 | 0.00037817
51 | 0.001076 | 0.00026966
52 | 0.0075946 | 0.0019034
53 | 0.0048685 | 0.0012202
54 | 0.00045729 | 0.00011461
55 | 0.0026081 | 0.00065365
56 | 0.00047869 | 0.00011997
57 | 0.014376 | 0.0036029
58 | 0.00040595 | 0.00010174
59 | 0.0013092 | 0.00032811
60 | 0.0011873 | 0.00029756
61 | 0.0015717 | 0.00039392
62 | 0.0027633 | 0.00069254
63 | 0.00098839 | 0.00024771
64 | 0.0011703 | 0.00029329
65 | 0.004248 | 0.0010647
66 | 0.0004082 | 0.00010231
67 | 0.0036157 | 0.00090618
68 | 0.0071673 | 0.0017963
69 | 0.011859 | 0.0029721
70 | 0.0076812 | 0.0019251
71 | 0.0064877 | 0.001626
72 | 0.00043069 | 0.00010794
73 | 0.0071085 | 0.0017816
74 | 0.0064093 | 0.0016063
75 | 0.00087999 | 0.00022055
76 | 0.001468 | 0.00036791
77 | 0.0076045 | 0.0019059
78 | 0.0074073 | 0.0018565
79 | 0.0012252 | 0.00030708
80 | 0.053106 | 0.01331
81 | 0.090083 | 0.022577
82 | 0.005396 | 0.0013524
83 | 0.0039475 | 0.00098933
84 | 0.00024084 | 6.036e-05
85 | 0.00052588 | 0.0001318
86 | 0.023571 | 0.0059075
87 | 0.023591 | 0.0059125
88 | 0.024357 | 0.0061044
89 | 0.0023343 | 0.00058504
90 | 0.00056099 | 0.0001406
91 | 0.00049386 | 0.00012377
92 | 0.0011727 | 0.00029389
93 | 0.00038519 | 9.6537e-05
94 | 0.001093 | 0.00027392
95 | 0.0013947 | 0.00034955
96 | 0.00032092 | 8.043e-05
97 | 0.00046702 | 0.00011705
98 | 0.0028763 | 0.00072087
99 | 0.00062991 | 0.00015787
100 | 0.00094479 | 0.00023679
101 | 0.0015966 | 0.00040016
102 | 0.00072831 | 0.00018253
103 | 0.00053904 | 0.0001351
104 | 0.00060666 | 0.00015204
105 | 0.00037649 | 9.4356e-05
106 | 0.0012751 | 0.00031958
107 | 0.0015908 | 0.00039869
108 | 0.0048637 | 0.001219
109 | 0.0014503 | 0.00036347
110 | 0.00074209 | 0.00018598
111 | 0.0011103 | 0.00027826
112 | 0.0016586 | 0.00041568
113 | 0.0011018 | 0.00027613
114 | 0.00078411 | 0.00019652
115 | 0.00064105 | 0.00016066
116 | 0.0012024 | 0.00030135
117 | 0.00067502 | 0.00016918
118 | 0.0013572 | 0.00034015
119 | 0.0009347 | 0.00023426
120 | 0.0012619 | 0.00031625
121 | 0.00083374 | 0.00020895
122 | 0.00071798 | 0.00017994
123 | 0.0007159 | 0.00017942
124 | 0.0019069 | 0.00047791
125 | 0.00085774 | 0.00021497
126 | 0.00044784 | 0.00011224
127 | 0.00033653 | 8.4341e-05
128 | 0.00078352 | 0.00019637
129 | 0.0047102 | 0.0011805
130 | 0.0021185 | 0.00053095
131 | 0.0009939 | 0.0002491
132 | 0.0017047 | 0.00042725
133 | 0.00085076 | 0.00021322
134 | 0.00021967 | 5.5055e-05
135 | 0.00025404 | 6.3669e-05
136 | 0.00044303 | 0.00011103
137 | 0.00061348 | 0.00015375
138 | 0.0003518 | 8.8169e-05
139 | 0.0011046 | 0.00027684
140 | 0.0019886 | 0.00049838
141 | 0.002774 | 0.00069522
142 | 0.0026748 | 0.00067037
143 | 0.0020577 | 0.00051572
144 | 0.0018768 | 0.00047036
145 | 0.0021745 | 0.00054498
146 | 0.00031056 | 7.7833e-05
147 | 0.0020296 | 0.00050867
148 | 0.00086062 | 0.00021569
149 | 0.0020749 | 0.00052001
150 | 0.0016798 | 0.000421
151 | 0.0010802 | 0.00027072
152 | 0.00060483 | 0.00015158

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1