## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2556-2_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2556-2_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2556-2_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2556-2_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2556-2_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2556-2_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2556-2_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2556-2_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2556-2_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2556-2_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2556-2_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2556-2_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2556-2_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2556-2_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2556-2_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2556-2_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2556-2_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2556-2_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2556-2_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2556-2_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2556-2_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2556-2_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2556-2_1_4_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2556-2_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2556-2_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2556-2_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2556-2_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2556-2_1_4_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2556-2_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2556-2_1_4_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2556-2_1_4_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2556-2_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2556-2_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2556-2_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2556-2_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2556-2_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2556-2_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2556-2_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2556-2_1_4_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2556-2_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2556-2_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2556-2_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2556-2_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2556-2_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2556-2_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2556-2_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2556-2_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2556-2_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2556-2_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2556-2_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2556-2_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2556-2_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2556-2_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2556-2_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2556-2_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2556-2_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2556-2_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2556-2_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2556-2_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2556-2_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2556-2_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2556-2_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2556-2_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2556-2_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2556-2_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2556-2_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2556-2_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2556-2_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2556-2_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2556-2_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2556-2_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2556-2_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2556-2_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2556-2_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2556-2_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2556-2_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2556-2_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2556-2_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2556-2_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2556-2_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2556-2_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2556-2_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2556-2_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2556-2_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2556-2_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2556-2_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2556-2_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2556-2_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2556-2_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2556-2_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2556-2_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2556-2_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2556-2_1_4_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2556-2_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2556-2_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2556-2_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2556-2_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2556-2_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2556-2_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2556-2_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2556-2_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2556-2_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2556-2_1_4_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2556-2_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2556-2_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2556-2_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2556-2_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2556-2_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2556-2_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2556-2_1_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2556-2_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2556-2_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2556-2_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2556-2_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2556-2_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2556-2_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2556-2_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2556-2_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2556-2_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2556-2_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2556-2_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2556-2_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2556-2_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2556-2_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2556-2_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2556-2_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2556-2_1_4_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2556-2_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2556-2_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2556-2_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2556-2_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2556-2_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2556-2_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2556-2_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2556-2_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2556-2_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2556-2_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2556-2_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2556-2_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2556-2_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2556-2_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2556-2_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2556-2_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2556-2_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2556-2_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2556-2_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2556-2_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2556-2_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2556-2_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2556-2_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2556-2_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2556-2_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2556-2_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2556-2_1_4_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2556-2_1_4_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2556-2_1_4_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2556-2_1_4_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2556-2_1_4_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2556-2_1_4_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2556-2_1_4_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_396_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2556-2_1_4_load_32 | 0 | 0.00025648 | 6.4279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2556-2_1_4_load_36 | 3 | 0.00039195 | 9.8231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2556-2_1_4_load_51 | 5 | 0.0006533 | 0.00016373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2556-2_1_4_load_215 | 6 | 0.00016203 | 4.061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2556-2_1_4_load_39 | 7 | 0.0011842 | 0.00029678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2556-2_1_4_load_40 | 8 | 0.00078524 | 0.0001968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2556-2_1_4_load_41 | 9 | 0.00055967 | 0.00014027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2556-2_1_4_load_42 | 11 | 0.00064676 | 0.00016209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2556-2_1_4_load_188 | 12 | 0.0034892 | 0.00087448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2556-2_1_4_load_44 | 15 | 0.0045442 | 0.0011389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2556-2_1_4_load_45 | 16 | 0.00041613 | 0.00010429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2556-2_1_4_load_47 | 18 | 0.0016618 | 0.00041648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2556-2_1_4_load_49 | 20 | 0.00039273 | 9.8427e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2556-2_1_4_load_50 | 21 | 0.0016108 | 0.00040369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2556-2_1_4_load_318 | 22 | 0.0013157 | 0.00032975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2556-2_1_4_load_190 | 23 | 0.00078923 | 0.0001978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2556-2_1_4_load_192 | 24 | 0.0041081 | 0.0010296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2556-2_1_4_load_339 | 27 | 5.3462e-05 | 1.3399e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2556-2_1_4_load_334 | 29 | 0.00066734 | 0.00016725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2556-2_1_4_load_321 | 30 | 9.3627e-05 | 2.3465e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2556-2_1_4_load_162 | 31 | 7.8363e-05 | 1.964e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2556-2_1_4_load_161 | 32 | 0.00038123 | 9.5545e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2556-2_1_4_load_58 | 33 | 0.0012745 | 0.00031942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2556-2_1_4_load_59 | 34 | 0.00073815 | 0.000185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2556-2_1_4_load_60 | 35 | 0.0018775 | 0.00047054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2556-2_1_4_load_62 | 36 | 0.0017096 | 0.00042848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2556-2_1_4_load_63 | 37 | 0.0013875 | 0.00034775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2556-2_1_4_load_315 | 38 | 0.0011597 | 0.00029064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2556-2_1_4_load_163 | 39 | 0.00099241 | 0.00024872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2556-2_1_4_load_157 | 42 | 0.0080142 | 0.0020086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2556-2_1_4_load_158 | 43 | 0.0014592 | 0.00036572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2556-2_1_4_load_86 | 44 | 0.00086505 | 0.0002168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2556-2_1_4_load_87 | 45 | 0.00013345 | 3.3445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2556-2_1_4_load_90 | 48 | 0.0004674 | 0.00011714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2556-2_1_4_load_91 | 49 | 0.00020251 | 5.0755e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2556-2_1_4_load_152 | 50 | 0.0010982 | 0.00027523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2556-2_1_4_load_116 | 51 | 0.00032277 | 8.0894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2556-2_1_4_load_92 | 52 | 0.00016394 | 4.1086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2556-2_1_4_load_117 | 53 | 0.00011173 | 2.8003e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2556-2_1_4_load_93 | 54 | 0.0005864 | 0.00014697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2556-2_1_4_load_94 | 55 | 7.5942e-05 | 1.9033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2556-2_1_4_load_95 | 56 | 0.00038977 | 9.7687e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2556-2_1_4_load_99 | 57 | 0.00012082 | 3.0281e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2556-2_1_4_load_100 | 58 | 0.00040726 | 0.00010207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2556-2_1_4_load_101 | 59 | 0.00012518 | 3.1374e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2556-2_1_4_load_102 | 60 | 0.00068491 | 0.00017165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2556-2_1_4_load_103 | 61 | 0.0002142 | 5.3683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2556-2_1_4_load_122 | 64 | 0.00019918 | 4.9919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2556-2_1_4_load_119 | 65 | 0.00037028 | 9.2801e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2556-2_1_4_load_105 | 66 | 0.0013539 | 0.00033931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2556-2_1_4_load_106 | 67 | 0.0010217 | 0.00025606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2556-2_1_4_load_107 | 68 | 0.00087357 | 0.00021894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2556-2_1_4_load_108 | 69 | 0.0093722 | 0.0023489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2556-2_1_4_load_109 | 70 | 0.002787 | 0.0006985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2556-2_1_4_load_111 | 71 | 0.0033396 | 0.00083697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2556-2_1_4_load_115 | 72 | 0.00010344 | 2.5924e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2556-2_1_4_load_110 | 73 | 0.0008966 | 0.00022471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2556-2_1_4_load_113 | 75 | 0.00020033 | 5.0208e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2556-2_1_4_load_114 | 76 | 0.00015182 | 3.805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2556-2_1_4_load_156 | 77 | 0.00026362 | 6.6068e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2556-2_1_4_load_118 | 78 | 0.00064388 | 0.00016137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2556-2_1_4_load_120 | 79 | 0.0010192 | 0.00025544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2556-2_1_4_load_131 | 82 | 0.0005943 | 0.00014894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2556-2_1_4_load_123 | 83 | 0.00024778 | 6.21e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2556-2_1_4_load_124 | 84 | 0.00021357 | 5.3525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2556-2_1_4_load_127 | 86 | 0.00024796 | 6.2145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2556-2_1_4_load_128 | 87 | 0.00034207 | 8.573e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2556-2_1_4_load_129 | 88 | 0.00038714 | 9.7027e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2556-2_1_4_load_154 | 90 | 0.00067798 | 0.00016992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2556-2_1_4_load_133 | 91 | 0.00024235 | 6.0738e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2556-2_1_4_load_340 | 92 | 0.00040282 | 0.00010096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2556-2_1_4_load_166 | 95 | 0.00096036 | 0.00024069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2556-2_1_4_load_173 | 97 | 0.0001583 | 3.9673e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2556-2_1_4_load_168 | 99 | 0.00053788 | 0.00013481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2556-2_1_4_load_181 | 100 | 0.00012996 | 3.2572e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2556-2_1_4_load_178 | 101 | 0.00059633 | 0.00014945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2556-2_1_4_load_342 | 102 | 0.00014158 | 3.5483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2556-2_1_4_load_145 | 103 | 0.00071992 | 0.00018043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2556-2_1_4_load_153 | 104 | 6.7853e-05 | 1.7006e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2556-2_1_4_load_155 | 105 | 0.00031142 | 7.8048e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2556-2_1_4_load_159 | 106 | 0.00054985 | 0.0001378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2556-2_1_4_load_220 | 109 | 0.00026073 | 6.5344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2556-2_1_4_load_164 | 110 | 0.00033051 | 8.2833e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2556-2_1_4_load_165 | 111 | 0.00061793 | 0.00015487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2556-2_1_4_load_214 | 112 | 0.00048553 | 0.00012169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2556-2_1_4_load_167 | 113 | 0.00032245 | 8.0815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2556-2_1_4_load_177 | 114 | 0.00078371 | 0.00019642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2556-2_1_4_load_170 | 115 | 0.00097467 | 0.00024428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2556-2_1_4_load_171 | 116 | 0.00085867 | 0.0002152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2556-2_1_4_load_174 | 118 | 0.00027604 | 6.9182e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2556-2_1_4_load_180 | 120 | 0.00017025 | 4.267e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2556-2_1_4_load_185 | 121 | 0.00016672 | 4.1784e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2556-2_1_4_load_179 | 122 | 0.00019868 | 4.9795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2556-2_1_4_load_182 | 123 | 0.00034024 | 8.5273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2556-2_1_4_load_337 | 126 | 0.00051116 | 0.00012811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2556-2_1_4_load_187 | 127 | 0.00038619 | 9.6787e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2556-2_1_4_load_206 | 128 | 0.00036586 | 9.1694e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2556-2_1_4_load_195 | 129 | 0.0025758 | 0.00064555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2556-2_1_4_load_191 | 130 | 0.00056674 | 0.00014204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2556-2_1_4_load_193 | 131 | 0.0024772 | 0.00062086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2556-2_1_4_load_196 | 132 | 0.00021564 | 5.4044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2556-2_1_4_load_197 | 133 | 0.0002017 | 5.0551e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2556-2_1_4_load_198 | 134 | 5.3075e-05 | 1.3302e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2556-2_1_4_load_199 | 135 | 0.00018321 | 4.5918e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2556-2_1_4_load_200 | 136 | 0.00034198 | 8.5708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2556-2_1_4_load_211 | 137 | 0.0013086 | 0.00032797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2556-2_1_4_load_201 | 138 | 0.0001405 | 3.5212e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2556-2_1_4_load_202 | 139 | 0.00028641 | 7.1782e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2556-2_1_4_load_203 | 140 | 4.9878e-05 | 1.2501e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2556-2_1_4_load_205 | 142 | 0.00026307 | 6.5931e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2556-2_1_4_load_208 | 143 | 6.1296e-05 | 1.5362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2556-2_1_4_load_207 | 144 | 0.00040075 | 0.00010044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2556-2_1_4_load_209 | 145 | 0.0009581 | 0.00024012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2556-2_1_4_load_212 | 147 | 0.0013973 | 0.0003502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2556-2_1_4_load_213 | 148 | 0.00052911 | 0.00013261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2556-2_1_4_load_216 | 149 | 0.00017079 | 4.2805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2556-2_1_4_load_217 | 150 | 0.00031333 | 7.8529e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2556-2_1_4_load_218 | 151 | 6.3984e-05 | 1.6036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2556-2_1_4_load_219 | 152 | 0.00012974 | 3.2515e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2556-2_1_4_load_314 | 153 | 0.0012142 | 0.0003043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2556-2_1_4_load_316 | 154 | 0.0010032 | 0.00025142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2556-2_1_4_load_317 | 155 | 0.0016401 | 0.00041105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2556-2_1_4_load_319 | 156 | 0.0042491 | 0.0010649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2556-2_1_4_load_320 | 157 | 0.0016897 | 0.00042348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2556-2_1_4_load_338 | 159 | 0.0002905 | 7.2807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 108 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2556-2_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2556-2_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.042586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2556-2_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0058052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2556-2_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.060845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2556-2_1_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.056321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2556-2_1_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.017013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2556-2_1_4_line_6 |  | 4 | 31 | 0.014128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2556-2_1_4_line_7 |  | 4 | 32 | 0.022081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2556-2_1_4_line_8 |  | 6 | 142 | 0.017604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2556-2_1_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.00064223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2556-2_1_4_line_10 |  | 7 | 9 | 0.020024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2556-2_1_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.024115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2556-2_1_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.008645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2556-2_1_4_line_13 |  | 10 | 14 | 0.014522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2556-2_1_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.0046158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2556-2_1_4_line_15 |  | 12 | 19 | 0.011538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2556-2_1_4_line_16 |  | 13 | 129 | 0.025217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2556-2_1_4_line_17 |  | 13 | 130 | 0.034751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2556-2_1_4_line_18 |  | 14 | 37 | 0.027642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2556-2_1_4_line_19 |  | 14 | 34 | 0.041739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2556-2_1_4_line_20 |  | 15 | 16 | 0.00088884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2556-2_1_4_line_21 |  | 15 | 17 | 0.030763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2556-2_1_4_line_22 |  | 16 | 18 | 0.010715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2556-2_1_4_line_23 |  | 17 | 19 | 0.032299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2556-2_1_4_line_24 |  | 17 | 20 | 0.012914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2556-2_1_4_line_25 |  | 18 | 21 | 0.0057447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2556-2_1_4_line_26 |  | 19 | 22 | 0.034853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2556-2_1_4_line_27 |  | 20 | 23 | 0.019617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2556-2_1_4_line_28 |  | 21 | 24 | 0.025707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2556-2_1_4_line_29 |  | 22 | 156 | 0.055848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2556-2_1_4_line_30 |  | 23 | 130 | 0.017757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2556-2_1_4_line_31 |  | 24 | 131 | 0.033727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2556-2_1_4_line_32 |  | 25 | 26 | 0.26679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2556-2_1_4_line_33 |  | 25 | 27 | 0.24183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2556-2_1_4_line_34 |  | 26 | 30 | 0.038608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2556-2_1_4_line_35 |  | 26 | 28 | 0.56741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2556-2_1_4_line_36 |  | 27 | 158 | 0.052172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2556-2_1_4_line_37 |  | 28 | 29 | 0.20467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2556-2_1_4_line_38 |  | 31 | 109 | 0.010568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2556-2_1_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0052125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2556-2_1_4_line_40 |  | 33 | 35 | 0.034168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2556-2_1_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.026235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2556-2_1_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.025891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2556-2_1_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.0034991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2556-2_1_4_line_44 |  | 38 | 153 | 0.032501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2556-2_1_4_line_45 |  | 39 | 110 | 0.021237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2556-2_1_4_line_46 |  | 40 | 41 | 0.065279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2556-2_1_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.071321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2556-2_1_4_line_48 |  | 41 | 43 | 0.083306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2556-2_1_4_line_49 |  | 43 | 106 | 0.017265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2556-2_1_4_line_50 |  | 44 | 45 | 0.0014704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2556-2_1_4_line_51 |  | 44 | 46 | 0.044366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2556-2_1_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.041121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2556-2_1_4_line_53 |  | 46 | 48 | 0.02416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2556-2_1_4_line_54 |  | 46 | 49 | 0.020564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2556-2_1_4_line_55 |  | 47 | 50 | 0.011198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2556-2_1_4_line_56 |  | 47 | 51 | 0.021868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2556-2_1_4_line_57 |  | 48 | 52 | 0.026296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2556-2_1_4_line_58 |  | 49 | 53 | 0.0060783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2556-2_1_4_line_59 |  | 50 | 104 | 0.024627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2556-2_1_4_line_60 |  | 51 | 72 | 0.01284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2556-2_1_4_line_61 |  | 52 | 54 | 0.015962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2556-2_1_4_line_62 |  | 53 | 78 | 0.004776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2556-2_1_4_line_63 |  | 54 | 55 | 0.0017305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2556-2_1_4_line_64 |  | 55 | 56 | 0.0055956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2556-2_1_4_line_65 |  | 57 | 58 | 0.015453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2556-2_1_4_line_66 |  | 57 | 59 | 0.0048173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2556-2_1_4_line_67 |  | 58 | 60 | 0.017949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2556-2_1_4_line_68 |  | 59 | 61 | 0.020141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2556-2_1_4_line_69 |  | 60 | 62 | 0.016552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_2556-2_1_4_line_70 |  | 61 | 63 | 0.034753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2556-2_1_4_line_71 |  | 62 | 64 | 0.0058108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2556-2_1_4_line_72 |  | 62 | 65 | 0.043879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2556-2_1_4_line_73 |  | 63 | 90 | 0.13004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2556-2_1_4_line_74 |  | 63 | 76 | 0.0059448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2556-2_1_4_line_75 |  | 64 | 82 | 0.025115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2556-2_1_4_line_76 |  | 65 | 79 | 0.028018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2556-2_1_4_line_77 |  | 66 | 67 | 0.010307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_2556-2_1_4_line_78 |  | 66 | 68 | 0.0088427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2556-2_1_4_line_79 |  | 67 | 69 | 0.01028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2556-2_1_4_line_80 |  | 68 | 70 | 0.02034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2556-2_1_4_line_81 |  | 69 | 71 | 0.016437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2556-2_1_4_line_82 |  | 70 | 72 | 0.077812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2556-2_1_4_line_83 |  | 71 | 73 | 0.013306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2556-2_1_4_line_84 |  | 73 | 74 | 0.021465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2556-2_1_4_line_85 |  | 74 | 75 | 0.05263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2556-2_1_4_line_86 |  | 74 | 76 | 0.057335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2556-2_1_4_line_87 |  | 75 | 77 | 0.025676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2556-2_1_4_line_88 |  | 79 | 80 | 0.049356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2556-2_1_4_line_89 |  | 80 | 81 | 0.2234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2556-2_1_4_line_90 |  | 81 | 114 | 0.0041565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2556-2_1_4_line_91 |  | 82 | 89 | 0.091502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2556-2_1_4_line_92 |  | 83 | 84 | 0.035425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2556-2_1_4_line_93 |  | 83 | 85 | 0.054165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2556-2_1_4_line_94 |  | 85 | 86 | 0.030565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2556-2_1_4_line_95 |  | 85 | 87 | 0.022498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2556-2_1_4_line_96 |  | 86 | 88 | 0.051409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2556-2_1_4_line_97 |  | 87 | 89 | 0.019867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2556-2_1_4_line_98 |  | 89 | 91 | 0.062462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2556-2_1_4_line_99 |  | 90 | 105 | 0.058055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2556-2_1_4_line_100 |  | 91 | 92 | 0.02502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2556-2_1_4_line_101 |  | 93 | 94 | 0.32227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2556-2_1_4_line_102 |  | 93 | 95 | 0.048343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2556-2_1_4_line_103 |  | 94 | 102 | 0.17849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2556-2_1_4_line_104 |  | 95 | 113 | 0.027105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2556-2_1_4_line_105 |  | 96 | 97 | 0.070909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_2556-2_1_4_line_106 |  | 96 | 98 | 0.16295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2556-2_1_4_line_107 |  | 96 | 99 | 0.022489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2556-2_1_4_line_108 |  | 97 | 116 | 0.023702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_2556-2_1_4_line_109 |  | 98 | 100 | 0.088078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2556-2_1_4_line_110 |  | 98 | 101 | 0.035776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_2556-2_1_4_line_111 |  | 99 | 113 | 0.038631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2556-2_1_4_line_112 |  | 100 | 123 | 0.00083614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2556-2_1_4_line_113 |  | 101 | 122 | 0.048543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_2556-2_1_4_line_114 |  | 103 | 104 | 0.03031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2556-2_1_4_line_115 |  | 106 | 107 | 0.054227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2556-2_1_4_line_116 |  | 107 | 108 | 0.27713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2556-2_1_4_line_117 |  | 108 | 131 | 0.14119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_2556-2_1_4_line_118 |  | 109 | 151 | 0.0064066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2556-2_1_4_line_119 |  | 110 | 111 | 0.013721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_2556-2_1_4_line_120 |  | 111 | 112 | 0.039204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_2556-2_1_4_line_121 |  | 112 | 141 | 0.043946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_2556-2_1_4_line_122 |  | 114 | 118 | 0.00098613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_2556-2_1_4_line_123 |  | 115 | 116 | 0.033413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_2556-2_1_4_line_124 |  | 115 | 117 | 0.020023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_2556-2_1_4_line_125 |  | 117 | 118 | 0.033918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_2556-2_1_4_line_126 |  | 119 | 120 | 0.017657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_2556-2_1_4_line_127 |  | 119 | 121 | 0.036135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_2556-2_1_4_line_128 |  | 120 | 122 | 0.027459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_2556-2_1_4_line_129 |  | 121 | 125 | 0.027184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_2556-2_1_4_line_130 |  | 124 | 125 | 0.13168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2556-2_1_4_line_131 |  | 124 | 126 | 0.02884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2556-2_1_4_line_132 |  | 125 | 127 | 0.01401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_2556-2_1_4_line_133 |  | 126 | 159 | 0.03278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2556-2_1_4_line_134 |  | 127 | 128 | 0.016073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_2556-2_1_4_line_135 |  | 128 | 135 | 0.01944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_2556-2_1_4_line_136 |  | 132 | 133 | 0.043447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_2556-2_1_4_line_137 |  | 132 | 134 | 0.036999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_2556-2_1_4_line_138 |  | 133 | 135 | 0.11403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_2556-2_1_4_line_139 |  | 134 | 136 | 0.028273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2556-2_1_4_line_140 |  | 136 | 137 | 0.01638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_2556-2_1_4_line_141 |  | 137 | 146 | 0.016059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_2556-2_1_4_line_142 |  | 138 | 139 | 0.025425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2556-2_1_4_line_143 |  | 138 | 140 | 0.019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2556-2_1_4_line_144 |  | 139 | 141 | 0.020691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2556-2_1_4_line_145 |  | 140 | 142 | 0.0070139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2556-2_1_4_line_146 |  | 141 | 143 | 0.033523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_2556-2_1_4_line_147 |  | 143 | 144 | 0.019299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_2556-2_1_4_line_148 |  | 144 | 145 | 0.0066471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2556-2_1_4_line_149 |  | 145 | 146 | 0.014773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2556-2_1_4_line_150 |  | 146 | 147 | 0.041153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2556-2_1_4_line_151 |  | 147 | 148 | 0.0073118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2556-2_1_4_line_152 |  | 149 | 150 | 0.011266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2556-2_1_4_line_153 |  | 149 | 151 | 0.019146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2556-2_1_4_line_154 |  | 150 | 152 | 0.005315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2556-2_1_4_line_155 |  | 153 | 154 | 0.019551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2556-2_1_4_line_156 |  | 154 | 155 | 0.045303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2556-2_1_4_line_157 |  | 156 | 157 | 0.01828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2556-2_1_4_line_158 |  | 158 | 159 | 0.14787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2556-2_1_4_trafo_194 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 160 | 108 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22
0 | 2600719.1898 | 1229102.8642 | 2600724.7274 | 1229103.6764 | 2600730.515 | 1229104.0328 | 2600735.6967 | 1229103.622 | 2600740.4769 | 1229102.4663 | 2600744.2345 | 1229101.0993 | 2600747.4846 | 1229099.3208 | 2600747.4997 | 1229099.3096
1 | 2600744.6168 | 1229137.0762 | 2600719.1898 | 1229102.8642
2 | 2600719.1898 | 1229102.8642 | 2600714.4706 | 1229099.4833
3 | 2600721.3014 | 1229190.105 | 2600724.9985 | 1229187.4039 | 2600738.7042 | 1229171.0957 | 2600741.4016 | 1229166.2042 | 2600744.6004 | 1229148.205 | 2600744.6168 | 1229137.0762
4 | 2600744.6168 | 1229137.0762 | 2600748.1012 | 1229139.9005 | 2600754.1987 | 1229146.5051 | 2600768.0985 | 1229155.9012 | 2600790.6558 | 1229168.9694
5 | 2600714.4706 | 1229099.4833 | 2600713.8041 | 1229099.0058 | 2600706.7367 | 1229094.091 | 2600701.6312 | 1229089.8657 | 2600700.9844 | 1229089.1602
6 | 2600721.3014 | 1229190.105 | 2600715.8014 | 1229192.706 | 2600707.797 | 1229193.5061
7 | 2600721.3014 | 1229190.105 | 2600723.998 | 1229192.1065 | 2600735.8984 | 1229196.5994 | 2600737.2997 | 1229198.3006 | 2600738.5038 | 1229201.9028
8 | 2600691.5758 | 1229074.4478 | 2600692.1936 | 1229076.1344 | 2600694.6551 | 1229080.982 | 2600697.8288 | 1229085.7184 | 2600700.9844 | 1229089.1602
9 | 2600757.7933 | 1228827.1344 | 2600757.2625 | 1228827.4958
10 | 2600757.2625 | 1228827.4958 | 2600740.7112 | 1228838.7665
11 | 2600719.4976 | 1228850.2035 | 2600738.6882 | 1228840.1441 | 2600740.7112 | 1228838.7665
12 | 2600719.4976 | 1228850.2035 | 2600717.097 | 1228841.8983
13 | 2600723.7992 | 1228864.001 | 2600723.2011 | 1228859.8985 | 2600719.4976 | 1228850.2035
14 | 2600788.451 | 1228796.5083 | 2600785.6712 | 1228800.1932
15 | 2600795.3996 | 1228787.2972 | 2600788.451 | 1228796.5083
16 | 2600717.097 | 1228841.8983 | 2600711.8997 | 1228844.1991 | 2600708.604 | 1228846.1999 | 2600704.399 | 1228850.402 | 2600701.2018 | 1228852.6029 | 2600695.3986 | 1228853.703
17 | 2600717.097 | 1228841.8983 | 2600715.5979 | 1228833.7044 | 2600715.9014 | 1228829.5019 | 2600717.8034 | 1228825.0995 | 2600726.9599 | 1228810.2896
18 | 2600723.7992 | 1228864.001 | 2600721.6995 | 1228875.0962 | 2600719.2971 | 1228882.5003 | 2600715.4306 | 1228890.1442
19 | 2600723.7992 | 1228864.001 | 2600728.3975 | 1228865.8026 | 2600733.5033 | 1228867.771 | 2600745.5107 | 1228870.0181 | 2600764.4026 | 1228872.9153
20 | 2600744.283 | 1228756.079 | 2600745.0033 | 1228756.5998
21 | 2600764.4001 | 1228778.7996 | 2600763.9006 | 1228774.597 | 2600762.9009 | 1228772.0065 | 2600756.9016 | 1228765.2018 | 2600745.0033 | 1228756.5998
22 | 2600744.283 | 1228756.079 | 2600735.5998 | 1228749.8014 | 2600735.5998 | 1228749.8014
23 | 2600764.4001 | 1228778.7996 | 2600771.4987 | 1228779.5008 | 2600786.2027 | 1228785.5061 | 2600795.3996 | 1228787.2972
24 | 2600764.4001 | 1228778.7996 | 2600761.2031 | 1228778.8993 | 2600756.6043 | 1228780.4997 | 2600752.7873 | 1228783.485
25 | 2600735.5998 | 1228749.8014 | 2600730.5073 | 1228747.1428
26 | 2600795.3996 | 1228787.2972 | 2600799.2027 | 1228787.5978 | 2600806.8999 | 1228786.7983 | 2600819.2034 | 1228784.6986 | 2600829.7039 | 1228782.0984
27 | 2600752.7873 | 1228783.485 | 2600745.6032 | 1228789.1035 | 2600739.0038 | 1228795.7067 | 2600738.2617 | 1228796.5992
28 | 2600707.4593 | 1228735.7777 | 2600717.6004 | 1228740.4049 | 2600730.5073 | 1228747.1428
29 | 2600829.7039 | 1228782.0984 | 2600829.7039 | 1228782.0984 | 2600844.0989 | 1228775.9966 | 2600859.1004 | 1228766.6041 | 2600876.2933 | 1228752.068
30 | 2600726.9599 | 1228810.2896 | 2600727.1991 | 1228809.9027 | 2600738.2617 | 1228796.5992
31 | 2600707.4593 | 1228735.7777 | 2600676.7756 | 1228721.7773
32 | 2600397.9573 | 1229830.2919 | 2600405.002 | 1229822.5655 | 2600465.973 | 1229772.7062 | 2600471.7074 | 1229765.7025 | 2600476.5254 | 1229758.0983 | 2600485.9424 | 1229733.8178 | 2600497.8985 | 1229687.9025 | 2600523.3331 | 1229605.5332
33 | 2600523.3331 | 1229605.5332 | 2600571.1213 | 1229442.7515 | 2600574.2207 | 1229428.4544 | 2600574.1004 | 1229417.3033 | 2600572.2002 | 1229404.5067 | 2600569.2012 | 1229395.301 | 2600565.3992 | 1229386.3064 | 2600560.2034 | 1229377.4007 | 2600557.9638 | 1229374.4533
34 | 2600397.9573 | 1229830.2919 | 2600392.8668 | 1229836.8177 | 2600385.2693 | 1229842.5763 | 2600367.3066 | 1229853.0604
35 | 2600397.9573 | 1229830.2919 | 2600398.9948 | 1229833.9608 | 2600400.1156 | 1229837.6853 | 2600402.3954 | 1229840.0646 | 2600416.7565 | 1229843.8899 | 2600453.0986 | 1229851.7969 | 2600476.2006 | 1229857.2016 | 2600506.1042 | 1229864.3969 | 2600552.8002 | 1229875.2958 | 2600567.9034 | 1229879.2994 | 2600584.2032 | 1229884.5039 | 2600605.6989 | 1229892.1993 | 2600613.4398 | 1229894.946 | 2600647.198 | 1229906.9008 | 2600702.3906 | 1229929.6755 | 2600728.5363 | 1229940.7182 | 2600772.7991 | 1229958.0558 | 2600785.5084 | 1229962.7601 | 2600844.8204 | 1229985.2809 | 2600886.1887 | 1230006.1988 | 2600913.083 | 1230021.3005 | 2600918.4223 | 1230025.0256 | 2600922.9512 | 1230028.962
36 | 2600521.0506 | 1229338.0854 | 2600531.3674 | 1229345.7574 | 2600540.8812 | 1229353.5628 | 2600548.4935 | 1229361.9906 | 2600557.9638 | 1229374.4533
37 | 2600922.9512 | 1230028.962 | 2600951.1755 | 1230012.2895 | 2600965.742 | 1230005.3542 | 2600982.1191 | 1229995.9733 | 2600999.0272 | 1229981.9009 | 2601008.0956 | 1229970.0842 | 2601012.2784 | 1229959.145 | 2601018.5532 | 1229938.6449 | 2601023.0919 | 1229928.3951 | 2601031.1077 | 1229915.889 | 2601040.5246 | 1229904.5949 | 2601054.8209 | 1229884.0962 | 2601055.5132 | 1229883.2677
38 | 2600697.6377 | 1229191.0063 | 2600702.7036 | 1229192.9047 | 2600706.8018 | 1229193.6056 | 2600707.797 | 1229193.5061
39 | 2600769.5548 | 1228873.7055 | 2600764.4026 | 1228872.9153
40 | 2600801.8814 | 1228883.8203 | 2600793.7748 | 1228879.4738 | 2600786.8887 | 1228877.0493 | 2600779.101 | 1228875.1695 | 2600769.5548 | 1228873.7055
41 | 2600801.8814 | 1228883.8203 | 2600816.4021 | 1228891.606 | 2600823.6971 | 1228895.0979 | 2600825.278 | 1228895.6396
42 | 2600850.5626 | 1228900.7747 | 2600836.3026 | 1228898.9017 | 2600830.9998 | 1228897.6003 | 2600825.278 | 1228895.6396
43 | 2600715.4306 | 1228890.1442 | 2600713.8513 | 1228893.2665
44 | 2600882.7866 | 1228905.0073 | 2600850.5626 | 1228900.7747
45 | 2600704.2654 | 1228912.2173 | 2600713.8513 | 1228893.2665
46 | 2600659.6 | 1228424.1007 | 2600648.1978 | 1228422.1985 | 2600639.1974 | 1228419.2959 | 2600597.9001 | 1228402.9046
47 | 2600659.6 | 1228424.1007 | 2600679.0218 | 1228462.581 | 2600703.9207 | 1228475.8566
48 | 2600597.9001 | 1228402.9046 | 2600591.8988 | 1228412.4987 | 2600560.9975 | 1228472.4648 | 2600558.3851 | 1228476.1655
49 | 2600546.2907 | 1228488.4441 | 2600546.3209 | 1228488.4175 | 2600552.6173 | 1228482.6368 | 2600557.7014 | 1228477.134 | 2600558.3851 | 1228476.1655
50 | 2599947.2897 | 1228041.3024 | 2599948.3723 | 1228042.2974
51 | 2599912.5008 | 1228014.6987 | 2599915.7968 | 1228015.299 | 2599920.1005 | 1228017.4001 | 2599927.6017 | 1228023.2034 | 2599936.7169 | 1228031.5859 | 2599947.2897 | 1228041.3024
52 | 2599979.8979 | 1228068.1066 | 2599975.6018 | 1228066.7058 | 2599973.2985 | 1228065.205 | 2599948.3723 | 1228042.2974
53 | 2599912.5008 | 1228014.6987 | 2599912.3038 | 1228011.3968 | 2599911.9019 | 1228002.8028 | 2599912.1366 | 1227993.753 | 2599912.7264 | 1227990.6115
54 | 2599912.5008 | 1228014.6987 | 2599908.4018 | 1228015.4993 | 2599896.9987 | 1228019.502 | 2599892.7246 | 1228019.9911
55 | 2599979.8979 | 1228068.1066 | 2599982.1382 | 1228057.1346
56 | 2599979.8979 | 1228068.1066 | 2599974.653 | 1228089.3365
57 | 2599912.7264 | 1227990.6115 | 2599913.629 | 1227985.8039 | 2599919.2357 | 1227976.7762 | 2599925.3479 | 1227967.9002
58 | 2599886.6857 | 1228020.6821 | 2599892.7246 | 1228019.9911
59 | 2599982.1382 | 1228057.1346 | 2599987.0649 | 1228033.0059
60 | 2599971.5735 | 1228101.8013 | 2599974.653 | 1228089.3365
61 | 2599934.4007 | 1227954.7542 | 2599925.3479 | 1227967.9002
62 | 2599886.6857 | 1228020.6821 | 2599883.0043 | 1228021.1034 | 2599881.9338 | 1228021.0919
63 | 2599935.3822 | 1227953.3289 | 2599934.4007 | 1227954.7542
64 | 2599935.3822 | 1227953.3289 | 2599936.0332 | 1227952.3836 | 2599938.3428 | 1227948.5825
65 | 2599912.3743 | 1228395.0035 | 2599911.4701 | 1228410.4299
66 | 2599912.3743 | 1228395.0035 | 2599912.5035 | 1228392.7998 | 2599912.8832 | 1228390.2178
67 | 2599911.4701 | 1228410.4299 | 2599911.1025 | 1228416.7029 | 2599911.4905 | 1228428.3613
68 | 2599915.8136 | 1228370.2909 | 2599912.8832 | 1228390.2178
69 | 2599912.2018 | 1228444.8973 | 2599911.7015 | 1228434.7024 | 2599911.4905 | 1228428.3613
70 | 2599922.5029 | 1228336.2995 | 2599919.5028 | 1228345.2048 | 2599915.8136 | 1228370.2909
71 | 2599912.2018 | 1228444.8973 | 2599908.8833 | 1228449.6674
72 | 2599912.2018 | 1228444.8973 | 2599917.8009 | 1228452.8018 | 2599934.6289 | 1228482.5669
73 | 2599922.5029 | 1228336.2995 | 2599931.1022 | 1228339.9014 | 2599943.202 | 1228346.3049 | 2599948.2025 | 1228349.6957 | 2599966.4014 | 1228366.5053 | 2599977.5995 | 1228374.0985 | 2599981.0998 | 1228375.6994 | 2599992.1993 | 1228379.0012 | 2599997.9043 | 1228380.0017 | 2600010.2993 | 1228380.5018 | 2600037.097 | 1228379.501 | 2600039.3172 | 1228379.8079
74 | 2599922.5029 | 1228336.2995 | 2599924.3911 | 1228330.6626
75 | 2599908.8833 | 1228449.6674 | 2599907.3986 | 1228451.8015 | 2599896.5266 | 1228471.5176
76 | 2599952.0689 | 1228504.3152 | 2599948.8042 | 1228501.6967 | 2599941.902 | 1228493.2029 | 2599935.0983 | 1228483.3973 | 2599934.6289 | 1228482.5669
77 | 2599960.8008 | 1228207.6584 | 2599960.7994 | 1228208.4009 | 2599960.3075 | 1228217.9531
78 | 2599960.8166 | 1228198.8157 | 2599960.8008 | 1228207.6584
79 | 2599959.1151 | 1228228.1635 | 2599960.2996 | 1228218.1066 | 2599960.3075 | 1228217.9531
80 | 2599960.8166 | 1228198.8157 | 2599960.8532 | 1228178.4763
81 | 2599959.1151 | 1228228.1635 | 2599957.8982 | 1228238.4965 | 2599955.8318 | 1228244.1641
82 | 2599960.8532 | 1228178.4763 | 2599960.8969 | 1228154.1021 | 2599962.7984 | 1228139.7047 | 2599965.1015 | 1228127.9978 | 2599971.5735 | 1228101.8013
83 | 2599951.274 | 1228256.665 | 2599955.8318 | 1228244.1641
84 | 2599942.6019 | 1228276.2969 | 2599950.8978 | 1228257.6969 | 2599951.274 | 1228256.665
85 | 2599942.6019 | 1228276.2969 | 2599948.1404 | 1228280.4882 | 2599963.4905 | 1228284.568 | 2599980.3029 | 1228288.648 | 2599983.2275 | 1228290.9826 | 2599983.2276 | 1228297.0973 | 2599982.7004 | 1228299.6879
86 | 2599942.6019 | 1228276.2969 | 2599924.3911 | 1228330.6626
87 | 2599982.7004 | 1228299.6879 | 2599977.5805 | 1228324.8482
88 | 2599993.3984 | 1228530.9021 | 2599989.7996 | 1228527.6002 | 2599971.6999 | 1228518.0059 | 2599961.4037 | 1228511.8024 | 2599952.0689 | 1228504.3152
89 | 2599993.3984 | 1228530.9021 | 2599997.2017 | 1228535.3046 | 2600010.2027 | 1228562.7985 | 2600028.4995 | 1228614.7958 | 2600044.5989 | 1228644.302 | 2600071.1 | 1228689.3064 | 2600075.6001 | 1228695.599 | 2600088.4035 | 1228707.406 | 2600093.9037 | 1228711.1971 | 2600106.904 | 1228717.701
90 | 2600106.904 | 1228717.701 | 2600110.5193 | 1228719.7519
91 | 2599814.0979 | 1228487.7038 | 2599816.4997 | 1228488.9045 | 2599853.2977 | 1228492.5051 | 2599859.7981 | 1228492.805 | 2599874.7991 | 1228491.3036 | 2599881.504 | 1228488.7019 | 2599890.6028 | 1228480.6969 | 2599893.9969 | 1228476.1052 | 2599896.5266 | 1228471.5176
92 | 2599745.4519 | 1228545.562 | 2599737.6883 | 1228567.7661 | 2599735.204 | 1228579.4065
93 | 2599774.6036 | 1228502.4033 | 2599767.6034 | 1228506.5061 | 2599757.5123 | 1228515.4563 | 2599754.0578 | 1228520.9486 | 2599745.4519 | 1228545.562
94 | 2599774.6036 | 1228502.4033 | 2599767.4868 | 1228532.1281
95 | 2599774.6036 | 1228502.4033 | 2599782.8009 | 1228498.0003 | 2599791.4983 | 1228494.6979 | 2599795.2108 | 1228493.5377
96 | 2599776.9557 | 1228570.5323 | 2599766.1899 | 1228569.9214 | 2599762.0228 | 1228566.5752 | 2599761.0072 | 1228559.182 | 2599763.9083 | 1228547.0747 | 2599767.4868 | 1228532.1281
97 | 2599814.0979 | 1228487.7038 | 2599809.0977 | 1228490.1055 | 2599804.499 | 1228491.5065 | 2599796.3016 | 1228493.1968 | 2599795.2108 | 1228493.5377
98 | 2599814.0979 | 1228487.7038 | 2599782.7995 | 1228469.4056 | 2599771.503 | 1228463.9029 | 2599759.0335 | 1228458.3703
99 | 2600096.7288 | 1228388.3293 | 2600093.2002 | 1228388.006 | 2600073.2971 | 1228384.5039 | 2600039.3172 | 1228379.8079
100 | 2599759.0335 | 1228458.3703 | 2599757.2971 | 1228457.5999 | 2599744.599 | 1228453.7983 | 2599734.9221 | 1228451.8797
101 | 2599907.0457 | 1229108.0122 | 2599917.6058 | 1229105.8773 | 2599935.6429 | 1229099.7288 | 2599945.4833 | 1229094.2364 | 2599935.7599 | 1228917.6209 | 2599958.7294 | 1228914.1072 | 2599974.0323 | 1228909.7821 | 2599986.3655 | 1228902.4999 | 2599992.5321 | 1228900.4541 | 2600003.2593 | 1228894.9841 | 2600012.6228 | 1228885.6562 | 2600025.2969 | 1228871.4032
102 | 2600025.2969 | 1228871.4032 | 2600027.0999 | 1228872.6039 | 2600031.1984 | 1228873.8046 | 2600048.1 | 1228876.9063 | 2600072.8132 | 1228877.5693
103 | 2599907.0457 | 1229108.0122 | 2599917.3636 | 1229112.7703 | 2599930.0298 | 1229114.282 | 2599948.0066 | 1229122.0417 | 2599959.9835 | 1229129.8128 | 2599973.7633 | 1229133.9928 | 2599995.3305 | 1229131.6021 | 2600015.7008 | 1229125.6317 | 2600035.4727 | 1229119.6613 | 2600061.0702 | 1229117.2487 | 2600071.7743 | 1229120.2393 | 2600076.1529 | 1229123.8971
104 | 2600072.8132 | 1228877.5693 | 2600099.9031 | 1228878.2961 | 2600099.9085 | 1228878.2966
105 | 2600159.7969 | 1228889.5033 | 2600158.403 | 1228885.4008 | 2600147.2821 | 1228819.7599
106 | 2600159.7969 | 1228889.5033 | 2600161.9029 | 1228894.106 | 2600163.5013 | 1228897.1968 | 2600182.5008 | 1228922.501 | 2600188.0688 | 1228931.3952 | 2600191.9019 | 1228941.001 | 2600194.8031 | 1228954.0199 | 2600195.3258 | 1228956.3769 | 2600204.6043 | 1229034.6012 | 2600206.301 | 1229041.8055
107 | 2600159.7969 | 1228889.5033 | 2600139.9031 | 1228883.6996 | 2600138.1653 | 1228883.3882
108 | 2600147.2821 | 1228819.7599 | 2600143.3229 | 1228796.3909
109 | 2600206.301 | 1229041.8055 | 2600187.6876 | 1229057.5366 | 2600167.3695 | 1229085.4973 | 2600163.9558 | 1229114.4406
110 | 2600206.301 | 1229041.8055 | 2600208.4978 | 1229045.6967 | 2600212.8006 | 1229051.5003 | 2600228.5429 | 1229069.725
111 | 2600099.9085 | 1228878.2966 | 2600119.797 | 1228880.0973 | 2600138.1653 | 1228883.3882
112 | 2600163.9558 | 1229114.4406 | 2600163.8579 | 1229115.271
113 | 2600228.5429 | 1229069.725 | 2600247.7 | 1229091.9029 | 2600261.0068 | 1229105.7945
114 | 2599995.4709 | 1228003.8981 | 2599987.7999 | 1228029.4059 | 2599987.0649 | 1228033.0059
115 | 2600504.5505 | 1228523.0459 | 2600534.4027 | 1228498.9006 | 2600546.2907 | 1228488.4441
116 | 2600504.5505 | 1228523.0459 | 2600477.4034 | 1228545.6574 | 2600469.5615 | 1228553.1057 | 2600466.1217 | 1228556.741 | 2600463.5986 | 1228560.2873 | 2600460.5375 | 1228565.3679 | 2600458.1279 | 1228571.2379 | 2600442.6995 | 1228625.2578 | 2600430.9013 | 1228662.3012 | 2600539.0009 | 1228699.4195
117 | 2600539.0009 | 1228699.4195 | 2600569.5693 | 1228707.7492 | 2600578.418 | 1228708.8172 | 2600586.3348 | 1228709.0736 | 2600608.7219 | 1228708.1417 | 2600621.3436 | 1228707.7759 | 2600632.0938 | 1228708.444 | 2600642.7 | 1228710.0571 | 2600654.5865 | 1228712.96 | 2600666.2985 | 1228716.9968 | 2600676.7756 | 1228721.7773
118 | 2600691.6385 | 1229188.7582 | 2600697.6377 | 1229191.0063
119 | 2600698.0721 | 1228924.461 | 2600704.2654 | 1228912.2173
120 | 2600698.0721 | 1228924.461 | 2600696.9667 | 1228926.6463 | 2600690.1924 | 1228942.7218 | 2600684.5014 | 1228958.9419 | 2600683.8822 | 1228960.9708
121 | 2600676.8227 | 1229003.9011 | 2600676.5133 | 1228991.9162 | 2600676.6653 | 1228987.1467 | 2600677.2641 | 1228983.2334 | 2600680.2197 | 1228972.972 | 2600683.8822 | 1228960.9708
122 | 2600111.3771 | 1228720.2385 | 2600110.5193 | 1228719.7519
123 | 2600137.7416 | 1228763.4471 | 2600143.3229 | 1228796.3909
124 | 2600134.3969 | 1228743.7055 | 2600137.7416 | 1228763.4471
125 | 2600134.3969 | 1228743.7055 | 2600131.503 | 1228737.2017 | 2600128.3969 | 1228732.3988 | 2600125.3969 | 1228729.2969 | 2600121.8968 | 1228726.2062 | 2600111.3771 | 1228720.2385
126 | 2600299.0755 | 1229129.5936 | 2600283.5949 | 1229121.1009
127 | 2600299.0755 | 1229129.5936 | 2600304.9009 | 1229132.7958 | 2600331.1118 | 1229146.305
128 | 2600283.5949 | 1229121.1009 | 2600270.2969 | 1229113.8055 | 2600263.6004 | 1229108.5021 | 2600261.0068 | 1229105.7945
129 | 2600355.2006 | 1229158.9023 | 2600334.8005 | 1229148.2061 | 2600331.1118 | 1229146.305
130 | 2600324.9996 | 1229285.8985 | 2600325.4316 | 1229282.2964 | 2600326.303 | 1229275.0032 | 2600326.3035 | 1229264.1968 | 2600328.0996 | 1229245.1967 | 2600329.9031 | 1229233.7011 | 2600333.1989 | 1229219.3038 | 2600335.7977 | 1229208.9978 | 2600340.4042 | 1229194.8007 | 2600353.299 | 1229162.2042 | 2600355.2006 | 1229158.9023
131 | 2600324.9996 | 1229285.8985 | 2600331.4005 | 1229291.0018 | 2600340.1039 | 1229301.5973 | 2600343.7021 | 1229304.099 | 2600346.0625 | 1229305.09
132 | 2600355.2006 | 1229158.9023 | 2600359.2006 | 1229153.9996 | 2600364.3975 | 1229150.3977 | 2600365.5484 | 1229149.6735
133 | 2600346.0625 | 1229305.09 | 2600361.102 | 1229311.4041 | 2600370.7981 | 1229314.4064 | 2600376.9984 | 1229315.6229
134 | 2600379.1514 | 1229141.1128 | 2600365.5484 | 1229149.6735
135 | 2600379.1514 | 1229141.1128 | 2600395.6046 | 1229130.7585
136 | 2600535.5411 | 1229060.615 | 2600533.518 | 1229061.8448 | 2600524.5103 | 1229067.2473 | 2600513.9799 | 1229072.8943 | 2600501.6845 | 1229078.2966 | 2600496.7711 | 1229079.9905
137 | 2600563.1215 | 1229036.391 | 2600559.0189 | 1229041.7016 | 2600554.5414 | 1229046.4374 | 2600548.7835 | 1229051.64 | 2600541.1621 | 1229057.1982 | 2600535.5411 | 1229060.615
138 | 2600496.7711 | 1229079.9905 | 2600488.3361 | 1229082.8984 | 2600465.9879 | 1229089.4675 | 2600459.0486 | 1229091.8462 | 2600453.2153 | 1229094.5029 | 2600395.6046 | 1229130.7585
139 | 2600563.1215 | 1229036.391 | 2600569.694 | 1229027.8832 | 2600579.2024 | 1229015.699 | 2600580.5873 | 1229014.1649
140 | 2600580.5873 | 1229014.1649 | 2600584.9528 | 1229009.329 | 2600591.9987 | 1229003.0815 | 2600592.3599 | 1229002.816
141 | 2600605.9386 | 1228994.4888 | 2600603.2037 | 1228995.3001 | 2600599.9081 | 1228997.2676 | 2600592.3599 | 1229002.816
142 | 2600679.9125 | 1229024.3589 | 2600683.6138 | 1229044.6815 | 2600684.7381 | 1229049.3147
143 | 2600689.4679 | 1229067.7659 | 2600686.514 | 1229056.6334 | 2600684.7381 | 1229049.3147
144 | 2600676.8227 | 1229003.9011 | 2600679.4041 | 1229021.5674 | 2600679.9125 | 1229024.3589
145 | 2600691.5758 | 1229074.4478 | 2600690.3608 | 1229071.1312 | 2600689.4679 | 1229067.7659
146 | 2600676.8227 | 1229003.9011 | 2600665.1256 | 1229007.4131 | 2600658.815 | 1229008.4687 | 2600654.1029 | 1229008.7017 | 2600648.8228 | 1229008.2342 | 2600644.0701 | 1229007.0699
147 | 2600644.0701 | 1229007.0699 | 2600642.3761 | 1229006.6549 | 2600634.4599 | 1229003.9303 | 2600626.0764 | 1229000.1816
148 | 2600620.0084 | 1228997.4683 | 2600626.0764 | 1229000.1816
149 | 2600605.9386 | 1228994.4888 | 2600609.2037 | 1228993.922 | 2600612.4536 | 1228994.3337 | 2600615.908 | 1228995.6348 | 2600620.0084 | 1228997.4683
150 | 2600605.9386 | 1228994.4888 | 2600607.0758 | 1228984.7942 | 2600613.5026 | 1228954.9994 | 2600613.5587 | 1228954.0889
151 | 2600612.8973 | 1228946.9056 | 2600613.7985 | 1228950.1966 | 2600613.5587 | 1228954.0889
152 | 2600673.5016 | 1229182.6956 | 2600673.5016 | 1229182.6956 | 2600671.4314 | 1229193.7694
153 | 2600673.5016 | 1229182.6956 | 2600680.0011 | 1229184.3973 | 2600691.6385 | 1229188.7582
154 | 2600671.4314 | 1229193.7694 | 2600670.4547 | 1229198.9939
155 | 2600882.7866 | 1228905.0073 | 2600889.597 | 1228905.9018 | 2600901.6993 | 1228909.6925
156 | 2600901.6993 | 1228909.6925 | 2600921.2015 | 1228915.801 | 2600945.3585 | 1228921.6996
157 | 2600876.2933 | 1228752.068 | 2600887.6042 | 1228742.5048 | 2600890.3514 | 1228740.3885
158 | 2600521.0506 | 1229338.0854 | 2600504.5828 | 1229328.8788 | 2600494.599 | 1229324.998 | 2600481.7971 | 1229321.7062 | 2600458.5036 | 1229319.3032 | 2600429.7026 | 1229319.3014 | 2600400.9018 | 1229317.8989 | 2600378.9035 | 1229315.9966 | 2600376.9984 | 1229315.6229

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2600747.4997 | 1229099.3096
1 | 2600719.1898 | 1229102.8642
2 | 2600744.6168 | 1229137.0762
3 | 2600714.4706 | 1229099.4833
4 | 2600721.3014 | 1229190.105
5 | 2600790.6558 | 1229168.9694
6 | 2600700.9844 | 1229089.1602
7 | 2600757.2625 | 1228827.4958
8 | 2600757.7933 | 1228827.1344
9 | 2600740.7112 | 1228838.7665
10 | 2600719.4976 | 1228850.2035
11 | 2600785.6712 | 1228800.1932
12 | 2600788.451 | 1228796.5083
13 | 2600717.097 | 1228841.8983
14 | 2600723.7992 | 1228864.001
15 | 2600745.0033 | 1228756.5998
16 | 2600744.283 | 1228756.079
17 | 2600764.4001 | 1228778.7996
18 | 2600735.5998 | 1228749.8014
19 | 2600795.3996 | 1228787.2972
20 | 2600752.7873 | 1228783.485
21 | 2600730.5073 | 1228747.1428
22 | 2600829.7039 | 1228782.0984
23 | 2600738.2617 | 1228796.5992
24 | 2600707.4593 | 1228735.7777
25 | 2600523.3331 | 1229605.5332
26 | 2600397.9573 | 1229830.2919
27 | 2600557.9638 | 1229374.4533
28 | 2600922.9512 | 1230028.962
29 | 2601055.5132 | 1229883.2677
30 | 2600367.3066 | 1229853.0604
31 | 2600707.797 | 1229193.5061
32 | 2600738.5038 | 1229201.9028
33 | 2600769.5548 | 1228873.7055
34 | 2600764.4026 | 1228872.9153
35 | 2600801.8814 | 1228883.8203
36 | 2600825.278 | 1228895.6396
37 | 2600715.4306 | 1228890.1442
38 | 2600850.5626 | 1228900.7747
39 | 2600713.8513 | 1228893.2665
40 | 2600659.6 | 1228424.1007
41 | 2600597.9001 | 1228402.9046
42 | 2600703.9207 | 1228475.8566
43 | 2600558.3851 | 1228476.1655
44 | 2599947.2897 | 1228041.3024
45 | 2599948.3723 | 1228042.2974
46 | 2599912.5008 | 1228014.6987
47 | 2599979.8979 | 1228068.1066
48 | 2599912.7264 | 1227990.6115
49 | 2599892.7246 | 1228019.9911
50 | 2599982.1382 | 1228057.1346
51 | 2599974.653 | 1228089.3365
52 | 2599925.3479 | 1227967.9002
53 | 2599886.6857 | 1228020.6821
54 | 2599934.4007 | 1227954.7542
55 | 2599935.3822 | 1227953.3289
56 | 2599938.3428 | 1227948.5825
57 | 2599912.3743 | 1228395.0035
58 | 2599911.4701 | 1228410.4299
59 | 2599912.8832 | 1228390.2178
60 | 2599911.4905 | 1228428.3613
61 | 2599915.8136 | 1228370.2909
62 | 2599912.2018 | 1228444.8973
63 | 2599922.5029 | 1228336.2995
64 | 2599908.8833 | 1228449.6674
65 | 2599934.6289 | 1228482.5669
66 | 2599960.8008 | 1228207.6584
67 | 2599960.3075 | 1228217.9531
68 | 2599960.8166 | 1228198.8157
69 | 2599959.1151 | 1228228.1635
70 | 2599960.8532 | 1228178.4763
71 | 2599955.8318 | 1228244.1641
72 | 2599971.5735 | 1228101.8013
73 | 2599951.274 | 1228256.665
74 | 2599942.6019 | 1228276.2969
75 | 2599982.7004 | 1228299.6879
76 | 2599924.3911 | 1228330.6626
77 | 2599977.5805 | 1228324.8482
78 | 2599881.9338 | 1228021.0919
79 | 2599952.0689 | 1228504.3152
80 | 2599993.3984 | 1228530.9021
81 | 2600106.904 | 1228717.701
82 | 2599896.5266 | 1228471.5176
83 | 2599745.4519 | 1228545.562
84 | 2599735.204 | 1228579.4065
85 | 2599774.6036 | 1228502.4033
86 | 2599767.4868 | 1228532.1281
87 | 2599795.2108 | 1228493.5377
88 | 2599776.9557 | 1228570.5323
89 | 2599814.0979 | 1228487.7038
90 | 2600039.3172 | 1228379.8079
91 | 2599759.0335 | 1228458.3703
92 | 2599734.9221 | 1228451.8797
93 | 2600025.2969 | 1228871.4032
94 | 2599907.0457 | 1229108.0122
95 | 2600072.8132 | 1228877.5693
96 | 2600159.7969 | 1228889.5033
97 | 2600147.2821 | 1228819.7599
98 | 2600206.301 | 1229041.8055
99 | 2600138.1653 | 1228883.3882
100 | 2600163.9558 | 1229114.4406
101 | 2600228.5429 | 1229069.725
102 | 2600076.1529 | 1229123.8971
103 | 2599995.4709 | 1228003.8981
104 | 2599987.0649 | 1228033.0059
105 | 2600096.7288 | 1228388.3293
106 | 2600546.2907 | 1228488.4441
107 | 2600504.5505 | 1228523.0459
108 | 2600539.0009 | 1228699.4195
109 | 2600697.6377 | 1229191.0063
110 | 2600704.2654 | 1228912.2173
111 | 2600698.0721 | 1228924.461
112 | 2600683.8822 | 1228960.9708
113 | 2600099.9085 | 1228878.2966
114 | 2600110.5193 | 1228719.7519
115 | 2600137.7416 | 1228763.4471
116 | 2600143.3229 | 1228796.3909
117 | 2600134.3969 | 1228743.7055
118 | 2600111.3771 | 1228720.2385
119 | 2600299.0755 | 1229129.5936
120 | 2600283.5949 | 1229121.1009
121 | 2600331.1118 | 1229146.305
122 | 2600261.0068 | 1229105.7945
123 | 2600163.8579 | 1229115.271
124 | 2600324.9996 | 1229285.8985
125 | 2600355.2006 | 1229158.9023
126 | 2600346.0625 | 1229305.09
127 | 2600365.5484 | 1229149.6735
128 | 2600379.1514 | 1229141.1128
129 | 2600695.3986 | 1228853.703
130 | 2600726.9599 | 1228810.2896
131 | 2600676.7756 | 1228721.7773
132 | 2600535.5411 | 1229060.615
133 | 2600496.7711 | 1229079.9905
134 | 2600563.1215 | 1229036.391
135 | 2600395.6046 | 1229130.7585
136 | 2600580.5873 | 1229014.1649
137 | 2600592.3599 | 1229002.816
138 | 2600684.7381 | 1229049.3147
139 | 2600679.9125 | 1229024.3589
140 | 2600689.4679 | 1229067.7659
141 | 2600676.8227 | 1229003.9011
142 | 2600691.5758 | 1229074.4478
143 | 2600644.0701 | 1229007.0699
144 | 2600626.0764 | 1229000.1816
145 | 2600620.0084 | 1228997.4683
146 | 2600605.9386 | 1228994.4888
147 | 2600613.5587 | 1228954.0889
148 | 2600612.8973 | 1228946.9056
149 | 2600673.5016 | 1229182.6956
150 | 2600671.4314 | 1229193.7694
151 | 2600691.6385 | 1229188.7582
152 | 2600670.4547 | 1229198.9939
153 | 2600882.7866 | 1228905.0073
154 | 2600901.6993 | 1228909.6925
155 | 2600945.3585 | 1228921.6996
156 | 2600876.2933 | 1228752.068
157 | 2600890.3514 | 1228740.3885
158 | 2600521.0506 | 1229338.0854
159 | 2600376.9984 | 1229315.6229
160 | 2600430.9013 | 1228662.3012

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9876 | -0.23758 | 0.00025648 | 6.4279e-05
1 | 0.98761 | -0.23744 | 0 | 0
2 | 0.98753 | -0.23901 | 0 | 0
3 | 0.98762 | -0.2372 | 0.00039195 | 9.8231e-05
4 | 0.98745 | -0.24054 | 0 | 0
5 | 0.9875 | -0.23967 | 0.0006533 | 0.00016373
6 | 0.98767 | -0.23638 | 0.00016203 | 4.061e-05
7 | 0.99056 | -0.18051 | 0.0011842 | 0.00029678
8 | 0.99056 | -0.18052 | 0.00078524 | 0.0001968
9 | 0.9906 | -0.17981 | 0.00055967 | 0.00014027
10 | 0.99065 | -0.17873 | 0 | 0
11 | 0.99233 | -0.14656 | 0.00064676 | 0.00016209
12 | 0.99233 | -0.14651 | 0.0034892 | 0.00087448
13 | 0.99083 | -0.17522 | 0 | 0
14 | 0.99036 | -0.1844 | 0 | 0
15 | 0.99351 | -0.12388 | 0.0045442 | 0.0011389
16 | 0.99353 | -0.12342 | 0.00041613 | 0.00010429
17 | 0.99271 | -0.13915 | 0 | 0
18 | 0.99382 | -0.11779 | 0.0016618 | 0.00041648
19 | 0.99237 | -0.14566 | 0 | 0
20 | 0.99242 | -0.1447 | 0.00039273 | 9.8427e-05
21 | 0.99398 | -0.11472 | 0.0016108 | 0.00040369
22 | 0.99214 | -0.15014 | 0.0013157 | 0.00032975
23 | 0.99198 | -0.15309 | 0.00078923 | 0.0001978
24 | 0.99471 | -0.10075 | 0.0041081 | 0.0010296
25 | 0.98225 | -0.34214 | 0 | 0
26 | 0.98206 | -0.34596 | 0 | 0
27 | 0.98241 | -0.33865 | 5.3462e-05 | 1.3399e-05
28 | 0.98171 | -0.35297 | 0 | 0
29 | 0.98159 | -0.35545 | 0.00066734 | 0.00016725
30 | 0.98206 | -0.34603 | 9.3627e-05 | 2.3465e-05
31 | 0.98744 | -0.24079 | 7.8363e-05 | 1.964e-05
32 | 0.98745 | -0.24069 | 0.00038123 | 9.5545e-05
33 | 0.9899 | -0.1932 | 0.0012745 | 0.00031942
34 | 0.98995 | -0.19229 | 0.00073815 | 0.000185
35 | 0.98964 | -0.19844 | 0.0018775 | 0.00047054
36 | 0.98947 | -0.20158 | 0.0017096 | 0.00042848
37 | 0.98989 | -0.19347 | 0.0013875 | 0.00034775
38 | 0.98935 | -0.2039 | 0.0011597 | 0.00029064
39 | 0.98983 | -0.19459 | 0.00099241 | 0.00024872
40 | 0.99574 | -0.081936 | 0 | 0
41 | 0.99622 | -0.072739 | 0 | 0
42 | 0.99522 | -0.09199 | 0.0080142 | 0.0020086
43 | 0.99683 | -0.061013 | 0.0014592 | 0.00036572
44 | 0.97075 | -0.56742 | 0.00086505 | 0.0002168
45 | 0.97075 | -0.56739 | 0.00013345 | 3.3445e-05
46 | 0.97069 | -0.56851 | 0 | 0
47 | 0.9708 | -0.56646 | 0 | 0
48 | 0.97066 | -0.56926 | 0.0004674 | 0.00011714
49 | 0.97068 | -0.56887 | 0.00020251 | 5.0755e-05
50 | 0.97078 | -0.56685 | 0.0010982 | 0.00027523
51 | 0.97083 | -0.56572 | 0.00032277 | 8.0894e-05
52 | 0.97063 | -0.56985 | 0.00016394 | 4.1086e-05
53 | 0.97067 | -0.56896 | 0.00011173 | 2.8003e-05
54 | 0.97061 | -0.57016 | 0.0005864 | 0.00014697
55 | 0.97061 | -0.57018 | 7.5942e-05 | 1.9033e-05
56 | 0.97061 | -0.57022 | 0.00038977 | 9.7687e-05
57 | 0.97256 | -0.53153 | 0.00012082 | 3.0281e-05
58 | 0.97269 | -0.5289 | 0.00040726 | 0.00010207
59 | 0.97252 | -0.53234 | 0.00012518 | 3.1374e-05
60 | 0.97285 | -0.5258 | 0.00068491 | 0.00017165
61 | 0.97235 | -0.53574 | 0.0002142 | 5.3683e-05
62 | 0.973 | -0.52287 | 0 | 0
63 | 0.97205 | -0.54156 | 0 | 0
64 | 0.97298 | -0.52318 | 0.00019918 | 4.9919e-05
65 | 0.97343 | -0.51434 | 0.00037028 | 9.2801e-05
66 | 0.97108 | -0.56077 | 0.0013539 | 0.00033931
67 | 0.97112 | -0.56007 | 0.0010217 | 0.00025606
68 | 0.97106 | -0.56129 | 0.00087357 | 0.00021894
69 | 0.97116 | -0.55931 | 0.0093722 | 0.0023489
70 | 0.971 | -0.56239 | 0.002787 | 0.0006985
71 | 0.97127 | -0.55714 | 0.0033396 | 0.00083697
72 | 0.97086 | -0.56525 | 0.00010344 | 2.5924e-05
73 | 0.97137 | -0.55511 | 0.0008966 | 0.00022471
74 | 0.97154 | -0.55173 | 0 | 0
75 | 0.97152 | -0.55218 | 0.00020033 | 5.0208e-05
76 | 0.972 | -0.54252 | 0.00015182 | 3.805e-05
77 | 0.97151 | -0.55231 | 0.00026362 | 6.6068e-05
78 | 0.97067 | -0.56901 | 0.00064388 | 0.00016137
79 | 0.97371 | -0.50883 | 0.0010192 | 0.00025544
80 | 0.97422 | -0.49882 | 0 | 0
81 | 0.97651 | -0.45364 | 0 | 0
82 | 0.97292 | -0.52442 | 0.0005943 | 0.00014894
83 | 0.97267 | -0.5294 | 0.00024778 | 6.21e-05
84 | 0.97266 | -0.52954 | 0.00021357 | 5.3525e-05
85 | 0.97269 | -0.52894 | 0 | 0
86 | 0.97267 | -0.5293 | 0.00024796 | 6.2145e-05
87 | 0.97272 | -0.52848 | 0.00034207 | 8.573e-05
88 | 0.97266 | -0.52966 | 0.00038714 | 9.7027e-05
89 | 0.97274 | -0.52795 | 0 | 0
90 | 0.97193 | -0.54395 | 0.00067798 | 0.00016992
91 | 0.9727 | -0.5287 | 0.00024235 | 6.0738e-05
92 | 0.9727 | -0.52888 | 0.00040282 | 0.00010096
93 | 0.97843 | -0.41597 | 0 | 0
94 | 0.97839 | -0.41686 | 0 | 0
95 | 0.97844 | -0.41583 | 0.00096036 | 0.00024069
96 | 0.97856 | -0.41345 | 0 | 0
97 | 0.97776 | -0.42903 | 0.0001583 | 3.9673e-05
98 | 0.98049 | -0.37577 | 0 | 0
99 | 0.97852 | -0.41426 | 0.00053788 | 0.00013481
100 | 0.98045 | -0.37653 | 0.00012996 | 3.2572e-05
101 | 0.98091 | -0.36742 | 0.00059633 | 0.00014945
102 | 0.97837 | -0.41733 | 0.00014158 | 3.5483e-05
103 | 0.97074 | -0.56762 | 0.00071992 | 0.00018043
104 | 0.97076 | -0.56721 | 6.7853e-05 | 1.7006e-05
105 | 0.97192 | -0.54428 | 0.00031142 | 7.8048e-05
106 | 0.99698 | -0.058142 | 0.00054985 | 0.0001378
107 | 0.99747 | -0.048607 | 0 | 0
108 | 1 | 0 | -0.112 | -0.028123
109 | 0.98743 | -0.24097 | 0.00026073 | 6.5344e-05
110 | 0.98948 | -0.20127 | 0.00033051 | 8.2833e-05
111 | 0.98926 | -0.20556 | 0.00061793 | 0.00015487
112 | 0.98863 | -0.21768 | 0.00048553 | 0.00012169
113 | 0.97847 | -0.41528 | 0.00032245 | 8.0815e-05
114 | 0.97655 | -0.4528 | 0.00078371 | 0.00019642
115 | 0.97713 | -0.44137 | 0.00097467 | 0.00024428
116 | 0.9775 | -0.43422 | 0.00085867 | 0.0002152
117 | 0.97692 | -0.44554 | 0 | 0
118 | 0.97656 | -0.4526 | 0.00027604 | 6.9182e-05
119 | 0.98206 | -0.34516 | 0 | 0
120 | 0.98184 | -0.34938 | 0.00017025 | 4.267e-05
121 | 0.9825 | -0.33654 | 0.00016672 | 4.1784e-05
122 | 0.9815 | -0.35591 | 0.00019868 | 4.9795e-05
123 | 0.98045 | -0.37653 | 0.00034024 | 8.5273e-05
124 | 0.98264 | -0.33399 | 0 | 0
125 | 0.98283 | -0.33002 | 0 | 0
126 | 0.9826 | -0.33486 | 0.00051116 | 0.00012811
127 | 0.98301 | -0.32653 | 0.00038619 | 9.6787e-05
128 | 0.98322 | -0.32248 | 0.00036586 | 9.1694e-05
129 | 0.99078 | -0.17637 | 0.0025758 | 0.00064555
130 | 0.99159 | -0.16061 | 0.00056674 | 0.00014204
131 | 0.99571 | -0.081637 | 0.0024772 | 0.00062086
132 | 0.98554 | -0.27744 | 0.00021564 | 5.4044e-05
133 | 0.98497 | -0.28853 | 0.0002017 | 5.0551e-05
134 | 0.98603 | -0.26796 | 5.3075e-05 | 1.3302e-05
135 | 0.98347 | -0.31755 | 0.00018321 | 4.5918e-05
136 | 0.9864 | -0.26071 | 0.00034198 | 8.5708e-05
137 | 0.98662 | -0.25648 | 0.0013086 | 0.00032797
138 | 0.98779 | -0.234 | 0.0001405 | 3.5212e-05
139 | 0.98786 | -0.23249 | 0.00028641 | 7.1782e-05
140 | 0.98773 | -0.23508 | 4.9878e-05 | 1.2501e-05
141 | 0.98793 | -0.23115 | 0 | 0
142 | 0.98771 | -0.23548 | 0.00026307 | 6.5931e-05
143 | 0.98744 | -0.24072 | 6.1296e-05 | 1.5362e-05
144 | 0.98715 | -0.24623 | 0.00040075 | 0.00010044
145 | 0.98706 | -0.24811 | 0.0009581 | 0.00024012
146 | 0.98684 | -0.25221 | 0 | 0
147 | 0.98677 | -0.25363 | 0.0013973 | 0.0003502
148 | 0.98677 | -0.25369 | 0.00052911 | 0.00013261
149 | 0.98742 | -0.24126 | 0.00017079 | 4.2805e-05
150 | 0.98741 | -0.24135 | 0.00031333 | 7.8529e-05
151 | 0.98743 | -0.24105 | 6.3984e-05 | 1.6036e-05
152 | 0.98741 | -0.24136 | 0.00012974 | 3.2515e-05
153 | 0.98924 | -0.20613 | 0.0012142 | 0.0003043
154 | 0.98919 | -0.20705 | 0.0010032 | 0.00025142
155 | 0.98912 | -0.20837 | 0.0016401 | 0.00041105
156 | 0.99184 | -0.15602 | 0.0042491 | 0.0010649
157 | 0.99181 | -0.15657 | 0.0016897 | 0.00042348
158 | 0.98245 | -0.33784 | 0 | 0
159 | 0.98256 | -0.33554 | 0.0002905 | 7.2807e-05
160 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00025648 | -6.4279e-05 | 0.00025648 | 6.3906e-05 | 1.6365e-09 | -3.7303e-07 | 0.00038643 | 0.0003863 | 0.00038643 | 0.9876 | -0.23758 | 0.98761 | -0.23744 | 0.10616
1 | 0.0020518 | 0.00051116 | -0.0020516 | -0.00051161 | 1.5252e-07 | -4.4728e-07 | 0.0030903 | 0.0030905 | 0.0030905 | 0.98761 | -0.23744 | 0.98753 | -0.23901 | 0.84903
2 | -0.0023083 | -0.00057507 | 0.0023083 | 0.00057501 | 2.6312e-08 | -5.7447e-08 | 0.0034766 | 0.0034766 | 0.0034766 | 0.98761 | -0.23744 | 0.98762 | -0.2372 | 0.95511
3 | 0.0013983 | 0.00034858 | -0.0013982 | -0.0003493 | 1.0124e-07 | -7.136e-07 | 0.0021063 | 0.0021066 | 0.0021066 | 0.98753 | -0.23901 | 0.98745 | -0.24054 | 0.57873
4 | 0.00065332 | 0.00016302 | -0.0006533 | -0.00016373 | 2.0462e-08 | -7.0746e-07 | 0.00098417 | 0.00098443 | 0.00098443 | 0.98753 | -0.23901 | 0.9875 | -0.23967 | 0.27045
5 | -0.0027002 | -0.00067324 | 0.0027003 | 0.00067309 | 1.0553e-07 | -1.5017e-07 | 0.0040671 | 0.004067 | 0.0040671 | 0.98762 | -0.2372 | 0.98767 | -0.23638 | 1.1173
6 | 0.001017 | 0.00025403 | -0.001017 | -0.00025421 | 1.2439e-08 | -1.7277e-07 | 0.0015322 | 0.0015323 | 0.0015323 | 0.98745 | -0.24054 | 0.98744 | -0.24079 | 0.42095
7 | 0.00038123 | 9.5264e-05 | -0.00038123 | -9.5545e-05 | 2.7323e-09 | -2.8071e-07 | 0.00057439 | 0.00057449 | 0.00057449 | 0.98745 | -0.24054 | 0.98745 | -0.24069 | 0.15783
8 | -0.0028624 | -0.0007137 | 0.0028625 | 0.00071355 | 1.2269e-07 | -1.4678e-07 | 0.0043111 | 0.0043111 | 0.0043111 | 0.98767 | -0.23638 | 0.98771 | -0.23548 | 1.1844
9 | 0.00078524 | 0.00019679 | -0.00078524 | -0.0001968 | 3.3473e-10 | -8.0528e-09 | 0.0011796 | 0.0011796 | 0.0011796 | 0.99056 | -0.18051 | 0.99056 | -0.18052 | 0.32406
10 | -0.0019694 | -0.00049358 | 0.0019695 | 0.00049336 | 6.5721e-08 | -2.1572e-07 | 0.0029585 | 0.0029584 | 0.0029585 | 0.99056 | -0.18051 | 0.9906 | -0.17981 | 0.81276
11 | -0.0025292 | -0.00063363 | 0.0025293 | 0.0006334 | 1.3051e-07 | -2.2694e-07 | 0.0037991 | 0.003799 | 0.0037991 | 0.9906 | -0.17981 | 0.99065 | -0.17873 | 1.0437
12 | -0.068957 | -0.017448 | 0.068968 | 0.017455 | 1.1606e-05 | 7.0941e-06 | 0.10364 | 0.10364 | 0.10364 | 0.99065 | -0.17873 | 0.99083 | -0.17522 | 9.4905
13 | 0.066427 | 0.016815 | -0.066409 | -0.016804 | 1.8093e-05 | 1.1019e-05 | 0.099837 | 0.099837 | 0.099837 | 0.99065 | -0.17873 | 0.99036 | -0.1844 | 9.1426
14 | -0.00064676 | -0.00016209 | 0.00064676 | 0.00016203 | 1.628e-09 | -5.8589e-08 | 0.00096982 | 0.0009698 | 0.00096982 | 0.99233 | -0.14656 | 0.99233 | -0.14651 | 0.26644
15 | -0.004136 | -0.0010365 | 0.0041361 | 0.0010365 | 1.6642e-07 | -4.2554e-08 | 0.0062019 | 0.0062019 | 0.0062019 | 0.99233 | -0.14651 | 0.99237 | -0.14566 | 1.7038
16 | 0.0025759 | 0.00064531 | -0.0025758 | -0.00064555 | 1.4151e-07 | -2.3421e-07 | 0.0038684 | 0.0038685 | 0.0038685 | 0.99083 | -0.17522 | 0.99078 | -0.17637 | 1.0628
17 | -0.071544 | -0.018101 | 0.071594 | 0.018131 | 5.0202e-05 | 3.0786e-05 | 0.1075 | 0.1075 | 0.1075 | 0.99083 | -0.17522 | 0.99159 | -0.16061 | 9.8447
18 | 0.055784 | 0.01414 | -0.055759 | -0.014126 | 2.4306e-05 | 1.449e-05 | 0.083872 | 0.083872 | 0.083872 | 0.99036 | -0.1844 | 0.98989 | -0.19347 | 7.6806
19 | 0.010626 | 0.0026635 | -0.010622 | -0.0026615 | 3.9896e-06 | 2.0165e-06 | 0.015965 | 0.015965 | 0.015965 | 0.99036 | -0.1844 | 0.98995 | -0.19229 | 4.3861
20 | -0.089422 | -0.02265 | 0.089424 | 0.022652 | 1.9955e-06 | 1.2426e-06 | 0.13402 | 0.13402 | 0.13402 | 0.99351 | -0.12388 | 0.99353 | -0.12342 | 12.2725
21 | 0.084878 | 0.021511 | -0.084816 | -0.021473 | 6.2227e-05 | 3.8631e-05 | 0.12721 | 0.12721 | 0.12721 | 0.99351 | -0.12388 | 0.99271 | -0.13915 | 11.6493
22 | -0.08984 | -0.022756 | 0.089864 | 0.022771 | 2.4279e-05 | 1.5122e-05 | 0.13464 | 0.13464 | 0.13464 | 0.99353 | -0.12342 | 0.99382 | -0.11779 | 12.3296
23 | 0.011397 | 0.0028571 | -0.011394 | -0.0028553 | 3.5353e-06 | 1.8451e-06 | 0.017084 | 0.017085 | 0.017085 | 0.99271 | -0.13915 | 0.99237 | -0.14566 | 4.6936
24 | 0.073418 | 0.018616 | -0.073399 | -0.018604 | 1.9577e-05 | 1.2028e-05 | 0.11013 | 0.11013 | 0.11013 | 0.99271 | -0.13915 | 0.99242 | -0.1447 | 10.0848
25 | -0.091526 | -0.023187 | 0.09154 | 0.023196 | 1.3503e-05 | 8.4185e-06 | 0.13713 | 0.13713 | 0.13713 | 0.99382 | -0.11779 | 0.99398 | -0.11472 | 12.5574
26 | 0.0072578 | 0.0018188 | -0.0072562 | -0.0018183 | 1.5479e-06 | 5.4046e-07 | 0.010883 | 0.010883 | 0.010883 | 0.99237 | -0.14566 | 0.99214 | -0.15014 | 2.9898
27 | 0.073006 | 0.018505 | -0.072976 | -0.018487 | 2.9421e-05 | 1.8069e-05 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.99242 | -0.1447 | 0.99198 | -0.15309 | 10.0309
28 | -0.09315 | -0.0236 | 0.093213 | 0.023639 | 6.2566e-05 | 3.9042e-05 | 0.13954 | 0.13954 | 0.13954 | 0.99398 | -0.11472 | 0.99471 | -0.10075 | 12.7782
29 | 0.0059405 | 0.0014885 | -0.0059389 | -0.0014882 | 1.6625e-06 | 3.43e-07 | 0.0089095 | 0.0089098 | 0.0089098 | 0.99214 | -0.15014 | 0.99184 | -0.15602 | 2.4477
30 | 0.072187 | 0.018289 | -0.072161 | -0.018273 | 2.606e-05 | 1.5991e-05 | 0.10835 | 0.10835 | 0.10835 | 0.99198 | -0.15309 | 0.99159 | -0.16061 | 9.9225
31 | -0.097321 | -0.024668 | 0.097411 | 0.024724 | 8.9476e-05 | 5.595e-05 | 0.14568 | 0.14568 | 0.14568 | 0.99471 | -0.10075 | 0.99571 | -0.081637 | 13.341
32 | 0.0007614 | 0.00017736 | -0.00076127 | -0.00018065 | 1.3217e-07 | -3.2917e-06 | 0.0011488 | 0.0011499 | 0.0011499 | 0.98225 | -0.34214 | 0.98206 | -0.34596 | 0.31592
33 | -0.0007614 | -0.00017736 | 0.00076152 | 0.00017438 | 1.1958e-07 | -2.985e-06 | 0.0011488 | 0.0011478 | 0.0011488 | 0.98225 | -0.34214 | 0.98241 | -0.33865 | 0.31561
34 | 9.3628e-05 | 2.2977e-05 | -9.3627e-05 | -2.3465e-05 | 2.9102e-10 | -4.8831e-07 | 0.00014169 | 0.00014186 | 0.00014186 | 0.98206 | -0.34596 | 0.98206 | -0.34603 | 0.038974
35 | 0.00066764 | 0.00015768 | -0.00066742 | -0.00016471 | 2.1683e-07 | -7.038e-06 | 0.0010083 | 0.0010107 | 0.0010107 | 0.98206 | -0.34596 | 0.98171 | -0.35297 | 0.27767
36 | -0.00081498 | -0.00018778 | 0.00081501 | 0.00018713 | 2.9534e-08 | -6.4172e-07 | 0.0012288 | 0.0012285 | 0.0012288 | 0.98241 | -0.33865 | 0.98245 | -0.33784 | 0.33757
37 | 0.00066742 | 0.00016471 | -0.00066734 | -0.00016725 | 7.8479e-08 | -2.5373e-06 | 0.0010107 | 0.0010116 | 0.0010116 | 0.98171 | -0.35297 | 0.98159 | -0.35545 | 0.27793
38 | 0.0009386 | 0.00023457 | -0.00093859 | -0.0002347 | 7.9257e-09 | -1.3011e-07 | 0.0014142 | 0.0014142 | 0.0014142 | 0.98744 | -0.24079 | 0.98743 | -0.24097 | 0.38852
39 | -0.0098831 | -0.0024763 | 0.0098835 | 0.0024765 | 4.3139e-07 | 2.0908e-07 | 0.014856 | 0.014856 | 0.014856 | 0.9899 | -0.1932 | 0.98995 | -0.19229 | 4.0813
40 | 0.0086086 | 0.0021568 | -0.0086064 | -0.0021559 | 2.1455e-06 | 9.34e-07 | 0.01294 | 0.01294 | 0.01294 | 0.9899 | -0.1932 | 0.98964 | -0.19844 | 3.555
41 | 0.006729 | 0.0016854 | -0.006728 | -0.0016851 | 1.007e-06 | 3.0748e-07 | 0.010117 | 0.010117 | 0.010117 | 0.98964 | -0.19844 | 0.98947 | -0.20158 | 2.7795
42 | 0.0050183 | 0.0012566 | -0.0050178 | -0.0012566 | 5.5293e-07 | 2.1354e-08 | 0.0075464 | 0.0075465 | 0.0075465 | 0.98947 | -0.20158 | 0.98935 | -0.2039 | 2.0732
43 | 0.054372 | 0.013778 | -0.054369 | -0.013776 | 2.9257e-06 | 1.7375e-06 | 0.081787 | 0.081787 | 0.081787 | 0.98989 | -0.19347 | 0.98983 | -0.19459 | 7.4896
44 | 0.0038581 | 0.00096593 | -0.0038577 | -0.00096608 | 4.1034e-07 | -1.5469e-07 | 0.0058023 | 0.0058025 | 0.0058025 | 0.98935 | -0.2039 | 0.98924 | -0.20613 | 1.5941
45 | 0.053376 | 0.013528 | -0.053359 | -0.013517 | 1.7115e-05 | 1.0135e-05 | 0.080295 | 0.080295 | 0.080295 | 0.98983 | -0.19459 | 0.98948 | -0.20127 | 7.353
46 | -0.0080181 | -0.0020101 | 0.0080216 | 0.0020115 | 3.5145e-06 | 1.3998e-06 | 0.011982 | 0.011982 | 0.011982 | 0.99574 | -0.081936 | 0.99622 | -0.072739 | 3.2918
47 | 0.0080181 | 0.0020101 | -0.0080142 | -0.0020086 | 3.84e-06 | 1.5304e-06 | 0.011982 | 0.011983 | 0.011983 | 0.99574 | -0.081936 | 0.99522 | -0.09199 | 3.2919
48 | -0.0080216 | -0.0020115 | 0.0080261 | 0.0020133 | 4.4849e-06 | 1.785e-06 | 0.011982 | 0.011982 | 0.011982 | 0.99622 | -0.072739 | 0.99683 | -0.061013 | 3.2917
49 | -0.0094853 | -0.002379 | 0.0094866 | 0.0023796 | 1.2981e-06 | 6.057e-07 | 0.01416 | 0.01416 | 0.01416 | 0.99683 | -0.061013 | 0.99698 | -0.058142 | 3.8901
50 | -0.0035069 | -0.00087662 | 0.0035069 | 0.00087657 | 5.3097e-09 | -5.1139e-08 | 0.0053747 | 0.0053747 | 0.0053747 | 0.97075 | -0.56742 | 0.97075 | -0.56739 | 0.49219
51 | 0.0026419 | 0.00065982 | -0.0026417 | -0.00066083 | 1.3638e-07 | -1.0097e-06 | 0.0040487 | 0.0040491 | 0.0040491 | 0.97075 | -0.56742 | 0.97069 | -0.56851 | 0.5562
52 | -0.0036403 | -0.00091001 | 0.0036405 | 0.00090859 | 1.5999e-07 | -1.4228e-06 | 0.0055793 | 0.0055787 | 0.0055793 | 0.97075 | -0.56739 | 0.9708 | -0.56646 | 0.51092
53 | 0.0016836 | 0.00042107 | -0.0016835 | -0.00042133 | 6.0333e-08 | -2.6004e-07 | 0.0025805 | 0.0025806 | 0.0025806 | 0.97069 | -0.56851 | 0.97066 | -0.56926 | 0.70896
54 | 0.00095815 | 0.00023975 | -0.00095813 | -0.00024 | 1.6634e-08 | -2.4355e-07 | 0.0014686 | 0.0014687 | 0.0014687 | 0.97069 | -0.56851 | 0.97068 | -0.56887 | 0.4035
55 | 0.001886 | 0.00047189 | -0.001886 | -0.00047201 | 3.5089e-08 | -1.16e-07 | 0.0028906 | 0.0028906 | 0.0028906 | 0.9708 | -0.56646 | 0.97078 | -0.56685 | 0.79413
56 | -0.0055265 | -0.0013805 | 0.0055267 | 0.0013798 | 1.9607e-07 | -6.857e-07 | 0.0084693 | 0.008469 | 0.0084693 | 0.9708 | -0.56646 | 0.97083 | -0.56572 | 0.77558
57 | 0.0012161 | 0.00030419 | -0.0012161 | -0.00030449 | 3.4266e-08 | -3.0309e-07 | 0.0018641 | 0.0018642 | 0.0018642 | 0.97066 | -0.56926 | 0.97063 | -0.56985 | 0.51214
58 | 0.00075562 | 0.00018924 | -0.00075562 | -0.00018932 | 3.0582e-09 | -7.3178e-08 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.97068 | -0.56887 | 0.97067 | -0.56896 | 0.31822
59 | 0.0007878 | 0.00019677 | -0.00078779 | -0.00019707 | 1.3462e-08 | -2.9585e-07 | 0.0012073 | 0.0012074 | 0.0012074 | 0.97078 | -0.56685 | 0.97076 | -0.56721 | 0.33171
60 | -0.0058495 | -0.0014607 | 0.0058496 | 0.0014603 | 1.2895e-07 | -3.9377e-07 | 0.0089637 | 0.0089636 | 0.0089637 | 0.97083 | -0.56572 | 0.97086 | -0.56525 | 0.82085
61 | 0.0010521 | 0.00026341 | -0.0010521 | -0.0002636 | 1.5571e-08 | -1.8731e-07 | 0.0016129 | 0.0016129 | 0.0016129 | 0.97063 | -0.56985 | 0.97061 | -0.57016 | 0.44312
62 | 0.00064388 | 0.00016131 | -0.00064388 | -0.00016137 | 1.7449e-09 | -5.7919e-08 | 0.00098703 | 0.00098705 | 0.00098705 | 0.97067 | -0.56896 | 0.97067 | -0.56901 | 0.27117
63 | 0.00046572 | 0.00011663 | -0.00046572 | -0.00011665 | 3.308e-10 | -2.1177e-08 | 0.00071395 | 0.00071395 | 0.00071395 | 0.97061 | -0.57016 | 0.97061 | -0.57018 | 0.19614
64 | 0.00038977 | 9.7618e-05 | -0.00038977 | -9.7687e-05 | 7.4921e-10 | -6.8679e-08 | 0.00059753 | 0.00059755 | 0.00059755 | 0.97061 | -0.57018 | 0.97061 | -0.57022 | 0.16416
65 | -0.0277 | -0.0069363 | 0.027703 | 0.0069379 | 3.469e-06 | 1.6448e-06 | 0.042378 | 0.042378 | 0.042378 | 0.97256 | -0.53153 | 0.97269 | -0.5289 | 3.8808
66 | 0.027579 | 0.006906 | -0.027578 | -0.0069055 | 1.072e-06 | 5.0677e-07 | 0.042194 | 0.042194 | 0.042194 | 0.97256 | -0.53153 | 0.97252 | -0.53234 | 3.8639
67 | -0.028111 | -0.00704 | 0.028115 | 0.007042 | 4.1486e-06 | 1.9866e-06 | 0.043001 | 0.043001 | 0.043001 | 0.97269 | -0.5289 | 0.97285 | -0.5258 | 3.9378
68 | 0.027453 | 0.0068741 | -0.027448 | -0.006872 | 4.4416e-06 | 2.093e-06 | 0.042002 | 0.042002 | 0.042002 | 0.97252 | -0.53234 | 0.97235 | -0.53574 | 3.8464
69 | -0.0288 | -0.0072136 | 0.028804 | 0.0072156 | 4.0144e-06 | 1.9526e-06 | 0.044049 | 0.044048 | 0.044049 | 0.97285 | -0.5258 | 0.973 | -0.52287 | 4.0338
70 | 0.027234 | 0.0068183 | -0.027227 | -0.0068148 | 7.5448e-06 | 3.5359e-06 | 0.041675 | 0.041675 | 0.041675 | 0.97235 | -0.53574 | 0.97205 | -0.54156 | 3.8164
71 | 0.0028778 | 0.00071625 | -0.0028778 | -0.00071629 | 4.2173e-08 | -4.5181e-08 | 0.0043993 | 0.0043993 | 0.0043993 | 0.973 | -0.52287 | 0.97298 | -0.52318 | 1.2086
72 | -0.031681 | -0.0079318 | 0.031694 | 0.0079384 | 1.2874e-05 | 6.6036e-06 | 0.048448 | 0.048447 | 0.048448 | 0.973 | -0.52287 | 0.97343 | -0.51434 | 4.4366
73 | 0.00098952 | 0.00024571 | -0.0009894 | -0.00024725 | 1.1181e-07 | -1.5403e-06 | 0.0015139 | 0.0015145 | 0.0015145 | 0.97205 | -0.54156 | 0.97193 | -0.54395 | 0.41607
74 | 0.026237 | 0.0065691 | -0.026236 | -0.0065686 | 1.1986e-06 | 5.4601e-07 | 0.040161 | 0.040161 | 0.040161 | 0.97205 | -0.54156 | 0.972 | -0.54252 | 3.6778
75 | 0.0026786 | 0.00066637 | -0.0026784 | -0.00066658 | 1.5791e-07 | -2.1084e-07 | 0.0040947 | 0.0040948 | 0.0040948 | 0.97298 | -0.52318 | 0.97292 | -0.52442 | 1.1249
76 | -0.032065 | -0.0080312 | 0.032073 | 0.0080356 | 8.4135e-06 | 4.3394e-06 | 0.049013 | 0.049013 | 0.049013 | 0.97343 | -0.51434 | 0.97371 | -0.50883 | 4.4884
77 | -0.010969 | -0.00274 | 0.010969 | 0.0027398 | 3.6385e-07 | -1.497e-07 | 0.016805 | 0.016805 | 0.016805 | 0.97108 | -0.56077 | 0.97112 | -0.56007 | 1.5389
78 | 0.0096152 | 0.0024006 | -0.009615 | -0.0024008 | 2.3984e-07 | -1.7469e-07 | 0.01473 | 0.01473 | 0.01473 | 0.97108 | -0.56077 | 0.97106 | -0.56129 | 1.3489
79 | -0.011991 | -0.0029959 | 0.011992 | 0.0029958 | 4.3364e-07 | -1.0405e-07 | 0.01837 | 0.01837 | 0.01837 | 0.97112 | -0.56007 | 0.97116 | -0.55931 | 1.6823
80 | 0.0087414 | 0.0021819 | -0.0087409 | -0.0021824 | 4.5597e-07 | -4.6299e-07 | 0.013392 | 0.013392 | 0.013392 | 0.97106 | -0.56129 | 0.971 | -0.56239 | 1.2264
81 | -0.021364 | -0.0053447 | 0.021366 | 0.0053455 | 2.201e-06 | 7.9845e-07 | 0.03273 | 0.03273 | 0.03273 | 0.97116 | -0.55931 | 0.97127 | -0.55714 | 2.9973
82 | 0.0059539 | 0.0014839 | -0.0059531 | -0.0014862 | 8.0928e-07 | -2.3691e-06 | 0.0091211 | 0.0091221 | 0.0091221 | 0.971 | -0.56239 | 0.97086 | -0.56525 | 0.83536
83 | -0.024705 | -0.0061824 | 0.024708 | 0.0061835 | 2.3823e-06 | 1.0306e-06 | 0.037846 | 0.037846 | 0.037846 | 0.97127 | -0.55714 | 0.97137 | -0.55511 | 3.4658
84 | -0.025604 | -0.0064082 | 0.025609 | 0.00641 | 4.127e-06 | 1.844e-06 | 0.03922 | 0.039219 | 0.03922 | 0.97137 | -0.55511 | 0.97154 | -0.55173 | 3.5915
85 | 0.00046396 | 0.00011531 | -0.00046395 | -0.00011596 | 9.9594e-09 | -6.4533e-07 | 0.00071026 | 0.00071049 | 0.00071049 | 0.97154 | -0.55173 | 0.97152 | -0.55218 | 0.19519
86 | -0.026073 | -0.0065253 | 0.026084 | 0.0065305 | 1.1426e-05 | 5.1819e-06 | 0.03993 | 0.039929 | 0.03993 | 0.97154 | -0.55173 | 0.972 | -0.54252 | 3.6566
87 | 0.00026362 | 6.5751e-05 | -0.00026362 | -6.6068e-05 | 1.5693e-09 | -3.1693e-07 | 0.00040365 | 0.00040377 | 0.00040377 | 0.97152 | -0.55218 | 0.97151 | -0.55231 | 0.11092
88 | -0.033092 | -0.008291 | 0.033108 | 0.0082993 | 1.5778e-05 | 8.2549e-06 | 0.05057 | 0.05057 | 0.05057 | 0.97371 | -0.50883 | 0.97422 | -0.49882 | 4.631
89 | -0.033108 | -0.0082993 | 0.033179 | 0.0083366 | 7.1409e-05 | 3.7337e-05 | 0.05057 | 0.050567 | 0.05057 | 0.97422 | -0.49882 | 0.97651 | -0.45364 | 4.6309
90 | -0.033179 | -0.0083366 | 0.033181 | 0.0083373 | 1.3285e-06 | 6.9425e-07 | 0.050567 | 0.050567 | 0.050567 | 0.97651 | -0.45364 | 0.97655 | -0.4528 | 4.6306
91 | 0.0020841 | 0.00051764 | -0.0020838 | -0.00051855 | 3.4832e-07 | -9.1317e-07 | 0.0031859 | 0.0031863 | 0.0031863 | 0.97292 | -0.52442 | 0.97274 | -0.52795 | 0.87535
92 | 0.00021357 | 5.3087e-05 | -0.00021357 | -5.3525e-05 | 1.4174e-09 | -4.3878e-07 | 0.00032657 | 0.00032673 | 0.00032673 | 0.97267 | -0.5294 | 0.97266 | -0.52954 | 0.08976
93 | -0.00046135 | -0.00011519 | 0.00046136 | 0.00011452 | 1.011e-08 | -6.6584e-07 | 0.00070563 | 0.00070539 | 0.00070563 | 0.97267 | -0.5294 | 0.97269 | -0.52894 | 0.19385
94 | 0.00063512 | 0.00015817 | -0.00063511 | -0.00015854 | 1.0814e-08 | -3.7246e-07 | 0.00097124 | 0.00097138 | 0.00097138 | 0.97269 | -0.52894 | 0.97267 | -0.5293 | 0.26686
95 | -0.0010965 | -0.00027269 | 0.0010965 | 0.00027242 | 2.3715e-08 | -2.6408e-07 | 0.0016766 | 0.0016765 | 0.0016766 | 0.97269 | -0.52894 | 0.97272 | -0.52848 | 0.46061
96 | 0.00038715 | 9.6394e-05 | -0.00038714 | -9.7027e-05 | 6.76e-09 | -6.3376e-07 | 0.00059204 | 0.00059227 | 0.00059227 | 0.97267 | -0.5293 | 0.97266 | -0.52966 | 0.16271
97 | -0.0014386 | -0.00035815 | 0.0014386 | 0.00035793 | 3.6051e-08 | -2.2355e-07 | 0.0021998 | 0.0021997 | 0.0021998 | 0.97272 | -0.52848 | 0.97274 | -0.52795 | 0.60434
98 | 0.00064519 | 0.00016062 | -0.00064517 | -0.00016138 | 2.2805e-08 | -7.6077e-07 | 0.00098657 | 0.00098684 | 0.00098684 | 0.97274 | -0.52795 | 0.9727 | -0.5287 | 0.27111
99 | 0.00031142 | 7.7332e-05 | -0.00031142 | -7.8048e-05 | 4.9463e-09 | -7.1631e-07 | 0.00047652 | 0.00047678 | 0.00047678 | 0.97193 | -0.54395 | 0.97192 | -0.54428 | 0.13098
100 | 0.00040282 | 0.00010065 | -0.00040282 | -0.00010096 | 3.5621e-09 | -3.0829e-07 | 0.00061611 | 0.00061622 | 0.00061622 | 0.9727 | -0.5287 | 0.9727 | -0.52888 | 0.16929
101 | 0.00014159 | 2.92e-05 | -0.00014158 | -3.3244e-05 | 5.5288e-09 | -4.0439e-06 | 0.00021327 | 0.00021455 | 0.00021455 | 0.97843 | -0.41597 | 0.97839 | -0.41686 | 0.058943
102 | -0.00014159 | -2.92e-05 | 0.00014159 | 2.8593e-05 | 8.2384e-10 | -6.0664e-07 | 0.00021327 | 0.00021309 | 0.00021327 | 0.97843 | -0.41597 | 0.97844 | -0.41583 | 0.05859
103 | 0.00014158 | 3.3244e-05 | -0.00014158 | -3.5483e-05 | 3.0921e-09 | -2.2395e-06 | 0.00021455 | 0.00021533 | 0.00021533 | 0.97839 | -0.41686 | 0.97837 | -0.41733 | 0.059157
104 | -0.0011019 | -0.00026928 | 0.001102 | 0.00026896 | 2.8461e-08 | -3.2222e-07 | 0.0016734 | 0.0016733 | 0.0016734 | 0.97844 | -0.41583 | 0.97847 | -0.41528 | 0.45973
105 | 0.036299 | 0.0091379 | -0.036272 | -0.0091232 | 2.7019e-05 | 1.4622e-05 | 0.055211 | 0.055212 | 0.055212 | 0.97856 | -0.41345 | 0.97776 | -0.42903 | 5.0561
106 | -0.038261 | -0.0096218 | 0.03833 | 0.0096598 | 6.8972e-05 | 3.7989e-05 | 0.058193 | 0.05819 | 0.058193 | 0.97856 | -0.41345 | 0.98049 | -0.37577 | 5.329
107 | 0.0019625 | 0.0004839 | -0.0019624 | -0.00048414 | 7.4959e-08 | -2.3453e-07 | 0.0029813 | 0.0029814 | 0.0029814 | 0.97856 | -0.41345 | 0.97852 | -0.41426 | 0.81907
108 | 0.036113 | 0.0090836 | -0.036105 | -0.0090787 | 8.953e-06 | 4.8384e-06 | 0.054971 | 0.054972 | 0.054972 | 0.97776 | -0.42903 | 0.9775 | -0.43422 | 5.034
109 | 0.00047022 | 0.00011673 | -0.00047021 | -0.00011783 | 1.6811e-08 | -1.1001e-06 | 0.00071323 | 0.00071362 | 0.00071362 | 0.98049 | -0.37577 | 0.98045 | -0.37653 | 0.19605
110 | -0.0388 | -0.0097765 | 0.038816 | 0.0097851 | 1.5516e-05 | 8.5759e-06 | 0.058904 | 0.058903 | 0.058904 | 0.98049 | -0.37577 | 0.98091 | -0.36742 | 5.3941
111 | 0.0014245 | 0.00034933 | -0.0014244 | -0.00034977 | 6.7812e-08 | -4.4184e-07 | 0.0021635 | 0.0021637 | 0.0021637 | 0.97852 | -0.41426 | 0.97847 | -0.41528 | 0.59441
112 | 0.00034024 | 8.5262e-05 | -0.00034024 | -8.5273e-05 | 8.3642e-11 | -1.0491e-08 | 0.00051638 | 0.00051638 | 0.00051638 | 0.98045 | -0.37653 | 0.98045 | -0.37653 | 0.14186
113 | -0.039412 | -0.0099345 | 0.039434 | 0.0099466 | 2.1704e-05 | 1.2051e-05 | 0.059808 | 0.059807 | 0.059808 | 0.98091 | -0.36742 | 0.9815 | -0.35591 | 5.4769
114 | -0.00071992 | -0.00018043 | 0.00071994 | 0.00018006 | 1.3841e-08 | -3.6587e-07 | 0.0011035 | 0.0011034 | 0.0011035 | 0.97074 | -0.56762 | 0.97076 | -0.56721 | 0.30317
115 | -0.010036 | -0.0025174 | 0.010041 | 0.0025196 | 4.5634e-06 | 2.2131e-06 | 0.01498 | 0.01498 | 0.01498 | 0.99698 | -0.058142 | 0.99747 | -0.048607 | 4.1155
116 | -0.010041 | -0.0025196 | 0.010064 | 0.0025309 | 2.3319e-05 | 1.1298e-05 | 0.01498 | 0.014979 | 0.01498 | 0.99747 | -0.048607 | 1 | 0 | 4.1154
117 | 0.10028 | 0.025592 | -0.099888 | -0.025345 | 0.00039384 | 0.00024653 | 0.14938 | 0.14938 | 0.14938 | 1 | 0 | 0.99571 | -0.081637 | 13.6799
118 | 0.00067786 | 0.00016935 | -0.00067786 | -0.00016943 | 2.5061e-09 | -8.0347e-08 | 0.0010213 | 0.0010213 | 0.0010213 | 0.98743 | -0.24097 | 0.98743 | -0.24105 | 0.28059
119 | 0.053029 | 0.013435 | -0.053018 | -0.013428 | 1.0921e-05 | 6.4611e-06 | 0.079798 | 0.079798 | 0.079798 | 0.98948 | -0.20127 | 0.98926 | -0.20556 | 7.3075
120 | 0.0524 | 0.013273 | -0.052369 | -0.013255 | 3.0483e-05 | 1.8e-05 | 0.078869 | 0.078869 | 0.078869 | 0.98926 | -0.20556 | 0.98863 | -0.21768 | 7.2225
121 | 0.051884 | 0.013134 | -0.05185 | -0.013114 | 3.354e-05 | 1.9776e-05 | 0.078138 | 0.078139 | 0.078139 | 0.98863 | -0.21768 | 0.98793 | -0.23115 | 7.1556
122 | -0.033964 | -0.0085337 | 0.033965 | 0.0085339 | 3.3025e-07 | 1.7435e-07 | 0.051761 | 0.051761 | 0.051761 | 0.97655 | -0.4528 | 0.97656 | -0.4526 | 4.74
123 | -0.035234 | -0.0088571 | 0.035246 | 0.0088635 | 1.2028e-05 | 6.4421e-06 | 0.053665 | 0.053664 | 0.053665 | 0.97713 | -0.44137 | 0.9775 | -0.43422 | 4.9144
124 | 0.034259 | 0.0086128 | -0.034252 | -0.0086092 | 6.8149e-06 | 3.6092e-06 | 0.052181 | 0.052181 | 0.052181 | 0.97713 | -0.44137 | 0.97692 | -0.44554 | 4.7785
125 | 0.034252 | 0.0086092 | -0.034241 | -0.0086031 | 1.1544e-05 | 6.1147e-06 | 0.052181 | 0.052181 | 0.052181 | 0.97692 | -0.44554 | 0.97656 | -0.4526 | 4.7785
126 | 0.039823 | 0.01005 | -0.039815 | -0.010046 | 8.0429e-06 | 4.4774e-06 | 0.060366 | 0.060366 | 0.060366 | 0.98206 | -0.34516 | 0.98184 | -0.34938 | 5.528
127 | -0.039823 | -0.01005 | 0.03984 | 0.01006 | 1.6459e-05 | 9.1618e-06 | 0.060366 | 0.060365 | 0.060366 | 0.98206 | -0.34516 | 0.9825 | -0.33654 | 5.528
128 | 0.039645 | 0.010003 | -0.039633 | -0.0099964 | 1.2401e-05 | 6.8953e-06 | 0.060108 | 0.060108 | 0.060108 | 0.98184 | -0.34938 | 0.9815 | -0.35591 | 5.5044
129 | -0.040007 | -0.010101 | 0.040019 | 0.010108 | 1.2486e-05 | 6.9578e-06 | 0.060618 | 0.060617 | 0.060618 | 0.9825 | -0.33654 | 0.98283 | -0.33002 | 5.5511
130 | -0.0016169 | -0.00038551 | 0.0016171 | 0.00038403 | 2.9429e-07 | -1.4801e-06 | 0.0024415 | 0.002441 | 0.0024415 | 0.98264 | -0.33399 | 0.98283 | -0.33002 | 0.67075
131 | 0.0016169 | 0.00038551 | -0.0016168 | -0.00038584 | 6.4474e-08 | -3.2406e-07 | 0.0024415 | 0.0024417 | 0.0024417 | 0.98264 | -0.33399 | 0.9826 | -0.33486 | 0.67079
132 | -0.041636 | -0.010492 | 0.041643 | 0.010496 | 6.9637e-06 | 3.924e-06 | 0.063058 | 0.063058 | 0.063058 | 0.98283 | -0.33002 | 0.98301 | -0.32653 | 5.7745
133 | 0.0011056 | 0.00025773 | -0.0011056 | -0.00025812 | 3.4189e-08 | -3.9332e-07 | 0.0016676 | 0.0016678 | 0.0016678 | 0.9826 | -0.33486 | 0.98256 | -0.33554 | 0.45818
134 | -0.042029 | -0.010593 | 0.042037 | 0.010598 | 8.1374e-06 | 4.5965e-06 | 0.063642 | 0.063642 | 0.063642 | 0.98301 | -0.32653 | 0.98322 | -0.32248 | 5.8281
135 | -0.042403 | -0.010689 | 0.042413 | 0.010695 | 1.0014e-05 | 5.6693e-06 | 0.064196 | 0.064196 | 0.064196 | 0.98322 | -0.32248 | 0.98347 | -0.31755 | 5.8787
136 | 0.04288 | 0.010838 | -0.042858 | -0.010825 | 2.2787e-05 | 1.2924e-05 | 0.064775 | 0.064776 | 0.064776 | 0.98554 | -0.27744 | 0.98497 | -0.28853 | 5.9319
137 | -0.043096 | -0.010892 | 0.043116 | 0.010903 | 1.9601e-05 | 1.1129e-05 | 0.065101 | 0.0651 | 0.065101 | 0.98554 | -0.27744 | 0.98603 | -0.26796 | 5.9616
138 | 0.042656 | 0.010775 | -0.042597 | -0.010741 | 5.9248e-05 | 3.3571e-05 | 0.064471 | 0.064473 | 0.064473 | 0.98497 | -0.28853 | 0.98347 | -0.31755 | 5.9041
139 | -0.043169 | -0.010916 | 0.043184 | 0.010925 | 1.5015e-05 | 8.527e-06 | 0.065181 | 0.06518 | 0.065181 | 0.98603 | -0.26796 | 0.9864 | -0.26071 | 5.9689
140 | -0.043526 | -0.011011 | 0.043534 | 0.011016 | 8.8369e-06 | 5.0282e-06 | 0.065696 | 0.065696 | 0.065696 | 0.9864 | -0.26071 | 0.98662 | -0.25648 | 6.0161
141 | -0.044843 | -0.011344 | 0.044852 | 0.011349 | 9.192e-06 | 5.2675e-06 | 0.067669 | 0.067669 | 0.067669 | 0.98662 | -0.25648 | 0.98684 | -0.25221 | 6.1968
142 | -0.0033162 | -0.00082701 | 0.0033164 | 0.00082683 | 2.3778e-07 | -1.733e-07 | 0.004994 | 0.0049939 | 0.004994 | 0.98779 | -0.234 | 0.98786 | -0.23249 | 1.372
143 | 0.0031757 | 0.00079179 | -0.0031755 | -0.00079193 | 1.6338e-07 | -1.3926e-07 | 0.0047824 | 0.0047825 | 0.0047825 | 0.98779 | -0.234 | 0.98773 | -0.23508 | 1.3139
144 | -0.0036028 | -0.00089862 | 0.003603 | 0.0008985 | 2.2839e-07 | -1.1876e-07 | 0.0054254 | 0.0054253 | 0.0054254 | 0.98786 | -0.23249 | 0.98793 | -0.23115 | 1.4905
145 | 0.0031256 | 0.00077943 | -0.0031256 | -0.00077949 | 5.8284e-08 | -5.247e-08 | 0.0047073 | 0.0047074 | 0.0047074 | 0.98773 | -0.23508 | 0.98771 | -0.23548 | 1.2932
146 | 0.048247 | 0.012215 | -0.048225 | -0.012202 | 2.2156e-05 | 1.2893e-05 | 0.072714 | 0.072714 | 0.072714 | 0.98793 | -0.23115 | 0.98744 | -0.24072 | 6.6588
147 | 0.048164 | 0.012187 | -0.048151 | -0.01218 | 1.2723e-05 | 7.4024e-06 | 0.072622 | 0.072622 | 0.072622 | 0.98744 | -0.24072 | 0.98715 | -0.24623 | 6.6504
148 | 0.04775 | 0.012079 | -0.047746 | -0.012077 | 4.3095e-06 | 2.5031e-06 | 0.072018 | 0.072018 | 0.072018 | 0.98715 | -0.24623 | 0.98706 | -0.24811 | 6.5951
149 | 0.046788 | 0.011837 | -0.046779 | -0.011831 | 9.1973e-06 | 5.3199e-06 | 0.070574 | 0.070574 | 0.070574 | 0.98706 | -0.24811 | 0.98684 | -0.25221 | 6.4628
150 | 0.0019266 | 0.00048228 | -0.0019264 | -0.00048272 | 1.3023e-07 | -4.4241e-07 | 0.0029048 | 0.002905 | 0.002905 | 0.98684 | -0.25221 | 0.98677 | -0.25363 | 0.79807
151 | 0.00052911 | 0.00013252 | -0.00052911 | -0.00013261 | 1.7455e-09 | -9.2287e-08 | 0.00079785 | 0.00079788 | 0.00079788 | 0.98677 | -0.25363 | 0.98677 | -0.25369 | 0.2192
152 | 0.00044307 | 0.00011083 | -0.00044307 | -0.00011098 | 1.8832e-09 | -1.4289e-07 | 0.00066763 | 0.00066768 | 0.00066768 | 0.98742 | -0.24126 | 0.98741 | -0.24135 | 0.18343
153 | -0.00061387 | -0.00015364 | 0.00061387 | 0.0001534 | 6.1428e-09 | -2.4097e-07 | 0.00092501 | 0.00092493 | 0.00092501 | 0.98742 | -0.24126 | 0.98743 | -0.24105 | 0.25412
154 | 0.00012974 | 3.2447e-05 | -0.00012974 | -3.2515e-05 | 7.6193e-11 | -6.7936e-08 | 0.00019549 | 0.00019551 | 0.00019551 | 0.98741 | -0.24135 | 0.98741 | -0.24136 | 0.053713
155 | 0.0026435 | 0.00066178 | -0.0026434 | -0.00066195 | 1.1591e-07 | -1.7681e-07 | 0.0039761 | 0.0039762 | 0.0039762 | 0.98924 | -0.20613 | 0.98919 | -0.20705 | 1.0924
156 | 0.0016402 | 0.00041053 | -0.0016401 | -0.00041105 | 1.0341e-07 | -5.1534e-07 | 0.0024671 | 0.0024673 | 0.0024673 | 0.98919 | -0.20705 | 0.98912 | -0.20837 | 0.67784
157 | 0.0016898 | 0.00042328 | -0.0016897 | -0.00042348 | 4.4053e-08 | -2.0772e-07 | 0.002535 | 0.0025351 | 0.0025351 | 0.99184 | -0.15602 | 0.99181 | -0.15657 | 0.69645
158 | -0.00081501 | -0.00018713 | 0.00081509 | 0.00018532 | 8.3651e-08 | -1.8192e-06 | 0.0012285 | 0.0012279 | 0.0012285 | 0.98245 | -0.33784 | 0.98256 | -0.33554 | 0.33751

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.112 | 0.028123

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00025648 | 6.4279e-05
1 | 0.00039195 | 9.8231e-05
2 | 0.0006533 | 0.00016373
3 | 0.00016203 | 4.061e-05
4 | 0.0011842 | 0.00029678
5 | 0.00078524 | 0.0001968
6 | 0.00055967 | 0.00014027
7 | 0.00064676 | 0.00016209
8 | 0.0034892 | 0.00087448
9 | 0.0045442 | 0.0011389
10 | 0.00041613 | 0.00010429
11 | 0.0016618 | 0.00041648
12 | 0.00039273 | 9.8427e-05
13 | 0.0016108 | 0.00040369
14 | 0.0013157 | 0.00032975
15 | 0.00078923 | 0.0001978
16 | 0.0041081 | 0.0010296
17 | 5.3462e-05 | 1.3399e-05
18 | 0.00066734 | 0.00016725
19 | 9.3627e-05 | 2.3465e-05
20 | 7.8363e-05 | 1.964e-05
21 | 0.00038123 | 9.5545e-05
22 | 0.0012745 | 0.00031942
23 | 0.00073815 | 0.000185
24 | 0.0018775 | 0.00047054
25 | 0.0017096 | 0.00042848
26 | 0.0013875 | 0.00034775
27 | 0.0011597 | 0.00029064
28 | 0.00099241 | 0.00024872
29 | 0.0080142 | 0.0020086
30 | 0.0014592 | 0.00036572
31 | 0.00086505 | 0.0002168
32 | 0.00013345 | 3.3445e-05
33 | 0.0004674 | 0.00011714
34 | 0.00020251 | 5.0755e-05
35 | 0.0010982 | 0.00027523
36 | 0.00032277 | 8.0894e-05
37 | 0.00016394 | 4.1086e-05
38 | 0.00011173 | 2.8003e-05
39 | 0.0005864 | 0.00014697
40 | 7.5942e-05 | 1.9033e-05
41 | 0.00038977 | 9.7687e-05
42 | 0.00012082 | 3.0281e-05
43 | 0.00040726 | 0.00010207
44 | 0.00012518 | 3.1374e-05
45 | 0.00068491 | 0.00017165
46 | 0.0002142 | 5.3683e-05
47 | 0.00019918 | 4.9919e-05
48 | 0.00037028 | 9.2801e-05
49 | 0.0013539 | 0.00033931
50 | 0.0010217 | 0.00025606
51 | 0.00087357 | 0.00021894
52 | 0.0093722 | 0.0023489
53 | 0.002787 | 0.0006985
54 | 0.0033396 | 0.00083697
55 | 0.00010344 | 2.5924e-05
56 | 0.0008966 | 0.00022471
57 | 0.00020033 | 5.0208e-05
58 | 0.00015182 | 3.805e-05
59 | 0.00026362 | 6.6068e-05
60 | 0.00064388 | 0.00016137
61 | 0.0010192 | 0.00025544
62 | 0.0005943 | 0.00014894
63 | 0.00024778 | 6.21e-05
64 | 0.00021357 | 5.3525e-05
65 | 0.00024796 | 6.2145e-05
66 | 0.00034207 | 8.573e-05
67 | 0.00038714 | 9.7027e-05
68 | 0.00067798 | 0.00016992
69 | 0.00024235 | 6.0738e-05
70 | 0.00040282 | 0.00010096
71 | 0.00096036 | 0.00024069
72 | 0.0001583 | 3.9673e-05
73 | 0.00053788 | 0.00013481
74 | 0.00012996 | 3.2572e-05
75 | 0.00059633 | 0.00014945
76 | 0.00014158 | 3.5483e-05
77 | 0.00071992 | 0.00018043
78 | 6.7853e-05 | 1.7006e-05
79 | 0.00031142 | 7.8048e-05
80 | 0.00054985 | 0.0001378
81 | 0.00026073 | 6.5344e-05
82 | 0.00033051 | 8.2833e-05
83 | 0.00061793 | 0.00015487
84 | 0.00048553 | 0.00012169
85 | 0.00032245 | 8.0815e-05
86 | 0.00078371 | 0.00019642
87 | 0.00097467 | 0.00024428
88 | 0.00085867 | 0.0002152
89 | 0.00027604 | 6.9182e-05
90 | 0.00017025 | 4.267e-05
91 | 0.00016672 | 4.1784e-05
92 | 0.00019868 | 4.9795e-05
93 | 0.00034024 | 8.5273e-05
94 | 0.00051116 | 0.00012811
95 | 0.00038619 | 9.6787e-05
96 | 0.00036586 | 9.1694e-05
97 | 0.0025758 | 0.00064555
98 | 0.00056674 | 0.00014204
99 | 0.0024772 | 0.00062086
100 | 0.00021564 | 5.4044e-05
101 | 0.0002017 | 5.0551e-05
102 | 5.3075e-05 | 1.3302e-05
103 | 0.00018321 | 4.5918e-05
104 | 0.00034198 | 8.5708e-05
105 | 0.0013086 | 0.00032797
106 | 0.0001405 | 3.5212e-05
107 | 0.00028641 | 7.1782e-05
108 | 4.9878e-05 | 1.2501e-05
109 | 0.00026307 | 6.5931e-05
110 | 6.1296e-05 | 1.5362e-05
111 | 0.00040075 | 0.00010044
112 | 0.0009581 | 0.00024012
113 | 0.0013973 | 0.0003502
114 | 0.00052911 | 0.00013261
115 | 0.00017079 | 4.2805e-05
116 | 0.00031333 | 7.8529e-05
117 | 6.3984e-05 | 1.6036e-05
118 | 0.00012974 | 3.2515e-05
119 | 0.0012142 | 0.0003043
120 | 0.0010032 | 0.00025142
121 | 0.0016401 | 0.00041105
122 | 0.0042491 | 0.0010649
123 | 0.0016897 | 0.00042348
124 | 0.0002905 | 7.2807e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1