## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2556-4_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2556-4_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2556-4_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2556-4_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2556-4_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2556-4_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2556-4_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2556-4_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2556-4_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2556-4_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2556-4_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2556-4_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2556-4_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2556-4_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2556-4_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2556-4_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2556-4_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2556-4_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2556-4_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2556-4_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2556-4_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2556-4_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2556-4_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2556-4_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2556-4_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2556-4_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2556-4_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2556-4_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2556-4_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2556-4_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2556-4_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2556-4_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2556-4_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2556-4_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2556-4_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2556-4_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2556-4_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2556-4_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2556-4_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2556-4_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2556-4_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2556-4_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2556-4_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2556-4_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2556-4_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2556-4_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2556-4_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2556-4_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2556-4_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2556-4_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2556-4_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2556-4_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2556-4_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2556-4_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2556-4_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2556-4_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2556-4_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2556-4_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2556-4_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2556-4_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2556-4_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2556-4_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2556-4_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2556-4_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2556-4_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2556-4_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2556-4_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2556-4_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2556-4_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2556-4_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2556-4_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2556-4_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2556-4_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2556-4_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2556-4_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2556-4_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2556-4_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2556-4_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2556-4_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2556-4_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2556-4_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2556-4_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2556-4_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2556-4_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2556-4_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2556-4_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2556-4_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2556-4_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2556-4_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2556-4_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2556-4_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2556-4_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2556-4_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2556-4_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2556-4_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2556-4_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2556-4_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2556-4_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2556-4_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2556-4_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2556-4_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2556-4_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2556-4_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2556-4_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2556-4_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2556-4_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2556-4_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2556-4_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2556-4_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2556-4_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2556-4_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2556-4_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2556-4_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2556-4_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2556-4_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2556-4_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2556-4_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2556-4_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2556-4_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2556-4_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2556-4_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2556-4_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2556-4_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2556-4_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2556-4_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2556-4_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2556-4_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2556-4_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2556-4_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2556-4_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2556-4_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2556-4_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2556-4_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2556-4_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2556-4_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2556-4_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2556-4_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2556-4_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2556-4_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2556-4_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2556-4_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2556-4_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2556-4_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2556-4_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2556-4_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2556-4_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2556-4_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2556-4_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2556-4_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2556-4_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2556-4_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2556-4_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2556-4_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2556-4_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2556-4_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2556-4_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2556-4_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2556-4_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2556-4_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2556-4_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2556-4_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2556-4_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2556-4_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2556-4_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2556-4_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2556-4_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2556-4_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2556-4_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2556-4_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2556-4_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2556-4_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2556-4_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2556-4_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2556-4_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2556-4_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2556-4_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2556-4_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2556-4_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2556-4_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2556-4_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2556-4_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2556-4_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2556-4_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2556-4_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2556-4_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_396_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2556-4_0_6_load_0 | 0 | 0.0093641 | 0.0023469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2556-4_0_6_load_3 | 2 | 0.0099068 | 0.0024829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2556-4_0_6_load_83 | 3 | 0.0067829 | 0.0017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2556-4_0_6_load_4 | 4 | 0.0063161 | 0.001583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2556-4_0_6_load_75 | 5 | 0.0064226 | 0.0016097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2556-4_0_6_load_5 | 6 | 0.0010099 | 0.0002531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2556-4_0_6_load_188 | 8 | 0.00062782 | 0.00015735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2556-4_0_6_load_189 | 9 | 0.00054977 | 0.00013779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2556-4_0_6_load_74 | 12 | 0.0066123 | 0.0016572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2556-4_0_6_load_103 | 13 | 0.00045417 | 0.00011383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2556-4_0_6_load_6 | 15 | 0.010094 | 0.0025297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2556-4_0_6_load_10 | 17 | 0.0022352 | 0.00056019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2556-4_0_6_load_58 | 18 | 0.0031089 | 0.00077917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2556-4_0_6_load_186 | 21 | 0.00047127 | 0.00011811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2556-4_0_6_load_85 | 22 | 0.0016204 | 0.00040611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2556-4_0_6_load_84 | 23 | 0.0013499 | 0.00033832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2556-4_0_6_load_60 | 24 | 0.0092515 | 0.0023187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2556-4_0_6_load_187 | 25 | 0.0016495 | 0.00041341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2556-4_0_6_load_12 | 26 | 0.0018929 | 0.00047442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2556-4_0_6_load_13 | 27 | 0.002458 | 0.00061603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2556-4_0_6_load_15 | 29 | 0.0082528 | 0.0020684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2556-4_0_6_load_16 | 30 | 0.0016496 | 0.00041344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2556-4_0_6_load_17 | 31 | 0.0018051 | 0.00045239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2556-4_0_6_load_18 | 32 | 0.0011644 | 0.00029182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2556-4_0_6_load_39 | 33 | 0.0024075 | 0.00060339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2556-4_0_6_load_21 | 34 | 0.0048432 | 0.0012138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2556-4_0_6_load_86 | 35 | 0.0011374 | 0.00028505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2556-4_0_6_load_19 | 37 | 0.003856 | 0.00096641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2556-4_0_6_load_20 | 38 | 0.00391 | 0.00097993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2556-4_0_6_load_22 | 39 | 0.002661 | 0.0006669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2556-4_0_6_load_23 | 41 | 0.001706 | 0.00042757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2556-4_0_6_load_24 | 42 | 0.00044622 | 0.00011183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2556-4_0_6_load_25 | 43 | 0.00074154 | 0.00018585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2556-4_0_6_load_26 | 44 | 0.0008632 | 0.00021634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2556-4_0_6_load_49 | 46 | 0.006049 | 0.001516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2556-4_0_6_load_56 | 48 | 0.019999 | 0.0050122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2556-4_0_6_load_45 | 49 | 0.0029602 | 0.00074191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2556-4_0_6_load_42 | 50 | 0.0026071 | 0.0006534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2556-4_0_6_load_28 | 51 | 0.011563 | 0.0028978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2556-4_0_6_load_29 | 52 | 0.030312 | 0.0075969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2556-4_0_6_load_30 | 53 | 0.008644 | 0.0021664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2556-4_0_6_load_32 | 55 | 0.035704 | 0.0089483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2556-4_0_6_load_61 | 56 | 0.0015111 | 0.00037872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2556-4_0_6_load_73 | 57 | 0.029916 | 0.0074976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2556-4_0_6_load_41 | 58 | 0.00090597 | 0.00022706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2556-4_0_6_load_72 | 60 | 0.019434 | 0.0048706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2556-4_0_6_load_33 | 61 | 0.0019257 | 0.00048263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2556-4_0_6_load_34 | 62 | 0.001392 | 0.00034888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2556-4_0_6_load_35 | 63 | 0.00062291 | 0.00015612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2556-4_0_6_load_37 | 65 | 0.00090398 | 0.00022656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2556-4_0_6_load_38 | 66 | 0.0011146 | 0.00027934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2556-4_0_6_load_50 | 68 | 0.0007109 | 0.00017817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2556-4_0_6_load_51 | 69 | 0.0022721 | 0.00056944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2556-4_0_6_load_46 | 70 | 0.0015101 | 0.00037847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2556-4_0_6_load_76 | 71 | 0.0045314 | 0.0011357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2556-4_0_6_load_44 | 72 | 0.0028214 | 0.0007071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2556-4_0_6_load_52 | 74 | 0.036651 | 0.0091856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2556-4_0_6_load_53 | 75 | 0.00639 | 0.0016015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2556-4_0_6_load_57 | 76 | 0.050031 | 0.012539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2556-4_0_6_load_62 | 77 | 0.0036788 | 0.00092201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2556-4_0_6_load_63 | 78 | 0.0033892 | 0.00084942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2556-4_0_6_load_64 | 79 | 0.0088381 | 0.002215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2556-4_0_6_load_66 | 81 | 0.0061478 | 0.0015408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2556-4_0_6_load_67 | 82 | 0.0023752 | 0.00059527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2556-4_0_6_load_71 | 83 | 0.0211 | 0.0052882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2556-4_0_6_load_68 | 84 | 0.0030531 | 0.00076517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2556-4_0_6_load_77 | 86 | 0.0070729 | 0.0017726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2556-4_0_6_load_78 | 87 | 0.0040582 | 0.0010171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2556-4_0_6_load_80 | 88 | 0.002293 | 0.00057468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2556-4_0_6_load_104 | 89 | 0.00041399 | 0.00010375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2556-4_0_6_load_154 | 91 | 0.00066213 | 0.00016594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2556-4_0_6_load_87 | 92 | 0.000859 | 0.00021529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2556-4_0_6_load_88 | 93 | 0.00087409 | 0.00021907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2556-4_0_6_load_91 | 96 | 0.00047999 | 0.0001203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2556-4_0_6_load_92 | 97 | 0.00090177 | 0.00022601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2556-4_0_6_load_96 | 98 | 0.00030849 | 7.7316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2556-4_0_6_load_97 | 99 | 0.00028665 | 7.1842e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2556-4_0_6_load_185 | 100 | 0.00095915 | 0.00024039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2556-4_0_6_load_112 | 101 | 0.00033597 | 8.4203e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2556-4_0_6_load_182 | 102 | 0.0022936 | 0.00057482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2556-4_0_6_load_93 | 103 | 0.00090818 | 0.00022761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2556-4_0_6_load_94 | 104 | 0.00054555 | 0.00013673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2556-4_0_6_load_95 | 105 | 0.0016501 | 0.00041355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2556-4_0_6_load_113 | 106 | 0.0015018 | 0.0003764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2556-4_0_6_load_114 | 107 | 0.0010209 | 0.00025587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2556-4_0_6_load_115 | 108 | 0.0011169 | 0.00027992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2556-4_0_6_load_98 | 110 | 0.00033102 | 8.2961e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2556-4_0_6_load_102 | 113 | 0.0027397 | 0.00068663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2556-4_0_6_load_100 | 114 | 0.0019863 | 0.00049781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2556-4_0_6_load_106 | 115 | 0.0017565 | 0.00044023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2556-4_0_6_load_101 | 116 | 0.00041462 | 0.00010391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2556-4_0_6_load_107 | 117 | 0.00044204 | 0.00011079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2556-4_0_6_load_111 | 118 | 0.0019709 | 0.00049397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2556-4_0_6_load_110 | 119 | 0.00022435 | 5.6227e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2556-4_0_6_load_108 | 120 | 0.00086763 | 0.00021745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2556-4_0_6_load_109 | 121 | 0.0010515 | 0.00026353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2556-4_0_6_load_152 | 123 | 0.00053501 | 0.00013409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2556-4_0_6_load_190 | 125 | 0.00066902 | 0.00016767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2556-4_0_6_load_191 | 126 | 0.0010191 | 0.0002554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2556-4_0_6_load_117 | 127 | 0.0014245 | 0.000357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2556-4_0_6_load_118 | 128 | 0.0023462 | 0.00058802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2556-4_0_6_load_119 | 129 | 0.0007793 | 0.00019531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2556-4_0_6_load_120 | 130 | 0.0015724 | 0.00039408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2556-4_0_6_load_179 | 131 | 0.00016773 | 4.2037e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2556-4_0_6_load_131 | 132 | 0.00027639 | 6.9269e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2556-4_0_6_load_149 | 134 | 0.00173 | 0.00043359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2556-4_0_6_load_147 | 135 | 0.0024432 | 0.00061233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2556-4_0_6_load_128 | 136 | 0.0021113 | 0.00052915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2556-4_0_6_load_122 | 138 | 0.001194 | 0.00029925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2556-4_0_6_load_124 | 139 | 0.0018345 | 0.00045977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2556-4_0_6_load_125 | 140 | 0.0015311 | 0.00038373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2556-4_0_6_load_129 | 141 | 0.0015672 | 0.00039278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2556-4_0_6_load_130 | 142 | 0.00078123 | 0.00019579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2556-4_0_6_load_132 | 144 | 0.00085695 | 0.00021477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2556-4_0_6_load_134 | 145 | 0.0015359 | 0.00038494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2556-4_0_6_load_135 | 146 | 0.0011979 | 0.00030023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2556-4_0_6_load_136 | 147 | 0.00012443 | 3.1184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2556-4_0_6_load_138 | 148 | 0.00021695 | 5.4373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2556-4_0_6_load_146 | 149 | 0.0011983 | 0.00030032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2556-4_0_6_load_145 | 150 | 0.0010646 | 0.00026682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2556-4_0_6_load_180 | 151 | 0.0012809 | 0.00032102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2556-4_0_6_load_172 | 152 | 0.00033826 | 8.4776e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2556-4_0_6_load_173 | 153 | 0.00058138 | 0.00014571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2556-4_0_6_load_139 | 154 | 0.0016948 | 0.00042475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2556-4_0_6_load_140 | 155 | 0.00067246 | 0.00016854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2556-4_0_6_load_178 | 156 | 0.0010441 | 0.00026168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2556-4_0_6_load_142 | 157 | 0.0014239 | 0.00035685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2556-4_0_6_load_143 | 158 | 0.0016721 | 0.00041907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2556-4_0_6_load_164 | 159 | 0.00061175 | 0.00015332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2556-4_0_6_load_192 | 160 | 0.00053565 | 0.00013425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2556-4_0_6_load_193 | 161 | 0.00059155 | 0.00014826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2556-4_0_6_load_157 | 163 | 0.0012708 | 0.00031849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2556-4_0_6_load_158 | 164 | 0.0017254 | 0.00043241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2556-4_0_6_load_151 | 165 | 0.0012937 | 0.00032422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2556-4_0_6_load_174 | 166 | 0.0046271 | 0.0011597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2556-4_0_6_load_176 | 168 | 0.0018544 | 0.00046476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2556-4_0_6_load_162 | 169 | 0.0010591 | 0.00026544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2556-4_0_6_load_160 | 170 | 0.00024029 | 6.0222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2556-4_0_6_load_166 | 171 | 0.0026999 | 0.00067666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2556-4_0_6_load_175 | 173 | 0.0017017 | 0.0004265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2556-4_0_6_load_161 | 174 | 0.00035205 | 8.8232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2556-4_0_6_load_170 | 176 | 0.00033708 | 8.4481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2556-4_0_6_load_177 | 177 | 0.00045451 | 0.00011391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2556-4_0_6_load_167 | 178 | 0.00092555 | 0.00023196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2556-4_0_6_load_168 | 179 | 0.00061694 | 0.00015462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2556-4_0_6_load_183 | 181 | 0.00035452 | 8.8851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2556-4_0_6_load_171 | 182 | 0.000492 | 0.00012331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2556-4_0_6_load_148 | 183 | 0.0016286 | 0.00040816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2556-4_0_6_load_150 | 184 | 0.0016518 | 0.00041399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2556-4_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0072952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2556-4_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2556-4_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0079932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2556-4_0_6_line_3 |  | 3 | 11 | 0.025464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2556-4_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0081508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2556-4_0_6_line_5 |  | 5 | 12 | 0.020549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2556-4_0_6_line_6 |  | 6 | 7 | 0.03489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2556-4_0_6_line_7 |  | 7 | 13 | 0.025408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2556-4_0_6_line_8 |  | 7 | 14 | 0.012148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2556-4_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.020246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2556-4_0_6_line_10 |  | 8 | 10 | 0.069399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2556-4_0_6_line_11 |  | 9 | 125 | 0.0029622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2556-4_0_6_line_12 |  | 10 | 40 | 0.1625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_2556-4_0_6_line_13 |  | 10 | 90 | 0.089909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_2556-4_0_6_line_14 |  | 11 | 14 | 0.025958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2556-4_0_6_line_15 |  | 11 | 80 | 0.01507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_2556-4_0_6_line_16 |  | 12 | 85 | 0.025527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2556-4_0_6_line_17 |  | 13 | 89 | 0.0078714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2556-4_0_6_line_18 |  | 14 | 86 | 0.022084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2556-4_0_6_line_19 |  | 15 | 16 | 0.0035101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2556-4_0_6_line_20 |  | 16 | 17 | 0.031281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2556-4_0_6_line_21 |  | 17 | 18 | 0.015966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2556-4_0_6_line_22 |  | 18 | 20 | 0.032388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2556-4_0_6_line_23 |  | 19 | 20 | 0.017894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2556-4_0_6_line_24 |  | 19 | 21 | 0.026686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2556-4_0_6_line_25 |  | 20 | 24 | 0.019075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2556-4_0_6_line_26 |  | 21 | 25 | 0.039173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2556-4_0_6_line_27 |  | 22 | 23 | 0.00040511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2556-4_0_6_line_28 |  | 23 | 35 | 0.017743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2556-4_0_6_line_29 |  | 24 | 59 | 0.020874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2556-4_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.0032695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2556-4_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.019079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2556-4_0_6_line_32 |  | 27 | 29 | 0.032957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_2556-4_0_6_line_33 |  | 28 | 30 | 0.017322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_2556-4_0_6_line_34 |  | 28 | 31 | 0.029397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2556-4_0_6_line_35 |  | 28 | 32 | 0.023068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2556-4_0_6_line_36 |  | 29 | 33 | 0.00037597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_2556-4_0_6_line_37 |  | 30 | 34 | 0.017785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_2556-4_0_6_line_38 |  | 31 | 35 | 0.0025132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2556-4_0_6_line_39 |  | 33 | 36 | 0.047299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2556-4_0_6_line_40 |  | 34 | 37 | 0.021058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2556-4_0_6_line_41 |  | 36 | 58 | 0.0050725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2556-4_0_6_line_42 |  | 36 | 54 | 0.023656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2556-4_0_6_line_43 |  | 37 | 38 | 0.021709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2556-4_0_6_line_44 |  | 38 | 39 | 0.018699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2556-4_0_6_line_45 |  | 39 | 40 | 0.016533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2556-4_0_6_line_46 |  | 41 | 42 | 0.014698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2556-4_0_6_line_47 |  | 41 | 43 | 0.046445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2556-4_0_6_line_48 |  | 42 | 44 | 0.015907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2556-4_0_6_line_49 |  | 44 | 45 | 0.01592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2556-4_0_6_line_50 |  | 45 | 46 | 0.021559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2556-4_0_6_line_51 |  | 45 | 47 | 0.008737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2556-4_0_6_line_52 |  | 46 | 48 | 0.0098864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2556-4_0_6_line_53 |  | 47 | 49 | 0.021188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2556-4_0_6_line_54 |  | 47 | 50 | 0.039343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2556-4_0_6_line_55 |  | 48 | 73 | 0.01764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2556-4_0_6_line_56 |  | 49 | 67 | 0.026162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2556-4_0_6_line_57 |  | 50 | 72 | 0.0035464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2556-4_0_6_line_58 |  | 51 | 52 | 0.014414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2556-4_0_6_line_59 |  | 51 | 53 | 0.0046068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_2556-4_0_6_line_60 |  | 52 | 54 | 0.0089391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2556-4_0_6_line_61 |  | 53 | 55 | 0.014033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_2556-4_0_6_line_62 |  | 54 | 56 | 0.00056381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_2556-4_0_6_line_63 |  | 55 | 57 | 3.1738e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2556-4_0_6_line_64 |  | 56 | 59 | 0.017512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_2556-4_0_6_line_65 |  | 57 | 60 | 0.02141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_2556-4_0_6_line_66 |  | 58 | 71 | 0.0204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2556-4_0_6_line_67 |  | 59 | 75 | 0.02972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2556-4_0_6_line_68 |  | 60 | 83 | 0.01694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2556-4_0_6_line_69 |  | 61 | 62 | 0.0092072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2556-4_0_6_line_70 |  | 61 | 63 | 0.021505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2556-4_0_6_line_71 |  | 62 | 64 | 0.015429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2556-4_0_6_line_72 |  | 63 | 65 | 0.047111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2556-4_0_6_line_73 |  | 63 | 66 | 0.03514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2556-4_0_6_line_74 |  | 64 | 67 | 0.019162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2556-4_0_6_line_75 |  | 65 | 68 | 0.0086415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2556-4_0_6_line_76 |  | 66 | 69 | 0.029218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2556-4_0_6_line_77 |  | 67 | 70 | 0.039217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2556-4_0_6_line_78 |  | 73 | 76 | 0.061233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2556-4_0_6_line_79 |  | 73 | 74 | 0.038233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2556-4_0_6_line_80 |  | 74 | 75 | 0.013143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2556-4_0_6_line_81 |  | 77 | 78 | 0.0044573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_2556-4_0_6_line_82 |  | 77 | 79 | 0.013322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_2556-4_0_6_line_83 |  | 78 | 80 | 0.019094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2556-4_0_6_line_84 |  | 79 | 81 | 0.014211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_2556-4_0_6_line_85 |  | 80 | 82 | 0.029681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2556-4_0_6_line_86 |  | 81 | 83 | 0.010076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_2556-4_0_6_line_87 |  | 82 | 84 | 0.011917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2556-4_0_6_line_88 |  | 84 | 85 | 0.004479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2556-4_0_6_line_89 |  | 86 | 87 | 0.00075321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2556-4_0_6_line_90 |  | 87 | 88 | 0.01658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2556-4_0_6_line_91 |  | 89 | 112 | 0.018438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2556-4_0_6_line_92 |  | 90 | 91 | 0.067487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_2556-4_0_6_line_93 |  | 91 | 162 | 0.021064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2556-4_0_6_line_94 |  | 92 | 93 | 0.012682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2556-4_0_6_line_95 |  | 92 | 94 | 0.015088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2556-4_0_6_line_96 |  | 93 | 95 | 0.023012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2556-4_0_6_line_97 |  | 94 | 96 | 0.010053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2556-4_0_6_line_98 |  | 94 | 97 | 0.008579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2556-4_0_6_line_99 |  | 95 | 98 | 0.017098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2556-4_0_6_line_100 |  | 95 | 99 | 0.015358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2556-4_0_6_line_101 |  | 96 | 100 | 0.021286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2556-4_0_6_line_102 |  | 98 | 101 | 0.00051577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2556-4_0_6_line_103 |  | 99 | 102 | 0.015747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2556-4_0_6_line_104 |  | 101 | 112 | 0.025536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2556-4_0_6_line_105 |  | 103 | 104 | 0.022237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2556-4_0_6_line_106 |  | 104 | 105 | 0.022819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2556-4_0_6_line_107 |  | 105 | 110 | 0.0083173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2556-4_0_6_line_108 |  | 106 | 107 | 0.00073449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2556-4_0_6_line_109 |  | 106 | 108 | 0.0025815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2556-4_0_6_line_110 |  | 107 | 109 | 0.079083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2556-4_0_6_line_111 |  | 109 | 122 | 0.10577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2556-4_0_6_line_112 |  | 110 | 111 | 0.016581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2556-4_0_6_line_113 |  | 111 | 113 | 0.030885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2556-4_0_6_line_114 |  | 111 | 114 | 0.018792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2556-4_0_6_line_115 |  | 112 | 118 | 0.0024319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2556-4_0_6_line_116 |  | 113 | 115 | 0.017792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2556-4_0_6_line_117 |  | 114 | 116 | 0.027015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2556-4_0_6_line_118 |  | 115 | 117 | 0.024037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2556-4_0_6_line_119 |  | 117 | 120 | 7.5971e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2556-4_0_6_line_120 |  | 118 | 119 | 0.01665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2556-4_0_6_line_121 |  | 119 | 121 | 0.007165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2556-4_0_6_line_122 |  | 120 | 121 | 0.013359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2556-4_0_6_line_123 |  | 122 | 123 | 0.016648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2556-4_0_6_line_124 |  | 122 | 124 | 0.048441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2556-4_0_6_line_125 |  | 123 | 167 | 0.0093608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2556-4_0_6_line_126 |  | 124 | 158 | 0.027071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2556-4_0_6_line_127 |  | 124 | 154 | 0.024138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2556-4_0_6_line_128 |  | 125 | 126 | 0.019146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2556-4_0_6_line_129 |  | 126 | 160 | 0.0023148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2556-4_0_6_line_130 |  | 127 | 128 | 0.057684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2556-4_0_6_line_131 |  | 127 | 129 | 0.024833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2556-4_0_6_line_132 |  | 128 | 130 | 0.038957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2556-4_0_6_line_133 |  | 130 | 136 | 0.010122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2556-4_0_6_line_134 |  | 131 | 132 | 0.29735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_2556-4_0_6_line_135 |  | 131 | 133 | 0.017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_2556-4_0_6_line_136 |  | 132 | 142 | 0.015731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_2556-4_0_6_line_137 |  | 133 | 151 | 0.034744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2556-4_0_6_line_138 |  | 133 | 146 | 0.020974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_2556-4_0_6_line_139 |  | 134 | 135 | 0.024633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2556-4_0_6_line_140 |  | 135 | 183 | 0.04391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2556-4_0_6_line_141 |  | 136 | 137 | 0.0091078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2556-4_0_6_line_142 |  | 137 | 143 | 0.018577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2556-4_0_6_line_143 |  | 137 | 140 | 0.015689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2556-4_0_6_line_144 |  | 138 | 139 | 0.089895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2556-4_0_6_line_145 |  | 139 | 140 | 0.063578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2556-4_0_6_line_146 |  | 139 | 141 | 0.07823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
147 | LV_2556-4_0_6_line_147 |  | 141 | 142 | 0.048572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_2556-4_0_6_line_148 |  | 143 | 144 | 0.024471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2556-4_0_6_line_149 |  | 145 | 146 | 0.030263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_2556-4_0_6_line_150 |  | 145 | 147 | 0.023174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_2556-4_0_6_line_151 |  | 147 | 148 | 0.0079842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_2556-4_0_6_line_152 |  | 148 | 152 | 0.015038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_2556-4_0_6_line_153 |  | 149 | 150 | 0.011824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2556-4_0_6_line_154 |  | 150 | 157 | 0.041216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2556-4_0_6_line_155 |  | 152 | 153 | 0.018563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
156 | LV_2556-4_0_6_line_156 |  | 153 | 182 | 0.0075801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
157 | LV_2556-4_0_6_line_157 |  | 154 | 155 | 0.03327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2556-4_0_6_line_158 |  | 154 | 156 | 0.057716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2556-4_0_6_line_159 |  | 155 | 157 | 0.0039531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2556-4_0_6_line_160 |  | 156 | 159 | 0.073514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
161 | LV_2556-4_0_6_line_161 |  | 158 | 165 | 0.0036619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2556-4_0_6_line_162 |  | 159 | 169 | 0.018162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
163 | LV_2556-4_0_6_line_163 |  | 160 | 161 | 0.011523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2556-4_0_6_line_164 |  | 162 | 163 | 0.022627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2556-4_0_6_line_165 |  | 162 | 164 | 0.072243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
166 | LV_2556-4_0_6_line_166 |  | 163 | 166 | 0.0051565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2556-4_0_6_line_167 |  | 164 | 168 | 0.0023825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
168 | LV_2556-4_0_6_line_168 |  | 167 | 184 | 0.024924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2556-4_0_6_line_169 |  | 168 | 173 | 0.024798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
170 | LV_2556-4_0_6_line_170 |  | 169 | 170 | 0.019551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
171 | LV_2556-4_0_6_line_171 |  | 170 | 174 | 0.020518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
172 | LV_2556-4_0_6_line_172 |  | 171 | 172 | 0.068206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2556-4_0_6_line_173 |  | 172 | 175 | 0.026508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
174 | LV_2556-4_0_6_line_174 |  | 172 | 174 | 0.0039345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
175 | LV_2556-4_0_6_line_175 |  | 173 | 177 | 0.01699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
176 | LV_2556-4_0_6_line_176 |  | 175 | 176 | 0.011047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
177 | LV_2556-4_0_6_line_177 |  | 175 | 177 | 0.040516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
178 | LV_2556-4_0_6_line_178 |  | 176 | 179 | 0.021945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
179 | LV_2556-4_0_6_line_179 |  | 178 | 179 | 0.021911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
180 | LV_2556-4_0_6_line_180 |  | 178 | 180 | 0.010495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
181 | LV_2556-4_0_6_line_181 |  | 179 | 181 | 0.2489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2556-4_0_6_line_182 |  | 180 | 182 | 0.030944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_2556-4_0_6_line_183 |  | 183 | 184 | 0.031462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2556-4_0_6_trafo_83 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 185 | 3 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2601131.5722 | 1228572.2092 | 2601132.6848 | 1228578.5687 | 2601132.4723 | 1228579.3804
1 | 2601131.5722 | 1228572.2092 | 2601114.1238 | 1228566.9406
2 | 2601114.1238 | 1228566.9406 | 2601106.4718 | 1228564.6301
3 | 2601082.0949 | 1228557.2695 | 2601106.4718 | 1228564.6301
4 | 2601134.9447 | 1228534.986 | 2601132.6351 | 1228542.8027
5 | 2601139.9089 | 1228515.7038 | 2601140.5677 | 1228515.9553 | 2601134.9447 | 1228534.986
6 | 2601084.8993 | 1228594.6032 | 2601090.8149 | 1228602.3199 | 2601101.3973 | 1228611.0046 | 2601110.9171 | 1228617.4153
7 | 2601084.8993 | 1228594.6032 | 2601068.5022 | 1228608.4975 | 2601066.1353 | 1228611.6169
8 | 2601084.8993 | 1228594.6032 | 2601080.9995 | 1228583.0957
9 | 2601247.0474 | 1228795.9539 | 2601249.8504 | 1228805.236 | 2601252.977 | 1228815.3121
10 | 2601256.3946 | 1228736.063 | 2601237.057 | 1228755.4818 | 2601236.783 | 1228761.9634 | 2601247.0474 | 1228795.9539
11 | 2601252.977 | 1228815.3121 | 2601253.8549 | 1228818.1412
12 | 2601192.9743 | 1228586.4511 | 2601256.3946 | 1228736.063
13 | 2601256.3946 | 1228736.063 | 2601276.3293 | 1228761.8934 | 2601278.6999 | 1228765.0736 | 2601293.8928 | 1228786.0113 | 2601300.8982 | 1228797.3083 | 2601307.8048 | 1228809.6615
14 | 2601080.9995 | 1228583.0957 | 2601080.6009 | 1228566.1968 | 2601082.0949 | 1228557.2695
15 | 2601089.4006 | 1228544.0963 | 2601084.1033 | 1228553.0007 | 2601082.0949 | 1228557.2695
16 | 2601116.0602 | 1228506.601 | 2601139.9089 | 1228515.7038
17 | 2601066.1353 | 1228611.6169 | 2601061.3773 | 1228617.8875
18 | 2601080.9995 | 1228583.0957 | 2601072.3625 | 1228584.3283 | 2601059.3211 | 1228581.4324
19 | 2601191.3683 | 1228384.3424 | 2601194.8022 | 1228385.0702
20 | 2601191.3683 | 1228384.3424 | 2601160.7763 | 1228377.8139
21 | 2601160.7763 | 1228377.8139 | 2601145.162 | 1228374.4818
22 | 2601113.1143 | 1228369.9197 | 2601139.4872 | 1228373.2708 | 2601145.162 | 1228374.4818
23 | 2601113.1143 | 1228369.9197 | 2601117.1389 | 1228360.8595 | 2601120.8148 | 1228353.767
24 | 2601120.8148 | 1228353.767 | 2601105.2003 | 1228350.2066 | 2601094.539 | 1228349.755
25 | 2601113.1143 | 1228369.9197 | 2601111.9546 | 1228372.7545 | 2601106.664 | 1228385.6945 | 2601106.0782 | 1228387.6407
26 | 2601055.4008 | 1228348.0969 | 2601094.539 | 1228349.755
27 | 2601237.289 | 1228434.3415 | 2601237.0959 | 1228434.6977
28 | 2601227.2684 | 1228449.4506 | 2601229.2002 | 1228446.8977 | 2601235.8997 | 1228436.9042 | 2601237.0959 | 1228434.6977
29 | 2601101.1521 | 1228407.8733 | 2601101.9108 | 1228402.0367 | 2601103.3815 | 1228396.6004 | 2601106.0782 | 1228387.6407
30 | 2601192.3844 | 1228469.1791 | 2601189.3482 | 1228467.9664
31 | 2601210.1023 | 1228476.2558 | 2601192.3844 | 1228469.1791
32 | 2601158.7424 | 1228455.7421 | 2601189.3482 | 1228467.9664
33 | 2601210.1023 | 1228476.2558 | 2601207.548 | 1228482.1366 | 2601206.0393 | 1228487.1949 | 2601204.6786 | 1228492.6604
34 | 2601210.1023 | 1228476.2558 | 2601212.2775 | 1228471.8314 | 2601215.9078 | 1228465.2949 | 2601221.4022 | 1228457.2023 | 2601225.7518 | 1228451.4546
35 | 2601210.1023 | 1228476.2558 | 2601213.125 | 1228477.6239 | 2601222.2083 | 1228480.8498 | 2601231.8293 | 1228483.9601
36 | 2601158.7424 | 1228455.7421 | 2601158.3933 | 1228455.6027
37 | 2601200.4321 | 1228509.9308 | 2601200.8305 | 1228508.1174 | 2601204.6786 | 1228492.6604
38 | 2601225.7518 | 1228451.4546 | 2601227.2684 | 1228449.4506
39 | 2601112.9341 | 1228447.1542 | 2601119.1468 | 1228446.4215 | 2601126.6323 | 1228445.5334 | 2601132.7008 | 1228446.1682 | 2601139.201 | 1228447.9371 | 2601158.3933 | 1228455.6027
40 | 2601200.4321 | 1228509.9308 | 2601195.9134 | 1228530.498
41 | 2601112.9341 | 1228447.1542 | 2601115.3018 | 1228451.6402
42 | 2601102.9598 | 1228425.7398 | 2601104.2244 | 1228429.4644 | 2601106.8523 | 1228435.6129 | 2601112.9341 | 1228447.1542
43 | 2601195.9134 | 1228530.498 | 2601191.255 | 1228551.7013
44 | 2601189.7347 | 1228570.252 | 2601189.5239 | 1228563.3145 | 2601190.3132 | 1228555.9881 | 2601191.255 | 1228551.7013
45 | 2601192.9743 | 1228586.4511 | 2601190.5292 | 1228575.7888 | 2601189.7347 | 1228570.252
46 | 2600969.446 | 1228453.4031 | 2600973.7962 | 1228439.4158 | 2600973.8064 | 1228439.3674
47 | 2600945.5894 | 1228492.1983 | 2600961.2535 | 1228465.3403 | 2600966.8984 | 1228461.5945 | 2600969.446 | 1228453.4031
48 | 2600973.7376 | 1228423.7256 | 2600975.2064 | 1228432.7009 | 2600973.8064 | 1228439.3674
49 | 2600972.1115 | 1228407.908 | 2600972.701 | 1228417.3915 | 2600973.7376 | 1228423.7256
50 | 2600972.1115 | 1228407.908 | 2600977.7557 | 1228408.6648 | 2600984.2865 | 1228408.8993 | 2600988.5141 | 1228408.8888 | 2600992.7418 | 1228408.6116 | 2600993.5983 | 1228408.4899
51 | 2600972.1115 | 1228407.908 | 2600969.1113 | 1228407.4739 | 2600963.4595 | 1228406.5281
52 | 2600993.5983 | 1228408.4899 | 2600999.1515 | 1228407.7009 | 2601003.3343 | 1228406.8061
53 | 2600963.4595 | 1228406.5281 | 2600956.8985 | 1228405.4376 | 2600947.9966 | 1228403.4017 | 2600942.7575 | 1228402.0729
54 | 2600963.4595 | 1228406.5281 | 2600967.1737 | 1228394.3993 | 2600980.4586 | 1228371.2876
55 | 2601020.6085 | 1228403.2461 | 2601017.6385 | 1228403.7459 | 2601003.3343 | 1228406.8061
56 | 2600918.4275 | 1228392.5132 | 2600935.5037 | 1228399.6977 | 2600941.5493 | 1228401.7665 | 2600942.7575 | 1228402.0729
57 | 2600983.4668 | 1228369.4092 | 2600980.4586 | 1228371.2876
58 | 2601095.2009 | 1228429.9965 | 2601095.2009 | 1228429.9965 | 2601092.9046 | 1228433.7761 | 2601090.3883 | 1228439.1011 | 2601088.8322 | 1228442.8964
59 | 2601087.0845 | 1228447.1588 | 2601088.8322 | 1228442.8964
60 | 2601102.9598 | 1228425.7398 | 2601099.4669 | 1228426.9955 | 2601097.0346 | 1228428.4959 | 2601095.2009 | 1228429.9965
61 | 2601087.0845 | 1228447.1588 | 2601082.4526 | 1228458.4556 | 2601081.8896 | 1228460.1896
62 | 2601102.8189 | 1228425.1939 | 2601102.9598 | 1228425.7398
63 | 2601081.8886 | 1228460.1926 | 2601081.8896 | 1228460.1896
64 | 2601101.1521 | 1228407.8733 | 2601100.8257 | 1228411.6866 | 2601101.0977 | 1228415.6891 | 2601101.5138 | 1228419.0356 | 2601102.0588 | 1228422.2487 | 2601102.8189 | 1228425.1939
65 | 2601081.8886 | 1228460.1926 | 2601075.2759 | 1228480.5561
66 | 2601115.3018 | 1228451.6402 | 2601115.8272 | 1228452.6357 | 2601119.3565 | 1228460.1185 | 2601121.7114 | 1228467.5678 | 2601122.3546 | 1228470.6905
67 | 2601101.1521 | 1228407.8733 | 2601085.2041 | 1228406.303 | 2601071.6245 | 1228404.5311
68 | 2601069.7866 | 1228496.5806 | 2601069.8999 | 1228496.2981 | 2601073.4094 | 1228486.3039 | 2601075.2759 | 1228480.5561
69 | 2600900.1227 | 1228421.8742 | 2600895.2301 | 1228429.6739
70 | 2600884.2277 | 1228448.1413 | 2600888.3806 | 1228440.593 | 2600895.2301 | 1228429.6739
71 | 2600908.4017 | 1228408.8548 | 2600900.9676 | 1228420.5273 | 2600900.1227 | 1228421.8742
72 | 2600884.2277 | 1228448.1413 | 2600929.9428 | 1228459.5245
73 | 2600884.2277 | 1228448.1413 | 2600879.1578 | 1228457.8909 | 2600870.8592 | 1228476.8565 | 2600869.8089 | 1228480.1418
74 | 2600918.4275 | 1228392.5132 | 2600914.4565 | 1228399.35 | 2600908.4017 | 1228408.8548
75 | 2600938.3282 | 1228461.6125 | 2600929.9428 | 1228459.5245
76 | 2600881.3561 | 1228505.108 | 2600873.7431 | 1228496.991 | 2600871.1449 | 1228493.2218 | 2600869.5166 | 1228488.8745 | 2600868.9564 | 1228485.5503 | 2600869.078 | 1228483.3045 | 2600869.6011 | 1228480.792 | 2600869.8089 | 1228480.1418
77 | 2600918.4275 | 1228392.5132 | 2600923.8004 | 1228384.198 | 2600940.5522 | 1228360.1382
78 | 2601011.4545 | 1228462.2684 | 2601023.5299 | 1228422.8248 | 2601023.9772 | 1228420.6458 | 2601023.8261 | 1228418.3222 | 2601022.3268 | 1228412.9299 | 2601020.6085 | 1228403.2461
79 | 2601020.6085 | 1228403.2461 | 2601031.2006 | 1228401.5023 | 2601036.0419 | 1228401.1029 | 2601042.2242 | 1228401.2262 | 2601049.202 | 1228401.6053 | 2601058.5918 | 1228402.8305
80 | 2601071.6245 | 1228404.5311 | 2601058.5918 | 1228402.8305
81 | 2601071.0278 | 1228529.4219 | 2601074.6936 | 1228531.9576
82 | 2601071.0278 | 1228529.4219 | 2601067.0992 | 1228526.7045 | 2601064.0995 | 1228523.7022 | 2601062.7982 | 1228519.6032
83 | 2601089.4006 | 1228544.0963 | 2601078.8031 | 1228534.8001 | 2601074.6936 | 1228531.9576
84 | 2601066.0346 | 1228505.9324 | 2601063.7985 | 1228511.506 | 2601062.7977 | 1228516.0975 | 2601062.7971 | 1228519.5995 | 2601062.7982 | 1228519.6032
85 | 2601089.4006 | 1228544.0963 | 2601092.5002 | 1228538.8048 | 2601103.1016 | 1228525.4988 | 2601107.0181 | 1228520.2662
86 | 2601069.7866 | 1228496.5806 | 2601066.0346 | 1228505.9324
87 | 2601113.817 | 1228510.4807 | 2601108.0273 | 1228518.918 | 2601107.0181 | 1228520.2662
88 | 2601116.0602 | 1228506.601 | 2601113.817 | 1228510.4807
89 | 2601058.5858 | 1228581.2691 | 2601059.3211 | 1228581.4324
90 | 2601042.4 | 1228577.675 | 2601058.5858 | 1228581.2691
91 | 2601050.2323 | 1228632.5754 | 2601061.3773 | 1228617.8875
92 | 2601307.8048 | 1228809.6615 | 2601317.8906 | 1228834.6673 | 2601319.2006 | 1228837.7027 | 2601328.9749 | 1228873.6142
93 | 2601334.507 | 1228893.9392 | 2601328.9749 | 1228873.6142
94 | 2600973.0597 | 1228616.4292 | 2600985.4732 | 1228619.0272
95 | 2600958.2919 | 1228613.3385 | 2600973.0597 | 1228616.4292
96 | 2601007.997 | 1228623.7412 | 2600985.4732 | 1228619.0272
97 | 2600958.2919 | 1228613.3385 | 2600960.099 | 1228603.4492
98 | 2600956.7451 | 1228621.7766 | 2600958.2919 | 1228613.3385
99 | 2601007.997 | 1228623.7412 | 2601024.7324 | 1228627.2417
100 | 2601007.997 | 1228623.7412 | 2601010.9433 | 1228608.6679
101 | 2600963.9255 | 1228582.51 | 2600960.099 | 1228603.4492
102 | 2601024.7324 | 1228627.2417 | 2601025.2372 | 1228627.3473
103 | 2601013.9642 | 1228593.2129 | 2601010.9433 | 1228608.6679
104 | 2601050.2323 | 1228632.5754 | 2601025.2372 | 1228627.3473
105 | 2600988.0078 | 1228758.7231 | 2600973.503 | 1228741.8682
106 | 2600960.5028 | 1228723.3039 | 2600963.5019 | 1228729.597 | 2600965.6985 | 1228732.7992 | 2600973.503 | 1228741.8682
107 | 2600960.5028 | 1228723.3039 | 2600960.5028 | 1228723.3039 | 2600959.2003 | 1228719.4014 | 2600959.7993 | 1228716.2996 | 2600960.1682 | 1228715.3229
108 | 2600998.3006 | 1228922.9241 | 2600999.0348 | 1228922.9454
109 | 2600998.3006 | 1228922.9241 | 2600995.7202 | 1228922.8492
110 | 2601069.7933 | 1228950.8893 | 2601056.03 | 1228940.6032 | 2601042.2668 | 1228929.2831 | 2601023.8512 | 1228923.6657 | 2600999.0348 | 1228922.9454
111 | 2601104.5028 | 1229050.7989 | 2601069.7933 | 1228950.8893
112 | 2600964.9004 | 1228699.5016 | 2600963.801 | 1228705.7051 | 2600960.1682 | 1228715.3229
113 | 2600964.9004 | 1228699.5016 | 2600988.5989 | 1228694.5022 | 2600994.5995 | 1228691.6014 | 2600994.5995 | 1228691.6014
114 | 2600964.9004 | 1228699.5016 | 2600950.301 | 1228702.6012 | 2600946.6118 | 1228703.7591
115 | 2601050.2323 | 1228632.5754 | 2601048.8313 | 1228634.5632
116 | 2601008.4343 | 1228680.5082 | 2601000.6003 | 1228687.7001 | 2600994.5995 | 1228691.6014
117 | 2600922.5119 | 1228715.7181 | 2600940.1033 | 1228705.8016 | 2600946.6118 | 1228703.7591
118 | 2601008.4343 | 1228680.5082 | 2601010.299 | 1228678.7963 | 2601025.2035 | 1228663.2926
119 | 2601025.2561 | 1228663.2379 | 2601025.2035 | 1228663.2926
120 | 2601038.8371 | 1228647.8624 | 2601042.6014 | 1228643.4028 | 2601048.8313 | 1228634.5632
121 | 2601038.8371 | 1228647.8624 | 2601034.2155 | 1228653.3376
122 | 2601025.2561 | 1228663.2379 | 2601030.197 | 1228658.0984 | 2601034.2155 | 1228653.3376
123 | 2601104.5028 | 1229050.7989 | 2601102.5022 | 1229054.5007 | 2601098.0304 | 1229066.1096
124 | 2601104.5028 | 1229050.7989 | 2601106.8971 | 1229048.1978 | 2601112.1098 | 1229044.5298 | 2601116.3222 | 1229042.118 | 2601127.0651 | 1229037.9285 | 2601144.914 | 1229033.0844 | 2601148.6337 | 1229032.4736
125 | 2601094.6656 | 1229074.8448 | 2601098.0304 | 1229066.1096
126 | 2601148.6337 | 1229032.4736 | 2601151.33 | 1229035.7427 | 2601168.0206 | 1229051.3247
127 | 2601148.6337 | 1229032.4736 | 2601153.9292 | 1229031.5963 | 2601157.1488 | 1229031.5969 | 2601160.5577 | 1229032.0422 | 2601166.1936 | 1229033.911 | 2601171.5054 | 1229037.06
128 | 2601253.8549 | 1228818.1412 | 2601259.5287 | 1228836.4268
129 | 2601260.2147 | 1228838.6376 | 2601259.5287 | 1228836.4268
130 | 2601155.592 | 1229808.6575 | 2601160.1438 | 1229802.9552 | 2601173.9019 | 1229788.7048 | 2601196.5028 | 1229768.1061
131 | 2601155.592 | 1229808.6575 | 2601154.2343 | 1229810.3585 | 2601150.6503 | 1229817.2286 | 2601148.3237 | 1229823.8321 | 2601146.5272 | 1229831.0694 | 2601146.3886 | 1229831.4966
132 | 2601225.2953 | 1229741.8643 | 2601196.5028 | 1229768.1061
133 | 2601225.2953 | 1229741.8643 | 2601229.1003 | 1229738.3965 | 2601232.9858 | 1229735.2909
134 | 2601386.4743 | 1229275.5547 | 2601272.2593 | 1229550.0899
135 | 2601398.1517 | 1229263.2942 | 2601391.3402 | 1229269.3407 | 2601386.4743 | 1229275.5547
136 | 2601272.7993 | 1229565.7996 | 2601272.7973 | 1229556.8973 | 2601272.2593 | 1229550.0899
137 | 2601398.1517 | 1229263.2942 | 2601401.7414 | 1229267.6865 | 2601405.2479 | 1229271.3561 | 2601408.7548 | 1229273.5805 | 2601414.1477 | 1229276.45 | 2601426.7972 | 1229281.8005
138 | 2601398.1517 | 1229263.2942 | 2601394.9031 | 1229257.9014 | 2601390.1032 | 1229245.1038 | 2601389.79 | 1229244.1434
139 | 2601194.9195 | 1229147.2963 | 2601188.9385 | 1229138.366 | 2601178.6539 | 1229129.0383
140 | 2601178.6539 | 1229129.0383 | 2601170.2531 | 1229121.4192 | 2601157.0889 | 1229110.7771 | 2601143.5336 | 1229102.9744
141 | 2601240.1004 | 1229729.6045 | 2601232.9858 | 1229735.2909
142 | 2601240.1004 | 1229729.6045 | 2601255.0778 | 1229718.5565
143 | 2601240.1004 | 1229729.6045 | 2601233.2014 | 1229722.0987 | 2601229.5547 | 1229717.9892
144 | 2601209.1365 | 1229661.8958 | 2601157.4811 | 1229588.3237
145 | 2601209.1365 | 1229661.8958 | 2601209.2 | 1229667.6061 | 2601208.0985 | 1229684.0046 | 2601208.5973 | 1229690.1972 | 2601209.7024 | 1229694.1998 | 2601211.9968 | 1229698.2026 | 2601229.5547 | 1229717.9892
146 | 2601209.1365 | 1229661.8958 | 2601271.2541 | 1229614.3417
147 | 2601271.2541 | 1229614.3417 | 2601272.8013 | 1229574.8969 | 2601272.7993 | 1229565.7996
148 | 2601255.0778 | 1229718.5565 | 2601259.7807 | 1229723.2602 | 2601274.1939 | 1229730.5341 | 2601275.772 | 1229731.0965
149 | 2601389.79 | 1229244.1434 | 2601385.0085 | 1229229.4823 | 2601381.0022 | 1229215.191
150 | 2601375.7347 | 1229192.6328 | 2601379.286 | 1229209.069 | 2601381.0022 | 1229215.191
151 | 2601374.0485 | 1229184.8287 | 2601375.7347 | 1229192.6328
152 | 2601370.8726 | 1229170.1301 | 2601374.0485 | 1229184.8287
153 | 2601232.3307 | 1229085.7905 | 2601240.176 | 1229094.6374
154 | 2601232.3307 | 1229085.7905 | 2601218.5035 | 1229070.1979 | 2601213.2012 | 1229066.806 | 2601207.1038 | 1229062.4022 | 2601202.0513 | 1229058.218
155 | 2601370.8726 | 1229170.1301 | 2601368.4037 | 1229158.7034 | 2601367.1333 | 1229151.949
156 | 2601367.1333 | 1229151.949 | 2601365.7321 | 1229144.4996
157 | 2601199.0068 | 1229055.6966 | 2601193.0988 | 1229050.8038 | 2601175.7984 | 1229039.605 | 2601171.5054 | 1229037.06
158 | 2601171.5054 | 1229037.06 | 2601206.4556 | 1228991.1288
159 | 2601199.0068 | 1229055.6966 | 2601202.0513 | 1229058.218
160 | 2601274.0166 | 1229020.0828 | 2601269.2699 | 1229018.1104 | 2601235.4098 | 1229004.1843 | 2601206.4556 | 1228991.1288
161 | 2601170.6974 | 1229053.8236 | 2601168.0206 | 1229051.3247
162 | 2601274.0166 | 1229020.0828 | 2601290.7878 | 1229027.0519
163 | 2601263.6296 | 1228849.6428 | 2601260.2147 | 1228838.6376
164 | 2601334.507 | 1228893.9392 | 2601356.6493 | 1228898.5962
165 | 2601334.507 | 1228893.9392 | 2601345.4981 | 1228935.0993 | 2601349.8041 | 1228956.4017 | 2601350.673 | 1228964.2613
166 | 2601361.6954 | 1228899.6575 | 2601356.6493 | 1228898.5962
167 | 2601350.9349 | 1228966.6294 | 2601350.673 | 1228964.2613
168 | 2601094.6656 | 1229074.8448 | 2601116.2664 | 1229087.2787
169 | 2601353.0422 | 1228991.3326 | 2601352.0043 | 1228976.3029 | 2601350.9349 | 1228966.6294
170 | 2601290.7878 | 1229027.0519 | 2601308.8422 | 1229034.5541
171 | 2601308.8422 | 1229034.5541 | 2601315.2043 | 1229037.1978 | 2601327.789 | 1229042.4285
172 | 2601320.5487 | 1228983.6339 | 2601326.6394 | 1228984.5134 | 2601328.6543 | 1228985.2254 | 2601329.6844 | 1228986.4486 | 2601331.7881 | 1228996.9997 | 2601334.5056 | 1229007.1952 | 2601334.5041 | 1229014.1771 | 2601332.6078 | 1229025.6946 | 2601330.9766 | 1229037.4012 | 2601331.4221 | 1229043.9385
173 | 2601357.0038 | 1229048.7024 | 2601350.8977 | 1229049.3014 | 2601346.7009 | 1229049.1004 | 2601343.7995 | 1229048.8997 | 2601338.8001 | 1229046.9975 | 2601331.4221 | 1229043.9385
174 | 2601331.4221 | 1229043.9385 | 2601327.789 | 1229042.4285
175 | 2601353.0422 | 1228991.3326 | 2601354.2126 | 1229008.2824
176 | 2601357.0038 | 1229048.7024 | 2601357.6233 | 1229059.7319
177 | 2601357.0038 | 1229048.7024 | 2601354.2126 | 1229008.2824
178 | 2601358.854 | 1229081.6423 | 2601357.6233 | 1229059.7319
179 | 2601358.854 | 1229081.6423 | 2601360.0827 | 1229103.5188
180 | 2601360.6713 | 1229113.9974 | 2601360.0827 | 1229103.5188
181 | 2601358.854 | 1229081.6423 | 2601607.3783 | 1229067.9271
182 | 2601360.6713 | 1229113.9974 | 2601360.9204 | 1229118.0443 | 2601364.0226 | 1229135.4109 | 2601365.7321 | 1229144.4996
183 | 2601116.2664 | 1229087.2787 | 2601143.5336 | 1229102.9744

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2601132.4723 | 1228579.3804
1 | 2601131.5722 | 1228572.2092
2 | 2601114.1238 | 1228566.9406
3 | 2601106.4718 | 1228564.6301
4 | 2601132.6351 | 1228542.8027
5 | 2601134.9447 | 1228534.986
6 | 2601110.9171 | 1228617.4153
7 | 2601084.8993 | 1228594.6032
8 | 2601247.0474 | 1228795.9539
9 | 2601252.977 | 1228815.3121
10 | 2601256.3946 | 1228736.063
11 | 2601082.0949 | 1228557.2695
12 | 2601139.9089 | 1228515.7038
13 | 2601066.1353 | 1228611.6169
14 | 2601080.9995 | 1228583.0957
15 | 2601194.8022 | 1228385.0702
16 | 2601191.3683 | 1228384.3424
17 | 2601160.7763 | 1228377.8139
18 | 2601145.162 | 1228374.4818
19 | 2601120.8148 | 1228353.767
20 | 2601113.1143 | 1228369.9197
21 | 2601094.539 | 1228349.755
22 | 2601237.289 | 1228434.3415
23 | 2601237.0959 | 1228434.6977
24 | 2601106.0782 | 1228387.6407
25 | 2601055.4008 | 1228348.0969
26 | 2601192.3844 | 1228469.1791
27 | 2601189.3482 | 1228467.9664
28 | 2601210.1023 | 1228476.2558
29 | 2601158.7424 | 1228455.7421
30 | 2601204.6786 | 1228492.6604
31 | 2601225.7518 | 1228451.4546
32 | 2601231.8293 | 1228483.9601
33 | 2601158.3933 | 1228455.6027
34 | 2601200.4321 | 1228509.9308
35 | 2601227.2684 | 1228449.4506
36 | 2601112.9341 | 1228447.1542
37 | 2601195.9134 | 1228530.498
38 | 2601191.255 | 1228551.7013
39 | 2601189.7347 | 1228570.252
40 | 2601192.9743 | 1228586.4511
41 | 2600969.446 | 1228453.4031
42 | 2600973.8064 | 1228439.3674
43 | 2600945.5894 | 1228492.1983
44 | 2600973.7376 | 1228423.7256
45 | 2600972.1115 | 1228407.908
46 | 2600993.5983 | 1228408.4899
47 | 2600963.4595 | 1228406.5281
48 | 2601003.3343 | 1228406.8061
49 | 2600942.7575 | 1228402.0729
50 | 2600980.4586 | 1228371.2876
51 | 2601088.8322 | 1228442.8964
52 | 2601095.2009 | 1228429.9965
53 | 2601087.0845 | 1228447.1588
54 | 2601102.9598 | 1228425.7398
55 | 2601081.8896 | 1228460.1896
56 | 2601102.8189 | 1228425.1939
57 | 2601081.8886 | 1228460.1926
58 | 2601115.3018 | 1228451.6402
59 | 2601101.1521 | 1228407.8733
60 | 2601075.2759 | 1228480.5561
61 | 2600895.2301 | 1228429.6739
62 | 2600900.1227 | 1228421.8742
63 | 2600884.2277 | 1228448.1413
64 | 2600908.4017 | 1228408.8548
65 | 2600929.9428 | 1228459.5245
66 | 2600869.8089 | 1228480.1418
67 | 2600918.4275 | 1228392.5132
68 | 2600938.3282 | 1228461.6125
69 | 2600881.3561 | 1228505.108
70 | 2600940.5522 | 1228360.1382
71 | 2601122.3546 | 1228470.6905
72 | 2600983.4668 | 1228369.4092
73 | 2601020.6085 | 1228403.2461
74 | 2601058.5918 | 1228402.8305
75 | 2601071.6245 | 1228404.5311
76 | 2601011.4545 | 1228462.2684
77 | 2601071.0278 | 1228529.4219
78 | 2601074.6936 | 1228531.9576
79 | 2601062.7982 | 1228519.6032
80 | 2601089.4006 | 1228544.0963
81 | 2601066.0346 | 1228505.9324
82 | 2601107.0181 | 1228520.2662
83 | 2601069.7866 | 1228496.5806
84 | 2601113.817 | 1228510.4807
85 | 2601116.0602 | 1228506.601
86 | 2601059.3211 | 1228581.4324
87 | 2601058.5858 | 1228581.2691
88 | 2601042.4 | 1228577.675
89 | 2601061.3773 | 1228617.8875
90 | 2601307.8048 | 1228809.6615
91 | 2601328.9749 | 1228873.6142
92 | 2600973.0597 | 1228616.4292
93 | 2600985.4732 | 1228619.0272
94 | 2600958.2919 | 1228613.3385
95 | 2601007.997 | 1228623.7412
96 | 2600960.099 | 1228603.4492
97 | 2600956.7451 | 1228621.7766
98 | 2601024.7324 | 1228627.2417
99 | 2601010.9433 | 1228608.6679
100 | 2600963.9255 | 1228582.51
101 | 2601025.2372 | 1228627.3473
102 | 2601013.9642 | 1228593.2129
103 | 2600988.0078 | 1228758.7231
104 | 2600973.503 | 1228741.8682
105 | 2600960.5028 | 1228723.3039
106 | 2600998.3006 | 1228922.9241
107 | 2600999.0348 | 1228922.9454
108 | 2600995.7202 | 1228922.8492
109 | 2601069.7933 | 1228950.8893
110 | 2600960.1682 | 1228715.3229
111 | 2600964.9004 | 1228699.5016
112 | 2601050.2323 | 1228632.5754
113 | 2600994.5995 | 1228691.6014
114 | 2600946.6118 | 1228703.7591
115 | 2601008.4343 | 1228680.5082
116 | 2600922.5119 | 1228715.7181
117 | 2601025.2035 | 1228663.2926
118 | 2601048.8313 | 1228634.5632
119 | 2601038.8371 | 1228647.8624
120 | 2601025.2561 | 1228663.2379
121 | 2601034.2155 | 1228653.3376
122 | 2601104.5028 | 1229050.7989
123 | 2601098.0304 | 1229066.1096
124 | 2601148.6337 | 1229032.4736
125 | 2601253.8549 | 1228818.1412
126 | 2601259.5287 | 1228836.4268
127 | 2601155.592 | 1229808.6575
128 | 2601196.5028 | 1229768.1061
129 | 2601146.3886 | 1229831.4966
130 | 2601225.2953 | 1229741.8643
131 | 2601386.4743 | 1229275.5547
132 | 2601272.2593 | 1229550.0899
133 | 2601398.1517 | 1229263.2942
134 | 2601194.9195 | 1229147.2963
135 | 2601178.6539 | 1229129.0383
136 | 2601232.9858 | 1229735.2909
137 | 2601240.1004 | 1229729.6045
138 | 2601157.4811 | 1229588.3237
139 | 2601209.1365 | 1229661.8958
140 | 2601229.5547 | 1229717.9892
141 | 2601271.2541 | 1229614.3417
142 | 2601272.7993 | 1229565.7996
143 | 2601255.0778 | 1229718.5565
144 | 2601275.772 | 1229731.0965
145 | 2601381.0022 | 1229215.191
146 | 2601389.79 | 1229244.1434
147 | 2601375.7347 | 1229192.6328
148 | 2601374.0485 | 1229184.8287
149 | 2601240.176 | 1229094.6374
150 | 2601232.3307 | 1229085.7905
151 | 2601426.7972 | 1229281.8005
152 | 2601370.8726 | 1229170.1301
153 | 2601367.1333 | 1229151.949
154 | 2601171.5054 | 1229037.06
155 | 2601199.0068 | 1229055.6966
156 | 2601206.4556 | 1228991.1288
157 | 2601202.0513 | 1229058.218
158 | 2601168.0206 | 1229051.3247
159 | 2601274.0166 | 1229020.0828
160 | 2601260.2147 | 1228838.6376
161 | 2601263.6296 | 1228849.6428
162 | 2601334.507 | 1228893.9392
163 | 2601356.6493 | 1228898.5962
164 | 2601350.673 | 1228964.2613
165 | 2601170.6974 | 1229053.8236
166 | 2601361.6954 | 1228899.6575
167 | 2601094.6656 | 1229074.8448
168 | 2601350.9349 | 1228966.6294
169 | 2601290.7878 | 1229027.0519
170 | 2601308.8422 | 1229034.5541
171 | 2601320.5487 | 1228983.6339
172 | 2601331.4221 | 1229043.9385
173 | 2601353.0422 | 1228991.3326
174 | 2601327.789 | 1229042.4285
175 | 2601357.0038 | 1229048.7024
176 | 2601357.6233 | 1229059.7319
177 | 2601354.2126 | 1229008.2824
178 | 2601360.0827 | 1229103.5188
179 | 2601358.854 | 1229081.6423
180 | 2601360.6713 | 1229113.9974
181 | 2601607.3783 | 1229067.9271
182 | 2601365.7321 | 1229144.4996
183 | 2601143.5336 | 1229102.9744
184 | 2601116.2664 | 1229087.2787
185 | 2601082.0949 | 1228557.2695

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99964 | -0.0068529 | 0.0093641 | 0.0023469
1 | 0.99971 | -0.0056615 | 0 | 0
2 | 0.99986 | -0.0026853 | 0.0099068 | 0.0024829
3 | 1 | 0 | -0.55171 | -0.1408
4 | 0.99446 | -0.1056 | 0.0063161 | 0.001583
5 | 0.99451 | -0.10469 | 0.0064226 | 0.0016097
6 | 0.99636 | -0.069381 | 0.0010099 | 0.0002531
7 | 0.99639 | -0.068762 | 0 | 0
8 | 0.97947 | -0.39515 | 0.00062782 | 0.00015735
9 | 0.97941 | -0.39638 | 0.00054977 | 0.00013779
10 | 0.97973 | -0.39011 | 0 | 0
11 | 0.99754 | -0.046559 | 0 | 0
12 | 0.99475 | -0.10008 | 0.0066123 | 0.0016572
13 | 0.99586 | -0.079058 | 0.00045417 | 0.00011383
14 | 0.99666 | -0.063627 | 0 | 0
15 | 0.98258 | -0.33441 | 0.010094 | 0.0025297
16 | 0.98261 | -0.33377 | 0 | 0
17 | 0.98291 | -0.32807 | 0.0022352 | 0.00056019
18 | 0.98309 | -0.32452 | 0.0031089 | 0.00077917
19 | 0.98351 | -0.31619 | 0 | 0
20 | 0.98355 | -0.31551 | 0 | 0
21 | 0.98346 | -0.31721 | 0.00047127 | 0.00011811
22 | 0.98314 | -0.32342 | 0.0016204 | 0.00040611
23 | 0.98314 | -0.3234 | 0.0013499 | 0.00033832
24 | 0.98386 | -0.30947 | 0.0092515 | 0.0023187
25 | 0.9834 | -0.31838 | 0.0016495 | 0.00041341
26 | 0.98369 | -0.31283 | 0.0018929 | 0.00047442
27 | 0.98374 | -0.31173 | 0.002458 | 0.00061603
28 | 0.98336 | -0.31913 | 0 | 0
29 | 0.98433 | -0.30034 | 0.0082528 | 0.0020684
30 | 0.98309 | -0.32442 | 0.0016496 | 0.00041344
31 | 0.9832 | -0.32227 | 0.0018051 | 0.00045239
32 | 0.98334 | -0.31962 | 0.0011644 | 0.00029182
33 | 0.98434 | -0.3002 | 0.0024075 | 0.00060339
34 | 0.98282 | -0.32974 | 0.0048432 | 0.0012138
35 | 0.98319 | -0.32245 | 0.0011374 | 0.00028505
36 | 0.98527 | -0.28206 | 0 | 0
37 | 0.98251 | -0.33567 | 0.003856 | 0.00096641
38 | 0.98222 | -0.34149 | 0.00391 | 0.00097993
39 | 0.98197 | -0.34624 | 0.002661 | 0.0006669
40 | 0.98176 | -0.35028 | 0 | 0
41 | 0.97561 | -0.47053 | 0.001706 | 0.00042757
42 | 0.97564 | -0.46987 | 0.00044622 | 0.00011183
43 | 0.97558 | -0.47116 | 0.00074154 | 0.00018585
44 | 0.97569 | -0.46903 | 0.0008632 | 0.00021634
45 | 0.97574 | -0.46793 | 0 | 0
46 | 0.9762 | -0.45901 | 0.006049 | 0.001516
47 | 0.97559 | -0.47095 | 0 | 0
48 | 0.97646 | -0.45383 | 0.019999 | 0.0050122
49 | 0.97533 | -0.47616 | 0.0029602 | 0.00074191
50 | 0.97539 | -0.47486 | 0.0026071 | 0.0006534
51 | 0.98706 | -0.24737 | 0.011563 | 0.0028978
52 | 0.98623 | -0.2635 | 0.030312 | 0.0075969
53 | 0.98734 | -0.24203 | 0.008644 | 0.0021664
54 | 0.98576 | -0.27254 | 0 | 0
55 | 0.9882 | -0.22535 | 0.035704 | 0.0089483
56 | 0.98574 | -0.27289 | 0.0015111 | 0.00037872
57 | 0.9882 | -0.22534 | 0.029916 | 0.0074976
58 | 0.98524 | -0.28256 | 0.00090597 | 0.00022706
59 | 0.98437 | -0.2994 | 0 | 0
60 | 0.98978 | -0.19495 | 0.019434 | 0.0048706
61 | 0.97472 | -0.48812 | 0.0019257 | 0.00048263
62 | 0.97478 | -0.48685 | 0.001392 | 0.00034888
63 | 0.97461 | -0.49035 | 0.00062291 | 0.00015612
64 | 0.97491 | -0.48432 | 0 | 0
65 | 0.97454 | -0.49174 | 0.00090398 | 0.00022656
66 | 0.9745 | -0.49253 | 0.0011146 | 0.00027934
67 | 0.97507 | -0.48117 | 0 | 0
68 | 0.97453 | -0.49186 | 0.0007109 | 0.00017817
69 | 0.97443 | -0.49375 | 0.0022721 | 0.00056944
70 | 0.97502 | -0.48226 | 0.0015101 | 0.00037847
71 | 0.98516 | -0.28422 | 0.0045314 | 0.0011357
72 | 0.97538 | -0.47504 | 0.0028214 | 0.0007071
73 | 0.97726 | -0.43815 | 0 | 0
74 | 0.98077 | -0.36954 | 0.036651 | 0.0091856
75 | 0.98242 | -0.33736 | 0.00639 | 0.0016015
76 | 0.97441 | -0.49423 | 0.050031 | 0.012539
77 | 0.99419 | -0.11039 | 0.0036788 | 0.00092201
78 | 0.99457 | -0.1032 | 0.0033892 | 0.00084942
79 | 0.99307 | -0.13174 | 0.0088381 | 0.002215
80 | 0.99619 | -0.072236 | 0 | 0
81 | 0.9919 | -0.15412 | 0.0061478 | 0.0015408
82 | 0.99552 | -0.085163 | 0.0023752 | 0.00059527
83 | 0.99109 | -0.1698 | 0.0211 | 0.0052882
84 | 0.99528 | -0.08986 | 0.0030531 | 0.00076517
85 | 0.9952 | -0.091385 | 0 | 0
86 | 0.99639 | -0.068831 | 0.0070729 | 0.0017726
87 | 0.99638 | -0.068915 | 0.0040582 | 0.0010171
88 | 0.99635 | -0.069583 | 0.002293 | 0.00057468
89 | 0.99569 | -0.082187 | 0.00041399 | 0.00010375
90 | 0.97867 | -0.4109 | 0 | 0
91 | 0.97787 | -0.42653 | 0.00066213 | 0.00016594
92 | 0.99492 | -0.097101 | 0.000859 | 0.00021529
93 | 0.99496 | -0.096386 | 0.00087409 | 0.00021907
94 | 0.99489 | -0.097724 | 0 | 0
95 | 0.99504 | -0.094735 | 0 | 0
96 | 0.99488 | -0.097979 | 0.00047999 | 0.0001203
97 | 0.99488 | -0.09786 | 0.00090177 | 0.00022601
98 | 0.99515 | -0.092731 | 0.00030849 | 7.7316e-05
99 | 0.99501 | -0.095433 | 0.00028665 | 7.1842e-05
100 | 0.99486 | -0.098338 | 0.00095915 | 0.00024039
101 | 0.99515 | -0.092668 | 0.00033597 | 8.4203e-05
102 | 0.99497 | -0.096069 | 0.0022936 | 0.00057482
103 | 0.99421 | -0.11081 | 0.00090818 | 0.00022761
104 | 0.99423 | -0.11046 | 0.00054555 | 0.00013673
105 | 0.99426 | -0.10987 | 0.0016501 | 0.00041355
106 | 0.97231 | -0.53623 | 0.0015018 | 0.0003764
107 | 0.97231 | -0.53619 | 0.0010209 | 0.00025587
108 | 0.9723 | -0.53628 | 0.0011169 | 0.00027992
109 | 0.97258 | -0.53088 | 0 | 0
110 | 0.99428 | -0.10942 | 0.00033102 | 8.2961e-05
111 | 0.99434 | -0.10841 | 0 | 0
112 | 0.99532 | -0.089386 | 0 | 0
113 | 0.9945 | -0.10523 | 0.0027397 | 0.00068663
114 | 0.9943 | -0.10921 | 0.0019863 | 0.00049781
115 | 0.99464 | -0.10254 | 0.0017565 | 0.00044023
116 | 0.99429 | -0.10941 | 0.00041462 | 0.00010391
117 | 0.99487 | -0.098166 | 0.00044204 | 0.00011079
118 | 0.99529 | -0.090023 | 0.0019709 | 0.00049397
119 | 0.99509 | -0.09381 | 0.00022435 | 5.6227e-05
120 | 0.99487 | -0.098152 | 0.00086763 | 0.00021745
121 | 0.99501 | -0.095412 | 0.0010515 | 0.00026353
122 | 0.97294 | -0.52378 | 0 | 0
123 | 0.97281 | -0.52623 | 0.00053501 | 0.00013409
124 | 0.97346 | -0.51341 | 0 | 0
125 | 0.9794 | -0.39654 | 0.00066902 | 0.00016767
126 | 0.97936 | -0.39728 | 0.0010191 | 0.0002554
127 | 0.97236 | -0.53526 | 0.0014245 | 0.000357
128 | 0.97248 | -0.53291 | 0.0023462 | 0.00058802
129 | 0.97234 | -0.53561 | 0.0007793 | 0.00019531
130 | 0.97265 | -0.52964 | 0.0015724 | 0.00039408
131 | 0.97512 | -0.48077 | 0.00016773 | 4.2037e-05
132 | 0.97422 | -0.49859 | 0.00027639 | 6.9269e-05
133 | 0.97517 | -0.47975 | 0 | 0
134 | 0.97219 | -0.53848 | 0.00173 | 0.00043359
135 | 0.97223 | -0.53769 | 0.0024432 | 0.00061233
136 | 0.9727 | -0.5285 | 0.0021113 | 0.00052915
137 | 0.97277 | -0.52712 | 0 | 0
138 | 0.97344 | -0.51403 | 0.001194 | 0.00029925
139 | 0.97354 | -0.51206 | 0.0018345 | 0.00045977
140 | 0.97291 | -0.52449 | 0.0015311 | 0.00038373
141 | 0.97403 | -0.50223 | 0.0015672 | 0.00039278
142 | 0.97417 | -0.49951 | 0.00078123 | 0.00019579
143 | 0.97276 | -0.52741 | 0 | 0
144 | 0.97274 | -0.5278 | 0.00085695 | 0.00021477
145 | 0.97535 | -0.47627 | 0.0015359 | 0.00038494
146 | 0.97524 | -0.47838 | 0.0011979 | 0.00030023
147 | 0.97544 | -0.47452 | 0.00012443 | 3.1184e-05
148 | 0.97547 | -0.47392 | 0.00021695 | 5.4373e-05
149 | 0.97354 | -0.51184 | 0.0011983 | 0.00030032
150 | 0.97355 | -0.51158 | 0.0010646 | 0.00026682
151 | 0.97513 | -0.48056 | 0.0012809 | 0.00032102
152 | 0.97552 | -0.47277 | 0.00033826 | 8.4776e-05
153 | 0.9756 | -0.47133 | 0.00058138 | 0.00014571
154 | 0.97379 | -0.50692 | 0.0016948 | 0.00042475
155 | 0.97365 | -0.50959 | 0.00067246 | 0.00016854
156 | 0.9749 | -0.48503 | 0.0010441 | 0.00026168
157 | 0.97364 | -0.50986 | 0.0014239 | 0.00035685
158 | 0.97339 | -0.51488 | 0.0016721 | 0.00041907
159 | 0.97564 | -0.4704 | 0.00061175 | 0.00015332
160 | 0.97936 | -0.39733 | 0.00053565 | 0.00013425
161 | 0.97935 | -0.39745 | 0.00059155 | 0.00014826
162 | 0.97762 | -0.43136 | 0 | 0
163 | 0.9775 | -0.4338 | 0.0012708 | 0.00031849
164 | 0.97686 | -0.4464 | 0.0017254 | 0.00043241
165 | 0.97338 | -0.51497 | 0.0012937 | 0.00032422
166 | 0.97748 | -0.43423 | 0.0046271 | 0.0011597
167 | 0.97275 | -0.52752 | 0 | 0
168 | 0.97684 | -0.44688 | 0.0018544 | 0.00046476
169 | 0.97572 | -0.46892 | 0.0010591 | 0.00026544
170 | 0.9758 | -0.46724 | 0.00024029 | 6.0222e-05
171 | 0.97574 | -0.46849 | 0.0026999 | 0.00067666
172 | 0.97591 | -0.46512 | 0 | 0
173 | 0.97659 | -0.45172 | 0.0017017 | 0.0004265
174 | 0.97589 | -0.46547 | 0.00035205 | 8.8232e-05
175 | 0.97604 | -0.46253 | 0 | 0
176 | 0.97599 | -0.46352 | 0.00033708 | 8.4481e-05
177 | 0.97643 | -0.45493 | 0.00045451 | 0.00011391
178 | 0.9758 | -0.46733 | 0.00092555 | 0.00023196
179 | 0.97589 | -0.46547 | 0.00061694 | 0.00015462
180 | 0.97576 | -0.46819 | 0 | 0
181 | 0.97581 | -0.4671 | 0.00035452 | 8.8851e-05
182 | 0.97563 | -0.47072 | 0.000492 | 0.00012331
183 | 0.9724 | -0.53431 | 0.0016286 | 0.00040816
184 | 0.97257 | -0.53094 | 0.0016518 | 0.00041399
185 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0093641 | -0.0023469 | 0.0093646 | 0.0023471 | 5.3152e-07 | 2.4453e-07 | 0.013939 | 0.013939 | 0.013939 | 0.99964 | -0.0068529 | 0.99971 | -0.0056615 | 3.8294
1 | -0.0093646 | -0.0023471 | 0.0093659 | 0.0023477 | 1.328e-06 | 6.1088e-07 | 0.013939 | 0.013939 | 0.013939 | 0.99971 | -0.0056615 | 0.99986 | -0.0026853 | 3.8293
2 | -0.019273 | -0.0048306 | 0.019275 | 0.0048321 | 2.4659e-06 | 1.4733e-06 | 0.028682 | 0.028682 | 0.028682 | 0.99986 | -0.0026853 | 1 | 0 | 7.8797
3 | 0.53078 | 0.13597 | -0.52959 | -0.1352 | 0.0011945 | 0.00076281 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086 | 1 | 0 | 0.99754 | -0.046559 | 43.4537
4 | -0.0063161 | -0.001583 | 0.0063163 | 0.001583 | 2.73e-07 | 6.8962e-08 | 0.0094507 | 0.0094507 | 0.0094507 | 0.99446 | -0.1056 | 0.99451 | -0.10469 | 2.5964
5 | -0.012739 | -0.0031927 | 0.012742 | 0.0031942 | 2.7995e-06 | 1.525e-06 | 0.01906 | 0.01906 | 0.01906 | 0.99451 | -0.10469 | 0.99475 | -0.10008 | 5.2364
6 | -0.0010099 | -0.0002531 | 0.0010099 | 0.00025267 | 2.976e-08 | -4.3537e-07 | 0.0015082 | 0.0015081 | 0.0015082 | 0.99636 | -0.069381 | 0.99639 | -0.068762 | 0.41435
7 | 0.02309 | 0.0057946 | -0.023079 | -0.0057876 | 1.1331e-05 | 6.9211e-06 | 0.034485 | 0.034485 | 0.034485 | 0.99639 | -0.068762 | 0.99586 | -0.079058 | 9.474
8 | -0.0241 | -0.0060472 | 0.024106 | 0.0060509 | 5.9018e-06 | 3.6189e-06 | 0.035993 | 0.035993 | 0.035993 | 0.99639 | -0.068762 | 0.99666 | -0.063627 | 9.8883
9 | 0.0033654 | 0.00084285 | -0.0033652 | -0.00084297 | 1.9844e-07 | -1.278e-07 | 0.0051124 | 0.0051125 | 0.0051125 | 0.97947 | -0.39515 | 0.97941 | -0.39638 | 1.4045
10 | -0.0039932 | -0.0010002 | 0.0039941 | 0.00099993 | 9.5763e-07 | -2.6081e-07 | 0.0060662 | 0.0060659 | 0.0060662 | 0.97947 | -0.39515 | 0.97973 | -0.39011 | 1.6665
11 | 0.0028154 | 0.00070519 | -0.0028154 | -0.00070521 | 2.0323e-08 | -2.4271e-08 | 0.0042773 | 0.0042773 | 0.0042773 | 0.97941 | -0.39638 | 0.9794 | -0.39654 | 1.1751
12 | -0.067712 | -0.01701 | 0.067841 | 0.017082 | 0.00012893 | 7.2261e-05 | 0.10286 | 0.10285 | 0.10286 | 0.97973 | -0.39011 | 0.98176 | -0.35028 | 5.6514
13 | 0.063718 | 0.01601 | -0.063654 | -0.015975 | 6.3173e-05 | 3.4776e-05 | 0.096789 | 0.096791 | 0.096791 | 0.97973 | -0.39011 | 0.97867 | -0.4109 | 5.3182
14 | 0.037564 | 0.0094362 | -0.037533 | -0.0094169 | 3.0571e-05 | 1.9227e-05 | 0.056041 | 0.056041 | 0.056041 | 0.99754 | -0.046559 | 0.99666 | -0.063627 | 15.3959
15 | 0.49203 | 0.12577 | -0.49142 | -0.12538 | 0.00061028 | 0.0003896 | 0.73482 | 0.73482 | 0.73482 | 0.99754 | -0.046559 | 0.99619 | -0.072236 | 40.3745
16 | -0.019354 | -0.0048514 | 0.019362 | 0.0048562 | 8.0236e-06 | 4.8036e-06 | 0.028951 | 0.028951 | 0.028951 | 0.99475 | -0.10008 | 0.9952 | -0.091385 | 7.9537
17 | 0.022624 | 0.0056738 | -0.022621 | -0.0056718 | 3.3736e-06 | 2.0567e-06 | 0.033807 | 0.033807 | 0.033807 | 0.99586 | -0.079058 | 0.99569 | -0.082187 | 9.2876
18 | 0.013428 | 0.0033661 | -0.013424 | -0.0033642 | 3.3284e-06 | 1.8425e-06 | 0.020048 | 0.020048 | 0.020048 | 0.99666 | -0.063627 | 0.99639 | -0.068831 | 5.5077
19 | -0.010094 | -0.0025297 | 0.010094 | 0.0025299 | 3.0756e-07 | 1.5238e-07 | 0.015286 | 0.015286 | 0.015286 | 0.98258 | -0.33441 | 0.98261 | -0.33377 | 4.1994
20 | -0.010094 | -0.0025299 | 0.010097 | 0.0025312 | 2.7408e-06 | 1.3578e-06 | 0.015286 | 0.015286 | 0.015286 | 0.98261 | -0.33377 | 0.98291 | -0.32807 | 4.1994
21 | -0.012332 | -0.0030914 | 0.012334 | 0.0030925 | 2.0868e-06 | 1.1332e-06 | 0.018669 | 0.018669 | 0.018669 | 0.98291 | -0.32807 | 0.98309 | -0.32452 | 5.129
22 | -0.015443 | -0.0038717 | 0.01545 | 0.0038755 | 6.6361e-06 | 3.8363e-06 | 0.023375 | 0.023375 | 0.023375 | 0.98309 | -0.32452 | 0.98355 | -0.31551 | 6.4217
23 | -0.002121 | -0.00053082 | 0.0021211 | 0.00053063 | 6.9087e-08 | -1.8287e-07 | 0.0032087 | 0.0032087 | 0.0032087 | 0.98351 | -0.31619 | 0.98355 | -0.31551 | 0.88152
24 | 0.002121 | 0.00053082 | -0.0021209 | -0.00053109 | 1.0304e-07 | -2.7269e-07 | 0.0032087 | 0.0032089 | 0.0032089 | 0.98351 | -0.31619 | 0.98346 | -0.31721 | 0.88155
25 | -0.017571 | -0.0044062 | 0.017576 | 0.0044092 | 5.055e-06 | 2.9931e-06 | 0.026584 | 0.026584 | 0.026584 | 0.98355 | -0.31551 | 0.98386 | -0.30947 | 7.3032
26 | 0.0016496 | 0.00041298 | -0.0016495 | -0.00041341 | 9.151e-08 | -4.3847e-07 | 0.0024958 | 0.002496 | 0.002496 | 0.98346 | -0.31721 | 0.9834 | -0.31838 | 0.68571
27 | -0.0016204 | -0.00040611 | 0.0016204 | 0.0004061 | 9.1425e-10 | -4.5523e-09 | 0.0024525 | 0.0024525 | 0.0024525 | 0.98314 | -0.32342 | 0.98314 | -0.3234 | 0.67376
28 | -0.0029703 | -0.00074442 | 0.0029704 | 0.00074429 | 1.3447e-07 | -1.3894e-07 | 0.0044956 | 0.0044956 | 0.0044956 | 0.98314 | -0.3234 | 0.98319 | -0.32245 | 1.2351
29 | -0.026827 | -0.0067278 | 0.02684 | 0.0067358 | 1.2888e-05 | 7.9829e-06 | 0.040576 | 0.040576 | 0.040576 | 0.98386 | -0.30947 | 0.98437 | -0.2994 | 11.1472
30 | -0.093874 | -0.023654 | 0.093879 | 0.023656 | 4.9478e-06 | 2.9591e-06 | 0.14205 | 0.14205 | 0.14205 | 0.98369 | -0.31283 | 0.98374 | -0.31173 | 7.8048
31 | 0.091981 | 0.023179 | -0.091953 | -0.023163 | 2.772e-05 | 1.653e-05 | 0.13918 | 0.13918 | 0.13918 | 0.98369 | -0.31283 | 0.98336 | -0.31913 | 7.6475
32 | -0.096337 | -0.024273 | 0.096389 | 0.024304 | 5.2519e-05 | 3.1519e-05 | 0.14577 | 0.14576 | 0.14577 | 0.98374 | -0.31173 | 0.98433 | -0.30034 | 8.0091
33 | 0.084875 | 0.021389 | -0.084854 | -0.021376 | 2.1444e-05 | 1.2626e-05 | 0.12847 | 0.12847 | 0.12847 | 0.98336 | -0.31913 | 0.98309 | -0.32442 | 7.059
34 | 0.0059138 | 0.0014819 | -0.0059129 | -0.0014817 | 8.8278e-07 | 1.921e-07 | 0.0089486 | 0.0089488 | 0.0089488 | 0.98336 | -0.31913 | 0.9832 | -0.32227 | 2.4585
35 | 0.0011644 | 0.00029155 | -0.0011644 | -0.00029182 | 2.6855e-08 | -2.7546e-07 | 0.0017619 | 0.001762 | 0.001762 | 0.98336 | -0.31913 | 0.98334 | -0.31962 | 0.48406
36 | -0.10464 | -0.026372 | 0.10464 | 0.026373 | 7.0607e-07 | 4.2799e-07 | 0.15824 | 0.15824 | 0.15824 | 0.98433 | -0.30034 | 0.98434 | -0.3002 | 8.6946
37 | 0.083204 | 0.020963 | -0.083183 | -0.020951 | 2.117e-05 | 1.2421e-05 | 0.12598 | 0.12598 | 0.12598 | 0.98309 | -0.32442 | 0.98282 | -0.32974 | 6.9219
38 | 0.0041079 | 0.0010293 | -0.0041078 | -0.0010293 | 3.6425e-08 | -8.5601e-09 | 0.0062169 | 0.0062169 | 0.0062169 | 0.9832 | -0.32227 | 0.98319 | -0.32245 | 1.7079
39 | -0.10705 | -0.026976 | 0.10714 | 0.027033 | 9.2959e-05 | 5.6485e-05 | 0.16188 | 0.16188 | 0.16188 | 0.98434 | -0.3002 | 0.98527 | -0.28206 | 8.8945
40 | 0.07834 | 0.019737 | -0.078317 | -0.019724 | 2.2232e-05 | 1.2895e-05 | 0.11865 | 0.11865 | 0.11865 | 0.98282 | -0.32974 | 0.98251 | -0.33567 | 6.519
41 | 0.0054378 | 0.0013627 | -0.0054377 | -0.0013627 | 1.283e-07 | 1.7509e-08 | 0.0082125 | 0.0082126 | 0.0082126 | 0.98527 | -0.28206 | 0.98524 | -0.28256 | 2.2562
42 | -0.11258 | -0.028395 | 0.11263 | 0.028427 | 5.133e-05 | 3.1344e-05 | 0.17009 | 0.17009 | 0.17009 | 0.98527 | -0.28206 | 0.98576 | -0.27254 | 9.3457
43 | 0.074461 | 0.018758 | -0.074441 | -0.018746 | 2.0719e-05 | 1.1886e-05 | 0.11281 | 0.11281 | 0.11281 | 0.98251 | -0.33567 | 0.98222 | -0.34149 | 6.1982
44 | 0.070531 | 0.017766 | -0.070515 | -0.017757 | 1.6021e-05 | 9.0704e-06 | 0.10688 | 0.10688 | 0.10688 | 0.98222 | -0.34149 | 0.98197 | -0.34624 | 5.8727
45 | 0.067854 | 0.01709 | -0.067841 | -0.017082 | 1.3117e-05 | 7.3491e-06 | 0.10285 | 0.10285 | 0.10285 | 0.98197 | -0.34624 | 0.98176 | -0.35028 | 5.6512
46 | -0.0024476 | -0.00061285 | 0.0024477 | 0.00061271 | 7.6799e-08 | -1.3439e-07 | 0.0037329 | 0.0037328 | 0.0037329 | 0.97561 | -0.47053 | 0.97564 | -0.46987 | 1.0255
47 | 0.00074156 | 0.00018528 | -0.00074154 | -0.00018585 | 2.2277e-08 | -5.6569e-07 | 0.0011308 | 0.001131 | 0.001131 | 0.97561 | -0.47053 | 0.97558 | -0.47116 | 0.31073
48 | -0.0028939 | -0.00072455 | 0.002894 | 0.00072442 | 1.1618e-07 | -1.2429e-07 | 0.0044134 | 0.0044133 | 0.0044134 | 0.97564 | -0.46987 | 0.97569 | -0.46903 | 1.2125
49 | -0.0037572 | -0.00094076 | 0.0037574 | 0.00094069 | 1.96e-07 | -7.3403e-08 | 0.0057298 | 0.0057297 | 0.0057298 | 0.97569 | -0.46903 | 0.97574 | -0.46793 | 1.5741
50 | -0.022612 | -0.0056674 | 0.022622 | 0.0056733 | 9.6138e-06 | 5.8834e-06 | 0.034484 | 0.034484 | 0.034484 | 0.97574 | -0.46793 | 0.9762 | -0.45901 | 9.4736
51 | 0.018855 | 0.0047267 | -0.018852 | -0.0047251 | 2.7089e-06 | 1.6246e-06 | 0.028754 | 0.028754 | 0.028754 | 0.97574 | -0.46793 | 0.97559 | -0.47095 | 7.8995
52 | -0.028671 | -0.0071893 | 0.028678 | 0.0071938 | 7.0813e-06 | 4.4084e-06 | 0.043704 | 0.043704 | 0.043704 | 0.9762 | -0.45901 | 0.97646 | -0.45383 | 12.0067
53 | 0.013423 | 0.0033645 | -0.013419 | -0.0033626 | 3.3302e-06 | 1.8669e-06 | 0.020473 | 0.020473 | 0.020473 | 0.97559 | -0.47095 | 0.97533 | -0.47616 | 5.6244
54 | 0.0054295 | 0.0013606 | -0.0054285 | -0.0013605 | 1.0118e-06 | 1.564e-07 | 0.0082812 | 0.0082814 | 0.0082814 | 0.97559 | -0.47095 | 0.97539 | -0.47486 | 2.2751
55 | -0.048677 | -0.012206 | 0.048713 | 0.012229 | 3.64e-05 | 2.3075e-05 | 0.07418 | 0.07418 | 0.07418 | 0.97646 | -0.45383 | 0.97726 | -0.43815 | 20.3793
56 | 0.010459 | 0.0026207 | -0.010456 | -0.0026195 | 2.498e-06 | 1.2723e-06 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015957 | 0.97533 | -0.47616 | 0.97507 | -0.48117 | 4.3837
57 | 0.0028214 | 0.00070707 | -0.0028214 | -0.0007071 | 2.4638e-08 | -2.8496e-08 | 0.0043042 | 0.0043042 | 0.0043042 | 0.97539 | -0.47486 | 0.97538 | -0.47504 | 1.1825
58 | 0.31459 | 0.079658 | -0.31435 | -0.079503 | 0.00024345 | 0.00015489 | 0.47455 | 0.47455 | 0.47455 | 0.98706 | -0.24737 | 0.98623 | -0.2635 | 26.0741
59 | -0.32616 | -0.082556 | 0.32624 | 0.082609 | 8.3628e-05 | 5.3227e-05 | 0.49198 | 0.49198 | 0.49198 | 0.98706 | -0.24737 | 0.98734 | -0.24203 | 27.0318
60 | 0.28404 | 0.071906 | -0.28392 | -0.071828 | 0.00012328 | 7.8329e-05 | 0.42881 | 0.42881 | 0.42881 | 0.98623 | -0.2635 | 0.98576 | -0.27254 | 23.5612
61 | -0.33488 | -0.084775 | 0.33515 | 0.084946 | 0.00026841 | 0.00017088 | 0.50501 | 0.50501 | 0.50501 | 0.98734 | -0.24203 | 0.9882 | -0.22535 | 27.7476
62 | 0.17128 | 0.043401 | -0.17128 | -0.043399 | 2.8305e-06 | 1.7756e-06 | 0.25872 | 0.25872 | 0.25872 | 0.98576 | -0.27254 | 0.98574 | -0.27289 | 14.2156
63 | -0.37086 | -0.093895 | 0.37086 | 0.093895 | 7.432e-08 | 4.7335e-08 | 0.55877 | 0.55877 | 0.55877 | 0.9882 | -0.22535 | 0.9882 | -0.22534 | 30.7016
64 | 0.16977 | 0.043021 | -0.16955 | -0.042883 | 0.00021593 | 0.00013775 | 0.25644 | 0.25644 | 0.25644 | 0.98574 | -0.27289 | 0.98437 | -0.2994 | 35.2256
65 | -0.40077 | -0.10139 | 0.40136 | 0.10177 | 0.00058545 | 0.00037332 | 0.60382 | 0.60381 | 0.60382 | 0.9882 | -0.22534 | 0.98978 | -0.19495 | 33.1767
66 | 0.0045317 | 0.0011356 | -0.0045314 | -0.0011357 | 3.5836e-07 | -3.042e-08 | 0.0068443 | 0.0068444 | 0.0068444 | 0.98524 | -0.28256 | 0.98516 | -0.28422 | 1.8803
67 | 0.14271 | 0.036147 | -0.14245 | -0.035982 | 0.00025967 | 0.00016543 | 0.21587 | 0.21587 | 0.21587 | 0.98437 | -0.2994 | 0.98242 | -0.33736 | 29.6521
68 | -0.42079 | -0.10664 | 0.4213 | 0.10696 | 0.00050913 | 0.00032475 | 0.63303 | 0.63303 | 0.63303 | 0.98978 | -0.19495 | 0.99109 | -0.1698 | 34.7819
69 | -0.0075514 | -0.0018912 | 0.0075518 | 0.0018914 | 4.5881e-07 | 1.7887e-07 | 0.011528 | 0.011527 | 0.011528 | 0.97472 | -0.48812 | 0.97478 | -0.48685 | 3.1669
70 | 0.0056256 | 0.0014086 | -0.005625 | -0.0014085 | 5.9474e-07 | 1.1262e-07 | 0.0085877 | 0.0085878 | 0.0085878 | 0.97472 | -0.48812 | 0.97461 | -0.49035 | 2.3593
71 | -0.0089439 | -0.0022403 | 0.0089449 | 0.0022408 | 1.0784e-06 | 4.9782e-07 | 0.013652 | 0.013652 | 0.013652 | 0.97478 | -0.48685 | 0.97491 | -0.48432 | 3.7507
72 | 0.001615 | 0.0004041 | -0.0016149 | -0.00040462 | 1.074e-07 | -5.1829e-07 | 0.0024655 | 0.0024657 | 0.0024657 | 0.97461 | -0.49035 | 0.97454 | -0.49174 | 0.6774
73 | 0.0033871 | 0.00084829 | -0.0033868 | -0.0008485 | 3.524e-07 | -2.1231e-07 | 0.0051712 | 0.0051714 | 0.0051714 | 0.97461 | -0.49035 | 0.9745 | -0.49253 | 1.4207
74 | -0.0089449 | -0.0022408 | 0.0089463 | 0.0022414 | 1.3393e-06 | 6.1819e-07 | 0.013652 | 0.013652 | 0.013652 | 0.97491 | -0.48432 | 0.97507 | -0.48117 | 3.7507
75 | 0.0007109 | 0.00017806 | -0.0007109 | -0.00017817 | 3.8181e-09 | -1.0523e-07 | 0.0010854 | 0.0010855 | 0.0010855 | 0.97454 | -0.49174 | 0.97453 | -0.49186 | 0.29821
76 | 0.0022722 | 0.00056916 | -0.0022721 | -0.00056944 | 1.3189e-07 | -2.7958e-07 | 0.0034695 | 0.0034696 | 0.0034696 | 0.9745 | -0.49253 | 0.97443 | -0.49375 | 0.95319
77 | 0.0015102 | 0.00037803 | -0.0015101 | -0.00037847 | 7.8106e-08 | -4.3915e-07 | 0.0023045 | 0.0023047 | 0.0023047 | 0.97507 | -0.48117 | 0.97502 | -0.48226 | 0.63315
78 | 0.050165 | 0.012624 | -0.050031 | -0.012539 | 0.00013404 | 8.5019e-05 | 0.076402 | 0.076402 | 0.076402 | 0.97726 | -0.43815 | 0.97441 | -0.49423 | 20.9896
79 | -0.098878 | -0.024853 | 0.099203 | 0.025061 | 0.0003251 | 0.00020759 | 0.15058 | 0.15058 | 0.15058 | 0.97726 | -0.43815 | 0.98077 | -0.36954 | 41.3687
80 | -0.13585 | -0.034246 | 0.13606 | 0.03438 | 0.00020954 | 0.00013394 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.98077 | -0.36954 | 0.98242 | -0.33736 | 56.6452
81 | -0.46236 | -0.11775 | 0.46252 | 0.11785 | 0.0001604 | 0.00010237 | 0.69268 | 0.69268 | 0.69268 | 0.99419 | -0.11039 | 0.99457 | -0.1032 | 38.0594
82 | 0.45868 | 0.11683 | -0.45821 | -0.11653 | 0.00047179 | 0.00030108 | 0.68717 | 0.68718 | 0.68718 | 0.99419 | -0.11039 | 0.99307 | -0.13174 | 37.7569
83 | -0.46591 | -0.1187 | 0.4666 | 0.11915 | 0.0006972 | 0.00044496 | 0.69775 | 0.69775 | 0.69775 | 0.99457 | -0.1032 | 0.99619 | -0.072236 | 38.338
84 | 0.44937 | 0.11431 | -0.44888 | -0.114 | 0.00048407 | 0.00030889 | 0.67393 | 0.67393 | 0.67393 | 0.99307 | -0.13174 | 0.9919 | -0.15412 | 37.0293
85 | 0.024812 | 0.00623 | -0.024797 | -0.0062206 | 1.5292e-05 | 9.4008e-06 | 0.037066 | 0.037066 | 0.037066 | 0.99619 | -0.072236 | 0.99552 | -0.085163 | 10.183
86 | 0.44274 | 0.11246 | -0.4424 | -0.11225 | 0.00033391 | 0.00021305 | 0.66471 | 0.66471 | 0.66471 | 0.9919 | -0.15412 | 0.99109 | -0.1698 | 36.5225
87 | 0.022422 | 0.0056253 | -0.022417 | -0.0056222 | 5.0199e-06 | 3.0578e-06 | 0.033516 | 0.033516 | 0.033516 | 0.99552 | -0.085163 | 0.99528 | -0.08986 | 9.2077
88 | 0.019363 | 0.0048571 | -0.019362 | -0.0048562 | 1.4078e-06 | 8.4281e-07 | 0.028951 | 0.028951 | 0.028951 | 0.99528 | -0.08986 | 0.9952 | -0.091385 | 7.9537
89 | 0.0063513 | 0.0015916 | -0.0063513 | -0.0015916 | 2.5412e-08 | 6.4532e-09 | 0.0094851 | 0.0094851 | 0.0094851 | 0.99639 | -0.068831 | 0.99638 | -0.068915 | 2.6058
90 | 0.0022931 | 0.00057451 | -0.002293 | -0.00057468 | 7.2914e-08 | -1.6927e-07 | 0.0034245 | 0.0034245 | 0.0034245 | 0.99638 | -0.068915 | 0.99635 | -0.069583 | 0.94081
91 | 0.022207 | 0.005568 | -0.022199 | -0.0055634 | 7.6156e-06 | 4.6343e-06 | 0.033188 | 0.033188 | 0.033188 | 0.99569 | -0.082187 | 0.99532 | -0.089386 | 9.1177
92 | 0.063654 | 0.015975 | -0.063607 | -0.015949 | 4.742e-05 | 2.6112e-05 | 0.096791 | 0.096793 | 0.096793 | 0.97867 | -0.4109 | 0.97787 | -0.42653 | 5.3183
93 | 0.062945 | 0.015783 | -0.06293 | -0.015775 | 1.4495e-05 | 7.9557e-06 | 0.095785 | 0.095786 | 0.095786 | 0.97787 | -0.42653 | 0.97762 | -0.43136 | 5.263
94 | -0.0032 | -0.00080133 | 0.0032001 | 0.00080124 | 1.0893e-07 | -9.4992e-08 | 0.0047858 | 0.0047857 | 0.0047858 | 0.99492 | -0.097101 | 0.99496 | -0.096386 | 1.3148
95 | 0.002341 | 0.00058604 | -0.002341 | -0.0005862 | 6.9352e-08 | -1.5154e-07 | 0.003501 | 0.0035011 | 0.0035011 | 0.99492 | -0.097101 | 0.99489 | -0.097724 | 0.96184
96 | -0.0040742 | -0.0010203 | 0.0040745 | 0.0010202 | 3.2035e-07 | -9.3861e-08 | 0.006093 | 0.0060929 | 0.006093 | 0.99496 | -0.096386 | 0.99504 | -0.094735 | 1.6739
97 | 0.0014392 | 0.0003603 | -0.0014392 | -0.00036042 | 1.7465e-08 | -1.1936e-07 | 0.0021524 | 0.0021524 | 0.0021524 | 0.99489 | -0.097724 | 0.99488 | -0.097979 | 0.59133
98 | 0.00090178 | 0.0002259 | -0.00090177 | -0.00022601 | 5.8523e-09 | -1.0766e-07 | 0.0013487 | 0.0013488 | 0.0013488 | 0.99489 | -0.097724 | 0.99488 | -0.09786 | 0.37054
99 | -0.0066549 | -0.0016666 | 0.0066555 | 0.0016668 | 6.3495e-07 | 1.8425e-07 | 0.0099515 | 0.0099514 | 0.0099515 | 0.99504 | -0.094735 | 0.99515 | -0.092731 | 2.7339
100 | 0.0025804 | 0.00064636 | -0.0025803 | -0.0006465 | 8.5754e-08 | -1.4461e-07 | 0.0038586 | 0.0038587 | 0.0038587 | 0.99504 | -0.094735 | 0.99501 | -0.095433 | 1.0601
101 | 0.00095917 | 0.00024012 | -0.00095915 | -0.00024039 | 1.6427e-08 | -2.6588e-07 | 0.0014345 | 0.0014346 | 0.0014346 | 0.99488 | -0.097979 | 0.99486 | -0.098338 | 0.39412
102 | -0.006964 | -0.0017441 | 0.0069641 | 0.0017441 | 2.0971e-08 | 6.7202e-09 | 0.010413 | 0.010413 | 0.010413 | 0.99515 | -0.092731 | 0.99515 | -0.092668 | 2.8606
103 | 0.0022936 | 0.00057466 | -0.0022936 | -0.00057482 | 6.9477e-08 | -1.6007e-07 | 0.00343 | 0.0034301 | 0.0034301 | 0.99501 | -0.095433 | 0.99497 | -0.096069 | 0.94233
104 | -0.0073 | -0.0018283 | 0.0073012 | 0.0018287 | 1.1409e-06 | 3.9832e-07 | 0.010915 | 0.010915 | 0.010915 | 0.99515 | -0.092668 | 0.99532 | -0.089386 | 2.9986
105 | -0.00090818 | -0.00022761 | 0.0009082 | 0.00022733 | 1.5405e-08 | -2.7851e-07 | 0.0013593 | 0.0013592 | 0.0013593 | 0.99421 | -0.11081 | 0.99423 | -0.11046 | 0.37342
106 | -0.0014537 | -0.00036406 | 0.0014538 | 0.00036379 | 4.0503e-08 | -2.7002e-07 | 0.0021757 | 0.0021756 | 0.0021757 | 0.99423 | -0.11046 | 0.99426 | -0.10987 | 0.59771
107 | -0.0031039 | -0.00077734 | 0.0031039 | 0.00077727 | 6.7296e-08 | -6.4801e-08 | 0.0046451 | 0.004645 | 0.0046451 | 0.99426 | -0.10987 | 0.99428 | -0.10942 | 1.2761
108 | -0.0026187 | -0.00065628 | 0.0026187 | 0.00065627 | 4.4237e-09 | -6.2785e-09 | 0.0040077 | 0.0040077 | 0.0040077 | 0.97231 | -0.53623 | 0.97231 | -0.53619 | 1.101
109 | 0.0011169 | 0.00027989 | -0.0011169 | -0.00027992 | 2.8283e-09 | -3.0208e-08 | 0.0017093 | 0.0017093 | 0.0017093 | 0.97231 | -0.53623 | 0.9723 | -0.53628 | 0.46958
110 | -0.0036397 | -0.00091215 | 0.0036406 | 0.00091175 | 9.2005e-07 | -3.9228e-07 | 0.0055701 | 0.0055697 | 0.0055701 | 0.97231 | -0.53619 | 0.97258 | -0.53088 | 1.5302
111 | -0.0036406 | -0.00091175 | 0.0036418 | 0.00091123 | 1.2303e-06 | -5.2561e-07 | 0.0055697 | 0.0055693 | 0.0055697 | 0.97258 | -0.53088 | 0.97294 | -0.52378 | 1.5302
112 | -0.0034349 | -0.00086023 | 0.0034351 | 0.00086013 | 1.643e-07 | -1.0991e-07 | 0.0051404 | 0.0051403 | 0.0051404 | 0.99428 | -0.10942 | 0.99434 | -0.10841 | 1.4122
113 | -0.0058361 | -0.0014613 | 0.005837 | 0.0014615 | 8.8333e-07 | 1.6465e-07 | 0.0087332 | 0.0087331 | 0.0087332 | 0.99434 | -0.10841 | 0.9945 | -0.10523 | 2.3992
114 | 0.002401 | 0.0006012 | -0.0024009 | -0.00060138 | 9.097e-08 | -1.8552e-07 | 0.0035929 | 0.003593 | 0.003593 | 0.99434 | -0.10841 | 0.9943 | -0.10921 | 0.98709
115 | 0.014898 | 0.0037347 | -0.014898 | -0.0037344 | 4.5243e-07 | 2.5795e-07 | 0.022273 | 0.022273 | 0.022273 | 0.99532 | -0.089386 | 0.99529 | -0.090023 | 6.119
116 | -0.0085767 | -0.0021481 | 0.0085778 | 0.0021486 | 1.0987e-06 | 4.7226e-07 | 0.012832 | 0.012832 | 0.012832 | 0.9945 | -0.10523 | 0.99464 | -0.10254 | 3.5254
117 | 0.00041463 | 0.00010357 | -0.00041462 | -0.00010391 | 3.8999e-09 | -3.4789e-07 | 0.00062039 | 0.00062051 | 0.00062051 | 0.9943 | -0.10921 | 0.99429 | -0.10941 | 0.17047
118 | -0.010334 | -0.0025888 | 0.010336 | 0.0025899 | 2.1545e-06 | 1.0668e-06 | 0.01546 | 0.01546 | 0.01546 | 0.99464 | -0.10254 | 0.99487 | -0.098166 | 4.2473
119 | -0.010779 | -0.0027007 | 0.010779 | 0.0027007 | 7.4042e-09 | 3.7523e-09 | 0.016121 | 0.016121 | 0.016121 | 0.99487 | -0.098166 | 0.99487 | -0.098152 | 4.4289
120 | 0.012927 | 0.0032405 | -0.012924 | -0.0032392 | 2.3322e-06 | 1.2763e-06 | 0.019327 | 0.019327 | 0.019327 | 0.99529 | -0.090023 | 0.99509 | -0.09381 | 5.3095
121 | 0.0127 | 0.003183 | -0.012699 | -0.0031824 | 9.6908e-07 | 5.2714e-07 | 0.018991 | 0.018991 | 0.018991 | 0.99509 | -0.09381 | 0.99501 | -0.095412 | 5.2174
122 | -0.011646 | -0.0029181 | 0.011648 | 0.0029189 | 1.52e-06 | 7.9932e-07 | 0.017419 | 0.017419 | 0.017419 | 0.99487 | -0.098152 | 0.99501 | -0.095412 | 4.7854
123 | 0.007993 | 0.002003 | -0.007992 | -0.0020026 | 9.3296e-07 | 3.9037e-07 | 0.012224 | 0.012225 | 0.012225 | 0.97294 | -0.52378 | 0.97281 | -0.52623 | 3.3584
124 | -0.011635 | -0.0029142 | 0.011641 | 0.0029173 | 5.7514e-06 | 3.079e-06 | 0.017794 | 0.017794 | 0.017794 | 0.97294 | -0.52378 | 0.97346 | -0.51341 | 4.8884
125 | 0.007457 | 0.0018685 | -0.0074566 | -0.0018684 | 4.5669e-07 | 1.7607e-07 | 0.011406 | 0.011406 | 0.011406 | 0.97281 | -0.52623 | 0.97275 | -0.52752 | 3.1336
126 | 0.002966 | 0.00074305 | -0.0029658 | -0.00074326 | 2.0867e-07 | -2.0298e-07 | 0.0045337 | 0.0045338 | 0.0045338 | 0.97346 | -0.51341 | 0.97339 | -0.51488 | 1.2456
127 | -0.014607 | -0.0036604 | 0.014611 | 0.003663 | 4.5123e-06 | 2.5877e-06 | 0.022327 | 0.022327 | 0.022327 | 0.97346 | -0.51341 | 0.97379 | -0.50692 | 6.1338
128 | 0.0021463 | 0.00053754 | -0.0021463 | -0.00053773 | 7.6343e-08 | -1.9207e-07 | 0.0032608 | 0.0032609 | 0.0032609 | 0.9794 | -0.39654 | 0.97936 | -0.39728 | 0.89586
129 | 0.0011272 | 0.00028233 | -0.0011272 | -0.00028236 | 2.5459e-09 | -2.7499e-08 | 0.0017126 | 0.0017126 | 0.0017126 | 0.97936 | -0.39728 | 0.97936 | -0.39733 | 0.47049
130 | -0.0022038 | -0.00055201 | 0.002204 | 0.00055146 | 2.4599e-07 | -5.5817e-07 | 0.0033723 | 0.0033721 | 0.0033723 | 0.97236 | -0.53526 | 0.97248 | -0.53291 | 0.92647
131 | 0.00077931 | 0.00019501 | -0.0007793 | -0.00019531 | 1.3243e-08 | -2.9955e-07 | 0.0011925 | 0.0011926 | 0.0011926 | 0.97236 | -0.53526 | 0.97234 | -0.53561 | 0.32764
132 | -0.0045502 | -0.0011395 | 0.0045509 | 0.0011394 | 7.0808e-07 | -3.0254e-08 | 0.0069621 | 0.0069619 | 0.0069621 | 0.97248 | -0.53291 | 0.97265 | -0.52964 | 1.9127
133 | -0.0061233 | -0.0015335 | 0.0061237 | 0.0015336 | 3.3308e-07 | 8.7533e-08 | 0.0093674 | 0.0093674 | 0.0093674 | 0.97265 | -0.52964 | 0.9727 | -0.5285 | 2.5735
134 | 0.016307 | 0.0040707 | -0.016294 | -0.0040804 | 1.3807e-05 | -9.6927e-06 | 0.024879 | 0.024886 | 0.024886 | 0.97512 | -0.48077 | 0.97422 | -0.49859 | 1.3673
135 | -0.016475 | -0.0041128 | 0.016476 | 0.0041122 | 8.0551e-07 | -5.449e-07 | 0.025135 | 0.025134 | 0.025135 | 0.97512 | -0.48077 | 0.97517 | -0.47975 | 1.381
136 | 0.016017 | 0.0040111 | -0.016016 | -0.0040117 | 7.0608e-07 | -5.2743e-07 | 0.024463 | 0.024464 | 0.024464 | 0.97422 | -0.49859 | 0.97417 | -0.49951 | 1.3442
137 | 0.0012809 | 0.00032061 | -0.0012809 | -0.00032102 | 4.9772e-08 | -4.016e-07 | 0.0019544 | 0.0019546 | 0.0019546 | 0.97517 | -0.47975 | 0.97513 | -0.48056 | 0.53697
138 | -0.017757 | -0.0044328 | 0.017758 | 0.0044323 | 1.1543e-06 | -5.6969e-07 | 0.027089 | 0.027088 | 0.027089 | 0.97517 | -0.47975 | 0.97524 | -0.47838 | 1.4884
139 | -0.00173 | -0.00043359 | 0.0017301 | 0.00043332 | 6.4766e-08 | -2.64e-07 | 0.002648 | 0.0026478 | 0.002648 | 0.97219 | -0.53848 | 0.97223 | -0.53769 | 0.72746
140 | -0.0041733 | -0.0010457 | 0.004174 | 0.0010455 | 6.7175e-07 | -1.1469e-07 | 0.0063872 | 0.0063871 | 0.0063872 | 0.97223 | -0.53769 | 0.9724 | -0.53431 | 1.7547
141 | -0.008235 | -0.0020628 | 0.0082355 | 0.002063 | 5.42e-07 | 2.3382e-07 | 0.012597 | 0.012597 | 0.012597 | 0.9727 | -0.5285 | 0.97277 | -0.52712 | 3.4608
142 | 0.00085698 | 0.00021426 | -0.00085697 | -0.00021448 | 1.1969e-08 | -2.2296e-07 | 0.0013107 | 0.0013108 | 0.0013108 | 0.97277 | -0.52712 | 0.97276 | -0.52741 | 0.3601
143 | -0.0090925 | -0.0022772 | 0.0090936 | 0.0022778 | 1.138e-06 | 5.3353e-07 | 0.013908 | 0.013908 | 0.013908 | 0.97277 | -0.52712 | 0.97291 | -0.52449 | 3.8209
144 | -0.001194 | -0.00029925 | 0.0011941 | 0.0002982 | 1.1228e-07 | -1.0458e-06 | 0.0018252 | 0.0018248 | 0.0018252 | 0.97344 | -0.51403 | 0.97354 | -0.51206 | 0.50142
145 | 0.010631 | 0.0026647 | -0.010625 | -0.0026615 | 6.2953e-06 | 3.239e-06 | 0.016249 | 0.01625 | 0.01625 | 0.97354 | -0.51206 | 0.97291 | -0.52449 | 4.4642
146 | -0.01366 | -0.0034227 | 0.013666 | 0.0034249 | 6.3935e-06 | 2.1454e-06 | 0.020878 | 0.020877 | 0.020878 | 0.97354 | -0.51206 | 0.97403 | -0.50223 | 2.8679
147 | -0.015233 | -0.0038176 | 0.015235 | 0.0038159 | 1.9728e-06 | -1.7607e-06 | 0.023272 | 0.02327 | 0.023272 | 0.97403 | -0.50223 | 0.97417 | -0.49951 | 1.2787
148 | 0.00085697 | 0.00021448 | -0.00085695 | -0.00021477 | 1.5768e-08 | -2.937e-07 | 0.0013108 | 0.0013109 | 0.0013109 | 0.97276 | -0.52741 | 0.97274 | -0.5278 | 0.36013
149 | 0.018958 | 0.0047318 | -0.018956 | -0.0047325 | 1.8978e-06 | -6.7369e-07 | 0.028916 | 0.028916 | 0.028916 | 0.97535 | -0.47627 | 0.97524 | -0.47838 | 1.5888
150 | -0.020494 | -0.0051168 | 0.020495 | 0.0051164 | 1.6982e-06 | -3.5936e-07 | 0.031259 | 0.031258 | 0.031259 | 0.97535 | -0.47627 | 0.97544 | -0.47452 | 1.7175
151 | -0.02062 | -0.0051476 | 0.02062 | 0.0051475 | 5.9222e-07 | -1.1932e-07 | 0.031448 | 0.031448 | 0.031448 | 0.97544 | -0.47452 | 0.97547 | -0.47392 | 1.7279
152 | -0.020837 | -0.0052018 | 0.020839 | 0.0052016 | 1.139e-06 | -2.0973e-07 | 0.031779 | 0.031778 | 0.031779 | 0.97547 | -0.47392 | 0.97552 | -0.47277 | 1.7461
153 | -0.0011983 | -0.00030032 | 0.0011983 | 0.00030018 | 1.4874e-08 | -1.3751e-07 | 0.0018316 | 0.0018315 | 0.0018316 | 0.97354 | -0.51184 | 0.97355 | -0.51158 | 0.50317
154 | -0.0022629 | -0.000567 | 0.0022631 | 0.00056661 | 1.8489e-07 | -3.9422e-07 | 0.0034587 | 0.0034585 | 0.0034587 | 0.97355 | -0.51158 | 0.97364 | -0.50986 | 0.9502
155 | -0.021177 | -0.0052864 | 0.021178 | 0.0052862 | 1.452e-06 | -2.2961e-07 | 0.032294 | 0.032294 | 0.032294 | 0.97552 | -0.47277 | 0.9756 | -0.47133 | 1.7744
156 | -0.02176 | -0.0054319 | 0.02176 | 0.0054318 | 6.259e-07 | -7.2693e-08 | 0.033181 | 0.033181 | 0.033181 | 0.9756 | -0.47133 | 0.97563 | -0.47072 | 1.8231
157 | 0.00436 | 0.0010919 | -0.0043595 | -0.001092 | 5.5377e-07 | -5.9432e-08 | 0.0066622 | 0.0066623 | 0.0066623 | 0.97379 | -0.50692 | 0.97365 | -0.50959 | 1.8303
158 | -0.020666 | -0.0051796 | 0.020687 | 0.0051927 | 2.1584e-05 | 1.3095e-05 | 0.031579 | 0.031579 | 0.031579 | 0.97379 | -0.50692 | 0.9749 | -0.48503 | 8.6756
159 | 0.003687 | 0.00092344 | -0.003687 | -0.00092346 | 4.7065e-08 | -1.9043e-08 | 0.0056346 | 0.0056346 | 0.0056346 | 0.97365 | -0.50959 | 0.97364 | -0.50986 | 1.548
160 | -0.021732 | -0.0054544 | 0.021747 | 0.0054623 | 1.5168e-05 | 7.8726e-06 | 0.033172 | 0.033172 | 0.033172 | 0.9749 | -0.48503 | 0.97564 | -0.4704 | 4.5567
161 | 0.0012937 | 0.00032418 | -0.0012937 | -0.00032422 | 5.3707e-09 | -4.2081e-08 | 0.0019776 | 0.0019776 | 0.0019776 | 0.97339 | -0.51488 | 0.97338 | -0.51497 | 0.54331
162 | -0.022359 | -0.0056156 | 0.02236 | 0.0056155 | 1.5843e-06 | -1.2013e-07 | 0.034105 | 0.034104 | 0.034105 | 0.97564 | -0.4704 | 0.97572 | -0.46892 | 1.8739
163 | 0.00059156 | 0.00014811 | -0.00059155 | -0.00014826 | 3.4905e-09 | -1.4276e-07 | 0.00089874 | 0.0008988 | 0.0008988 | 0.97936 | -0.39733 | 0.97935 | -0.39745 | 0.24692
164 | 0.0058987 | 0.0014783 | -0.005898 | -0.0014782 | 6.8397e-07 | 1.5407e-07 | 0.0089782 | 0.0089783 | 0.0089783 | 0.97762 | -0.43136 | 0.9775 | -0.4338 | 2.4666
165 | 0.057032 | 0.014297 | -0.056991 | -0.014275 | 4.083e-05 | 2.1606e-05 | 0.086808 | 0.086809 | 0.086809 | 0.97762 | -0.43136 | 0.97686 | -0.4464 | 4.7697
166 | 0.0046272 | 0.0011597 | -0.0046271 | -0.0011597 | 9.5942e-08 | -3.2354e-09 | 0.0070439 | 0.0070439 | 0.0070439 | 0.9775 | -0.4338 | 0.97748 | -0.43423 | 1.9351
167 | 0.055265 | 0.013843 | -0.055264 | -0.013842 | 1.2663e-06 | 6.6127e-07 | 0.084181 | 0.084181 | 0.084181 | 0.97686 | -0.4464 | 0.97684 | -0.44688 | 4.6253
168 | 0.0074566 | 0.0018684 | -0.0074554 | -0.0018679 | 1.216e-06 | 4.6889e-07 | 0.011406 | 0.011406 | 0.011406 | 0.97275 | -0.52752 | 0.97257 | -0.53094 | 3.1336
169 | 0.05341 | 0.013378 | -0.053398 | -0.013371 | 1.231e-05 | 6.3267e-06 | 0.081356 | 0.081357 | 0.081357 | 0.97684 | -0.44688 | 0.97659 | -0.45172 | 4.4702
170 | -0.023419 | -0.0058809 | 0.023421 | 0.0058809 | 1.8708e-06 | -2.3717e-08 | 0.03572 | 0.035719 | 0.03572 | 0.97572 | -0.46892 | 0.9758 | -0.46724 | 1.9626
171 | -0.023661 | -0.0059411 | 0.023663 | 0.0059411 | 2.0038e-06 | 7.6067e-10 | 0.036086 | 0.036085 | 0.036086 | 0.9758 | -0.46724 | 0.97589 | -0.46547 | 1.9827
172 | -0.0026999 | -0.00067666 | 0.0027004 | 0.00067609 | 4.3358e-07 | -5.7458e-07 | 0.0041174 | 0.0041171 | 0.0041174 | 0.97574 | -0.46849 | 0.97591 | -0.46512 | 1.1312
173 | -0.026716 | -0.0067055 | 0.026719 | 0.0067059 | 3.2995e-06 | 4.554e-07 | 0.040739 | 0.040738 | 0.040739 | 0.97591 | -0.46512 | 0.97604 | -0.46253 | 2.2384
174 | 0.024016 | 0.0060294 | -0.024015 | -0.0060294 | 3.9576e-07 | 7.4856e-09 | 0.036622 | 0.036622 | 0.036622 | 0.97591 | -0.46512 | 0.97589 | -0.46547 | 2.0122
175 | 0.051696 | 0.012945 | -0.051688 | -0.012941 | 7.9053e-06 | 3.9966e-06 | 0.078764 | 0.078764 | 0.078764 | 0.97659 | -0.45172 | 0.97643 | -0.45493 | 4.3277
176 | 0.024495 | 0.0061117 | -0.024494 | -0.0061116 | 1.1548e-06 | 4.8801e-08 | 0.037334 | 0.037335 | 0.037335 | 0.97604 | -0.46253 | 0.97599 | -0.46352 | 2.0514
177 | -0.051215 | -0.012818 | 0.051233 | 0.012827 | 1.8522e-05 | 9.321e-06 | 0.078073 | 0.078072 | 0.078073 | 0.97604 | -0.46253 | 0.97643 | -0.45493 | 4.2897
178 | 0.024157 | 0.0060272 | -0.024155 | -0.0060271 | 2.2314e-06 | 5.7039e-08 | 0.036821 | 0.036821 | 0.036821 | 0.97599 | -0.46352 | 0.97589 | -0.46547 | 2.0231
179 | -0.023181 | -0.0057868 | 0.023183 | 0.0057867 | 2.0525e-06 | -5.508e-08 | 0.035341 | 0.035341 | 0.035341 | 0.9758 | -0.46733 | 0.97589 | -0.46547 | 1.9418
180 | 0.022256 | 0.0055548 | -0.022255 | -0.0055549 | 9.062e-07 | -7.553e-08 | 0.03393 | 0.03393 | 0.03393 | 0.9758 | -0.46733 | 0.97576 | -0.46819 | 1.8643
181 | 0.00035455 | 8.5759e-05 | -0.00035452 | -8.8851e-05 | 2.7223e-08 | -3.0922e-06 | 0.00053951 | 0.00054061 | 0.00054061 | 0.97589 | -0.46547 | 0.97581 | -0.4671 | 0.14852
182 | 0.022255 | 0.0055549 | -0.022252 | -0.0055551 | 2.6719e-06 | -2.2231e-07 | 0.03393 | 0.033931 | 0.033931 | 0.97576 | -0.46819 | 0.97563 | -0.47072 | 1.8643
183 | -0.0058026 | -0.0014537 | 0.0058035 | 0.0014539 | 9.3016e-07 | 2.0494e-07 | 0.0088792 | 0.0088791 | 0.0088792 | 0.9724 | -0.53431 | 0.97257 | -0.53094 | 2.4393

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55849 | 0.1425

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0093641 | 0.0023469
1 | 0.0099068 | 0.0024829
2 | 0.0067829 | 0.0017
3 | 0.0063161 | 0.001583
4 | 0.0064226 | 0.0016097
5 | 0.0010099 | 0.0002531
6 | 0.00062782 | 0.00015735
7 | 0.00054977 | 0.00013779
8 | 0.0066123 | 0.0016572
9 | 0.00045417 | 0.00011383
10 | 0.010094 | 0.0025297
11 | 0.0022352 | 0.00056019
12 | 0.0031089 | 0.00077917
13 | 0.00047127 | 0.00011811
14 | 0.0016204 | 0.00040611
15 | 0.0013499 | 0.00033832
16 | 0.0092515 | 0.0023187
17 | 0.0016495 | 0.00041341
18 | 0.0018929 | 0.00047442
19 | 0.002458 | 0.00061603
20 | 0.0082528 | 0.0020684
21 | 0.0016496 | 0.00041344
22 | 0.0018051 | 0.00045239
23 | 0.0011644 | 0.00029182
24 | 0.0024075 | 0.00060339
25 | 0.0048432 | 0.0012138
26 | 0.0011374 | 0.00028505
27 | 0.003856 | 0.00096641
28 | 0.00391 | 0.00097993
29 | 0.002661 | 0.0006669
30 | 0.001706 | 0.00042757
31 | 0.00044622 | 0.00011183
32 | 0.00074154 | 0.00018585
33 | 0.0008632 | 0.00021634
34 | 0.006049 | 0.001516
35 | 0.019999 | 0.0050122
36 | 0.0029602 | 0.00074191
37 | 0.0026071 | 0.0006534
38 | 0.011563 | 0.0028978
39 | 0.030312 | 0.0075969
40 | 0.008644 | 0.0021664
41 | 0.035704 | 0.0089483
42 | 0.0015111 | 0.00037872
43 | 0.029916 | 0.0074976
44 | 0.00090597 | 0.00022706
45 | 0.019434 | 0.0048706
46 | 0.0019257 | 0.00048263
47 | 0.001392 | 0.00034888
48 | 0.00062291 | 0.00015612
49 | 0.00090398 | 0.00022656
50 | 0.0011146 | 0.00027934
51 | 0.0007109 | 0.00017817
52 | 0.0022721 | 0.00056944
53 | 0.0015101 | 0.00037847
54 | 0.0045314 | 0.0011357
55 | 0.0028214 | 0.0007071
56 | 0.036651 | 0.0091856
57 | 0.00639 | 0.0016015
58 | 0.050031 | 0.012539
59 | 0.0036788 | 0.00092201
60 | 0.0033892 | 0.00084942
61 | 0.0088381 | 0.002215
62 | 0.0061478 | 0.0015408
63 | 0.0023752 | 0.00059527
64 | 0.0211 | 0.0052882
65 | 0.0030531 | 0.00076517
66 | 0.0070729 | 0.0017726
67 | 0.0040582 | 0.0010171
68 | 0.002293 | 0.00057468
69 | 0.00041399 | 0.00010375
70 | 0.00066213 | 0.00016594
71 | 0.000859 | 0.00021529
72 | 0.00087409 | 0.00021907
73 | 0.00047999 | 0.0001203
74 | 0.00090177 | 0.00022601
75 | 0.00030849 | 7.7316e-05
76 | 0.00028665 | 7.1842e-05
77 | 0.00095915 | 0.00024039
78 | 0.00033597 | 8.4203e-05
79 | 0.0022936 | 0.00057482
80 | 0.00090818 | 0.00022761
81 | 0.00054555 | 0.00013673
82 | 0.0016501 | 0.00041355
83 | 0.0015018 | 0.0003764
84 | 0.0010209 | 0.00025587
85 | 0.0011169 | 0.00027992
86 | 0.00033102 | 8.2961e-05
87 | 0.0027397 | 0.00068663
88 | 0.0019863 | 0.00049781
89 | 0.0017565 | 0.00044023
90 | 0.00041462 | 0.00010391
91 | 0.00044204 | 0.00011079
92 | 0.0019709 | 0.00049397
93 | 0.00022435 | 5.6227e-05
94 | 0.00086763 | 0.00021745
95 | 0.0010515 | 0.00026353
96 | 0.00053501 | 0.00013409
97 | 0.00066902 | 0.00016767
98 | 0.0010191 | 0.0002554
99 | 0.0014245 | 0.000357
100 | 0.0023462 | 0.00058802
101 | 0.0007793 | 0.00019531
102 | 0.0015724 | 0.00039408
103 | 0.00016773 | 4.2037e-05
104 | 0.00027639 | 6.9269e-05
105 | 0.00173 | 0.00043359
106 | 0.0024432 | 0.00061233
107 | 0.0021113 | 0.00052915
108 | 0.001194 | 0.00029925
109 | 0.0018345 | 0.00045977
110 | 0.0015311 | 0.00038373
111 | 0.0015672 | 0.00039278
112 | 0.00078123 | 0.00019579
113 | 0.00085695 | 0.00021477
114 | 0.0015359 | 0.00038494
115 | 0.0011979 | 0.00030023
116 | 0.00012443 | 3.1184e-05
117 | 0.00021695 | 5.4373e-05
118 | 0.0011983 | 0.00030032
119 | 0.0010646 | 0.00026682
120 | 0.0012809 | 0.00032102
121 | 0.00033826 | 8.4776e-05
122 | 0.00058138 | 0.00014571
123 | 0.0016948 | 0.00042475
124 | 0.00067246 | 0.00016854
125 | 0.0010441 | 0.00026168
126 | 0.0014239 | 0.00035685
127 | 0.0016721 | 0.00041907
128 | 0.00061175 | 0.00015332
129 | 0.00053565 | 0.00013425
130 | 0.00059155 | 0.00014826
131 | 0.0012708 | 0.00031849
132 | 0.0017254 | 0.00043241
133 | 0.0012937 | 0.00032422
134 | 0.0046271 | 0.0011597
135 | 0.0018544 | 0.00046476
136 | 0.0010591 | 0.00026544
137 | 0.00024029 | 6.0222e-05
138 | 0.0026999 | 0.00067666
139 | 0.0017017 | 0.0004265
140 | 0.00035205 | 8.8232e-05
141 | 0.00033708 | 8.4481e-05
142 | 0.00045451 | 0.00011391
143 | 0.00092555 | 0.00023196
144 | 0.00061694 | 0.00015462
145 | 0.00035452 | 8.8851e-05
146 | 0.000492 | 0.00012331
147 | 0.0016286 | 0.00040816
148 | 0.0016518 | 0.00041399

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1