## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2585-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2585-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2585-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2585-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2585-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2585-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2585-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2585-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2585-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2585-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2585-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2585-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2585-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2585-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2585-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2585-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2585-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2585-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2585-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2585-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2585-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2585-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2585-1_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2585-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2585-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2585-1_0_4_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2585-1_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2585-1_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2585-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2585-1_0_4_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2585-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2585-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2585-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2585-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2585-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2585-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2585-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2585-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2585-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2585-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2585-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2585-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2585-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2585-1_0_4_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2585-1_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2585-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2585-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2585-1_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2585-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2585-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2585-1_0_4_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2585-1_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2585-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2585-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2585-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2585-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2585-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2585-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2585-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2585-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2585-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2585-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2585-1_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2585-1_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2585-1_0_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2585-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2585-1_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2585-1_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2585-1_0_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2585-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2585-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2585-1_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2585-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2585-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2585-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2585-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2585-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2585-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2585-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2585-1_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2585-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2585-1_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2585-1_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2585-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2585-1_0_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2585-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2585-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2585-1_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2585-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2585-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2585-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2585-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2585-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2585-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2585-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2585-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2585-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2585-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2585-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2585-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2585-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2585-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2585-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2585-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2585-1_0_4_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2585-1_0_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2585-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2585-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2585-1_0_4_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2585-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2585-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2585-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2585-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2585-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2585-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2585-1_0_4_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2585-1_0_4_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2585-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2585-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2585-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2585-1_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2585-1_0_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2585-1_0_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2585-1_0_4_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2585-1_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2585-1_0_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2585-1_0_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2585-1_0_4_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2585-1_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2585-1_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2585-1_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2585-1_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2585-1_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2585-1_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2585-1_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2585-1_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2585-1_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2585-1_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2585-1_0_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2585-1_0_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2585-1_0_4_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2585-1_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2585-1_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2585-1_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2585-1_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2585-1_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2585-1_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2585-1_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2585-1_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2585-1_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2585-1_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2585-1_0_4_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2585-1_0_4_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2585-1_0_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2585-1_0_4_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2585-1_0_4_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2585-1_0_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2585-1_0_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2585-1_0_4_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2585-1_0_4_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2585-1_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2585-1_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2585-1_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2585-1_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2585-1_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2585-1_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2585-1_0_4_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2585-1_0_4_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2585-1_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2585-1_0_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2585-1_0_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2585-1_0_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2585-1_0_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2585-1_0_4_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2585-1_0_4_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2585-1_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2585-1_0_4_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2585-1_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2585-1_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2585-1_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2585-1_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2585-1_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2585-1_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2585-1_0_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2585-1_0_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2585-1_0_4_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2585-1_0_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2585-1_0_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2585-1_0_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2585-1_0_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2585-1_0_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2585-1_0_4_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2585-1_0_4_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2585-1_0_4_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2585-1_0_4_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2585-1_0_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2585-1_0_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2585-1_0_4_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2585-1_0_4_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2585-1_0_4_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2585-1_0_4_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2585-1_0_4_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2585-1_0_4_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_398_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2585-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0021174 | 0.00053067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2585-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0015901 | 0.00039851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2585-1_0_4_load_2 | 2 | 0.00099497 | 0.00024936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2585-1_0_4_load_4 | 4 | 0.0021912 | 0.00054916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2585-1_0_4_load_5 | 5 | 0.00065284 | 0.00016362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2585-1_0_4_load_6 | 6 | 0.003967 | 0.00099422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2585-1_0_4_load_7 | 7 | 0.0012838 | 0.00032175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2585-1_0_4_load_148 | 8 | 0.0018828 | 0.00047186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2585-1_0_4_load_147 | 10 | 0.0012819 | 0.00032128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2585-1_0_4_load_17 | 11 | 0.0030315 | 0.00075976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2585-1_0_4_load_93 | 13 | 0.0059305 | 0.0014863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2585-1_0_4_load_8 | 15 | 0.002706 | 0.00067818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2585-1_0_4_load_9 | 16 | 0.0027985 | 0.00070137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2585-1_0_4_load_11 | 17 | 0.0019429 | 0.00048694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2585-1_0_4_load_14 | 19 | 0.0017118 | 0.00042903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2585-1_0_4_load_15 | 20 | 0.0014737 | 0.00036935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2585-1_0_4_load_16 | 21 | 0.002089 | 0.00052354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2585-1_0_4_load_168 | 22 | 0.0041884 | 0.0010497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2585-1_0_4_load_151 | 23 | 0.0025444 | 0.0006377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2585-1_0_4_load_57 | 24 | 0.0015134 | 0.00037928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2585-1_0_4_load_308 | 25 | 0.0016856 | 0.00042245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2585-1_0_4_load_169 | 26 | 0.0020768 | 0.00052049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2585-1_0_4_load_56 | 28 | 0.0012584 | 0.00031538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2585-1_0_4_load_309 | 29 | 0.0014657 | 0.00036734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2585-1_0_4_load_18 | 30 | 0.0019132 | 0.00047949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2585-1_0_4_load_22 | 32 | 0.0014906 | 0.00037358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2585-1_0_4_load_21 | 33 | 0.00096039 | 0.0002407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2585-1_0_4_load_23 | 36 | 0.00072884 | 0.00018267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2585-1_0_4_load_27 | 37 | 0.0021219 | 0.00053181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2585-1_0_4_load_28 | 39 | 0.0014201 | 0.0003559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2585-1_0_4_load_45 | 41 | 0.0015067 | 0.00037761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2585-1_0_4_load_223 | 44 | 0.001941 | 0.00048647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2585-1_0_4_load_41 | 45 | 0.0017087 | 0.00042825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2585-1_0_4_load_69 | 46 | 0.001736 | 0.00043508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2585-1_0_4_load_193 | 47 | 0.0016482 | 0.00041307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2585-1_0_4_load_38 | 49 | 0.0012987 | 0.00032548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2585-1_0_4_load_310 | 50 | 0.0048063 | 0.0012046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2585-1_0_4_load_224 | 51 | 0.002026 | 0.00050777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2585-1_0_4_load_39 | 52 | 0.0038889 | 0.00097465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2585-1_0_4_load_67 | 53 | 0.001689 | 0.00042332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2585-1_0_4_load_30 | 54 | 0.0025019 | 0.00062704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2585-1_0_4_load_31 | 55 | 0.0015553 | 0.00038979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2585-1_0_4_load_33 | 57 | 0.0017925 | 0.00044924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2585-1_0_4_load_34 | 58 | 0.00085783 | 0.00021499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2585-1_0_4_load_35 | 59 | 0.00042401 | 0.00010627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2585-1_0_4_load_36 | 60 | 0.001353 | 0.0003391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2585-1_0_4_load_203 | 62 | 0.0035308 | 0.0008849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2585-1_0_4_load_217 | 63 | 0.00086044 | 0.00021565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2585-1_0_4_load_257 | 64 | 0.00043622 | 0.00010933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2585-1_0_4_load_123 | 65 | 0.00058717 | 0.00014716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2585-1_0_4_load_215 | 67 | 0.0031498 | 0.00078941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2585-1_0_4_load_258 | 68 | 0.0013265 | 0.00033246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2585-1_0_4_load_70 | 69 | 0.00076316 | 0.00019127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2585-1_0_4_load_44 | 70 | 0.00069336 | 0.00017377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2585-1_0_4_load_194 | 71 | 0.001779 | 0.00044586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2585-1_0_4_load_46 | 72 | 0.0045312 | 0.0011356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2585-1_0_4_load_49 | 73 | 0.00034453 | 8.6348e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2585-1_0_4_load_52 | 74 | 0.00072275 | 0.00018114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2585-1_0_4_load_50 | 77 | 0.00093779 | 0.00023503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2585-1_0_4_load_191 | 79 | 0.00091738 | 0.00022992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2585-1_0_4_load_149 | 80 | 0.002179 | 0.0005461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2585-1_0_4_load_205 | 81 | 0.00091884 | 0.00023028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2585-1_0_4_load_192 | 82 | 0.0013379 | 0.0003353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2585-1_0_4_load_114 | 85 | 0.0018835 | 0.00047206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2585-1_0_4_load_206 | 87 | 0.001473 | 0.00036917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2585-1_0_4_load_53 | 88 | 0.00094794 | 0.00023758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2585-1_0_4_load_54 | 89 | 0.0012236 | 0.00030665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2585-1_0_4_load_55 | 90 | 0.0017472 | 0.00043788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2585-1_0_4_load_65 | 91 | 0.0012874 | 0.00032265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2585-1_0_4_load_66 | 92 | 0.002239 | 0.00056116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2585-1_0_4_load_68 | 93 | 0.0011737 | 0.00029416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2585-1_0_4_load_84 | 94 | 0.00094019 | 0.00023563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2585-1_0_4_load_86 | 96 | 0.002409 | 0.00060375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2585-1_0_4_load_91 | 97 | 0.0018644 | 0.00046726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2585-1_0_4_load_89 | 99 | 0.0015212 | 0.00038124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2585-1_0_4_load_90 | 100 | 0.0017077 | 0.00042799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2585-1_0_4_load_94 | 101 | 0.0014996 | 0.00037583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2585-1_0_4_load_95 | 102 | 0.0011468 | 0.00028741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2585-1_0_4_load_317 | 104 | 0.0013794 | 0.0003457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2585-1_0_4_load_248 | 105 | 0.0014744 | 0.00036951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2585-1_0_4_load_134 | 107 | 0.0036949 | 0.00092603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2585-1_0_4_load_318 | 108 | 0.00085762 | 0.00021494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2585-1_0_4_load_109 | 109 | 0.0021873 | 0.0005482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2585-1_0_4_load_110 | 110 | 0.0032584 | 0.00081662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2585-1_0_4_load_111 | 111 | 0.0010477 | 0.00026257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2585-1_0_4_load_112 | 112 | 0.0038144 | 0.00095599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2585-1_0_4_load_113 | 113 | 0.0043815 | 0.0010981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2585-1_0_4_load_115 | 114 | 0.020989 | 0.0052604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2585-1_0_4_load_303 | 115 | 0.0014079 | 0.00035286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2585-1_0_4_load_300 | 116 | 0.00094139 | 0.00023593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2585-1_0_4_load_135 | 117 | 0.0030883 | 0.00077401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2585-1_0_4_load_137 | 119 | 0.0050313 | 0.001261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2585-1_0_4_load_212 | 120 | 0.0029049 | 0.00072804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2585-1_0_4_load_282 | 122 | 0.0012042 | 0.0003018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2585-1_0_4_load_312 | 123 | 0.0016553 | 0.00041486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2585-1_0_4_load_211 | 124 | 0.0029069 | 0.00072854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2585-1_0_4_load_274 | 125 | 0.0011049 | 0.00027693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2585-1_0_4_load_283 | 126 | 0.0031228 | 0.00078264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2585-1_0_4_load_313 | 127 | 0.0022755 | 0.0005703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2585-1_0_4_load_216 | 128 | 0.0013095 | 0.0003282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2585-1_0_4_load_170 | 129 | 0.0026687 | 0.00066885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2585-1_0_4_load_171 | 130 | 0.0019914 | 0.00049908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2585-1_0_4_load_172 | 131 | 0.0020833 | 0.00052213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2585-1_0_4_load_174 | 133 | 0.0030564 | 0.000766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2585-1_0_4_load_175 | 134 | 0.0023146 | 0.00058009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2585-1_0_4_load_176 | 135 | 0.0020121 | 0.00050429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2585-1_0_4_load_177 | 136 | 0.001885 | 0.00047243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2585-1_0_4_load_251 | 138 | 0.001635 | 0.00040977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2585-1_0_4_load_249 | 139 | 0.0016383 | 0.00041059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2585-1_0_4_load_322 | 140 | 0.00268 | 0.00067167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2585-1_0_4_load_181 | 141 | 0.00097242 | 0.00024371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2585-1_0_4_load_182 | 142 | 0.00080823 | 0.00020256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2585-1_0_4_load_184 | 144 | 0.0032214 | 0.00080736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2585-1_0_4_load_186 | 145 | 0.0011528 | 0.00028893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2585-1_0_4_load_188 | 148 | 0.0028253 | 0.00070808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2585-1_0_4_load_189 | 149 | 0.00084088 | 0.00021074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2585-1_0_4_load_307 | 151 | 0.00057405 | 0.00014387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2585-1_0_4_load_306 | 152 | 0.00056748 | 0.00014222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2585-1_0_4_load_278 | 153 | 0.00074921 | 0.00018777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2585-1_0_4_load_291 | 154 | 0.0014477 | 0.00036283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2585-1_0_4_load_331 | 155 | 0.011572 | 0.0029003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2585-1_0_4_load_260 | 156 | 0.0005221 | 0.00013085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2585-1_0_4_load_277 | 157 | 0.00065132 | 0.00016324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2585-1_0_4_load_292 | 158 | 0.0024205 | 0.00060664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2585-1_0_4_load_325 | 159 | 0.0039528 | 0.00099066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2585-1_0_4_load_196 | 161 | 0.0013109 | 0.00032855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2585-1_0_4_load_198 | 162 | 0.00099696 | 0.00024986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2585-1_0_4_load_199 | 163 | 0.003828 | 0.00095938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2585-1_0_4_load_200 | 164 | 0.0025653 | 0.00064293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2585-1_0_4_load_286 | 166 | 0.0035876 | 0.00089914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2585-1_0_4_load_287 | 167 | 0.00052774 | 0.00013227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2585-1_0_4_load_202 | 168 | 0.0010513 | 0.00026348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2585-1_0_4_load_269 | 169 | 0.00045496 | 0.00011402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2585-1_0_4_load_268 | 170 | 0.00034437 | 8.6306e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2585-1_0_4_load_265 | 171 | 0.0011597 | 0.00029064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2585-1_0_4_load_285 | 173 | 0.0023494 | 0.00058882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2585-1_0_4_load_284 | 174 | 0.0021658 | 0.0005428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2585-1_0_4_load_207 | 175 | 0.0035037 | 0.00087812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2585-1_0_4_load_293 | 176 | 0.0008963 | 0.00022463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2585-1_0_4_load_213 | 177 | 0.0019754 | 0.00049508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2585-1_0_4_load_218 | 178 | 0.0015424 | 0.00038657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2585-1_0_4_load_235 | 179 | 0.0020703 | 0.00051887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2585-1_0_4_load_234 | 180 | 0.0020188 | 0.00050595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2585-1_0_4_load_225 | 181 | 0.0017046 | 0.00042722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2585-1_0_4_load_233 | 182 | 0.0018012 | 0.00045143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2585-1_0_4_load_246 | 183 | 0.0010277 | 0.00025756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2585-1_0_4_load_247 | 184 | 0.00062975 | 0.00015783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2585-1_0_4_load_323 | 185 | 0.0055559 | 0.0013924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2585-1_0_4_load_261 | 186 | 0.00098875 | 0.0002478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2585-1_0_4_load_262 | 187 | 0.001101 | 0.00027594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2585-1_0_4_load_266 | 189 | 0.0012062 | 0.00030231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2585-1_0_4_load_267 | 190 | 0.0019809 | 0.00049646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2585-1_0_4_load_295 | 191 | 0.0024238 | 0.00060746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2585-1_0_4_load_302 | 192 | 0.0036076 | 0.00090414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2585-1_0_4_load_301 | 194 | 0.0020795 | 0.00052117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2585-1_0_4_load_273 | 195 | 0.0011646 | 0.00029188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2585-1_0_4_load_275 | 196 | 0.0009816 | 0.00024601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2585-1_0_4_load_297 | 197 | 0.00059081 | 0.00014807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2585-1_0_4_load_298 | 198 | 0.00058579 | 0.00014681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2585-1_0_4_load_299 | 199 | 0.00096851 | 0.00024273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2585-1_0_4_load_320 | 200 | 0.0014741 | 0.00036944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2585-1_0_4_load_319 | 201 | 0.00098448 | 0.00024673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2585-1_0_4_load_324 | 202 | 0.0013443 | 0.00033692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 94 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2585-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2585-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2585-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2585-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2585-1_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.044124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2585-1_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0014737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2585-1_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.022798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2585-1_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.045278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2585-1_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.016876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2585-1_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.021964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2585-1_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.026955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2585-1_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2585-1_0_4_line_12 |  | 10 | 86 | 0.017203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2585-1_0_4_line_13 |  | 11 | 25 | 0.015171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2585-1_0_4_line_14 |  | 12 | 18 | 0.01936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2585-1_0_4_line_15 |  | 12 | 15 | 0.016541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2585-1_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.004758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2585-1_0_4_line_17 |  | 14 | 86 | 0.033864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2585-1_0_4_line_18 |  | 14 | 95 | 0.015411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2585-1_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.0015446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2585-1_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.023665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2585-1_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.021951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2585-1_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.023202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2585-1_0_4_line_23 |  | 18 | 21 | 0.019028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2585-1_0_4_line_24 |  | 19 | 22 | 0.012863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2585-1_0_4_line_25 |  | 20 | 23 | 0.011509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2585-1_0_4_line_26 |  | 21 | 24 | 0.0070885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2585-1_0_4_line_27 |  | 22 | 26 | 0.0085215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2585-1_0_4_line_28 |  | 23 | 27 | 0.009316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2585-1_0_4_line_29 |  | 24 | 28 | 0.0088944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2585-1_0_4_line_30 |  | 25 | 29 | 0.027362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2585-1_0_4_line_31 |  | 26 | 129 | 0.018968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2585-1_0_4_line_32 |  | 27 | 67 | 0.018395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2585-1_0_4_line_33 |  | 27 | 128 | 0.014507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2585-1_0_4_line_34 |  | 28 | 89 | 0.011233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2585-1_0_4_line_35 |  | 29 | 50 | 0.0084761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2585-1_0_4_line_36 |  | 30 | 31 | 0.0047637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2585-1_0_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.04082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2585-1_0_4_line_38 |  | 32 | 35 | 0.019064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2585-1_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.019802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2585-1_0_4_line_40 |  | 34 | 41 | 0.030669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2585-1_0_4_line_41 |  | 34 | 42 | 0.026258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2585-1_0_4_line_42 |  | 35 | 43 | 0.003181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2585-1_0_4_line_43 |  | 36 | 37 | 0.009866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2585-1_0_4_line_44 |  | 37 | 44 | 0.031723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2585-1_0_4_line_45 |  | 38 | 39 | 0.043899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2585-1_0_4_line_46 |  | 38 | 40 | 0.007783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2585-1_0_4_line_47 |  | 39 | 45 | 0.0010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2585-1_0_4_line_48 |  | 40 | 46 | 0.01781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2585-1_0_4_line_49 |  | 41 | 47 | 0.015239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2585-1_0_4_line_50 |  | 42 | 48 | 0.013364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2585-1_0_4_line_51 |  | 42 | 49 | 0.025312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2585-1_0_4_line_52 |  | 43 | 50 | 0.038737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2585-1_0_4_line_53 |  | 44 | 51 | 0.00019746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2585-1_0_4_line_54 |  | 45 | 52 | 0.021058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2585-1_0_4_line_55 |  | 46 | 53 | 0.032363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2585-1_0_4_line_56 |  | 47 | 71 | 0.028919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2585-1_0_4_line_57 |  | 48 | 70 | 0.011649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2585-1_0_4_line_58 |  | 49 | 52 | 0.048647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2585-1_0_4_line_59 |  | 51 | 181 | 0.023073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2585-1_0_4_line_60 |  | 53 | 91 | 0.015698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2585-1_0_4_line_61 |  | 54 | 55 | 0.017267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2585-1_0_4_line_62 |  | 54 | 56 | 0.031029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2585-1_0_4_line_63 |  | 55 | 57 | 0.023717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2585-1_0_4_line_64 |  | 56 | 58 | 0.042263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2585-1_0_4_line_65 |  | 56 | 59 | 0.032153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2585-1_0_4_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0085502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2585-1_0_4_line_67 |  | 59 | 61 | 0.0090412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2585-1_0_4_line_68 |  | 60 | 62 | 0.012835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2585-1_0_4_line_69 |  | 61 | 63 | 0.015014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2585-1_0_4_line_70 |  | 61 | 64 | 0.025538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2585-1_0_4_line_71 |  | 61 | 65 | 0.01301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2585-1_0_4_line_72 |  | 62 | 66 | 0.033273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2585-1_0_4_line_73 |  | 63 | 67 | 0.037555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2585-1_0_4_line_74 |  | 64 | 68 | 0.007705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2585-1_0_4_line_75 |  | 65 | 69 | 0.019631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2585-1_0_4_line_76 |  | 66 | 173 | 0.048867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2585-1_0_4_line_77 |  | 68 | 151 | 0.016859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2585-1_0_4_line_78 |  | 69 | 93 | 0.0095699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2585-1_0_4_line_79 |  | 71 | 160 | 0.064724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2585-1_0_4_line_80 |  | 72 | 73 | 0.091323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2585-1_0_4_line_81 |  | 73 | 74 | 0.0071724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2585-1_0_4_line_82 |  | 73 | 75 | 0.066843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2585-1_0_4_line_83 |  | 74 | 81 | 0.013938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2585-1_0_4_line_84 |  | 75 | 76 | 0.016174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2585-1_0_4_line_85 |  | 76 | 77 | 0.0060479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2585-1_0_4_line_86 |  | 77 | 78 | 0.019199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2585-1_0_4_line_87 |  | 78 | 79 | 0.056775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2585-1_0_4_line_88 |  | 78 | 80 | 0.015893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2585-1_0_4_line_89 |  | 79 | 82 | 0.033133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2585-1_0_4_line_90 |  | 80 | 86 | 0.017474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2585-1_0_4_line_91 |  | 81 | 87 | 0.00093455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2585-1_0_4_line_92 |  | 82 | 159 | 0.013763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2585-1_0_4_line_93 |  | 83 | 84 | 0.052319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_2585-1_0_4_line_94 |  | 83 | 85 | 0.021463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2585-1_0_4_line_95 |  | 84 | 105 | 0.0084427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2585-1_0_4_line_96 |  | 84 | 97 | 0.016196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2585-1_0_4_line_97 |  | 85 | 112 | 0.0016496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2585-1_0_4_line_98 |  | 87 | 175 | 0.044088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2585-1_0_4_line_99 |  | 88 | 89 | 0.024495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2585-1_0_4_line_100 |  | 88 | 90 | 0.0082865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2585-1_0_4_line_101 |  | 91 | 92 | 0.0073972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2585-1_0_4_line_102 |  | 92 | 93 | 0.010442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2585-1_0_4_line_103 |  | 94 | 95 | 0.026798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2585-1_0_4_line_104 |  | 95 | 96 | 0.020821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2585-1_0_4_line_105 |  | 96 | 97 | 0.0068377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2585-1_0_4_line_106 |  | 98 | 99 | 0.02468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2585-1_0_4_line_107 |  | 98 | 100 | 0.021709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_2585-1_0_4_line_108 |  | 99 | 101 | 0.021652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_2585-1_0_4_line_109 |  | 100 | 102 | 0.005885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_2585-1_0_4_line_110 |  | 101 | 103 | 0.012128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2585-1_0_4_line_111 |  | 102 | 104 | 0.011239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2585-1_0_4_line_112 |  | 103 | 106 | 0.026797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_2585-1_0_4_line_113 |  | 103 | 107 | 0.029662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_2585-1_0_4_line_114 |  | 104 | 108 | 0.021016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2585-1_0_4_line_115 |  | 105 | 184 | 0.01976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2585-1_0_4_line_116 |  | 106 | 117 | 0.013235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_2585-1_0_4_line_117 |  | 106 | 118 | 0.01095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_2585-1_0_4_line_118 |  | 107 | 119 | 0.019903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_2585-1_0_4_line_119 |  | 108 | 201 | 0.019138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2585-1_0_4_line_120 |  | 109 | 110 | 0.0126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2585-1_0_4_line_121 |  | 109 | 111 | 0.0046088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2585-1_0_4_line_122 |  | 110 | 112 | 0.028148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2585-1_0_4_line_123 |  | 111 | 113 | 0.019043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2585-1_0_4_line_124 |  | 113 | 114 | 0.015024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2585-1_0_4_line_125 |  | 114 | 115 | 0.017546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2585-1_0_4_line_126 |  | 115 | 116 | 0.0075831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2585-1_0_4_line_127 |  | 116 | 198 | 0.0058838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2585-1_0_4_line_128 |  | 117 | 120 | 0.055615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2585-1_0_4_line_129 |  | 118 | 121 | 0.021171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2585-1_0_4_line_130 |  | 118 | 122 | 0.019286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_2585-1_0_4_line_131 |  | 119 | 123 | 0.027213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2585-1_0_4_line_132 |  | 120 | 124 | 0.027526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2585-1_0_4_line_133 |  | 121 | 125 | 0.010457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2585-1_0_4_line_134 |  | 122 | 126 | 0.0048954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_2585-1_0_4_line_135 |  | 123 | 127 | 0.0091761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2585-1_0_4_line_136 |  | 124 | 177 | 0.013603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2585-1_0_4_line_137 |  | 125 | 195 | 0.0079437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2585-1_0_4_line_138 |  | 126 | 174 | 0.038238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_2585-1_0_4_line_139 |  | 127 | 136 | 0.012044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2585-1_0_4_line_140 |  | 128 | 178 | 0.019771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2585-1_0_4_line_141 |  | 130 | 131 | 0.013824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2585-1_0_4_line_142 |  | 130 | 132 | 0.021361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2585-1_0_4_line_143 |  | 131 | 133 | 0.009754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2585-1_0_4_line_144 |  | 132 | 134 | 0.059497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2585-1_0_4_line_145 |  | 132 | 135 | 0.01996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2585-1_0_4_line_146 |  | 133 | 136 | 0.010154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2585-1_0_4_line_147 |  | 137 | 138 | 0.012113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2585-1_0_4_line_148 |  | 137 | 139 | 0.034215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2585-1_0_4_line_149 |  | 138 | 140 | 0.022272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2585-1_0_4_line_150 |  | 140 | 185 | 0.011792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2585-1_0_4_line_151 |  | 141 | 142 | 0.025681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2585-1_0_4_line_152 |  | 141 | 143 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2585-1_0_4_line_153 |  | 142 | 144 | 0.012819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2585-1_0_4_line_154 |  | 143 | 145 | 0.011388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2585-1_0_4_line_155 |  | 144 | 146 | 0.020887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2585-1_0_4_line_156 |  | 145 | 150 | 0.073961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2585-1_0_4_line_157 |  | 146 | 151 | 0.031708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2585-1_0_4_line_158 |  | 146 | 152 | 0.055464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2585-1_0_4_line_159 |  | 147 | 148 | 0.009087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2585-1_0_4_line_160 |  | 147 | 149 | 0.030477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2585-1_0_4_line_161 |  | 148 | 153 | 0.0047391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2585-1_0_4_line_162 |  | 149 | 154 | 0.019356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2585-1_0_4_line_163 |  | 150 | 155 | 0.12435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2585-1_0_4_line_164 |  | 152 | 156 | 0.026316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2585-1_0_4_line_165 |  | 153 | 157 | 0.0038273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2585-1_0_4_line_166 |  | 155 | 158 | 0.078234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2585-1_0_4_line_167 |  | 157 | 196 | 0.019959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2585-1_0_4_line_168 |  | 160 | 161 | 0.026594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2585-1_0_4_line_169 |  | 162 | 163 | 0.054756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2585-1_0_4_line_170 |  | 162 | 164 | 0.11978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2585-1_0_4_line_171 |  | 164 | 165 | 0.038012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2585-1_0_4_line_172 |  | 165 | 168 | 0.051834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2585-1_0_4_line_173 |  | 166 | 167 | 0.018608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2585-1_0_4_line_174 |  | 167 | 169 | 0.039584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2585-1_0_4_line_175 |  | 168 | 170 | 0.01827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2585-1_0_4_line_176 |  | 169 | 171 | 0.042201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2585-1_0_4_line_177 |  | 170 | 171 | 0.074432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2585-1_0_4_line_178 |  | 171 | 172 | 0.051923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2585-1_0_4_line_179 |  | 172 | 186 | 0.029968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2585-1_0_4_line_180 |  | 173 | 174 | 0.012493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_2585-1_0_4_line_181 |  | 175 | 176 | 0.018703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2585-1_0_4_line_182 |  | 178 | 179 | 0.0048303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2585-1_0_4_line_183 |  | 179 | 180 | 0.01469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2585-1_0_4_line_184 |  | 180 | 182 | 0.017456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2585-1_0_4_line_185 |  | 181 | 182 | 0.0057194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2585-1_0_4_line_186 |  | 183 | 184 | 0.061971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2585-1_0_4_line_187 |  | 185 | 202 | 0.014233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2585-1_0_4_line_188 |  | 186 | 187 | 0.024853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2585-1_0_4_line_189 |  | 187 | 188 | 0.0053599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2585-1_0_4_line_190 |  | 188 | 189 | 0.045677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2585-1_0_4_line_191 |  | 188 | 190 | 0.018324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2585-1_0_4_line_192 |  | 189 | 191 | 0.032477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2585-1_0_4_line_193 |  | 190 | 192 | 0.01142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2585-1_0_4_line_194 |  | 191 | 193 | 0.032891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2585-1_0_4_line_195 |  | 192 | 194 | 0.0054206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2585-1_0_4_line_196 |  | 193 | 197 | 0.019314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2585-1_0_4_line_197 |  | 193 | 198 | 0.018795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2585-1_0_4_line_198 |  | 195 | 196 | 0.018006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2585-1_0_4_line_199 |  | 197 | 199 | 0.011672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2585-1_0_4_line_200 |  | 199 | 200 | 0.018644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2585-1_0_4_line_201 |  | 201 | 202 | 0.01619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2585-1_0_4_trafo_84 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 203 | 94 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2640195.2977 | 1241934.6047 | 2640182.3483 | 1241925.7784
1 | 2640195.2977 | 1241934.6047 | 2640216.6738 | 1241949.1745
2 | 2640172.8658 | 1241927.3264 | 2640177.318 | 1241925.144 | 2640182.3483 | 1241925.7784
3 | 2640226.6203 | 1241955.954 | 2640216.6738 | 1241949.1745
4 | 2640172.8658 | 1241927.3264 | 2640202.9913 | 1241959.5659
5 | 2640172.8658 | 1241927.3264 | 2640171.8202 | 1241926.288
6 | 2640245.1528 | 1241969.2094 | 2640245.1528 | 1241969.2094 | 2640239.5361 | 1241964.7574 | 2640226.6203 | 1241955.954
7 | 2640233.9043 | 1241992.6484 | 2640202.9913 | 1241959.5659
8 | 2640159.8452 | 1241914.3967 | 2640171.8202 | 1241926.288
9 | 2640233.9043 | 1241992.6484 | 2640242.4587 | 1242001.9901 | 2640246.5808 | 1242007.2437 | 2640247.681 | 1242009.6214
10 | 2640159.8452 | 1241914.3967 | 2640150.6301 | 1241905.462 | 2640140.5109 | 1241895.6144
11 | 2640159.8452 | 1241914.3967 | 2640178.3919 | 1241883.7467
12 | 2640251.8194 | 1242026.1914 | 2640251.3297 | 1242021.4962 | 2640249.4863 | 1242013.523 | 2640247.681 | 1242009.6214
13 | 2640129.6387 | 1241885.0341 | 2640140.5109 | 1241895.6144
14 | 2640178.3919 | 1241883.7467 | 2640189.3329 | 1241867.7548
15 | 2640178.3919 | 1241883.7467 | 2640166.7026 | 1241872.0432
16 | 2640279.4986 | 1242006.5997 | 2640276.2799 | 1242003.0956
17 | 2640279.4986 | 1242006.5997 | 2640270.1971 | 1242013.7968 | 2640259.3823 | 1242021.2172 | 2640255.0314 | 1242024.0785 | 2640251.8194 | 1242026.1914
18 | 2640279.4986 | 1242006.5997 | 2640289.8985 | 1242017.9998
19 | 2640166.7026 | 1241872.0432 | 2640165.611 | 1241870.9504
20 | 2640165.611 | 1241870.9504 | 2640148.8876 | 1241854.2067
21 | 2640148.8876 | 1241854.2067 | 2640133.3755 | 1241838.6758
22 | 2640189.3329 | 1241867.7548 | 2640200.1428 | 1241849.9275 | 2640201.2352 | 1241847.8435
23 | 2640189.3329 | 1241867.7548 | 2640205.1742 | 1241878.2957
24 | 2640133.3755 | 1241838.6758 | 2640124.2853 | 1241829.5746
25 | 2640201.2352 | 1241847.8435 | 2640206.5782 | 1241837.6495
26 | 2640205.1742 | 1241878.2957 | 2640211.0756 | 1241882.2225
27 | 2640118.2634 | 1241823.5453 | 2640124.2853 | 1241829.5746
28 | 2640210.9031 | 1241829.3982 | 2640206.5782 | 1241837.6495
29 | 2640218.4805 | 1241887.1498 | 2640211.0756 | 1241882.2225
30 | 2640129.6387 | 1241885.0341 | 2640110.0291 | 1241865.951
31 | 2640104.8588 | 1241810.1245 | 2640118.2634 | 1241823.5453
32 | 2640210.9031 | 1241829.3982 | 2640220.3414 | 1241813.6096
33 | 2640210.9031 | 1241829.3982 | 2640206.6034 | 1241825.8001 | 2640199.6542 | 1241820.2394
34 | 2640218.4805 | 1241887.1498 | 2640227.8324 | 1241893.3727
35 | 2640110.0291 | 1241865.951 | 2640103.9547 | 1241860.0396
36 | 2640064.2215 | 1241768.201 | 2640066.108 | 1241766.4682 | 2640067.232 | 1241764.5746
37 | 2640064.2215 | 1241768.201 | 2640067.0387 | 1241776.4142 | 2640070.0307 | 1241788.9759 | 2640073.0559 | 1241803.35 | 2640074.1586 | 1241807.7486
38 | 2640080.0858 | 1241825.8231 | 2640076.317 | 1241816.3582 | 2640074.1586 | 1241807.7486
39 | 2640011.6017 | 1241698.2012 | 2640024.0941 | 1241713.5649
40 | 2640011.6017 | 1241698.2012 | 2640004.902 | 1241716.4012 | 2640000.9875 | 1241726.975
41 | 2640011.6017 | 1241698.2012 | 2639994.3022 | 1241678.4053
42 | 2640080.0858 | 1241825.8231 | 2640081.3209 | 1241828.7555
43 | 2640101.3742 | 1241739.8101 | 2640108.5074 | 1241746.626
44 | 2640108.5074 | 1241746.626 | 2640108.8987 | 1241746.9999 | 2640115.5994 | 1241753.3048 | 2640121.7975 | 1241757.9051 | 2640133.8533 | 1241765.5252
45 | 2640125.4004 | 1241713.6009 | 2640123.8972 | 1241711.2003 | 2640120.4259 | 1241708.0414 | 2640093.4269 | 1241696.196 | 2640086.7741 | 1241694.4034
46 | 2640125.4004 | 1241713.6009 | 2640133.2035 | 1241713.3979
47 | 2640086.7741 | 1241694.4034 | 2640085.7169 | 1241694.1185
48 | 2640133.2035 | 1241713.3979 | 2640135.4188 | 1241716.7039 | 2640139.304 | 1241717.8975 | 2640148.8597 | 1241719.9118
49 | 2640000.9875 | 1241726.975 | 2639995.6968 | 1241741.2661
50 | 2639994.3022 | 1241678.4053 | 2639985.3123 | 1241668.4939
51 | 2639994.3022 | 1241678.4053 | 2640001.8107 | 1241675.9209 | 2640005.9636 | 1241676.6493 | 2640017.7204 | 1241682.6226
52 | 2640081.3209 | 1241828.7555 | 2640085.9987 | 1241836.8256 | 2640092.7785 | 1241847.078 | 2640097.9223 | 1241853.2945 | 2640103.9547 | 1241860.0396 | 2640103.9547 | 1241860.0396
53 | 2640134.0202 | 1241765.6307 | 2640133.8533 | 1241765.5252
54 | 2640085.7169 | 1241694.1185 | 2640081.7456 | 1241693.0485 | 2640074.5777 | 1241692.1217 | 2640064.8608 | 1241692.0135
55 | 2640179.993 | 1241728.4432 | 2640175.2995 | 1241726.3018 | 2640154.9983 | 1241721.2057 | 2640148.8597 | 1241719.9118
56 | 2639995.6968 | 1241741.2661 | 2639990.2031 | 1241756.1057 | 2639986.1048 | 1241768.5426
57 | 2639985.3123 | 1241668.4939 | 2639989.7001 | 1241661.2966 | 2639991.0296 | 1241658.364
58 | 2640064.8608 | 1241692.0135 | 2640054.3039 | 1241691.896 | 2640046.197 | 1241691.1964 | 2640038.5017 | 1241689.9994 | 2640030.9834 | 1241688.3254 | 2640023.6836 | 1241685.6523 | 2640017.7204 | 1241682.6226
59 | 2640134.0202 | 1241765.6307 | 2640135.3997 | 1241766.5026 | 2640152.9877 | 1241778.7654
60 | 2640179.993 | 1241728.4432 | 2640188.5335 | 1241732.3397 | 2640194.1723 | 1241735.174
61 | 2640264.1227 | 1241834.0227 | 2640271.1668 | 1241849.7878
62 | 2640256.9022 | 1241803.9043 | 2640258.4013 | 1241813.5985 | 2640263.8013 | 1241833.3034 | 2640264.1227 | 1241834.0227
63 | 2640281.2034 | 1241871.2015 | 2640276.3983 | 1241862.9969 | 2640271.7989 | 1241851.2025 | 2640271.1668 | 1241849.7878
64 | 2640256.9022 | 1241803.9043 | 2640271.3917 | 1241814.2759 | 2640292.6055 | 1241826.4207
65 | 2640256.9022 | 1241803.9043 | 2640255.7991 | 1241796.0029 | 2640252.3009 | 1241779.0015 | 2640249.1749 | 1241772.9435
66 | 2640300.0118 | 1241830.6924 | 2640299.1034 | 1241830.1407 | 2640292.6055 | 1241826.4207
67 | 2640243.1017 | 1241766.5978 | 2640245.0989 | 1241767.5008 | 2640247.1037 | 1241769.5046 | 2640249.0998 | 1241772.798 | 2640249.1749 | 1241772.9435
68 | 2640300.0118 | 1241830.6924 | 2640309.1389 | 1241836.235 | 2640311.2059 | 1241836.8494
69 | 2640243.1017 | 1241766.5978 | 2640242.397 | 1241771.2961 | 2640241.2043 | 1241775.5019 | 2640238.3896 | 1241780.6781
70 | 2640243.1017 | 1241766.5978 | 2640248.6994 | 1241760.4985 | 2640260.5998 | 1241747.9986
71 | 2640243.1017 | 1241766.5978 | 2640242.5969 | 1241763.0032 | 2640240.8022 | 1241760.1003 | 2640236.2015 | 1241756.3 | 2640236.2015 | 1241756.3
72 | 2640336.6505 | 1241822.5573 | 2640331.7962 | 1241824.937 | 2640326.8927 | 1241834.5544 | 2640323.2424 | 1241837.7428 | 2640315.3781 | 1241838.0896 | 2640311.2059 | 1241836.8494
73 | 2640220.3414 | 1241813.6096 | 2640221.8984 | 1241811.0052 | 2640238.3896 | 1241780.6781
74 | 2640265.9126 | 1241742.4181 | 2640260.5998 | 1241747.9986
75 | 2640236.2015 | 1241756.3 | 2640218.6618 | 1241747.4837
76 | 2640336.6505 | 1241822.5573 | 2640362.0973 | 1241823.4974 | 2640382.1996 | 1241823.3005 | 2640385.4988 | 1241823.3179
77 | 2640265.9126 | 1241742.4181 | 2640268.5032 | 1241739.697 | 2640276.982 | 1241729.709
78 | 2640210.1113 | 1241743.1858 | 2640218.6618 | 1241747.4837
79 | 2639965.802 | 1241830.0003 | 2639970.4004 | 1241816.2001 | 2639986.1048 | 1241768.5426
80 | 2640132.5269 | 1242054.1814 | 2640114.1625 | 1242143.6393
81 | 2640132.5269 | 1242054.1814 | 2640130.0985 | 1242053.0965 | 2640126.2299 | 1242050.7732
82 | 2640196.1015 | 1242072.7999 | 2640193.8005 | 1242071.0054 | 2640188.7994 | 1242068.3031 | 2640184.0012 | 1242066.9031 | 2640162.0988 | 1242062.8969 | 2640149.0016 | 1242060.2066 | 2640142.2022 | 1242058.504 | 2640132.5269 | 1242054.1814
83 | 2640114.2812 | 1242043.5975 | 2640126.2299 | 1242050.7732
84 | 2640210.5218 | 1242065.3927 | 2640196.1015 | 1242072.7999
85 | 2640210.5218 | 1242065.3927 | 2640211.0767 | 1242059.3703
86 | 2640225.495 | 1242046.6931 | 2640211.0767 | 1242059.3703
87 | 2640225.495 | 1242046.6931 | 2640222.6034 | 1242042.8043 | 2640203.6006 | 1242028.0995 | 2640190.7988 | 1242017.506 | 2640185.7034 | 1242014.2028 | 2640182.898 | 1242012.1046 | 2640181.7187 | 1242010.8683
88 | 2640225.495 | 1242046.6931 | 2640238.0762 | 1242036.9818
89 | 2640159.0517 | 1241986.7027 | 2640164.6971 | 1241992.8024 | 2640176.6004 | 1242005.5022 | 2640181.7187 | 1242010.8683
90 | 2640251.8194 | 1242026.1914 | 2640246.856 | 1242030.2048 | 2640238.0762 | 1242036.9818
91 | 2640114.2812 | 1242043.5975 | 2640113.48 | 1242043.1164
92 | 2640149.703 | 1241976.6017 | 2640159.0517 | 1241986.7027
93 | 2640270.0704 | 1242082.6294 | 2640273.2351 | 1242080.7941 | 2640306.6042 | 1242061.4968 | 2640311.0983 | 1242058.7033 | 2640313.1018 | 1242054.2029
94 | 2640270.0704 | 1242082.6294 | 2640278.6522 | 1242102.3023
95 | 2640313.1018 | 1242054.2029 | 2640316.7983 | 1242054.2057 | 2640321.4959 | 1242053.5287
96 | 2640313.1018 | 1242054.2029 | 2640312.7971 | 1242050.0981 | 2640310.1006 | 1242043.0975 | 2640307.3059 | 1242039.4718
97 | 2640279.3118 | 1242103.8143 | 2640278.6522 | 1242102.3023
98 | 2640113.48 | 1242043.1164 | 2640111.2992 | 1242041.8067 | 2640088.1975 | 1242026.1962 | 2640079.5022 | 1242020.9008 | 2640076.1986 | 1242019.8 | 2640076.1986 | 1242019.8
99 | 2640248.0309 | 1241907.2261 | 2640237.7979 | 1241900.0037 | 2640227.8324 | 1241893.3727
100 | 2640254.801 | 1241912.0044 | 2640248.0309 | 1241907.2261
101 | 2640200.7815 | 1241738.4961 | 2640194.1723 | 1241735.174
102 | 2640200.7815 | 1241738.4961 | 2640210.1113 | 1241743.1858
103 | 2640289.8985 | 1242017.9998 | 2640297.7981 | 1242011.3046 | 2640310.7426 | 1242001.1659
104 | 2640289.8985 | 1242017.9998 | 2640295.9981 | 1242024.8011 | 2640303.1316 | 1242034.0561
105 | 2640307.3059 | 1242039.4718 | 2640303.1316 | 1242034.0561
106 | 2640424.4032 | 1241916.8036 | 2640428.0995 | 1241911.303 | 2640433.203 | 1241903.3992 | 2640436.6007 | 1241895.4506
107 | 2640424.4032 | 1241916.8036 | 2640435.087 | 1241927.5721 | 2640440.4915 | 1241931.2547
108 | 2640436.6007 | 1241895.4506 | 2640439.1028 | 1241889.5971 | 2640445.3947 | 1241875.6657
109 | 2640445.3549 | 1241934.5685 | 2640440.4915 | 1241931.2547
110 | 2640451.8683 | 1241865.5463 | 2640447.7682 | 1241870.4104 | 2640445.3947 | 1241875.6657
111 | 2640445.3549 | 1241934.5685 | 2640452.6568 | 1241939.5439 | 2640454.5719 | 1241940.9961
112 | 2640451.8683 | 1241865.5463 | 2640452.8009 | 1241859.6043 | 2640457.2246 | 1241848.3049 | 2640459.3757 | 1241839.9253
113 | 2640451.8683 | 1241865.5463 | 2640453.6593 | 1241868.9718 | 2640457.2657 | 1241872.2207 | 2640474.5368 | 1241884.0656
114 | 2640454.5719 | 1241940.9961 | 2640464.8477 | 1241948.7885 | 2640470.825 | 1241954.2841
115 | 2640321.4959 | 1242053.5287 | 2640322.3977 | 1242053.3988 | 2640329.0998 | 1242050.4979 | 2640339.3645 | 1242045.2106
116 | 2640459.3757 | 1241839.9253 | 2640470.938 | 1241846.3657
117 | 2640460.1003 | 1241829.0009 | 2640459.3757 | 1241839.9253
118 | 2640490.9503 | 1241895.3223 | 2640474.5368 | 1241884.0656
119 | 2640484.9132 | 1241967.2371 | 2640470.825 | 1241954.2841
120 | 2640295.7662 | 1242141.0919 | 2640290.6547 | 1242129.5751
121 | 2640297.6358 | 1242145.3045 | 2640295.7662 | 1242141.0919
122 | 2640279.3118 | 1242103.8143 | 2640284.5033 | 1242115.7153 | 2640290.6547 | 1242129.5751
123 | 2640297.6358 | 1242145.3045 | 2640304.6132 | 1242161.0255 | 2640305.3916 | 1242162.6963
124 | 2640305.3916 | 1242162.6963 | 2640311.7363 | 1242176.3144
125 | 2640319.1461 | 1242192.2189 | 2640311.7363 | 1242176.3144
126 | 2640319.1461 | 1242192.2189 | 2640322.3485 | 1242199.0926
127 | 2640322.3485 | 1242199.0926 | 2640323.7984 | 1242202.2046 | 2640325.044 | 1242204.315
128 | 2640470.938 | 1241846.3657 | 2640484.13 | 1241853.7139 | 2640519.422 | 1241873.6113
129 | 2640460.1003 | 1241829.0009 | 2640461.2804 | 1241815.5669 | 2640463.9452 | 1241808.3582
130 | 2640460.1003 | 1241829.0009 | 2640440.8564 | 1241827.7266
131 | 2640490.9503 | 1241895.3223 | 2640510.237 | 1241908.5496 | 2640513.5716 | 1241910.4267
132 | 2640519.422 | 1241873.6113 | 2640526.0905 | 1241877.3709 | 2640544.8527 | 1241883.9142
133 | 2640463.9452 | 1241808.3582 | 2640455.6021 | 1241802.3975 | 2640455.4384 | 1241802.2772
134 | 2640440.8564 | 1241827.7266 | 2640435.9717 | 1241827.4032
135 | 2640513.5716 | 1241910.4267 | 2640519.2737 | 1241913.6367 | 2640521.7166 | 1241914.6178
136 | 2640557.6972 | 1241888.3937 | 2640544.8527 | 1241883.9142
137 | 2640455.4384 | 1241802.2772 | 2640449.0377 | 1241797.5726
138 | 2640397.9918 | 1241823.3836 | 2640403.7739 | 1241823.414 | 2640430.1551 | 1241827.018 | 2640435.9717 | 1241827.4032
139 | 2640532.8927 | 1241919.1063 | 2640521.7166 | 1241914.6178
140 | 2640199.6542 | 1241820.2394 | 2640195.6033 | 1241816.9978 | 2640184.908 | 1241807.0845
141 | 2640551.3668 | 1241926.5257 | 2640553.8015 | 1241927.5035 | 2640564.0464 | 1241932.0301
142 | 2640579.1017 | 1241945.3989 | 2640577.8982 | 1241941.1991 | 2640576.2 | 1241938.5969 | 2640571.8971 | 1241935.4989 | 2640564.0464 | 1241932.0301
143 | 2640542.3155 | 1241922.8906 | 2640551.3668 | 1241926.5257
144 | 2640579.1017 | 1241945.3989 | 2640581.5973 | 1241936.399 | 2640585.0615 | 1241926.1605 | 2640584.8978 | 1241910.3047 | 2640585.7042 | 1241899.6033 | 2640592.3957 | 1241888.7385
145 | 2640579.1017 | 1241945.3989 | 2640575.8014 | 1241958.1958 | 2640573.9422 | 1241964.6793
146 | 2640532.8927 | 1241919.1063 | 2640542.3155 | 1241922.8906
147 | 2640550.8971 | 1242004.0999 | 2640545.9036 | 1241999.196 | 2640541.2732 | 1241997.0249
148 | 2640550.8971 | 1242004.0999 | 2640544.1021 | 1242008.4008 | 2640532.2981 | 1242015.6026 | 2640521.9258 | 1242022.2974
149 | 2640541.2732 | 1241997.0249 | 2640540.8022 | 1241996.8041 | 2640520.3578 | 1241989.3754
150 | 2640520.3578 | 1241989.3754 | 2640509.2746 | 1241985.3483 | 2640509.2746 | 1241985.3483
151 | 2640330.7657 | 1241708.3724 | 2640338.6989 | 1241709.0979 | 2640347.7981 | 1241709.5044 | 2640356.4025 | 1241709.296
152 | 2640371.8 | 1241705.0979 | 2640369.4015 | 1241706.5047 | 2640363.101 | 1241708.0963 | 2640356.4025 | 1241709.296 | 2640356.4025 | 1241709.296
153 | 2640330.7657 | 1241708.3724 | 2640317.9995 | 1241707.2049
154 | 2640371.8 | 1241705.0979 | 2640374.8972 | 1241703.2066 | 2640379.3029 | 1241699.0005 | 2640380.2438 | 1241697.6235
155 | 2640297.199 | 1241705.3027 | 2640317.9995 | 1241707.2049
156 | 2640392.5795 | 1241625.421 | 2640390.7634 | 1241644.5655 | 2640388.6982 | 1241666.9992 | 2640387.0985 | 1241679.8967 | 2640385.5979 | 1241686.0016 | 2640383.1972 | 1241693.3011 | 2640380.2438 | 1241697.6235
157 | 2640297.199 | 1241705.3027 | 2640294.9011 | 1241708.6003 | 2640276.982 | 1241729.709
158 | 2640297.199 | 1241705.3027 | 2640292.3029 | 1241704.9026 | 2640281.6994 | 1241704.4971 | 2640265.5984 | 1241704.2989 | 2640251.402 | 1241705.3034 | 2640241.8369 | 1241706.1916
159 | 2640408.3122 | 1241759.737 | 2640414.8078 | 1241766.0915
160 | 2640408.3122 | 1241759.737 | 2640383.1475 | 1241776.9304
161 | 2640414.8078 | 1241766.0915 | 2640418.1955 | 1241769.4055
162 | 2640367.1656 | 1241787.8498 | 2640383.1475 | 1241776.9304
163 | 2640392.5795 | 1241625.421 | 2640511.7179 | 1241589.7935
164 | 2640215.6696 | 1241708.9697 | 2640232.0973 | 1241707.096 | 2640241.8369 | 1241706.1916
165 | 2640420.9314 | 1241772.0819 | 2640418.1955 | 1241769.4055
166 | 2640553.1162 | 1241656.1768 | 2640511.7179 | 1241589.7935
167 | 2640435.496 | 1241785.7224 | 2640427.597 | 1241778.6026 | 2640420.9314 | 1241772.0819
168 | 2639965.802 | 1241830.0003 | 2639966.3992 | 1241830.0043 | 2639970.1021 | 1241830.196 | 2639992.3402 | 1241828.6955
169 | 2640782.1076 | 1242446.8601 | 2640768.1219 | 1242446.8291 | 2640750.4113 | 1242444.6617 | 2640736.6746 | 1242441.6989 | 2640728.0672 | 1242439.5372
170 | 2640609.1047 | 1242425.5907 | 2640728.0672 | 1242439.5372
171 | 2640571.8798 | 1242418.1002 | 2640591.1455 | 1242422.7793 | 2640607.5749 | 1242425.5045 | 2640609.1047 | 1242425.5907
172 | 2640571.8798 | 1242418.1002 | 2640522.4534 | 1242402.4862
173 | 2640563.9843 | 1242291.9247 | 2640575.3535 | 1242289.1849 | 2640581.9549 | 1242287.1325
174 | 2640563.9843 | 1242291.9247 | 2640535.6487 | 1242298.7533 | 2640526.0386 | 1242302.8256
175 | 2640522.4534 | 1242402.4862 | 2640513.1004 | 1242399.5315 | 2640505.2084 | 1242396.4795
176 | 2640526.0386 | 1242302.8256 | 2640509.2065 | 1242309.958 | 2640496.6607 | 1242317.3995 | 2640489.748 | 1242323.6704
177 | 2640489.748 | 1242323.6704 | 2640505.2084 | 1242396.4795
178 | 2640445.857 | 1242349.5631 | 2640454.8602 | 1242341.7194 | 2640458.1069 | 1242340.0404 | 2640473.4066 | 1242335.5417 | 2640480.6805 | 1242331.9 | 2640481.0532 | 1242331.5579 | 2640489.748 | 1242323.6704
179 | 2640445.857 | 1242349.5631 | 2640437.017 | 1242341.2087 | 2640423.545 | 1242329.5682
180 | 2640385.4988 | 1241823.3179 | 2640397.9918 | 1241823.3836
181 | 2640076.1986 | 1242019.8 | 2640073.1996 | 1242019.5018 | 2640070.1993 | 1242020.5045 | 2640062.9025 | 1242026.4035 | 2640060.9138 | 1242028.8376
182 | 2640184.908 | 1241807.0845 | 2640181.9005 | 1241804.2969 | 2640181.3702 | 1241803.7958
183 | 2640170.6926 | 1241793.7066 | 2640181.3702 | 1241803.7958
184 | 2640170.6926 | 1241793.7066 | 2640169.1007 | 1241792.2025 | 2640157.4242 | 1241782.3691
185 | 2640157.4242 | 1241782.3691 | 2640153.9017 | 1241779.4026 | 2640152.9877 | 1241778.7654
186 | 2640396.2488 | 1242041.7798 | 2640383.6021 | 1242036.1033 | 2640372.7974 | 1242032.005 | 2640368.5972 | 1242031.5984 | 2640363.8033 | 1242032.9 | 2640352.0015 | 1242038.7014 | 2640339.3645 | 1242045.2106
187 | 2640509.2746 | 1241985.3483 | 2640503.2429 | 1241981.916 | 2640497.5502 | 1241977.3571
188 | 2640405.5782 | 1242312.4002 | 2640422.0627 | 1242328.2874 | 2640423.545 | 1242329.5682
189 | 2640401.7189 | 1242308.6807 | 2640405.5782 | 1242312.4002
190 | 2640401.7189 | 1242308.6807 | 2640389.3966 | 1242295.5218 | 2640373.519 | 1242277.1686 | 2640371.5705 | 1242274.4056
191 | 2640401.7189 | 1242308.6807 | 2640393.0024 | 1242316.6044 | 2640389.0739 | 1242321.8386
192 | 2640353.1049 | 1242247.6902 | 2640354.1911 | 1242249.2859 | 2640363.1197 | 1242262.4217 | 2640371.5705 | 1242274.4056
193 | 2640389.0739 | 1242321.8386 | 2640382.2186 | 1242330.9723
194 | 2640334.597 | 1242220.5009 | 2640353.1049 | 1242247.6902
195 | 2640379.1344 | 1242335.4257 | 2640380.6982 | 1242332.998 | 2640382.2186 | 1242330.9723
196 | 2640334.597 | 1242220.5009 | 2640329.4022 | 1242225.202 | 2640326.6009 | 1242229.1966 | 2640324.0978 | 1242233.8049 | 2640323.4188 | 1242235.8816
197 | 2640334.597 | 1242220.5009 | 2640325.044 | 1242204.315
198 | 2640435.496 | 1241785.7224 | 2640446.8992 | 1241796.0008 | 2640449.0377 | 1241797.5726
199 | 2640323.4188 | 1242235.8816 | 2640319.7916 | 1242246.9757
200 | 2640319.7916 | 1242246.9757 | 2640318.8023 | 1242250.0016 | 2640314.8003 | 1242261.6042 | 2640313.3138 | 1242264.4234
201 | 2640497.5502 | 1241977.3571 | 2640484.9132 | 1241967.2371 | 2640484.9132 | 1241967.2371

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2640195.2977 | 1241934.6047
1 | 2640182.3483 | 1241925.7784
2 | 2640216.6738 | 1241949.1745
3 | 2640172.8658 | 1241927.3264
4 | 2640226.6203 | 1241955.954
5 | 2640202.9913 | 1241959.5659
6 | 2640171.8202 | 1241926.288
7 | 2640245.1528 | 1241969.2094
8 | 2640233.9043 | 1241992.6484
9 | 2640159.8452 | 1241914.3967
10 | 2640247.681 | 1242009.6214
11 | 2640140.5109 | 1241895.6144
12 | 2640178.3919 | 1241883.7467
13 | 2640276.2799 | 1242003.0956
14 | 2640279.4986 | 1242006.5997
15 | 2640166.7026 | 1241872.0432
16 | 2640165.611 | 1241870.9504
17 | 2640148.8876 | 1241854.2067
18 | 2640189.3329 | 1241867.7548
19 | 2640133.3755 | 1241838.6758
20 | 2640201.2352 | 1241847.8435
21 | 2640205.1742 | 1241878.2957
22 | 2640124.2853 | 1241829.5746
23 | 2640206.5782 | 1241837.6495
24 | 2640211.0756 | 1241882.2225
25 | 2640129.6387 | 1241885.0341
26 | 2640118.2634 | 1241823.5453
27 | 2640210.9031 | 1241829.3982
28 | 2640218.4805 | 1241887.1498
29 | 2640110.0291 | 1241865.951
30 | 2640067.232 | 1241764.5746
31 | 2640064.2215 | 1241768.201
32 | 2640074.1586 | 1241807.7486
33 | 2640024.0941 | 1241713.5649
34 | 2640011.6017 | 1241698.2012
35 | 2640080.0858 | 1241825.8231
36 | 2640101.3742 | 1241739.8101
37 | 2640108.5074 | 1241746.626
38 | 2640125.4004 | 1241713.6009
39 | 2640086.7741 | 1241694.4034
40 | 2640133.2035 | 1241713.3979
41 | 2640000.9875 | 1241726.975
42 | 2639994.3022 | 1241678.4053
43 | 2640081.3209 | 1241828.7555
44 | 2640133.8533 | 1241765.5252
45 | 2640085.7169 | 1241694.1185
46 | 2640148.8597 | 1241719.9118
47 | 2639995.6968 | 1241741.2661
48 | 2639985.3123 | 1241668.4939
49 | 2640017.7204 | 1241682.6226
50 | 2640103.9547 | 1241860.0396
51 | 2640134.0202 | 1241765.6307
52 | 2640064.8608 | 1241692.0135
53 | 2640179.993 | 1241728.4432
54 | 2640264.1227 | 1241834.0227
55 | 2640271.1668 | 1241849.7878
56 | 2640256.9022 | 1241803.9043
57 | 2640281.2034 | 1241871.2015
58 | 2640292.6055 | 1241826.4207
59 | 2640249.1749 | 1241772.9435
60 | 2640300.0118 | 1241830.6924
61 | 2640243.1017 | 1241766.5978
62 | 2640311.2059 | 1241836.8494
63 | 2640238.3896 | 1241780.6781
64 | 2640260.5998 | 1241747.9986
65 | 2640236.2015 | 1241756.3
66 | 2640336.6505 | 1241822.5573
67 | 2640220.3414 | 1241813.6096
68 | 2640265.9126 | 1241742.4181
69 | 2640218.6618 | 1241747.4837
70 | 2639991.0296 | 1241658.364
71 | 2639986.1048 | 1241768.5426
72 | 2640114.1625 | 1242143.6393
73 | 2640132.5269 | 1242054.1814
74 | 2640126.2299 | 1242050.7732
75 | 2640196.1015 | 1242072.7999
76 | 2640210.5218 | 1242065.3927
77 | 2640211.0767 | 1242059.3703
78 | 2640225.495 | 1242046.6931
79 | 2640181.7187 | 1242010.8683
80 | 2640238.0762 | 1242036.9818
81 | 2640114.2812 | 1242043.5975
82 | 2640159.0517 | 1241986.7027
83 | 2640270.0704 | 1242082.6294
84 | 2640313.1018 | 1242054.2029
85 | 2640278.6522 | 1242102.3023
86 | 2640251.8194 | 1242026.1914
87 | 2640113.48 | 1242043.1164
88 | 2640248.0309 | 1241907.2261
89 | 2640227.8324 | 1241893.3727
90 | 2640254.801 | 1241912.0044
91 | 2640194.1723 | 1241735.174
92 | 2640200.7815 | 1241738.4961
93 | 2640210.1113 | 1241743.1858
94 | 2640310.7426 | 1242001.1659
95 | 2640289.8985 | 1242017.9998
96 | 2640303.1316 | 1242034.0561
97 | 2640307.3059 | 1242039.4718
98 | 2640424.4032 | 1241916.8036
99 | 2640436.6007 | 1241895.4506
100 | 2640440.4915 | 1241931.2547
101 | 2640445.3947 | 1241875.6657
102 | 2640445.3549 | 1241934.5685
103 | 2640451.8683 | 1241865.5463
104 | 2640454.5719 | 1241940.9961
105 | 2640321.4959 | 1242053.5287
106 | 2640459.3757 | 1241839.9253
107 | 2640474.5368 | 1241884.0656
108 | 2640470.825 | 1241954.2841
109 | 2640295.7662 | 1242141.0919
110 | 2640290.6547 | 1242129.5751
111 | 2640297.6358 | 1242145.3045
112 | 2640279.3118 | 1242103.8143
113 | 2640305.3916 | 1242162.6963
114 | 2640311.7363 | 1242176.3144
115 | 2640319.1461 | 1242192.2189
116 | 2640322.3485 | 1242199.0926
117 | 2640470.938 | 1241846.3657
118 | 2640460.1003 | 1241829.0009
119 | 2640490.9503 | 1241895.3223
120 | 2640519.422 | 1241873.6113
121 | 2640463.9452 | 1241808.3582
122 | 2640440.8564 | 1241827.7266
123 | 2640513.5716 | 1241910.4267
124 | 2640544.8527 | 1241883.9142
125 | 2640455.4384 | 1241802.2772
126 | 2640435.9717 | 1241827.4032
127 | 2640521.7166 | 1241914.6178
128 | 2640199.6542 | 1241820.2394
129 | 2640104.8588 | 1241810.1245
130 | 2640564.0464 | 1241932.0301
131 | 2640551.3668 | 1241926.5257
132 | 2640579.1017 | 1241945.3989
133 | 2640542.3155 | 1241922.8906
134 | 2640592.3957 | 1241888.7385
135 | 2640573.9422 | 1241964.6793
136 | 2640532.8927 | 1241919.1063
137 | 2640550.8971 | 1242004.0999
138 | 2640541.2732 | 1241997.0249
139 | 2640521.9258 | 1242022.2974
140 | 2640520.3578 | 1241989.3754
141 | 2640356.4025 | 1241709.296
142 | 2640330.7657 | 1241708.3724
143 | 2640371.8 | 1241705.0979
144 | 2640317.9995 | 1241707.2049
145 | 2640380.2438 | 1241697.6235
146 | 2640297.1989 | 1241705.3027
147 | 2640408.3122 | 1241759.737
148 | 2640414.8078 | 1241766.0915
149 | 2640383.1475 | 1241776.9304
150 | 2640392.5795 | 1241625.421
151 | 2640276.982 | 1241729.709
152 | 2640241.8369 | 1241706.1916
153 | 2640418.1955 | 1241769.4055
154 | 2640367.1656 | 1241787.8498
155 | 2640511.7179 | 1241589.7935
156 | 2640215.6696 | 1241708.9697
157 | 2640420.9314 | 1241772.0819
158 | 2640553.1162 | 1241656.1768
159 | 2640149.703 | 1241976.6017
160 | 2639965.802 | 1241830.0003
161 | 2639992.3402 | 1241828.6955
162 | 2640728.0672 | 1242439.5372
163 | 2640782.1076 | 1242446.8601
164 | 2640609.1047 | 1242425.5907
165 | 2640571.8798 | 1242418.1002
166 | 2640581.9549 | 1242287.1325
167 | 2640563.9843 | 1242291.9247
168 | 2640522.4534 | 1242402.4862
169 | 2640526.0386 | 1242302.8256
170 | 2640505.2084 | 1242396.4795
171 | 2640489.748 | 1242323.6704
172 | 2640445.857 | 1242349.5631
173 | 2640385.4988 | 1241823.3179
174 | 2640397.9918 | 1241823.3836
175 | 2640076.1986 | 1242019.8
176 | 2640060.9138 | 1242028.8376
177 | 2640557.6972 | 1241888.3937
178 | 2640184.908 | 1241807.0845
179 | 2640181.3702 | 1241803.7958
180 | 2640170.6926 | 1241793.7066
181 | 2640152.9877 | 1241778.7654
182 | 2640157.4242 | 1241782.3691
183 | 2640396.2488 | 1242041.7798
184 | 2640339.3645 | 1242045.2106
185 | 2640509.2746 | 1241985.3483
186 | 2640423.545 | 1242329.5682
187 | 2640405.5782 | 1242312.4002
188 | 2640401.7189 | 1242308.6807
189 | 2640371.5705 | 1242274.4056
190 | 2640389.0739 | 1242321.8386
191 | 2640353.1049 | 1242247.6902
192 | 2640382.2186 | 1242330.9723
193 | 2640334.597 | 1242220.5009
194 | 2640379.1344 | 1242335.4257
195 | 2640449.0377 | 1241797.5726
196 | 2640435.496 | 1241785.7224
197 | 2640323.4188 | 1242235.8816
198 | 2640325.044 | 1242204.315
199 | 2640319.7916 | 1242246.9757
200 | 2640313.3138 | 1242264.4234
201 | 2640484.9132 | 1241967.2371
202 | 2640497.5502 | 1241977.3571
203 | 2640289.8985 | 1242017.9998

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98851 | -0.21919 | 0.0021174 | 0.00053067
1 | 0.9886 | -0.21735 | 0.0015901 | 0.00039851
2 | 0.9884 | -0.22126 | 0.00099497 | 0.00024936
3 | 0.98868 | -0.21589 | 0 | 0
4 | 0.98836 | -0.222 | 0.0021912 | 0.00054916
5 | 0.9909 | -0.17319 | 0.00065284 | 0.00016362
6 | 0.9886 | -0.21727 | 0.003967 | 0.00099422
7 | 0.98834 | -0.22253 | 0.0012838 | 0.00032175
8 | 0.99318 | -0.12944 | 0.0018828 | 0.00047186
9 | 0.9878 | -0.23273 | 0 | 0
10 | 0.9943 | -0.10811 | 0.0012819 | 0.00032128
11 | 0.98745 | -0.23967 | 0.0030315 | 0.00075976
12 | 0.98622 | -0.26332 | 0 | 0
13 | 0.99706 | -0.055675 | 0.0059305 | 0.0014863
14 | 0.99709 | -0.05518 | 0 | 0
15 | 0.98594 | -0.26869 | 0.002706 | 0.00067818
16 | 0.98592 | -0.26911 | 0.0027985 | 0.00070137
17 | 0.98565 | -0.27446 | 0.0019429 | 0.00048694
18 | 0.98544 | -0.27833 | 0 | 0
19 | 0.98543 | -0.27865 | 0.0017118 | 0.00042903
20 | 0.98456 | -0.29543 | 0.0014737 | 0.00036935
21 | 0.98529 | -0.28133 | 0.002089 | 0.00052354
22 | 0.98533 | -0.28071 | 0.0041884 | 0.0010497
23 | 0.98413 | -0.30385 | 0.0025444 | 0.0006377
24 | 0.98525 | -0.28218 | 0.0015134 | 0.00037928
25 | 0.98729 | -0.24275 | 0.0016856 | 0.00042245
26 | 0.98529 | -0.28144 | 0.0020768 | 0.00052049
27 | 0.98378 | -0.31057 | 0 | 0
28 | 0.9852 | -0.28301 | 0.0012584 | 0.00031538
29 | 0.98704 | -0.24749 | 0.0014657 | 0.00036734
30 | 0.98671 | -0.25401 | 0.0019132 | 0.00047949
31 | 0.98672 | -0.25385 | 0 | 0
32 | 0.98679 | -0.25245 | 0.0014906 | 0.00037358
33 | 0.97719 | -0.43953 | 0.00096039 | 0.0002407
34 | 0.97721 | -0.43918 | 0 | 0
35 | 0.98685 | -0.25129 | 0 | 0
36 | 0.98258 | -0.33404 | 0.00072884 | 0.00018267
37 | 0.98259 | -0.33391 | 0.0021219 | 0.00053181
38 | 0.97891 | -0.40562 | 0 | 0
39 | 0.97825 | -0.41859 | 0.0014201 | 0.0003559
40 | 0.97903 | -0.40333 | 0 | 0
41 | 0.97703 | -0.44268 | 0.0015067 | 0.00037761
42 | 0.97738 | -0.43572 | 0 | 0
43 | 0.98686 | -0.2511 | 0 | 0
44 | 0.98267 | -0.33228 | 0.001941 | 0.00048647
45 | 0.97824 | -0.41888 | 0.0017087 | 0.00042825
46 | 0.9793 | -0.39807 | 0.001736 | 0.00043508
47 | 0.97696 | -0.444 | 0.0016482 | 0.00041307
48 | 0.97737 | -0.43589 | 0 | 0
49 | 0.97757 | -0.43207 | 0.0012987 | 0.00032548
50 | 0.98698 | -0.24873 | 0.0048063 | 0.0012046
51 | 0.98267 | -0.33226 | 0.002026 | 0.00050777
52 | 0.97798 | -0.42391 | 0.0038889 | 0.00097465
53 | 0.97984 | -0.38751 | 0.001689 | 0.00042332
54 | 0.98045 | -0.37543 | 0.0025019 | 0.00062704
55 | 0.9804 | -0.37648 | 0.0015553 | 0.00038979
56 | 0.98062 | -0.37214 | 0 | 0
57 | 0.98036 | -0.37725 | 0.0017925 | 0.00044924
58 | 0.9798 | -0.38809 | 0.00085783 | 0.00021499
59 | 0.98128 | -0.35917 | 0.00042401 | 0.00010627
60 | 0.97964 | -0.39129 | 0.001353 | 0.0003391
61 | 0.98147 | -0.3555 | 0 | 0
62 | 0.9794 | -0.39601 | 0.0035308 | 0.0008849
63 | 0.98196 | -0.34608 | 0.00086044 | 0.00021565
64 | 0.98091 | -0.36641 | 0.00043622 | 0.00010933
65 | 0.98116 | -0.36156 | 0.00058717 | 0.00014716
66 | 0.9788 | -0.40773 | 0 | 0
67 | 0.98317 | -0.3224 | 0.0031498 | 0.00078941
68 | 0.98075 | -0.36964 | 0.0013265 | 0.00033246
69 | 0.98071 | -0.37049 | 0.00076316 | 0.00019127
70 | 0.97737 | -0.43604 | 0.00069336 | 0.00017377
71 | 0.97688 | -0.44563 | 0.001779 | 0.00044586
72 | 0.99293 | -0.13481 | 0.0045312 | 0.0011356
73 | 0.99331 | -0.12749 | 0.00034453 | 8.6348e-05
74 | 0.99326 | -0.12844 | 0.00072275 | 0.00018114
75 | 0.99407 | -0.11287 | 0 | 0
76 | 0.99425 | -0.10933 | 0 | 0
77 | 0.99432 | -0.10801 | 0.00093779 | 0.00023503
78 | 0.99455 | -0.10349 | 0 | 0
79 | 0.99423 | -0.10971 | 0.00091738 | 0.00022992
80 | 0.99484 | -0.09802 | 0.002179 | 0.0005461
81 | 0.99318 | -0.13012 | 0.00091884 | 0.00023028
82 | 0.99407 | -0.1128 | 0.0013379 | 0.0003353
83 | 0.99548 | -0.085967 | 0 | 0
84 | 0.9972 | -0.053143 | 0 | 0
85 | 0.99408 | -0.11298 | 0.0018835 | 0.00047206
86 | 0.99518 | -0.091336 | 0 | 0
87 | 0.99317 | -0.13022 | 0.001473 | 0.00036917
88 | 0.9851 | -0.28499 | 0.00094794 | 0.00023758
89 | 0.98516 | -0.2838 | 0.0012236 | 0.00030665
90 | 0.98509 | -0.28525 | 0.0017472 | 0.00043788
91 | 0.98012 | -0.38191 | 0.0012874 | 0.00032265
92 | 0.98027 | -0.3791 | 0.002239 | 0.00056116
93 | 0.98049 | -0.37471 | 0.0011737 | 0.00029416
94 | 1 | 0 | -0.33442 | -0.085275
95 | 0.99797 | -0.038372 | 0 | 0
96 | 0.9976 | -0.04556 | 0.002409 | 0.00060375
97 | 0.99748 | -0.04785 | 0.0018644 | 0.00046726
98 | 0.97595 | -0.46378 | 0 | 0
99 | 0.97606 | -0.46164 | 0.0015212 | 0.00038124
100 | 0.97585 | -0.46566 | 0.0017077 | 0.00042799
101 | 0.97616 | -0.45962 | 0.0014996 | 0.00037583
102 | 0.97582 | -0.46628 | 0.0011468 | 0.00028741
103 | 0.97622 | -0.4584 | 0 | 0
104 | 0.97565 | -0.46959 | 0.0013794 | 0.0003457
105 | 0.99718 | -0.053607 | 0.0014744 | 0.00036951
106 | 0.97652 | -0.45252 | 0 | 0
107 | 0.97604 | -0.46193 | 0.0036949 | 0.00092603
108 | 0.97536 | -0.47525 | 0.00085762 | 0.00021494
109 | 0.99155 | -0.16167 | 0.0021873 | 0.0005482
110 | 0.99227 | -0.14772 | 0.0032584 | 0.00081662
111 | 0.99129 | -0.1666 | 0.0010477 | 0.00026257
112 | 0.99397 | -0.11501 | 0.0038144 | 0.00095599
113 | 0.99025 | -0.18664 | 0.0043815 | 0.0010981
114 | 0.9895 | -0.20131 | 0.020989 | 0.0052604
115 | 0.98895 | -0.2119 | 0.0014079 | 0.00035286
116 | 0.98872 | -0.2163 | 0.00094139 | 0.00023593
117 | 0.97647 | -0.4534 | 0.0030883 | 0.00077401
118 | 0.97667 | -0.44958 | 0 | 0
119 | 0.97583 | -0.46599 | 0.0050313 | 0.001261
120 | 0.97607 | -0.46132 | 0.0029049 | 0.00072804
121 | 0.97648 | -0.45336 | 0 | 0
122 | 0.97698 | -0.44353 | 0.0012042 | 0.0003018
123 | 0.9754 | -0.4746 | 0.0016553 | 0.00041486
124 | 0.97595 | -0.46378 | 0.0029069 | 0.00072854
125 | 0.97638 | -0.45523 | 0.0011049 | 0.00027693
126 | 0.97705 | -0.44197 | 0.0031228 | 0.00078264
127 | 0.97526 | -0.47723 | 0.0022755 | 0.0005703
128 | 0.98355 | -0.31508 | 0.0013095 | 0.0003282
129 | 0.98524 | -0.28235 | 0.0026687 | 0.00066885
130 | 0.97485 | -0.48541 | 0.0019914 | 0.00049908
131 | 0.97493 | -0.48381 | 0.0020833 | 0.00052213
132 | 0.97476 | -0.48711 | 0 | 0
133 | 0.97501 | -0.48231 | 0.0030564 | 0.000766
134 | 0.97463 | -0.48964 | 0.0023146 | 0.00058009
135 | 0.97473 | -0.48785 | 0.0020121 | 0.00050429
136 | 0.97511 | -0.48017 | 0.001885 | 0.00047243
137 | 0.97462 | -0.48992 | 0 | 0
138 | 0.97464 | -0.48955 | 0.001635 | 0.00040977
139 | 0.97457 | -0.49094 | 0.0016383 | 0.00041059
140 | 0.97471 | -0.48821 | 0.00268 | 0.00067167
141 | 0.97881 | -0.40767 | 0.00097242 | 0.00024371
142 | 0.97919 | -0.40013 | 0.00080823 | 0.00020256
143 | 0.97858 | -0.4121 | 0 | 0
144 | 0.97939 | -0.39619 | 0.0032214 | 0.00080736
145 | 0.97842 | -0.41524 | 0.0011528 | 0.00028893
146 | 0.97978 | -0.38854 | 0 | 0
147 | 0.97601 | -0.46257 | 0 | 0
148 | 0.97603 | -0.46219 | 0.0028253 | 0.00070808
149 | 0.97594 | -0.46385 | 0.00084088 | 0.00021074
150 | 0.97746 | -0.43411 | 0 | 0
151 | 0.98041 | -0.37631 | 0.00057405 | 0.00014387
152 | 0.97973 | -0.38964 | 0.00056748 | 0.00014222
153 | 0.97605 | -0.46174 | 0.00074921 | 0.00018777
154 | 0.97592 | -0.46436 | 0.0014477 | 0.00036283
155 | 0.97584 | -0.46592 | 0.011572 | 0.0029003
156 | 0.97971 | -0.38989 | 0.0005221 | 0.00013085
157 | 0.97607 | -0.46133 | 0.00065132 | 0.00016324
158 | 0.97566 | -0.46939 | 0.0024205 | 0.00060664
159 | 0.99402 | -0.11376 | 0.0039528 | 0.00099066
160 | 0.9768 | -0.44718 | 0 | 0
161 | 0.97677 | -0.44782 | 0.0013109 | 0.00032855
162 | 0.98196 | -0.34808 | 0.00099696 | 0.00024986
163 | 0.98177 | -0.35187 | 0.003828 | 0.00095938
164 | 0.98249 | -0.33763 | 0.0025653 | 0.00064293
165 | 0.98275 | -0.33256 | 0 | 0
166 | 0.98346 | -0.31867 | 0.0035876 | 0.00089914
167 | 0.98352 | -0.31747 | 0.00052774 | 0.00013227
168 | 0.98311 | -0.32564 | 0.0010513 | 0.00026348
169 | 0.98367 | -0.31453 | 0.00045496 | 0.00011402
170 | 0.98325 | -0.32286 | 0.00034437 | 8.6306e-05
171 | 0.98385 | -0.31106 | 0.0011597 | 0.00029064
172 | 0.98455 | -0.29748 | 0 | 0
173 | 0.97792 | -0.42497 | 0.0023494 | 0.00058882
174 | 0.9777 | -0.42925 | 0.0021658 | 0.0005428
175 | 0.99299 | -0.13364 | 0.0035037 | 0.00087812
176 | 0.99298 | -0.13394 | 0.0008963 | 0.00022463
177 | 0.97592 | -0.46427 | 0.0019754 | 0.00049508
178 | 0.98326 | -0.32076 | 0.0015424 | 0.00038657
179 | 0.9832 | -0.32202 | 0.0020703 | 0.00051887
180 | 0.98303 | -0.32529 | 0.0020188 | 0.00050595
181 | 0.98282 | -0.32942 | 0.0017046 | 0.00042722
182 | 0.98286 | -0.32854 | 0.0018012 | 0.00045143
183 | 0.99709 | -0.055299 | 0.0010277 | 0.00025756
184 | 0.99715 | -0.054182 | 0.00062975 | 0.00015783
185 | 0.97477 | -0.48692 | 0.0055559 | 0.0013924
186 | 0.98495 | -0.28966 | 0.00098875 | 0.0002478
187 | 0.9853 | -0.28273 | 0.001101 | 0.00027594
188 | 0.98539 | -0.28113 | 0 | 0
189 | 0.98641 | -0.26123 | 0.0012062 | 0.00030231
190 | 0.98526 | -0.28365 | 0.0019809 | 0.00049646
191 | 0.98717 | -0.2464 | 0.0024238 | 0.00060746
192 | 0.9852 | -0.28482 | 0.0036076 | 0.00090414
193 | 0.98802 | -0.22999 | 0 | 0
194 | 0.98519 | -0.28502 | 0.0020795 | 0.00052117
195 | 0.97632 | -0.45648 | 0.0011646 | 0.00029188
196 | 0.97619 | -0.45895 | 0.0009816 | 0.00024601
197 | 0.98796 | -0.23104 | 0.00059081 | 0.00014807
198 | 0.98855 | -0.21961 | 0.00058579 | 0.00014681
199 | 0.98794 | -0.23155 | 0.00096851 | 0.00024273
200 | 0.98791 | -0.23204 | 0.0014741 | 0.00036944
201 | 0.97512 | -0.4801 | 0.00098448 | 0.00024673
202 | 0.97492 | -0.48392 | 0.0013443 | 0.00033692
203 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.006588 | -0.0016506 | 0.0065886 | 0.0016507 | 5.7793e-07 | 1.6896e-07 | 0.0099168 | 0.0099167 | 0.0099168 | 0.98851 | -0.21919 | 0.9886 | -0.21735 | 2.7244
1 | 0.0044706 | 0.0011199 | -0.0044701 | -0.0011199 | 4.3932e-07 | -5.0431e-08 | 0.0067294 | 0.0067295 | 0.0067295 | 0.98851 | -0.21919 | 0.9884 | -0.22126 | 1.8488
2 | -0.0081786 | -0.0020492 | 0.0081792 | 0.0020495 | 5.6988e-07 | 2.3613e-07 | 0.01231 | 0.01231 | 0.01231 | 0.9886 | -0.21735 | 0.98868 | -0.21589 | 3.3819
3 | 0.0034751 | 0.00087057 | -0.003475 | -0.00087064 | 1.2355e-07 | -7.5201e-08 | 0.0052316 | 0.0052317 | 0.0052317 | 0.9884 | -0.22126 | 0.98836 | -0.222 | 1.4373
4 | -0.21919 | -0.055562 | 0.21964 | 0.055848 | 0.00045078 | 0.00028623 | 0.33011 | 0.33011 | 0.33011 | 0.98868 | -0.21589 | 0.9909 | -0.17319 | 22.6725
5 | 0.21101 | 0.053512 | -0.21099 | -0.053504 | 1.3953e-05 | 8.8546e-06 | 0.3178 | 0.3178 | 0.3178 | 0.98868 | -0.21589 | 0.9886 | -0.21727 | 21.827
6 | 0.0012838 | 0.00032148 | -0.0012838 | -0.00032175 | 3.1938e-08 | -2.7172e-07 | 0.0019328 | 0.0019329 | 0.0019329 | 0.98836 | -0.222 | 0.98834 | -0.22253 | 0.53101
7 | -0.22029 | -0.056012 | 0.22075 | 0.056307 | 0.00046532 | 0.00029546 | 0.33109 | 0.33109 | 0.33109 | 0.9909 | -0.17319 | 0.99318 | -0.12944 | 22.7398
8 | 0.20703 | 0.052509 | -0.20687 | -0.052412 | 0.00015384 | 9.7596e-05 | 0.31183 | 0.31183 | 0.31183 | 0.9886 | -0.21727 | 0.9878 | -0.23273 | 21.417
9 | -0.22264 | -0.056779 | 0.22287 | 0.056925 | 0.00022959 | 0.0001458 | 0.33391 | 0.33391 | 0.33391 | 0.99318 | -0.12944 | 0.9943 | -0.10811 | 22.9334
10 | 0.014403 | 0.0036111 | -0.014398 | -0.0036084 | 4.7584e-06 | 2.7004e-06 | 0.021697 | 0.021697 | 0.021697 | 0.9878 | -0.23273 | 0.98745 | -0.23967 | 5.9606
11 | 0.19247 | 0.048801 | -0.19219 | -0.048622 | 0.00028252 | 0.00017898 | 0.29013 | 0.29014 | 0.29014 | 0.9878 | -0.23273 | 0.98622 | -0.26332 | 19.9269
12 | -0.22415 | -0.057246 | 0.22433 | 0.057362 | 0.00018189 | 0.00011552 | 0.33583 | 0.33583 | 0.33583 | 0.9943 | -0.10811 | 0.99518 | -0.091336 | 23.0652
13 | 0.011366 | 0.0028487 | -0.011365 | -0.0028478 | 1.6691e-06 | 8.7417e-07 | 0.017128 | 0.017129 | 0.017129 | 0.98745 | -0.23967 | 0.98729 | -0.24275 | 4.7056
14 | 0.17408 | 0.044081 | -0.17396 | -0.044002 | 0.00012537 | 7.9248e-05 | 0.26282 | 0.26282 | 0.26282 | 0.98622 | -0.26332 | 0.98544 | -0.27833 | 18.0507
15 | 0.018105 | 0.0045406 | -0.0181 | -0.0045378 | 4.6289e-06 | 2.7515e-06 | 0.027317 | 0.027317 | 0.027317 | 0.98622 | -0.26332 | 0.98594 | -0.26869 | 7.5048
16 | -0.0059305 | -0.0014863 | 0.0059307 | 0.0014864 | 1.3977e-07 | 2.7396e-08 | 0.0088507 | 0.0088507 | 0.0088507 | 0.99706 | -0.055675 | 0.99709 | -0.05518 | 2.4315
17 | 0.24651 | 0.063093 | -0.24608 | -0.062819 | 0.00043075 | 0.00027392 | 0.36835 | 0.36835 | 0.36835 | 0.99709 | -0.05518 | 0.99518 | -0.091336 | 25.2986
18 | -0.25244 | -0.06458 | 0.25265 | 0.06471 | 0.00020556 | 0.00013075 | 0.3772 | 0.3772 | 0.3772 | 0.99709 | -0.05518 | 0.99797 | -0.038372 | 25.9065
19 | 0.015394 | 0.0038596 | -0.015394 | -0.0038594 | 3.1267e-07 | 1.8041e-07 | 0.023234 | 0.023234 | 0.023234 | 0.98594 | -0.26869 | 0.98592 | -0.26911 | 6.3828
20 | 0.012595 | 0.0031581 | -0.012592 | -0.0031563 | 3.207e-06 | 1.7508e-06 | 0.01901 | 0.01901 | 0.01901 | 0.98592 | -0.26911 | 0.98565 | -0.27446 | 5.2225
21 | 0.010649 | 0.0026694 | -0.010647 | -0.0026683 | 2.1276e-06 | 1.0819e-06 | 0.016077 | 0.016077 | 0.016077 | 0.98565 | -0.27446 | 0.98543 | -0.27865 | 4.4167
22 | 0.16517 | 0.041801 | -0.16504 | -0.041716 | 0.00013547 | 8.5518e-05 | 0.24956 | 0.24956 | 0.24956 | 0.98544 | -0.27833 | 0.98456 | -0.29543 | 17.14
23 | 0.0087814 | 0.0022006 | -0.0087802 | -0.0022001 | 1.2546e-06 | 5.6055e-07 | 0.01326 | 0.01326 | 0.01326 | 0.98544 | -0.27833 | 0.98529 | -0.28133 | 3.6428
24 | 0.008935 | 0.0022393 | -0.0089342 | -0.0022389 | 8.7809e-07 | 3.9812e-07 | 0.013492 | 0.013492 | 0.013492 | 0.98543 | -0.27865 | 0.98533 | -0.28071 | 3.7066
25 | 0.16357 | 0.041346 | -0.1635 | -0.041305 | 6.6006e-05 | 4.1658e-05 | 0.24733 | 0.24733 | 0.24733 | 0.98456 | -0.29543 | 0.98413 | -0.30385 | 16.9871
26 | 0.0066912 | 0.0016765 | -0.0066909 | -0.0016764 | 2.7143e-07 | 8.3442e-08 | 0.010105 | 0.010105 | 0.010105 | 0.98529 | -0.28133 | 0.98525 | -0.28218 | 2.7761
27 | 0.0047458 | 0.0011892 | -0.0047456 | -0.0011892 | 1.6414e-07 | -3.4871e-09 | 0.0071669 | 0.0071669 | 0.0071669 | 0.98533 | -0.28071 | 0.98529 | -0.28144 | 1.9689
28 | 0.16096 | 0.040667 | -0.1609 | -0.040634 | 5.1778e-05 | 3.2665e-05 | 0.24348 | 0.24348 | 0.24348 | 0.98413 | -0.30385 | 0.98378 | -0.31057 | 16.7228
29 | 0.0051776 | 0.0012972 | -0.0051774 | -0.0012971 | 2.0394e-07 | 1.7258e-08 | 0.0078195 | 0.0078196 | 0.0078196 | 0.98525 | -0.28218 | 0.9852 | -0.28301 | 2.1482
30 | 0.0096792 | 0.0024253 | -0.009677 | -0.0024243 | 2.1837e-06 | 1.0477e-06 | 0.014588 | 0.014588 | 0.014588 | 0.98729 | -0.24275 | 0.98704 | -0.24749 | 4.0077
31 | 0.0026689 | 0.00066868 | -0.0026687 | -0.00066885 | 1.1556e-07 | -1.6762e-07 | 0.0040305 | 0.0040306 | 0.0040306 | 0.98529 | -0.28144 | 0.98524 | -0.28235 | 1.1073
32 | 0.14362 | 0.0363 | -0.14354 | -0.036249 | 8.1466e-05 | 5.1205e-05 | 0.21735 | 0.21735 | 0.21735 | 0.98378 | -0.31057 | 0.98317 | -0.3224 | 14.9278
33 | 0.017279 | 0.0043341 | -0.017275 | -0.0043319 | 3.7161e-06 | 2.1941e-06 | 0.026136 | 0.026136 | 0.026136 | 0.98378 | -0.31057 | 0.98355 | -0.31508 | 7.1803
34 | 0.003919 | 0.00098176 | -0.0039188 | -0.00098181 | 1.4758e-07 | -4.8585e-08 | 0.0059189 | 0.005919 | 0.005919 | 0.9852 | -0.28301 | 0.98516 | -0.2838 | 1.6261
35 | 0.0082113 | 0.002057 | -0.0082108 | -0.0020568 | 4.8704e-07 | 2.0338e-07 | 0.012379 | 0.012379 | 0.012379 | 0.98704 | -0.24749 | 0.98698 | -0.24873 | 3.4007
36 | -0.0019132 | -0.00047949 | 0.0019132 | 0.00047944 | 1.4871e-08 | -5.1329e-08 | 0.0028852 | 0.0028852 | 0.0028852 | 0.98671 | -0.25401 | 0.98672 | -0.25385 | 0.79264
37 | -0.0019132 | -0.00047944 | 0.0019133 | 0.000479 | 1.2742e-07 | -4.3989e-07 | 0.0028852 | 0.002885 | 0.0028852 | 0.98672 | -0.25385 | 0.98679 | -0.25245 | 0.79264
38 | -0.003404 | -0.00085259 | 0.0034041 | 0.00085246 | 1.8834e-07 | -1.2302e-07 | 0.0051328 | 0.0051327 | 0.0051328 | 0.98679 | -0.25245 | 0.98685 | -0.25129 | 1.4101
39 | -0.00096039 | -0.0002407 | 0.0009604 | 0.00024046 | 1.588e-08 | -2.3791e-07 | 0.0014624 | 0.0014623 | 0.0014624 | 0.97719 | -0.43953 | 0.97721 | -0.43918 | 0.40177
40 | 0.0062465 | 0.0015641 | -0.0062454 | -0.0015638 | 1.0404e-06 | 2.8171e-07 | 0.0095112 | 0.0095113 | 0.0095113 | 0.97721 | -0.43918 | 0.97703 | -0.44268 | 2.613
41 | -0.0072069 | -0.0018046 | 0.0072081 | 0.001805 | 1.1857e-06 | 4.2984e-07 | 0.010974 | 0.010973 | 0.010974 | 0.97721 | -0.43918 | 0.97738 | -0.43572 | 3.0147
42 | -0.0034041 | -0.00085246 | 0.0034042 | 0.00085244 | 3.1425e-08 | -2.053e-08 | 0.0051327 | 0.0051327 | 0.0051327 | 0.98685 | -0.25129 | 0.98686 | -0.2511 | 1.4101
43 | -0.00072884 | -0.00018267 | 0.00072885 | 0.00018254 | 4.5072e-09 | -1.2208e-07 | 0.0011038 | 0.0011037 | 0.0011038 | 0.98258 | -0.33404 | 0.98259 | -0.33391 | 0.30323
44 | -0.0028508 | -0.00071435 | 0.002851 | 0.00071409 | 2.2171e-07 | -2.5995e-07 | 0.0043172 | 0.004317 | 0.0043172 | 0.98259 | -0.33391 | 0.98267 | -0.33228 | 1.186
45 | 0.016236 | 0.0040727 | -0.016226 | -0.0040668 | 1.0028e-05 | 5.8666e-06 | 0.024681 | 0.024682 | 0.024682 | 0.97891 | -0.40562 | 0.97825 | -0.41859 | 6.7806
46 | -0.016236 | -0.0040727 | 0.016238 | 0.0040737 | 1.7779e-06 | 1.04e-06 | 0.024681 | 0.024681 | 0.024681 | 0.97891 | -0.40562 | 0.97903 | -0.40333 | 6.7806
47 | 0.014806 | 0.0037109 | -0.014806 | -0.0037108 | 2.0826e-07 | 1.1954e-07 | 0.022521 | 0.022521 | 0.022521 | 0.97825 | -0.41859 | 0.97824 | -0.41888 | 6.1872
48 | -0.016238 | -0.0040737 | 0.016242 | 0.0040761 | 4.0684e-06 | 2.3798e-06 | 0.024681 | 0.024681 | 0.024681 | 0.97903 | -0.40333 | 0.9793 | -0.39807 | 6.7806
49 | 0.0047388 | 0.0011862 | -0.0047385 | -0.0011862 | 2.9762e-07 | -3.5487e-10 | 0.0072166 | 0.0072167 | 0.0072167 | 0.97703 | -0.44268 | 0.97696 | -0.444 | 1.9826
50 | 0.00069337 | 0.00017346 | -0.00069336 | -0.00017363 | 5.5836e-09 | -1.6391e-07 | 0.0010555 | 0.0010556 | 0.0010556 | 0.97738 | -0.43572 | 0.97737 | -0.43589 | 0.28999
51 | -0.0079014 | -0.0019785 | 0.0079028 | 0.001979 | 1.3734e-06 | 5.6172e-07 | 0.012029 | 0.012029 | 0.012029 | 0.97738 | -0.43572 | 0.97757 | -0.43207 | 3.3046
52 | -0.0034042 | -0.00085244 | 0.0034046 | 0.00085219 | 3.8267e-07 | -2.5008e-07 | 0.0051327 | 0.0051325 | 0.0051327 | 0.98686 | -0.2511 | 0.98698 | -0.24873 | 1.4101
53 | -0.004792 | -0.0012006 | 0.004792 | 0.0012006 | 3.8986e-09 | -6.3636e-12 | 0.0072562 | 0.0072562 | 0.0072562 | 0.98267 | -0.33228 | 0.98267 | -0.33226 | 1.9935
54 | 0.013097 | 0.0032826 | -0.013094 | -0.0032808 | 3.1342e-06 | 1.7416e-06 | 0.019922 | 0.019922 | 0.019922 | 0.97824 | -0.41888 | 0.97798 | -0.42391 | 5.4732
55 | -0.017978 | -0.0045112 | 0.017987 | 0.0045166 | 9.0576e-06 | 5.3894e-06 | 0.027319 | 0.027319 | 0.027319 | 0.9793 | -0.39807 | 0.97984 | -0.38751 | 7.5052
56 | 0.0030903 | 0.00077315 | -0.0030901 | -0.00077336 | 2.4021e-07 | -2.0835e-07 | 0.0047064 | 0.0047065 | 0.0047065 | 0.97696 | -0.444 | 0.97688 | -0.44563 | 1.293
57 | 0.00069336 | 0.00017363 | -0.00069336 | -0.00017377 | 4.8677e-09 | -1.4288e-07 | 0.0010556 | 0.0010556 | 0.0010556 | 0.97737 | -0.43589 | 0.97737 | -0.43604 | 0.29001
58 | -0.0092015 | -0.0023045 | 0.0092051 | 0.0023062 | 3.5784e-06 | 1.68e-06 | 0.014006 | 0.014005 | 0.014006 | 0.97757 | -0.43207 | 0.97798 | -0.42391 | 3.8477
59 | -0.0068181 | -0.0017083 | 0.006819 | 0.0017086 | 9.2223e-07 | 2.9788e-07 | 0.010324 | 0.010324 | 0.010324 | 0.98267 | -0.33226 | 0.98282 | -0.32942 | 2.8363
60 | -0.019676 | -0.0049399 | 0.019681 | 0.0049431 | 5.2573e-06 | 3.1669e-06 | 0.029884 | 0.029884 | 0.029884 | 0.97984 | -0.38751 | 0.98012 | -0.38191 | 8.2099
61 | 0.003348 | 0.00083866 | -0.0033478 | -0.00083877 | 1.6717e-07 | -1.1076e-07 | 0.005081 | 0.0050811 | 0.0050811 | 0.98045 | -0.37543 | 0.9804 | -0.37648 | 1.3959
62 | -0.0058499 | -0.0014657 | 0.0058508 | 0.0014659 | 9.1713e-07 | 1.9558e-07 | 0.0088781 | 0.008878 | 0.0088781 | 0.98045 | -0.37543 | 0.98062 | -0.37214 | 2.439
63 | 0.0017925 | 0.00044898 | -0.0017925 | -0.00044924 | 6.583e-08 | -2.5693e-07 | 0.0027206 | 0.0027207 | 0.0027207 | 0.9804 | -0.37648 | 0.98036 | -0.37725 | 0.74743
64 | 0.083537 | 0.02105 | -0.083473 | -0.021012 | 6.3707e-05 | 3.8642e-05 | 0.1268 | 0.1268 | 0.1268 | 0.98062 | -0.37214 | 0.9798 | -0.38809 | 8.709
65 | -0.089388 | -0.022516 | 0.089443 | 0.02255 | 5.549e-05 | 3.389e-05 | 0.13568 | 0.13568 | 0.13568 | 0.98062 | -0.37214 | 0.98128 | -0.35917 | 9.3187
66 | 0.082615 | 0.020797 | -0.082603 | -0.020789 | 1.2625e-05 | 7.6494e-06 | 0.1255 | 0.1255 | 0.1255 | 0.9798 | -0.38809 | 0.97964 | -0.39129 | 8.6195
67 | -0.089867 | -0.022656 | 0.089883 | 0.022666 | 1.5752e-05 | 9.6242e-06 | 0.13632 | 0.13632 | 0.13632 | 0.98128 | -0.35917 | 0.98147 | -0.3555 | 9.3628
68 | 0.08125 | 0.02045 | -0.081231 | -0.020439 | 1.8336e-05 | 1.1089e-05 | 0.12344 | 0.12345 | 0.12345 | 0.97964 | -0.39129 | 0.9794 | -0.39601 | 8.4784
69 | -0.13931 | -0.035105 | 0.13937 | 0.035144 | 6.2834e-05 | 3.9454e-05 | 0.21128 | 0.21128 | 0.21128 | 0.98147 | -0.3555 | 0.98196 | -0.34608 | 14.5109
70 | 0.023666 | 0.0059602 | -0.023653 | -0.0059526 | 1.2336e-05 | 7.5723e-06 | 0.03589 | 0.03589 | 0.03589 | 0.98147 | -0.3555 | 0.98091 | -0.36641 | 9.86
71 | 0.025763 | 0.0064784 | -0.025755 | -0.0064738 | 7.446e-06 | 4.6011e-06 | 0.039067 | 0.039067 | 0.039067 | 0.98147 | -0.3555 | 0.98116 | -0.36156 | 10.7326
72 | 0.077701 | 0.019554 | -0.077657 | -0.019528 | 4.3493e-05 | 2.6162e-05 | 0.11808 | 0.11808 | 0.11808 | 0.9794 | -0.39601 | 0.9788 | -0.40773 | 8.11
73 | -0.14023 | -0.03536 | 0.14039 | 0.03546 | 0.00015911 | 9.9927e-05 | 0.21258 | 0.21258 | 0.21258 | 0.98196 | -0.34608 | 0.98317 | -0.3224 | 14.6004
74 | 0.023217 | 0.0058433 | -0.023214 | -0.0058411 | 3.5858e-06 | 2.1977e-06 | 0.035228 | 0.035229 | 0.035229 | 0.98091 | -0.36641 | 0.98075 | -0.36964 | 9.6782
75 | 0.025168 | 0.0063266 | -0.025157 | -0.00632 | 1.0729e-05 | 6.6187e-06 | 0.038176 | 0.038176 | 0.038176 | 0.98116 | -0.36156 | 0.98071 | -0.37049 | 10.488
76 | 0.077657 | 0.019528 | -0.077593 | -0.019489 | 6.3878e-05 | 3.8427e-05 | 0.11808 | 0.11808 | 0.11808 | 0.9788 | -0.40773 | 0.97792 | -0.42497 | 8.11
77 | 0.021887 | 0.0055087 | -0.02188 | -0.0055044 | 6.975e-06 | 4.2514e-06 | 0.033216 | 0.033216 | 0.033216 | 0.98075 | -0.36964 | 0.98041 | -0.37631 | 9.1253
78 | 0.024394 | 0.0061287 | -0.024389 | -0.0061257 | 4.9178e-06 | 3.0267e-06 | 0.037018 | 0.037018 | 0.037018 | 0.98071 | -0.37049 | 0.98049 | -0.37471 | 10.1699
79 | 0.0013111 | 0.00032749 | -0.001311 | -0.00032824 | 9.6778e-08 | -7.4832e-07 | 0.0019967 | 0.001997 | 0.001997 | 0.97688 | -0.44563 | 0.9768 | -0.44718 | 0.54862
80 | -0.0045312 | -0.0011356 | 0.0045328 | 0.0011355 | 1.579e-06 | -1.711e-07 | 0.0067905 | 0.0067901 | 0.0067905 | 0.99293 | -0.13481 | 0.99331 | -0.12749 | 1.8655
81 | 0.0075163 | 0.0018833 | -0.0075159 | -0.0018832 | 3.4098e-07 | 1.2539e-07 | 0.011259 | 0.011259 | 0.011259 | 0.99331 | -0.12749 | 0.99326 | -0.12844 | 3.0933
82 | -0.012394 | -0.0031051 | 0.012402 | 0.0031098 | 8.6398e-06 | 4.6636e-06 | 0.018566 | 0.018565 | 0.018566 | 0.99331 | -0.12749 | 0.99407 | -0.11287 | 5.1005
83 | 0.0067932 | 0.001702 | -0.0067926 | -0.0017019 | 5.4131e-07 | 1.6605e-07 | 0.010177 | 0.010177 | 0.010177 | 0.99326 | -0.12844 | 0.99318 | -0.13012 | 2.7958
84 | -0.012402 | -0.0031098 | 0.012404 | 0.0031109 | 2.0905e-06 | 1.1282e-06 | 0.018565 | 0.018565 | 0.018565 | 0.99407 | -0.11287 | 0.99425 | -0.10933 | 5.1004
85 | -0.012404 | -0.0031109 | 0.012405 | 0.0031113 | 7.8169e-07 | 4.2184e-07 | 0.018565 | 0.018565 | 0.018565 | 0.99425 | -0.10933 | 0.99432 | -0.10801 | 5.1003
86 | -0.013343 | -0.0033463 | 0.013346 | 0.0033479 | 2.8708e-06 | 1.5882e-06 | 0.019969 | 0.019969 | 0.019969 | 0.99432 | -0.10801 | 0.99455 | -0.10349 | 5.4859
87 | 0.0062108 | 0.0015563 | -0.006209 | -0.0015559 | 1.8384e-06 | 4.4008e-07 | 0.0092923 | 0.0092926 | 0.0092926 | 0.99455 | -0.10349 | 0.99423 | -0.10971 | 2.5529
88 | -0.019557 | -0.0049043 | 0.019562 | 0.0049073 | 5.1029e-06 | 3.0596e-06 | 0.029261 | 0.029261 | 0.029261 | 0.99455 | -0.10349 | 0.99484 | -0.09802 | 8.0387
89 | 0.0052916 | 0.001326 | -0.0052908 | -0.0013259 | 7.793e-07 | 6.9139e-08 | 0.0079196 | 0.0079197 | 0.0079197 | 0.99423 | -0.10971 | 0.99407 | -0.1128 | 2.1757
90 | -0.021741 | -0.0054534 | 0.021748 | 0.0054576 | 6.9299e-06 | 4.2082e-06 | 0.03252 | 0.03252 | 0.03252 | 0.99484 | -0.09802 | 0.99518 | -0.091336 | 8.9341
91 | 0.0058738 | 0.0014716 | -0.0058738 | -0.0014716 | 2.714e-08 | 5.2759e-09 | 0.0088001 | 0.0088002 | 0.0088002 | 0.99318 | -0.13012 | 0.99317 | -0.13022 | 2.4176
92 | 0.0039529 | 0.00099059 | -0.0039528 | -0.00099066 | 1.8071e-07 | -6.2769e-08 | 0.0059171 | 0.0059171 | 0.0059171 | 0.99407 | -0.1128 | 0.99402 | -0.11376 | 1.6256
93 | -0.071935 | -0.018212 | 0.072048 | 0.018283 | 0.00011356 | 7.1313e-05 | 0.10759 | 0.10759 | 0.10759 | 0.99548 | -0.085967 | 0.9972 | -0.053143 | 14.779
94 | 0.071935 | 0.018212 | -0.071842 | -0.018152 | 9.317e-05 | 5.935e-05 | 0.10759 | 0.10759 | 0.10759 | 0.99548 | -0.085967 | 0.99408 | -0.11298 | 29.558
95 | 0.0031319 | 0.00078383 | -0.0031319 | -0.00078389 | 6.9139e-08 | -6.5891e-08 | 0.0046731 | 0.0046731 | 0.0046731 | 0.9972 | -0.053143 | 0.99718 | -0.053607 | 1.2838
96 | -0.07518 | -0.019067 | 0.0752 | 0.019078 | 1.9136e-05 | 1.1402e-05 | 0.11226 | 0.11226 | 0.11226 | 0.9972 | -0.053143 | 0.99748 | -0.04785 | 7.7104
97 | 0.069958 | 0.01768 | -0.069951 | -0.017676 | 6.7903e-06 | 4.3244e-06 | 0.10477 | 0.10477 | 0.10477 | 0.99408 | -0.11298 | 0.99397 | -0.11501 | 28.7834
98 | 0.0044008 | 0.0011024 | -0.0044001 | -0.0011025 | 7.1873e-07 | -1.1045e-07 | 0.0065932 | 0.0065935 | 0.0065935 | 0.99317 | -0.13022 | 0.99299 | -0.13364 | 1.8114
99 | -0.0026951 | -0.00067537 | 0.0026953 | 0.00067515 | 1.5223e-07 | -2.1445e-07 | 0.004071 | 0.0040709 | 0.004071 | 0.9851 | -0.28499 | 0.98516 | -0.2838 | 1.1184
100 | 0.0017472 | 0.00043779 | -0.0017472 | -0.00043788 | 2.1644e-08 | -9.1645e-08 | 0.0026391 | 0.0026392 | 0.0026392 | 0.9851 | -0.28499 | 0.98509 | -0.28525 | 0.72505
101 | -0.020969 | -0.0052657 | 0.020972 | 0.0052674 | 2.8119e-06 | 1.7064e-06 | 0.031838 | 0.031838 | 0.031838 | 0.98012 | -0.38191 | 0.98027 | -0.3791 | 8.7468
102 | -0.023211 | -0.0058286 | 0.023215 | 0.0058316 | 4.862e-06 | 2.98e-06 | 0.035237 | 0.035237 | 0.035237 | 0.98027 | -0.3791 | 0.98049 | -0.37471 | 9.6805
103 | 0.33277 | 0.085275 | -0.33215 | -0.084881 | 0.00061765 | 0.00039389 | 0.49583 | 0.49583 | 0.49583 | 1 | 0 | 0.99797 | -0.038372 | 34.0546
104 | 0.079509 | 0.020171 | -0.079481 | -0.020154 | 2.7473e-05 | 1.6495e-05 | 0.11864 | 0.11864 | 0.11864 | 0.99797 | -0.038372 | 0.9976 | -0.04556 | 8.1482
105 | 0.077072 | 0.019551 | -0.077064 | -0.019546 | 8.4843e-06 | 5.0729e-06 | 0.11504 | 0.11504 | 0.11504 | 0.9976 | -0.04556 | 0.99748 | -0.04785 | 7.9014
106 | -0.018946 | -0.0047515 | 0.018948 | 0.0047515 | 1.9308e-06 | 2.0116e-09 | 0.028888 | 0.028888 | 0.028888 | 0.97595 | -0.46378 | 0.97606 | -0.46164 | 1.9841
107 | 0.018946 | 0.0047515 | -0.018944 | -0.0047514 | 1.6984e-06 | 2.0278e-09 | 0.028888 | 0.028888 | 0.028888 | 0.97595 | -0.46378 | 0.97585 | -0.46566 | 1.9841
108 | -0.020469 | -0.0051327 | 0.020471 | 0.0051329 | 1.9768e-06 | 1.8255e-07 | 0.031207 | 0.031206 | 0.031207 | 0.97606 | -0.46164 | 0.97616 | -0.45962 | 2.1433
109 | 0.017237 | 0.0043235 | -0.017236 | -0.0043234 | 5.0822e-07 | 1.047e-07 | 0.026284 | 0.026284 | 0.026284 | 0.97585 | -0.46566 | 0.97582 | -0.46628 | 2.407
110 | -0.021971 | -0.0055087 | 0.021972 | 0.0055089 | 1.2754e-06 | 2.0976e-07 | 0.033492 | 0.033492 | 0.033492 | 0.97616 | -0.45962 | 0.97622 | -0.4584 | 2.3003
111 | 0.016089 | 0.0040359 | -0.016087 | -0.0040345 | 2.5373e-06 | 1.4835e-06 | 0.024536 | 0.024536 | 0.024536 | 0.97582 | -0.46628 | 0.97565 | -0.46959 | 6.7406
112 | -0.047994 | -0.012035 | 0.048008 | 0.012043 | 1.3446e-05 | 7.2647e-06 | 0.073158 | 0.073158 | 0.073158 | 0.97622 | -0.4584 | 0.97652 | -0.45252 | 5.0246
113 | 0.026022 | 0.0065263 | -0.026018 | -0.006525 | 4.3755e-06 | 1.3172e-06 | 0.039667 | 0.039667 | 0.039667 | 0.97622 | -0.4584 | 0.97604 | -0.46193 | 2.7244
114 | 0.014707 | 0.0036888 | -0.014703 | -0.0036865 | 3.9657e-06 | 2.2757e-06 | 0.022432 | 0.022432 | 0.022432 | 0.97565 | -0.46959 | 0.97536 | -0.47525 | 6.1627
115 | 0.0016575 | 0.00041438 | -0.0016575 | -0.00041461 | 4.5321e-08 | -2.2877e-07 | 0.002473 | 0.0024731 | 0.0024731 | 0.99718 | -0.053607 | 0.99715 | -0.054182 | 0.67943
116 | 0.01088 | 0.0027265 | -0.010879 | -0.0027267 | 4.5469e-07 | -2.057e-07 | 0.016578 | 0.016578 | 0.016578 | 0.97652 | -0.45252 | 0.97647 | -0.4534 | 1.5182
117 | -0.058887 | -0.014769 | 0.058896 | 0.014774 | 8.2665e-06 | 4.7425e-06 | 0.089736 | 0.089736 | 0.089736 | 0.97652 | -0.45252 | 0.97667 | -0.44958 | 6.1632
118 | 0.022323 | 0.005599 | -0.022319 | -0.0055967 | 4.3226e-06 | 2.2691e-06 | 0.034034 | 0.034034 | 0.034034 | 0.97604 | -0.46193 | 0.97583 | -0.46599 | 4.675
119 | 0.013846 | 0.0034715 | -0.013843 | -0.0034697 | 3.2024e-06 | 1.8107e-06 | 0.021124 | 0.021124 | 0.021124 | 0.97536 | -0.47525 | 0.97512 | -0.4801 | 5.8033
120 | -0.062733 | -0.015811 | 0.062775 | 0.015838 | 4.1906e-05 | 2.6658e-05 | 0.094175 | 0.094175 | 0.094175 | 0.99155 | -0.16167 | 0.99227 | -0.14772 | 25.8723
121 | 0.060546 | 0.015263 | -0.060532 | -0.015254 | 1.4278e-05 | 9.0787e-06 | 0.090893 | 0.090893 | 0.090893 | 0.99155 | -0.16167 | 0.99129 | -0.1666 | 24.9705
122 | -0.066033 | -0.016654 | 0.066137 | 0.01672 | 0.00010358 | 6.5928e-05 | 0.099061 | 0.099061 | 0.099061 | 0.99227 | -0.14772 | 0.99397 | -0.11501 | 27.2147
123 | 0.059484 | 0.014991 | -0.059427 | -0.014955 | 5.6973e-05 | 3.6217e-05 | 0.08932 | 0.08932 | 0.08932 | 0.99129 | -0.1666 | 0.99025 | -0.18664 | 24.5385
124 | 0.055045 | 0.013857 | -0.055007 | -0.013832 | 3.8565e-05 | 2.4489e-05 | 0.082736 | 0.082736 | 0.082736 | 0.99025 | -0.18664 | 0.9895 | -0.20131 | 22.7297
125 | 0.034017 | 0.0085718 | -0.034 | -0.008561 | 1.723e-05 | 1.0802e-05 | 0.051172 | 0.051172 | 0.051172 | 0.9895 | -0.20131 | 0.98895 | -0.2119 | 14.0583
126 | 0.032592 | 0.0082081 | -0.032585 | -0.0082038 | 6.8426e-06 | 4.282e-06 | 0.049054 | 0.049054 | 0.049054 | 0.98895 | -0.2119 | 0.98872 | -0.2163 | 13.4763
127 | 0.031644 | 0.0079679 | -0.031639 | -0.0079648 | 5.007e-06 | 3.129e-06 | 0.047637 | 0.047637 | 0.047637 | 0.98872 | -0.2163 | 0.98855 | -0.21961 | 13.0871
128 | 0.0077908 | 0.0019527 | -0.0077878 | -0.0019515 | 2.9396e-06 | 1.1859e-06 | 0.011872 | 0.011872 | 0.011872 | 0.97647 | -0.4534 | 0.97607 | -0.46132 | 3.2616
129 | 0.0097708 | 0.002449 | -0.009769 | -0.0024481 | 1.7594e-06 | 8.6111e-07 | 0.014886 | 0.014887 | 0.014887 | 0.97667 | -0.44958 | 0.97648 | -0.45336 | 4.0897
130 | -0.068666 | -0.017223 | 0.068686 | 0.017235 | 1.9791e-05 | 1.17e-05 | 0.10462 | 0.10462 | 0.10462 | 0.97667 | -0.44958 | 0.97698 | -0.44353 | 7.1856
131 | 0.017288 | 0.0043358 | -0.01728 | -0.0043316 | 7.0922e-06 | 4.1992e-06 | 0.026362 | 0.026362 | 0.026362 | 0.97583 | -0.46599 | 0.9754 | -0.4746 | 7.2424
132 | 0.0048829 | 0.0012235 | -0.0048823 | -0.0012235 | 5.7197e-07 | 2.2062e-08 | 0.0074439 | 0.007444 | 0.007444 | 0.97607 | -0.46132 | 0.97595 | -0.46378 | 2.0451
133 | 0.009769 | 0.0024481 | -0.0097681 | -0.0024477 | 8.6899e-07 | 4.2536e-07 | 0.014887 | 0.014887 | 0.014887 | 0.97648 | -0.45336 | 0.97638 | -0.45523 | 4.0897
134 | -0.06989 | -0.017536 | 0.069896 | 0.017539 | 5.2012e-06 | 3.0835e-06 | 0.10646 | 0.10646 | 0.10646 | 0.97698 | -0.44353 | 0.97705 | -0.44197 | 7.3115
135 | 0.015625 | 0.0039167 | -0.015623 | -0.0039156 | 1.9552e-06 | 1.1368e-06 | 0.023837 | 0.023837 | 0.023837 | 0.9754 | -0.4746 | 0.97526 | -0.47723 | 6.5487
136 | 0.0019754 | 0.00049494 | -0.0019754 | -0.00049508 | 4.6276e-08 | -1.4036e-07 | 0.0030119 | 0.0030119 | 0.0030119 | 0.97595 | -0.46378 | 0.97592 | -0.46427 | 0.82745
137 | 0.0086632 | 0.0021708 | -0.0086627 | -0.0021706 | 5.1925e-07 | 2.3298e-07 | 0.013203 | 0.013203 | 0.013203 | 0.97638 | -0.45523 | 0.97632 | -0.45648 | 3.6271
138 | -0.073018 | -0.018322 | 0.073063 | 0.018348 | 4.4337e-05 | 2.6459e-05 | 0.11121 | 0.11121 | 0.11121 | 0.97705 | -0.44197 | 0.9777 | -0.42925 | 7.6382
139 | 0.013348 | 0.0033453 | -0.013346 | -0.0033442 | 1.8732e-06 | 1.0486e-06 | 0.020365 | 0.020365 | 0.020365 | 0.97526 | -0.47723 | 0.97511 | -0.48017 | 5.5949
140 | 0.015965 | 0.0040037 | -0.015961 | -0.0040012 | 4.3259e-06 | 2.5178e-06 | 0.024155 | 0.024155 | 0.024155 | 0.98355 | -0.31508 | 0.98326 | -0.32076 | 6.636
141 | -0.0063188 | -0.0015826 | 0.0063192 | 0.0015828 | 4.8221e-07 | 1.3625e-07 | 0.0096446 | 0.0096446 | 0.0096446 | 0.97485 | -0.48541 | 0.97493 | -0.48381 | 2.6496
142 | 0.0043274 | 0.0010836 | -0.004327 | -0.0010836 | 3.4947e-07 | -4.264e-08 | 0.006605 | 0.0066051 | 0.0066051 | 0.97485 | -0.48541 | 0.97476 | -0.48711 | 1.8146
143 | -0.0084026 | -0.0021049 | 0.0084032 | 0.0021052 | 6.0156e-07 | 2.6336e-07 | 0.012824 | 0.012824 | 0.012824 | 0.97493 | -0.48381 | 0.97501 | -0.48231 | 3.5232
144 | 0.0023148 | 0.00057952 | -0.0023146 | -0.00058009 | 2.7859e-07 | -5.6326e-07 | 0.0035335 | 0.0035337 | 0.0035337 | 0.97476 | -0.48711 | 0.97463 | -0.48964 | 0.97081
145 | 0.0020122 | 0.00050408 | -0.0020121 | -0.00050429 | 7.0624e-08 | -2.0361e-07 | 0.0030716 | 0.0030717 | 0.0030717 | 0.97476 | -0.48711 | 0.97473 | -0.48785 | 0.84388
146 | -0.01146 | -0.0028712 | 0.011461 | 0.0028718 | 1.1647e-06 | 6.1873e-07 | 0.017489 | 0.017489 | 0.017489 | 0.97501 | -0.48231 | 0.97511 | -0.48017 | 4.8046
147 | -0.0016384 | -0.00041022 | 0.0016384 | 0.00041009 | 2.8418e-08 | -1.3276e-07 | 0.0025013 | 0.0025012 | 0.0025013 | 0.97462 | -0.48992 | 0.97464 | -0.48955 | 0.68716
148 | 0.0016384 | 0.00041022 | -0.0016383 | -0.00041059 | 8.0276e-08 | -3.7498e-07 | 0.0025013 | 0.0025014 | 0.0025014 | 0.97462 | -0.48992 | 0.97457 | -0.49094 | 0.6872
149 | -0.0032734 | -0.00081985 | 0.0032736 | 0.00081971 | 2.0858e-07 | -1.4409e-07 | 0.0049974 | 0.0049973 | 0.0049974 | 0.97464 | -0.48955 | 0.97471 | -0.48821 | 1.3729
150 | -0.0059536 | -0.0014914 | 0.005954 | 0.0014915 | 3.6528e-07 | 8.679e-08 | 0.0090887 | 0.0090886 | 0.0090887 | 0.97471 | -0.48821 | 0.97477 | -0.48692 | 2.4969
151 | -0.016158 | -0.0040612 | 0.016164 | 0.0040646 | 5.8129e-06 | 3.3973e-06 | 0.024568 | 0.024568 | 0.024568 | 0.97881 | -0.40767 | 0.97919 | -0.40013 | 6.7495
152 | 0.015185 | 0.0038175 | -0.015182 | -0.0038157 | 3.2157e-06 | 1.8559e-06 | 0.02309 | 0.02309 | 0.02309 | 0.97881 | -0.40767 | 0.97858 | -0.4121 | 6.3434
153 | -0.016972 | -0.0042672 | 0.016975 | 0.0042691 | 3.199e-06 | 1.8861e-06 | 0.025796 | 0.025796 | 0.025796 | 0.97919 | -0.40013 | 0.97939 | -0.39619 | 7.0869
154 | 0.015182 | 0.0038157 | -0.01518 | -0.0038143 | 2.2767e-06 | 1.3141e-06 | 0.02309 | 0.02309 | 0.02309 | 0.97858 | -0.4121 | 0.97842 | -0.41524 | 6.3434
155 | -0.020197 | -0.0050764 | 0.020204 | 0.0050809 | 7.3777e-06 | 4.4588e-06 | 0.03069 | 0.03069 | 0.03069 | 0.97939 | -0.39619 | 0.97978 | -0.38854 | 8.4314
156 | 0.014027 | 0.0035254 | -0.014015 | -0.0035183 | 1.2627e-05 | 7.1531e-06 | 0.021337 | 0.021337 | 0.021337 | 0.97842 | -0.41524 | 0.97746 | -0.43411 | 5.8618
157 | -0.021294 | -0.005353 | 0.021306 | 0.0053605 | 1.244e-05 | 7.5618e-06 | 0.032345 | 0.032345 | 0.032345 | 0.97978 | -0.38854 | 0.98041 | -0.37631 | 8.8859
158 | 0.0010896 | 0.00027209 | -0.0010896 | -0.00027275 | 5.6944e-08 | -6.6204e-07 | 0.0016545 | 0.0016548 | 0.0016548 | 0.97978 | -0.38854 | 0.97973 | -0.38964 | 0.4546
159 | -0.0022888 | -0.00057306 | 0.0022888 | 0.00057298 | 4.1486e-08 | -8.7014e-08 | 0.0034892 | 0.0034892 | 0.0034892 | 0.97601 | -0.46257 | 0.97603 | -0.46219 | 0.95858
160 | 0.0022888 | 0.00057306 | -0.0022886 | -0.00057335 | 1.3915e-07 | -2.9181e-07 | 0.0034892 | 0.0034894 | 0.0034894 | 0.97601 | -0.46257 | 0.97594 | -0.46385 | 0.95862
161 | -0.0051141 | -0.0012811 | 0.0051142 | 0.0012811 | 1.0803e-07 | 9.9066e-09 | 0.0077965 | 0.0077965 | 0.0077965 | 0.97603 | -0.46219 | 0.97605 | -0.46174 | 2.1419
162 | 0.0014477 | 0.00036261 | -0.0014477 | -0.00036283 | 3.5365e-08 | -2.1923e-07 | 0.0022073 | 0.0022074 | 0.0022074 | 0.97594 | -0.46385 | 0.97592 | -0.46436 | 0.60642
163 | 0.014015 | 0.0035183 | -0.013993 | -0.0035062 | 2.123e-05 | 1.2031e-05 | 0.021337 | 0.021337 | 0.021337 | 0.97746 | -0.43411 | 0.97584 | -0.46592 | 5.8619
164 | 0.0005221 | 0.00013052 | -0.0005221 | -0.00013085 | 6.2044e-09 | -3.2741e-07 | 0.00079286 | 0.00079298 | 0.00079298 | 0.97973 | -0.38964 | 0.97971 | -0.38989 | 0.21785
165 | -0.0058634 | -0.0014688 | 0.0058635 | 0.0014689 | 1.1468e-07 | 2.5556e-08 | 0.0089387 | 0.0089387 | 0.0089387 | 0.97605 | -0.46174 | 0.97607 | -0.46133 | 2.4557
166 | 0.0024209 | 0.00060592 | -0.0024205 | -0.00060664 | 3.9977e-07 | -7.2135e-07 | 0.0036912 | 0.0036916 | 0.0036916 | 0.97584 | -0.46592 | 0.97566 | -0.46939 | 1.0142
167 | -0.0065148 | -0.0016321 | 0.0065156 | 0.0016323 | 7.3825e-07 | 2.2298e-07 | 0.0099316 | 0.0099315 | 0.0099316 | 0.97607 | -0.46133 | 0.97619 | -0.45895 | 2.7285
168 | 0.001311 | 0.00032824 | -0.0013109 | -0.00032855 | 3.9772e-08 | -3.0743e-07 | 0.001997 | 0.0019971 | 0.0019971 | 0.9768 | -0.44718 | 0.97677 | -0.44782 | 0.54865
169 | 0.0038287 | 0.00095913 | -0.003828 | -0.00095938 | 6.9116e-07 | -2.5019e-07 | 0.0058016 | 0.0058019 | 0.0058019 | 0.98196 | -0.34808 | 0.98177 | -0.35187 | 1.5939
170 | -0.0048256 | -0.001209 | 0.004828 | 0.001209 | 2.4015e-06 | 2.0955e-08 | 0.0073124 | 0.0073118 | 0.0073124 | 0.98196 | -0.34808 | 0.98249 | -0.33763 | 2.0089
171 | -0.0073933 | -0.0018519 | 0.0073951 | 0.0018526 | 1.7871e-06 | 6.6225e-07 | 0.011197 | 0.011197 | 0.011197 | 0.98249 | -0.33763 | 0.98275 | -0.33256 | 3.0761
172 | -0.0073951 | -0.0018526 | 0.0073976 | 0.0018535 | 2.4369e-06 | 9.0259e-07 | 0.011197 | 0.011197 | 0.011197 | 0.98275 | -0.33256 | 0.98311 | -0.32564 | 3.0761
173 | -0.0035876 | -0.00089914 | 0.0035878 | 0.00089903 | 2.056e-07 | -1.0454e-07 | 0.0054282 | 0.0054281 | 0.0054282 | 0.98346 | -0.31867 | 0.98352 | -0.31747 | 1.4913
174 | -0.0041156 | -0.0010313 | 0.0041161 | 0.0010312 | 5.7548e-07 | -1.3411e-07 | 0.0062265 | 0.0062264 | 0.0062265 | 0.98352 | -0.31747 | 0.98367 | -0.31453 | 1.7106
175 | -0.0084489 | -0.002117 | 0.00845 | 0.0021175 | 1.1204e-06 | 4.8536e-07 | 0.012788 | 0.012788 | 0.012788 | 0.98311 | -0.32564 | 0.98325 | -0.32286 | 3.5132
176 | -0.0045711 | -0.0011452 | 0.0045718 | 0.0011451 | 7.5661e-07 | -5.1583e-08 | 0.0069146 | 0.0069144 | 0.0069146 | 0.98367 | -0.31453 | 0.98385 | -0.31106 | 1.8996
177 | -0.0087944 | -0.0022038 | 0.0087993 | 0.002206 | 4.9439e-06 | 2.2195e-06 | 0.013309 | 0.013309 | 0.013309 | 0.98325 | -0.32286 | 0.98385 | -0.31106 | 3.6563
178 | -0.014531 | -0.0036418 | 0.01454 | 0.0036471 | 9.4042e-06 | 5.3589e-06 | 0.021977 | 0.021977 | 0.021977 | 0.98385 | -0.31106 | 0.98455 | -0.29748 | 6.0376
179 | -0.01454 | -0.0036471 | 0.014546 | 0.0036502 | 5.4276e-06 | 3.0924e-06 | 0.021977 | 0.021977 | 0.021977 | 0.98455 | -0.29748 | 0.98495 | -0.28966 | 6.0376
180 | 0.075244 | 0.0189 | -0.075228 | -0.018891 | 1.5357e-05 | 9.2017e-06 | 0.11451 | 0.11451 | 0.11451 | 0.97792 | -0.42497 | 0.9777 | -0.42925 | 7.8645
181 | 0.00089631 | 0.0002244 | -0.0008963 | -0.00022463 | 1.2652e-08 | -2.3385e-07 | 0.0013431 | 0.0013431 | 0.0013431 | 0.99299 | -0.13364 | 0.99298 | -0.13394 | 0.36899
182 | 0.014419 | 0.0036146 | -0.014418 | -0.0036141 | 8.6248e-07 | 4.9073e-07 | 0.021821 | 0.021821 | 0.021821 | 0.98326 | -0.32076 | 0.9832 | -0.32202 | 5.9948
183 | 0.012348 | 0.0030952 | -0.012346 | -0.0030942 | 1.9238e-06 | 1.045e-06 | 0.018688 | 0.018688 | 0.018688 | 0.9832 | -0.32202 | 0.98303 | -0.32529 | 5.134
184 | 0.010327 | 0.0025882 | -0.010325 | -0.0025874 | 1.5995e-06 | 8.0242e-07 | 0.015632 | 0.015632 | 0.015632 | 0.98303 | -0.32529 | 0.98286 | -0.32854 | 4.2945
185 | -0.0085236 | -0.0021358 | 0.008524 | 0.002136 | 3.5719e-07 | 1.5612e-07 | 0.012905 | 0.012905 | 0.012905 | 0.98282 | -0.32942 | 0.98286 | -0.32854 | 3.5453
186 | -0.0010277 | -0.00025756 | 0.0010277 | 0.00025678 | 5.4649e-08 | -7.7336e-07 | 0.0015336 | 0.0015334 | 0.0015336 | 0.99709 | -0.055299 | 0.99715 | -0.054182 | 0.42133
187 | -0.01151 | -0.0028839 | 0.011512 | 0.0028848 | 1.6477e-06 | 8.7704e-07 | 0.01757 | 0.01757 | 0.01757 | 0.97477 | -0.48692 | 0.97492 | -0.48392 | 4.8269
188 | -0.015534 | -0.003898 | 0.01554 | 0.003901 | 5.1339e-06 | 2.9693e-06 | 0.02347 | 0.02347 | 0.02347 | 0.98495 | -0.28966 | 0.9853 | -0.28273 | 6.4479
189 | -0.016641 | -0.0041769 | 0.016642 | 0.0041777 | 1.2696e-06 | 7.4429e-07 | 0.025133 | 0.025133 | 0.025133 | 0.9853 | -0.28273 | 0.98539 | -0.28113 | 6.9047
190 | -0.024311 | -0.0060998 | 0.024334 | 0.006114 | 2.3088e-05 | 1.4194e-05 | 0.036714 | 0.036714 | 0.036714 | 0.98539 | -0.28113 | 0.98641 | -0.26123 | 10.0863
191 | 0.0076692 | 0.0019221 | -0.0076683 | -0.0019218 | 9.2165e-07 | 3.5646e-07 | 0.011581 | 0.011581 | 0.011581 | 0.98539 | -0.28113 | 0.98526 | -0.28365 | 3.1817
192 | -0.02554 | -0.0064163 | 0.025558 | 0.0064275 | 1.8084e-05 | 1.1159e-05 | 0.038534 | 0.038533 | 0.038534 | 0.98641 | -0.26123 | 0.98717 | -0.2464 | 10.5861
193 | 0.0056874 | 0.0014253 | -0.0056871 | -0.0014253 | 3.1597e-07 | 5.6789e-08 | 0.0085895 | 0.0085896 | 0.0085896 | 0.98526 | -0.28365 | 0.9852 | -0.28482 | 2.3598
194 | -0.027982 | -0.0070349 | 0.028004 | 0.0070486 | 2.1951e-05 | 1.3628e-05 | 0.042187 | 0.042187 | 0.042187 | 0.98717 | -0.2464 | 0.98802 | -0.22999 | 11.5898
195 | 0.0020795 | 0.00052111 | -0.0020795 | -0.00052117 | 2.0052e-08 | -5.619e-08 | 0.0031408 | 0.0031408 | 0.0031408 | 0.9852 | -0.28482 | 0.98519 | -0.28502 | 0.86286
196 | 0.0030337 | 0.00075977 | -0.0030335 | -0.00075992 | 1.5118e-07 | -1.5058e-07 | 0.0045687 | 0.0045688 | 0.0045688 | 0.98802 | -0.22999 | 0.98796 | -0.23104 | 1.2552
197 | -0.031038 | -0.0078083 | 0.031053 | 0.007818 | 1.5407e-05 | 9.6199e-06 | 0.046755 | 0.046755 | 0.046755 | 0.98802 | -0.22999 | 0.98855 | -0.21961 | 12.8449
198 | 0.0074981 | 0.0018787 | -0.0074972 | -0.0018783 | 8.8179e-07 | 3.3921e-07 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.97632 | -0.45648 | 0.97619 | -0.45895 | 3.1395
199 | 0.0024427 | 0.00061185 | -0.0024426 | -0.00061196 | 5.9242e-08 | -1.1155e-07 | 0.0036789 | 0.003679 | 0.003679 | 0.98796 | -0.23104 | 0.98794 | -0.23155 | 1.0107
200 | 0.0014741 | 0.00036923 | -0.0014741 | -0.00036944 | 3.4466e-08 | -2.1667e-07 | 0.0022202 | 0.0022203 | 0.0022203 | 0.98794 | -0.23155 | 0.98791 | -0.23204 | 0.60998
201 | 0.012858 | 0.003223 | -0.012856 | -0.0032217 | 2.3374e-06 | 1.294e-06 | 0.019622 | 0.019622 | 0.019622 | 0.97512 | -0.4801 | 0.97492 | -0.48392 | 5.3906

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33536 | 0.085511

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021174 | 0.00053067
1 | 0.0015901 | 0.00039851
2 | 0.00099497 | 0.00024936
3 | 0.0021912 | 0.00054916
4 | 0.00065284 | 0.00016362
5 | 0.003967 | 0.00099422
6 | 0.0012838 | 0.00032175
7 | 0.0018828 | 0.00047186
8 | 0.0012819 | 0.00032128
9 | 0.0030315 | 0.00075976
10 | 0.0059305 | 0.0014863
11 | 0.002706 | 0.00067818
12 | 0.0027985 | 0.00070137
13 | 0.0019429 | 0.00048694
14 | 0.0017118 | 0.00042903
15 | 0.0014737 | 0.00036935
16 | 0.002089 | 0.00052354
17 | 0.0041884 | 0.0010497
18 | 0.0025444 | 0.0006377
19 | 0.0015134 | 0.00037928
20 | 0.0016856 | 0.00042245
21 | 0.0020768 | 0.00052049
22 | 0.0012584 | 0.00031538
23 | 0.0014657 | 0.00036734
24 | 0.0019132 | 0.00047949
25 | 0.0014906 | 0.00037358
26 | 0.00096039 | 0.0002407
27 | 0.00072884 | 0.00018267
28 | 0.0021219 | 0.00053181
29 | 0.0014201 | 0.0003559
30 | 0.0015067 | 0.00037761
31 | 0.001941 | 0.00048647
32 | 0.0017087 | 0.00042825
33 | 0.001736 | 0.00043508
34 | 0.0016482 | 0.00041307
35 | 0.0012987 | 0.00032548
36 | 0.0048063 | 0.0012046
37 | 0.002026 | 0.00050777
38 | 0.0038889 | 0.00097465
39 | 0.001689 | 0.00042332
40 | 0.0025019 | 0.00062704
41 | 0.0015553 | 0.00038979
42 | 0.0017925 | 0.00044924
43 | 0.00085783 | 0.00021499
44 | 0.00042401 | 0.00010627
45 | 0.001353 | 0.0003391
46 | 0.0035308 | 0.0008849
47 | 0.00086044 | 0.00021565
48 | 0.00043622 | 0.00010933
49 | 0.00058717 | 0.00014716
50 | 0.0031498 | 0.00078941
51 | 0.0013265 | 0.00033246
52 | 0.00076316 | 0.00019127
53 | 0.00069336 | 0.00017377
54 | 0.001779 | 0.00044586
55 | 0.0045312 | 0.0011356
56 | 0.00034453 | 8.6348e-05
57 | 0.00072275 | 0.00018114
58 | 0.00093779 | 0.00023503
59 | 0.00091738 | 0.00022992
60 | 0.002179 | 0.0005461
61 | 0.00091884 | 0.00023028
62 | 0.0013379 | 0.0003353
63 | 0.0018835 | 0.00047206
64 | 0.001473 | 0.00036917
65 | 0.00094794 | 0.00023758
66 | 0.0012236 | 0.00030665
67 | 0.0017472 | 0.00043788
68 | 0.0012874 | 0.00032265
69 | 0.002239 | 0.00056116
70 | 0.0011737 | 0.00029416
71 | 0.00094019 | 0.00023563
72 | 0.002409 | 0.00060375
73 | 0.0018644 | 0.00046726
74 | 0.0015212 | 0.00038124
75 | 0.0017077 | 0.00042799
76 | 0.0014996 | 0.00037583
77 | 0.0011468 | 0.00028741
78 | 0.0013794 | 0.0003457
79 | 0.0014744 | 0.00036951
80 | 0.0036949 | 0.00092603
81 | 0.00085762 | 0.00021494
82 | 0.0021873 | 0.0005482
83 | 0.0032584 | 0.00081662
84 | 0.0010477 | 0.00026257
85 | 0.0038144 | 0.00095599
86 | 0.0043815 | 0.0010981
87 | 0.020989 | 0.0052604
88 | 0.0014079 | 0.00035286
89 | 0.00094139 | 0.00023593
90 | 0.0030883 | 0.00077401
91 | 0.0050313 | 0.001261
92 | 0.0029049 | 0.00072804
93 | 0.0012042 | 0.0003018
94 | 0.0016553 | 0.00041486
95 | 0.0029069 | 0.00072854
96 | 0.0011049 | 0.00027693
97 | 0.0031228 | 0.00078264
98 | 0.0022755 | 0.0005703
99 | 0.0013095 | 0.0003282
100 | 0.0026687 | 0.00066885
101 | 0.0019914 | 0.00049908
102 | 0.0020833 | 0.00052213
103 | 0.0030564 | 0.000766
104 | 0.0023146 | 0.00058009
105 | 0.0020121 | 0.00050429
106 | 0.001885 | 0.00047243
107 | 0.001635 | 0.00040977
108 | 0.0016383 | 0.00041059
109 | 0.00268 | 0.00067167
110 | 0.00097242 | 0.00024371
111 | 0.00080823 | 0.00020256
112 | 0.0032214 | 0.00080736
113 | 0.0011528 | 0.00028893
114 | 0.0028253 | 0.00070808
115 | 0.00084088 | 0.00021074
116 | 0.00057405 | 0.00014387
117 | 0.00056748 | 0.00014222
118 | 0.00074921 | 0.00018777
119 | 0.0014477 | 0.00036283
120 | 0.011572 | 0.0029003
121 | 0.0005221 | 0.00013085
122 | 0.00065132 | 0.00016324
123 | 0.0024205 | 0.00060664
124 | 0.0039528 | 0.00099066
125 | 0.0013109 | 0.00032855
126 | 0.00099696 | 0.00024986
127 | 0.003828 | 0.00095938
128 | 0.0025653 | 0.00064293
129 | 0.0035876 | 0.00089914
130 | 0.00052774 | 0.00013227
131 | 0.0010513 | 0.00026348
132 | 0.00045496 | 0.00011402
133 | 0.00034437 | 8.6306e-05
134 | 0.0011597 | 0.00029064
135 | 0.0023494 | 0.00058882
136 | 0.0021658 | 0.0005428
137 | 0.0035037 | 0.00087812
138 | 0.0008963 | 0.00022463
139 | 0.0019754 | 0.00049508
140 | 0.0015424 | 0.00038657
141 | 0.0020703 | 0.00051887
142 | 0.0020188 | 0.00050595
143 | 0.0017046 | 0.00042722
144 | 0.0018012 | 0.00045143
145 | 0.0010277 | 0.00025756
146 | 0.00062975 | 0.00015783
147 | 0.0055559 | 0.0013924
148 | 0.00098875 | 0.0002478
149 | 0.001101 | 0.00027594
150 | 0.0012062 | 0.00030231
151 | 0.0019809 | 0.00049646
152 | 0.0024238 | 0.00060746
153 | 0.0036076 | 0.00090414
154 | 0.0020795 | 0.00052117
155 | 0.0011646 | 0.00029188
156 | 0.0009816 | 0.00024601
157 | 0.00059081 | 0.00014807
158 | 0.00058579 | 0.00014681
159 | 0.00096851 | 0.00024273
160 | 0.0014741 | 0.00036944
161 | 0.00098448 | 0.00024673
162 | 0.0013443 | 0.00033692

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1