## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_310-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_310-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_310-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_310-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_310-2_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_310-2_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_310-2_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_310-2_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_310-2_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_310-2_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_310-2_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_310-2_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_310-2_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_310-2_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_310-2_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_310-2_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_310-2_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_310-2_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_310-2_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_310-2_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_310-2_0_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_310-2_0_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_310-2_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_310-2_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_310-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_310-2_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_310-2_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_310-2_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_310-2_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_310-2_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_310-2_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_310-2_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_310-2_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_310-2_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_310-2_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_310-2_0_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_310-2_0_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_310-2_0_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_310-2_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_310-2_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_310-2_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_310-2_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_310-2_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_310-2_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_310-2_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_310-2_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_310-2_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_310-2_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_310-2_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_310-2_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_310-2_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_310-2_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_310-2_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_310-2_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_310-2_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_310-2_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_310-2_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_310-2_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_310-2_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_310-2_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_310-2_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_310-2_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_310-2_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_310-2_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_310-2_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_310-2_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_310-2_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_310-2_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_310-2_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_310-2_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_310-2_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_310-2_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_310-2_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_310-2_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_310-2_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_310-2_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_310-2_0_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_310-2_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_310-2_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_310-2_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_310-2_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_310-2_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_310-2_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_310-2_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_310-2_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_310-2_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_310-2_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_310-2_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_310-2_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_310-2_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_310-2_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_310-2_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_310-2_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_310-2_0_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_310-2_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_310-2_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_310-2_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_310-2_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_310-2_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_310-2_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_310-2_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_310-2_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_310-2_0_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_310-2_0_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_310-2_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_310-2_0_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_310-2_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_310-2_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_310-2_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_310-2_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_310-2_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_310-2_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_310-2_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_310-2_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_310-2_0_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_310-2_0_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_310-2_0_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_310-2_0_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_310-2_0_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_310-2_0_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_310-2_0_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_310-2_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_310-2_0_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_310-2_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_310-2_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_310-2_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_310-2_0_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_310-2_0_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_310-2_0_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_310-2_0_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_310-2_0_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_387_1_node_199 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_310-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0015775 | 0.00039536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_310-2_0_3_load_123 | 4 | 0.00094454 | 0.00023672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_310-2_0_3_load_137 | 7 | 0.00072146 | 0.00018082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_310-2_0_3_load_135 | 9 | 0.00036251 | 9.0853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_310-2_0_3_load_139 | 10 | 0.0035945 | 0.00090086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_310-2_0_3_load_124 | 11 | 0.0010713 | 0.0002685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_310-2_0_3_load_145 | 12 | 0.00027312 | 6.8451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_310-2_0_3_load_125 | 14 | 0.0010839 | 0.00027165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_310-2_0_3_load_147 | 16 | 0.00039693 | 9.9479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_310-2_0_3_load_130 | 18 | 0.001131 | 0.00028346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_310-2_0_3_load_128 | 19 | 0.0007504 | 0.00018807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_310-2_0_3_load_244 | 20 | 0.0024673 | 0.00061835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_310-2_0_3_load_117 | 22 | 0.00085118 | 0.00021333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_310-2_0_3_load_118 | 23 | 0.0032914 | 0.00082491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_310-2_0_3_load_120 | 25 | 0.001343 | 0.00033658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_310-2_0_3_load_122 | 26 | 0.0075114 | 0.0018825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_310-2_0_3_load_206 | 27 | 0.00073502 | 0.00018421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_310-2_0_3_load_175 | 29 | 0.0027803 | 0.00069682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_310-2_0_3_load_223 | 30 | 0.00017464 | 4.377e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_310-2_0_3_load_222 | 31 | 0.00034967 | 8.7636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_310-2_0_3_load_191 | 32 | 0.0064176 | 0.0016084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_310-2_0_3_load_136 | 33 | 0.00028835 | 7.2266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_310-2_0_3_load_176 | 34 | 0.00096732 | 0.00024243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_310-2_0_3_load_245 | 36 | 0.00048542 | 0.00012166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_310-2_0_3_load_238 | 37 | 0.0012206 | 0.00030591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_310-2_0_3_load_134 | 38 | 0.0013978 | 0.00035031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_310-2_0_3_load_140 | 39 | 0.0010755 | 0.00026955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_310-2_0_3_load_129 | 40 | 0.00053963 | 0.00013524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_310-2_0_3_load_131 | 41 | 0.00084524 | 0.00021184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_310-2_0_3_load_146 | 43 | 0.00066047 | 0.00016553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_310-2_0_3_load_143 | 44 | 0.00028205 | 7.0688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_310-2_0_3_load_199 | 45 | 0.0024526 | 0.00061468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_310-2_0_3_load_142 | 46 | 0.00031875 | 7.9886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_310-2_0_3_load_141 | 47 | 0.0041803 | 0.0010477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_310-2_0_3_load_167 | 48 | 0.0026796 | 0.00067157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_310-2_0_3_load_149 | 49 | 0.0044248 | 0.001109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_310-2_0_3_load_160 | 50 | 0.00066144 | 0.00016577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_310-2_0_3_load_150 | 52 | 0.0012068 | 0.00030245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_310-2_0_3_load_151 | 53 | 0.00026879 | 6.7366e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_310-2_0_3_load_152 | 54 | 0.00064082 | 0.00016061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_310-2_0_3_load_153 | 55 | 0.00033815 | 8.4748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_310-2_0_3_load_154 | 56 | 0.00036333 | 9.1059e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_310-2_0_3_load_204 | 57 | 0.00043454 | 0.00010891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_310-2_0_3_load_200 | 58 | 0.0012264 | 0.00030736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_310-2_0_3_load_201 | 60 | 0.0010333 | 0.00025897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_310-2_0_3_load_155 | 61 | 0.00077897 | 0.00019523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_310-2_0_3_load_156 | 62 | 0.0010851 | 0.00027195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_310-2_0_3_load_157 | 63 | 0.001547 | 0.00038771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_310-2_0_3_load_158 | 64 | 0.0010621 | 0.00026619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_310-2_0_3_load_159 | 65 | 0.0010888 | 0.00027288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_310-2_0_3_load_183 | 66 | 0.004395 | 0.0011015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_310-2_0_3_load_203 | 67 | 0.0037077 | 0.00092922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_310-2_0_3_load_202 | 69 | 0.0014443 | 0.00036197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_310-2_0_3_load_163 | 71 | 0.005472 | 0.0013714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_310-2_0_3_load_164 | 72 | 0.00058066 | 0.00014553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_310-2_0_3_load_165 | 74 | 0.00066729 | 0.00016724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_310-2_0_3_load_174 | 75 | 0.0032387 | 0.00081169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_310-2_0_3_load_215 | 76 | 0.0029911 | 0.00074963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_310-2_0_3_load_168 | 77 | 0.0015348 | 0.00038467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_310-2_0_3_load_169 | 78 | 0.0040982 | 0.0010271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_310-2_0_3_load_170 | 79 | 0.0027613 | 0.00069204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_310-2_0_3_load_173 | 81 | 0.00083312 | 0.0002088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_310-2_0_3_load_193 | 82 | 0.00053553 | 0.00013422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_310-2_0_3_load_177 | 83 | 0.00058593 | 0.00014685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_310-2_0_3_load_178 | 84 | 0.00057832 | 0.00014494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_310-2_0_3_load_181 | 86 | 0.0018314 | 0.000459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_310-2_0_3_load_182 | 87 | 0.0012717 | 0.00031872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_310-2_0_3_load_211 | 90 | 0.006276 | 0.0015729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_310-2_0_3_load_214 | 91 | 0.0046692 | 0.0011702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_310-2_0_3_load_254 | 93 | 0.00072594 | 0.00018194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_310-2_0_3_load_207 | 94 | 0.00047301 | 0.00011855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_310-2_0_3_load_185 | 95 | 0.0027569 | 0.00069094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_310-2_0_3_load_186 | 96 | 0.0058041 | 0.0014547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_310-2_0_3_load_187 | 97 | 0.00088974 | 0.00022299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_310-2_0_3_load_188 | 98 | 0.00064938 | 0.00016275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_310-2_0_3_load_192 | 100 | 0.00094359 | 0.00023649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_310-2_0_3_load_218 | 102 | 0.00050259 | 0.00012596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_310-2_0_3_load_256 | 103 | 0.0059501 | 0.0014912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_310-2_0_3_load_216 | 104 | 0.00081167 | 0.00020342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_310-2_0_3_load_255 | 105 | 0.0040024 | 0.0010031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_310-2_0_3_load_194 | 106 | 0.0013104 | 0.00032841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_310-2_0_3_load_195 | 107 | 0.0012211 | 0.00030604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_310-2_0_3_load_196 | 108 | 0.0018986 | 0.00047583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_310-2_0_3_load_257 | 112 | 0.016682 | 0.004181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_310-2_0_3_load_243 | 113 | 0.0030857 | 0.00077335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_310-2_0_3_load_220 | 114 | 0.0018525 | 0.00046428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_310-2_0_3_load_221 | 115 | 0.002623 | 0.00065738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_310-2_0_3_load_217 | 116 | 0.00047061 | 0.00011795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_310-2_0_3_load_219 | 117 | 0.00048829 | 0.00012238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_310-2_0_3_load_232 | 119 | 0.0030337 | 0.00076031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_310-2_0_3_load_225 | 121 | 0.00047533 | 0.00011913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_310-2_0_3_load_226 | 122 | 0.0012601 | 0.0003158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_310-2_0_3_load_228 | 124 | 0.00016032 | 4.0179e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_310-2_0_3_load_229 | 125 | 0.00074552 | 0.00018685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_310-2_0_3_load_230 | 126 | 0.00076393 | 0.00019146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_310-2_0_3_load_231 | 127 | 0.00036032 | 9.0305e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_310-2_0_3_load_237 | 129 | 0.0013548 | 0.00033954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_310-2_0_3_load_233 | 130 | 0.0020532 | 0.00051459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 89 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_310-2_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.16537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_310-2_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.074008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_310-2_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.18403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_310-2_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.2237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_310-2_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.1063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_310-2_0_3_line_5 |  | 4 | 11 | 0.033187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_310-2_0_3_line_6 |  | 5 | 9 | 0.046253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_310-2_0_3_line_7 |  | 5 | 10 | 0.032083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_310-2_0_3_line_8 |  | 6 | 7 | 0.052541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_310-2_0_3_line_9 |  | 6 | 8 | 0.018334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_310-2_0_3_line_10 |  | 7 | 33 | 0.015276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_310-2_0_3_line_11 |  | 8 | 34 | 0.11727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_310-2_0_3_line_12 |  | 9 | 38 | 0.031239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_310-2_0_3_line_13 |  | 10 | 39 | 0.014525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_310-2_0_3_line_14 |  | 11 | 14 | 0.026298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_310-2_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.06576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_310-2_0_3_line_16 |  | 13 | 46 | 0.065816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_310-2_0_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.015677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_310-2_0_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.009773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_310-2_0_3_line_19 |  | 17 | 42 | 0.064209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_310-2_0_3_line_20 |  | 17 | 41 | 0.0072445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_310-2_0_3_line_21 |  | 18 | 19 | 0.075061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_310-2_0_3_line_22 |  | 19 | 40 | 0.047028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_310-2_0_3_line_23 |  | 20 | 21 | 0.0319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_310-2_0_3_line_24 |  | 21 | 113 | 0.0058573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_310-2_0_3_line_25 |  | 22 | 23 | 0.020398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_310-2_0_3_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0050858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_310-2_0_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.015503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_310-2_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.017124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_310-2_0_3_line_29 |  | 25 | 27 | 0.02849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_310-2_0_3_line_30 |  | 26 | 28 | 0.014252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_310-2_0_3_line_31 |  | 27 | 29 | 0.013992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_310-2_0_3_line_32 |  | 28 | 32 | 0.0065976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_310-2_0_3_line_33 |  | 29 | 80 | 0.0035889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_310-2_0_3_line_34 |  | 30 | 31 | 0.038193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_310-2_0_3_line_35 |  | 31 | 120 | 0.02903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_310-2_0_3_line_36 |  | 32 | 88 | 0.020947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_310-2_0_3_line_37 |  | 33 | 38 | 0.019397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_310-2_0_3_line_38 |  | 34 | 76 | 0.025902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_310-2_0_3_line_39 |  | 35 | 36 | 0.03209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_310-2_0_3_line_40 |  | 35 | 37 | 0.0048406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_310-2_0_3_line_41 |  | 37 | 117 | 0.023797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_310-2_0_3_line_42 |  | 39 | 47 | 0.030738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_310-2_0_3_line_43 |  | 40 | 41 | 0.08091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_310-2_0_3_line_44 |  | 42 | 43 | 0.082352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_310-2_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.040451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_310-2_0_3_line_46 |  | 43 | 45 | 0.013893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_310-2_0_3_line_47 |  | 44 | 46 | 0.062697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_310-2_0_3_line_48 |  | 45 | 48 | 0.040552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_310-2_0_3_line_49 |  | 48 | 70 | 0.042615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_310-2_0_3_line_50 |  | 49 | 50 | 0.035861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_310-2_0_3_line_51 |  | 50 | 51 | 0.012472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_310-2_0_3_line_52 |  | 51 | 70 | 0.037156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_310-2_0_3_line_53 |  | 51 | 71 | 0.038555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_310-2_0_3_line_54 |  | 52 | 53 | 0.032301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_310-2_0_3_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0094621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_310-2_0_3_line_56 |  | 53 | 55 | 0.0029492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_310-2_0_3_line_57 |  | 54 | 56 | 0.0058142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_310-2_0_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.00068336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_310-2_0_3_line_59 |  | 56 | 58 | 0.011046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_310-2_0_3_line_60 |  | 57 | 59 | 0.0076555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_310-2_0_3_line_61 |  | 58 | 60 | 0.016881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_310-2_0_3_line_62 |  | 59 | 69 | 0.0053877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_310-2_0_3_line_63 |  | 59 | 108 | 0.02561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_310-2_0_3_line_64 |  | 60 | 114 | 0.059254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_310-2_0_3_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0074023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_310-2_0_3_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0090247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_310-2_0_3_line_67 |  | 62 | 64 | 0.0035366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_310-2_0_3_line_68 |  | 63 | 65 | 0.029706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_310-2_0_3_line_69 |  | 64 | 66 | 0.020128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_310-2_0_3_line_70 |  | 65 | 67 | 0.0035383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_310-2_0_3_line_71 |  | 66 | 68 | 0.016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_310-2_0_3_line_72 |  | 67 | 69 | 0.031294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_310-2_0_3_line_73 |  | 68 | 88 | 0.013561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_310-2_0_3_line_74 |  | 70 | 72 | 0.010838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_310-2_0_3_line_75 |  | 71 | 73 | 0.020348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_310-2_0_3_line_76 |  | 72 | 74 | 0.002592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_310-2_0_3_line_77 |  | 73 | 75 | 0.026355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_310-2_0_3_line_78 |  | 75 | 81 | 0.0086664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_310-2_0_3_line_79 |  | 76 | 82 | 0.0028846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_310-2_0_3_line_80 |  | 77 | 78 | 0.016273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_310-2_0_3_line_81 |  | 77 | 79 | 0.019784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_310-2_0_3_line_82 |  | 78 | 80 | 0.014649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_310-2_0_3_line_83 |  | 80 | 81 | 0.026686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_310-2_0_3_line_84 |  | 82 | 100 | 0.021124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_310-2_0_3_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0082041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_310-2_0_3_line_86 |  | 83 | 85 | 0.011249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_310-2_0_3_line_87 |  | 85 | 86 | 0.039081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_310-2_0_3_line_88 |  | 85 | 87 | 0.0090591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_310-2_0_3_line_89 |  | 86 | 90 | 0.011572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_310-2_0_3_line_90 |  | 87 | 91 | 0.01962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_310-2_0_3_line_91 |  | 88 | 89 | 0.025202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_310-2_0_3_line_92 |  | 89 | 92 | 0.01966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_310-2_0_3_line_93 |  | 89 | 93 | 0.026868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_310-2_0_3_line_94 |  | 90 | 92 | 0.017803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_310-2_0_3_line_95 |  | 91 | 94 | 0.0072471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_310-2_0_3_line_96 |  | 92 | 101 | 0.015429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_310-2_0_3_line_97 |  | 93 | 105 | 0.024213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_310-2_0_3_line_98 |  | 94 | 109 | 0.10048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_310-2_0_3_line_99 |  | 95 | 96 | 0.020537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_310-2_0_3_line_100 |  | 95 | 97 | 0.00020258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_310-2_0_3_line_101 |  | 96 | 98 | 0.032925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_310-2_0_3_line_102 |  | 97 | 99 | 0.023434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_310-2_0_3_line_103 |  | 98 | 100 | 0.027285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_310-2_0_3_line_104 |  | 99 | 101 | 0.005794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_310-2_0_3_line_105 |  | 99 | 102 | 0.015981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_310-2_0_3_line_106 |  | 101 | 103 | 0.062364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_310-2_0_3_line_107 |  | 102 | 104 | 0.045468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_310-2_0_3_line_108 |  | 104 | 116 | 0.021026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_310-2_0_3_line_109 |  | 106 | 107 | 0.025169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_310-2_0_3_line_110 |  | 106 | 108 | 0.010113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_310-2_0_3_line_111 |  | 109 | 110 | 0.19892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_310-2_0_3_line_112 |  | 110 | 113 | 0.013236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_310-2_0_3_line_113 |  | 110 | 111 | 0.069205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_310-2_0_3_line_114 |  | 111 | 112 | 0.031401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_310-2_0_3_line_115 |  | 114 | 115 | 0.018616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_310-2_0_3_line_116 |  | 115 | 118 | 0.020852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_310-2_0_3_line_117 |  | 116 | 117 | 0.012473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_310-2_0_3_line_118 |  | 118 | 119 | 0.031995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_310-2_0_3_line_119 |  | 119 | 130 | 0.013716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_310-2_0_3_line_120 |  | 120 | 121 | 0.04155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_310-2_0_3_line_121 |  | 120 | 122 | 0.045087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_310-2_0_3_line_122 |  | 121 | 123 | 0.060012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_310-2_0_3_line_123 |  | 123 | 124 | 0.020528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_310-2_0_3_line_124 |  | 123 | 125 | 0.043948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_310-2_0_3_line_125 |  | 124 | 126 | 0.0077581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_310-2_0_3_line_126 |  | 126 | 127 | 0.0026595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_310-2_0_3_line_127 |  | 127 | 128 | 0.051601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_310-2_0_3_line_128 |  | 128 | 129 | 0.031419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_310-2_0_3_line_129 |  | 128 | 130 | 0.075387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_310-2_0_3_trafo_190 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 89 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2598032.1345 | 1210158.8775 | 2598038.2247 | 1210144.9233 | 2598042.5751 | 1210132.804 | 2598044.2824 | 1210124.9991 | 2598044.8879 | 1210117.8171 | 2598043.798 | 1210108.4234 | 2598041.2016 | 1210094.2498 | 2598035.2246 | 1210061.4225 | 2598023.9811 | 1210007.0741 | 2598021.9217 | 1209997.9648
1 | 2598032.1345 | 1210158.8775 | 2598021.2699 | 1210167.297 | 2598078.1845 | 1210147.489
2 | 2597859.2272 | 1210219.5951 | 2597958.0103 | 1210187.8639 | 2598006.5357 | 1210171.6712 | 2598021.2699 | 1210167.297 | 2598032.1345 | 1210158.8775
3 | 2598078.1845 | 1210147.489 | 2598104.3547 | 1210138.3864 | 2598204.3246 | 1210102.0452 | 2598241.1582 | 1210094.852 | 2598292.941 | 1210089.2168
4 | 2597859.2272 | 1210219.5951 | 2597898.4115 | 1210284.5389 | 2597904.7336 | 1210303.8028 | 2597906.1128 | 1210313.8857
5 | 2598292.941 | 1210089.2168 | 2598325.9334 | 1210085.6265
6 | 2597906.1128 | 1210313.8857 | 2597906.643 | 1210329.961 | 2597903.7706 | 1210351.4073 | 2597902.9105 | 1210359.8948
7 | 2597906.1128 | 1210313.8857 | 2597874.0837 | 1210315.7447
8 | 2597897.8204 | 1210476.6344 | 2597893.4407 | 1210469.5877 | 2597893.8209 | 1210449.5876 | 2597896.265 | 1210425.4706
9 | 2597897.8204 | 1210476.6344 | 2597887.4302 | 1210491.7577
10 | 2597897.8052 | 1210410.2724 | 2597896.265 | 1210425.4706
11 | 2597887.4302 | 1210491.7577 | 2597851.0754 | 1210572.7272 | 2597834.392 | 1210595.8499
12 | 2597899.7609 | 1210390.9744 | 2597902.9105 | 1210359.8948
13 | 2597859.583 | 1210316.5864 | 2597874.0837 | 1210315.7447
14 | 2598325.9334 | 1210085.6265 | 2598345.7498 | 1210083.47 | 2598351.4591 | 1210080.6567
15 | 2597689.656 | 1210290.144 | 2597708.8698 | 1210277.0402 | 2597748.8736 | 1210262.6814
16 | 2597689.656 | 1210290.144 | 2597663.9312 | 1210307.6751 | 2597632.6053 | 1210322.5683
17 | 2597562.4653 | 1210312.3752 | 2597551.2862 | 1210311.6684 | 2597546.8307 | 1210312.0918
18 | 2597562.4653 | 1210312.3752 | 2597566.3524 | 1210321.3452
19 | 2597555.8994 | 1210384.34 | 2597559.2658 | 1210348.0741 | 2597562.0558 | 1210332.3753 | 2597566.3524 | 1210321.3452
20 | 2597566.3524 | 1210321.3452 | 2597572.2693 | 1210317.1651
21 | 2597681.1231 | 1210250.2972 | 2597741.9619 | 1210206.3338
22 | 2597681.1231 | 1210250.2972 | 2597673.3413 | 1210255.9204 | 2597640.2524 | 1210273.4096
23 | 2597879.5687 | 1211141.7658 | 2597898.3643 | 1211154.7995 | 2597907.1261 | 1211157.2421
24 | 2597879.5687 | 1211141.7658 | 2597880.4221 | 1211135.9711
25 | 2597660.7737 | 1210754.0407 | 2597666.4018 | 1210761.0478 | 2597676.1019 | 1210767.0574
26 | 2597680.4252 | 1210769.7358 | 2597676.1019 | 1210767.0574
27 | 2597660.7737 | 1210754.0407 | 2597658.609 | 1210751.3455 | 2597652.9967 | 1210740.6863
28 | 2597680.4252 | 1210769.7358 | 2597695.7004 | 1210773.5096 | 2597697.0584 | 1210773.8023
29 | 2597645.6419 | 1210713.1619 | 2597652.9967 | 1210740.6863 | 2597652.9967 | 1210740.6863
30 | 2597710.9906 | 1210776.8053 | 2597697.0584 | 1210773.8023
31 | 2597645.6419 | 1210713.1619 | 2597642.4104 | 1210701.0687 | 2597642.0293 | 1210699.6445
32 | 2597710.9906 | 1210776.8053 | 2597717.5866 | 1210776.9504
33 | 2597641.1014 | 1210696.1776 | 2597642.0293 | 1210699.6445
34 | 2597415.8064 | 1211057.921 | 2597424.8274 | 1211037.7705 | 2597423.478 | 1211021.7115
35 | 2597403.9447 | 1211084.4168 | 2597415.8064 | 1211057.921
36 | 2597738.3929 | 1210779.0291 | 2597725.3905 | 1210777.1221 | 2597717.5866 | 1210776.9504
37 | 2597897.8052 | 1210410.2724 | 2597899.7609 | 1210390.9744
38 | 2597834.392 | 1210595.8499 | 2597819.2366 | 1210616.855
39 | 2597898.0217 | 1210695.0221 | 2597930.009 | 1210692.452
40 | 2597898.0217 | 1210695.0221 | 2597893.1977 | 1210695.4228
41 | 2597869.5909 | 1210698.3858 | 2597888.3409 | 1210695.8261 | 2597893.1977 | 1210695.4228
42 | 2597859.583 | 1210316.5864 | 2597828.8971 | 1210318.3675
43 | 2597640.2524 | 1210273.4096 | 2597636.5676 | 1210275.3572 | 2597600.6158 | 1210297.1397 | 2597572.2693 | 1210317.1651
44 | 2597555.8994 | 1210384.34 | 2597548.2743 | 1210431.2804 | 2597546.4788 | 1210444.1883 | 2597545.884 | 1210457.218 | 2597545.9073 | 1210465.9391
45 | 2597555.8994 | 1210384.34 | 2597565.3582 | 1210360.6229 | 2597576.6924 | 1210350.9239
46 | 2597546.2864 | 1210479.8245 | 2597545.9201 | 1210470.7032 | 2597545.9073 | 1210465.9391
47 | 2597632.6053 | 1210322.5683 | 2597622.2488 | 1210327.492 | 2597576.6924 | 1210350.9239 | 2597576.6924 | 1210350.9239
48 | 2597556.0907 | 1210518.6989 | 2597553.4463 | 1210513.6906 | 2597549.5892 | 1210503.5755 | 2597548.3182 | 1210498.9512 | 2597547.313 | 1210493.9378 | 2597546.45 | 1210483.8992 | 2597546.2864 | 1210479.8245
49 | 2597579.1486 | 1210554.5024 | 2597568.2825 | 1210537.8866 | 2597563.1272 | 1210530.6403 | 2597558.4582 | 1210523.1826 | 2597556.0907 | 1210518.6989
50 | 2597552.4582 | 1210580.6099 | 2597582.0935 | 1210582.2276 | 2597588.2233 | 1210583.0282
51 | 2597600.5907 | 1210584.6435 | 2597588.2233 | 1210583.0282
52 | 2597600.5907 | 1210584.6435 | 2597592.8896 | 1210576.8313 | 2597579.1486 | 1210554.5024
53 | 2597600.5907 | 1210584.6435 | 2597610.0174 | 1210593.9003 | 2597616.2754 | 1210603.5475 | 2597619.8592 | 1210616.9193
54 | 2597705.1064 | 1210924.138 | 2597703.5439 | 1210949.1929 | 2597703.6264 | 1210956.3902
55 | 2597703.7349 | 1210965.8516 | 2597703.6264 | 1210956.3902
56 | 2597705.1064 | 1210924.138 | 2597705.29 | 1210921.1945
57 | 2597703.8015 | 1210971.6654 | 2597703.7349 | 1210965.8516
58 | 2597705.29 | 1210921.1945 | 2597705.3325 | 1210920.5125
59 | 2597703.8015 | 1210971.6654 | 2597703.9282 | 1210982.711
60 | 2597705.809 | 1210912.8718 | 2597705.3325 | 1210920.5125
61 | 2597704.1217 | 1210999.5908 | 2597703.9282 | 1210982.711
62 | 2597705.809 | 1210912.8718 | 2597705.949 | 1210907.4859
63 | 2597705.809 | 1210912.8718 | 2597715.2665 | 1210924.7747 | 2597723.2857 | 1210931.4085
64 | 2597704.1217 | 1210999.5908 | 2597704.5593 | 1211037.7639 | 2597704.9936 | 1211058.8376
65 | 2597716.8896 | 1210828.1056 | 2597714.389 | 1210835.0728
66 | 2597711.482 | 1210843.6147 | 2597712.6342 | 1210839.962 | 2597714.389 | 1210835.0728
67 | 2597716.8896 | 1210828.1056 | 2597718.0843 | 1210824.777
68 | 2597711.482 | 1210843.6147 | 2597707.261 | 1210856.9958 | 2597706.8538 | 1210872.6652
69 | 2597724.8838 | 1210805.8321 | 2597718.0843 | 1210824.777
70 | 2597706.7619 | 1210876.2023 | 2597706.8538 | 1210872.6652
71 | 2597730.5325 | 1210790.0939 | 2597724.8838 | 1210805.8321
72 | 2597705.949 | 1210907.4859 | 2597706.7619 | 1210876.2023
73 | 2597730.5325 | 1210790.0939 | 2597738.3929 | 1210779.0291
74 | 2597579.1486 | 1210554.5024 | 2597587.6017 | 1210547.7197
75 | 2597625.1267 | 1210636.5733 | 2597619.8592 | 1210616.9193
76 | 2597587.6017 | 1210547.7197 | 2597589.6234 | 1210546.0975
77 | 2597625.1267 | 1210636.5733 | 2597631.9494 | 1210662.03
78 | 2597631.9494 | 1210662.03 | 2597634.193 | 1210670.401
79 | 2597817.5488 | 1210619.1943 | 2597819.2366 | 1210616.855
80 | 2597654.3134 | 1210689.8817 | 2597657.611 | 1210688.9002 | 2597667.034 | 1210689.4522 | 2597670.3118 | 1210688.5745
81 | 2597677.9247 | 1210674.0206 | 2597679.2187 | 1210679.4084 | 2597678.3847 | 1210684.1002 | 2597674.6017 | 1210687.4258 | 2597670.3118 | 1210688.5745
82 | 2597641.1014 | 1210696.1776 | 2597653.2725 | 1210690.1915 | 2597654.3134 | 1210689.8817
83 | 2597641.1014 | 1210696.1776 | 2597634.193 | 1210670.401
84 | 2597817.5488 | 1210619.1943 | 2597805.1889 | 1210636.3247
85 | 2597789.7655 | 1210805.1955 | 2597782.8905 | 1210800.7188
86 | 2597797.8289 | 1210812.836 | 2597793.8528 | 1210807.857 | 2597789.7655 | 1210805.1955
87 | 2597797.8289 | 1210812.836 | 2597799.0742 | 1210790.6232 | 2597794.0756 | 1210774.5495
88 | 2597797.8289 | 1210812.836 | 2597803.4809 | 1210819.9156
89 | 2597785.0973 | 1210767.2481 | 2597794.0756 | 1210774.5495
90 | 2597815.6049 | 1210835.3351 | 2597814.501 | 1210833.719 | 2597803.4809 | 1210819.9156
91 | 2597757.7941 | 1210762.8793 | 2597738.3929 | 1210779.0291
92 | 2597774.8726 | 1210753.0561 | 2597757.7941 | 1210762.8793
93 | 2597757.7941 | 1210762.8793 | 2597740.7879 | 1210742.0788
94 | 2597774.8726 | 1210753.0561 | 2597780.439 | 1210763.4597 | 2597785.0973 | 1210767.2481
95 | 2597815.6049 | 1210835.3351 | 2597819.6929 | 1210841.3192
96 | 2597783.044 | 1210739.9568 | 2597774.8726 | 1210753.0561
97 | 2597722.2628 | 1210726.9288 | 2597735.1234 | 1210735.1505 | 2597740.7879 | 1210742.0788
98 | 2597876.4644 | 1210924.2239 | 2597825.6697 | 1210850.0683 | 2597819.6929 | 1210841.3192
99 | 2597782.9396 | 1210691.2936 | 2597780.4007 | 1210703.5154 | 2597780.4482 | 1210708.4737 | 2597781.0364 | 1210711.5131
100 | 2597781.0748 | 1210711.712 | 2597781.0364 | 1210711.5131
101 | 2597782.9396 | 1210691.2936 | 2597786.1425 | 1210675.8756 | 2597791.29 | 1210659.4876
102 | 2597785.5268 | 1210734.7196 | 2597781.0748 | 1210711.712
103 | 2597805.1889 | 1210636.3247 | 2597793.459 | 1210652.5821 | 2597791.29 | 1210659.4876
104 | 2597783.044 | 1210739.9568 | 2597785.5268 | 1210734.7196
105 | 2597785.5268 | 1210734.7196 | 2597797.0877 | 1210723.6868
106 | 2597735.309 | 1210704.5334 | 2597739.7288 | 1210716.7829 | 2597751.0547 | 1210725.7724 | 2597783.044 | 1210739.9568
107 | 2597836.3991 | 1210702.9171 | 2597826.1999 | 1210704.3095 | 2597804.0918 | 1210717.0027 | 2597797.0877 | 1210723.6868
108 | 2597836.3991 | 1210702.9171 | 2597857.2322 | 1210700.073
109 | 2597733.3079 | 1210932.7599 | 2597735.5354 | 1210933.0602 | 2597752.921 | 1210932.7532 | 2597758.4415 | 1210933.1202
110 | 2597733.3079 | 1210932.7599 | 2597723.2857 | 1210931.4085
111 | 2597876.4644 | 1210924.2239 | 2597875.761 | 1210933.1736 | 2597883.8379 | 1211097.4063 | 2597882.3504 | 1211122.8765
112 | 2597882.3504 | 1211122.8765 | 2597880.4221 | 1211135.9711
113 | 2597920.4702 | 1211097.9933 | 2597918.6515 | 1211090.4231 | 2597913.0881 | 1211086.8008 | 2597908.1723 | 1211087.9699 | 2597905.3936 | 1211094.4746 | 2597906.1492 | 1211103.5349 | 2597906.0449 | 1211109.2937 | 2597902.4068 | 1211113.4529 | 2597889.3697 | 1211118.3603 | 2597882.3504 | 1211122.8765
114 | 2597920.4702 | 1211097.9933 | 2597932.3796 | 1211105.2041 | 2597933.4068 | 1211109.2838 | 2597928.4951 | 1211121.648
115 | 2597704.9936 | 1211058.8376 | 2597705.3771 | 1211077.4498
116 | 2597705.8067 | 1211098.297 | 2597705.3771 | 1211077.4498
117 | 2597869.5909 | 1210698.3858 | 2597857.2322 | 1210700.073
118 | 2597705.8067 | 1211098.297 | 2597690.2687 | 1211100.1932 | 2597674.1474 | 1211102.8658
119 | 2597674.1474 | 1211102.8658 | 2597669.5643 | 1211103.6256 | 2597660.5915 | 1211104.9544
120 | 2597403.9447 | 1211084.4168 | 2597424.3487 | 1211089.0881 | 2597441.5444 | 1211090.1255 | 2597444.8773 | 1211090.7496
121 | 2597403.9447 | 1211084.4168 | 2597397.1354 | 1211081.9518 | 2597376.2122 | 1211071.6333 | 2597362.7793 | 1211066.1319
122 | 2597503.113 | 1211103.7395 | 2597488.63 | 1211102.8898 | 2597461.4464 | 1211093.8521 | 2597444.8773 | 1211090.7496
123 | 2597503.113 | 1211103.7395 | 2597523.5912 | 1211105.1657
124 | 2597503.113 | 1211103.7395 | 2597493.5334 | 1211108.5019 | 2597474.2178 | 1211135.5661
125 | 2597523.5912 | 1211105.1657 | 2597531.3306 | 1211105.7047
126 | 2597533.9836 | 1211105.8895 | 2597531.3306 | 1211105.7047
127 | 2597585.4596 | 1211109.4745 | 2597533.9836 | 1211105.8895
128 | 2597585.4596 | 1211109.4745 | 2597578.6578 | 1211140.1485
129 | 2597585.4596 | 1211109.4745 | 2597616.9476 | 1211109.5392 | 2597648.4875 | 1211106.747 | 2597660.5915 | 1211104.9544

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2598021.9217 | 1209997.9648
1 | 2598032.1345 | 1210158.8775
2 | 2598078.1845 | 1210147.489
3 | 2597859.2272 | 1210219.5951
4 | 2598292.941 | 1210089.2168
5 | 2597906.1128 | 1210313.8857
6 | 2597897.8204 | 1210476.6344
7 | 2597896.265 | 1210425.4706
8 | 2597887.4302 | 1210491.7577
9 | 2597902.9105 | 1210359.8948
10 | 2597874.0837 | 1210315.7447
11 | 2598325.9334 | 1210085.6265
12 | 2597748.8736 | 1210262.6814
13 | 2597689.656 | 1210290.144
14 | 2598351.4591 | 1210080.6567
15 | 2597562.4653 | 1210312.3752
16 | 2597546.8307 | 1210312.0918
17 | 2597566.3524 | 1210321.3452
18 | 2597741.9619 | 1210206.3338
19 | 2597681.1231 | 1210250.2972
20 | 2597907.1261 | 1211157.2421
21 | 2597879.5687 | 1211141.7658
22 | 2597676.1018 | 1210767.0574
23 | 2597660.7737 | 1210754.0407
24 | 2597680.4252 | 1210769.7358
25 | 2597652.9967 | 1210740.6863
26 | 2597697.0584 | 1210773.8023
27 | 2597645.6419 | 1210713.1619
28 | 2597710.9906 | 1210776.8053
29 | 2597642.0293 | 1210699.6445
30 | 2597423.478 | 1211021.7115
31 | 2597415.8064 | 1211057.921
32 | 2597717.5866 | 1210776.9504
33 | 2597897.8052 | 1210410.2724
34 | 2597834.392 | 1210595.8499
35 | 2597898.0217 | 1210695.0221
36 | 2597930.009 | 1210692.452
37 | 2597893.1977 | 1210695.4228
38 | 2597899.7609 | 1210390.9744
39 | 2597859.583 | 1210316.5864
40 | 2597640.2524 | 1210273.4096
41 | 2597572.2693 | 1210317.1651
42 | 2597555.8994 | 1210384.34
43 | 2597545.9073 | 1210465.9391
44 | 2597576.6924 | 1210350.9239
45 | 2597546.2864 | 1210479.8245
46 | 2597632.6053 | 1210322.5683
47 | 2597828.8971 | 1210318.3675
48 | 2597556.0907 | 1210518.6989
49 | 2597552.4582 | 1210580.6099
50 | 2597588.2233 | 1210583.0282
51 | 2597600.5907 | 1210584.6435
52 | 2597703.6264 | 1210956.3902
53 | 2597705.1064 | 1210924.138
54 | 2597703.7349 | 1210965.8516
55 | 2597705.29 | 1210921.1945
56 | 2597703.8015 | 1210971.6654
57 | 2597705.3325 | 1210920.5125
58 | 2597703.9282 | 1210982.711
59 | 2597705.809 | 1210912.8718
60 | 2597704.1217 | 1210999.5908
61 | 2597714.389 | 1210835.0728
62 | 2597716.8896 | 1210828.1056
63 | 2597711.482 | 1210843.6147
64 | 2597718.0843 | 1210824.777
65 | 2597706.8538 | 1210872.6652
66 | 2597724.8838 | 1210805.8321
67 | 2597706.7619 | 1210876.2023
68 | 2597730.5325 | 1210790.0939
69 | 2597705.949 | 1210907.4859
70 | 2597579.1486 | 1210554.5024
71 | 2597619.8592 | 1210616.9193
72 | 2597587.6017 | 1210547.7197
73 | 2597625.1267 | 1210636.5733
74 | 2597589.6234 | 1210546.0975
75 | 2597631.9494 | 1210662.03
76 | 2597819.2366 | 1210616.855
77 | 2597670.3118 | 1210688.5745
78 | 2597654.3134 | 1210689.8817
79 | 2597677.9247 | 1210674.0206
80 | 2597641.1014 | 1210696.1776
81 | 2597634.193 | 1210670.401
82 | 2597817.5488 | 1210619.1943
83 | 2597789.7655 | 1210805.1955
84 | 2597782.8905 | 1210800.7188
85 | 2597797.8289 | 1210812.836
86 | 2597794.0756 | 1210774.5495
87 | 2597803.4809 | 1210819.9156
88 | 2597738.3929 | 1210779.0291
89 | 2597757.7941 | 1210762.8793
90 | 2597785.0973 | 1210767.2481
91 | 2597815.6049 | 1210835.3351
92 | 2597774.8726 | 1210753.0561
93 | 2597740.7879 | 1210742.0788
94 | 2597819.6929 | 1210841.3192
95 | 2597781.0364 | 1210711.5131
96 | 2597782.9396 | 1210691.2936
97 | 2597781.0748 | 1210711.712
98 | 2597791.29 | 1210659.4876
99 | 2597785.5268 | 1210734.7196
100 | 2597805.1889 | 1210636.3247
101 | 2597783.044 | 1210739.9568
102 | 2597797.0877 | 1210723.6868
103 | 2597735.309 | 1210704.5334
104 | 2597836.3991 | 1210702.9171
105 | 2597722.2628 | 1210726.9288
106 | 2597733.3079 | 1210932.7599
107 | 2597758.4415 | 1210933.1202
108 | 2597723.2857 | 1210931.4085
109 | 2597876.4644 | 1210924.2239
110 | 2597882.3504 | 1211122.8765
111 | 2597920.4702 | 1211097.9933
112 | 2597928.4951 | 1211121.648
113 | 2597880.4221 | 1211135.9711
114 | 2597704.9936 | 1211058.8376
115 | 2597705.3771 | 1211077.4498
116 | 2597857.2322 | 1210700.073
117 | 2597869.5909 | 1210698.3858
118 | 2597705.8067 | 1211098.297
119 | 2597674.1474 | 1211102.8658
120 | 2597403.9447 | 1211084.4168
121 | 2597444.8773 | 1211090.7496
122 | 2597362.7793 | 1211066.1319
123 | 2597503.113 | 1211103.7395
124 | 2597523.5912 | 1211105.1657
125 | 2597474.2178 | 1211135.5661
126 | 2597531.3306 | 1211105.7047
127 | 2597533.9836 | 1211105.8895
128 | 2597585.4596 | 1211109.4745
129 | 2597578.6578 | 1211140.1485
130 | 2597660.5915 | 1211104.9544
131 | 2597774.8726 | 1210753.0561

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1