## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_388-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_388-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_388-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_388-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_388-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_388-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_388-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_388-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_388-2_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_388-2_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_388-2_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_388-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_388-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_388-2_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_388-2_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_388-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_388-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_388-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_388-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_388-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_388-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_388-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_388-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_388-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_388-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_388-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_388-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_388-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_388-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_388-2_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_388-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_388-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_388-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_388-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_388-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_388-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_388-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_388-2_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_388-2_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_388-2_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_388-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_388-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_388-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_388-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_388-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_388-2_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_388-2_0_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_388-2_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_388-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_388-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_388-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_388-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_388-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_388-2_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_388-2_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_388-2_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_388-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_388-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_388-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_388-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_388-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_388-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_388-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_388-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_388-2_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_388-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_388-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_388-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_388-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_388-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_388-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_388-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_388-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_388-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_388-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_388-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_388-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_388-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_388-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_388-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_388-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_388-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_388-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_388-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_388-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_388-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_388-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_388-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_388-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_388-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_388-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_388-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_388-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_388-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_388-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_388-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_388-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_388-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_388-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_388-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_388-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_388-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_388-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_388-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_388-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_388-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_388-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_388-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_388-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_388-2_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_388-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_388-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_388-2_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_388-2_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_388-2_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_388-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_388-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_388-2_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_388-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_388-2_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_388-2_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_388-2_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_388-2_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_388-2_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_388-2_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_388-2_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_388-2_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_388-2_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_388-2_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_388-2_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_388-2_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_388-2_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_388-2_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_387_2_node_57 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_388-2_0_3_load_0 | 0 | 0.00089406 | 0.00022407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_388-2_0_3_load_1 | 1 | 0.0019314 | 0.00048406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_388-2_0_3_load_2 | 2 | 0.0014985 | 0.00037557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_388-2_0_3_load_4 | 3 | 0.0022351 | 0.00056017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_388-2_0_3_load_6 | 6 | 0.010038 | 0.0025158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_388-2_0_3_load_7 | 7 | 0.0012892 | 0.00032311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_388-2_0_3_load_134 | 8 | 0.001854 | 0.00046466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_388-2_0_3_load_138 | 9 | 0.0045555 | 0.0011417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_388-2_0_3_load_148 | 10 | 0.00074643 | 0.00018707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_388-2_0_3_load_17 | 11 | 0.0011572 | 0.00029001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_388-2_0_3_load_15 | 12 | 0.0016673 | 0.00041786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_388-2_0_3_load_136 | 13 | 0.0013784 | 0.00034547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_388-2_0_3_load_149 | 14 | 0.0025049 | 0.00062779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_388-2_0_3_load_8 | 16 | 0.0032553 | 0.00081586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_388-2_0_3_load_9 | 17 | 0.00057896 | 0.0001451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_388-2_0_3_load_10 | 19 | 0.0012802 | 0.00032085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_388-2_0_3_load_13 | 21 | 0.0032254 | 0.00080836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_388-2_0_3_load_14 | 22 | 0.0022095 | 0.00055376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_388-2_0_3_load_16 | 23 | 0.0044219 | 0.0011082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_388-2_0_3_load_104 | 25 | 0.0017603 | 0.00044117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_388-2_0_3_load_103 | 28 | 0.0040581 | 0.001017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_388-2_0_3_load_132 | 29 | 0.006329 | 0.0015862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_388-2_0_3_load_27 | 32 | 0.00077178 | 0.00019343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_388-2_0_3_load_22 | 35 | 0.0020771 | 0.00052058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_388-2_0_3_load_153 | 37 | 0.002357 | 0.00059073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_388-2_0_3_load_150 | 38 | 0.00091377 | 0.00022901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_388-2_0_3_load_151 | 39 | 0.0016139 | 0.00040448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_388-2_0_3_load_28 | 40 | 0.0033373 | 0.00083641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_388-2_0_3_load_29 | 41 | 0.0020842 | 0.00052234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_388-2_0_3_load_30 | 42 | 0.0037967 | 0.00095154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_388-2_0_3_load_31 | 43 | 0.003772 | 0.00094536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_388-2_0_3_load_107 | 44 | 0.0048485 | 0.0012151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_388-2_0_3_load_226 | 46 | 0.00069726 | 0.00017475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_388-2_0_3_load_106 | 48 | 0.000753 | 0.00018872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_388-2_0_3_load_119 | 49 | 0.00033519 | 8.4006e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_388-2_0_3_load_34 | 50 | 0.0016808 | 0.00042124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_388-2_0_3_load_36 | 52 | 0.00078392 | 0.00019647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_388-2_0_3_load_229 | 53 | 0.00042547 | 0.00010663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_388-2_0_3_load_124 | 54 | 0.0021673 | 0.00054317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_388-2_0_3_load_41 | 56 | 0.0011095 | 0.00027807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_388-2_0_3_load_45 | 57 | 0.0011215 | 0.00028108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_388-2_0_3_load_42 | 58 | 0.0068508 | 0.001717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_388-2_0_3_load_57 | 60 | 0.005349 | 0.0013406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_388-2_0_3_load_86 | 61 | 0.0032039 | 0.00080297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_388-2_0_3_load_85 | 62 | 0.002016 | 0.00050526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_388-2_0_3_load_58 | 63 | 0.0010491 | 0.00026294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_388-2_0_3_load_121 | 64 | 0.0028483 | 0.00071386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_388-2_0_3_load_56 | 65 | 0.0019691 | 0.0004935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_388-2_0_3_load_49 | 66 | 0.0030845 | 0.00077306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_388-2_0_3_load_50 | 67 | 0.0015534 | 0.00038932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_388-2_0_3_load_51 | 68 | 0.0043345 | 0.0010863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_388-2_0_3_load_53 | 70 | 0.0029031 | 0.00072758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_388-2_0_3_load_54 | 71 | 0.0054776 | 0.0013728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_388-2_0_3_load_55 | 72 | 0.0068932 | 0.0017276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_388-2_0_3_load_99 | 73 | 0.0017558 | 0.00044005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_388-2_0_3_load_68 | 74 | 0.0021094 | 0.00052866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_388-2_0_3_load_98 | 75 | 0.0013427 | 0.00033651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_388-2_0_3_load_69 | 76 | 0.0024292 | 0.00060883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_388-2_0_3_load_88 | 77 | 0.00131 | 0.00032832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_388-2_0_3_load_97 | 78 | 0.0014494 | 0.00036326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_388-2_0_3_load_87 | 79 | 0.0014002 | 0.00035093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_388-2_0_3_load_59 | 80 | 0.0078439 | 0.0019659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_388-2_0_3_load_62 | 82 | 0.0046425 | 0.0011635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_388-2_0_3_load_63 | 83 | 0.0078051 | 0.0019561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_388-2_0_3_load_61 | 84 | 0.0032703 | 0.0008196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_388-2_0_3_load_67 | 86 | 0.00072232 | 0.00018103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_388-2_0_3_load_64 | 87 | 0.0015581 | 0.00039049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_388-2_0_3_load_95 | 89 | 0.0018917 | 0.0004741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_388-2_0_3_load_89 | 92 | 0.0031949 | 0.00080072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_388-2_0_3_load_70 | 93 | 0.002649 | 0.00066391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_388-2_0_3_load_96 | 95 | 0.0020721 | 0.00051932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_388-2_0_3_load_77 | 96 | 0.0028733 | 0.00072013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_388-2_0_3_load_75 | 97 | 0.0033701 | 0.00084461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_388-2_0_3_load_72 | 98 | 0.0025544 | 0.00064018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_388-2_0_3_load_73 | 99 | 0.003945 | 0.00098871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_388-2_0_3_load_74 | 100 | 0.0025518 | 0.00063953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_388-2_0_3_load_76 | 101 | 0.00079616 | 0.00019954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_388-2_0_3_load_105 | 103 | 0.0021379 | 0.00053581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_388-2_0_3_load_100 | 104 | 0.002074 | 0.00051979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_388-2_0_3_load_79 | 105 | 0.0010683 | 0.00026774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_388-2_0_3_load_80 | 106 | 0.0015152 | 0.00037974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_388-2_0_3_load_81 | 107 | 0.00067214 | 0.00016845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_388-2_0_3_load_82 | 108 | 0.0013358 | 0.00033479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_388-2_0_3_load_120 | 109 | 0.0011622 | 0.00029128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_388-2_0_3_load_83 | 110 | 0.0013044 | 0.00032692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_388-2_0_3_load_84 | 111 | 0.0016345 | 0.00040965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_388-2_0_3_load_118 | 112 | 0.0091552 | 0.0022945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_388-2_0_3_load_225 | 113 | 0.0014108 | 0.00035358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_388-2_0_3_load_122 | 114 | 0.0016787 | 0.00042073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_388-2_0_3_load_90 | 115 | 0.0010094 | 0.00025299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_388-2_0_3_load_93 | 116 | 0.0015624 | 0.00039157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_388-2_0_3_load_101 | 118 | 0.00076195 | 0.00019096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_388-2_0_3_load_123 | 119 | 0.0020462 | 0.00051283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_388-2_0_3_load_166 | 120 | 0.0025487 | 0.00063875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_388-2_0_3_load_140 | 122 | 0.0007842 | 0.00019654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_388-2_0_3_load_139 | 123 | 0.0052848 | 0.0013245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_388-2_0_3_load_141 | 124 | 0.0022045 | 0.00055249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_388-2_0_3_load_135 | 125 | 0.0024012 | 0.00060179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_388-2_0_3_load_142 | 126 | 0.00086157 | 0.00021593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_388-2_0_3_load_143 | 127 | 0.00082175 | 0.00020595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_388-2_0_3_load_152 | 128 | 0.0036083 | 0.00090433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_388-2_0_3_load_154 | 129 | 0.0020885 | 0.00052343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_388-2_0_3_load_156 | 130 | 0.00078531 | 0.00019682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_388-2_0_3_load_157 | 131 | 0.003184 | 0.00079799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_388-2_0_3_load_163 | 132 | 0.0010445 | 0.00026177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 96 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_388-2_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0042399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_388-2_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_388-2_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0084553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_388-2_0_3_line_3 |  | 3 | 7 | 0.010842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_388-2_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.002576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_388-2_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.027643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_388-2_0_3_line_6 |  | 5 | 8 | 0.011129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_388-2_0_3_line_7 |  | 5 | 9 | 0.030623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_388-2_0_3_line_8 |  | 6 | 10 | 0.01956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_388-2_0_3_line_9 |  | 7 | 11 | 0.01393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_388-2_0_3_line_10 |  | 8 | 12 | 0.027748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_388-2_0_3_line_11 |  | 9 | 13 | 0.0031258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_388-2_0_3_line_12 |  | 10 | 14 | 0.0090456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_388-2_0_3_line_13 |  | 11 | 15 | 0.044393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_388-2_0_3_line_14 |  | 12 | 20 | 0.024109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_388-2_0_3_line_15 |  | 13 | 125 | 0.018269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_388-2_0_3_line_16 |  | 14 | 126 | 0.091052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_388-2_0_3_line_17 |  | 15 | 31 | 0.012771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_388-2_0_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.033635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_388-2_0_3_line_19 |  | 17 | 18 | 0.016087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_388-2_0_3_line_20 |  | 18 | 21 | 0.016907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_388-2_0_3_line_21 |  | 18 | 22 | 0.030365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_388-2_0_3_line_22 |  | 19 | 20 | 0.029329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_388-2_0_3_line_23 |  | 20 | 23 | 0.0030103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_388-2_0_3_line_24 |  | 21 | 24 | 5.5864e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_388-2_0_3_line_25 |  | 22 | 25 | 0.017482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_388-2_0_3_line_26 |  | 23 | 26 | 0.034636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_388-2_0_3_line_27 |  | 24 | 27 | 0.028923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_388-2_0_3_line_28 |  | 25 | 28 | 0.00058723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_388-2_0_3_line_29 |  | 26 | 29 | 0.026525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_388-2_0_3_line_30 |  | 26 | 30 | 0.037334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_388-2_0_3_line_31 |  | 27 | 37 | 0.023975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_388-2_0_3_line_32 |  | 27 | 38 | 0.011283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_388-2_0_3_line_33 |  | 27 | 36 | 0.031576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_388-2_0_3_line_34 |  | 28 | 118 | 0.025319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_388-2_0_3_line_35 |  | 29 | 117 | 0.016864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_388-2_0_3_line_36 |  | 30 | 116 | 0.0090578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_388-2_0_3_line_37 |  | 30 | 115 | 0.012788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_388-2_0_3_line_38 |  | 31 | 32 | 0.0054073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_388-2_0_3_line_39 |  | 32 | 33 | 0.023504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_388-2_0_3_line_40 |  | 33 | 34 | 0.002543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_388-2_0_3_line_41 |  | 34 | 35 | 0.020508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_388-2_0_3_line_42 |  | 35 | 36 | 0.013271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_388-2_0_3_line_43 |  | 38 | 39 | 0.0050413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_388-2_0_3_line_44 |  | 39 | 128 | 0.016286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_388-2_0_3_line_45 |  | 40 | 41 | 0.050201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_388-2_0_3_line_46 |  | 40 | 42 | 0.10547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_388-2_0_3_line_47 |  | 41 | 43 | 0.0075992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_388-2_0_3_line_48 |  | 42 | 44 | 0.067294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_388-2_0_3_line_49 |  | 43 | 45 | 0.079717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_388-2_0_3_line_50 |  | 44 | 47 | 0.051301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_388-2_0_3_line_51 |  | 44 | 48 | 0.019063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_388-2_0_3_line_52 |  | 45 | 46 | 0.04051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_388-2_0_3_line_53 |  | 46 | 53 | 0.07357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_388-2_0_3_line_54 |  | 46 | 50 | 0.088712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_388-2_0_3_line_55 |  | 47 | 49 | 0.025154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_388-2_0_3_line_56 |  | 47 | 112 | 0.031697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_388-2_0_3_line_57 |  | 48 | 86 | 0.044159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_388-2_0_3_line_58 |  | 50 | 51 | 0.081951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_388-2_0_3_line_59 |  | 51 | 52 | 0.051079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_388-2_0_3_line_60 |  | 54 | 55 | 0.056833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_388-2_0_3_line_61 |  | 55 | 116 | 0.057048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_388-2_0_3_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0099287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_388-2_0_3_line_63 |  | 57 | 60 | 0.0053325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_388-2_0_3_line_64 |  | 58 | 59 | 0.0023322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_388-2_0_3_line_65 |  | 59 | 61 | 0.01816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_388-2_0_3_line_66 |  | 59 | 62 | 0.018045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_388-2_0_3_line_67 |  | 60 | 63 | 0.024906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_388-2_0_3_line_68 |  | 61 | 64 | 0.024261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_388-2_0_3_line_69 |  | 62 | 65 | 0.02877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_388-2_0_3_line_70 |  | 63 | 77 | 0.032468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_388-2_0_3_line_71 |  | 64 | 114 | 0.029322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_388-2_0_3_line_72 |  | 65 | 70 | 0.0019721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_388-2_0_3_line_73 |  | 66 | 67 | 0.028191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_388-2_0_3_line_74 |  | 66 | 68 | 0.0022113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_388-2_0_3_line_75 |  | 67 | 69 | 0.017679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_388-2_0_3_line_76 |  | 68 | 70 | 0.026976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_388-2_0_3_line_77 |  | 69 | 71 | 0.020333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_388-2_0_3_line_78 |  | 69 | 72 | 0.01221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_388-2_0_3_line_79 |  | 71 | 73 | 0.0032364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_388-2_0_3_line_80 |  | 72 | 74 | 0.023283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_388-2_0_3_line_81 |  | 73 | 75 | 0.024827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_388-2_0_3_line_82 |  | 74 | 76 | 0.0070848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_388-2_0_3_line_83 |  | 75 | 85 | 0.017692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_388-2_0_3_line_84 |  | 76 | 93 | 0.01642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_388-2_0_3_line_85 |  | 77 | 78 | 0.025004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_388-2_0_3_line_86 |  | 77 | 79 | 0.030062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_388-2_0_3_line_87 |  | 78 | 85 | 0.019185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_388-2_0_3_line_88 |  | 79 | 111 | 0.0022798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_388-2_0_3_line_89 |  | 80 | 81 | 0.033854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_388-2_0_3_line_90 |  | 81 | 82 | 0.017649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_388-2_0_3_line_91 |  | 81 | 83 | 0.019482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_388-2_0_3_line_92 |  | 82 | 86 | 0.042282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_388-2_0_3_line_93 |  | 84 | 85 | 0.011515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_388-2_0_3_line_94 |  | 87 | 88 | 0.024325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_388-2_0_3_line_95 |  | 88 | 89 | 0.036986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_388-2_0_3_line_96 |  | 88 | 90 | 0.010187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_388-2_0_3_line_97 |  | 89 | 91 | 0.032393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_388-2_0_3_line_98 |  | 90 | 92 | 0.012843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_388-2_0_3_line_99 |  | 91 | 104 | 0.018306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_388-2_0_3_line_100 |  | 91 | 102 | 0.005974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_388-2_0_3_line_101 |  | 92 | 115 | 0.022854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_388-2_0_3_line_102 |  | 93 | 94 | 0.0090266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_388-2_0_3_line_103 |  | 94 | 95 | 0.053965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_388-2_0_3_line_104 |  | 94 | 96 | 0.0094698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_388-2_0_3_line_105 |  | 96 | 97 | 0.023585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_388-2_0_3_line_106 |  | 97 | 99 | 0.021528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_388-2_0_3_line_107 |  | 98 | 99 | 0.011642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_388-2_0_3_line_108 |  | 98 | 100 | 0.0059877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_388-2_0_3_line_109 |  | 100 | 101 | 0.0047863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_388-2_0_3_line_110 |  | 101 | 102 | 0.031152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_388-2_0_3_line_111 |  | 102 | 103 | 0.031137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_388-2_0_3_line_112 |  | 104 | 118 | 0.020928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_388-2_0_3_line_113 |  | 105 | 106 | 0.013386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_388-2_0_3_line_114 |  | 105 | 107 | 0.020167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_388-2_0_3_line_115 |  | 106 | 108 | 0.0096808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_388-2_0_3_line_116 |  | 106 | 109 | 0.040743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_388-2_0_3_line_117 |  | 107 | 110 | 0.060188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_388-2_0_3_line_118 |  | 108 | 111 | 0.030465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_388-2_0_3_line_119 |  | 109 | 112 | 0.031671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_388-2_0_3_line_120 |  | 110 | 113 | 0.054004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_388-2_0_3_line_121 |  | 114 | 119 | 0.021061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_388-2_0_3_line_122 |  | 117 | 122 | 0.017121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_388-2_0_3_line_123 |  | 117 | 123 | 0.020486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_388-2_0_3_line_124 |  | 120 | 121 | 0.01625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_388-2_0_3_line_125 |  | 121 | 132 | 0.0037826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_388-2_0_3_line_126 |  | 122 | 124 | 0.0030664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_388-2_0_3_line_127 |  | 126 | 127 | 0.040443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_388-2_0_3_line_128 |  | 128 | 129 | 0.027746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_388-2_0_3_line_129 |  | 129 | 130 | 0.014824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_388-2_0_3_line_130 |  | 130 | 131 | 0.0012694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_388-2_0_3_line_131 |  | 131 | 132 | 0.025507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_388-2_0_3_trafo_77 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 96 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2601166.4576 | 1224826.9203 | 2601170.5762 | 1224827.927
1 | 2601166.4576 | 1224826.9203 | 2601153.0577 | 1224823.6449 | 2601149.0232 | 1224822.4369
2 | 2601140.9232 | 1224820.0116 | 2601149.0232 | 1224822.4369
3 | 2601140.9232 | 1224820.0116 | 2601139.9055 | 1224819.7069 | 2601131.3003 | 1224815.0599
4 | 2601225.1642 | 1224841.2687 | 2601222.655 | 1224840.6568
5 | 2601222.655 | 1224840.6568 | 2601223.5283 | 1224813.0278
6 | 2601225.1642 | 1224841.2687 | 2601221.5977 | 1224851.8112
7 | 2601225.1642 | 1224841.2687 | 2601254.7393 | 1224849.2108
8 | 2601215.4076 | 1224796.7258 | 2601215.4389 | 1224796.7409 | 2601219.6457 | 1224799.7657 | 2601222.2756 | 1224803.1459 | 2601223.6695 | 1224808.5605 | 2601223.5283 | 1224813.0278
9 | 2601131.3003 | 1224815.0599 | 2601127.1783 | 1224812.834 | 2601118.2078 | 1224810.5955
10 | 2601221.5977 | 1224851.8112 | 2601212.7057 | 1224878.0958
11 | 2601257.7582 | 1224850.0215 | 2601254.7393 | 1224849.2108
12 | 2601207.2673 | 1224792.7815 | 2601215.4076 | 1224796.7258
13 | 2601075.0387 | 1224800.251 | 2601098.2431 | 1224805.6136 | 2601118.2078 | 1224810.5955
14 | 2601204.98 | 1224900.933 | 2601212.7057 | 1224878.0958
15 | 2601275.6952 | 1224853.2987 | 2601264.1507 | 1224851.7381 | 2601257.7582 | 1224850.0215
16 | 2601207.2673 | 1224792.7815 | 2601222.3147 | 1224702.9813
17 | 2601075.0387 | 1224800.251 | 2601072.1028 | 1224812.6799
18 | 2601136.2852 | 1224890.7064 | 2601108.5163 | 1224886.5737 | 2601103.0704 | 1224885.4534
19 | 2601087.3134 | 1224882.2119 | 2601103.0704 | 1224885.4534
20 | 2601087.3134 | 1224882.2119 | 2601077.4512 | 1224879.4976 | 2601071.3395 | 1224876.8064
21 | 2601087.3134 | 1224882.2119 | 2601084.0364 | 1224894.5853 | 2601086.8838 | 1224911.9181 | 2601086.8838 | 1224911.9181
22 | 2601204.98 | 1224900.933 | 2601196.3987 | 1224899.6528 | 2601175.9711 | 1224896.6127
23 | 2601204.98 | 1224900.933 | 2601207.9671 | 1224901.3059
24 | 2601071.2884 | 1224876.7838 | 2601071.3395 | 1224876.8064
25 | 2601086.8838 | 1224911.9181 | 2601103.8415 | 1224916.1676
26 | 2601242.3375 | 1224905.5874 | 2601218.9815 | 1224902.6811 | 2601207.9671 | 1224901.3059
27 | 2601045.3791 | 1224863.961 | 2601053.543 | 1224868.2426 | 2601062.2375 | 1224872.7911 | 2601071.2884 | 1224876.7838
28 | 2601104.4112 | 1224916.3104 | 2601103.8415 | 1224916.1676
29 | 2601242.3375 | 1224905.5874 | 2601255.4445 | 1224906.7573 | 2601268.7978 | 1224907.3253
30 | 2601242.3375 | 1224905.5874 | 2601241.7445 | 1224913.8921 | 2601235.8445 | 1224925.0641 | 2601226.4265 | 1224938.4812
31 | 2601045.3791 | 1224863.961 | 2601024.1432 | 1224852.8325
32 | 2601045.3791 | 1224863.961 | 2601036.8646 | 1224871.3639 | 2601036.8646 | 1224871.3639
33 | 2601045.3791 | 1224863.961 | 2601053.543 | 1224868.2426 | 2601056.7129 | 1224861.3947 | 2601043.8418 | 1224854.066
34 | 2601128.9707 | 1224922.4649 | 2601128.9707 | 1224922.4649 | 2601104.4112 | 1224916.3104
35 | 2601285.6462 | 1224908.0419 | 2601268.7978 | 1224907.3253
36 | 2601226.4265 | 1224938.4812 | 2601233.65 | 1224943.6746 | 2601233.6499 | 1224943.8358
37 | 2601226.4265 | 1224938.4812 | 2601218.4268 | 1224948.4583
38 | 2601072.1028 | 1224812.6799 | 2601070.9538 | 1224817.9637
39 | 2601053.5128 | 1224821.5931 | 2601069.417 | 1224825.0311 | 2601070.9538 | 1224817.9637
40 | 2601053.5128 | 1224821.5931 | 2601051.0188 | 1224821.0591
41 | 2601051.0188 | 1224821.0591 | 2601046.6615 | 1224841.0984
42 | 2601043.8418 | 1224854.066 | 2601046.6615 | 1224841.0984
43 | 2601032.2959 | 1224873.4951 | 2601036.8646 | 1224871.3639
44 | 2601032.2959 | 1224873.4951 | 2601017.5366 | 1224880.3802
45 | 2601141.0919 | 1225430.2461 | 2601124.3189 | 1225420.8551 | 2601097.9507 | 1225404.5966
46 | 2601005.2144 | 1225354.3552 | 2601097.9507 | 1225404.5966
47 | 2601141.0919 | 1225430.2461 | 2601147.7226 | 1225433.9585
48 | 2601017.3837 | 1225288.1707 | 2601005.2144 | 1225354.3552
49 | 2601217.2797 | 1225472.9027 | 2601147.7226 | 1225433.9585
50 | 2601017.3837 | 1225288.1707 | 2600976.0375 | 1225257.8021
51 | 2601017.3837 | 1225288.1707 | 2601026.802 | 1225271.5967
52 | 2601217.2797 | 1225472.9027 | 2601238.2274 | 1225438.2294
53 | 2601238.2274 | 1225438.2294 | 2601297.9986 | 1225481.1236
54 | 2601238.2274 | 1225438.2294 | 2601252.7671 | 1225350.7168
55 | 2600976.0375 | 1225257.8021 | 2600966.9924 | 1225269.0851 | 2600959.5653 | 1225276.7781
56 | 2600976.0375 | 1225257.8021 | 2600948.2423 | 1225242.5662
57 | 2601026.802 | 1225271.5967 | 2601048.619 | 1225233.2039
58 | 2601322.2611 | 1225307.2826 | 2601252.7671 | 1225350.7168
59 | 2601322.2611 | 1225307.2826 | 2601291.7795 | 1225276.0135 | 2601289.6731 | 1225268.9079
60 | 2601270.0832 | 1224981.1926 | 2601268.0207 | 1224984.1161 | 2601235.211 | 1225026.064
61 | 2601270.0832 | 1224981.1926 | 2601263.6024 | 1224977.7226 | 2601254.4991 | 1224971.6394 | 2601245.2825 | 1224963.922 | 2601240.4847 | 1224959.3851 | 2601237.286 | 1224957.9058 | 2601234.0492 | 1224956.6155 | 2601232.8519 | 1224954.1249 | 2601233.0043 | 1224950.4117 | 2601233.6493 | 1224946.9209 | 2601233.6499 | 1224943.8358
62 | 2600874.7922 | 1225095.1064 | 2600883.3776 | 1225100.0933
63 | 2600883.3776 | 1225100.0933 | 2600887.9887 | 1225102.7717
64 | 2600909.1034 | 1225037.586 | 2600907.6221 | 1225039.3873
65 | 2600909.1034 | 1225037.586 | 2600920.6858 | 1225023.5989
66 | 2600909.1034 | 1225037.586 | 2600924.6079 | 1225046.8187
67 | 2600909.5251 | 1225115.2814 | 2600887.9887 | 1225102.7717
68 | 2600920.6858 | 1225023.5989 | 2600936.1593 | 1225004.9129
69 | 2600949.3272 | 1225061.5387 | 2600924.6079 | 1225046.8187
70 | 2600937.6006 | 1225131.5894 | 2600909.5251 | 1225115.2814
71 | 2600954.8604 | 1224982.3292 | 2600936.1593 | 1225004.9129
72 | 2600951.0216 | 1225062.5477 | 2600949.3272 | 1225061.5387
73 | 2600976.0995 | 1225077.4812 | 2601000.3209 | 1225091.9046
74 | 2600976.0995 | 1225077.4812 | 2600974.1996 | 1225076.3498
75 | 2601015.5107 | 1225100.95 | 2601000.3209 | 1225091.9046
76 | 2600951.0216 | 1225062.5477 | 2600974.1996 | 1225076.3498
77 | 2601015.5107 | 1225100.95 | 2601003.2962 | 1225117.206
78 | 2601015.5107 | 1225100.95 | 2601023.0233 | 1225091.3246
79 | 2601001.3521 | 1225119.7934 | 2601003.2962 | 1225117.206
80 | 2601037.3486 | 1225072.9704 | 2601023.0233 | 1225091.3246
81 | 2600986.4385 | 1225139.6415 | 2601001.3521 | 1225119.7934
82 | 2601037.3486 | 1225072.9704 | 2601041.7077 | 1225067.3854
83 | 2600975.8108 | 1225153.7858 | 2600986.4385 | 1225139.6415
84 | 2601051.8106 | 1225054.4412 | 2601041.7077 | 1225067.3854
85 | 2600937.6006 | 1225131.5894 | 2600959.2214 | 1225144.149
86 | 2600937.6006 | 1225131.5894 | 2600922.0967 | 1225157.3446
87 | 2600975.8108 | 1225153.7858 | 2600959.2214 | 1225144.149
88 | 2600922.0967 | 1225157.3446 | 2600920.9209 | 1225159.2978
89 | 2601032.6896 | 1225187.1253 | 2601053.74 | 1225160.6121
90 | 2601032.6896 | 1225187.1253 | 2601045.1002 | 1225199.673
91 | 2601032.6896 | 1225187.1253 | 2601020.5046 | 1225202.3267
92 | 2601048.619 | 1225233.2039 | 2601059.4366 | 1225214.1677 | 2601045.1002 | 1225199.673
93 | 2600975.8108 | 1225153.7858 | 2600985.7179 | 1225159.6552
94 | 2601189.5298 | 1224984.1119 | 2601174.5117 | 1225003.2476
95 | 2601189.5298 | 1224984.1119 | 2601179.2971 | 1224977.206 | 2601160.8925 | 1224969.3647 | 2601156.4531 | 1224968.0318
96 | 2601196.0962 | 1224976.3086 | 2601189.5298 | 1224984.1119
97 | 2601125.0523 | 1224960.1862 | 2601143.0711 | 1224964.0139 | 2601156.4531 | 1224968.0318
98 | 2601196.0962 | 1224976.3086 | 2601204.1303 | 1224966.2886
99 | 2601125.0523 | 1224960.1862 | 2601129.2769 | 1224942.3742
100 | 2601125.0523 | 1224960.1862 | 2601119.1091 | 1224959.4292
101 | 2601204.1303 | 1224966.2886 | 2601218.4268 | 1224948.4583
102 | 2601057.3644 | 1225047.3255 | 2601051.8106 | 1225054.4412
103 | 2601057.3644 | 1225047.3255 | 2601010.4217 | 1225020.4689
104 | 2601057.3644 | 1225047.3255 | 2601063.2961 | 1225039.9436
105 | 2601063.2961 | 1225039.9436 | 2601072.9156 | 1225027.9723 | 2601078.2881 | 1225021.741
106 | 2601092.3457 | 1225005.4364 | 2601078.2881 | 1225021.741
107 | 2601099.2372 | 1224996.1028 | 2601096.5114 | 1225000.6048 | 2601092.3457 | 1225005.4364
108 | 2601099.2372 | 1224996.1028 | 2601102.3384 | 1224990.9808
109 | 2601104.2207 | 1224986.5976 | 2601102.9796 | 1224989.9219 | 2601102.3384 | 1224990.9808
110 | 2601119.1091 | 1224959.4292 | 2601112.9066 | 1224968.0887 | 2601107.4164 | 1224978.038 | 2601104.2207 | 1224986.5976
111 | 2601119.1091 | 1224959.4292 | 2601088.0596 | 1224957.0965
112 | 2601128.9707 | 1224922.4649 | 2601132.2215 | 1224929.9587 | 2601129.2769 | 1224942.3742
113 | 2600899.0299 | 1225192.6973 | 2600893.7313 | 1225191.9072 | 2600886.7387 | 1225187.9621
114 | 2600869.1741 | 1225178.0524 | 2600886.7387 | 1225187.9621
115 | 2600899.0299 | 1225192.6973 | 2600899.0299 | 1225192.6973 | 2600902.7827 | 1225189.4293 | 2600905.209 | 1225185.3987
116 | 2600899.0299 | 1225192.6973 | 2600920.4701 | 1225227.3428
117 | 2600818.7507 | 1225148.7388 | 2600820.1524 | 1225154.1977 | 2600857.09 | 1225171.2347 | 2600869.1741 | 1225178.0524
118 | 2600920.9209 | 1225159.2978 | 2600905.209 | 1225185.3987
119 | 2600920.4701 | 1225227.3428 | 2600948.2423 | 1225242.5662
120 | 2600818.7507 | 1225148.7388 | 2600811.89 | 1225202.3051
121 | 2600954.8604 | 1224982.3292 | 2600968.2929 | 1224966.1079
122 | 2601285.6462 | 1224908.0419 | 2601302.755 | 1224907.4006
123 | 2601285.6462 | 1224908.0419 | 2601290.9722 | 1224888.2607
124 | 2600951.263 | 1224911.2961 | 2600958.6673 | 1224925.7612
125 | 2600951.263 | 1224911.2961 | 2600954.6909 | 1224909.697
126 | 2601302.755 | 1224907.4006 | 2601305.8192 | 1224907.2857
127 | 2601222.3147 | 1224702.9813 | 2601194.3053 | 1224704.6165 | 2601181.9364 | 1224705.2702
128 | 2601017.5366 | 1224880.3802 | 2600992.3915 | 1224892.1101
129 | 2600992.3915 | 1224892.1101 | 2600978.957 | 1224898.3772
130 | 2600977.8066 | 1224898.9138 | 2600978.957 | 1224898.3772
131 | 2600977.8066 | 1224898.9138 | 2600954.6909 | 1224909.697

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2601166.4576 | 1224826.9203
1 | 2601170.5762 | 1224827.927
2 | 2601149.0232 | 1224822.4369
3 | 2601140.9232 | 1224820.0116
4 | 2601222.655 | 1224840.6568
5 | 2601225.1642 | 1224841.2687
6 | 2601223.5283 | 1224813.0278
7 | 2601131.3003 | 1224815.0599
8 | 2601221.5977 | 1224851.8112
9 | 2601254.7393 | 1224849.2108
10 | 2601215.4076 | 1224796.7258
11 | 2601118.2078 | 1224810.5955
12 | 2601212.7057 | 1224878.0958
13 | 2601257.7582 | 1224850.0215
14 | 2601207.2673 | 1224792.7815
15 | 2601075.0387 | 1224800.251
16 | 2601136.2852 | 1224890.7064
17 | 2601103.0704 | 1224885.4534
18 | 2601087.3134 | 1224882.2119
19 | 2601175.9711 | 1224896.6127
20 | 2601204.98 | 1224900.933
21 | 2601071.3395 | 1224876.8064
22 | 2601086.8838 | 1224911.9181
23 | 2601207.9671 | 1224901.3059
24 | 2601071.2884 | 1224876.7838
25 | 2601103.8415 | 1224916.1676
26 | 2601242.3375 | 1224905.5874
27 | 2601045.3791 | 1224863.961
28 | 2601104.4112 | 1224916.3104
29 | 2601268.7978 | 1224907.3253
30 | 2601226.4265 | 1224938.4812
31 | 2601072.1028 | 1224812.6799
32 | 2601070.9538 | 1224817.9637
33 | 2601053.5128 | 1224821.5931
34 | 2601051.0188 | 1224821.0591
35 | 2601046.6615 | 1224841.0984
36 | 2601043.8418 | 1224854.066
37 | 2601024.1432 | 1224852.8325
38 | 2601036.8646 | 1224871.3639
39 | 2601032.2959 | 1224873.4951
40 | 2601097.9507 | 1225404.5966
41 | 2601141.0919 | 1225430.2461
42 | 2601005.2144 | 1225354.3552
43 | 2601147.7226 | 1225433.9585
44 | 2601017.3837 | 1225288.1707
45 | 2601217.2797 | 1225472.9027
46 | 2601238.2274 | 1225438.2294
47 | 2600976.0375 | 1225257.8021
48 | 2601026.802 | 1225271.5967
49 | 2600959.5653 | 1225276.7781
50 | 2601252.7671 | 1225350.7168
51 | 2601322.2611 | 1225307.2826
52 | 2601289.6731 | 1225268.9079
53 | 2601297.9986 | 1225481.1236
54 | 2601235.211 | 1225026.064
55 | 2601270.0832 | 1224981.1926
56 | 2600874.7922 | 1225095.1064
57 | 2600883.3776 | 1225100.0933
58 | 2600907.6221 | 1225039.3873
59 | 2600909.1034 | 1225037.586
60 | 2600887.9887 | 1225102.7717
61 | 2600920.6858 | 1225023.5989
62 | 2600924.6079 | 1225046.8187
63 | 2600909.5251 | 1225115.2814
64 | 2600936.1593 | 1225004.9129
65 | 2600949.3272 | 1225061.5387
66 | 2600976.0995 | 1225077.4812
67 | 2601000.3209 | 1225091.9046
68 | 2600974.1996 | 1225076.3498
69 | 2601015.5107 | 1225100.95
70 | 2600951.0216 | 1225062.5477
71 | 2601003.2962 | 1225117.206
72 | 2601023.0233 | 1225091.3246
73 | 2601001.3521 | 1225119.7934
74 | 2601037.3486 | 1225072.9704
75 | 2600986.4385 | 1225139.6415
76 | 2601041.7077 | 1225067.3854
77 | 2600937.6006 | 1225131.5894
78 | 2600959.2214 | 1225144.149
79 | 2600922.0967 | 1225157.3446
80 | 2601053.74 | 1225160.6121
81 | 2601032.6896 | 1225187.1253
82 | 2601045.1002 | 1225199.673
83 | 2601020.5046 | 1225202.3267
84 | 2600985.7179 | 1225159.6552
85 | 2600975.8108 | 1225153.7858
86 | 2601048.619 | 1225233.2039
87 | 2601174.5117 | 1225003.2476
88 | 2601189.5298 | 1224984.1119
89 | 2601156.4531 | 1224968.0318
90 | 2601196.0962 | 1224976.3086
91 | 2601125.0523 | 1224960.1862
92 | 2601204.1303 | 1224966.2886
93 | 2601051.8106 | 1225054.4412
94 | 2601057.3644 | 1225047.3255
95 | 2601010.4217 | 1225020.4689
96 | 2601063.2961 | 1225039.9436
97 | 2601078.2881 | 1225021.741
98 | 2601099.2372 | 1224996.1028
99 | 2601092.3457 | 1225005.4364
100 | 2601102.3384 | 1224990.9808
101 | 2601104.2207 | 1224986.5976
102 | 2601119.1091 | 1224959.4292
103 | 2601088.0596 | 1224957.0965
104 | 2601129.2769 | 1224942.3742
105 | 2600886.7387 | 1225187.9621
106 | 2600899.0299 | 1225192.6973
107 | 2600869.1741 | 1225178.0524
108 | 2600905.209 | 1225185.3987
109 | 2600920.4701 | 1225227.3428
110 | 2600818.7507 | 1225148.7388
111 | 2600920.9209 | 1225159.2978
112 | 2600948.2423 | 1225242.5662
113 | 2600811.89 | 1225202.3051
114 | 2600954.8604 | 1224982.3292
115 | 2601218.4268 | 1224948.4583
116 | 2601233.6499 | 1224943.8358
117 | 2601285.6462 | 1224908.0419
118 | 2601128.9707 | 1224922.4649
119 | 2600968.2929 | 1224966.1079
120 | 2600958.6673 | 1224925.7612
121 | 2600951.263 | 1224911.2961
122 | 2601302.755 | 1224907.4006
123 | 2601290.9722 | 1224888.2607
124 | 2601305.8192 | 1224907.2857
125 | 2601275.6952 | 1224853.2987
126 | 2601222.3147 | 1224702.9813
127 | 2601181.9364 | 1224705.2702
128 | 2601017.5366 | 1224880.3802
129 | 2600992.3915 | 1224892.1101
130 | 2600978.957 | 1224898.3772
131 | 2600977.8066 | 1224898.9138
132 | 2600954.6909 | 1224909.697
133 | 2601057.3644 | 1225047.3255

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1