## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_91-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_91-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_91-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_91-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_91-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_91-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_91-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_91-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_91-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_91-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_91-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_91-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_91-2_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_91-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_91-2_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_91-2_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_91-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_91-2_0_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_91-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_91-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_91-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_91-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_91-2_0_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_91-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_91-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_91-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_91-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_91-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_91-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_91-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_91-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_91-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_91-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_91-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_91-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_91-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_91-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_91-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_91-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_91-2_0_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_91-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_91-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_91-2_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_91-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_91-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_91-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_91-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_91-2_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_91-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_91-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_91-2_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_91-2_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_91-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_91-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_91-2_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_91-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_91-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_91-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_91-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_91-2_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_91-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_91-2_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_91-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_91-2_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_91-2_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_91-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_91-2_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_91-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_91-2_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_91-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_91-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_91-2_0_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_91-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_91-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_91-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_91-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_91-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_91-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_91-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_91-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_91-2_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_91-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_91-2_0_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_91-2_0_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_91-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_91-2_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_91-2_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_91-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_91-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_91-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_91-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_91-2_0_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_91-2_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_91-2_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_91-2_0_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_91-2_0_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_91-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_91-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_91-2_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_91-2_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_91-2_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_91-2_0_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_91-2_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_91-2_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_91-2_0_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_91-2_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_91-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_91-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_91-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_91-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_91-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_91-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_91-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_91-2_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_91-2_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_91-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_91-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_91-2_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_91-2_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_91-2_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_91-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_91-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_91-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_91-2_0_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_91-2_0_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_91-2_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_91-2_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_91-2_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_91-2_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_91-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_91-2_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_91-2_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_91-2_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_91-2_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_91-2_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_91-2_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_91-2_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_91-2_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_91-2_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_91-2_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_91-2_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_91-2_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_91-2_0_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_91-2_0_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_91-2_0_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_91-2_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_91-2_0_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_91-2_0_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_91-2_0_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_425_0_node_236 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_91-2_0_3_load_0 | 0 | 0.001375 | 0.00034461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_91-2_0_3_load_1 | 1 | 0.00058329 | 0.00014619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_91-2_0_3_load_52 | 7 | 0.00093605 | 0.0002346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_91-2_0_3_load_49 | 8 | 0.0032265 | 0.00080864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_91-2_0_3_load_59 | 10 | 0.0015077 | 0.00037786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_91-2_0_3_load_227 | 12 | 0.0060675 | 0.0015207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_91-2_0_3_load_198 | 15 | 0.013598 | 0.0034079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_91-2_0_3_load_226 | 17 | 0.0066772 | 0.0016735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_91-2_0_3_load_68 | 21 | 0.0033218 | 0.00083252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_91-2_0_3_load_237 | 22 | 0.014999 | 0.003759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_91-2_0_3_load_73 | 27 | 0.020808 | 0.005215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_91-2_0_3_load_97 | 31 | 0.0010256 | 0.00025703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_91-2_0_3_load_98 | 33 | 0.0018846 | 0.00047231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_91-2_0_3_load_96 | 36 | 0.0011272 | 0.00028249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_91-2_0_3_load_72 | 37 | 0.0034597 | 0.00086707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_91-2_0_3_load_71 | 38 | 0.0015581 | 0.00039049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_91-2_0_3_load_221 | 39 | 0.0022795 | 0.00057129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_91-2_0_3_load_93 | 40 | 0.0024658 | 0.00061798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_91-2_0_3_load_94 | 45 | 0.0036425 | 0.00091289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_91-2_0_3_load_243 | 47 | 0.022428 | 0.0056209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_91-2_0_3_load_67 | 48 | 0.0042935 | 0.0010761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_91-2_0_3_load_241 | 50 | 0.00401 | 0.001005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_91-2_0_3_load_205 | 54 | 0.0039246 | 0.00098361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_91-2_0_3_load_75 | 55 | 0.0011411 | 0.00028598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_91-2_0_3_load_103 | 56 | 0.0051515 | 0.0012911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_91-2_0_3_load_161 | 59 | 0.00318 | 0.00079699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_91-2_0_3_load_229 | 61 | 0.015593 | 0.003908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_91-2_0_3_load_228 | 63 | 0.013154 | 0.0032966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_91-2_0_3_load_210 | 66 | 0.0028436 | 0.00071268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_91-2_0_3_load_240 | 71 | 0.0056556 | 0.0014174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_91-2_0_3_load_69 | 72 | 0.0011434 | 0.00028657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_91-2_0_3_load_77 | 76 | 0.0036982 | 0.00092686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_91-2_0_3_load_54 | 77 | 0.00093635 | 0.00023467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_91-2_0_3_load_50 | 78 | 0.0032595 | 0.0008169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_91-2_0_3_load_144 | 80 | 0.0012384 | 0.00031036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_91-2_0_3_load_57 | 81 | 0.0029987 | 0.00075156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_91-2_0_3_load_224 | 82 | 0.013601 | 0.0034088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_91-2_0_3_load_238 | 83 | 0.012418 | 0.0031123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_91-2_0_3_load_51 | 84 | 0.0030425 | 0.00076252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_91-2_0_3_load_212 | 85 | 0.001394 | 0.00034937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_91-2_0_3_load_89 | 87 | 0.0036124 | 0.00090536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_91-2_0_3_load_87 | 88 | 0.0021541 | 0.00053986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_91-2_0_3_load_74 | 90 | 0.0016098 | 0.00040347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_91-2_0_3_load_160 | 92 | 0.0025119 | 0.00062953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_91-2_0_3_load_159 | 93 | 0.0022489 | 0.00056362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_91-2_0_3_load_234 | 94 | 0.0052731 | 0.0013216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_91-2_0_3_load_105 | 96 | 0.0030698 | 0.00076937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_91-2_0_3_load_104 | 97 | 0.0030089 | 0.0007541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_91-2_0_3_load_222 | 98 | 0.0011685 | 0.00029285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_91-2_0_3_load_162 | 100 | 0.0021837 | 0.0005473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_91-2_0_3_load_230 | 101 | 0.0040926 | 0.0010257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_91-2_0_3_load_204 | 102 | 0.0065189 | 0.0016338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_91-2_0_3_load_202 | 103 | 0.001245 | 0.00031203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_91-2_0_3_load_239 | 104 | 0.0008793 | 0.00022037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_91-2_0_3_load_76 | 106 | 0.0019082 | 0.00047824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_91-2_0_3_load_53 | 107 | 0.0034846 | 0.00087332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_91-2_0_3_load_55 | 108 | 0.0028777 | 0.00072121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_91-2_0_3_load_56 | 109 | 0.0023523 | 0.00058954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_91-2_0_3_load_58 | 110 | 0.002466 | 0.00061804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_91-2_0_3_load_63 | 111 | 0.0016399 | 0.000411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_91-2_0_3_load_61 | 112 | 0.0052718 | 0.0013212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_91-2_0_3_load_223 | 113 | 0.0054304 | 0.001361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_91-2_0_3_load_143 | 114 | 0.0017463 | 0.00043766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_91-2_0_3_load_62 | 115 | 0.0016598 | 0.00041599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_91-2_0_3_load_64 | 116 | 0.003583 | 0.00089799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_91-2_0_3_load_153 | 117 | 0.000665 | 0.00016667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_91-2_0_3_load_118 | 118 | 0.0025764 | 0.0006457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_91-2_0_3_load_117 | 119 | 0.0014491 | 0.00036318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_91-2_0_3_load_109 | 121 | 0.017189 | 0.004308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_91-2_0_3_load_110 | 122 | 0.00098167 | 0.00024603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_91-2_0_3_load_232 | 123 | 0.0042725 | 0.0010708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_91-2_0_3_load_233 | 124 | 0.0043955 | 0.0011016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_91-2_0_3_load_120 | 125 | 0.0040539 | 0.001016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_91-2_0_3_load_126 | 126 | 0.0021225 | 0.00053194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_91-2_0_3_load_129 | 128 | 0.0021558 | 0.00054029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_91-2_0_3_load_119 | 129 | 0.0022937 | 0.00057485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_91-2_0_3_load_121 | 130 | 0.0021434 | 0.00053718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_91-2_0_3_load_122 | 131 | 0.0028585 | 0.0007164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_91-2_0_3_load_123 | 132 | 0.0019469 | 0.00048795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_91-2_0_3_load_124 | 133 | 0.0033367 | 0.00083624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_91-2_0_3_load_125 | 134 | 0.0019729 | 0.00049446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_91-2_0_3_load_142 | 135 | 0.0023337 | 0.00058488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_91-2_0_3_load_130 | 136 | 0.0015562 | 0.00039001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_91-2_0_3_load_141 | 137 | 0.0023617 | 0.0005919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_91-2_0_3_load_207 | 138 | 0.0015959 | 0.00039996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_91-2_0_3_load_208 | 139 | 0.0033244 | 0.00083318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_91-2_0_3_load_209 | 140 | 0.0041727 | 0.0010458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_91-2_0_3_load_214 | 141 | 0.005381 | 0.0013486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_91-2_0_3_load_215 | 142 | 0.0015778 | 0.00039544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_91-2_0_3_load_216 | 145 | 0.0022779 | 0.0005709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_91-2_0_3_load_218 | 146 | 0.0077789 | 0.0019496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_91-2_0_3_load_235 | 147 | 0.0053814 | 0.0013487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_91-2_0_3_load_236 | 148 | 0.0077794 | 0.0019497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_91-2_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_91-2_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_91-2_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0079944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_91-2_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.042891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_91-2_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.023058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_91-2_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.026429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_91-2_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.017922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_91-2_0_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.043795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_91-2_0_3_line_8 |  | 5 | 16 | 0.093603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_91-2_0_3_line_9 |  | 5 | 15 | 0.025625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_91-2_0_3_line_10 |  | 5 | 11 | 0.030427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_91-2_0_3_line_11 |  | 6 | 9 | 0.07998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_91-2_0_3_line_12 |  | 6 | 10 | 0.0085817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_91-2_0_3_line_13 |  | 7 | 77 | 0.00013314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_91-2_0_3_line_14 |  | 8 | 78 | 0.012856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_91-2_0_3_line_15 |  | 9 | 79 | 0.023153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_91-2_0_3_line_16 |  | 9 | 80 | 0.070526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_91-2_0_3_line_17 |  | 10 | 81 | 0.029899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_91-2_0_3_line_18 |  | 11 | 12 | 0.008869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_91-2_0_3_line_19 |  | 13 | 14 | 0.030559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_91-2_0_3_line_20 |  | 13 | 15 | 0.014323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_91-2_0_3_line_21 |  | 14 | 82 | 0.011631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_91-2_0_3_line_22 |  | 14 | 64 | 0.02603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_91-2_0_3_line_23 |  | 16 | 17 | 0.003794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_91-2_0_3_line_24 |  | 16 | 18 | 0.039878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_91-2_0_3_line_25 |  | 18 | 19 | 0.059814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_91-2_0_3_line_26 |  | 18 | 20 | 0.038319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_91-2_0_3_line_27 |  | 18 | 21 | 0.017146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_91-2_0_3_line_28 |  | 19 | 22 | 0.006815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_91-2_0_3_line_29 |  | 19 | 23 | 0.049078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_91-2_0_3_line_30 |  | 20 | 27 | 0.010403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_91-2_0_3_line_31 |  | 21 | 72 | 0.011863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_91-2_0_3_line_32 |  | 23 | 83 | 0.005295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_91-2_0_3_line_33 |  | 24 | 25 | 0.05316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_91-2_0_3_line_34 |  | 24 | 26 | 0.010805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_91-2_0_3_line_35 |  | 24 | 27 | 0.024153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_91-2_0_3_line_36 |  | 25 | 39 | 0.014318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_91-2_0_3_line_37 |  | 26 | 56 | 0.011675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_91-2_0_3_line_38 |  | 26 | 35 | 0.021201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_91-2_0_3_line_39 |  | 28 | 29 | 0.030633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_91-2_0_3_line_40 |  | 28 | 30 | 0.005959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_91-2_0_3_line_41 |  | 28 | 31 | 0.023037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_91-2_0_3_line_42 |  | 29 | 55 | 0.0042343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_91-2_0_3_line_43 |  | 29 | 52 | 0.043786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_91-2_0_3_line_44 |  | 30 | 87 | 0.015682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_91-2_0_3_line_45 |  | 30 | 88 | 0.012455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_91-2_0_3_line_46 |  | 31 | 36 | 0.019967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_91-2_0_3_line_47 |  | 32 | 33 | 0.01803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_91-2_0_3_line_48 |  | 32 | 34 | 0.0094885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_91-2_0_3_line_49 |  | 32 | 35 | 0.020504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_91-2_0_3_line_50 |  | 32 | 36 | 0.022562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_91-2_0_3_line_51 |  | 33 | 89 | 0.017609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_91-2_0_3_line_52 |  | 34 | 37 | 0.013806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_91-2_0_3_line_53 |  | 34 | 38 | 0.012266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_91-2_0_3_line_54 |  | 35 | 40 | 0.016541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_91-2_0_3_line_55 |  | 37 | 90 | 0.013571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_91-2_0_3_line_56 |  | 39 | 91 | 0.016526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_91-2_0_3_line_57 |  | 41 | 42 | 0.013189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_91-2_0_3_line_58 |  | 41 | 43 | 0.054498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_91-2_0_3_line_59 |  | 42 | 94 | 0.020293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_91-2_0_3_line_60 |  | 42 | 95 | 0.011577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_91-2_0_3_line_61 |  | 43 | 44 | 0.3464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_91-2_0_3_line_62 |  | 43 | 45 | 0.023511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_91-2_0_3_line_63 |  | 44 | 48 | 0.11446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_91-2_0_3_line_64 |  | 44 | 46 | 0.13844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_91-2_0_3_line_65 |  | 46 | 47 | 0.002032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_91-2_0_3_line_66 |  | 49 | 50 | 0.002773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_91-2_0_3_line_67 |  | 49 | 51 | 0.017411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_91-2_0_3_line_68 |  | 51 | 98 | 0.017871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_91-2_0_3_line_69 |  | 51 | 65 | 0.009186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_91-2_0_3_line_70 |  | 52 | 53 | 0.010406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_91-2_0_3_line_71 |  | 52 | 54 | 0.019518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_91-2_0_3_line_72 |  | 53 | 66 | 0.019016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_91-2_0_3_line_73 |  | 53 | 70 | 0.038373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_91-2_0_3_line_74 |  | 54 | 99 | 0.012569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_91-2_0_3_line_75 |  | 56 | 97 | 0.011012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_91-2_0_3_line_76 |  | 57 | 58 | 0.037871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_91-2_0_3_line_77 |  | 57 | 59 | 0.025868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_91-2_0_3_line_78 |  | 58 | 73 | 0.042121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_91-2_0_3_line_79 |  | 59 | 100 | 0.028591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_91-2_0_3_line_80 |  | 60 | 61 | 0.009442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_91-2_0_3_line_81 |  | 60 | 62 | 0.038676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_91-2_0_3_line_82 |  | 62 | 63 | 0.011193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_91-2_0_3_line_83 |  | 62 | 64 | 0.027822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_91-2_0_3_line_84 |  | 64 | 101 | 0.010965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_91-2_0_3_line_85 |  | 65 | 66 | 0.0077767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_91-2_0_3_line_86 |  | 67 | 68 | 0.004502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_91-2_0_3_line_87 |  | 67 | 69 | 0.018119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_91-2_0_3_line_88 |  | 68 | 102 | 0.019421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_91-2_0_3_line_89 |  | 68 | 103 | 0.0036094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_91-2_0_3_line_90 |  | 69 | 72 | 0.023246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_91-2_0_3_line_91 |  | 70 | 71 | 0.014891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_91-2_0_3_line_92 |  | 73 | 104 | 0.02354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_91-2_0_3_line_93 |  | 74 | 75 | 0.019099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_91-2_0_3_line_94 |  | 74 | 76 | 0.0070597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_91-2_0_3_line_95 |  | 75 | 105 | 0.002866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_91-2_0_3_line_96 |  | 75 | 100 | 0.0090991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_91-2_0_3_line_97 |  | 76 | 106 | 0.033801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_91-2_0_3_line_98 |  | 77 | 107 | 2.6358e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_91-2_0_3_line_99 |  | 78 | 84 | 0.0072026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_91-2_0_3_line_100 |  | 79 | 113 | 0.05706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_91-2_0_3_line_101 |  | 80 | 114 | 0.016736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_91-2_0_3_line_102 |  | 81 | 108 | 0.023455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_91-2_0_3_line_103 |  | 85 | 86 | 0.0081455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_91-2_0_3_line_104 |  | 86 | 141 | 0.00247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_91-2_0_3_line_105 |  | 86 | 142 | 0.0034044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_91-2_0_3_line_106 |  | 89 | 120 | 0.023829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_91-2_0_3_line_107 |  | 89 | 121 | 0.02402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_91-2_0_3_line_108 |  | 91 | 143 | 0.015688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_91-2_0_3_line_109 |  | 91 | 144 | 0.034939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_91-2_0_3_line_110 |  | 91 | 142 | 0.016438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_91-2_0_3_line_111 |  | 92 | 93 | 0.026102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_91-2_0_3_line_112 |  | 93 | 117 | 0.00065687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_91-2_0_3_line_113 |  | 95 | 124 | 0.013279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_91-2_0_3_line_114 |  | 95 | 120 | 0.003493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_91-2_0_3_line_115 |  | 96 | 97 | 0.008517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_91-2_0_3_line_116 |  | 99 | 138 | 0.0015247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_91-2_0_3_line_117 |  | 105 | 125 | 0.057969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_91-2_0_3_line_118 |  | 105 | 126 | 0.0071311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_91-2_0_3_line_119 |  | 108 | 109 | 0.025366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_91-2_0_3_line_120 |  | 109 | 110 | 0.015233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_91-2_0_3_line_121 |  | 110 | 111 | 0.01924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_91-2_0_3_line_122 |  | 111 | 112 | 0.0048279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_91-2_0_3_line_123 |  | 112 | 115 | 0.010888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_91-2_0_3_line_124 |  | 114 | 137 | 0.010368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_91-2_0_3_line_125 |  | 115 | 116 | 0.021322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_91-2_0_3_line_126 |  | 116 | 117 | 0.019738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_91-2_0_3_line_127 |  | 118 | 119 | 0.019167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_91-2_0_3_line_128 |  | 119 | 129 | 0.020048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_91-2_0_3_line_129 |  | 120 | 123 | 0.01775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_91-2_0_3_line_130 |  | 121 | 122 | 0.0063911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_91-2_0_3_line_131 |  | 125 | 129 | 0.051909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_91-2_0_3_line_132 |  | 126 | 127 | 0.009905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_91-2_0_3_line_133 |  | 127 | 128 | 0.0027176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_91-2_0_3_line_134 |  | 128 | 136 | 0.0094897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_91-2_0_3_line_135 |  | 130 | 131 | 0.026464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_91-2_0_3_line_136 |  | 130 | 132 | 0.0099662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_91-2_0_3_line_137 |  | 131 | 133 | 0.0010616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_91-2_0_3_line_138 |  | 132 | 134 | 0.010736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_91-2_0_3_line_139 |  | 133 | 135 | 0.024657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_91-2_0_3_line_140 |  | 134 | 136 | 0.0071188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_91-2_0_3_line_141 |  | 135 | 137 | 0.009247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_91-2_0_3_line_142 |  | 138 | 139 | 0.0033648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_91-2_0_3_line_143 |  | 139 | 140 | 0.0019226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_91-2_0_3_line_144 |  | 143 | 146 | 0.003077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_91-2_0_3_line_145 |  | 143 | 145 | 0.0048268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_91-2_0_3_line_146 |  | 144 | 147 | 0.019943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_91-2_0_3_line_147 |  | 144 | 148 | 0.015626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_91-2_0_3_trafo_238 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 149 | 83 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2670729.2251 | 1262539.7417 | 2670736.557 | 1262553.3398
1 | 2670724.6804 | 1262524.4955 | 2670724.3721 | 1262530.741 | 2670729.2251 | 1262539.7417
2 | 2670740.351 | 1262560.3766 | 2670736.557 | 1262553.3398
3 | 2670724.6804 | 1262524.4955 | 2670726.6251 | 1262518.114 | 2670732.4561 | 1262513.1021 | 2670756.5459 | 1262497.6785
4 | 2670712.3343 | 1262510.4707 | 2670714.905 | 1262517.2621 | 2670715.8993 | 1262524.2014 | 2670724.6804 | 1262524.4955
5 | 2670740.351 | 1262560.3766 | 2670747.6142 | 1262572.2946 | 2670750.2669 | 1262576.6407 | 2670756.6694 | 1262572.9701
6 | 2670756.5459 | 1262497.6785 | 2670766.3055 | 1262512.7097
7 | 2670756.5459 | 1262497.6785 | 2670793.4341 | 1262474.0717
8 | 2670678.5535 | 1262437.2452 | 2670689.4182 | 1262435.3069 | 2670685.0439 | 1262448.9205 | 2670684.6058 | 1262452.1621 | 2670685.2077 | 1262454.749 | 2670685.8767 | 1262456.7697 | 2670688.0318 | 1262463.6673 | 2670688.8482 | 1262466.5903 | 2670697.5984 | 1262484.5973 | 2670710.7238 | 1262505.2809 | 2670712.3343 | 1262510.4707
9 | 2670712.3343 | 1262510.4707 | 2670717.6974 | 1262509.9233 | 2670721.8464 | 1262509.4837 | 2670730.2932 | 1262504.9701 | 2670731.1461 | 1262498.5421
10 | 2670712.3343 | 1262510.4707 | 2670697.8576 | 1262514.5786 | 2670683.1472 | 1262519.3397
11 | 2670756.6694 | 1262572.9701 | 2670759.8856 | 1262586.2519 | 2670762.385 | 1262597.1011 | 2670761.6796 | 1262601.9074 | 2670764.2988 | 1262643.0364 | 2670766.3982 | 1262647.0201 | 2670769.2441 | 1262643.3958
12 | 2670756.6694 | 1262572.9701 | 2670763.2168 | 1262567.4223
13 | 2670766.3055 | 1262512.7097 | 2670766.378 | 1262512.8214
14 | 2670793.4341 | 1262474.0717 | 2670804.2627 | 1262467.1419
15 | 2670788.4041 | 1262656.4793 | 2670769.2441 | 1262643.3958
16 | 2670769.2441 | 1262643.3958 | 2670808.3393 | 1262584.6971
17 | 2670763.2168 | 1262567.4223 | 2670786.0281 | 1262548.0934
18 | 2670683.1472 | 1262519.3397 | 2670681.292 | 1262510.6666
19 | 2670742.7202 | 1262502.7837 | 2670756.9834 | 1262493.8587 | 2670768.6143 | 1262486.4366
20 | 2670742.7202 | 1262502.7837 | 2670739.6772 | 1262498.3218 | 2670735.593 | 1262497.1276 | 2670731.1461 | 1262498.5421
21 | 2670763.4654 | 1262476.0005 | 2670768.6143 | 1262486.4366
22 | 2670790.4898 | 1262472.2321 | 2670773.6402 | 1262483.2277 | 2670768.6143 | 1262486.4366
23 | 2670674.8015 | 1262437.8787 | 2670678.5535 | 1262437.2452
24 | 2670678.5535 | 1262437.2452 | 2670689.4182 | 1262435.3069 | 2670692.1188 | 1262427.4555 | 2670696.1585 | 1262414.7386 | 2670698.3425 | 1262407.8818
25 | 2670698.3425 | 1262407.8818 | 2670700.8538 | 1262395.7026 | 2670726.2745 | 1262403.8348 | 2670725.8689 | 1262409.4008 | 2670724.4157 | 1262424.4392
26 | 2670698.3425 | 1262407.8818 | 2670700.8538 | 1262395.7026 | 2670702.0786 | 1262392.8262 | 2670703.2754 | 1262389.7715 | 2670707.2864 | 1262378.8223 | 2670710.0935 | 1262371.5282
27 | 2670698.3425 | 1262407.8818 | 2670681.4204 | 1262410.6419
28 | 2670717.7591 | 1262422.8918 | 2670724.4157 | 1262424.4392
29 | 2670724.4157 | 1262424.4392 | 2670725.8689 | 1262409.4008 | 2670734.2884 | 1262419.7759 | 2670739.9554 | 1262425.9595 | 2670751.4639 | 1262421.8495
30 | 2670710.0935 | 1262371.5282 | 2670715.4871 | 1262373.483 | 2670718.4247 | 1262372.9177 | 2670718.8579 | 1262371.3004
31 | 2670669.7054 | 1262412.5062 | 2670670.5856 | 1262412.4091 | 2670681.4204 | 1262410.6419
32 | 2670751.4639 | 1262421.8495 | 2670750.0331 | 1262416.7508
33 | 2670780.6765 | 1262339.7816 | 2670744.1442 | 1262347.8952 | 2670728.4439 | 1262350.3427
34 | 2670727.9001 | 1262340.3731 | 2670727.009 | 1262340.5515 | 2670727.7246 | 1262345.5972 | 2670728.4439 | 1262350.3427
35 | 2670728.4439 | 1262350.3427 | 2670726.5201 | 1262353.0773 | 2670725.6096 | 1262357.3919 | 2670722.983 | 1262358.4168 | 2670721.5634 | 1262361.2019 | 2670718.8579 | 1262371.3004
36 | 2670780.6765 | 1262339.7816 | 2670781.2075 | 1262342.0007 | 2670784.4246 | 1262353.5992
37 | 2670727.9001 | 1262340.3731 | 2670727.1445 | 1262328.723
38 | 2670727.9001 | 1262340.3731 | 2670727.009 | 1262340.5515 | 2670710.2782 | 1262343.487 | 2670707.01 | 1262343.9817
39 | 2670605.9157 | 1262368.6596 | 2670604.6752 | 1262362.7626 | 2670603.7597 | 1262356.1467 | 2670615.789 | 1262353.8552 | 2670621.3907 | 1262352.8991
40 | 2670617.4283 | 1262348.4374 | 2670621.3907 | 1262352.8991
41 | 2670621.3907 | 1262352.8991 | 2670628.3816 | 1262351.7039 | 2670644.2252 | 1262349.9137
42 | 2670605.9157 | 1262368.6596 | 2670610.0614 | 1262367.7976
43 | 2670598.7615 | 1262401.1988 | 2670594.1454 | 1262382.7075 | 2670591.751 | 1262373.1273 | 2670605.9157 | 1262368.6596
44 | 2670617.4283 | 1262348.4374 | 2670602.3337 | 1262352.6907
45 | 2670617.4283 | 1262348.4374 | 2670620.8431 | 1262345.765 | 2670619.8976 | 1262337.7011
46 | 2670644.2252 | 1262349.9137 | 2670648.9399 | 1262349.3809 | 2670664.1295 | 1262348.3911
47 | 2670686.6276 | 1262346.7068 | 2670686.0312 | 1262328.6872
48 | 2670686.2659 | 1262356.1652 | 2670686.7836 | 1262351.3011 | 2670686.6276 | 1262346.7068
49 | 2670686.6276 | 1262346.7068 | 2670702.1951 | 1262344.658 | 2670707.01 | 1262343.9817
50 | 2670686.6276 | 1262346.7068 | 2670676.0463 | 1262347.6145 | 2670664.1295 | 1262348.3911
51 | 2670685.4487 | 1262311.0882 | 2670686.0312 | 1262328.6872
52 | 2670686.2659 | 1262356.1652 | 2670672.5034 | 1262357.2658
53 | 2670686.2659 | 1262356.1652 | 2670687.0203 | 1262368.4082
54 | 2670707.01 | 1262343.9817 | 2670706.2458 | 1262327.4583
55 | 2670658.9758 | 1262358.3476 | 2670672.5034 | 1262357.2658
56 | 2670788.8416 | 1262369.5239 | 2670784.4246 | 1262353.5992
57 | 2670719.1605 | 1262277.3879 | 2670706.9911 | 1262282.5574
58 | 2670719.1605 | 1262277.3879 | 2670725.3521 | 1262275.6272 | 2670727.9145 | 1262276.1916 | 2670731.6068 | 1262278.671 | 2670743.2139 | 1262289.0064 | 2670745.75 | 1262292.4059 | 2670750.2996 | 1262299.4212 | 2670756.2786 | 1262302.8286 | 2670757.8371 | 1262308.5849
59 | 2670709.7433 | 1262302.5387 | 2670708.7638 | 1262288.0494 | 2670706.9911 | 1262282.5574
60 | 2670697.4974 | 1262288.9043 | 2670702.0985 | 1262284.6895 | 2670706.9911 | 1262282.5574
61 | 2670674.5115 | 1262145.1215 | 2670677.2099 | 1262143.7638 | 2670689.2957 | 1262153.1709 | 2670698.2724 | 1262162.3517 | 2670701.5356 | 1262164.8036 | 2670725.8717 | 1262183.0638 | 2670726.4948 | 1262191.4442 | 2670737.0216 | 1262211.4851 | 2670784.3241 | 1262186.7767 | 2670786.3695 | 1262184.5884 | 2670791.6643 | 1262177.1906 | 2670815.2922 | 1262267.7638 | 2670820.5729 | 1262284.8176 | 2670812.1548 | 1262286.8962 | 2670797.8201 | 1262290.4273 | 2670782.0281 | 1262295.4866 | 2670756.2786 | 1262302.8286 | 2670757.8371 | 1262308.5849
62 | 2670757.8371 | 1262308.5849 | 2670748.278 | 1262311.5839 | 2670747.3144 | 1262314.0409 | 2670750.3505 | 1262324.4612
63 | 2670674.5115 | 1262145.1215 | 2670638.0745 | 1262163.4557 | 2670573.5037 | 1262198.9236
64 | 2670606.9509 | 1262235.2938 | 2670611.7218 | 1262232.6266 | 2670613.8042 | 1262228.6039 | 2670616.915 | 1262225.5165 | 2670621.4697 | 1262222.0349 | 2670623.821 | 1262225.7658 | 2670628.8206 | 1262220.9886 | 2670635.6089 | 1262214.6871 | 2670650.877 | 1262200.5254 | 2670660.4691 | 1262191.6221 | 2670685.8244 | 1262168.1184 | 2670688.1323 | 1262164.143 | 2670688.1063 | 1262159.3835 | 2670686.2085 | 1262156.1584 | 2670683.0213 | 1262152.3953 | 2670679.6366 | 1262150.0198 | 2670674.5115 | 1262145.1215
65 | 2670605.9095 | 1262233.5468 | 2670606.9509 | 1262235.2938
66 | 2670552.1177 | 1262431.5319 | 2670551.7662 | 1262428.7812
67 | 2670552.1177 | 1262431.5319 | 2670567.7971 | 1262423.8687
68 | 2670567.7971 | 1262423.8687 | 2670560.0392 | 1262407.7696
69 | 2670576.0724 | 1262419.831 | 2670567.7971 | 1262423.8687
70 | 2670597.7376 | 1262409.3371 | 2670600.5665 | 1262408.4035 | 2670598.7615 | 1262401.1988
71 | 2670598.7615 | 1262401.1988 | 2670617.9769 | 1262397.7759
72 | 2670597.7376 | 1262409.3371 | 2670579.6727 | 1262415.2742
73 | 2670597.7376 | 1262409.3371 | 2670598.3599 | 1262411.4906 | 2670601.0986 | 1262410.5337 | 2670603.529 | 1262420.2589 | 2670605.9092 | 1262424.724 | 2670606.3005 | 1262427.2862 | 2670606.6218 | 1262429.4027 | 2670606.9363 | 1262431.4524 | 2670607.2997 | 1262433.8252 | 2670608.0231 | 1262440.1275 | 2670605.5066 | 1262440.7646
74 | 2670630.3513 | 1262395.5716 | 2670617.9769 | 1262397.7759
75 | 2670726.4318 | 1262317.7342 | 2670727.1445 | 1262328.723
76 | 2670961.1912 | 1262461.8914 | 2670964.5505 | 1262460.7086 | 2670965.764 | 1262473.8442 | 2670985.9324 | 1262467.5814
77 | 2670961.1912 | 1262461.8914 | 2670960.2494 | 1262471.3094 | 2670958.8562 | 1262477.5419 | 2670956.2025 | 1262483.9593 | 2670954.6122 | 1262486.5884
78 | 2670985.9324 | 1262467.5814 | 2670995.1855 | 1262465.5909 | 2671003.8957 | 1262461.7481 | 2671013.2905 | 1262475.5602 | 2671007.9955 | 1262479.2105
79 | 2670954.6122 | 1262486.5884 | 2670952.3362 | 1262490.3511 | 2670946.3554 | 1262496.5285 | 2670934.0671 | 1262505.3545 | 2670933.6691 | 1262505.5962
80 | 2670840.7634 | 1262428.2785 | 2670846.2844 | 1262435.9504
81 | 2670813.8392 | 1262457 | 2670830.0791 | 1262446.5977 | 2670846.2844 | 1262435.9504
82 | 2670813.8392 | 1262457 | 2670805.7579 | 1262449.2308
83 | 2670813.8392 | 1262457 | 2670790.4898 | 1262472.2321
84 | 2670785.7336 | 1262462.3455 | 2670790.4898 | 1262472.2321
85 | 2670576.0724 | 1262419.831 | 2670575.3414 | 1262416.6977 | 2670579.6727 | 1262415.2742
86 | 2670639.8399 | 1262425.5741 | 2670640.1076 | 1262427.134 | 2670640.6157 | 1262430.0089
87 | 2670639.8399 | 1262425.5741 | 2670639.5234 | 1262423.6911 | 2670639.1782 | 1262421.6855 | 2670638.2135 | 1262416.0364 | 2670646.596 | 1262415.0246
88 | 2670637.5581 | 1262445.0393 | 2670642.9996 | 1262443.6143 | 2670640.6157 | 1262430.0089
89 | 2670640.6157 | 1262430.0089 | 2670644.1645 | 1262429.3508
90 | 2670646.596 | 1262415.0246 | 2670660.3106 | 1262413.5428 | 2670669.7054 | 1262412.5062
91 | 2670601.8683 | 1262451.4403 | 2670606.9285 | 1262450.3999 | 2670605.5066 | 1262440.7646
92 | 2671007.9955 | 1262479.2105 | 2670988.5852 | 1262492.6099
93 | 2670949.4657 | 1262507.3073 | 2670938.6285 | 1262507.5886 | 2670931.3847 | 1262511.6604
94 | 2670949.4657 | 1262507.3073 | 2670950.7844 | 1262514.2427
95 | 2670931.3847 | 1262511.6604 | 2670932.8165 | 1262514.1461
96 | 2670931.3847 | 1262511.6604 | 2670929.3086 | 1262508.2441 | 2670933.6691 | 1262505.5962
97 | 2670957.0983 | 1262547.4484 | 2670950.7844 | 1262514.2427
98 | 2670766.378 | 1262512.8214 | 2670766.3923 | 1262512.8435
99 | 2670810.3294 | 1262463.2595 | 2670804.2627 | 1262467.1419
100 | 2670788.4041 | 1262656.4793 | 2670794.4241 | 1262657.6967 | 2670798.2007 | 1262657.5084 | 2670828.1404 | 1262620.9948
101 | 2670820.1513 | 1262572.8407 | 2670808.3393 | 1262584.6971
102 | 2670804.6218 | 1262533.8801 | 2670797.3659 | 1262538.4865 | 2670786.0281 | 1262548.0934
103 | 2670807.8939 | 1262363.981 | 2670809.4589 | 1262363.5327 | 2670815.7643 | 1262361.8832
104 | 2670807.8939 | 1262363.981 | 2670807.5843 | 1262361.531
105 | 2670807.8939 | 1262363.981 | 2670804.6251 | 1262364.932
106 | 2670685.4487 | 1262311.0882 | 2670685.7893 | 1262299.6169 | 2670694.9151 | 1262291.2641
107 | 2670685.4487 | 1262311.0882 | 2670661.9672 | 1262306.029
108 | 2670777.1349 | 1262375.6996 | 2670786.1609 | 1262373.1723 | 2670789.609 | 1262372.1239 | 2670788.8416 | 1262369.5239
109 | 2670788.8416 | 1262369.5239 | 2670789.609 | 1262372.1239 | 2670786.1609 | 1262373.1723 | 2670793.9 | 1262400.7301
110 | 2670788.8416 | 1262369.5239 | 2670804.6251 | 1262364.932
111 | 2670915.285 | 1262444.1894 | 2670896.8037 | 1262462.6218
112 | 2670896.3386 | 1262463.0857 | 2670896.8037 | 1262462.6218
113 | 2670697.4974 | 1262288.9043 | 2670696.1539 | 1262286.5865 | 2670701.9411 | 1262277.6934
114 | 2670694.9151 | 1262291.2641 | 2670697.4974 | 1262288.9043
115 | 2670725.8806 | 1262309.2351 | 2670726.4318 | 1262317.7342
116 | 2670630.3513 | 1262395.5716 | 2670629.8847 | 1262394.12
117 | 2670932.8165 | 1262514.1461 | 2670937.0819 | 1262511.5286 | 2670940.4642 | 1262511.5692 | 2670943.6357 | 1262512.2188 | 2670946.2006 | 1262514.4513 | 2670947.7552 | 1262518.0059 | 2670952.5357 | 1262541.5254 | 2670953.763 | 1262548.4898 | 2670953.3812 | 1262555.1903 | 2670953.1661 | 1262556.453
118 | 2670932.8165 | 1262514.1461 | 2670926.8132 | 1262517.995
119 | 2670804.6218 | 1262533.8801 | 2670826.0368 | 1262520.2847
120 | 2670838.897 | 1262512.1203 | 2670826.0368 | 1262520.2847
121 | 2670838.897 | 1262512.1203 | 2670855.1402 | 1262501.8082
122 | 2670859.2161 | 1262499.2206 | 2670855.1402 | 1262501.8082
123 | 2670859.2161 | 1262499.2206 | 2670860.9539 | 1262498.1173 | 2670867.8466 | 1262492.599
124 | 2670828.5038 | 1262566.6983 | 2670820.1513 | 1262572.8407 | 2670820.1513 | 1262572.8407
125 | 2670867.8466 | 1262492.599 | 2670870.7517 | 1262490.2732 | 2670882.715 | 1262477.3634
126 | 2670896.3386 | 1262463.0857 | 2670891.154 | 1262468.2566 | 2670882.715 | 1262477.3634
127 | 2670909.351 | 1262611.5799 | 2670907.927 | 1262613.1669 | 2670898.4169 | 1262627.2999
128 | 2670909.351 | 1262611.5799 | 2670919.2892 | 1262600.5046 | 2670923.0562 | 1262596.968
129 | 2670684.6747 | 1262276.8865 | 2670689.0987 | 1262281.8097 | 2670693.1306 | 1262287.3955 | 2670694.9151 | 1262291.2641
130 | 2670661.9672 | 1262306.029 | 2670655.7195 | 1262304.6829
131 | 2670953.1661 | 1262556.453 | 2670952.0197 | 1262563.18 | 2670949.8877 | 1262568.1916 | 2670945.2494 | 1262576.1419 | 2670939.6261 | 1262581.4118 | 2670923.0562 | 1262596.968
132 | 2670917.6981 | 1262518.9796 | 2670923.3336 | 1262520.2259 | 2670926.8132 | 1262517.995
133 | 2670917.6981 | 1262518.9796 | 2670915.8328 | 1262519.9802 | 2670915.2926 | 1262520.2433
134 | 2670906.7607 | 1262524.398 | 2670915.2926 | 1262520.2433
135 | 2670881.4269 | 1262535.8715 | 2670870.6023 | 1262540.4426 | 2670857.8617 | 1262547.8031
136 | 2670881.4269 | 1262535.8715 | 2670890.608 | 1262531.9944
137 | 2670856.9425 | 1262548.3342 | 2670857.8617 | 1262547.8031
138 | 2670900.3604 | 1262527.5147 | 2670894.7729 | 1262530.2356 | 2670890.608 | 1262531.9944
139 | 2670856.9425 | 1262548.3342 | 2670840.7724 | 1262557.6761 | 2670835.9533 | 1262561.2201
140 | 2670906.7607 | 1262524.398 | 2670900.3604 | 1262527.5147
141 | 2670828.5038 | 1262566.6983 | 2670835.9533 | 1262561.2201
142 | 2670629.8847 | 1262394.12 | 2670628.8549 | 1262390.9166
143 | 2670628.2665 | 1262389.0862 | 2670628.8549 | 1262390.9166
144 | 2670777.1349 | 1262375.6996 | 2670776.4476 | 1262372.7002
145 | 2670777.1349 | 1262375.6996 | 2670772.4402 | 1262376.8209
146 | 2670793.9 | 1262400.7301 | 2670811.4735 | 1262392.8456 | 2670812.1033 | 1262392.4751
147 | 2670793.9 | 1262400.7301 | 2670780.7314 | 1262405.6763 | 2670779.9419 | 1262404.288

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670729.2251 | 1262539.7417
1 | 2670736.557 | 1262553.3398
2 | 2670724.6804 | 1262524.4955
3 | 2670740.351 | 1262560.3766
4 | 2670756.5459 | 1262497.6785
5 | 2670712.3343 | 1262510.4707
6 | 2670756.6694 | 1262572.9701
7 | 2670766.3055 | 1262512.7097
8 | 2670793.4341 | 1262474.0717
9 | 2670769.2441 | 1262643.3958
10 | 2670763.2168 | 1262567.4223
11 | 2670683.1472 | 1262519.3397
12 | 2670681.2921 | 1262510.6666
13 | 2670742.7202 | 1262502.7837
14 | 2670768.6143 | 1262486.4366
15 | 2670731.1461 | 1262498.5421
16 | 2670678.5535 | 1262437.2452
17 | 2670674.8015 | 1262437.8787
18 | 2670698.3425 | 1262407.8818
19 | 2670724.4157 | 1262424.4392
20 | 2670710.0935 | 1262371.5282
21 | 2670681.4204 | 1262410.6419
22 | 2670717.7591 | 1262422.8918
23 | 2670751.4639 | 1262421.8495
24 | 2670728.4439 | 1262350.3427
25 | 2670780.6765 | 1262339.7816
26 | 2670727.9001 | 1262340.3731
27 | 2670718.8579 | 1262371.3004
28 | 2670621.3907 | 1262352.8991
29 | 2670605.9157 | 1262368.6596
30 | 2670617.4283 | 1262348.4374
31 | 2670644.2252 | 1262349.9137
32 | 2670686.6276 | 1262346.7068
33 | 2670686.0312 | 1262328.6872
34 | 2670686.2659 | 1262356.1652
35 | 2670707.01 | 1262343.9817
36 | 2670664.1295 | 1262348.3911
37 | 2670672.5034 | 1262357.2658
38 | 2670687.0203 | 1262368.4082
39 | 2670784.4246 | 1262353.5992
40 | 2670706.2458 | 1262327.4583
41 | 2670719.1605 | 1262277.3879
42 | 2670706.9911 | 1262282.5574
43 | 2670757.8371 | 1262308.5849
44 | 2670674.5115 | 1262145.1215
45 | 2670750.3505 | 1262324.4612
46 | 2670606.9509 | 1262235.2938
47 | 2670605.9094 | 1262233.5468
48 | 2670573.5037 | 1262198.9236
49 | 2670552.1177 | 1262431.5319
50 | 2670551.7662 | 1262428.7812
51 | 2670567.7971 | 1262423.8687
52 | 2670598.7615 | 1262401.1988
53 | 2670597.7376 | 1262409.3371
54 | 2670617.9769 | 1262397.7759
55 | 2670610.0614 | 1262367.7976
56 | 2670727.1445 | 1262328.723
57 | 2670961.1912 | 1262461.8914
58 | 2670985.9324 | 1262467.5814
59 | 2670954.6122 | 1262486.5884
60 | 2670846.2844 | 1262435.9504
61 | 2670840.7634 | 1262428.2785
62 | 2670813.8392 | 1262457
63 | 2670805.7579 | 1262449.2308
64 | 2670790.4898 | 1262472.2321
65 | 2670576.0724 | 1262419.831
66 | 2670579.6727 | 1262415.2742
67 | 2670639.8399 | 1262425.5741
68 | 2670640.6157 | 1262430.0089
69 | 2670646.596 | 1262415.0246
70 | 2670605.5066 | 1262440.7646
71 | 2670601.8683 | 1262451.4403
72 | 2670669.7054 | 1262412.5062
73 | 2671007.9955 | 1262479.2105
74 | 2670949.4657 | 1262507.3073
75 | 2670931.3847 | 1262511.6604
76 | 2670950.7844 | 1262514.2427
77 | 2670766.378 | 1262512.8214
78 | 2670804.2627 | 1262467.1419
79 | 2670788.4041 | 1262656.4793
80 | 2670808.3393 | 1262584.6971
81 | 2670786.0281 | 1262548.0934
82 | 2670763.4654 | 1262476.0005
83 | 2670750.0331 | 1262416.7508
84 | 2670810.3294 | 1262463.2595
85 | 2670815.7643 | 1262361.8832
86 | 2670807.8939 | 1262363.981
87 | 2670602.3337 | 1262352.6907
88 | 2670619.8976 | 1262337.7011
89 | 2670685.4487 | 1262311.0882
90 | 2670658.9758 | 1262358.3476
91 | 2670788.8415 | 1262369.5239
92 | 2670915.285 | 1262444.1894
93 | 2670896.8037 | 1262462.6218
94 | 2670709.7433 | 1262302.5387
95 | 2670697.4974 | 1262288.9043
96 | 2670725.8806 | 1262309.2351
97 | 2670726.4318 | 1262317.7342
98 | 2670560.0392 | 1262407.7696
99 | 2670630.3513 | 1262395.5716
100 | 2670933.6691 | 1262505.5962
101 | 2670785.7336 | 1262462.3455
102 | 2670637.5581 | 1262445.0393
103 | 2670644.1645 | 1262429.3508
104 | 2670988.5852 | 1262492.6099
105 | 2670932.8165 | 1262514.1461
106 | 2670957.0983 | 1262547.4484
107 | 2670766.3923 | 1262512.8435
108 | 2670804.6218 | 1262533.8801
109 | 2670826.0368 | 1262520.2847
110 | 2670838.897 | 1262512.1203
111 | 2670855.1402 | 1262501.8082
112 | 2670859.2161 | 1262499.2206
113 | 2670828.1404 | 1262620.9948
114 | 2670820.1513 | 1262572.8407
115 | 2670867.8466 | 1262492.599
116 | 2670882.715 | 1262477.3634
117 | 2670896.3386 | 1262463.0857
118 | 2670898.4169 | 1262627.2999
119 | 2670909.351 | 1262611.5799
120 | 2670694.9151 | 1262291.2641
121 | 2670661.9672 | 1262306.029
122 | 2670655.7195 | 1262304.6829
123 | 2670684.6747 | 1262276.8865
124 | 2670701.9411 | 1262277.6934
125 | 2670953.1661 | 1262556.453
126 | 2670926.8132 | 1262517.995
127 | 2670917.6981 | 1262518.9796
128 | 2670915.2926 | 1262520.2433
129 | 2670923.0562 | 1262596.968
130 | 2670881.4269 | 1262535.8715
131 | 2670857.8617 | 1262547.8031
132 | 2670890.608 | 1262531.9944
133 | 2670856.9425 | 1262548.3342
134 | 2670900.3604 | 1262527.5147
135 | 2670835.9533 | 1262561.2201
136 | 2670906.7607 | 1262524.398
137 | 2670828.5038 | 1262566.6983
138 | 2670629.8847 | 1262394.12
139 | 2670628.8549 | 1262390.9166
140 | 2670628.2665 | 1262389.0862
141 | 2670807.5843 | 1262361.531
142 | 2670804.6251 | 1262364.932
143 | 2670777.1349 | 1262375.6996
144 | 2670793.9 | 1262400.7301
145 | 2670772.4402 | 1262376.8209
146 | 2670776.4476 | 1262372.7002
147 | 2670812.1033 | 1262392.4751
148 | 2670779.9419 | 1262404.288
149 | 2670751.4639 | 1262421.8495

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1