## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1025-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1025-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1025-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1025-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1025-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1025-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1025-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1025-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1025-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1025-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1025-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1025-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1025-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1025-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1025-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1025-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1025-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1025-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1025-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1025-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1025-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1025-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1025-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1025-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1025-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1025-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1025-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1025-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1025-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1025-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1025-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1025-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1025-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1025-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1025-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1025-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1025-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1025-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1025-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1025-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1025-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1025-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1025-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1025-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1025-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1025-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1025-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1025-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1025-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1025-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1025-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1025-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1025-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1025-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1025-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1025-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1025-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1025-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1025-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1025-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1025-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1025-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1025-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1025-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1025-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1025-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1025-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1025-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1025-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1025-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1025-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1025-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1025-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1025-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1025-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1025-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1025-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1025-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1025-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1025-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1025-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1025-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1025-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1025-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1025-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1025-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1025-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1025-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1025-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1025-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1025-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1025-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1025-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1025-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1025-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1025-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1025-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1025-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1025-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1025-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1025-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1025-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1025-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_470_1_node_24 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1025-3_0_3_load_0 | 0 | 0.00066487 | 0.00016663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1025-3_0_3_load_1 | 1 | 0.00031172 | 7.8125e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1025-3_0_3_load_2 | 2 | 0.00021311 | 5.3411e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1025-3_0_3_load_97 | 5 | 0.00048851 | 0.00012243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1025-3_0_3_load_66 | 6 | 0.0057861 | 0.0014501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1025-3_0_3_load_5 | 7 | 0.00042311 | 0.00010604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1025-3_0_3_load_44 | 8 | 0.0010539 | 0.00026412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1025-3_0_3_load_45 | 9 | 0.00073848 | 0.00018508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1025-3_0_3_load_6 | 10 | 0.0034319 | 0.00086011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1025-3_0_3_load_7 | 11 | 0.0010029 | 0.00025135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1025-3_0_3_load_8 | 12 | 0.00047682 | 0.0001195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1025-3_0_3_load_89 | 15 | 0.0012788 | 0.0003205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1025-3_0_3_load_87 | 17 | 0.00039845 | 9.9861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1025-3_0_3_load_68 | 18 | 0.0024389 | 0.00061124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1025-3_0_3_load_102 | 19 | 0.0006384 | 0.00016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1025-3_0_3_load_42 | 21 | 0.001885 | 0.00047242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1025-3_0_3_load_21 | 22 | 0.0023132 | 0.00057974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1025-3_0_3_load_74 | 23 | 0.00044736 | 0.00011212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1025-3_0_3_load_88 | 24 | 0.00089813 | 0.00022509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1025-3_0_3_load_101 | 25 | 0.00065533 | 0.00016424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1025-3_0_3_load_11 | 26 | 0.0026926 | 0.00067482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1025-3_0_3_load_12 | 27 | 0.0025577 | 0.00064103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1025-3_0_3_load_13 | 28 | 0.00076432 | 0.00019156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1025-3_0_3_load_14 | 29 | 0.0022924 | 0.00057454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1025-3_0_3_load_15 | 30 | 0.0068014 | 0.0017046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1025-3_0_3_load_76 | 32 | 0.0019434 | 0.00048707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1025-3_0_3_load_38 | 33 | 0.0023816 | 0.00059689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1025-3_0_3_load_16 | 36 | 0.0011189 | 0.00028042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1025-3_0_3_load_17 | 37 | 0.007913 | 0.0019832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1025-3_0_3_load_19 | 38 | 0.0025805 | 0.00064674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1025-3_0_3_load_22 | 39 | 0.0083066 | 0.0020818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1025-3_0_3_load_23 | 40 | 0.0065784 | 0.0016487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1025-3_0_3_load_39 | 41 | 0.0033217 | 0.00083249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1025-3_0_3_load_29 | 42 | 0.0064829 | 0.0016248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1025-3_0_3_load_24 | 44 | 0.00049203 | 0.00012331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1025-3_0_3_load_25 | 45 | 0.0050308 | 0.0012608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1025-3_0_3_load_105 | 49 | 0.0073197 | 0.0018345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1025-3_0_3_load_55 | 50 | 0.00083294 | 0.00020875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1025-3_0_3_load_86 | 53 | 0.00030155 | 7.5575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1025-3_0_3_load_77 | 54 | 0.0025793 | 0.00064644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1025-3_0_3_load_78 | 55 | 0.0052348 | 0.001312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1025-3_0_3_load_31 | 56 | 0.00023426 | 5.8711e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1025-3_0_3_load_32 | 57 | 0.0011098 | 0.00027814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1025-3_0_3_load_34 | 59 | 0.00034608 | 8.6736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1025-3_0_3_load_35 | 60 | 0.014609 | 0.0036614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1025-3_0_3_load_36 | 61 | 0.00055357 | 0.00013874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1025-3_0_3_load_37 | 62 | 0.0081794 | 0.00205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1025-3_0_3_load_75 | 63 | 0.00032423 | 8.126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1025-3_0_3_load_47 | 64 | 0.0013775 | 0.00034523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1025-3_0_3_load_56 | 65 | 0.0013292 | 0.00033313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1025-3_0_3_load_46 | 67 | 0.0011794 | 0.00029558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1025-3_0_3_load_57 | 68 | 0.0025071 | 0.00062834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1025-3_0_3_load_99 | 69 | 0.00093478 | 0.00023428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1025-3_0_3_load_92 | 72 | 0.0015303 | 0.00038352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1025-3_0_3_load_58 | 74 | 0.00070261 | 0.00017609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1025-3_0_3_load_59 | 75 | 0.0019614 | 0.00049156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1025-3_0_3_load_65 | 76 | 0.005117 | 0.0012824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1025-3_0_3_load_63 | 77 | 0.0020044 | 0.00050234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1025-3_0_3_load_91 | 78 | 0.0019101 | 0.00047872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1025-3_0_3_load_50 | 80 | 0.0037752 | 0.00094614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1025-3_0_3_load_51 | 81 | 0.0038842 | 0.00097348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1025-3_0_3_load_53 | 82 | 0.0145 | 0.0036341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1025-3_0_3_load_83 | 83 | 0.00033432 | 8.3788e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1025-3_0_3_load_61 | 84 | 0.0013076 | 0.00032772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1025-3_0_3_load_67 | 86 | 0.0017311 | 0.00043386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1025-3_0_3_load_69 | 87 | 0.0027091 | 0.00067896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1025-3_0_3_load_70 | 88 | 0.0036398 | 0.00091223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1025-3_0_3_load_71 | 90 | 0.0043193 | 0.0010825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1025-3_0_3_load_100 | 92 | 0.0027331 | 0.00068497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1025-3_0_3_load_90 | 94 | 0.0035119 | 0.00088016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1025-3_0_3_load_79 | 96 | 0.0017689 | 0.00044334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1025-3_0_3_load_94 | 97 | 0.0021641 | 0.00054238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1025-3_0_3_load_80 | 98 | 0.000665 | 0.00016667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1025-3_0_3_load_81 | 99 | 0.00051239 | 0.00012842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1025-3_0_3_load_104 | 102 | 0.0020696 | 0.00051869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1025-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.013895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1025-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0094813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1025-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.030206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1025-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0031461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1025-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.08758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1025-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.025457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1025-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.029535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1025-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 85 | 0.031923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1025-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0036431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1025-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 67 | 0.016795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1025-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.025028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1025-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.015254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1025-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.017328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1025-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.0014794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1025-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.017564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1025-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.020035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1025-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.013761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1025-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.020655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1025-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.068574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1025-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 23 | 0.014959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1025-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.014012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1025-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.027526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1025-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.014464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1025-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.010359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1025-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.010528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1025-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 34 | 0.027789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1025-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 79 | 0.021425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1025-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0045625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1025-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.018804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1025-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.023603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1025-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.017512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1025-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.014824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1025-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.00040313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1025-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.017208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1025-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.007418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1025-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.024745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1025-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 41 | 0.043947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1025-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.015682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1025-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 94 | 0.012793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1025-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 89 | 0.03808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1025-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.016971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1025-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0027541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1025-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.027206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1025-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.008521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1025-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.029317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1025-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 70 | 0.0047504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1025-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.018908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1025-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 52 | 0.018539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1025-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.042615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1025-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0016853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1025-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.024141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1025-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.021313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1025-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.038044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1025-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.01081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1025-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.031325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1025-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.00558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1025-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 80 | 0.04097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1025-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.022803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1025-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 83 | 0.028098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1025-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.019011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1025-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 96 | 0.0081242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1025-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0018575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1025-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.021413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1025-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.013597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1025-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.025719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1025-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.015772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1025-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.019754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1025-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.0083002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1025-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.011574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1025-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.030993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1025-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.028617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1025-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.014704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1025-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.005846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1025-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.0030825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1025-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 74 | 0.0020849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1025-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.024214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1025-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.018053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1025-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 76 | 0.043521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1025-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 77 | 0.04377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1025-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.030213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1025-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 78 | 0.028958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1025-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.014764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1025-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.016111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1025-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 84 | 0.02654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1025-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 85 | 0.0081622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1025-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 97 | 0.018889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1025-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.014564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1025-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.029123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1025-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 100 | 0.017624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1025-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.014437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1025-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0095105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1025-3_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0023774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1025-3_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.012425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1025-3_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.049233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1025-3_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.013233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1025-3_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.018211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1025-3_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.013814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1025-3_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 102 | 0.024801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1025-3_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.015893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1025-3_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.013621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1025-3_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.040926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1025-3_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0039863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1025-3_0_3_trafo_12 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 27 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2660620.679 | 1230945.4973 | 2660613.9009 | 1230957.6266
1 | 2660620.679 | 1230945.4973 | 2660625.3041 | 1230937.2206
2 | 2660599.935 | 1230984.3768 | 2660603.5174 | 1230976.2081 | 2660613.9009 | 1230957.6266
3 | 2660626.8388 | 1230934.4742 | 2660625.3041 | 1230937.2206
4 | 2660680.9128 | 1231017.7364 | 2660599.935 | 1230984.3768
5 | 2660626.8388 | 1230934.4742 | 2660603.5537 | 1230924.1851
6 | 2660680.9128 | 1231017.7364 | 2660707.7534 | 1231030.0602
7 | 2660738.5122 | 1231037.9249 | 2660715.0869 | 1231033.4273 | 2660707.7534 | 1231030.0602
8 | 2660717.5407 | 1230929.7174 | 2660720.7227 | 1230931.4915
9 | 2660720.7227 | 1230931.4915 | 2660725.6884 | 1230934.2601 | 2660729.0009 | 1230933.9938 | 2660736.3732 | 1230931.4896 | 2660736.3732 | 1230931.4896
10 | 2660884.4306 | 1231164.9658 | 2660884.4306 | 1231164.9658 | 2660878.3968 | 1231158.8223 | 2660875.233 | 1231149.7507 | 2660874.5032 | 1231142.9809
11 | 2660897.8116 | 1231172.2888 | 2660884.4306 | 1231164.9658
12 | 2660872.6462 | 1231125.7531 | 2660874.5032 | 1231142.9809
13 | 2660899.1094 | 1231172.9991 | 2660897.8116 | 1231172.2888
14 | 2660872.6462 | 1231125.7531 | 2660876.1935 | 1231125.4781 | 2660879.0503 | 1231123.1058 | 2660881.5265 | 1231116.4935 | 2660884.3747 | 1231114.9661
15 | 2660854.3999 | 1231118.4728 | 2660863.6338 | 1231120.5464 | 2660868.9978 | 1231122.5803 | 2660872.6462 | 1231125.7531
16 | 2660872.6462 | 1231125.7531 | 2660880.5301 | 1231131.6932 | 2660884.1445 | 1231133.1303
17 | 2660899.1094 | 1231172.9991 | 2660908.7252 | 1231154.7193
18 | 2660899.1094 | 1231172.9991 | 2660938.0365 | 1231229.4535
19 | 2660854.3999 | 1231118.4728 | 2660846.9311 | 1231131.4333
20 | 2660854.3999 | 1231118.4728 | 2660860.9408 | 1231106.0811
21 | 2660908.7252 | 1231154.7193 | 2660913.9551 | 1231144.7772 | 2660915.5983 | 1231140.3689 | 2660915.649 | 1231135.4218 | 2660913.0224 | 1231131.5813 | 2660911.3313 | 1231130.5371
22 | 2660932.8779 | 1231242.9658 | 2660938.0365 | 1231229.4535
23 | 2660865.7767 | 1231096.9196 | 2660860.9408 | 1231106.0811
24 | 2660865.7767 | 1231096.9196 | 2660870.379 | 1231087.4507
25 | 2660882.5268 | 1231062.4576 | 2660870.379 | 1231087.4507
26 | 2660836.2337 | 1231149.9963 | 2660846.9311 | 1231131.4333
27 | 2660874.3599 | 1231018.0887 | 2660874.8243 | 1231022.6275
28 | 2660872.4457 | 1230999.3826 | 2660874.3599 | 1231018.0887
29 | 2660876.5378 | 1231046.1133 | 2660876.8543 | 1231042.4643 | 2660874.8243 | 1231022.6275
30 | 2660872.4457 | 1230999.3826 | 2660872.1106 | 1230996.1079 | 2660871.906 | 1230981.8889
31 | 2660875.2569 | 1231060.8821 | 2660876.5378 | 1231046.1133
32 | 2660871.9002 | 1230981.4858 | 2660871.906 | 1230981.8889
33 | 2660875.2569 | 1231060.8821 | 2660870.8798 | 1231060.0924 | 2660858.3745 | 1231057.5542
34 | 2660875.2569 | 1231060.8821 | 2660882.5268 | 1231062.4576
35 | 2660871.5442 | 1230956.7432 | 2660871.9002 | 1230981.4858
36 | 2660858.3745 | 1231057.5542 | 2660835.6894 | 1231052.95 | 2660825.2589 | 1231050.8642 | 2660815.3412 | 1231048.6488
37 | 2660882.5268 | 1231062.4576 | 2660898.0044 | 1231064.9811
38 | 2660871.5442 | 1230956.7432 | 2660871.2841 | 1230943.9524
39 | 2660908.5412 | 1230965.0273 | 2660879.9366 | 1230956.6958 | 2660871.5442 | 1230956.7432
40 | 2660914.85 | 1231064.6339 | 2660911.3138 | 1231065.4987 | 2660899.3352 | 1231065.1981 | 2660898.0044 | 1231064.9811
41 | 2660914.85 | 1231064.6339 | 2660917.5253 | 1231063.9796
42 | 2660943.8834 | 1231057.2425 | 2660925.1023 | 1231062.1266 | 2660917.5253 | 1231063.9796
43 | 2660952.1302 | 1231055.098 | 2660943.8834 | 1231057.2425
44 | 2660952.1302 | 1231055.098 | 2660961.0525 | 1231052.7777 | 2660980.5669 | 1231047.971
45 | 2660810.705 | 1231047.6133 | 2660815.3412 | 1231048.6488
46 | 2660998.9262 | 1231043.4488 | 2660980.5669 | 1231047.971
47 | 2661016.6753 | 1231037.9273 | 2660998.9262 | 1231043.4488
48 | 2661124.5485 | 1231070.834 | 2661093.9295 | 1231063.5924 | 2661083.2444 | 1231060.4015
49 | 2661081.6296 | 1231059.9193 | 2661083.2444 | 1231060.4015
50 | 2661148.0413 | 1231076.3901 | 2661124.5485 | 1231070.834
51 | 2661061.1523 | 1231053.8051 | 2661081.6296 | 1231059.9193
52 | 2661148.0413 | 1231076.3901 | 2661185.6936 | 1231081.8329
53 | 2661061.1523 | 1231053.8051 | 2661050.734 | 1231050.9213
54 | 2661021.1934 | 1231041.2202 | 2661024.5688 | 1231043.6787 | 2661050.734 | 1231050.9213
55 | 2661016.6753 | 1231037.9273 | 2661021.1934 | 1231041.2202
56 | 2661021.1934 | 1231041.2202 | 2661006.5518 | 1231057.5918 | 2660994.0854 | 1231071.938
57 | 2661016.6753 | 1231037.9273 | 2661029.0857 | 1231030.85 | 2661036.426 | 1231026.5312
58 | 2661036.426 | 1231026.5312 | 2661060.6435 | 1231012.2826
59 | 2660997.9415 | 1231002.9844 | 2661001.2581 | 1230984.2655
60 | 2661002.6755 | 1230976.2659 | 2661001.2581 | 1230984.2655
61 | 2660770.1798 | 1230948.008 | 2660768.6098 | 1230947.0154
62 | 2660789.8592 | 1230955.307 | 2660778.82 | 1230953.4708 | 2660770.1798 | 1230948.008
63 | 2660768.6098 | 1230947.0154 | 2660757.1172 | 1230939.7493
64 | 2660789.8592 | 1230955.307 | 2660802.3228 | 1230951.8988 | 2660815.1097 | 1230952.4299
65 | 2660789.8592 | 1230955.307 | 2660790.851 | 1230971.0479
66 | 2660789.8592 | 1230955.307 | 2660788.5482 | 1230935.5967
67 | 2660750.1016 | 1230935.3138 | 2660757.1172 | 1230939.7493
68 | 2660823.7416 | 1230945.6418 | 2660823.3513 | 1230947.1329 | 2660820.1208 | 1230950.491 | 2660815.1097 | 1230952.4299
69 | 2660792.8001 | 1231001.9796 | 2660790.851 | 1230971.0479
70 | 2660786.649 | 1230907.0429 | 2660788.5482 | 1230935.5967
71 | 2660750.1016 | 1230935.3138 | 2660744.8584 | 1230931.9988 | 2660736.3732 | 1230931.4896
72 | 2660792.8001 | 1231001.9796 | 2660793.1677 | 1231007.8141
73 | 2660786.649 | 1230907.0429 | 2660785.6866 | 1230904.1145
74 | 2660793.2988 | 1231009.8948 | 2660793.1677 | 1231007.8141
75 | 2660810.705 | 1231047.6133 | 2660800.9232 | 1231045.7899 | 2660795.5598 | 1231045.9018 | 2660787.7381 | 1231050.1468
76 | 2660810.705 | 1231047.6133 | 2660807.4899 | 1231059.099 | 2660804.4401 | 1231064.4121
77 | 2660787.7381 | 1231050.1468 | 2660755.8066 | 1231079.7183
78 | 2660787.7381 | 1231050.1468 | 2660779.1621 | 1231043.7217 | 2660767.1542 | 1231040.3524 | 2660746.6453 | 1231038.6142
79 | 2660787.7381 | 1231050.1468 | 2660795.5598 | 1231045.9018 | 2660794.2247 | 1231024.6299
80 | 2660790.0244 | 1231089.5265 | 2660804.4401 | 1231064.4121
81 | 2660794.2247 | 1231024.6299 | 2660793.7429 | 1231016.9422 | 2660793.2988 | 1231009.8948
82 | 2660794.2247 | 1231024.6299 | 2660779.6033 | 1231017.8642
83 | 2660765.6975 | 1230999.8557 | 2660764.0997 | 1231007.233 | 2660772.3565 | 1231014.511 | 2660779.6033 | 1231017.8642
84 | 2660738.5122 | 1231037.9249 | 2660746.6453 | 1231038.6142
85 | 2660836.2337 | 1231149.9963 | 2660820.2746 | 1231151.6119 | 2660817.4282 | 1231151.716
86 | 2660994.0854 | 1231071.938 | 2660989.3532 | 1231077.3838 | 2660985.6844 | 1231083.7514
87 | 2660985.6844 | 1231083.7514 | 2660971.1451 | 1231108.9856
88 | 2661075.8337 | 1231003.3453 | 2661060.6435 | 1231012.2826
89 | 2660738.5122 | 1231037.9249 | 2660732.3971 | 1231051.0033
90 | 2660913.4966 | 1230954.2215 | 2660909.5322 | 1230962.8663
91 | 2660908.5412 | 1230965.0273 | 2660909.5322 | 1230962.8663
92 | 2660908.5412 | 1230965.0273 | 2660905.8796 | 1230977.1635
93 | 2661005.796 | 1230954.1168 | 2660958.4222 | 1230940.7135
94 | 2661005.796 | 1230954.1168 | 2661011.4597 | 1230966.0827
95 | 2661029.3784 | 1230965.455 | 2661022.7732 | 1230964.7868 | 2661013.7596 | 1230964.8499 | 2661011.4597 | 1230966.0827
96 | 2661011.4597 | 1230966.0827 | 2661009.3806 | 1230967.1954 | 2661005.2813 | 1230971.0559 | 2661002.6755 | 1230976.2659
97 | 2661029.3784 | 1230965.455 | 2661052.7846 | 1230973.6553
98 | 2661087.5723 | 1230996.4352 | 2661100.69 | 1230988.7133 | 2661101.2348 | 1230988.3212
99 | 2661075.8337 | 1231003.3453 | 2661087.5723 | 1230996.4352
100 | 2661056.5467 | 1230974.9733 | 2661060.2144 | 1230976.2562 | 2661066.6604 | 1230977.6678 | 2661070.4488 | 1230977.5288 | 2661072.8079 | 1230997.0768 | 2661075.8337 | 1231003.3453
101 | 2661056.5467 | 1230974.9733 | 2661052.7846 | 1230973.6553

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2660620.679 | 1230945.4973
1 | 2660613.9009 | 1230957.6266
2 | 2660625.3041 | 1230937.2206
3 | 2660599.935 | 1230984.3769
4 | 2660626.8388 | 1230934.4742
5 | 2660680.9128 | 1231017.7364
6 | 2660707.7534 | 1231030.0602
7 | 2660603.5537 | 1230924.1851
8 | 2660717.5407 | 1230929.7174
9 | 2660720.7227 | 1230931.4915
10 | 2660884.4306 | 1231164.9658
11 | 2660874.5032 | 1231142.9809
12 | 2660897.8116 | 1231172.2888
13 | 2660872.6462 | 1231125.7531
14 | 2660899.1094 | 1231172.9991
15 | 2660884.3747 | 1231114.9661
16 | 2660854.3999 | 1231118.4728
17 | 2660884.1445 | 1231133.1303
18 | 2660908.7252 | 1231154.7193
19 | 2660938.0365 | 1231229.4535
20 | 2660865.7767 | 1231096.9196
21 | 2660860.9408 | 1231106.0811
22 | 2660870.379 | 1231087.4507
23 | 2660846.9311 | 1231131.4333
24 | 2660911.3313 | 1231130.5371
25 | 2660932.8779 | 1231242.9658
26 | 2660874.3599 | 1231018.0887
27 | 2660874.8243 | 1231022.6275
28 | 2660872.4457 | 1230999.3826
29 | 2660876.5378 | 1231046.1133
30 | 2660871.906 | 1230981.8889
31 | 2660875.2569 | 1231060.8821
32 | 2660871.9002 | 1230981.4858
33 | 2660858.3745 | 1231057.5542
34 | 2660882.5268 | 1231062.4576
35 | 2660871.5442 | 1230956.7432
36 | 2660898.0044 | 1231064.9811
37 | 2660914.85 | 1231064.6339
38 | 2660917.5253 | 1231063.9796
39 | 2660943.8834 | 1231057.2425
40 | 2660952.1302 | 1231055.098
41 | 2660815.3412 | 1231048.6488
42 | 2660980.5669 | 1231047.971
43 | 2660998.9262 | 1231043.4488
44 | 2661083.2444 | 1231060.4015
45 | 2661124.5485 | 1231070.834
46 | 2661081.6296 | 1231059.9193
47 | 2661148.0413 | 1231076.3901
48 | 2661061.1523 | 1231053.8051
49 | 2661185.6936 | 1231081.8329
50 | 2661050.734 | 1231050.9213
51 | 2661021.1934 | 1231041.2202
52 | 2661016.6753 | 1231037.9273
53 | 2661036.426 | 1231026.5312
54 | 2660997.9415 | 1231002.9844
55 | 2661001.2581 | 1230984.2655
56 | 2660770.1798 | 1230948.008
57 | 2660768.6098 | 1230947.0154
58 | 2660789.8592 | 1230955.307
59 | 2660757.1172 | 1230939.7493
60 | 2660815.1097 | 1230952.4299
61 | 2660790.851 | 1230971.0479
62 | 2660788.5482 | 1230935.5967
63 | 2660750.1016 | 1230935.3138
64 | 2660823.7416 | 1230945.6418
65 | 2660792.8001 | 1231001.9796
66 | 2660786.649 | 1230907.0429
67 | 2660736.3732 | 1230931.4896
68 | 2660793.1677 | 1231007.8141
69 | 2660785.6866 | 1230904.1145
70 | 2660810.705 | 1231047.6133
71 | 2660787.7381 | 1231050.1468
72 | 2660804.4401 | 1231064.4121
73 | 2660794.2247 | 1231024.6299
74 | 2660793.2988 | 1231009.8948
75 | 2660779.6033 | 1231017.8642
76 | 2660755.8066 | 1231079.7183
77 | 2660746.6453 | 1231038.6142
78 | 2660790.0244 | 1231089.5265
79 | 2660836.2337 | 1231149.9963
80 | 2660994.0854 | 1231071.938
81 | 2660985.6844 | 1231083.7514
82 | 2660971.1451 | 1231108.9856
83 | 2661060.6435 | 1231012.2826
84 | 2660765.6975 | 1230999.8557
85 | 2660738.5122 | 1231037.9249
86 | 2660732.3971 | 1231051.0033
87 | 2660913.4966 | 1230954.2215
88 | 2660909.5322 | 1230962.8663
89 | 2660908.5412 | 1230965.0273
90 | 2660958.4222 | 1230940.7135
91 | 2661005.796 | 1230954.1168
92 | 2660905.8796 | 1230977.1635
93 | 2661011.4597 | 1230966.0827
94 | 2660871.2841 | 1230943.9524
95 | 2661029.3784 | 1230965.455
96 | 2661002.6755 | 1230976.2659
97 | 2660817.4282 | 1231151.716
98 | 2661087.5723 | 1230996.4352
99 | 2661101.2348 | 1230988.3212
100 | 2661075.8337 | 1231003.3453
101 | 2661056.5467 | 1230974.9733
102 | 2661052.7846 | 1230973.6553
103 | 2660875.2569 | 1231060.8821

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98577 | -0.09963 | 0.00066487 | 0.00016663
1 | 0.9858 | -0.099443 | 0.00031172 | 7.8125e-05
2 | 0.98576 | -0.099692 | 0.00021311 | 5.3411e-05
3 | 0.98587 | -0.098941 | 0 | 0
4 | 0.98576 | -0.099706 | 0 | 0
5 | 0.98607 | -0.09748 | 0.00048851 | 0.00012243
6 | 0.98616 | -0.096838 | 0.0057861 | 0.0014501
7 | 0.98575 | -0.099816 | 0.00042311 | 0.00010604
8 | 0.9821 | -0.12565 | 0.0010539 | 0.00026412
9 | 0.98211 | -0.12561 | 0.00073848 | 0.00018508
10 | 0.99236 | -0.053257 | 0.0034319 | 0.00086011
11 | 0.99267 | -0.051088 | 0.0010029 | 0.00025135
12 | 0.99225 | -0.054049 | 0.00047682 | 0.0001195
13 | 0.9929 | -0.049411 | 0 | 0
14 | 0.99224 | -0.054119 | 0 | 0
15 | 0.99287 | -0.049638 | 0.0012788 | 0.0003205
16 | 0.99323 | -0.047131 | 0 | 0
17 | 0.9929 | -0.049466 | 0.00039845 | 9.9861e-05
18 | 0.99214 | -0.054818 | 0.0024389 | 0.00061124
19 | 0.99211 | -0.055021 | 0.0006384 | 0.00016
20 | 0.99374 | -0.043518 | 0 | 0
21 | 0.99351 | -0.045167 | 0.001885 | 0.00047242
22 | 0.99398 | -0.041843 | 0.0023132 | 0.00057974
23 | 0.99317 | -0.047527 | 0.00044736 | 0.00011212
24 | 0.9921 | -0.055069 | 0.00089813 | 0.00022509
25 | 0.9921 | -0.055118 | 0.00065533 | 0.00016424
26 | 0.99984 | -0.0011299 | 0.0026926 | 0.00067482
27 | 1 | 0 | -0.19954 | -0.050143
28 | 0.99925 | -0.005284 | 0.00076432 | 0.00019156
29 | 0.99707 | -0.020252 | 0.0022924 | 0.00057454
30 | 0.99871 | -0.0090231 | 0.0068014 | 0.0017046
31 | 0.99526 | -0.03286 | 0 | 0
32 | 0.9987 | -0.0090817 | 0.0019434 | 0.00048707
33 | 0.99366 | -0.044045 | 0.0023816 | 0.00059689
34 | 0.9947 | -0.036776 | 0 | 0
35 | 0.99826 | -0.012204 | 0 | 0
36 | 0.99272 | -0.050512 | 0.0011189 | 0.00028042
37 | 0.99062 | -0.065246 | 0.007913 | 0.0019832
38 | 0.99031 | -0.067421 | 0.0025805 | 0.00064674
39 | 0.98734 | -0.088262 | 0.0083066 | 0.0020818
40 | 0.98651 | -0.094089 | 0.0065784 | 0.0016487
41 | 0.98971 | -0.071706 | 0.0033217 | 0.00083249
42 | 0.98395 | -0.11222 | 0.0064829 | 0.0016248
43 | 0.98247 | -0.1227 | 0 | 0
44 | 0.97948 | -0.14405 | 0.00049203 | 0.00012331
45 | 0.97871 | -0.14953 | 0.0050308 | 0.0012608
46 | 0.97951 | -0.14383 | 0 | 0
47 | 0.97845 | -0.15138 | 0 | 0
48 | 0.97991 | -0.14098 | 0 | 0
49 | 0.97804 | -0.15428 | 0.0073197 | 0.0018345
50 | 0.98011 | -0.13953 | 0.00083294 | 0.00020875
51 | 0.98073 | -0.13508 | 0 | 0
52 | 0.98102 | -0.133 | 0 | 0
53 | 0.98043 | -0.13722 | 0.00030155 | 7.5575e-05
54 | 0.977 | -0.16177 | 0.0025793 | 0.00064644
55 | 0.97707 | -0.16125 | 0.0052348 | 0.001312
56 | 0.98234 | -0.12395 | 0.00023426 | 5.8711e-05
57 | 0.98233 | -0.12405 | 0.0011098 | 0.00027814
58 | 0.98249 | -0.12285 | 0 | 0
59 | 0.98225 | -0.12456 | 0.00034608 | 8.6736e-05
60 | 0.9819 | -0.1271 | 0.014609 | 0.0036614
61 | 0.98318 | -0.11794 | 0.00055357 | 0.00013874
62 | 0.98223 | -0.12471 | 0.0081794 | 0.00205
63 | 0.98221 | -0.12484 | 0.00032423 | 8.126e-05
64 | 0.98187 | -0.12727 | 0.0013775 | 0.00034523
65 | 0.98456 | -0.10815 | 0.0013292 | 0.00033313
66 | 0.98219 | -0.12499 | 0 | 0
67 | 0.98215 | -0.12529 | 0.0011794 | 0.00029558
68 | 0.98483 | -0.10622 | 0.0025071 | 0.00062834
69 | 0.98219 | -0.12502 | 0.00093478 | 0.00023428
70 | 0.98931 | -0.074548 | 0 | 0
71 | 0.98737 | -0.088217 | 0 | 0
72 | 0.98922 | -0.075182 | 0.0015303 | 0.00038352
73 | 0.98569 | -0.10014 | 0 | 0
74 | 0.98494 | -0.10548 | 0.00070261 | 0.00017609
75 | 0.98561 | -0.10068 | 0.0019614 | 0.00049156
76 | 0.98705 | -0.090499 | 0.005117 | 0.0012824
77 | 0.98664 | -0.093441 | 0.0020044 | 0.00050234
78 | 0.98914 | -0.075747 | 0.0019101 | 0.00047872
79 | 0.9931 | -0.047997 | 0 | 0
80 | 0.97941 | -0.14452 | 0.0037752 | 0.00094614
81 | 0.97902 | -0.1473 | 0.0038842 | 0.00097348
82 | 0.9784 | -0.1517 | 0.0145 | 0.0036341
83 | 0.97972 | -0.14233 | 0.00033432 | 8.3788e-05
84 | 0.98556 | -0.10104 | 0.0013076 | 0.00032772
85 | 0.98653 | -0.094248 | 0 | 0
86 | 0.98649 | -0.094505 | 0.0017311 | 0.00043386
87 | 0.99771 | -0.01608 | 0.0027091 | 0.00067896
88 | 0.99774 | -0.015822 | 0.0036398 | 0.00091223
89 | 0.99776 | -0.015671 | 0 | 0
90 | 0.97696 | -0.16203 | 0.0043193 | 0.0010825
91 | 0.97727 | -0.1598 | 0 | 0
92 | 0.99772 | -0.016011 | 0.0027331 | 0.00068497
93 | 0.97736 | -0.15921 | 0 | 0
94 | 0.99819 | -0.012654 | 0.0035119 | 0.00088016
95 | 0.97773 | -0.15656 | 0 | 0
96 | 0.97716 | -0.16059 | 0.0017689 | 0.00044334
97 | 0.99305 | -0.048411 | 0.0021641 | 0.00054238
98 | 0.97925 | -0.14565 | 0.000665 | 0.00016667
99 | 0.97924 | -0.14573 | 0.00051239 | 0.00012842
100 | 0.97927 | -0.14548 | 0 | 0
101 | 0.97832 | -0.15229 | 0 | 0
102 | 0.97823 | -0.15296 | 0.0020696 | 0.00051869
103 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0013011 | -0.0003256 | 0.0013011 | 0.00032544 | 3.3437e-08 | -1.6428e-07 | 0.0019638 | 0.0019638 | 0.0019638 | 0.98577 | -0.09963 | 0.9858 | -0.099443 | 0.72734
1 | 0.00063623 | 0.00015897 | -0.00063623 | -0.00015909 | 5.4552e-09 | -1.1877e-07 | 0.00096021 | 0.00096026 | 0.00096026 | 0.98577 | -0.09963 | 0.98576 | -0.099692 | 0.35565
2 | -0.0016129 | -0.00040356 | 0.001613 | 0.00040322 | 1.1168e-07 | -3.4217e-07 | 0.0024343 | 0.0024342 | 0.0024343 | 0.9858 | -0.099443 | 0.98587 | -0.098941 | 0.90159
3 | 0.00042311 | 0.00010568 | -0.00042311 | -0.00010572 | 8.0053e-10 | -3.98e-08 | 0.00063856 | 0.00063858 | 0.00063858 | 0.98576 | -0.099692 | 0.98576 | -0.099706 | 0.23651
4 | -0.001613 | -0.00040322 | 0.0016133 | 0.00040223 | 3.2375e-07 | -9.9245e-07 | 0.0024342 | 0.0024338 | 0.0024342 | 0.98587 | -0.098941 | 0.98607 | -0.09748 | 0.90154
5 | 0.00042311 | 0.00010572 | -0.00042311 | -0.00010604 | 6.4788e-09 | -3.2204e-07 | 0.00063858 | 0.00063869 | 0.00063869 | 0.98576 | -0.099706 | 0.98575 | -0.099816 | 0.23655
6 | -0.0021018 | -0.00052466 | 0.002102 | 0.00052436 | 1.853e-07 | -3.0552e-07 | 0.0031709 | 0.0031708 | 0.0031709 | 0.98607 | -0.09748 | 0.98616 | -0.096838 | 1.1744
7 | -0.0078881 | -0.0019745 | 0.0078909 | 0.0019752 | 2.8215e-06 | 6.7774e-07 | 0.011901 | 0.011901 | 0.011901 | 0.98616 | -0.096838 | 0.98653 | -0.094248 | 4.4079
8 | -0.0010539 | -0.00026412 | 0.0010539 | 0.00026408 | 5.7959e-09 | -4.3871e-08 | 0.0015967 | 0.0015967 | 0.0015967 | 0.9821 | -0.12565 | 0.98211 | -0.12561 | 0.59138
9 | -0.0017923 | -0.00044916 | 0.0017924 | 0.00044897 | 7.7281e-08 | -1.828e-07 | 0.0027156 | 0.0027155 | 0.0027156 | 0.98211 | -0.12561 | 0.98215 | -0.12529 | 1.0058
10 | -0.0085405 | -0.0021387 | 0.0085431 | 0.0021394 | 2.561e-06 | 6.6154e-07 | 0.012806 | 0.012806 | 0.012806 | 0.99236 | -0.053257 | 0.99267 | -0.051088 | 4.7428
11 | 0.0051087 | 0.0012786 | -0.0051081 | -0.0012786 | 5.5846e-07 | 1.774e-08 | 0.0076597 | 0.0076598 | 0.0076598 | 0.99236 | -0.053257 | 0.99225 | -0.054049 | 2.8369
12 | -0.009546 | -0.0023907 | 0.0095482 | 0.0023913 | 2.2138e-06 | 6.274e-07 | 0.014309 | 0.014309 | 0.014309 | 0.99267 | -0.051088 | 0.9929 | -0.049411 | 5.2996
13 | 0.0046313 | 0.0011591 | -0.0046313 | -0.0011591 | 4.4521e-08 | -1.9848e-09 | 0.0069447 | 0.0069447 | 0.0069447 | 0.99225 | -0.054049 | 0.99224 | -0.054119 | 2.5721
14 | 0.0012788 | 0.00032029 | -0.0012788 | -0.0003205 | 4.0255e-08 | -2.1168e-07 | 0.0019165 | 0.0019165 | 0.0019165 | 0.9929 | -0.049411 | 0.99287 | -0.049638 | 0.70983
15 | -0.011226 | -0.0028113 | 0.011229 | 0.0028124 | 3.538e-06 | 1.1015e-06 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.9929 | -0.049411 | 0.99323 | -0.047131 | 6.2305
16 | 0.00039845 | 9.9684e-05 | -0.00039845 | -9.9861e-05 | 3.0615e-09 | -1.768e-07 | 0.00059708 | 0.00059714 | 0.00059714 | 0.9929 | -0.049411 | 0.9929 | -0.049466 | 0.22116
17 | 0.0033373 | 0.00083584 | -0.003337 | -0.00083599 | 3.2282e-07 | -1.426e-07 | 0.0050047 | 0.0050048 | 0.0050048 | 0.99224 | -0.054119 | 0.99214 | -0.054818 | 1.8536
18 | 0.0012939 | 0.00032323 | -0.0012937 | -0.00032406 | 1.6108e-07 | -8.2367e-07 | 0.00194 | 0.0019403 | 0.0019403 | 0.99224 | -0.054119 | 0.99211 | -0.055021 | 0.71865
19 | 0.0026119 | 0.00065394 | -0.0026117 | -0.00065408 | 1.4291e-07 | -1.3862e-07 | 0.0039128 | 0.0039129 | 0.0039129 | 0.99323 | -0.047131 | 0.99317 | -0.047527 | 1.4492
20 | -0.013841 | -0.0034664 | 0.013845 | 0.0034676 | 3.7592e-06 | 1.2645e-06 | 0.020735 | 0.020735 | 0.020735 | 0.99323 | -0.047131 | 0.99351 | -0.045167 | 7.6797
21 | 0.00089816 | 0.00022475 | -0.00089813 | -0.00022509 | 3.1165e-08 | -3.4347e-07 | 0.0013469 | 0.0013471 | 0.0013471 | 0.99214 | -0.054818 | 0.9921 | -0.055069 | 0.49892
22 | 0.00065534 | 0.00016406 | -0.00065533 | -0.00016424 | 8.7189e-09 | -1.8341e-07 | 0.00098285 | 0.00098291 | 0.00098291 | 0.99211 | -0.055021 | 0.9921 | -0.055118 | 0.36404
23 | 0.015733 | 0.0039413 | -0.01573 | -0.00394 | 3.5876e-06 | 1.2457e-06 | 0.023558 | 0.023558 | 0.023558 | 0.99374 | -0.043518 | 0.99351 | -0.045167 | 8.7253
24 | -0.015733 | -0.0039413 | 0.015737 | 0.0039425 | 3.646e-06 | 1.2659e-06 | 0.023558 | 0.023558 | 0.023558 | 0.99374 | -0.043518 | 0.99398 | -0.041843 | 8.7252
25 | -0.01805 | -0.0045223 | 0.018063 | 0.0045268 | 1.2661e-05 | 4.509e-06 | 0.027021 | 0.027021 | 0.027021 | 0.99398 | -0.041843 | 0.9947 | -0.036776 | 10.0078
26 | 0.0021644 | 0.00054196 | -0.0021642 | -0.00054218 | 1.4057e-07 | -2.2317e-07 | 0.0032426 | 0.0032427 | 0.0032427 | 0.99317 | -0.047527 | 0.9931 | -0.047997 | 1.201
27 | -0.02483 | -0.0062258 | 0.024834 | 0.0062272 | 3.8879e-06 | 1.4355e-06 | 0.036954 | 0.036954 | 0.036954 | 0.99984 | -0.0011299 | 1 | 0 | 13.6868
28 | 0.022137 | 0.0055509 | -0.022125 | -0.0055463 | 1.2737e-05 | 4.6523e-06 | 0.032947 | 0.032947 | 0.032947 | 0.99984 | -0.0011299 | 0.99925 | -0.005284 | 12.2026
29 | 0.17391 | 0.043916 | -0.17341 | -0.043727 | 0.00049359 | 0.00018922 | 0.25889 | 0.25889 | 0.25889 | 1 | 0 | 0.99707 | -0.020252 | 47.9431
30 | 0.02136 | 0.0053547 | -0.021349 | -0.0053507 | 1.1057e-05 | 4.0233e-06 | 0.031809 | 0.031809 | 0.031809 | 0.99925 | -0.005284 | 0.99871 | -0.0090231 | 11.7811
31 | 0.17112 | 0.043152 | -0.17082 | -0.043037 | 0.00030186 | 0.00011572 | 0.25547 | 0.25547 | 0.25547 | 0.99707 | -0.020252 | 0.99526 | -0.03286 | 47.3096
32 | 0.014548 | 0.0036461 | -0.014548 | -0.0036461 | 1.1818e-07 | 4.018e-08 | 0.021675 | 0.021675 | 0.021675 | 0.99871 | -0.0090231 | 0.9987 | -0.0090817 | 8.0279
33 | 0.064995 | 0.016368 | -0.064894 | -0.016329 | 0.00010146 | 3.8798e-05 | 0.097203 | 0.097203 | 0.097203 | 0.99526 | -0.03286 | 0.99366 | -0.044045 | 36.001
34 | 0.10582 | 0.026668 | -0.10577 | -0.026646 | 5.7974e-05 | 2.2105e-05 | 0.15827 | 0.15827 | 0.15827 | 0.99526 | -0.03286 | 0.9947 | -0.036776 | 29.3091
35 | 0.012604 | 0.003159 | -0.012599 | -0.0031572 | 5.4457e-06 | 1.7709e-06 | 0.01878 | 0.01878 | 0.01878 | 0.9987 | -0.0090817 | 0.99826 | -0.012204 | 6.9555
36 | 0.062512 | 0.015733 | -0.062272 | -0.015641 | 0.00024044 | 9.1909e-05 | 0.093636 | 0.093637 | 0.093637 | 0.99366 | -0.044045 | 0.98971 | -0.071706 | 34.6802
37 | 0.087703 | 0.022119 | -0.087534 | -0.022055 | 0.00016857 | 6.463e-05 | 0.13125 | 0.13125 | 0.13125 | 0.9947 | -0.036776 | 0.99272 | -0.050512 | 48.6105
38 | 0.0035121 | 0.00088008 | -0.0035119 | -0.00088016 | 2.1879e-07 | -8.3095e-08 | 0.0052351 | 0.0052352 | 0.0052352 | 0.99826 | -0.012204 | 0.99819 | -0.012654 | 1.939
39 | 0.0090867 | 0.0022772 | -0.0090824 | -0.002276 | 4.3594e-06 | 1.1791e-06 | 0.013545 | 0.013545 | 0.013545 | 0.99826 | -0.012204 | 0.99776 | -0.015671 | 5.0166
40 | 0.086415 | 0.021774 | -0.086238 | -0.021706 | 0.00017779 | 6.8163e-05 | 0.12957 | 0.12957 | 0.12957 | 0.99272 | -0.050512 | 0.99062 | -0.065246 | 47.9894
41 | 0.078325 | 0.019723 | -0.078301 | -0.019714 | 2.3802e-05 | 9.119e-06 | 0.11769 | 0.11769 | 0.11769 | 0.99062 | -0.065246 | 0.99031 | -0.067421 | 43.5871
42 | 0.07572 | 0.019067 | -0.0755 | -0.018983 | 0.00021989 | 8.4222e-05 | 0.11381 | 0.11381 | 0.11381 | 0.99031 | -0.067421 | 0.98734 | -0.088262 | 42.1511
43 | 0.067194 | 0.016901 | -0.067139 | -0.01688 | 5.4551e-05 | 2.0872e-05 | 0.10129 | 0.10129 | 0.10129 | 0.98734 | -0.088262 | 0.98651 | -0.094089 | 37.5145
44 | 0.060561 | 0.015232 | -0.060408 | -0.015173 | 0.00015271 | 5.8362e-05 | 0.091367 | 0.091367 | 0.091367 | 0.98651 | -0.094089 | 0.98395 | -0.11222 | 33.8395
45 | 0.05895 | 0.014808 | -0.058927 | -0.014799 | 2.3291e-05 | 8.8972e-06 | 0.088642 | 0.088642 | 0.088642 | 0.98971 | -0.071706 | 0.98931 | -0.074548 | 32.8306
46 | 0.053925 | 0.013548 | -0.053847 | -0.013518 | 7.849e-05 | 2.9949e-05 | 0.081563 | 0.081563 | 0.081563 | 0.98395 | -0.11222 | 0.98247 | -0.1227 | 30.2084
47 | 0.053847 | 0.013518 | -0.05377 | -0.013489 | 7.6958e-05 | 2.9365e-05 | 0.081563 | 0.081563 | 0.081563 | 0.98247 | -0.1227 | 0.98102 | -0.133 | 30.2084
48 | 0.012365 | 0.0030995 | -0.012355 | -0.0030964 | 9.3834e-06 | 3.0731e-06 | 0.018785 | 0.018785 | 0.018785 | 0.97948 | -0.14405 | 0.97871 | -0.14953 | 6.9574
49 | -0.012857 | -0.0032228 | 0.012857 | 0.0032229 | 4.0121e-07 | 1.331e-07 | 0.019532 | 0.019532 | 0.019532 | 0.97948 | -0.14405 | 0.97951 | -0.14383 | 7.2341
50 | 0.0073245 | 0.0018356 | -0.0073226 | -0.0018351 | 1.8681e-06 | 4.1522e-07 | 0.011136 | 0.011136 | 0.011136 | 0.97871 | -0.14953 | 0.97845 | -0.15138 | 4.1245
51 | -0.012857 | -0.0032229 | 0.012862 | 0.0032246 | 5.0737e-06 | 1.6831e-06 | 0.019532 | 0.019532 | 0.019532 | 0.97951 | -0.14383 | 0.97991 | -0.14098 | 7.2341
52 | 0.0073226 | 0.0018351 | -0.0073197 | -0.0018345 | 2.944e-06 | 6.547e-07 | 0.011136 | 0.011136 | 0.011136 | 0.97845 | -0.15138 | 0.97804 | -0.15428 | 4.1246
53 | -0.012862 | -0.0032246 | 0.012865 | 0.0032255 | 2.5734e-06 | 8.5357e-07 | 0.019532 | 0.019532 | 0.019532 | 0.97991 | -0.14098 | 0.98011 | -0.13953 | 7.2341
54 | -0.013698 | -0.0034342 | 0.013706 | 0.0034371 | 8.4539e-06 | 2.8565e-06 | 0.020797 | 0.020796 | 0.020797 | 0.98011 | -0.13953 | 0.98073 | -0.13508 | 7.7025
55 | -0.035911 | -0.009007 | 0.035921 | 0.0090109 | 1.0338e-05 | 3.9056e-06 | 0.054488 | 0.054488 | 0.054488 | 0.98073 | -0.13508 | 0.98102 | -0.133 | 20.1808
56 | 0.022205 | 0.00557 | -0.022176 | -0.0055593 | 2.902e-05 | 1.0645e-05 | 0.033692 | 0.033692 | 0.033692 | 0.98073 | -0.13508 | 0.97941 | -0.14452 | 12.4785
57 | 0.017849 | 0.0044782 | -0.017838 | -0.0044744 | 1.043e-05 | 3.724e-06 | 0.027075 | 0.027075 | 0.027075 | 0.98102 | -0.133 | 0.98043 | -0.13722 | 10.0277
58 | 0.017537 | 0.0043989 | -0.017524 | -0.0043944 | 1.2422e-05 | 4.4235e-06 | 0.026617 | 0.026617 | 0.026617 | 0.98043 | -0.13722 | 0.97972 | -0.14233 | 9.8582
59 | -0.0025793 | -0.00064644 | 0.0025795 | 0.00064627 | 1.8306e-07 | -1.6767e-07 | 0.0039284 | 0.0039283 | 0.0039284 | 0.977 | -0.16177 | 0.97707 | -0.16125 | 1.455
60 | -0.0078143 | -0.0019582 | 0.007815 | 0.0019584 | 7.1797e-07 | 1.7438e-07 | 0.011901 | 0.011901 | 0.011901 | 0.97707 | -0.16125 | 0.97716 | -0.16059 | 4.4076
61 | 0.0047525 | 0.0011904 | -0.0047525 | -0.0011904 | 6.0064e-08 | -4.1339e-10 | 0.0071987 | 0.0071988 | 0.0071988 | 0.98234 | -0.12395 | 0.98233 | -0.12405 | 2.6662
62 | -0.0049868 | -0.0012492 | 0.0049875 | 0.0012492 | 7.6237e-07 | 2.2087e-08 | 0.0075536 | 0.0075535 | 0.0075536 | 0.98234 | -0.12395 | 0.98249 | -0.12285 | 2.7976
63 | 0.0036427 | 0.00091231 | -0.0036424 | -0.00091238 | 2.5831e-07 | -7.277e-08 | 0.0055177 | 0.0055177 | 0.0055177 | 0.98233 | -0.12405 | 0.98225 | -0.12456 | 2.0436
64 | 0.015996 | 0.0040098 | -0.015987 | -0.0040065 | 9.4197e-06 | 3.2975e-06 | 0.024227 | 0.024227 | 0.024227 | 0.98249 | -0.12285 | 0.9819 | -0.1271 | 8.973
65 | -0.0301 | -0.0075435 | 0.030121 | 0.0075512 | 2.0454e-05 | 7.6669e-06 | 0.045588 | 0.045588 | 0.045588 | 0.98249 | -0.12285 | 0.98318 | -0.11794 | 16.8843
66 | 0.0091166 | 0.0022845 | -0.0091143 | -0.0022839 | 2.3499e-06 | 6.5372e-07 | 0.013807 | 0.013807 | 0.013807 | 0.98249 | -0.12285 | 0.98223 | -0.12471 | 5.1138
67 | 0.0032963 | 0.00082565 | -0.0032962 | -0.0008257 | 1.2914e-07 | -5.5386e-08 | 0.0049935 | 0.0049935 | 0.0049935 | 0.98225 | -0.12456 | 0.98221 | -0.12484 | 1.8494
68 | 0.0013775 | 0.00034509 | -0.0013775 | -0.00034523 | 3.1473e-08 | -1.3429e-07 | 0.0020875 | 0.0020875 | 0.0020875 | 0.9819 | -0.1271 | 0.98187 | -0.12727 | 0.77316
69 | -0.030674 | -0.0076899 | 0.030716 | 0.0077055 | 4.1683e-05 | 1.5638e-05 | 0.046425 | 0.046425 | 0.046425 | 0.98318 | -0.11794 | 0.98456 | -0.10815 | 17.1946
70 | 0.00093482 | 0.00023389 | -0.00093478 | -0.00023424 | 3.581e-08 | -3.4842e-07 | 0.001416 | 0.0014162 | 0.0014162 | 0.98223 | -0.12471 | 0.98219 | -0.12499 | 0.52451
71 | 0.002972 | 0.00074444 | -0.0029718 | -0.00074456 | 1.8599e-07 | -1.1456e-07 | 0.0045023 | 0.0045024 | 0.0045024 | 0.98221 | -0.12484 | 0.98215 | -0.12529 | 1.6675
72 | -0.032045 | -0.0080387 | 0.032054 | 0.0080419 | 8.5575e-06 | 3.217e-06 | 0.048434 | 0.048434 | 0.048434 | 0.98456 | -0.10815 | 0.98483 | -0.10622 | 17.9386
73 | 0.00093478 | 0.00023424 | -0.00093478 | -0.00023428 | 3.8576e-09 | -3.7529e-08 | 0.0014162 | 0.0014162 | 0.0014162 | 0.98219 | -0.12499 | 0.98219 | -0.12502 | 0.52451
74 | -0.034561 | -0.0086702 | 0.034564 | 0.0086716 | 3.5479e-06 | 1.3381e-06 | 0.052222 | 0.052222 | 0.052222 | 0.98483 | -0.10622 | 0.98494 | -0.10548 | 19.3415
75 | 0.055486 | 0.013937 | -0.055381 | -0.013897 | 0.00010527 | 4.0177e-05 | 0.083467 | 0.083467 | 0.083467 | 0.98931 | -0.074548 | 0.98737 | -0.088217 | 30.9139
76 | 0.0034408 | 0.00086181 | -0.0034405 | -0.00086192 | 3.0171e-07 | -1.1575e-07 | 0.0051751 | 0.0051752 | 0.0051752 | 0.98931 | -0.074548 | 0.98922 | -0.075182 | 1.9167
77 | 0.0051186 | 0.0012825 | -0.005117 | -0.0012824 | 1.616e-06 | 6.5063e-08 | 0.0077138 | 0.007714 | 0.007714 | 0.98737 | -0.088217 | 0.98705 | -0.090499 | 2.857
78 | 0.011636 | 0.0029142 | -0.011628 | -0.0029115 | 8.3981e-06 | 2.6706e-06 | 0.017535 | 0.017535 | 0.017535 | 0.98737 | -0.088217 | 0.98664 | -0.093441 | 6.4946
79 | 0.038626 | 0.0097006 | -0.038562 | -0.0096764 | 6.3901e-05 | 2.4191e-05 | 0.058219 | 0.058219 | 0.058219 | 0.98737 | -0.088217 | 0.98569 | -0.10014 | 21.5625
80 | 0.0019102 | 0.0004784 | -0.0019101 | -0.00047872 | 1.4919e-07 | -3.1435e-07 | 0.0028733 | 0.0028735 | 0.0028735 | 0.98922 | -0.075182 | 0.98914 | -0.075747 | 1.0642
81 | 0.035293 | 0.0088575 | -0.035267 | -0.0088476 | 2.6157e-05 | 9.8721e-06 | 0.053284 | 0.053284 | 0.053284 | 0.98569 | -0.10014 | 0.98494 | -0.10548 | 19.7347
82 | 0.0032693 | 0.00081885 | -0.003269 | -0.00081896 | 2.4486e-07 | -1.1117e-07 | 0.0049352 | 0.0049352 | 0.0049352 | 0.98569 | -0.10014 | 0.98561 | -0.10068 | 1.8279
83 | 0.0013077 | 0.0003274 | -0.0013076 | -0.00032772 | 6.4544e-08 | -3.134e-07 | 0.0019741 | 0.0019742 | 0.0019742 | 0.98561 | -0.10068 | 0.98556 | -0.10104 | 0.7312
84 | 0.0096231 | 0.0024092 | -0.0096221 | -0.0024089 | 1.0727e-06 | 3.0834e-07 | 0.014512 | 0.014512 | 0.014512 | 0.98664 | -0.093441 | 0.98653 | -0.094248 | 5.375
85 | 0.0021642 | 0.00054218 | -0.0021641 | -0.00054238 | 1.2394e-07 | -1.9672e-07 | 0.0032427 | 0.0032428 | 0.0032428 | 0.9931 | -0.047997 | 0.99305 | -0.048411 | 1.201
86 | 0.0184 | 0.0046132 | -0.018393 | -0.0046106 | 7.1025e-06 | 2.5485e-06 | 0.027956 | 0.027956 | 0.027956 | 0.97941 | -0.14452 | 0.97902 | -0.1473 | 10.3542
87 | 0.014509 | 0.0036371 | -0.0145 | -0.0036341 | 8.8379e-06 | 3.0332e-06 | 0.022053 | 0.022053 | 0.022053 | 0.97902 | -0.1473 | 0.9784 | -0.1517 | 8.1677
88 | 0.01719 | 0.0043106 | -0.017182 | -0.004308 | 7.4971e-06 | 2.6617e-06 | 0.026109 | 0.026109 | 0.026109 | 0.97972 | -0.14233 | 0.97927 | -0.14548 | 9.6702
89 | 0.0017312 | 0.0004337 | -0.0017311 | -0.00043386 | 6.1425e-08 | -1.6071e-07 | 0.0026111 | 0.0026112 | 0.0026112 | 0.98653 | -0.094248 | 0.98649 | -0.094505 | 0.96711
90 | -0.0027091 | -0.00067896 | 0.0027092 | 0.00067888 | 9.6882e-08 | -8.6942e-08 | 0.0040404 | 0.0040404 | 0.0040404 | 0.99771 | -0.01608 | 0.99774 | -0.015822 | 1.4965
91 | -0.006349 | -0.0015911 | 0.0063492 | 0.0015911 | 1.33e-07 | 2.0106e-08 | 0.0094688 | 0.0094688 | 0.0094688 | 0.99774 | -0.015822 | 0.99776 | -0.015671 | 3.507
92 | 0.0027332 | 0.00068486 | -0.0027331 | -0.00068497 | 1.2882e-07 | -1.1273e-07 | 0.0040761 | 0.0040762 | 0.0040762 | 0.99776 | -0.015671 | 0.99772 | -0.016011 | 1.5097
93 | -0.0043193 | -0.0010825 | 0.0043206 | 0.0010824 | 1.3296e-06 | -1.0531e-07 | 0.0065787 | 0.0065785 | 0.0065787 | 0.97696 | -0.16203 | 0.97727 | -0.1598 | 2.4366
94 | -0.0043206 | -0.0010824 | 0.004321 | 0.0010824 | 3.5735e-07 | -2.8378e-08 | 0.0065785 | 0.0065784 | 0.0065785 | 0.97727 | -0.1598 | 0.97736 | -0.15921 | 2.4365
95 | -0.013907 | -0.0034847 | 0.013912 | 0.0034864 | 5.0941e-06 | 1.731e-06 | 0.021173 | 0.021173 | 0.021173 | 0.97736 | -0.15921 | 0.97773 | -0.15656 | 7.8417
96 | 0.0095858 | 0.0024023 | -0.009584 | -0.0024018 | 1.836e-06 | 5.3308e-07 | 0.014594 | 0.014594 | 0.014594 | 0.97736 | -0.15921 | 0.97716 | -0.16059 | 5.4053
97 | -0.013912 | -0.0034864 | 0.013919 | 0.0034888 | 6.9375e-06 | 2.3571e-06 | 0.021173 | 0.021173 | 0.021173 | 0.97773 | -0.15656 | 0.97823 | -0.15296 | 7.8417
98 | 0.0005124 | 0.00012822 | -0.00051239 | -0.00012842 | 6.0116e-09 | -1.9763e-07 | 0.00077854 | 0.00077861 | 0.00077861 | 0.97925 | -0.14565 | 0.97924 | -0.14573 | 0.28837
99 | -0.0011774 | -0.00029488 | 0.0011774 | 0.00029472 | 2.7204e-08 | -1.6091e-07 | 0.001789 | 0.001789 | 0.001789 | 0.97925 | -0.14565 | 0.97927 | -0.14548 | 0.66261
100 | 0.016005 | 0.0040133 | -0.01599 | -0.004008 | 1.5105e-05 | 5.2953e-06 | 0.02432 | 0.024321 | 0.024321 | 0.97927 | -0.14548 | 0.97832 | -0.15229 | 9.0076
101 | 0.01599 | 0.004008 | -0.015988 | -0.0040074 | 1.4713e-06 | 5.1584e-07 | 0.024321 | 0.024321 | 0.024321 | 0.97832 | -0.15229 | 0.97823 | -0.15296 | 9.0077

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2021 | 0.050784

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00066487 | 0.00016663
1 | 0.00031172 | 7.8125e-05
2 | 0.00021311 | 5.3411e-05
3 | 0.00048851 | 0.00012243
4 | 0.0057861 | 0.0014501
5 | 0.00042311 | 0.00010604
6 | 0.0010539 | 0.00026412
7 | 0.00073848 | 0.00018508
8 | 0.0034319 | 0.00086011
9 | 0.0010029 | 0.00025135
10 | 0.00047682 | 0.0001195
11 | 0.0012788 | 0.0003205
12 | 0.00039845 | 9.9861e-05
13 | 0.0024389 | 0.00061124
14 | 0.0006384 | 0.00016
15 | 0.001885 | 0.00047242
16 | 0.0023132 | 0.00057974
17 | 0.00044736 | 0.00011212
18 | 0.00089813 | 0.00022509
19 | 0.00065533 | 0.00016424
20 | 0.0026926 | 0.00067482
21 | 0.0025577 | 0.00064103
22 | 0.00076432 | 0.00019156
23 | 0.0022924 | 0.00057454
24 | 0.0068014 | 0.0017046
25 | 0.0019434 | 0.00048707
26 | 0.0023816 | 0.00059689
27 | 0.0011189 | 0.00028042
28 | 0.007913 | 0.0019832
29 | 0.0025805 | 0.00064674
30 | 0.0083066 | 0.0020818
31 | 0.0065784 | 0.0016487
32 | 0.0033217 | 0.00083249
33 | 0.0064829 | 0.0016248
34 | 0.00049203 | 0.00012331
35 | 0.0050308 | 0.0012608
36 | 0.0073197 | 0.0018345
37 | 0.00083294 | 0.00020875
38 | 0.00030155 | 7.5575e-05
39 | 0.0025793 | 0.00064644
40 | 0.0052348 | 0.001312
41 | 0.00023426 | 5.8711e-05
42 | 0.0011098 | 0.00027814
43 | 0.00034608 | 8.6736e-05
44 | 0.014609 | 0.0036614
45 | 0.00055357 | 0.00013874
46 | 0.0081794 | 0.00205
47 | 0.00032423 | 8.126e-05
48 | 0.0013775 | 0.00034523
49 | 0.0013292 | 0.00033313
50 | 0.0011794 | 0.00029558
51 | 0.0025071 | 0.00062834
52 | 0.00093478 | 0.00023428
53 | 0.0015303 | 0.00038352
54 | 0.00070261 | 0.00017609
55 | 0.0019614 | 0.00049156
56 | 0.005117 | 0.0012824
57 | 0.0020044 | 0.00050234
58 | 0.0019101 | 0.00047872
59 | 0.0037752 | 0.00094614
60 | 0.0038842 | 0.00097348
61 | 0.0145 | 0.0036341
62 | 0.00033432 | 8.3788e-05
63 | 0.0013076 | 0.00032772
64 | 0.0017311 | 0.00043386
65 | 0.0027091 | 0.00067896
66 | 0.0036398 | 0.00091223
67 | 0.0043193 | 0.0010825
68 | 0.0027331 | 0.00068497
69 | 0.0035119 | 0.00088016
70 | 0.0017689 | 0.00044334
71 | 0.0021641 | 0.00054238
72 | 0.000665 | 0.00016667
73 | 0.00051239 | 0.00012842
74 | 0.0020696 | 0.00051869

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1