## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1030-1_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1030-1_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1030-1_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1030-1_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1030-1_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1030-1_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1030-1_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1030-1_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1030-1_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1030-1_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1030-1_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1030-1_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1030-1_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1030-1_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1030-1_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1030-1_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1030-1_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1030-1_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1030-1_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1030-1_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1030-1_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1030-1_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1030-1_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1030-1_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1030-1_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1030-1_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1030-1_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1030-1_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1030-1_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1030-1_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1030-1_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1030-1_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1030-1_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1030-1_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1030-1_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1030-1_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1030-1_0_7_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1030-1_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1030-1_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1030-1_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1030-1_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1030-1_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1030-1_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1030-1_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1030-1_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1030-1_0_7_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1030-1_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1030-1_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1030-1_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1030-1_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1030-1_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1030-1_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1030-1_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1030-1_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1030-1_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1030-1_0_7_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1030-1_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1030-1_0_7_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1030-1_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1030-1_0_7_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1030-1_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1030-1_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1030-1_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1030-1_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1030-1_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1030-1_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1030-1_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1030-1_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1030-1_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1030-1_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1030-1_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1030-1_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1030-1_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1030-1_0_7_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1030-1_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1030-1_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1030-1_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1030-1_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1030-1_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1030-1_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1030-1_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1030-1_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1030-1_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1030-1_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1030-1_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1030-1_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1030-1_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1030-1_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1030-1_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1030-1_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1030-1_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1030-1_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1030-1_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1030-1_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1030-1_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1030-1_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1030-1_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1030-1_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1030-1_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1030-1_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1030-1_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1030-1_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1030-1_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1030-1_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1030-1_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1030-1_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1030-1_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1030-1_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1030-1_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1030-1_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1030-1_0_7_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1030-1_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1030-1_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1030-1_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1030-1_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1030-1_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1030-1_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1030-1_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1030-1_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1030-1_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1030-1_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1030-1_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1030-1_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1030-1_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1030-1_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1030-1_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1030-1_0_7_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1030-1_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1030-1_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1030-1_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1030-1_0_7_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1030-1_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1030-1_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1030-1_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1030-1_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1030-1_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1030-1_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1030-1_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1030-1_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1030-1_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1030-1_0_7_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1030-1_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1030-1_0_7_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1030-1_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1030-1_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1030-1_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1030-1_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1030-1_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1030-1_0_7_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1030-1_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1030-1_0_7_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1030-1_0_7_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1030-1_0_7_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1030-1_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1030-1_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1030-1_0_7_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1030-1_0_7_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1030-1_0_7_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1030-1_0_7_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1030-1_0_7_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1030-1_0_7_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1030-1_0_7_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1030-1_0_7_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1030-1_0_7_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1030-1_0_7_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1030-1_0_7_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1030-1_0_7_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1030-1_0_7_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1030-1_0_7_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1030-1_0_7_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1030-1_0_7_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1030-1_0_7_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1030-1_0_7_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1030-1_0_7_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1030-1_0_7_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1030-1_0_7_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1030-1_0_7_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1030-1_0_7_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1030-1_0_7_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1030-1_0_7_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1030-1_0_7_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1030-1_0_7_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1030-1_0_7_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_470_1_node_305 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1030-1_0_7_load_0 | 0 | 0.00086536 | 0.00021688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1030-1_0_7_load_1 | 1 | 0.000951 | 0.00023834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1030-1_0_7_load_3 | 3 | 0.00089436 | 0.00022415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1030-1_0_7_load_68 | 4 | 0.0045033 | 0.0011286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1030-1_0_7_load_69 | 6 | 0.0035635 | 0.0008931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1030-1_0_7_load_21 | 7 | 0.00088978 | 0.000223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1030-1_0_7_load_35 | 8 | 0.0017135 | 0.00042945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1030-1_0_7_load_19 | 9 | 0.00088979 | 0.000223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1030-1_0_7_load_34 | 10 | 0.002888 | 0.00072381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1030-1_0_7_load_5 | 11 | 0.002139 | 0.00053609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1030-1_0_7_load_6 | 12 | 0.0017108 | 0.00042877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1030-1_0_7_load_7 | 13 | 0.00077414 | 0.00019402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1030-1_0_7_load_8 | 14 | 0.0015655 | 0.00039235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1030-1_0_7_load_9 | 15 | 0.00077298 | 0.00019373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1030-1_0_7_load_30 | 16 | 0.0018512 | 0.00046396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1030-1_0_7_load_55 | 18 | 0.001605 | 0.00040224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1030-1_0_7_load_48 | 20 | 0.0021363 | 0.0005354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1030-1_0_7_load_10 | 21 | 0.00046644 | 0.0001169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1030-1_0_7_load_11 | 22 | 0.00032765 | 8.2116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1030-1_0_7_load_105 | 29 | 0.00071721 | 0.00017975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1030-1_0_7_load_106 | 31 | 0.005294 | 0.0013268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1030-1_0_7_load_81 | 33 | 0.0010753 | 0.0002695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1030-1_0_7_load_84 | 34 | 0.0016512 | 0.00041382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1030-1_0_7_load_181 | 36 | 0.00042572 | 0.0001067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1030-1_0_7_load_51 | 38 | 0.00098392 | 0.00024659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1030-1_0_7_load_33 | 40 | 0.002808 | 0.00070375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1030-1_0_7_load_128 | 43 | 0.0025808 | 0.00064682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1030-1_0_7_load_142 | 45 | 0.00067468 | 0.00016909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1030-1_0_7_load_104 | 46 | 0.0034511 | 0.00086492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1030-1_0_7_load_82 | 47 | 0.00054589 | 0.00013681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1030-1_0_7_load_20 | 48 | 0.0029498 | 0.00073928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1030-1_0_7_load_22 | 49 | 0.0055304 | 0.0013861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1030-1_0_7_load_23 | 50 | 0.0044057 | 0.0011042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1030-1_0_7_load_26 | 53 | 0.0012483 | 0.00031286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1030-1_0_7_load_67 | 54 | 0.0012321 | 0.00030878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1030-1_0_7_load_188 | 55 | 0.0088315 | 0.0022134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1030-1_0_7_load_183 | 57 | 0.0029726 | 0.00074501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1030-1_0_7_load_182 | 59 | 0.000481 | 0.00012055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1030-1_0_7_load_43 | 60 | 0.0032597 | 0.00081696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1030-1_0_7_load_39 | 61 | 0.0037223 | 0.00093289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1030-1_0_7_load_56 | 62 | 0.0016119 | 0.00040398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1030-1_0_7_load_31 | 63 | 0.001762 | 0.0004416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1030-1_0_7_load_36 | 64 | 0.0026522 | 0.00066471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1030-1_0_7_load_37 | 65 | 0.0021668 | 0.00054304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1030-1_0_7_load_42 | 66 | 0.0018989 | 0.00047591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1030-1_0_7_load_40 | 67 | 0.0031401 | 0.00078699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1030-1_0_7_load_45 | 69 | 0.0011212 | 0.00028099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1030-1_0_7_load_49 | 70 | 0.0029728 | 0.00074505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1030-1_0_7_load_52 | 71 | 0.0015154 | 0.0003798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1030-1_0_7_load_53 | 72 | 0.00095341 | 0.00023895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1030-1_0_7_load_180 | 73 | 0.00094931 | 0.00023792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1030-1_0_7_load_54 | 74 | 0.00089094 | 0.00022329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1030-1_0_7_load_50 | 75 | 0.0017303 | 0.00043366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1030-1_0_7_load_57 | 76 | 0.0017698 | 0.00044354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1030-1_0_7_load_62 | 80 | 0.0023914 | 0.00059934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1030-1_0_7_load_63 | 81 | 0.0031191 | 0.00078173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1030-1_0_7_load_75 | 82 | 0.0016993 | 0.00042587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1030-1_0_7_load_72 | 83 | 0.0016796 | 0.00042095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1030-1_0_7_load_73 | 84 | 0.001468 | 0.00036793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1030-1_0_7_load_74 | 85 | 0.0011785 | 0.00029535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1030-1_0_7_load_76 | 86 | 0.0010888 | 0.00027289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1030-1_0_7_load_77 | 87 | 0.0019728 | 0.00049443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1030-1_0_7_load_78 | 88 | 0.0019582 | 0.00049077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1030-1_0_7_load_86 | 92 | 0.0012174 | 0.00030512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1030-1_0_7_load_98 | 94 | 0.002483 | 0.00062231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1030-1_0_7_load_95 | 95 | 0.0015389 | 0.00038568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1030-1_0_7_load_111 | 96 | 0.005729 | 0.0014358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1030-1_0_7_load_96 | 98 | 0.00087011 | 0.00021807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1030-1_0_7_load_94 | 99 | 0.0036047 | 0.00090341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1030-1_0_7_load_83 | 100 | 0.0005461 | 0.00013687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1030-1_0_7_load_93 | 101 | 0.00054586 | 0.00013681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1030-1_0_7_load_129 | 102 | 0.0025109 | 0.0006293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1030-1_0_7_load_88 | 103 | 0.00043146 | 0.00010813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1030-1_0_7_load_89 | 104 | 0.001393 | 0.00034911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1030-1_0_7_load_90 | 105 | 0.00097973 | 0.00024554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1030-1_0_7_load_91 | 106 | 0.00043173 | 0.0001082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1030-1_0_7_load_92 | 107 | 0.0010371 | 0.00025993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1030-1_0_7_load_102 | 108 | 0.0018205 | 0.00045626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1030-1_0_7_load_189 | 110 | 0.0016784 | 0.00042064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1030-1_0_7_load_110 | 111 | 0.00028275 | 7.0864e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1030-1_0_7_load_107 | 112 | 0.0027388 | 0.00068641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1030-1_0_7_load_112 | 113 | 0.002446 | 0.00061303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1030-1_0_7_load_108 | 114 | 0.00050909 | 0.00012759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1030-1_0_7_load_109 | 115 | 0.00031212 | 7.8226e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1030-1_0_7_load_113 | 116 | 0.001172 | 0.00029372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1030-1_0_7_load_119 | 119 | 0.001442 | 0.0003614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1030-1_0_7_load_114 | 120 | 0.0055613 | 0.0013938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1030-1_0_7_load_115 | 121 | 0.003075 | 0.00077066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1030-1_0_7_load_117 | 122 | 0.0043254 | 0.001084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1030-1_0_7_load_135 | 123 | 0.00053832 | 0.00013491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1030-1_0_7_load_134 | 124 | 0.0016778 | 0.00042049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1030-1_0_7_load_120 | 125 | 0.0022052 | 0.00055269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1030-1_0_7_load_150 | 126 | 0.00053856 | 0.00013497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1030-1_0_7_load_132 | 127 | 0.0023696 | 0.00059388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1030-1_0_7_load_146 | 130 | 0.0018199 | 0.00045612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1030-1_0_7_load_145 | 132 | 0.0017009 | 0.00042628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1030-1_0_7_load_137 | 133 | 0.0016727 | 0.00041922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1030-1_0_7_load_123 | 134 | 8.8573e-05 | 2.2199e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1030-1_0_7_load_124 | 135 | 8.9111e-05 | 2.2333e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1030-1_0_7_load_125 | 136 | 0.0012377 | 0.00031019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1030-1_0_7_load_126 | 137 | 8.5966e-05 | 2.1545e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1030-1_0_7_load_127 | 138 | 0.0012055 | 0.00030214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1030-1_0_7_load_143 | 139 | 0.00012749 | 3.1952e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1030-1_0_7_load_151 | 140 | 0.001402 | 0.00035138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1030-1_0_7_load_149 | 142 | 0.0014433 | 0.00036173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1030-1_0_7_load_130 | 143 | 0.0017868 | 0.00044781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1030-1_0_7_load_131 | 144 | 0.0015548 | 0.00038967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1030-1_0_7_load_133 | 145 | 0.00060223 | 0.00015093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1030-1_0_7_load_136 | 146 | 0.0018479 | 0.00046312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1030-1_0_7_load_141 | 148 | 9.5331e-05 | 2.3892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1030-1_0_7_load_144 | 149 | 0.00010172 | 2.5493e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1030-1_0_7_load_152 | 150 | 0.0012895 | 0.00032317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1030-1_0_7_load_153 | 151 | 8.7264e-05 | 2.187e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1030-1_0_7_load_154 | 152 | 8.4524e-05 | 2.1184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1030-1_0_7_load_147 | 153 | 0.0011723 | 0.00029381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1030-1_0_7_load_148 | 154 | 0.0012551 | 0.00031457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1030-1_0_7_load_178 | 155 | 8.7067e-05 | 2.1821e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1030-1_0_7_load_179 | 156 | 0.00010605 | 2.6578e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1030-1_0_7_load_155 | 157 | 0.0012503 | 0.00031336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1030-1_0_7_load_156 | 158 | 0.00011731 | 2.9402e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1030-1_0_7_load_159 | 161 | 0.00024775 | 6.2092e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1030-1_0_7_load_163 | 162 | 0.0066962 | 0.0016782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1030-1_0_7_load_160 | 163 | 0.00095943 | 0.00024046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1030-1_0_7_load_161 | 164 | 0.0032213 | 0.00080735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1030-1_0_7_load_162 | 165 | 0.0027716 | 0.00069463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1030-1_0_7_load_170 | 167 | 0.0028428 | 0.00071247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1030-1_0_7_load_177 | 170 | 0.00061001 | 0.00015288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1030-1_0_7_load_174 | 171 | 0.0021884 | 0.00054846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1030-1_0_7_load_175 | 172 | 0.0011772 | 0.00029503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1030-1_0_7_load_176 | 173 | 0.0020313 | 0.00050909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1030-1_0_7_load_167 | 174 | 0.00034136 | 8.5553e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1030-1_0_7_load_187 | 176 | 0.00016512 | 4.1383e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1030-1_0_7_load_186 | 177 | 0.00095901 | 0.00024035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1030-1_0_7_load_164 | 180 | 0.00066419 | 0.00016646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1030-1_0_7_load_166 | 181 | 0.0009952 | 0.00024942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1030-1_0_7_load_184 | 182 | 0.00019154 | 4.8005e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1030-1_0_7_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.017508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1030-1_0_7_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.01386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1030-1_0_7_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.00034929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1030-1_0_7_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.15515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1030-1_0_7_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.053688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1030-1_0_7_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.01969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1030-1_0_7_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.033812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1030-1_0_7_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.032269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1030-1_0_7_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0024122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1030-1_0_7_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.023782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1030-1_0_7_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 48 | 0.018535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1030-1_0_7_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 64 | 0.021405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1030-1_0_7_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.068465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1030-1_0_7_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.011212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1030-1_0_7_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.0040207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1030-1_0_7_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0069791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1030-1_0_7_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.019581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1030-1_0_7_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0022446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1030-1_0_7_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0031183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1030-1_0_7_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.034459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1030-1_0_7_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.023201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1030-1_0_7_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 62 | 0.015446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1030-1_0_7_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 68 | 0.012981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1030-1_0_7_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 69 | 0.01971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1030-1_0_7_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 70 | 0.04189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1030-1_0_7_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.028637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1030-1_0_7_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.052514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1030-1_0_7_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.01631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1030-1_0_7_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1030-1_0_7_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.0066857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1030-1_0_7_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.032902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1030-1_0_7_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.03981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1030-1_0_7_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.020409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1030-1_0_7_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.015699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1030-1_0_7_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.075177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1030-1_0_7_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 35 | 0.031503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1030-1_0_7_line_36 | NAYY 4x150 SE | 27 | 36 | 0.016684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1030-1_0_7_line_37 | NAYY 4x150 SE | 28 | 37 | 0.034395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1030-1_0_7_line_38 | NAYY 4x150 SE | 28 | 38 | 0.019414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1030-1_0_7_line_39 | NAYY 4x150 SE | 29 | 41 | 0.0081981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1030-1_0_7_line_40 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.025193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1030-1_0_7_line_41 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.010545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1030-1_0_7_line_42 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.020838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1030-1_0_7_line_43 | NAYY 4x150 SE | 33 | 47 | 0.070839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1030-1_0_7_line_44 | NAYY 4x150 SE | 34 | 44 | 0.015671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1030-1_0_7_line_45 | NAYY 4x150 SE | 35 | 57 | 0.020236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1030-1_0_7_line_46 | NAYY 4x150 SE | 35 | 58 | 0.01485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1030-1_0_7_line_47 | NAYY 4x150 SE | 36 | 59 | 0.017644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1030-1_0_7_line_48 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.017116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1030-1_0_7_line_49 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.076615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1030-1_0_7_line_50 | NAYY 4x150 SE | 38 | 52 | 0.11965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1030-1_0_7_line_51 | NAYY 4x150 SE | 39 | 55 | 0.048128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1030-1_0_7_line_52 | NAYY 4x150 SE | 39 | 56 | 0.031719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1030-1_0_7_line_53 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.021461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1030-1_0_7_line_54 | NAYY 4x150 SE | 41 | 108 | 0.016401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1030-1_0_7_line_55 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.022235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1030-1_0_7_line_56 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.003816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1030-1_0_7_line_57 | NAYY 4x150 SE | 43 | 102 | 0.00035803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1030-1_0_7_line_58 | NAYY 4x150 SE | 44 | 92 | 0.0087743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1030-1_0_7_line_59 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.015959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1030-1_0_7_line_60 | NAYY 4x150 SE | 47 | 100 | 0.0069701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1030-1_0_7_line_61 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0034364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1030-1_0_7_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.030026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1030-1_0_7_line_63 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.005788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1030-1_0_7_line_64 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.026992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1030-1_0_7_line_65 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.05378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1030-1_0_7_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.0070697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1030-1_0_7_line_67 | NAYY 4x150 SE | 56 | 61 | 0.032159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1030-1_0_7_line_68 | NAYY 4x150 SE | 57 | 82 | 0.022908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1030-1_0_7_line_69 | NAYY 4x150 SE | 58 | 80 | 0.023247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1030-1_0_7_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 71 | 0.0053003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1030-1_0_7_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 67 | 0.025393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1030-1_0_7_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.044344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1030-1_0_7_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0012625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1030-1_0_7_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.022246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1030-1_0_7_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.011933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1030-1_0_7_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 73 | 0.04613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1030-1_0_7_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 75 | 0.0038707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1030-1_0_7_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.022387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1030-1_0_7_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0043876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1030-1_0_7_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.016385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1030-1_0_7_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0036497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1030-1_0_7_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.017441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1030-1_0_7_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.019288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1030-1_0_7_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.025921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1030-1_0_7_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.01603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1030-1_0_7_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.03885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1030-1_0_7_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0035039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1030-1_0_7_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.01113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1030-1_0_7_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.01846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1030-1_0_7_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.006163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1030-1_0_7_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.020938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1030-1_0_7_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.00415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1030-1_0_7_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.046651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1030-1_0_7_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.040981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_1030-1_0_7_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 96 | 0.019098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1030-1_0_7_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 97 | 0.016326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1030-1_0_7_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 98 | 0.017407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1030-1_0_7_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.02358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1030-1_0_7_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.019776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1030-1_0_7_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 99 | 0.018384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1030-1_0_7_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 113 | 0.0013323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_1030-1_0_7_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 111 | 0.016665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1030-1_0_7_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 112 | 0.023839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1030-1_0_7_line_104 | NAYY 4x150 SE | 97 | 109 | 0.029443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1030-1_0_7_line_105 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.012418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1030-1_0_7_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0069689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1030-1_0_7_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 143 | 0.017245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1030-1_0_7_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0027299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1030-1_0_7_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.024613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1030-1_0_7_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.0036533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1030-1_0_7_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.006099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1030-1_0_7_line_112 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.027728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1030-1_0_7_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.061682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1030-1_0_7_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0056975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1030-1_0_7_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 116 | 0.033122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_1030-1_0_7_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.0084508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1030-1_0_7_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.019543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_1030-1_0_7_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.037454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1030-1_0_7_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.024914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_1030-1_0_7_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.028927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1030-1_0_7_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 123 | 0.02789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1030-1_0_7_line_122 | NAYY 4x150 SE | 118 | 124 | 0.013329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1030-1_0_7_line_123 | NAYY 4x150 SE | 119 | 125 | 0.0040684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_1030-1_0_7_line_124 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.017888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1030-1_0_7_line_125 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.011324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1030-1_0_7_line_126 | NAYY 4x150 SE | 123 | 126 | 0.0068774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1030-1_0_7_line_127 | NAYY 4x150 SE | 124 | 127 | 0.013494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1030-1_0_7_line_128 | NAYY 4x150 SE | 125 | 128 | 0.043434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_1030-1_0_7_line_129 | NAYY 4x150 SE | 127 | 144 | 0.03022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1030-1_0_7_line_130 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.13046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_1030-1_0_7_line_131 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.011659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_1030-1_0_7_line_132 | NAYY 4x150 SE | 130 | 132 | 0.028628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_1030-1_0_7_line_133 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.016425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_1030-1_0_7_line_134 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.017572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_1030-1_0_7_line_135 | NAYY 4x150 SE | 133 | 146 | 0.0068279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_1030-1_0_7_line_136 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.0062155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1030-1_0_7_line_137 | NAYY 4x150 SE | 134 | 136 | 0.022584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1030-1_0_7_line_138 | NAYY 4x150 SE | 135 | 137 | 0.022517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1030-1_0_7_line_139 | NAYY 4x150 SE | 136 | 138 | 0.0062013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1030-1_0_7_line_140 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.0075553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1030-1_0_7_line_141 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.022836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1030-1_0_7_line_142 | NAYY 4x150 SE | 139 | 141 | 0.013462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1030-1_0_7_line_143 | NAYY 4x150 SE | 140 | 142 | 0.0061418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1030-1_0_7_line_144 | NAYY 4x150 SE | 141 | 149 | 0.020782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_1030-1_0_7_line_145 | NAYY 4x150 SE | 141 | 147 | 0.042778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_1030-1_0_7_line_146 | NAYY 4x150 SE | 142 | 154 | 0.012127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1030-1_0_7_line_147 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.011134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1030-1_0_7_line_148 | NAYY 4x150 SE | 146 | 147 | 0.033009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_1030-1_0_7_line_149 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.0069587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1030-1_0_7_line_150 | NAYY 4x150 SE | 148 | 150 | 0.020749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1030-1_0_7_line_151 | NAYY 4x150 SE | 149 | 151 | 0.0069428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_1030-1_0_7_line_152 | NAYY 4x150 SE | 151 | 152 | 0.022448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_1030-1_0_7_line_153 | NAYY 4x150 SE | 152 | 155 | 0.006238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_1030-1_0_7_line_154 | NAYY 4x150 SE | 153 | 154 | 0.0061727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1030-1_0_7_line_155 | NAYY 4x150 SE | 155 | 156 | 0.087647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_1030-1_0_7_line_156 | NAYY 4x150 SE | 156 | 182 | 0.027154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_1030-1_0_7_line_157 | NAYY 4x150 SE | 157 | 158 | 0.031914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_1030-1_0_7_line_158 | NAYY 4x150 SE | 157 | 159 | 0.18742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_1030-1_0_7_line_159 | NAYY 4x150 SE | 158 | 160 | 0.011501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_1030-1_0_7_line_160 | NAYY 4x150 SE | 159 | 161 | 0.063673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_1030-1_0_7_line_161 | NAYY 4x150 SE | 160 | 174 | 0.024362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_1030-1_0_7_line_162 | NAYY 4x150 SE | 161 | 162 | 0.018728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1030-1_0_7_line_163 | NAYY 4x150 SE | 162 | 166 | 0.12804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1030-1_0_7_line_164 | NAYY 4x150 SE | 162 | 164 | 0.038774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1030-1_0_7_line_165 | NAYY 4x150 SE | 163 | 164 | 0.01089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1030-1_0_7_line_166 | NAYY 4x150 SE | 163 | 165 | 0.00068015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1030-1_0_7_line_167 | NAYY 4x150 SE | 166 | 167 | 0.0032794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1030-1_0_7_line_168 | NAYY 4x150 SE | 167 | 168 | 0.18007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1030-1_0_7_line_169 | NAYY 4x150 SE | 168 | 169 | 0.050587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1030-1_0_7_line_170 | NAYY 4x150 SE | 169 | 170 | 0.0075458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1030-1_0_7_line_171 | NAYY 4x150 SE | 170 | 172 | 0.037637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1030-1_0_7_line_172 | NAYY 4x150 SE | 171 | 172 | 0.0077944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1030-1_0_7_line_173 | NAYY 4x150 SE | 171 | 173 | 0.019107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1030-1_0_7_line_174 | NAYY 4x150 SE | 174 | 178 | 0.033499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
175 | LV_1030-1_0_7_line_175 | NAYY 4x150 SE | 175 | 176 | 0.035342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1030-1_0_7_line_176 | NAYY 4x150 SE | 175 | 177 | 0.016898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1030-1_0_7_line_177 | NAYY 4x150 SE | 175 | 178 | 0.10988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1030-1_0_7_line_178 | NAYY 4x150 SE | 178 | 179 | 0.13993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
179 | LV_1030-1_0_7_line_179 | NAYY 4x150 SE | 178 | 180 | 0.058983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1030-1_0_7_line_180 | NAYY 4x150 SE | 179 | 182 | 0.037153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
181 | LV_1030-1_0_7_line_181 | NAYY 4x150 SE | 180 | 181 | 0.024727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1030-1_0_7_trafo_18 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 183 | 32 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2659450.1092 | 1232654.0256 | 2659449.5529 | 1232658.1763 | 2659449.638 | 1232671.4957
1 | 2659451.9503 | 1232640.2887 | 2659450.1092 | 1232654.0256
2 | 2659449.6402 | 1232671.845 | 2659449.638 | 1232671.4957
3 | 2659449.638 | 1232671.4957 | 2659294.8422 | 1232661.0384
4 | 2659451.9503 | 1232640.2887 | 2659455.0762 | 1232643.4442 | 2659473.8999 | 1232660.7992 | 2659477.9907 | 1232667.4 | 2659481.0681 | 1232672.3674 | 2659483.8717 | 1232682.0017
5 | 2659449.6402 | 1232671.845 | 2659449.766 | 1232691.5344
6 | 2659294.8422 | 1232661.0384 | 2659296.9425 | 1232627.2913
7 | 2659483.8717 | 1232682.0017 | 2659485.1357 | 1232688.096 | 2659485.8102 | 1232696.3526 | 2659485.7409 | 1232703.2786 | 2659484.3894 | 1232711.9708 | 2659483.9723 | 1232713.9654
8 | 2659449.766 | 1232691.5344 | 2659449.7814 | 1232693.9466
9 | 2659483.9723 | 1232713.9654 | 2659479.1043 | 1232737.2443
10 | 2659449.8998 | 1232712.4813 | 2659449.7814 | 1232693.9466
11 | 2659476.4796 | 1232758.4736 | 2659478.4173 | 1232740.5296 | 2659479.1043 | 1232737.2443
12 | 2659382.5498 | 1232969.4345 | 2659366.5647 | 1233004.039 | 2659351.2711 | 1233030.2506
13 | 2659382.5498 | 1232969.4345 | 2659387.2515 | 1232959.2564
14 | 2659349.2449 | 1233033.7234 | 2659351.2711 | 1233030.2506
15 | 2659390.1782 | 1232952.9206 | 2659387.2515 | 1232959.2564
16 | 2659339.3768 | 1233050.6363 | 2659349.2449 | 1233033.7234
17 | 2659391.1195 | 1232950.8829 | 2659390.1782 | 1232952.9206
18 | 2659339.3768 | 1233050.6363 | 2659337.8053 | 1233053.3296
19 | 2659395.9365 | 1232917.387 | 2659397.1438 | 1232931.4304 | 2659391.1195 | 1232950.8829
20 | 2659391.1195 | 1232950.8829 | 2659382.7228 | 1232947.1077 | 2659374.6697 | 1232947.5832 | 2659369.6528 | 1232950.7404
21 | 2659330.0213 | 1233066.6706 | 2659337.8053 | 1233053.3296
22 | 2659388.0824 | 1232907.0352 | 2659395.9365 | 1232917.387
23 | 2659395.9365 | 1232917.387 | 2659399.8142 | 1232915.758 | 2659412.4664 | 1232906.7974
24 | 2659369.6528 | 1232950.7404 | 2659334.1995 | 1232973.0518
25 | 2659605.5558 | 1232875.0291 | 2659596.3222 | 1232871.9067 | 2659578.7997 | 1232864.8516
26 | 2659656.4159 | 1232887.8307 | 2659638.121 | 1232884.2893 | 2659617.3299 | 1232879.0108 | 2659605.5558 | 1232875.0291
27 | 2659563.6697 | 1232858.7599 | 2659578.7997 | 1232864.8516
28 | 2659656.4159 | 1232887.8307 | 2659655.6819 | 1232891.5591
29 | 2659656.4159 | 1232887.8307 | 2659659.0984 | 1232888.3579 | 2659659.6877 | 1232885.4731 | 2659659.8869 | 1232884.4856
30 | 2659563.6697 | 1232858.7599 | 2659561.2168 | 1232863.2716 | 2659547.3472 | 1232887.3261
31 | 2659526.5 | 1232844.5451 | 2659537.1101 | 1232848.0758 | 2659549.8922 | 1232853.2183 | 2659563.6697 | 1232858.7599
32 | 2659655.6819 | 1232891.5591 | 2659652.1203 | 1232911.655
33 | 2659675.3083 | 1232887.6535 | 2659659.8869 | 1232884.4856
34 | 2659659.8869 | 1232884.4856 | 2659668.6822 | 1232848.5504 | 2659678.3609 | 1232811.6168
35 | 2659531.5977 | 1232914.6306 | 2659547.3472 | 1232887.3261
36 | 2659547.3472 | 1232887.3261 | 2659555.4223 | 1232892.2101 | 2659562.4963 | 1232893.7808
37 | 2659526.5 | 1232844.5451 | 2659524.9424 | 1232849.6217 | 2659519.9156 | 1232850.3163 | 2659516.525 | 1232852.4393 | 2659505.9969 | 1232869.4561
38 | 2659526.5 | 1232844.5451 | 2659528.0573 | 1232839.4907 | 2659523.8795 | 1232837.8145 | 2659525.263 | 1232831.9801 | 2659526.6753 | 1232828.6384
39 | 2659650.6897 | 1232919.7274 | 2659652.1203 | 1232911.655
40 | 2659675.3083 | 1232887.6535 | 2659674.3413 | 1232891.2127 | 2659695.4309 | 1232895.416
41 | 2659675.3083 | 1232887.6535 | 2659678.0435 | 1232877.4697
42 | 2659695.4309 | 1232895.416 | 2659715.6345 | 1232900.5181
43 | 2659715.6157 | 1232834.7736 | 2659707.0522 | 1232832.9476 | 2659700.3017 | 1232861.2649 | 2659698.9515 | 1232864.5201 | 2659696.1596 | 1232865.8374 | 2659684.9455 | 1232865.1578 | 2659681.8594 | 1232866.3609 | 2659680.2164 | 1232869.3797 | 2659678.0435 | 1232877.4697
44 | 2659730.8282 | 1232904.3551 | 2659715.6345 | 1232900.5181
45 | 2659531.5977 | 1232914.6306 | 2659537.4455 | 1232918.1359 | 2659550.3925 | 1232921.6582
46 | 2659523.7485 | 1232927.2492 | 2659531.5977 | 1232914.6306
47 | 2659562.4963 | 1232893.7808 | 2659579.721 | 1232897.6053
48 | 2659491.5747 | 1232860.2391 | 2659494.7571 | 1232862.2723 | 2659501.3475 | 1232866.4854 | 2659505.9969 | 1232869.4561
49 | 2659505.9969 | 1232869.4561 | 2659499.5404 | 1232879.0978 | 2659481.4558 | 1232909.759 | 2659465.7981 | 1232934.6589
50 | 2659573.2535 | 1232718.4312 | 2659526.6753 | 1232828.6384
51 | 2659491.5747 | 1232860.2391 | 2659479.7547 | 1232882.2797 | 2659472.2702 | 1232885.696 | 2659468.1851 | 1232889.1351 | 2659463.3535 | 1232897.374
52 | 2659471.1663 | 1232849.2278 | 2659486.9602 | 1232845.4611 | 2659491.5747 | 1232860.2391
53 | 2659650.6897 | 1232919.7274 | 2659671.7604 | 1232923.8044
54 | 2659650.6897 | 1232919.7274 | 2659646.7203 | 1232935.6406
55 | 2659729.8674 | 1232908.0478 | 2659724.2757 | 1232929.5687
56 | 2659729.8674 | 1232908.0478 | 2659730.8282 | 1232904.3551
57 | 2659724.1857 | 1232929.9153 | 2659724.2757 | 1232929.5687
58 | 2659730.8282 | 1232904.3551 | 2659739.2607 | 1232906.7805
59 | 2659687.4288 | 1232926.8362 | 2659671.7604 | 1232923.8044
60 | 2659715.6157 | 1232834.7736 | 2659722.4325 | 1232836.2272
61 | 2659449.9217 | 1232715.9176 | 2659449.8998 | 1232712.4813
62 | 2659578.5759 | 1232720.7416 | 2659590.2275 | 1232693.0682
63 | 2659573.2535 | 1232718.4312 | 2659578.5759 | 1232720.7416
64 | 2659578.5759 | 1232720.7416 | 2659591.8291 | 1232726.5003 | 2659596.5863 | 1232731.5624 | 2659597.8176 | 1232737.0205
65 | 2659638.2846 | 1232761.6 | 2659639.008 | 1232755.1586 | 2659634.1942 | 1232749.7068 | 2659613.0797 | 1232742.646 | 2659604.7242 | 1232742.2954 | 2659598.3334 | 1232739.3072 | 2659597.8176 | 1232737.0205
66 | 2659471.1663 | 1232849.2278 | 2659464.5791 | 1232851.795
67 | 2659471.1663 | 1232849.2278 | 2659467.6586 | 1232838.8416 | 2659465.1288 | 1232826.8307 | 2659464.9788 | 1232817.9104
68 | 2659572.497 | 1232927.6719 | 2659550.3925 | 1232921.6582
69 | 2659523.7485 | 1232927.2492 | 2659511.0956 | 1232946.7514
70 | 2659459.6544 | 1232853.748 | 2659459.8179 | 1232853.6506 | 2659464.5791 | 1232851.795
71 | 2659464.9788 | 1232817.9104 | 2659464.9294 | 1232814.9765 | 2659469.2248 | 1232801.8776 | 2659471.3739 | 1232793.4744
72 | 2659330.0213 | 1233066.6706 | 2659365.4325 | 1233093.3614
73 | 2659476.4796 | 1232758.4736 | 2659476.344 | 1232759.7288
74 | 2659473.9556 | 1232781.8461 | 2659476.344 | 1232759.7288
75 | 2659473.9556 | 1232781.8461 | 2659473.6691 | 1232784.4996 | 2659471.3739 | 1232793.4744
76 | 2659388.0824 | 1232907.0352 | 2659424.7269 | 1232879.0148
77 | 2659330.9235 | 1232975.1135 | 2659334.1995 | 1232973.0518
78 | 2659441.2283 | 1232866.3969 | 2659451.1194 | 1232858.8337 | 2659459.6544 | 1232853.748
79 | 2659437.7429 | 1232869.0621 | 2659441.2283 | 1232866.3969
80 | 2659424.7269 | 1232879.0148 | 2659437.7429 | 1232869.0621
81 | 2659485.3406 | 1232986.0809 | 2659487.356 | 1232983.0381
82 | 2659496.9872 | 1232968.4971 | 2659487.356 | 1232983.0381
83 | 2659485.3406 | 1232986.0809 | 2659501.3976 | 1232996.8375
84 | 2659496.9872 | 1232968.4971 | 2659511.0956 | 1232946.7514
85 | 2659501.3976 | 1232996.8375 | 2659505.3662 | 1232991.4181 | 2659510.2716 | 1232983.5022
86 | 2659572.497 | 1232927.6719 | 2659599.4373 | 1232935.0012 | 2659602.1238 | 1232934.3833 | 2659603.3589 | 1232932.7724 | 2659604.8002 | 1232926.8001
87 | 2659604.8002 | 1232926.8001 | 2659605.6222 | 1232923.3939
88 | 2659608.2331 | 1232912.5748 | 2659605.6222 | 1232923.3939
89 | 2659789.6699 | 1232880.9626 | 2659784.4169 | 1232898.6599
90 | 2659791.4236 | 1232875.0544 | 2659789.6699 | 1232880.9626
91 | 2659778.4591 | 1232918.7319 | 2659784.4169 | 1232898.6599
92 | 2659778.4591 | 1232918.7319 | 2659777.4495 | 1232922.7578
93 | 2659823.1122 | 1232932.5567 | 2659807.7135 | 1232928.6548 | 2659778.4591 | 1232918.7319
94 | 2659778.4591 | 1232918.7319 | 2659747.2108 | 1232909.0672 | 2659739.2607 | 1232906.7805
95 | 2659777.4495 | 1232922.7578 | 2659772.1039 | 1232941.0924
96 | 2659823.1122 | 1232932.5567 | 2659835.2403 | 1232934.9358 | 2659834.376 | 1232938.8074
97 | 2659823.1122 | 1232932.5567 | 2659826.2036 | 1232917.2889 | 2659826.6211 | 1232915.5082
98 | 2659838.1653 | 1232866.2649 | 2659842.9255 | 1232843.1703
99 | 2659838.1653 | 1232866.2649 | 2659833.6514 | 1232885.5193
100 | 2659829.4554 | 1232903.4182 | 2659833.6514 | 1232885.5193
101 | 2659772.1039 | 1232941.0924 | 2659771.731 | 1232942.3714
102 | 2659834.376 | 1232938.8074 | 2659848.7676 | 1232939.7195 | 2659851.0098 | 1232939.6171
103 | 2659834.376 | 1232938.8074 | 2659829.2146 | 1232962.0805
104 | 2659834.376 | 1232938.8074 | 2659835.2403 | 1232934.9358 | 2659848.6704 | 1232935.8382 | 2659860.65 | 1232934.9137
105 | 2659829.4554 | 1232903.4182 | 2659826.6211 | 1232915.5082
106 | 2659722.4325 | 1232836.2272 | 2659729.2482 | 1232837.6806
107 | 2659719.8491 | 1232946.6057 | 2659724.1857 | 1232929.9153
108 | 2659638.4643 | 1232968.7377 | 2659639.1251 | 1232966.089
109 | 2659632.5072 | 1232992.6194 | 2659638.4643 | 1232968.7377
110 | 2659640.0093 | 1232962.5443 | 2659639.1251 | 1232966.089
111 | 2659631.0311 | 1232998.5371 | 2659632.5072 | 1232992.6194
112 | 2659640.0093 | 1232962.5443 | 2659646.7203 | 1232935.6406
113 | 2659870.5963 | 1232874.2855 | 2659860.0715 | 1232927.7032 | 2659860.65 | 1232934.9137
114 | 2659829.2146 | 1232962.0805 | 2659827.981 | 1232967.6429
115 | 2659762.4603 | 1232974.1692 | 2659771.731 | 1232942.3714
116 | 2659826.1512 | 1232975.8933 | 2659827.981 | 1232967.6429
117 | 2659756.9901 | 1232992.9312 | 2659762.4603 | 1232974.1692
118 | 2659756.9901 | 1232992.9312 | 2659737.5326 | 1232989.0999 | 2659727.1922 | 1232985.8939 | 2659720.7356 | 1232983.4608
119 | 2659756.9901 | 1232992.9312 | 2659748.4265 | 1233016.3271 | 2659748.4265 | 1233016.3271
120 | 2659756.9901 | 1232992.9312 | 2659762.1647 | 1233001.6333 | 2659765.5781 | 1233005.5146 | 2659770.2248 | 1233007.9851 | 2659778.3276 | 1233010.0902 | 2659778.3276 | 1233010.0902
121 | 2659720.7356 | 1232983.4608 | 2659712.6351 | 1232978.8654 | 2659694.742 | 1232973.8711
122 | 2659720.7356 | 1232983.4608 | 2659715.4508 | 1232984.2193 | 2659713.3818 | 1232987.434 | 2659712.2111 | 1232991.4337
123 | 2659745.7031 | 1233019.3494 | 2659748.4265 | 1233016.3271
124 | 2659778.3276 | 1233010.0902 | 2659781.5654 | 1233012.6132 | 2659783.7375 | 1233018.7168 | 2659786.5253 | 1233022.325 | 2659789.092 | 1233023.2989
125 | 2659799.6793 | 1233027.3161 | 2659789.092 | 1233023.2989
126 | 2659688.1178 | 1232972.0222 | 2659694.742 | 1232973.8711
127 | 2659712.2111 | 1232991.4337 | 2659710.1437 | 1232998.4976 | 2659708.4279 | 1233001.2266 | 2659705.6043 | 1233001.932
128 | 2659717.4992 | 1233051.6172 | 2659720.9435 | 1233043.3908 | 2659724.8452 | 1233039.3719 | 2659740.1347 | 1233024.7381 | 2659745.3485 | 1233019.7428 | 2659745.7031 | 1233019.3494
129 | 2659676.5408 | 1232993.6534 | 2659705.6043 | 1233001.932 | 2659705.6043 | 1233001.932
130 | 2659820.0505 | 1233127.653 | 2659809.4789 | 1233111.3361 | 2659805.746 | 1233109.1082 | 2659796.5813 | 1233096.6746 | 2659787.8951 | 1233092.3733 | 2659773.4434 | 1233086.9356 | 2659762.5719 | 1233080.0885 | 2659748.6976 | 1233069.1865 | 2659732.588 | 1233059.207 | 2659717.4992 | 1233051.6172
131 | 2659820.0505 | 1233127.653 | 2659831.6084 | 1233126.1238
132 | 2659859.9895 | 1233122.3686 | 2659831.6084 | 1233126.1238
133 | 2659876.2728 | 1233120.214 | 2659859.9895 | 1233122.3686
134 | 2659876.2728 | 1233120.214 | 2659890.9007 | 1233118.6603 | 2659893.1628 | 1233116.9074
135 | 2659893.1628 | 1233116.9074 | 2659898.5598 | 1233112.725
136 | 2659914.6276 | 1233064.9043 | 2659908.4489 | 1233065.5792
137 | 2659885.9987 | 1233068.0317 | 2659908.4489 | 1233065.5792
138 | 2659937.011 | 1233062.4591 | 2659914.6276 | 1233064.9043
139 | 2659885.9987 | 1233068.0317 | 2659879.834 | 1233068.7051
140 | 2659937.011 | 1233062.4591 | 2659944.5216 | 1233061.6387
141 | 2659857.1334 | 1233071.1849 | 2659879.834 | 1233068.7051
142 | 2659957.0213 | 1233064.4357 | 2659955.5599 | 1233062.9534 | 2659953.0896 | 1233061.6609 | 2659947.2024 | 1233061.3458 | 2659944.5216 | 1233061.6387
143 | 2659857.1334 | 1233071.1849 | 2659851.0279 | 1233071.8518
144 | 2659957.0213 | 1233064.4357 | 2659973.0353 | 1233051.1896
145 | 2659924.6516 | 1233092.5055 | 2659957.0213 | 1233064.4357
146 | 2659838.9723 | 1233073.1688 | 2659851.0279 | 1233071.8518
147 | 2659665.8326 | 1232990.6032 | 2659676.5408 | 1232993.6534
148 | 2659924.6516 | 1233092.5055 | 2659898.5598 | 1233112.725
149 | 2659924.6516 | 1233092.5055 | 2659922.6487 | 1233089.9059 | 2659921.0854 | 1233088.7671 | 2659919.3631 | 1233088.4998
150 | 2659898.7281 | 1233090.1126 | 2659917.6383 | 1233088.2321 | 2659919.3631 | 1233088.4998
151 | 2659978.3852 | 1233046.7645 | 2659973.0353 | 1233051.1896
152 | 2659995.6824 | 1233032.457 | 2659978.3852 | 1233046.7645
153 | 2659995.6824 | 1233032.457 | 2660000.4891 | 1233028.4811
154 | 2659838.9723 | 1233073.1688 | 2659832.8362 | 1233073.8391
155 | 2660068.026 | 1232972.6176 | 2660000.4891 | 1233028.4811
156 | 2660089.5142 | 1232956.0419 | 2660078.5025 | 1232963.9518 | 2660068.026 | 1232972.6176
157 | 2660289.6104 | 1232842.6537 | 2660302.4228 | 1232813.4247
158 | 2660302.4228 | 1232813.4247 | 2660377.5428 | 1232641.7148
159 | 2660287.5119 | 1232853.962 | 2660289.6104 | 1232842.6537
160 | 2660377.5428 | 1232641.7148 | 2660388.7759 | 1232636.0807 | 2660397.8459 | 1232636.1729 | 2660418.9443 | 1232643.2808 | 2660434.4895 | 1232644.7285 | 2660438.2178 | 1232642.8838
161 | 2660287.5119 | 1232853.962 | 2660284.193 | 1232851.9827 | 2660265.8256 | 1232861.0817
162 | 2660450.9938 | 1232629.9293 | 2660443.9792 | 1232640.033 | 2660438.2178 | 1232642.8838
163 | 2660536.6542 | 1232725.0979 | 2660450.9938 | 1232629.9293
164 | 2660471.831 | 1232597.2912 | 2660465.0959 | 1232609.6168 | 2660450.9938 | 1232629.9293
165 | 2660477.0528 | 1232587.735 | 2660471.831 | 1232597.2912
166 | 2660477.0528 | 1232587.735 | 2660477.3789 | 1232587.1381
167 | 2660536.6542 | 1232725.0979 | 2660539.5588 | 1232723.5754
168 | 2660699.0495 | 1232639.9754 | 2660539.5588 | 1232723.5754
169 | 2660699.0495 | 1232639.9754 | 2660680.8134 | 1232598.7736 | 2660678.4873 | 1232593.7354
170 | 2660678.4873 | 1232593.7354 | 2660677.0647 | 1232586.325
171 | 2660659.0474 | 1232553.9667 | 2660659.0474 | 1232553.9667 | 2660670.7908 | 1232568.8629 | 2660675.8847 | 1232580.1778 | 2660677.0647 | 1232586.325
172 | 2660659.0474 | 1232553.9667 | 2660653.7395 | 1232548.259
173 | 2660640.7277 | 1232534.2671 | 2660653.7395 | 1232548.259
174 | 2660236.3601 | 1232877.0143 | 2660262.9695 | 1232862.4966 | 2660265.8256 | 1232861.0817
175 | 2660266.8218 | 1232947.0241 | 2660283.2398 | 1232929.5236 | 2660294.3037 | 1232932.3042
176 | 2660266.8218 | 1232947.0241 | 2660257.1731 | 1232960.8972
177 | 2660236.3601 | 1232877.0143 | 2660238.566 | 1232880.4944 | 2660228.4402 | 1232886.7404 | 2660211.6754 | 1232901.8583 | 2660255.8483 | 1232937.5734 | 2660266.8218 | 1232947.0241
178 | 2660115.2994 | 1232931.0022 | 2660133.6816 | 1232936.3471 | 2660135.2725 | 1232932.5163 | 2660137.2579 | 1232928.6004 | 2660146.0223 | 1232926.6767 | 2660160.6704 | 1232920.1984 | 2660198.3482 | 1232901.2563 | 2660222.0883 | 1232885.9422 | 2660236.3601 | 1232877.0143
179 | 2660236.3601 | 1232877.0143 | 2660223.7545 | 1232858.2521 | 2660220.1713 | 1232850.2217 | 2660219.5541 | 1232843.1331 | 2660220.0899 | 1232835.8337 | 2660223.0714 | 1232823.0244
180 | 2660115.2994 | 1232931.0022 | 2660112.6674 | 1232938.9475 | 2660102.0234 | 1232947.0563 | 2660089.5142 | 1232956.0419
181 | 2660240.2557 | 1232812.4005 | 2660231.2993 | 1232812.3208 | 2660225.2354 | 1232813.727 | 2660223.0714 | 1232823.0244

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2659450.1092 | 1232654.0256
1 | 2659449.638 | 1232671.4957
2 | 2659451.9503 | 1232640.2887
3 | 2659449.6402 | 1232671.845
4 | 2659294.8422 | 1232661.0384
5 | 2659483.8717 | 1232682.0017
6 | 2659296.9425 | 1232627.2913
7 | 2659449.766 | 1232691.5344
8 | 2659483.9723 | 1232713.9654
9 | 2659449.7814 | 1232693.9466
10 | 2659479.1043 | 1232737.2443
11 | 2659382.5498 | 1232969.4345
12 | 2659351.2711 | 1233030.2506
13 | 2659387.2515 | 1232959.2564
14 | 2659349.2449 | 1233033.7234
15 | 2659390.1782 | 1232952.9206
16 | 2659339.3768 | 1233050.6363
17 | 2659391.1195 | 1232950.8829
18 | 2659337.8053 | 1233053.3297
19 | 2659395.9365 | 1232917.387
20 | 2659369.6528 | 1232950.7404
21 | 2659605.5558 | 1232875.0291
22 | 2659578.7997 | 1232864.8516
23 | 2659656.4159 | 1232887.8307
24 | 2659563.6697 | 1232858.7599
25 | 2659655.6819 | 1232891.5591
26 | 2659659.8869 | 1232884.4856
27 | 2659547.3472 | 1232887.3261
28 | 2659526.5 | 1232844.5451
29 | 2659652.1203 | 1232911.655
30 | 2659675.3083 | 1232887.6535
31 | 2659678.3609 | 1232811.6168
32 | 2659695.4309 | 1232895.416
33 | 2659678.0435 | 1232877.4697
34 | 2659715.6345 | 1232900.5181
35 | 2659531.5977 | 1232914.6306
36 | 2659562.4963 | 1232893.7808
37 | 2659505.9969 | 1232869.4561
38 | 2659526.6753 | 1232828.6384
39 | 2659491.5747 | 1232860.2391
40 | 2659465.7981 | 1232934.6589
41 | 2659650.6897 | 1232919.7274
42 | 2659729.8674 | 1232908.0478
43 | 2659724.2757 | 1232929.5687
44 | 2659730.8282 | 1232904.3551
45 | 2659687.4288 | 1232926.8362
46 | 2659671.7604 | 1232923.8044
47 | 2659715.6157 | 1232834.7736
48 | 2659449.8998 | 1232712.4813
49 | 2659449.9217 | 1232715.9176
50 | 2659590.2275 | 1232693.0682
51 | 2659578.5759 | 1232720.7416
52 | 2659573.2535 | 1232718.4312
53 | 2659597.8176 | 1232737.0205
54 | 2659638.2846 | 1232761.6
55 | 2659463.3535 | 1232897.374
56 | 2659471.1663 | 1232849.2278
57 | 2659550.3925 | 1232921.6582
58 | 2659523.7485 | 1232927.2492
59 | 2659579.721 | 1232897.6053
60 | 2659464.5791 | 1232851.795
61 | 2659464.9788 | 1232817.9104
62 | 2659330.0213 | 1233066.6706
63 | 2659365.4325 | 1233093.3614
64 | 2659476.4796 | 1232758.4736
65 | 2659476.344 | 1232759.7288
66 | 2659473.9556 | 1232781.8461
67 | 2659471.3739 | 1232793.4744
68 | 2659388.0824 | 1232907.0352
69 | 2659412.4664 | 1232906.7974
70 | 2659334.1995 | 1232973.0518
71 | 2659459.6544 | 1232853.748
72 | 2659441.2283 | 1232866.3969
73 | 2659424.7269 | 1232879.0148
74 | 2659437.7429 | 1232869.0621
75 | 2659330.9235 | 1232975.1135
76 | 2659487.356 | 1232983.0381
77 | 2659485.3406 | 1232986.0809
78 | 2659496.9872 | 1232968.4971
79 | 2659501.3976 | 1232996.8375
80 | 2659511.0956 | 1232946.7514
81 | 2659510.2716 | 1232983.5022
82 | 2659572.497 | 1232927.6719
83 | 2659605.6222 | 1232923.3939
84 | 2659604.8002 | 1232926.8001
85 | 2659608.2331 | 1232912.5748
86 | 2659789.6699 | 1232880.9626
87 | 2659784.4169 | 1232898.6599
88 | 2659791.4236 | 1232875.0544
89 | 2659778.4591 | 1232918.7319
90 | 2659777.4495 | 1232922.7578
91 | 2659823.1122 | 1232932.5567
92 | 2659739.2607 | 1232906.7805
93 | 2659838.1653 | 1232866.2649
94 | 2659842.9255 | 1232843.1703
95 | 2659833.6514 | 1232885.5193
96 | 2659772.1039 | 1232941.0924
97 | 2659834.376 | 1232938.8074
98 | 2659826.6211 | 1232915.5082
99 | 2659829.4554 | 1232903.4182
100 | 2659722.4325 | 1232836.2272
101 | 2659729.2482 | 1232837.6806
102 | 2659724.1857 | 1232929.9153
103 | 2659638.4643 | 1232968.7377
104 | 2659639.1251 | 1232966.089
105 | 2659632.5072 | 1232992.6194
106 | 2659640.0093 | 1232962.5443
107 | 2659631.0311 | 1232998.5371
108 | 2659646.7203 | 1232935.6406
109 | 2659860.65 | 1232934.9137
110 | 2659870.5963 | 1232874.2855
111 | 2659851.0098 | 1232939.6171
112 | 2659829.2146 | 1232962.0805
113 | 2659771.731 | 1232942.3714
114 | 2659827.981 | 1232967.6429
115 | 2659826.1512 | 1232975.8933
116 | 2659762.4603 | 1232974.1692
117 | 2659756.9901 | 1232992.9312
118 | 2659720.7356 | 1232983.4608
119 | 2659748.4265 | 1233016.3271
120 | 2659778.3276 | 1233010.0902
121 | 2659789.092 | 1233023.2989
122 | 2659799.6793 | 1233027.3161
123 | 2659694.742 | 1232973.8711
124 | 2659712.2111 | 1232991.4337
125 | 2659745.7031 | 1233019.3494
126 | 2659688.1178 | 1232972.0222
127 | 2659705.6043 | 1233001.932
128 | 2659717.4992 | 1233051.6172
129 | 2659820.0505 | 1233127.653
130 | 2659831.6084 | 1233126.1238
131 | 2659876.2728 | 1233120.214
132 | 2659859.9895 | 1233122.3686
133 | 2659893.1628 | 1233116.9074
134 | 2659908.4489 | 1233065.5792
135 | 2659914.6276 | 1233064.9043
136 | 2659885.9987 | 1233068.0317
137 | 2659937.011 | 1233062.4591
138 | 2659879.834 | 1233068.7051
139 | 2659944.5216 | 1233061.6387
140 | 2659857.1334 | 1233071.1849
141 | 2659957.0213 | 1233064.4357
142 | 2659851.0279 | 1233071.8518
143 | 2659719.8491 | 1232946.6057
144 | 2659676.5408 | 1232993.6534
145 | 2659665.8326 | 1232990.6032
146 | 2659898.5599 | 1233112.725
147 | 2659924.6516 | 1233092.5055
148 | 2659919.3631 | 1233088.4998
149 | 2659973.0353 | 1233051.1896
150 | 2659898.7281 | 1233090.1126
151 | 2659978.3852 | 1233046.7645
152 | 2659995.6824 | 1233032.457
153 | 2659832.8362 | 1233073.8391
154 | 2659838.9723 | 1233073.1688
155 | 2660000.4891 | 1233028.4811
156 | 2660068.026 | 1232972.6176
157 | 2660302.4228 | 1232813.4247
158 | 2660289.6104 | 1232842.6537
159 | 2660377.5428 | 1232641.7148
160 | 2660287.5119 | 1232853.962
161 | 2660438.2178 | 1232642.8838
162 | 2660450.9938 | 1232629.9293
163 | 2660477.0528 | 1232587.735
164 | 2660471.831 | 1232597.2912
165 | 2660477.3789 | 1232587.1381
166 | 2660536.6542 | 1232725.0979
167 | 2660539.5588 | 1232723.5754
168 | 2660699.0495 | 1232639.9754
169 | 2660678.4873 | 1232593.7354
170 | 2660677.0647 | 1232586.325
171 | 2660653.7395 | 1232548.259
172 | 2660659.0474 | 1232553.9667
173 | 2660640.7277 | 1232534.2671
174 | 2660265.8256 | 1232861.0817
175 | 2660266.8218 | 1232947.0241
176 | 2660294.3037 | 1232932.3042
177 | 2660257.1731 | 1232960.8972
178 | 2660236.3601 | 1232877.0143
179 | 2660115.2994 | 1232931.0022
180 | 2660223.0714 | 1232823.0244
181 | 2660240.2557 | 1232812.4005
182 | 2660089.5142 | 1232956.0419
183 | 2659694.7647 | 1232899.1785

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97393 | -0.18351 | 0.00086536 | 0.00021688
1 | 0.97341 | -0.18724 | 0.000951 | 0.00023834
2 | 0.97435 | -0.18044 | 0 | 0
3 | 0.9734 | -0.18728 | 0.00089436 | 0.00022415
4 | 0.97157 | -0.20046 | 0.0045033 | 0.0011286
5 | 0.97601 | -0.16857 | 0 | 0
6 | 0.9714 | -0.20173 | 0.0035635 | 0.0008931
7 | 0.97311 | -0.18941 | 0.00088978 | 0.000223
8 | 0.977 | -0.16146 | 0.0017135 | 0.00042945
9 | 0.97307 | -0.18964 | 0.00088979 | 0.000223
10 | 0.9778 | -0.1558 | 0.002888 | 0.00072381
11 | 0.97808 | -0.15388 | 0.002139 | 0.00053609
12 | 0.97707 | -0.16111 | 0.0017108 | 0.00042877
13 | 0.97828 | -0.15244 | 0.00077414 | 0.00019402
14 | 0.97702 | -0.16146 | 0.0015655 | 0.00039235
15 | 0.97842 | -0.15149 | 0.00077298 | 0.00019373
16 | 0.97683 | -0.16286 | 0.0018512 | 0.00046396
17 | 0.97846 | -0.15117 | 0 | 0
18 | 0.97681 | -0.16303 | 0.001605 | 0.00040224
19 | 0.9795 | -0.14376 | 0 | 0
20 | 0.97823 | -0.15283 | 0.0021363 | 0.0005354
21 | 0.99448 | -0.038267 | 0.00046644 | 0.0001169
22 | 0.99301 | -0.048468 | 0.00032765 | 8.2116e-05
23 | 0.99717 | -0.019553 | 0 | 0
24 | 0.99218 | -0.054274 | 0 | 0
25 | 0.99711 | -0.019971 | 0 | 0
26 | 0.99755 | -0.016933 | 0 | 0
27 | 0.99137 | -0.06002 | 0 | 0
28 | 0.99048 | -0.066158 | 0 | 0
29 | 0.99679 | -0.022215 | 0.00071721 | 0.00017975
30 | 0.99848 | -0.01051 | 0 | 0
31 | 0.99698 | -0.02093 | 0.005294 | 0.0013268
32 | 1 | 0 | -0.23548 | -0.059153
33 | 0.99844 | -0.010798 | 0.0010753 | 0.0002695
34 | 0.99893 | -0.0074213 | 0.0016512 | 0.00041382
35 | 0.99063 | -0.065239 | 0 | 0
36 | 0.99135 | -0.060174 | 0.00042572 | 0.0001067
37 | 0.98847 | -0.080233 | 0 | 0
38 | 0.99026 | -0.067718 | 0.00098392 | 0.00024659
39 | 0.98654 | -0.093803 | 0 | 0
40 | 0.98816 | -0.082434 | 0.002808 | 0.00070375
41 | 0.99667 | -0.023058 | 0 | 0
42 | 0.99811 | -0.013189 | 0 | 0
43 | 0.99789 | -0.014722 | 0.0025808 | 0.00064682
44 | 0.99814 | -0.012926 | 0 | 0
45 | 0.99653 | -0.024056 | 0.00067468 | 0.00016909
46 | 0.99655 | -0.023948 | 0.0034511 | 0.00086492
47 | 0.99827 | -0.011963 | 0.00054589 | 0.00013681
48 | 0.97284 | -0.1913 | 0.0029498 | 0.00073928
49 | 0.97282 | -0.1915 | 0.0055304 | 0.0013861
50 | 0.98882 | -0.077892 | 0.0044057 | 0.0011042
51 | 0.98902 | -0.076541 | 0 | 0
52 | 0.98907 | -0.076134 | 0 | 0
53 | 0.98892 | -0.077226 | 0.0012483 | 0.00031286
54 | 0.98882 | -0.077904 | 0.0012321 | 0.00030878
55 | 0.98593 | -0.098165 | 0.0088315 | 0.0022134
56 | 0.98337 | -0.1162 | 0 | 0
57 | 0.99037 | -0.067093 | 0.0029726 | 0.00074501
58 | 0.99047 | -0.06634 | 0 | 0
59 | 0.99133 | -0.060261 | 0.000481 | 0.00012055
60 | 0.98307 | -0.11834 | 0.0032597 | 0.00081696
61 | 0.98153 | -0.12925 | 0.0037223 | 0.00093289
62 | 0.97673 | -0.16357 | 0.0016119 | 0.00040398
63 | 0.97662 | -0.16439 | 0.001762 | 0.0004416
64 | 0.9786 | -0.15007 | 0.0026522 | 0.00066471
65 | 0.97865 | -0.14969 | 0.0021668 | 0.00054304
66 | 0.97964 | -0.14263 | 0.0018989 | 0.00047591
67 | 0.98021 | -0.13861 | 0.0031401 | 0.00078699
68 | 0.97991 | -0.14082 | 0 | 0
69 | 0.97947 | -0.14399 | 0.0011212 | 0.00028099
70 | 0.97794 | -0.15488 | 0.0029728 | 0.00074505
71 | 0.98287 | -0.11977 | 0.0015154 | 0.0003798
72 | 0.98207 | -0.12546 | 0.00095341 | 0.00023895
73 | 0.98137 | -0.13039 | 0.00094931 | 0.00023792
74 | 0.98191 | -0.12653 | 0.00089094 | 0.00022329
75 | 0.97793 | -0.15495 | 0.0017303 | 0.00043366
76 | 0.98992 | -0.070226 | 0.0017698 | 0.00044354
77 | 0.98991 | -0.070342 | 0 | 0
78 | 0.99005 | -0.069356 | 0 | 0
79 | 0.98982 | -0.070955 | 0 | 0
80 | 0.99023 | -0.068065 | 0.0023914 | 0.00059934
81 | 0.98975 | -0.071464 | 0.0031191 | 0.00078173
82 | 0.99017 | -0.068499 | 0.0016993 | 0.00042587
83 | 0.98991 | -0.070314 | 0.0016796 | 0.00042095
84 | 0.98993 | -0.070212 | 0.001468 | 0.00036793
85 | 0.98989 | -0.070447 | 0.0011785 | 0.00029535
86 | 0.99559 | -0.030769 | 0.0010888 | 0.00027289
87 | 0.99567 | -0.030203 | 0.0019728 | 0.00049443
88 | 0.99558 | -0.030891 | 0.0019582 | 0.00049077
89 | 0.99582 | -0.029144 | 0 | 0
90 | 0.99567 | -0.030231 | 0 | 0
91 | 0.99489 | -0.035744 | 0 | 0
92 | 0.99773 | -0.01581 | 0.0012174 | 0.00030512
93 | 0.99436 | -0.039437 | 0 | 0
94 | 0.99428 | -0.040028 | 0.002483 | 0.00062231
95 | 0.99443 | -0.038941 | 0.0015389 | 0.00038568
96 | 0.99495 | -0.03524 | 0.005729 | 0.0014358
97 | 0.99476 | -0.036656 | 0 | 0
98 | 0.99467 | -0.037237 | 0.00087011 | 0.00021807
99 | 0.99454 | -0.038194 | 0.0036047 | 0.00090341
100 | 0.99826 | -0.012039 | 0.0005461 | 0.00013687
101 | 0.99826 | -0.012077 | 0.00054586 | 0.00013681
102 | 0.99789 | -0.014738 | 0.0025109 | 0.0006293
103 | 0.99633 | -0.025464 | 0.00043146 | 0.00010813
104 | 0.99634 | -0.025397 | 0.001393 | 0.00034911
105 | 0.99626 | -0.025963 | 0.00097973 | 0.00024554
106 | 0.99636 | -0.025255 | 0.00043173 | 0.0001082
107 | 0.99625 | -0.026027 | 0.0010371 | 0.00025993
108 | 0.99653 | -0.024063 | 0.0018205 | 0.00045626
109 | 0.99469 | -0.037156 | 0 | 0
110 | 0.99454 | -0.038203 | 0.0016784 | 0.00042064
111 | 0.99475 | -0.036703 | 0.00028275 | 7.0864e-05
112 | 0.99464 | -0.037512 | 0.0027388 | 0.00068641
113 | 0.99491 | -0.035564 | 0.002446 | 0.00061303
114 | 0.99463 | -0.03756 | 0.00050909 | 0.00012759
115 | 0.99463 | -0.037586 | 0.00031212 | 7.8226e-05
116 | 0.9938 | -0.043355 | 0.001172 | 0.00029372
117 | 0.99315 | -0.047882 | 0 | 0
118 | 0.99276 | -0.050647 | 0 | 0
119 | 0.99257 | -0.051956 | 0.001442 | 0.0003614
120 | 0.99261 | -0.051679 | 0.0055613 | 0.0013938
121 | 0.99242 | -0.053021 | 0.003075 | 0.00077066
122 | 0.99235 | -0.053517 | 0.0043254 | 0.001084
123 | 0.99272 | -0.050952 | 0.00053832 | 0.00013491
124 | 0.99264 | -0.051485 | 0.0016778 | 0.00042049
125 | 0.99248 | -0.052602 | 0.0022052 | 0.00055269
126 | 0.99271 | -0.050989 | 0.00053856 | 0.00013497
127 | 0.99255 | -0.052105 | 0.0023696 | 0.00059388
128 | 0.99154 | -0.05918 | 0 | 0
129 | 0.98873 | -0.079003 | 0 | 0
130 | 0.98848 | -0.080779 | 0.0018199 | 0.00045612
131 | 0.98757 | -0.087275 | 0 | 0
132 | 0.98789 | -0.084967 | 0.0017009 | 0.00042628
133 | 0.98722 | -0.089747 | 0.0016727 | 0.00041922
134 | 0.98517 | -0.1043 | 8.8573e-05 | 2.2199e-05
135 | 0.98524 | -0.1038 | 8.9111e-05 | 2.2333e-05
136 | 0.98492 | -0.10609 | 0.0012377 | 0.00031019
137 | 0.98549 | -0.10197 | 8.5966e-05 | 2.1545e-05
138 | 0.98486 | -0.10651 | 0.0012055 | 0.00030214
139 | 0.98558 | -0.10135 | 0.00012749 | 3.1952e-05
140 | 0.98468 | -0.10775 | 0.001402 | 0.00035138
141 | 0.98574 | -0.10023 | 0 | 0
142 | 0.98465 | -0.10799 | 0.0014433 | 0.00036173
143 | 0.99784 | -0.015047 | 0.0017868 | 0.00044781
144 | 0.99246 | -0.052766 | 0.0015548 | 0.00038967
145 | 0.99245 | -0.052834 | 0.00060223 | 0.00015093
146 | 0.98709 | -0.090669 | 0.0018479 | 0.00046312
147 | 0.98649 | -0.094919 | 0 | 0
148 | 0.98647 | -0.095018 | 9.5331e-05 | 2.3892e-05
149 | 0.98546 | -0.10223 | 0.00010172 | 2.5493e-05
150 | 0.98644 | -0.095292 | 0.0012895 | 0.00032317
151 | 0.98536 | -0.1029 | 8.7264e-05 | 2.187e-05
152 | 0.98506 | -0.10505 | 8.4524e-05 | 2.1184e-05
153 | 0.9846 | -0.10837 | 0.0011723 | 0.00029381
154 | 0.98461 | -0.1083 | 0.0012551 | 0.00031457
155 | 0.98498 | -0.10565 | 8.7067e-05 | 2.1821e-05
156 | 0.9838 | -0.11401 | 0.00010605 | 2.6578e-05
157 | 0.9799 | -0.14186 | 0.0012503 | 0.00031336
158 | 0.98027 | -0.1392 | 0.00011731 | 2.9402e-05
159 | 0.97782 | -0.15672 | 0 | 0
160 | 0.98041 | -0.13823 | 0 | 0
161 | 0.97712 | -0.16178 | 0.00024775 | 6.2092e-05
162 | 0.9765 | -0.16619 | 0.0066962 | 0.0016782
163 | 0.97605 | -0.16944 | 0.00095943 | 0.00024046
164 | 0.97611 | -0.16902 | 0.0032213 | 0.00080735
165 | 0.97605 | -0.16946 | 0.0027716 | 0.00069463
166 | 0.97484 | -0.17812 | 0 | 0
167 | 0.9748 | -0.17843 | 0.0028428 | 0.00071247
168 | 0.97321 | -0.18984 | 0 | 0
169 | 0.97277 | -0.19305 | 0 | 0
170 | 0.9727 | -0.19353 | 0.00061001 | 0.00015288
171 | 0.97236 | -0.19602 | 0.0021884 | 0.00054846
172 | 0.97241 | -0.19567 | 0.0011772 | 0.00029503
173 | 0.9723 | -0.19643 | 0.0020313 | 0.00050909
174 | 0.98069 | -0.13619 | 0.00034136 | 8.5553e-05
175 | 0.98091 | -0.13463 | 0 | 0
176 | 0.98091 | -0.13469 | 0.00016512 | 4.1383e-05
177 | 0.98089 | -0.1348 | 0.00095901 | 0.00024035
178 | 0.98109 | -0.13334 | 0 | 0
179 | 0.98295 | -0.1201 | 0 | 0
180 | 0.98095 | -0.13436 | 0.00066419 | 0.00016646
181 | 0.98092 | -0.13461 | 0.0009952 | 0.00024942
182 | 0.98344 | -0.11659 | 0.00019154 | 4.8005e-05
183 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.020203 | 0.0050645 | -0.020193 | -0.0050607 | 1.0409e-05 | 3.7859e-06 | 0.030868 | 0.030868 | 0.030868 | 0.97393 | -0.18351 | 0.97341 | -0.18724 | 11.4326
1 | -0.021069 | -0.0052814 | 0.021078 | 0.0052847 | 8.9616e-06 | 3.2742e-06 | 0.03219 | 0.03219 | 0.03219 | 0.97393 | -0.18351 | 0.97435 | -0.18044 | 11.9223
2 | 0.01116 | 0.002797 | -0.01116 | -0.002797 | 6.3431e-08 | 2.0054e-08 | 0.017059 | 0.017059 | 0.017059 | 0.97341 | -0.18724 | 0.9734 | -0.18728 | 6.3183
3 | 0.0080823 | 0.0020253 | -0.0080675 | -0.0020216 | 1.4779e-05 | 3.7592e-06 | 0.012355 | 0.012356 | 0.012356 | 0.97341 | -0.18724 | 0.97157 | -0.20046 | 4.5762
4 | -0.021078 | -0.0052847 | 0.021112 | 0.0052973 | 3.4714e-05 | 1.2682e-05 | 0.03219 | 0.03219 | 0.03219 | 0.97435 | -0.18044 | 0.97601 | -0.16857 | 11.9223
5 | 0.010265 | 0.0025729 | -0.010262 | -0.002572 | 3.0255e-06 | 9.1897e-07 | 0.015692 | 0.015692 | 0.015692 | 0.9734 | -0.18728 | 0.97311 | -0.18941 | 5.812
6 | 0.0035641 | 0.00089293 | -0.0035635 | -0.0008931 | 6.2868e-07 | -1.7686e-07 | 0.0054586 | 0.0054587 | 0.0054587 | 0.97157 | -0.20046 | 0.9714 | -0.20173 | 2.0217
7 | -0.021112 | -0.0052973 | 0.021133 | 0.005305 | 2.0864e-05 | 7.6211e-06 | 0.03219 | 0.03219 | 0.03219 | 0.97601 | -0.16857 | 0.977 | -0.16146 | 11.9222
8 | 0.0093724 | 0.002349 | -0.0093721 | -0.0023489 | 3.0917e-07 | 8.8945e-08 | 0.014332 | 0.014332 | 0.014332 | 0.97311 | -0.18941 | 0.97307 | -0.18964 | 5.308
9 | -0.022847 | -0.0057344 | 0.022865 | 0.005741 | 1.7972e-05 | 6.6141e-06 | 0.0348 | 0.034799 | 0.0348 | 0.977 | -0.16146 | 0.9778 | -0.1558 | 12.8887
10 | 0.0084823 | 0.0021259 | -0.0084804 | -0.0021254 | 1.946e-06 | 5.1825e-07 | 0.012971 | 0.012971 | 0.012971 | 0.97307 | -0.18964 | 0.97284 | -0.1913 | 4.8041
11 | -0.025753 | -0.0064648 | 0.025773 | 0.0064725 | 2.0518e-05 | 7.6229e-06 | 0.039194 | 0.039194 | 0.039194 | 0.9778 | -0.1558 | 0.9786 | -0.15007 | 14.5165
12 | 0.010119 | 0.0025357 | -0.010109 | -0.0025327 | 1.0125e-05 | 3.0357e-06 | 0.015394 | 0.015395 | 0.015395 | 0.97808 | -0.15388 | 0.97707 | -0.16111 | 5.7017
13 | -0.012258 | -0.0030718 | 0.01226 | 0.0030726 | 2.433e-06 | 7.9502e-07 | 0.018648 | 0.018648 | 0.018648 | 0.97808 | -0.15388 | 0.97828 | -0.15244 | 6.9068
14 | 0.0083979 | 0.0021039 | -0.0083975 | -0.0021038 | 4.1036e-07 | 1.0748e-07 | 0.012789 | 0.012789 | 0.012789 | 0.97707 | -0.16111 | 0.97702 | -0.16146 | 4.7367
15 | -0.013034 | -0.0032666 | 0.013036 | 0.0032672 | 1.7118e-06 | 5.7074e-07 | 0.019826 | 0.019826 | 0.019826 | 0.97828 | -0.15244 | 0.97842 | -0.15149 | 7.3429
16 | 0.006832 | 0.0017115 | -0.0068306 | -0.0017112 | 1.3228e-06 | 2.636e-07 | 0.010405 | 0.010405 | 0.010405 | 0.97702 | -0.16146 | 0.97683 | -0.16286 | 3.8537
17 | -0.013809 | -0.0034609 | 0.01381 | 0.0034611 | 6.1775e-07 | 2.0941e-07 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.97842 | -0.15149 | 0.97846 | -0.15117 | 7.7783
18 | 0.0049794 | 0.0012472 | -0.0049793 | -0.0012472 | 1.1195e-07 | 4.0211e-09 | 0.007585 | 0.007585 | 0.007585 | 0.97683 | -0.16286 | 0.97681 | -0.16303 | 2.8092
19 | -0.020652 | -0.0051755 | 0.020673 | 0.0051832 | 2.121e-05 | 7.7243e-06 | 0.031407 | 0.031407 | 0.031407 | 0.97846 | -0.15117 | 0.9795 | -0.14376 | 11.6322
20 | 0.0068423 | 0.0017144 | -0.0068407 | -0.0017141 | 1.5675e-06 | 3.1155e-07 | 0.010405 | 0.010405 | 0.010405 | 0.97846 | -0.15117 | 0.97823 | -0.15283 | 3.8539
21 | 0.0033743 | 0.000845 | -0.0033741 | -0.0008451 | 2.5465e-07 | -9.5391e-08 | 0.0051401 | 0.0051401 | 0.0051401 | 0.97681 | -0.16303 | 0.97673 | -0.16357 | 1.9038
22 | -0.021794 | -0.005464 | 0.021803 | 0.0054672 | 8.8799e-06 | 3.2519e-06 | 0.03311 | 0.03311 | 0.03311 | 0.9795 | -0.14376 | 0.97991 | -0.14082 | 12.2629
23 | 0.0011212 | 0.00028076 | -0.0011212 | -0.00028099 | 3.568e-08 | -2.3435e-07 | 0.0017032 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.9795 | -0.14376 | 0.97947 | -0.14399 | 0.63085
24 | 0.0047044 | 0.0011787 | -0.0047031 | -0.0011787 | 1.3386e-06 | -1.0911e-08 | 0.0071559 | 0.0071561 | 0.0071561 | 0.97823 | -0.15283 | 0.97794 | -0.15488 | 2.6504
25 | 0.10696 | 0.026969 | -0.10681 | -0.026911 | 0.00015267 | 5.7607e-05 | 0.1601 | 0.1601 | 0.1601 | 0.99448 | -0.038267 | 0.99301 | -0.048468 | 19.7653
26 | -0.10743 | -0.027086 | 0.10771 | 0.027192 | 0.00028242 | 0.00010657 | 0.1608 | 0.1608 | 0.1608 | 0.99448 | -0.038267 | 0.99717 | -0.019553 | 19.8514
27 | 0.10648 | 0.026829 | -0.10639 | -0.026796 | 8.6424e-05 | 3.2608e-05 | 0.15961 | 0.15961 | 0.15961 | 0.99301 | -0.048468 | 0.99218 | -0.054274 | 19.7047
28 | 0.010944 | 0.0027419 | -0.010943 | -0.0027417 | 6.3238e-07 | 1.9365e-07 | 0.016331 | 0.016331 | 0.016331 | 0.99717 | -0.019553 | 0.99711 | -0.019971 | 6.0484
29 | -0.11865 | -0.029934 | 0.1187 | 0.02995 | 4.3629e-05 | 1.6519e-05 | 0.17713 | 0.17713 | 0.17713 | 0.99717 | -0.019553 | 0.99755 | -0.016933 | 21.8675
30 | 0.01722 | 0.0043163 | -0.017206 | -0.0043115 | 1.3693e-05 | 4.8421e-06 | 0.025826 | 0.025826 | 0.025826 | 0.99218 | -0.054274 | 0.99137 | -0.06002 | 9.5651
31 | 0.089173 | 0.02248 | -0.089025 | -0.022424 | 0.0001482 | 5.5462e-05 | 0.13378 | 0.13378 | 0.13378 | 0.99218 | -0.054274 | 0.99048 | -0.066158 | 16.5164
32 | 0.010943 | 0.0027417 | -0.01094 | -0.0027406 | 3.3964e-06 | 1.0402e-06 | 0.016331 | 0.016331 | 0.016331 | 0.99711 | -0.019971 | 0.99679 | -0.022215 | 6.0484
33 | -0.12399 | -0.031277 | 0.1241 | 0.03132 | 0.00011179 | 4.2381e-05 | 0.18503 | 0.18503 | 0.18503 | 0.99755 | -0.016933 | 0.99848 | -0.01051 | 22.8429
34 | 0.005297 | 0.001327 | -0.005294 | -0.0013268 | 2.9286e-06 | 1.4551e-07 | 0.0079011 | 0.0079015 | 0.0079015 | 0.99755 | -0.016933 | 0.99698 | -0.02093 | 2.9265
35 | 0.016299 | 0.0040847 | -0.016288 | -0.0040805 | 1.1766e-05 | 4.1195e-06 | 0.024465 | 0.024465 | 0.024465 | 0.99137 | -0.06002 | 0.99063 | -0.065239 | 9.0611
36 | 0.00090674 | 0.00022681 | -0.00090672 | -0.00022702 | 1.928e-08 | -2.0769e-07 | 0.0013608 | 0.0013609 | 0.0013609 | 0.99137 | -0.06002 | 0.99135 | -0.060174 | 0.50404
37 | 0.081143 | 0.020451 | -0.080984 | -0.020391 | 0.00015958 | 6.0493e-05 | 0.12194 | 0.12194 | 0.12194 | 0.99048 | -0.066158 | 0.98847 | -0.080233 | 22.5822
38 | 0.0078813 | 0.0019735 | -0.0078796 | -0.0019731 | 1.6982e-06 | 4.0333e-07 | 0.01184 | 0.01184 | 0.01184 | 0.99048 | -0.066158 | 0.99026 | -0.067718 | 4.3851
39 | 0.010223 | 0.0025609 | -0.010222 | -0.0025605 | 1.1913e-06 | 3.5134e-07 | 0.01526 | 0.01526 | 0.01526 | 0.99679 | -0.022215 | 0.99667 | -0.023058 | 5.6519
40 | -0.12682 | -0.031999 | 0.12701 | 0.03207 | 0.00018732 | 7.1056e-05 | 0.18907 | 0.18907 | 0.18907 | 0.99848 | -0.01051 | 1 | 0 | 23.3421
41 | 0.0027136 | 0.00067889 | -0.0027134 | -0.00067898 | 1.0758e-07 | -9.6534e-08 | 0.0040435 | 0.0040436 | 0.0040436 | 0.99848 | -0.01051 | 0.99844 | -0.010798 | 1.4976
42 | 0.10767 | 0.027084 | -0.10756 | -0.027042 | 0.00011131 | 4.1993e-05 | 0.16026 | 0.16026 | 0.16026 | 1 | 0 | 0.99893 | -0.0074213 | 19.7846
43 | 0.0016381 | 0.00040948 | -0.0016379 | -0.00041031 | 2.6342e-07 | -8.2498e-07 | 0.002441 | 0.0024413 | 0.0024413 | 0.99844 | -0.010798 | 0.99827 | -0.011963 | 0.9042
44 | 0.10591 | 0.026628 | -0.10583 | -0.026597 | 8.116e-05 | 3.0601e-05 | 0.1578 | 0.1578 | 0.1578 | 0.99893 | -0.0074213 | 0.99814 | -0.012926 | 19.481
45 | 0.0090026 | 0.0022556 | -0.0090003 | -0.002255 | 2.3089e-06 | 6.276e-07 | 0.013522 | 0.013523 | 0.013523 | 0.99063 | -0.065239 | 0.99037 | -0.067093 | 5.0084
46 | 0.0072851 | 0.0018249 | -0.007284 | -0.0018247 | 1.1096e-06 | 2.356e-07 | 0.010943 | 0.010943 | 0.010943 | 0.99063 | -0.065239 | 0.99047 | -0.06634 | 4.0528
47 | 0.000481 | 0.00012032 | -0.000481 | -0.00012055 | 5.7385e-09 | -2.2528e-07 | 0.00072191 | 0.00072199 | 0.00072199 | 0.99135 | -0.060174 | 0.99133 | -0.060261 | 0.2674
48 | 0.078175 | 0.019687 | -0.078027 | -0.019631 | 0.000148 | 5.6703e-05 | 0.11772 | 0.11772 | 0.11772 | 0.98847 | -0.080233 | 0.98654 | -0.093803 | 43.5985
49 | 0.0028089 | 0.0007031 | -0.002808 | -0.00070375 | 8.5471e-07 | -6.5305e-07 | 0.0042281 | 0.0042284 | 0.0042284 | 0.98847 | -0.080233 | 0.98816 | -0.082434 | 1.5661
50 | 0.0068957 | 0.0017265 | -0.0068877 | -0.0017249 | 8.0154e-06 | 1.5455e-06 | 0.010361 | 0.010362 | 0.010362 | 0.99026 | -0.067718 | 0.98907 | -0.076134 | 3.8377
51 | 0.0088368 | 0.0022148 | -0.0088315 | -0.0022134 | 5.3354e-06 | 1.4379e-06 | 0.013329 | 0.013329 | 0.013329 | 0.98654 | -0.093803 | 0.98593 | -0.098165 | 4.9366
52 | 0.06919 | 0.017416 | -0.068974 | -0.017333 | 0.00021567 | 8.2547e-05 | 0.10439 | 0.10439 | 0.10439 | 0.98654 | -0.093803 | 0.98337 | -0.1162 | 38.662
53 | 0.0041263 | 0.0010337 | -0.0041258 | -0.0010338 | 5.0823e-07 | -8.4182e-08 | 0.0061603 | 0.0061604 | 0.0061604 | 0.99667 | -0.023058 | 0.99655 | -0.023948 | 2.2816
54 | 0.0060953 | 0.0015268 | -0.0060944 | -0.0015267 | 8.4747e-07 | 1.1224e-07 | 0.0090999 | 0.0090999 | 0.0090999 | 0.99667 | -0.023058 | 0.99653 | -0.024063 | 3.3703
55 | 0.0068801 | 0.001724 | -0.0068786 | -0.0017237 | 1.4597e-06 | 2.7089e-07 | 0.010257 | 0.010257 | 0.010257 | 0.99811 | -0.013189 | 0.99789 | -0.014722 | 3.7989
56 | -0.0068801 | -0.001724 | 0.0068803 | 0.001724 | 2.5051e-07 | 4.6476e-08 | 0.010257 | 0.010257 | 0.010257 | 0.99811 | -0.013189 | 0.99814 | -0.012926 | 3.7989
57 | 0.0042978 | 0.0010769 | -0.0042978 | -0.0010769 | 9.1758e-09 | -1.1481e-09 | 0.0064087 | 0.0064087 | 0.0064087 | 0.99789 | -0.014722 | 0.99789 | -0.014738 | 2.3736
58 | 0.09895 | 0.024873 | -0.09891 | -0.024858 | 3.9728e-05 | 1.4936e-05 | 0.14754 | 0.14754 | 0.14754 | 0.99814 | -0.012926 | 0.99773 | -0.01581 | 18.2147
59 | -0.00067468 | -0.00016909 | 0.00067469 | 0.00016889 | 1.0106e-08 | -2.0404e-07 | 0.0010074 | 0.0010074 | 0.0010074 | 0.99653 | -0.024056 | 0.99655 | -0.023948 | 0.37312
60 | 0.001092 | 0.0002735 | -0.001092 | -0.00027358 | 1.1522e-08 | -8.6694e-08 | 0.0016276 | 0.0016277 | 0.0016277 | 0.99827 | -0.011963 | 0.99826 | -0.012039 | 0.60284
61 | 0.0055306 | 0.0013861 | -0.0055304 | -0.0013861 | 1.5345e-07 | 1.6352e-08 | 0.0084593 | 0.0084594 | 0.0084594 | 0.97284 | -0.1913 | 0.97282 | -0.1915 | 3.1331
62 | -0.0044057 | -0.0011042 | 0.0044066 | 0.0011041 | 8.2355e-07 | -6.8491e-08 | 0.0066299 | 0.0066298 | 0.0066299 | 0.98882 | -0.077892 | 0.98902 | -0.076541 | 2.4555
63 | -0.0068873 | -0.0017249 | 0.0068877 | 0.0017249 | 3.8778e-07 | 7.4865e-08 | 0.010362 | 0.010362 | 0.010362 | 0.98902 | -0.076541 | 0.98907 | -0.076134 | 3.8377
64 | 0.0024807 | 0.00062074 | -0.0024805 | -0.000621 | 2.346e-07 | -2.5612e-07 | 0.003732 | 0.0037322 | 0.0037322 | 0.98902 | -0.076541 | 0.98892 | -0.077226 | 1.3823
65 | 0.0012322 | 0.00030814 | -0.0012321 | -0.00030878 | 1.1534e-07 | -6.4558e-07 | 0.0018538 | 0.001854 | 0.001854 | 0.98892 | -0.077226 | 0.98882 | -0.077904 | 0.68668
66 | 0.029453 | 0.0073939 | -0.029444 | -0.0073906 | 8.7641e-06 | 3.2812e-06 | 0.044572 | 0.044572 | 0.044572 | 0.98337 | -0.1162 | 0.98307 | -0.11834 | 16.5081
67 | 0.039522 | 0.0099394 | -0.03945 | -0.0099122 | 7.1798e-05 | 2.7207e-05 | 0.059816 | 0.059816 | 0.059816 | 0.98337 | -0.1162 | 0.98153 | -0.12925 | 22.154
68 | 0.0060276 | 0.00151 | -0.0060265 | -0.0015098 | 1.1724e-06 | 1.562e-07 | 0.0090562 | 0.0090563 | 0.0090563 | 0.99037 | -0.067093 | 0.99017 | -0.068499 | 3.3542
69 | 0.007284 | 0.0018247 | -0.0072823 | -0.0018243 | 1.737e-06 | 3.6895e-07 | 0.010943 | 0.010943 | 0.010943 | 0.99047 | -0.06634 | 0.99023 | -0.068065 | 4.0529
70 | 0.026184 | 0.0065737 | -0.026179 | -0.0065717 | 5.1965e-06 | 1.9315e-06 | 0.039638 | 0.039638 | 0.039638 | 0.98307 | -0.11834 | 0.98287 | -0.11977 | 14.6807
71 | 0.035727 | 0.0089793 | -0.035681 | -0.0089618 | 4.6501e-05 | 1.7564e-05 | 0.054173 | 0.054173 | 0.054173 | 0.98153 | -0.12925 | 0.98021 | -0.13861 | 20.064
72 | 0.0017622 | 0.00044112 | -0.001762 | -0.0004416 | 1.9942e-07 | -4.7823e-07 | 0.0026845 | 0.0026847 | 0.0026847 | 0.97673 | -0.16357 | 0.97662 | -0.16439 | 0.99432
73 | -0.028425 | -0.0071372 | 0.028427 | 0.0071377 | 1.472e-06 | 5.5031e-07 | 0.043227 | 0.043227 | 0.043227 | 0.9786 | -0.15007 | 0.97865 | -0.14969 | 16.0101
74 | -0.030594 | -0.0076808 | 0.030624 | 0.007692 | 3.0043e-05 | 1.1275e-05 | 0.046522 | 0.046522 | 0.046522 | 0.97865 | -0.14969 | 0.97964 | -0.14263 | 17.2302
75 | -0.032523 | -0.0081679 | 0.032541 | 0.0081748 | 1.8175e-05 | 6.84e-06 | 0.049406 | 0.049406 | 0.049406 | 0.97964 | -0.14263 | 0.98021 | -0.13861 | 18.2985
76 | -0.021803 | -0.0054672 | 0.021835 | 0.0054788 | 3.1556e-05 | 1.1555e-05 | 0.03311 | 0.03311 | 0.03311 | 0.97991 | -0.14082 | 0.98137 | -0.13039 | 12.2629
77 | 0.0017303 | 0.00043362 | -0.0017303 | -0.00043366 | 1.6743e-08 | -4.2126e-08 | 0.0026328 | 0.0026328 | 0.0026328 | 0.97794 | -0.15488 | 0.97793 | -0.15495 | 0.97512
78 | 0.024664 | 0.0061919 | -0.024644 | -0.0061847 | 1.9481e-05 | 7.2091e-06 | 0.037344 | 0.037344 | 0.037344 | 0.98287 | -0.11977 | 0.98207 | -0.12546 | 13.831
79 | 0.023691 | 0.0059458 | -0.023687 | -0.0059445 | 3.5284e-06 | 1.3016e-06 | 0.035899 | 0.035899 | 0.035899 | 0.98207 | -0.12546 | 0.98191 | -0.12653 | 13.296
80 | -0.022784 | -0.0057167 | 0.022796 | 0.0057212 | 1.2204e-05 | 4.4867e-06 | 0.034549 | 0.034549 | 0.034549 | 0.98137 | -0.13039 | 0.98191 | -0.12653 | 12.7959
81 | 0.0031197 | 0.00078143 | -0.0031196 | -0.00078146 | 5.0078e-08 | -2.766e-08 | 0.0046892 | 0.0046892 | 0.0046892 | 0.98992 | -0.070226 | 0.98991 | -0.070342 | 1.7367
82 | -0.0048894 | -0.001225 | 0.00489 | 0.001225 | 5.8785e-07 | 1.8389e-09 | 0.0073494 | 0.0073494 | 0.0073494 | 0.98992 | -0.070226 | 0.99005 | -0.069356 | 2.722
83 | 0.0031196 | 0.00078146 | -0.0031193 | -0.00078161 | 2.6466e-07 | -1.4615e-07 | 0.0046892 | 0.0046893 | 0.0046893 | 0.98991 | -0.070342 | 0.98982 | -0.070955 | 1.7368
84 | -0.00489 | -0.001225 | 0.0048909 | 0.001225 | 8.7365e-07 | 2.6211e-09 | 0.0073494 | 0.0073492 | 0.0073494 | 0.99005 | -0.069356 | 0.99023 | -0.068065 | 2.722
85 | 0.0031193 | 0.00078161 | -0.0031191 | -0.00078173 | 2.1995e-07 | -1.2143e-07 | 0.0046893 | 0.0046894 | 0.0046894 | 0.98982 | -0.070955 | 0.98975 | -0.071464 | 1.7368
86 | 0.0043272 | 0.001084 | -0.0043262 | -0.0010841 | 1.0251e-06 | -1.0531e-07 | 0.0065027 | 0.0065029 | 0.0065029 | 0.99017 | -0.068499 | 0.98993 | -0.070212 | 2.4085
87 | -0.0028581 | -0.00071617 | 0.0028581 | 0.00071614 | 4.0355e-08 | -2.9525e-08 | 0.0042962 | 0.0042962 | 0.0042962 | 0.98991 | -0.070314 | 0.98993 | -0.070212 | 1.5912
88 | 0.0011785 | 0.00029522 | -0.0011785 | -0.00029535 | 2.1794e-08 | -1.347e-07 | 0.0017714 | 0.0017715 | 0.0017715 | 0.98991 | -0.070314 | 0.98989 | -0.070447 | 0.65611
89 | -0.0030471 | -0.00076359 | 0.0030473 | 0.00076345 | 2.3891e-07 | -1.4819e-07 | 0.0045542 | 0.0045541 | 0.0045542 | 0.99559 | -0.030769 | 0.99567 | -0.030203 | 1.6867
90 | 0.0019582 | 0.00049071 | -0.0019582 | -0.00049077 | 3.2942e-08 | -6.7471e-08 | 0.0029268 | 0.0029268 | 0.0029268 | 0.99559 | -0.030769 | 0.99558 | -0.030891 | 1.084
91 | -0.0050201 | -0.0012579 | 0.0050208 | 0.0012579 | 7.3536e-07 | 1.0477e-08 | 0.0075024 | 0.0075023 | 0.0075024 | 0.99567 | -0.030203 | 0.99582 | -0.029144 | 2.7787
92 | 0.078455 | 0.019711 | -0.078444 | -0.019707 | 1.1867e-05 | 4.4022e-06 | 0.11725 | 0.11725 | 0.11725 | 0.99582 | -0.029144 | 0.99567 | -0.030231 | 14.4753
93 | 0.014036 | 0.0035162 | -0.014023 | -0.0035118 | 1.2804e-05 | 4.3182e-06 | 0.020972 | 0.020973 | 0.020973 | 0.99582 | -0.029144 | 0.99489 | -0.035744 | 7.7676
94 | -0.097512 | -0.024485 | 0.097693 | 0.024553 | 0.00018101 | 6.8018e-05 | 0.14572 | 0.14572 | 0.14572 | 0.99582 | -0.029144 | 0.99773 | -0.01581 | 17.9906
95 | 0.078444 | 0.019707 | -0.078389 | -0.019686 | 5.461e-05 | 2.0259e-05 | 0.11725 | 0.11725 | 0.11725 | 0.99567 | -0.030231 | 0.99495 | -0.03524 | 14.4753
96 | 0.0055226 | 0.0013822 | -0.0055219 | -0.0013821 | 6.9496e-07 | 5.5317e-08 | 0.0082593 | 0.0082594 | 0.0082594 | 0.99489 | -0.035744 | 0.99476 | -0.036656 | 3.059
97 | 0.0085002 | 0.0021296 | -0.0084985 | -0.0021292 | 1.7555e-06 | 4.4923e-07 | 0.012713 | 0.012713 | 0.012713 | 0.99489 | -0.035744 | 0.99467 | -0.037237 | 4.7086
98 | 0.0024832 | 0.00062208 | -0.002483 | -0.00062231 | 2.0318e-07 | -2.277e-07 | 0.003716 | 0.0037161 | 0.0037161 | 0.99436 | -0.039437 | 0.99428 | -0.040028 | 1.3763
99 | -0.0024832 | -0.00062208 | 0.0024834 | 0.00062189 | 1.704e-07 | -1.9102e-07 | 0.003716 | 0.0037159 | 0.003716 | 0.99436 | -0.039437 | 0.99443 | -0.038941 | 1.3763
100 | -0.0040223 | -0.0010076 | 0.0040227 | 0.0010075 | 4.1553e-07 | -7.8714e-08 | 0.0060185 | 0.0060185 | 0.0060185 | 0.99443 | -0.038941 | 0.99454 | -0.038194 | 2.2291
101 | 0.07266 | 0.018251 | -0.072657 | -0.018249 | 3.2731e-06 | 1.207e-06 | 0.10868 | 0.10868 | 0.10868 | 0.99495 | -0.03524 | 0.99491 | -0.035564 | 13.4175
102 | 0.00028275 | 7.0648e-05 | -0.00028275 | -7.0864e-05 | 1.86e-09 | -2.1563e-07 | 0.00042288 | 0.00042296 | 0.00042296 | 0.99476 | -0.036656 | 0.99475 | -0.036703 | 0.15665
103 | 0.0035604 | 0.00089189 | -0.00356 | -0.00089204 | 4.2193e-07 | -1.4716e-07 | 0.0053258 | 0.0053259 | 0.0053259 | 0.99476 | -0.036656 | 0.99464 | -0.037512 | 1.9725
104 | 0.0016787 | 0.0004196 | -0.0016786 | -0.00041993 | 1.1582e-07 | -3.3765e-07 | 0.0025107 | 0.0025109 | 0.0025109 | 0.99476 | -0.036656 | 0.99469 | -0.037156 | 0.92996
105 | 0.0076284 | 0.0019111 | -0.0076273 | -0.0019109 | 1.0091e-06 | 2.2695e-07 | 0.011412 | 0.011412 | 0.011412 | 0.99467 | -0.037237 | 0.99454 | -0.038194 | 4.2266
106 | 0.00054587 | 0.00013672 | -0.00054586 | -0.00013681 | 2.8789e-09 | -9.0002e-08 | 0.00081364 | 0.00081367 | 0.00081367 | 0.99826 | -0.012039 | 0.99826 | -0.012077 | 0.30136
107 | 0.0017869 | 0.00044761 | -0.0017868 | -0.00044781 | 7.6394e-08 | -1.9589e-07 | 0.0026644 | 0.0026645 | 0.0026645 | 0.99789 | -0.014738 | 0.99784 | -0.015047 | 0.98686
108 | -0.0024485 | -0.00061326 | 0.0024485 | 0.00061323 | 2.2777e-08 | -2.6792e-08 | 0.0036566 | 0.0036566 | 0.0036566 | 0.99633 | -0.025464 | 0.99634 | -0.025397 | 1.3543
109 | 0.002017 | 0.00050513 | -0.0020169 | -0.00050539 | 1.3936e-07 | -2.6692e-07 | 0.0030122 | 0.0030123 | 0.0030123 | 0.99633 | -0.025464 | 0.99626 | -0.025963 | 1.1157
110 | -0.0038414 | -0.00096235 | 0.0038415 | 0.00096233 | 7.503e-08 | -1.8722e-08 | 0.005737 | 0.005737 | 0.005737 | 0.99634 | -0.025397 | 0.99636 | -0.025255 | 2.1248
111 | 0.0010371 | 0.00025985 | -0.0010371 | -0.00025993 | 9.132e-09 | -7.5904e-08 | 0.001549 | 0.0015491 | 0.0015491 | 0.99626 | -0.025963 | 0.99625 | -0.026027 | 0.57372
112 | -0.0042733 | -0.0010705 | 0.004274 | 0.0010704 | 7.0465e-07 | -9.0174e-08 | 0.0063817 | 0.0063816 | 0.0063817 | 0.99636 | -0.025255 | 0.99653 | -0.024063 | 2.3636
113 | 0.0016786 | 0.00041993 | -0.0016784 | -0.00042064 | 2.4269e-07 | -7.0719e-07 | 0.0025109 | 0.0025112 | 0.0025112 | 0.99469 | -0.037156 | 0.99454 | -0.038203 | 0.93006
114 | 0.00082122 | 0.00020564 | -0.00082122 | -0.00020571 | 5.3659e-09 | -7.1884e-08 | 0.0012285 | 0.0012285 | 0.0012285 | 0.99464 | -0.037512 | 0.99463 | -0.03756 | 0.45502
115 | 0.070211 | 0.017636 | -0.070135 | -0.017608 | 7.5989e-05 | 2.7938e-05 | 0.10502 | 0.10502 | 0.10502 | 0.99491 | -0.035564 | 0.9938 | -0.043355 | 12.9659
116 | 0.00031213 | 7.8117e-05 | -0.00031212 | -7.8226e-05 | 1.1497e-09 | -1.0924e-07 | 0.00046692 | 0.00046696 | 0.00046696 | 0.99463 | -0.03756 | 0.99463 | -0.037586 | 0.17295
117 | 0.068963 | 0.017315 | -0.068919 | -0.017299 | 4.3351e-05 | 1.5914e-05 | 0.10327 | 0.10327 | 0.10327 | 0.9938 | -0.043355 | 0.99315 | -0.047882 | 12.7493
118 | 0.0072854 | 0.0018246 | -0.0072827 | -0.0018241 | 2.7845e-06 | 5.865e-07 | 0.010915 | 0.010915 | 0.010915 | 0.99315 | -0.047882 | 0.99276 | -0.050647 | 4.0427
119 | 0.048664 | 0.012223 | -0.048636 | -0.012213 | 2.7556e-05 | 9.6318e-06 | 0.072921 | 0.072922 | 0.072922 | 0.99315 | -0.047882 | 0.99257 | -0.051956 | 9.0027
120 | 0.01297 | 0.003251 | -0.012963 | -0.0032488 | 6.8167e-06 | 2.2477e-06 | 0.019433 | 0.019433 | 0.019433 | 0.99315 | -0.047882 | 0.99261 | -0.051679 | 7.1974
121 | 0.0010769 | 0.00026946 | -0.0010769 | -0.0002698 | 4.534e-08 | -3.4317e-07 | 0.001614 | 0.0016141 | 0.0016141 | 0.99276 | -0.050647 | 0.99272 | -0.050952 | 0.59783
122 | 0.0062057 | 0.0015546 | -0.006205 | -0.0015545 | 7.196e-07 | 1.0444e-07 | 0.0093013 | 0.0093014 | 0.0093014 | 0.99276 | -0.050647 | 0.99264 | -0.051485 | 3.445
123 | 0.047194 | 0.011852 | -0.04719 | -0.011851 | 4.237e-06 | 1.4719e-06 | 0.07076 | 0.07076 | 0.07076 | 0.99257 | -0.051956 | 0.99248 | -0.052602 | 8.7358
124 | 0.007402 | 0.001855 | -0.0074006 | -0.0018547 | 1.3744e-06 | 2.9743e-07 | 0.011096 | 0.011096 | 0.011096 | 0.99261 | -0.051679 | 0.99242 | -0.053021 | 4.1097
125 | 0.0043257 | 0.001084 | -0.0043254 | -0.001084 | 2.9724e-07 | -3.1986e-08 | 0.0064858 | 0.0064858 | 0.0064858 | 0.99242 | -0.053021 | 0.99235 | -0.053517 | 2.4022
126 | 0.00053856 | 0.00013489 | -0.00053856 | -0.00013497 | 2.7965e-09 | -8.7841e-08 | 0.00080723 | 0.00080726 | 0.00080726 | 0.99272 | -0.050952 | 0.99271 | -0.050989 | 0.29899
127 | 0.0045273 | 0.001134 | -0.0045269 | -0.001134 | 3.878e-07 | -2.5269e-08 | 0.0067863 | 0.0067864 | 0.0067864 | 0.99264 | -0.051485 | 0.99255 | -0.052105 | 2.5135
128 | 0.044985 | 0.011298 | -0.044944 | -0.011284 | 4.1106e-05 | 1.4128e-05 | 0.067453 | 0.067454 | 0.067454 | 0.99248 | -0.052602 | 0.99154 | -0.05918 | 8.3277
129 | 0.0021572 | 0.00054015 | -0.002157 | -0.00054046 | 1.9722e-07 | -3.1469e-07 | 0.0032339 | 0.0032341 | 0.0032341 | 0.99255 | -0.052105 | 0.99246 | -0.052766 | 1.1978
130 | 0.044944 | 0.011284 | -0.04482 | -0.011241 | 0.00012347 | 4.2456e-05 | 0.067454 | 0.067456 | 0.067456 | 0.99154 | -0.05918 | 0.98873 | -0.079003 | 8.3279
131 | 0.04482 | 0.011241 | -0.044809 | -0.011238 | 1.1034e-05 | 3.7956e-06 | 0.067456 | 0.067456 | 0.067456 | 0.98873 | -0.079003 | 0.98848 | -0.080779 | 8.3279
132 | 0.042989 | 0.010781 | -0.042964 | -0.010773 | 2.494e-05 | 8.4919e-06 | 0.064716 | 0.064717 | 0.064717 | 0.98848 | -0.080779 | 0.98789 | -0.084967 | 7.9897
133 | -0.04125 | -0.010342 | 0.041263 | 0.010347 | 1.3199e-05 | 4.4457e-06 | 0.062155 | 0.062155 | 0.062155 | 0.98757 | -0.087275 | 0.98789 | -0.084967 | 7.6735
134 | 0.04125 | 0.010342 | -0.041236 | -0.010337 | 1.412e-05 | 4.7566e-06 | 0.062155 | 0.062155 | 0.062155 | 0.98757 | -0.087275 | 0.98722 | -0.089747 | 7.6735
135 | 0.039563 | 0.0099182 | -0.039558 | -0.0099165 | 5.0506e-06 | 1.6807e-06 | 0.059634 | 0.059634 | 0.059634 | 0.98722 | -0.089747 | 0.98709 | -0.090669 | 7.3622
136 | -0.007808 | -0.0019564 | 0.0078086 | 0.0019565 | 5.3941e-07 | 1.2832e-07 | 0.011793 | 0.011793 | 0.011793 | 0.98517 | -0.1043 | 0.98524 | -0.1038 | 4.3679
137 | 0.0077194 | 0.0019342 | -0.0077175 | -0.0019337 | 1.9158e-06 | 4.4934e-07 | 0.011659 | 0.01166 | 0.01166 | 0.98517 | -0.1043 | 0.98492 | -0.10609 | 4.3183
138 | -0.0078977 | -0.0019788 | 0.0078997 | 0.0019793 | 1.9989e-06 | 4.8201e-07 | 0.011928 | 0.011928 | 0.011928 | 0.98524 | -0.1038 | 0.98549 | -0.10197 | 4.4177
139 | 0.0064799 | 0.0016235 | -0.0064795 | -0.0016235 | 3.7085e-07 | 6.372e-08 | 0.0097896 | 0.0097897 | 0.0097897 | 0.98492 | -0.10609 | 0.98486 | -0.10651 | 3.6258
140 | -0.0079856 | -0.0020009 | 0.0079863 | 0.002001 | 6.8541e-07 | 1.6734e-07 | 0.012057 | 0.012057 | 0.012057 | 0.98549 | -0.10197 | 0.98558 | -0.10135 | 4.4657
141 | 0.005274 | 0.0013213 | -0.0052731 | -0.0013213 | 9.0475e-07 | 5.7449e-08 | 0.0079682 | 0.0079683 | 0.0079683 | 0.98486 | -0.10651 | 0.98468 | -0.10775 | 2.9512
142 | -0.0081138 | -0.002033 | 0.0081151 | 0.0020333 | 1.2605e-06 | 3.1324e-07 | 0.01225 | 0.01225 | 0.01225 | 0.98558 | -0.10135 | 0.98574 | -0.10023 | 4.537
143 | 0.003871 | 0.0009699 | -0.0038709 | -0.00096993 | 1.3114e-07 | -2.7684e-08 | 0.0058497 | 0.0058497 | 0.0058497 | 0.98468 | -0.10775 | 0.98465 | -0.10799 | 2.1666
144 | 0.028162 | 0.0070575 | -0.028154 | -0.0070553 | 7.812e-06 | 2.21e-06 | 0.042511 | 0.042511 | 0.042511 | 0.98574 | -0.10023 | 0.98546 | -0.10223 | 5.2483
145 | -0.036277 | -0.0090908 | 0.036303 | 0.0090994 | 2.6682e-05 | 8.6251e-06 | 0.054761 | 0.05476 | 0.054761 | 0.98574 | -0.10023 | 0.98649 | -0.094919 | 6.7606
146 | 0.0024276 | 0.00060819 | -0.0024275 | -0.00060831 | 1.0184e-07 | -1.1508e-07 | 0.0036685 | 0.0036686 | 0.0036686 | 0.98465 | -0.10799 | 0.98461 | -0.1083 | 1.3587
147 | 0.00060223 | 0.00015079 | -0.00060223 | -0.00015093 | 5.6642e-09 | -1.417e-07 | 0.00090289 | 0.00090294 | 0.00090294 | 0.99246 | -0.052766 | 0.99245 | -0.052834 | 0.33442
148 | 0.03771 | 0.0094534 | -0.037688 | -0.0094461 | 2.2189e-05 | 7.2692e-06 | 0.056848 | 0.056849 | 0.056849 | 0.98709 | -0.090669 | 0.98649 | -0.094919 | 7.0184
149 | 0.0013849 | 0.00034673 | -0.0013848 | -0.00034681 | 1.8946e-08 | -8.1555e-08 | 0.0020888 | 0.0020888 | 0.0020888 | 0.98649 | -0.094919 | 0.98647 | -0.095018 | 0.77364
150 | 0.0012895 | 0.00032292 | -0.0012895 | -0.00032317 | 4.8984e-08 | -2.4605e-07 | 0.001945 | 0.0019451 | 0.0019451 | 0.98647 | -0.095018 | 0.98644 | -0.095292 | 0.72041
151 | 0.028052 | 0.0070298 | -0.028049 | -0.0070291 | 2.591e-06 | 7.3119e-07 | 0.042358 | 0.042358 | 0.042358 | 0.98546 | -0.10223 | 0.98536 | -0.1029 | 5.2293
152 | 0.027962 | 0.0070072 | -0.027954 | -0.0070048 | 8.3252e-06 | 2.3444e-06 | 0.042226 | 0.042226 | 0.042226 | 0.98536 | -0.1029 | 0.98506 | -0.10505 | 5.2131
153 | 0.027869 | 0.0069837 | -0.027867 | -0.006983 | 2.2995e-06 | 6.4622e-07 | 0.042098 | 0.042099 | 0.042099 | 0.98506 | -0.10505 | 0.98498 | -0.10565 | 5.1974
154 | -0.0011723 | -0.00029381 | 0.0011723 | 0.00029374 | 1.209e-08 | -7.3856e-08 | 0.0017717 | 0.0017717 | 0.0017717 | 0.9846 | -0.10837 | 0.98461 | -0.1083 | 0.6562
155 | 0.02778 | 0.0069612 | -0.027748 | -0.0069522 | 3.2109e-05 | 9.0069e-06 | 0.041967 | 0.041968 | 0.041968 | 0.98498 | -0.10565 | 0.9838 | -0.11401 | 5.1813
156 | 0.027642 | 0.0069256 | -0.027632 | -0.0069228 | 9.8723e-06 | 2.763e-06 | 0.041808 | 0.041808 | 0.041808 | 0.9838 | -0.11401 | 0.98344 | -0.11659 | 5.1615
157 | -0.024105 | -0.0060403 | 0.024114 | 0.0060425 | 8.8943e-06 | 2.2143e-06 | 0.036605 | 0.036604 | 0.036605 | 0.9799 | -0.14186 | 0.98027 | -0.1392 | 4.5191
158 | 0.022855 | 0.0057269 | -0.022808 | -0.0057159 | 4.696e-05 | 1.0993e-05 | 0.034706 | 0.034709 | 0.034709 | 0.9799 | -0.14186 | 0.97782 | -0.15672 | 4.285
159 | -0.024232 | -0.0060719 | 0.024235 | 0.0060727 | 3.2366e-06 | 8.098e-07 | 0.036782 | 0.036782 | 0.036782 | 0.98027 | -0.1392 | 0.98041 | -0.13823 | 4.541
160 | 0.022808 | 0.0057159 | -0.022792 | -0.0057122 | 1.5955e-05 | 3.7422e-06 | 0.034709 | 0.034709 | 0.034709 | 0.97782 | -0.15672 | 0.97712 | -0.16178 | 4.2851
161 | -0.024235 | -0.0060727 | 0.024242 | 0.0060744 | 6.8556e-06 | 1.7149e-06 | 0.036782 | 0.036782 | 0.036782 | 0.98041 | -0.13823 | 0.98069 | -0.13619 | 4.541
162 | 0.022544 | 0.0056501 | -0.022531 | -0.005645 | 1.3775e-05 | 5.0635e-06 | 0.034332 | 0.034332 | 0.034332 | 0.97712 | -0.16178 | 0.9765 | -0.16619 | 12.7156
163 | 0.0088791 | 0.0022239 | -0.0088645 | -0.0022198 | 1.4626e-05 | 4.0264e-06 | 0.01353 | 0.01353 | 0.01353 | 0.9765 | -0.16619 | 0.97484 | -0.17812 | 5.0112
164 | 0.0069553 | 0.0017429 | -0.0069526 | -0.0017424 | 2.7178e-06 | 5.6046e-07 | 0.010599 | 0.010599 | 0.010599 | 0.9765 | -0.16619 | 0.97611 | -0.16902 | 3.9255
165 | -0.003731 | -0.00093508 | 0.0037313 | 0.00093503 | 2.1985e-07 | -5.1554e-08 | 0.0056881 | 0.005688 | 0.0056881 | 0.97605 | -0.16944 | 0.97611 | -0.16902 | 2.1067
166 | 0.0027716 | 0.00069462 | -0.0027716 | -0.00069463 | 7.5775e-09 | -5.5863e-09 | 0.0042254 | 0.0042254 | 0.0042254 | 0.97605 | -0.16944 | 0.97605 | -0.16946 | 1.565
167 | 0.0088645 | 0.0022198 | -0.0088641 | -0.0022197 | 3.7463e-07 | 1.032e-07 | 0.01353 | 0.01353 | 0.01353 | 0.97484 | -0.17812 | 0.9748 | -0.17843 | 5.0112
168 | 0.0060213 | 0.0015073 | -0.0060119 | -0.0015059 | 9.4925e-06 | 1.4097e-06 | 0.0091908 | 0.0091916 | 0.0091916 | 0.9748 | -0.17843 | 0.97321 | -0.18984 | 3.4043
169 | 0.0060119 | 0.0015059 | -0.0060092 | -0.0015055 | 2.667e-06 | 3.9746e-07 | 0.0091916 | 0.0091919 | 0.0091919 | 0.97321 | -0.18984 | 0.97277 | -0.19305 | 3.4044
170 | 0.0060092 | 0.0015055 | -0.0060088 | -0.0015054 | 3.9783e-07 | 5.934e-08 | 0.0091919 | 0.0091919 | 0.0091919 | 0.97277 | -0.19305 | 0.9727 | -0.19353 | 3.4044
171 | 0.0053988 | 0.0013525 | -0.0053972 | -0.0013524 | 1.6019e-06 | 1.4907e-07 | 0.0082587 | 0.0082589 | 0.0082589 | 0.9727 | -0.19353 | 0.97241 | -0.19567 | 3.0588
172 | -0.0042198 | -0.0010574 | 0.00422 | 0.0010573 | 2.0281e-07 | -1.8681e-08 | 0.0064575 | 0.0064575 | 0.0064575 | 0.97236 | -0.19602 | 0.97241 | -0.19567 | 2.3917
173 | 0.0020314 | 0.00050889 | -0.0020313 | -0.00050909 | 1.1522e-07 | -1.9268e-07 | 0.0031086 | 0.0031087 | 0.0031087 | 0.97236 | -0.19602 | 0.9723 | -0.19643 | 1.1514
174 | -0.024583 | -0.00616 | 0.024593 | 0.0061624 | 9.6941e-06 | 2.4599e-06 | 0.0373 | 0.037299 | 0.0373 | 0.98069 | -0.13619 | 0.98109 | -0.13334 | 4.6049
175 | 0.00016512 | 4.0937e-05 | -0.00016512 | -4.1383e-05 | 1.3828e-09 | -4.456e-07 | 0.00025033 | 0.00025048 | 0.00025048 | 0.98091 | -0.13463 | 0.98091 | -0.13469 | 0.092772
176 | 0.00095903 | 0.00024015 | -0.00095901 | -0.00024035 | 2.2317e-08 | -2.0473e-07 | 0.0014547 | 0.0014548 | 0.0014548 | 0.98091 | -0.13463 | 0.98089 | -0.1348 | 0.53882
177 | -0.0011242 | -0.00028108 | 0.0011244 | 0.00027977 | 1.9928e-07 | -1.3106e-06 | 0.0017051 | 0.0017046 | 0.0017051 | 0.98091 | -0.13463 | 0.98109 | -0.13334 | 0.63151
178 | -0.027377 | -0.0068571 | 0.027427 | 0.0068711 | 5.0174e-05 | 1.3987e-05 | 0.041521 | 0.041519 | 0.041521 | 0.98109 | -0.13334 | 0.98295 | -0.1201 | 5.126
179 | 0.0016597 | 0.00041493 | -0.0016594 | -0.00041558 | 2.3317e-07 | -6.5505e-07 | 0.0025168 | 0.0025171 | 0.0025171 | 0.98109 | -0.13334 | 0.98095 | -0.13436 | 0.93226
180 | -0.027427 | -0.0068711 | 0.02744 | 0.0068748 | 1.3321e-05 | 3.71e-06 | 0.041519 | 0.041518 | 0.041519 | 0.98295 | -0.1201 | 0.98344 | -0.11659 | 5.1258
181 | 0.00099524 | 0.00024912 | -0.0009952 | -0.00024942 | 3.5165e-08 | -2.9863e-07 | 0.0015096 | 0.0015097 | 0.0015097 | 0.98095 | -0.13436 | 0.98092 | -0.13461 | 0.55914

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23548 | 0.059153

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00086536 | 0.00021688
1 | 0.000951 | 0.00023834
2 | 0.00089436 | 0.00022415
3 | 0.0045033 | 0.0011286
4 | 0.0035635 | 0.0008931
5 | 0.00088978 | 0.000223
6 | 0.0017135 | 0.00042945
7 | 0.00088979 | 0.000223
8 | 0.002888 | 0.00072381
9 | 0.002139 | 0.00053609
10 | 0.0017108 | 0.00042877
11 | 0.00077414 | 0.00019402
12 | 0.0015655 | 0.00039235
13 | 0.00077298 | 0.00019373
14 | 0.0018512 | 0.00046396
15 | 0.001605 | 0.00040224
16 | 0.0021363 | 0.0005354
17 | 0.00046644 | 0.0001169
18 | 0.00032765 | 8.2116e-05
19 | 0.00071721 | 0.00017975
20 | 0.005294 | 0.0013268
21 | 0.0010753 | 0.0002695
22 | 0.0016512 | 0.00041382
23 | 0.00042572 | 0.0001067
24 | 0.00098392 | 0.00024659
25 | 0.002808 | 0.00070375
26 | 0.0025808 | 0.00064682
27 | 0.00067468 | 0.00016909
28 | 0.0034511 | 0.00086492
29 | 0.00054589 | 0.00013681
30 | 0.0029498 | 0.00073928
31 | 0.0055304 | 0.0013861
32 | 0.0044057 | 0.0011042
33 | 0.0012483 | 0.00031286
34 | 0.0012321 | 0.00030878
35 | 0.0088315 | 0.0022134
36 | 0.0029726 | 0.00074501
37 | 0.000481 | 0.00012055
38 | 0.0032597 | 0.00081696
39 | 0.0037223 | 0.00093289
40 | 0.0016119 | 0.00040398
41 | 0.001762 | 0.0004416
42 | 0.0026522 | 0.00066471
43 | 0.0021668 | 0.00054304
44 | 0.0018989 | 0.00047591
45 | 0.0031401 | 0.00078699
46 | 0.0011212 | 0.00028099
47 | 0.0029728 | 0.00074505
48 | 0.0015154 | 0.0003798
49 | 0.00095341 | 0.00023895
50 | 0.00094931 | 0.00023792
51 | 0.00089094 | 0.00022329
52 | 0.0017303 | 0.00043366
53 | 0.0017698 | 0.00044354
54 | 0.0023914 | 0.00059934
55 | 0.0031191 | 0.00078173
56 | 0.0016993 | 0.00042587
57 | 0.0016796 | 0.00042095
58 | 0.001468 | 0.00036793
59 | 0.0011785 | 0.00029535
60 | 0.0010888 | 0.00027289
61 | 0.0019728 | 0.00049443
62 | 0.0019582 | 0.00049077
63 | 0.0012174 | 0.00030512
64 | 0.002483 | 0.00062231
65 | 0.0015389 | 0.00038568
66 | 0.005729 | 0.0014358
67 | 0.00087011 | 0.00021807
68 | 0.0036047 | 0.00090341
69 | 0.0005461 | 0.00013687
70 | 0.00054586 | 0.00013681
71 | 0.0025109 | 0.0006293
72 | 0.00043146 | 0.00010813
73 | 0.001393 | 0.00034911
74 | 0.00097973 | 0.00024554
75 | 0.00043173 | 0.0001082
76 | 0.0010371 | 0.00025993
77 | 0.0018205 | 0.00045626
78 | 0.0016784 | 0.00042064
79 | 0.00028275 | 7.0864e-05
80 | 0.0027388 | 0.00068641
81 | 0.002446 | 0.00061303
82 | 0.00050909 | 0.00012759
83 | 0.00031212 | 7.8226e-05
84 | 0.001172 | 0.00029372
85 | 0.001442 | 0.0003614
86 | 0.0055613 | 0.0013938
87 | 0.003075 | 0.00077066
88 | 0.0043254 | 0.001084
89 | 0.00053832 | 0.00013491
90 | 0.0016778 | 0.00042049
91 | 0.0022052 | 0.00055269
92 | 0.00053856 | 0.00013497
93 | 0.0023696 | 0.00059388
94 | 0.0018199 | 0.00045612
95 | 0.0017009 | 0.00042628
96 | 0.0016727 | 0.00041922
97 | 8.8573e-05 | 2.2199e-05
98 | 8.9111e-05 | 2.2333e-05
99 | 0.0012377 | 0.00031019
100 | 8.5966e-05 | 2.1545e-05
101 | 0.0012055 | 0.00030214
102 | 0.00012749 | 3.1952e-05
103 | 0.001402 | 0.00035138
104 | 0.0014433 | 0.00036173
105 | 0.0017868 | 0.00044781
106 | 0.0015548 | 0.00038967
107 | 0.00060223 | 0.00015093
108 | 0.0018479 | 0.00046312
109 | 9.5331e-05 | 2.3892e-05
110 | 0.00010172 | 2.5493e-05
111 | 0.0012895 | 0.00032317
112 | 8.7264e-05 | 2.187e-05
113 | 8.4524e-05 | 2.1184e-05
114 | 0.0011723 | 0.00029381
115 | 0.0012551 | 0.00031457
116 | 8.7067e-05 | 2.1821e-05
117 | 0.00010605 | 2.6578e-05
118 | 0.0012503 | 0.00031336
119 | 0.00011731 | 2.9402e-05
120 | 0.00024775 | 6.2092e-05
121 | 0.0066962 | 0.0016782
122 | 0.00095943 | 0.00024046
123 | 0.0032213 | 0.00080735
124 | 0.0027716 | 0.00069463
125 | 0.0028428 | 0.00071247
126 | 0.00061001 | 0.00015288
127 | 0.0021884 | 0.00054846
128 | 0.0011772 | 0.00029503
129 | 0.0020313 | 0.00050909
130 | 0.00034136 | 8.5553e-05
131 | 0.00016512 | 4.1383e-05
132 | 0.00095901 | 0.00024035
133 | 0.00066419 | 0.00016646
134 | 0.0009952 | 0.00024942
135 | 0.00019154 | 4.8005e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1