## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1030-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1030-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1030-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1030-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1030-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1030-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1030-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1030-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1030-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1030-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1030-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1030-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1030-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1030-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1030-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1030-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1030-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1030-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1030-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1030-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1030-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1030-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1030-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1030-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1030-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1030-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1030-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1030-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1030-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1030-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1030-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1030-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1030-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1030-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1030-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1030-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1030-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1030-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1030-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1030-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1030-6_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1030-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1030-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1030-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1030-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1030-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1030-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1030-6_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1030-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1030-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1030-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1030-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1030-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1030-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1030-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1030-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1030-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1030-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1030-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1030-6_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1030-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1030-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1030-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1030-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1030-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1030-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1030-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1030-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1030-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1030-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1030-6_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1030-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1030-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1030-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1030-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1030-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1030-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1030-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1030-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1030-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1030-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1030-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1030-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1030-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1030-6_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1030-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1030-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1030-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1030-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1030-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1030-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1030-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1030-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1030-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1030-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1030-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1030-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1030-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1030-6_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1030-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_470_1_node_350 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1030-6_0_3_load_0 | 0 | 0.0089955 | 0.0022545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1030-6_0_3_load_1 | 1 | 0.0026438 | 0.00066259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1030-6_0_3_load_3 | 3 | 0.011589 | 0.0029044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1030-6_0_3_load_4 | 4 | 0.0058458 | 0.0014651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1030-6_0_3_load_44 | 6 | 0.0049462 | 0.0012396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1030-6_0_3_load_59 | 8 | 0.0059109 | 0.0014814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1030-6_0_3_load_12 | 11 | 0.0012951 | 0.00032458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1030-6_0_3_load_23 | 14 | 0.0030286 | 0.00075904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1030-6_0_3_load_24 | 16 | 0.00083516 | 0.00020931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1030-6_0_3_load_22 | 17 | 0.0011314 | 0.00028355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1030-6_0_3_load_99 | 19 | 0.00080224 | 0.00020106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1030-6_0_3_load_103 | 21 | 0.0060886 | 0.0015259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1030-6_0_3_load_45 | 22 | 0.0011978 | 0.0003002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1030-6_0_3_load_57 | 23 | 0.0092116 | 0.0023086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1030-6_0_3_load_73 | 24 | 0.002732 | 0.0006847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1030-6_0_3_load_74 | 25 | 0.001147 | 0.00028747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1030-6_0_3_load_71 | 26 | 0.0013781 | 0.00034538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1030-6_0_3_load_96 | 27 | 0.00079284 | 0.00019871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1030-6_0_3_load_104 | 28 | 0.0029976 | 0.00075126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1030-6_0_3_load_15 | 31 | 0.012324 | 0.0030888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1030-6_0_3_load_16 | 32 | 0.0023999 | 0.00060147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1030-6_0_3_load_91 | 34 | 0.0023651 | 0.00059275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1030-6_0_3_load_87 | 35 | 0.0035876 | 0.00089913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1030-6_0_3_load_98 | 36 | 0.0051907 | 0.0013009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1030-6_0_3_load_62 | 38 | 0.0059941 | 0.0015023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1030-6_0_3_load_63 | 39 | 0.0041449 | 0.0010388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1030-6_0_3_load_90 | 40 | 0.0019837 | 0.00049717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1030-6_0_3_load_17 | 41 | 0.00027901 | 6.9926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1030-6_0_3_load_18 | 42 | 0.0011522 | 0.00028876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1030-6_0_3_load_95 | 43 | 0.00054791 | 0.00013732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1030-6_0_3_load_77 | 44 | 0.0031668 | 0.00079368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1030-6_0_3_load_94 | 45 | 0.00047701 | 0.00011955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1030-6_0_3_load_78 | 46 | 0.0031668 | 0.00079368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1030-6_0_3_load_75 | 47 | 0.0031668 | 0.00079368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1030-6_0_3_load_25 | 48 | 0.0022853 | 0.00057276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1030-6_0_3_load_26 | 49 | 0.001288 | 0.00032281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1030-6_0_3_load_30 | 53 | 0.0022727 | 0.00056958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1030-6_0_3_load_86 | 54 | 0.0014601 | 0.00036593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1030-6_0_3_load_85 | 55 | 0.0018409 | 0.00046138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1030-6_0_3_load_36 | 57 | 0.0020049 | 0.00050247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1030-6_0_3_load_70 | 59 | 0.0008429 | 0.00021125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1030-6_0_3_load_34 | 60 | 0.0015417 | 0.00038639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1030-6_0_3_load_65 | 61 | 0.0018406 | 0.0004613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1030-6_0_3_load_50 | 62 | 0.0014552 | 0.00036471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1030-6_0_3_load_37 | 63 | 0.0014875 | 0.0003728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1030-6_0_3_load_31 | 64 | 0.0013527 | 0.00033903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1030-6_0_3_load_32 | 65 | 0.0015077 | 0.00037787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1030-6_0_3_load_33 | 66 | 0.0016111 | 0.00040378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1030-6_0_3_load_35 | 67 | 0.0013651 | 0.00034212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1030-6_0_3_load_38 | 68 | 0.001361 | 0.00034109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1030-6_0_3_load_88 | 69 | 0.0023982 | 0.00060106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1030-6_0_3_load_89 | 70 | 0.0023659 | 0.00059295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1030-6_0_3_load_39 | 71 | 0.0013771 | 0.00034513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1030-6_0_3_load_40 | 72 | 0.0012476 | 0.00031268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1030-6_0_3_load_60 | 75 | 0.0027761 | 0.00069577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1030-6_0_3_load_55 | 76 | 0.0019164 | 0.00048031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1030-6_0_3_load_52 | 77 | 0.00068401 | 0.00017143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1030-6_0_3_load_58 | 78 | 0.002175 | 0.00054511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1030-6_0_3_load_46 | 79 | 0.0016579 | 0.00041552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1030-6_0_3_load_47 | 80 | 0.0014331 | 0.00035917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1030-6_0_3_load_48 | 81 | 0.0021831 | 0.00054714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1030-6_0_3_load_49 | 82 | 0.00075644 | 0.00018958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1030-6_0_3_load_64 | 83 | 0.00075625 | 0.00018953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1030-6_0_3_load_79 | 84 | 0.00098977 | 0.00024806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1030-6_0_3_load_56 | 85 | 0.0023204 | 0.00058155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1030-6_0_3_load_69 | 86 | 0.0041504 | 0.0010402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1030-6_0_3_load_67 | 87 | 0.0012932 | 0.00032411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1030-6_0_3_load_83 | 88 | 0.00099578 | 0.00024957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1030-6_0_3_load_66 | 89 | 0.0016672 | 0.00041783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1030-6_0_3_load_68 | 90 | 0.00084214 | 0.00021106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1030-6_0_3_load_76 | 91 | 0.0014218 | 0.00035634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1030-6_0_3_load_84 | 92 | 0.0038512 | 0.0009652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1030-6_0_3_load_97 | 93 | 0.0025505 | 0.00063922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1030-6_0_3_load_81 | 94 | 0.0041158 | 0.0010315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1030-6_0_3_load_80 | 95 | 0.0055175 | 0.0013828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1030-6_0_3_load_82 | 96 | 0.001495 | 0.00037469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1030-6_0_3_load_92 | 97 | 0.0019558 | 0.00049017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1030-6_0_3_load_93 | 98 | 0.0036111 | 0.00090502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1030-6_0_3_load_100 | 99 | 0.00062758 | 0.00015729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1030-6_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.023639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1030-6_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.026661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1030-6_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.026045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1030-6_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.007742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1030-6_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.001859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1030-6_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.02823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_1030-6_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.027964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1030-6_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.029494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1030-6_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 22 | 0.029625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1030-6_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 17 | 0.020024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1030-6_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 23 | 0.022865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1030-6_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.096982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1030-6_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.057017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1030-6_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 24 | 0.022289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1030-6_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 25 | 0.01309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1030-6_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 26 | 0.052833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1030-6_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0088027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1030-6_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.022371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1030-6_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.053593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1030-6_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.070348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1030-6_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.027067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1030-6_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.034005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1030-6_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.019384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1030-6_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 27 | 0.039494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1030-6_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.016596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1030-6_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.026353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1030-6_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 28 | 0.049111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1030-6_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 29 | 0.13658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1030-6_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 76 | 0.036909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1030-6_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 35 | 0.03174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1030-6_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 36 | 0.002179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1030-6_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 37 | 0.009481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1030-6_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 99 | 0.13622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1030-6_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.022684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1030-6_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.005749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1030-6_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0054613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1030-6_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0073221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1030-6_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 38 | 0.023258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1030-6_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 39 | 0.023043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1030-6_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 40 | 0.015406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1030-6_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 92 | 0.021395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1030-6_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 93 | 0.01506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1030-6_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 91 | 0.016572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1030-6_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 47 | 0.13106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1030-6_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 86 | 0.010614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1030-6_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 70 | 0.0023907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1030-6_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 97 | 0.0069421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1030-6_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0063824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1030-6_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.20958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1030-6_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.1323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1030-6_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.024149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1030-6_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0052215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1030-6_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0079618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1030-6_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.040426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1030-6_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.01912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1030-6_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.022834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1030-6_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.034782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1030-6_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.025771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1030-6_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.0090852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1030-6_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.030404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1030-6_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.002784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1030-6_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.011731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1030-6_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.045982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1030-6_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.00099884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1030-6_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.038516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1030-6_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.022777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1030-6_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 74 | 0.015359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1030-6_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 90 | 0.007411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_1030-6_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 65 | 0.008853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1030-6_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.01519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1030-6_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 81 | 0.0084776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1030-6_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.014093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1030-6_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.009631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1030-6_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.015083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1030-6_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.024959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1030-6_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0024687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1030-6_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.033874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1030-6_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.022139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1030-6_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.003836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1030-6_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.013626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1030-6_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.042524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_1030-6_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.04899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1030-6_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.038837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1030-6_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 85 | 0.031505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1030-6_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.016661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1030-6_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0093738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1030-6_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0031279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1030-6_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0081451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1030-6_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0094827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1030-6_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 88 | 0.010691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1030-6_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.014618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_1030-6_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0055516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_1030-6_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 94 | 0.0030982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1030-6_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.014205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_1030-6_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 96 | 0.015319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1030-6_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 98 | 0.018282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1030-6_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.020488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1030-6_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.010985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1030-6_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.027145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1030-6_0_3_trafo_13 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 100 | 30 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2662750.2005 | 1229466.934 | 2662761.0978 | 1229459.1057 | 2662769.032 | 1229452.6613
1 | 2662728.5476 | 1229482.4887 | 2662750.2005 | 1229466.934
2 | 2662787.0465 | 1229433.919 | 2662779.6737 | 1229442.6132 | 2662771.1921 | 1229450.9069 | 2662769.032 | 1229452.6613
3 | 2662733.3165 | 1229488.5985 | 2662729.1231 | 1229483.2286 | 2662728.5476 | 1229482.4887
4 | 2662727.404 | 1229481.0201 | 2662728.5476 | 1229482.4887
5 | 2662787.0465 | 1229433.919 | 2662796.1673 | 1229423.1635 | 2662804.1166 | 1229411.4843
6 | 2662704.112 | 1229496.4735 | 2662706.0137 | 1229495.0148 | 2662714.4265 | 1229489.6445 | 2662722.4807 | 1229484.5149 | 2662727.404 | 1229481.0201
7 | 2662727.404 | 1229481.0201 | 2662749.8752 | 1229465.1023 | 2662751.3435 | 1229463.8091
8 | 2662817.9269 | 1229385.3184 | 2662813.129 | 1229395.9805 | 2662804.1166 | 1229411.4843 | 2662804.1166 | 1229411.4843
9 | 2662704.112 | 1229496.4735 | 2662687.8912 | 1229484.7326
10 | 2662751.3435 | 1229463.8091 | 2662768.5018 | 1229448.6961
11 | 2662741.7262 | 1229558.1879 | 2662750.6729 | 1229558.9271 | 2662753.552 | 1229569.6645 | 2662755.6673 | 1229573.1001 | 2662758.8205 | 1229575.0902 | 2662761.952 | 1229576.2685 | 2662767.4191 | 1229577.2268 | 2662807.3581 | 1229584.4196 | 2662810.9792 | 1229572.9504 | 2662815.6639 | 1229566.9404
12 | 2662741.7262 | 1229558.1879 | 2662779.7432 | 1229515.6952
13 | 2662815.6639 | 1229566.9404 | 2662829.5351 | 1229559.0484 | 2662834.7439 | 1229555.4521
14 | 2662815.6639 | 1229566.9404 | 2662812.1156 | 1229561.4771 | 2662811.9548 | 1229559.4853 | 2662812.0389 | 1229554.9089
15 | 2662815.6639 | 1229566.9404 | 2662822.0681 | 1229573.8569 | 2662825.4148 | 1229576.8942 | 2662834.2257 | 1229582.591 | 2662853.6512 | 1229588.9114 | 2662861.0752 | 1229591.8024
16 | 2662649.6993 | 1229517.6252 | 2662653.9329 | 1229519.1819 | 2662657.9628 | 1229520.6586
17 | 2662657.9628 | 1229520.6586 | 2662665.1997 | 1229499.4904
18 | 2662615.918 | 1229499.0019 | 2662640.1792 | 1229525.997 | 2662642.1641 | 1229527.4299 | 2662645.1843 | 1229528.3957 | 2662649.6993 | 1229517.6252
19 | 2662649.6993 | 1229517.6252 | 2662651.4401 | 1229513.463 | 2662657.2927 | 1229497.9813 | 2662662.9403 | 1229478.9506 | 2662666.0471 | 1229463.0619 | 2662668.9487 | 1229450.1384
20 | 2662672.1886 | 1229473.3666 | 2662670.162 | 1229483.0738 | 2662665.5529 | 1229498.4575 | 2662665.1997 | 1229499.4904
21 | 2662672.1886 | 1229473.3666 | 2662679.1553 | 1229440.0827
22 | 2662672.1886 | 1229473.3666 | 2662687.8912 | 1229484.7326
23 | 2662687.2466 | 1229401.4263 | 2662679.1553 | 1229440.0827
24 | 2662615.918 | 1229499.0019 | 2662610.1254 | 1229492.9704 | 2662608.6641 | 1229491.454 | 2662607.8698 | 1229490.6229 | 2662604.4154 | 1229487.0064
25 | 2662630.4529 | 1229476.9962 | 2662615.918 | 1229499.0019
26 | 2662562.1423 | 1229461.801 | 2662604.4154 | 1229487.0064
27 | 2662604.4154 | 1229487.0064 | 2662594.3279 | 1229499.6307 | 2662571.5884 | 1229517.3363 | 2662564.5884 | 1229518.0521 | 2662562.0706 | 1229518.3035 | 2662537.4487 | 1229498.1872 | 2662518.4233 | 1229484.0225 | 2662493.0199 | 1229475.5279
28 | 2662817.9269 | 1229385.3184 | 2662820.4837 | 1229379.6364 | 2662831.8069 | 1229351.9491 | 2662832.1207 | 1229351.2516
29 | 2662860.8632 | 1229537.4187 | 2662834.7439 | 1229555.4521
30 | 2662812.0389 | 1229554.9089 | 2662812.0789 | 1229552.7303
31 | 2662869.9099 | 1229595.2428 | 2662861.0752 | 1229591.8024
32 | 2662493.0199 | 1229475.5279 | 2662478.8634 | 1229471.6545 | 2662450.4307 | 1229460.1708 | 2662440.991 | 1229456.5805 | 2662443.5303 | 1229452.8381 | 2662447.6779 | 1229446.7332 | 2662478.4392 | 1229436.3272 | 2662500.8485 | 1229418.3286 | 2662506.8248 | 1229413.5339
33 | 2662850.8977 | 1229465.2576 | 2662859.8191 | 1229444.4012
34 | 2662850.8977 | 1229465.2576 | 2662848.5108 | 1229470.4877
35 | 2662861.9669 | 1229439.38 | 2662859.8191 | 1229444.4012
36 | 2662845.4707 | 1229477.1488 | 2662848.5108 | 1229470.4877
37 | 2662861.9669 | 1229439.38 | 2662871.622 | 1229418.2209
38 | 2662861.9669 | 1229439.38 | 2662880.7785 | 1229446.4834 | 2662883.4848 | 1229447.6194
39 | 2662839.0742 | 1229491.1641 | 2662845.4707 | 1229477.1488
40 | 2662879.3682 | 1229526.7087 | 2662863.953 | 1229535.2854 | 2662860.8632 | 1229537.4187
41 | 2662816.5933 | 1229538.4615 | 2662814.5716 | 1229542.6909 | 2662812.0974 | 1229551.7262 | 2662812.0789 | 1229552.7303
42 | 2662871.5837 | 1229581.6739 | 2662874.5142 | 1229582.5165 | 2662869.9099 | 1229595.2428
43 | 2662869.9099 | 1229595.2428 | 2662872.6864 | 1229596.3173 | 2662879.4356 | 1229596.3887 | 2662882.3614 | 1229593.3732 | 2662883.1965 | 1229590.3467 | 2662884.0977 | 1229581.0613 | 2662885.7475 | 1229576.9205 | 2662912.6253 | 1229571.2788 | 2662928.5623 | 1229567.9229 | 2662952.8628 | 1229563.8551 | 2662962.884 | 1229557.5571 | 2662978.547 | 1229550.0402 | 2662980.7131 | 1229548.5815
44 | 2662876.0285 | 1229408.5643 | 2662871.622 | 1229418.2209
45 | 2662883.4848 | 1229447.6194 | 2662885.6892 | 1229448.5448
46 | 2662839.0742 | 1229491.1641 | 2662836.364 | 1229497.1025 | 2662836.1853 | 1229497.4765
47 | 2663291.9939 | 1229673.1797 | 2663287.0093 | 1229677.1657
48 | 2663080.9655 | 1229638.8239 | 2663287.0093 | 1229677.1657
49 | 2662991.648 | 1229541.2176 | 2663080.9655 | 1229638.8239
50 | 2663061.9966 | 1229653.7416 | 2663079.9248 | 1229639.3944 | 2663080.9655 | 1229638.8239
51 | 2662991.648 | 1229541.2176 | 2662987.317 | 1229544.1342
52 | 2662980.7131 | 1229548.5815 | 2662987.317 | 1229544.1342
53 | 2662924.0553 | 1229353.5517 | 2662958.5257 | 1229374.6714
54 | 2662974.8288 | 1229384.6602 | 2662958.5257 | 1229374.6714
55 | 2662904.5852 | 1229341.6226 | 2662924.0553 | 1229353.5517
56 | 2662974.8288 | 1229384.6602 | 2663002.8295 | 1229405.4034
57 | 2662974.8288 | 1229384.6602 | 2662960.7458 | 1229406.243
58 | 2662904.5852 | 1229341.6226 | 2662902.4697 | 1229338.2091 | 2662898.291 | 1229335.3392
59 | 2662904.5852 | 1229341.6226 | 2662904.8937 | 1229344.6834 | 2662903.6684 | 1229348.0726 | 2662898.8452 | 1229358.5617 | 2662893.7896 | 1229369.6411
60 | 2663002.8295 | 1229405.4034 | 2663004.3919 | 1229403.0962
61 | 2662954.335 | 1229416.0676 | 2662960.7458 | 1229406.243
62 | 2662860.9625 | 1229308.6513 | 2662862.9833 | 1229310.9963 | 2662868.7964 | 1229315.0826 | 2662898.291 | 1229335.3392
63 | 2662893.7896 | 1229369.6411 | 2662893.3749 | 1229370.5498
64 | 2663004.3919 | 1229403.0962 | 2663015.5224 | 1229407.2501 | 2663020.614 | 1229411.4846 | 2663026.0962 | 1229416.0345 | 2663027.3508 | 1229420.6063 | 2663025.3182 | 1229427.9673 | 2663025.0111 | 1229428.3765
65 | 2662954.335 | 1229416.0676 | 2662941.8884 | 1229435.1425
66 | 2662860.9625 | 1229308.6513 | 2662853.5225 | 1229310.8296 | 2662845.8883 | 1229311.316
67 | 2662893.3749 | 1229370.5498 | 2662890.2983 | 1229377.2921
68 | 2663025.0111 | 1229428.3765 | 2663019.6971 | 1229435.4573
69 | 2662977.7438 | 1229442.2757 | 2662969.1992 | 1229454.835
70 | 2662963.5221 | 1229461.1259 | 2662964.6517 | 1229460.0236 | 2662969.1992 | 1229454.835 | 2662969.1992 | 1229454.835
71 | 2663019.6971 | 1229435.4573 | 2663011.2381 | 1229446.7289
72 | 2663005.4572 | 1229454.4318 | 2663011.2381 | 1229446.7289
73 | 2662996.4038 | 1229466.4953 | 2663005.4572 | 1229454.4318
74 | 2662911.2177 | 1229458.1994 | 2662908.2861 | 1229457.9816 | 2662894.8526 | 1229452.3915 | 2662887.9654 | 1229449.5003
75 | 2662885.6892 | 1229448.5448 | 2662887.9654 | 1229449.5003
76 | 2662842.9465 | 1229255.6168 | 2662843.389 | 1229279.7024 | 2662842.9792 | 1229289.4778
77 | 2662842.0518 | 1229311.5978 | 2662842.9792 | 1229289.4778
78 | 2662842.0518 | 1229311.5978 | 2662845.8883 | 1229311.316
79 | 2662842.0518 | 1229311.5978 | 2662837.4715 | 1229324.4304
80 | 2662845.8883 | 1229311.316 | 2662844.716 | 1229319.7313 | 2662842.3116 | 1229328.6005 | 2662832.1207 | 1229351.2516
81 | 2662845.8883 | 1229311.316 | 2662847.6033 | 1229262.3562
82 | 2662837.4715 | 1229324.4304 | 2662826.0003 | 1229356.5686 | 2662824.3864 | 1229360.9971
83 | 2662813.0799 | 1229390.3541 | 2662814.7106 | 1229387.5473 | 2662824.3864 | 1229360.9971
84 | 2662956.8131 | 1229467.6725 | 2662944.8889 | 1229479.3082
85 | 2662956.8131 | 1229467.6725 | 2662963.5221 | 1229461.1259
86 | 2662944.8889 | 1229479.3082 | 2662942.6502 | 1229481.4927
87 | 2662942.6502 | 1229481.4927 | 2662936.8207 | 1229487.1812
88 | 2662936.8207 | 1229487.1812 | 2662934.5449 | 1229489.4019 | 2662929.891 | 1229493.6527
89 | 2662929.891 | 1229493.6527 | 2662923.5827 | 1229499.4147 | 2662921.847 | 1229500.6781
90 | 2662876.0285 | 1229408.5643 | 2662882.0969 | 1229395.2654
91 | 2662884.4015 | 1229390.2148 | 2662882.0969 | 1229395.2654
92 | 2662919.3422 | 1229502.5013 | 2662921.847 | 1229500.6781
93 | 2662884.4015 | 1229390.2148 | 2662890.2983 | 1229377.2921
94 | 2662879.3682 | 1229526.7087 | 2662892.7548 | 1229519.2607
95 | 2662824.478 | 1229521.9673 | 2662816.5933 | 1229538.4615
96 | 2662902.2831 | 1229513.7952 | 2662909.5808 | 1229509.6066 | 2662919.3422 | 1229502.5013
97 | 2662902.2831 | 1229513.7952 | 2662892.9571 | 1229519.1481 | 2662892.7548 | 1229519.2607
98 | 2662824.478 | 1229521.9673 | 2662836.1853 | 1229497.4765

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2662750.2005 | 1229466.934
1 | 2662769.032 | 1229452.6613
2 | 2662728.5476 | 1229482.4887
3 | 2662787.0465 | 1229433.919
4 | 2662733.3165 | 1229488.5985
5 | 2662727.404 | 1229481.0201
6 | 2662804.1166 | 1229411.4843
7 | 2662704.112 | 1229496.4735
8 | 2662751.3435 | 1229463.8091
9 | 2662741.7262 | 1229558.1879
10 | 2662815.6639 | 1229566.9404
11 | 2662779.7432 | 1229515.6952
12 | 2662657.9628 | 1229520.6586
13 | 2662649.6993 | 1229517.6252
14 | 2662665.1997 | 1229499.4904
15 | 2662672.1886 | 1229473.3666
16 | 2662679.1553 | 1229440.0827
17 | 2662687.8912 | 1229484.7326
18 | 2662615.918 | 1229499.0019
19 | 2662668.9487 | 1229450.1384
20 | 2662604.4154 | 1229487.0064
21 | 2662630.4529 | 1229476.9962
22 | 2662817.9269 | 1229385.3184
23 | 2662768.5018 | 1229448.6961
24 | 2662834.7439 | 1229555.4521
25 | 2662812.0389 | 1229554.9089
26 | 2662861.0752 | 1229591.8024
27 | 2662687.2466 | 1229401.4263
28 | 2662562.1423 | 1229461.801
29 | 2662493.0199 | 1229475.5279
30 | 2662850.8977 | 1229465.2576
31 | 2662859.8191 | 1229444.4012
32 | 2662848.5108 | 1229470.4877
33 | 2662861.9669 | 1229439.38
34 | 2662845.4707 | 1229477.1488
35 | 2662860.8632 | 1229537.4187
36 | 2662812.0789 | 1229552.7303
37 | 2662869.9099 | 1229595.2428
38 | 2662871.622 | 1229418.2209
39 | 2662883.4848 | 1229447.6194
40 | 2662839.0742 | 1229491.1641
41 | 2663291.9939 | 1229673.1797
42 | 2663287.0093 | 1229677.1657
43 | 2663080.9655 | 1229638.8239
44 | 2662991.648 | 1229541.2176
45 | 2663061.9966 | 1229653.7416
46 | 2662987.317 | 1229544.1342
47 | 2662980.7131 | 1229548.5815
48 | 2662958.5257 | 1229374.6714
49 | 2662924.0553 | 1229353.5517
50 | 2662974.8288 | 1229384.6602
51 | 2662904.5852 | 1229341.6226
52 | 2663002.8295 | 1229405.4034
53 | 2662960.7458 | 1229406.243
54 | 2662898.291 | 1229335.3392
55 | 2662893.7896 | 1229369.6411
56 | 2663004.3919 | 1229403.0962
57 | 2662954.335 | 1229416.0676
58 | 2662860.9625 | 1229308.6513
59 | 2662893.3749 | 1229370.5498
60 | 2663025.0111 | 1229428.3765
61 | 2662977.7438 | 1229442.2757
62 | 2662969.1992 | 1229454.835
63 | 2662941.8884 | 1229435.1425
64 | 2663011.2381 | 1229446.7288
65 | 2663019.6971 | 1229435.4573
66 | 2663005.4572 | 1229454.4318
67 | 2662996.4038 | 1229466.4953
68 | 2662911.2177 | 1229458.1994
69 | 2662887.9654 | 1229449.5003
70 | 2662885.6892 | 1229448.5448
71 | 2662842.9465 | 1229255.6168
72 | 2662842.9792 | 1229289.4778
73 | 2662842.0518 | 1229311.5978
74 | 2662845.8883 | 1229311.316
75 | 2662837.4715 | 1229324.4304
76 | 2662832.1207 | 1229351.2516
77 | 2662847.6033 | 1229262.3562
78 | 2662824.3864 | 1229360.9971
79 | 2662956.8131 | 1229467.6725
80 | 2662944.8889 | 1229479.3082
81 | 2662963.5221 | 1229461.1259
82 | 2662942.6502 | 1229481.4927
83 | 2662936.8207 | 1229487.1812
84 | 2662929.891 | 1229493.6527
85 | 2662813.0799 | 1229390.3541
86 | 2662876.0285 | 1229408.5643
87 | 2662882.0969 | 1229395.2654
88 | 2662921.847 | 1229500.6781
89 | 2662884.4015 | 1229390.2148
90 | 2662890.2983 | 1229377.2921
91 | 2662871.5837 | 1229581.6739
92 | 2662879.3682 | 1229526.7087
93 | 2662816.5933 | 1229538.4615
94 | 2662919.3422 | 1229502.5013
95 | 2662902.2831 | 1229513.7952
96 | 2662892.7548 | 1229519.2607
97 | 2662836.1853 | 1229497.4765
98 | 2662824.478 | 1229521.9673
99 | 2662506.8248 | 1229413.5339
100 | 2662861.9669 | 1229439.38

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97597 | -0.16878 | 0.0089955 | 0.0022545
1 | 0.97757 | -0.15732 | 0.0026438 | 0.00066259
2 | 0.97451 | -0.17923 | 0 | 0
3 | 0.9785 | -0.15066 | 0.011589 | 0.0029044
4 | 0.97445 | -0.1797 | 0.0058458 | 0.0014651
5 | 0.97443 | -0.17984 | 0 | 0
6 | 0.97975 | -0.14176 | 0.0049462 | 0.0012396
7 | 0.97376 | -0.18466 | 0 | 0
8 | 0.97377 | -0.18453 | 0.0059109 | 0.0014814
9 | 0.99014 | -0.068989 | 0 | 0
10 | 0.99032 | -0.067701 | 0 | 0
11 | 0.99003 | -0.069743 | 0.0012951 | 0.00032458
12 | 0.97197 | -0.1976 | 0 | 0
13 | 0.97183 | -0.19858 | 0 | 0
14 | 0.97231 | -0.1951 | 0.0030286 | 0.00075904
15 | 0.97285 | -0.19122 | 0 | 0
16 | 0.97277 | -0.1918 | 0.00083516 | 0.00020931
17 | 0.97328 | -0.18811 | 0.0011314 | 0.00028355
18 | 0.97107 | -0.2041 | 0 | 0
19 | 0.97175 | -0.19918 | 0.00080224 | 0.00020106
20 | 0.97098 | -0.20475 | 0 | 0
21 | 0.97083 | -0.2058 | 0.0060886 | 0.0015259
22 | 0.98117 | -0.13168 | 0.0011978 | 0.0003002
23 | 0.97347 | -0.18675 | 0.0092116 | 0.0023086
24 | 0.98925 | -0.075282 | 0.002732 | 0.0006847
25 | 0.99126 | -0.061112 | 0.001147 | 0.00028747
26 | 0.9892 | -0.075673 | 0.0013781 | 0.00034538
27 | 0.97272 | -0.19213 | 0.00079284 | 0.00019871
28 | 0.97076 | -0.20631 | 0.0029976 | 0.00075126
29 | 0.97085 | -0.20568 | 0 | 0
30 | 1 | 0 | -0.21095 | -0.053031
31 | 0.99776 | -0.015513 | 0.012324 | 0.0030888
32 | 0.99941 | -0.0040603 | 0.0023999 | 0.00060147
33 | 0.99726 | -0.01892 | 0 | 0
34 | 0.99869 | -0.0090626 | 0.0023651 | 0.00059275
35 | 0.98784 | -0.085218 | 0.0035876 | 0.00089913
36 | 0.99141 | -0.059991 | 0.0051907 | 0.0013009
37 | 0.98901 | -0.076972 | 0 | 0
38 | 0.99534 | -0.032265 | 0.0059941 | 0.0015023
39 | 0.99692 | -0.021297 | 0.0041449 | 0.0010388
40 | 0.99723 | -0.019246 | 0.0019837 | 0.00049717
41 | 0.9857 | -0.10057 | 0.00027901 | 6.9926e-05
42 | 0.9857 | -0.10055 | 0.0011522 | 0.00028876
43 | 0.98614 | -0.097452 | 0.00054791 | 0.00013732
44 | 0.9866 | -0.094079 | 0.0031668 | 0.00079368
45 | 0.98612 | -0.09757 | 0.00047701 | 0.00011955
46 | 0.98665 | -0.093776 | 0.0031668 | 0.00079368
47 | 0.98675 | -0.093055 | 0.0031668 | 0.00079368
48 | 0.98772 | -0.08552 | 0.0022853 | 0.00057276
49 | 0.98862 | -0.079136 | 0.001288 | 0.00032281
50 | 0.98736 | -0.088095 | 0 | 0
51 | 0.98917 | -0.075235 | 0 | 0
52 | 0.98699 | -0.090727 | 0 | 0
53 | 0.98715 | -0.089617 | 0.0022727 | 0.00056958
54 | 0.98864 | -0.078978 | 0.0014601 | 0.00036593
55 | 0.99133 | -0.060152 | 0.0018409 | 0.00046138
56 | 0.98696 | -0.090937 | 0 | 0
57 | 0.98709 | -0.090037 | 0.0020049 | 0.00050247
58 | 0.98598 | -0.097637 | 0 | 0
59 | 0.9914 | -0.059648 | 0.0008429 | 0.00021125
60 | 0.98655 | -0.093853 | 0.0015417 | 0.00038639
61 | 0.98483 | -0.10661 | 0.0018406 | 0.0004613
62 | 0.98487 | -0.10632 | 0.0014552 | 0.00036471
63 | 0.98704 | -0.090385 | 0.0014875 | 0.0003728
64 | 0.98639 | -0.095009 | 0.0013527 | 0.00033903
65 | 0.98647 | -0.094383 | 0.0015077 | 0.00037787
66 | 0.98634 | -0.095304 | 0.0016111 | 0.00040378
67 | 0.98631 | -0.095515 | 0.0013651 | 0.00034212
68 | 0.99684 | -0.021879 | 0.001361 | 0.00034109
69 | 0.99689 | -0.021537 | 0.0023982 | 0.00060106
70 | 0.9969 | -0.021444 | 0.0023659 | 0.00059295
71 | 0.98489 | -0.10536 | 0.0013771 | 0.00034513
72 | 0.98496 | -0.10488 | 0.0012476 | 0.00031268
73 | 0.98504 | -0.10428 | 0 | 0
74 | 0.9851 | -0.10389 | 0 | 0
75 | 0.9849 | -0.1053 | 0.0027761 | 0.00069577
76 | 0.98297 | -0.11894 | 0.0019164 | 0.00048031
77 | 0.98505 | -0.10424 | 0.00068401 | 0.00017143
78 | 0.98465 | -0.1071 | 0.002175 | 0.00054511
79 | 0.98498 | -0.10551 | 0.0016579 | 0.00041552
80 | 0.98515 | -0.10428 | 0.0014331 | 0.00035917
81 | 0.98491 | -0.10604 | 0.0021831 | 0.00054714
82 | 0.98519 | -0.10401 | 0.00075644 | 0.00018958
83 | 0.9853 | -0.10323 | 0.00075625 | 0.00018953
84 | 0.98544 | -0.10224 | 0.00098977 | 0.00024806
85 | 0.98454 | -0.10786 | 0.0023204 | 0.00058155
86 | 0.9945 | -0.038051 | 0.0041504 | 0.0010402
87 | 0.9934 | -0.045728 | 0.0012932 | 0.00032411
88 | 0.98561 | -0.10103 | 0.00099578 | 0.00024957
89 | 0.99298 | -0.048612 | 0.0016672 | 0.00041783
90 | 0.99194 | -0.055881 | 0.00084214 | 0.00021106
91 | 0.98898 | -0.077212 | 0.0014218 | 0.00035634
92 | 0.987 | -0.091144 | 0.0038512 | 0.0009652
93 | 0.99263 | -0.051461 | 0.0025505 | 0.00063922
94 | 0.98567 | -0.10064 | 0.0041158 | 0.0010315
95 | 0.98615 | -0.097235 | 0.0055175 | 0.0013828
96 | 0.98649 | -0.094788 | 0.001495 | 0.00037469
97 | 0.99659 | -0.023705 | 0.0019558 | 0.00049017
98 | 0.99417 | -0.040663 | 0.0036111 | 0.00090502
99 | 0.97073 | -0.2066 | 0.00062758 | 0.00015729
100 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.046385 | -0.011631 | 0.046459 | 0.011659 | 7.3781e-05 | 2.8081e-05 | 0.070723 | 0.070723 | 0.070723 | 0.97597 | -0.16878 | 0.97757 | -0.15732 | 26.1939
1 | 0.03739 | 0.0093769 | -0.037336 | -0.0093564 | 5.4068e-05 | 2.0463e-05 | 0.057009 | 0.057009 | 0.057009 | 0.97597 | -0.16878 | 0.97451 | -0.17923 | 21.1143
2 | -0.049103 | -0.012322 | 0.049148 | 0.012339 | 4.5402e-05 | 1.6808e-05 | 0.074748 | 0.074747 | 0.074748 | 0.97757 | -0.15732 | 0.9785 | -0.15066 | 13.8421
3 | 0.0058462 | 0.0014651 | -0.0058458 | -0.0014651 | 3.8497e-07 | 5.1612e-08 | 0.0089267 | 0.0089267 | 0.0089267 | 0.97451 | -0.17923 | 0.97445 | -0.1797 | 3.3062
4 | 0.031489 | 0.0078912 | -0.031487 | -0.0078902 | 2.6818e-06 | 1.0083e-06 | 0.048082 | 0.048082 | 0.048082 | 0.97451 | -0.17923 | 0.97443 | -0.17984 | 17.8081
5 | -0.060737 | -0.015243 | 0.060812 | 0.015271 | 7.515e-05 | 2.8194e-05 | 0.092371 | 0.09237 | 0.092371 | 0.9785 | -0.15066 | 0.97975 | -0.14176 | 17.1057
6 | 0.016352 | 0.004096 | -0.016341 | -0.0040921 | 1.0879e-05 | 3.8362e-06 | 0.024969 | 0.024969 | 0.024969 | 0.97443 | -0.17984 | 0.97376 | -0.18466 | 9.2479
7 | 0.015135 | 0.0037943 | -0.015125 | -0.0037908 | 9.8317e-06 | 3.4143e-06 | 0.023113 | 0.023113 | 0.023113 | 0.97443 | -0.17984 | 0.97377 | -0.18453 | 8.5603
8 | -0.065758 | -0.016511 | 0.06585 | 0.016546 | 9.2212e-05 | 3.4719e-05 | 0.099882 | 0.099882 | 0.099882 | 0.97975 | -0.14176 | 0.98117 | -0.13168 | 18.4967
9 | 0.016341 | 0.0040921 | -0.016333 | -0.0040894 | 7.7903e-06 | 2.7473e-06 | 0.024969 | 0.024969 | 0.024969 | 0.97376 | -0.18466 | 0.97328 | -0.18811 | 9.248
10 | 0.0092144 | 0.0023094 | -0.0092116 | -0.0023086 | 2.8287e-06 | 8.0362e-07 | 0.01408 | 0.014081 | 0.014081 | 0.97377 | -0.18453 | 0.97347 | -0.18675 | 5.215
11 | -0.0012952 | -0.0003239 | 0.0012954 | 0.00032274 | 2.2918e-07 | -1.1595e-06 | 0.0019462 | 0.0019458 | 0.0019462 | 0.99014 | -0.068989 | 0.99032 | -0.067701 | 0.72083
12 | 0.0012952 | 0.0003239 | -0.0012951 | -0.00032458 | 1.3478e-07 | -6.8142e-07 | 0.0019462 | 0.0019465 | 0.0019465 | 0.99014 | -0.068989 | 0.99003 | -0.069743 | 0.72093
13 | 0.033501 | 0.0084114 | -0.033466 | -0.0083981 | 3.5248e-05 | 1.3271e-05 | 0.050343 | 0.050343 | 0.050343 | 0.99032 | -0.067701 | 0.98925 | -0.075282 | 18.6454
14 | -0.049601 | -0.012443 | 0.049646 | 0.012461 | 4.5375e-05 | 1.7283e-05 | 0.074533 | 0.074533 | 0.074533 | 0.99032 | -0.067701 | 0.99126 | -0.061112 | 27.6048
15 | 0.014805 | 0.0037093 | -0.014788 | -0.0037037 | 1.6313e-05 | 5.5953e-06 | 0.022245 | 0.022245 | 0.022245 | 0.99032 | -0.067701 | 0.9892 | -0.075673 | 8.2388
16 | 0.010527 | 0.0026338 | -0.010526 | -0.0026334 | 1.4265e-06 | 4.3956e-07 | 0.016115 | 0.016115 | 0.016115 | 0.97197 | -0.1976 | 0.97183 | -0.19858 | 5.9686
17 | -0.010527 | -0.0026338 | 0.010531 | 0.0026349 | 3.6252e-06 | 1.117e-06 | 0.016115 | 0.016115 | 0.016115 | 0.97197 | -0.1976 | 0.97231 | -0.1951 | 5.9686
18 | 0.0097237 | 0.0024331 | -0.0097163 | -0.002431 | 7.4116e-06 | 2.1871e-06 | 0.014887 | 0.014887 | 0.014887 | 0.97183 | -0.19858 | 0.97107 | -0.2041 | 5.5138
19 | 0.00080231 | 0.00020022 | -0.00080224 | -0.00020106 | 6.6229e-08 | -8.4611e-07 | 0.0012281 | 0.0012285 | 0.0012285 | 0.97183 | -0.19858 | 0.97175 | -0.19918 | 0.45499
20 | -0.01356 | -0.0033939 | 0.013567 | 0.0033964 | 7.2721e-06 | 2.4611e-06 | 0.02075 | 0.02075 | 0.02075 | 0.97231 | -0.1951 | 0.97285 | -0.19122 | 7.6852
21 | 0.0016282 | 0.00040717 | -0.001628 | -0.00040754 | 1.3157e-07 | -3.7159e-07 | 0.00249 | 0.0024902 | 0.0024902 | 0.97285 | -0.19122 | 0.97277 | -0.1918 | 0.92229
22 | -0.015195 | -0.0038036 | 0.015202 | 0.0038059 | 6.5329e-06 | 2.2718e-06 | 0.02324 | 0.02324 | 0.02324 | 0.97285 | -0.19122 | 0.97328 | -0.18811 | 8.6074
23 | 0.00079288 | 0.00019823 | -0.00079284 | -0.00019871 | 3.6247e-08 | -4.7633e-07 | 0.0012127 | 0.0012128 | 0.0012128 | 0.97277 | -0.1918 | 0.97272 | -0.19213 | 0.4492
24 | 0.0036263 | 0.00090479 | -0.0036259 | -0.00090487 | 3.196e-07 | -8.237e-08 | 0.0055552 | 0.0055553 | 0.0055553 | 0.97107 | -0.2041 | 0.97098 | -0.20475 | 2.0575
25 | 0.00609 | 0.0015262 | -0.0060886 | -0.0015259 | 1.4321e-06 | 2.2487e-07 | 0.009332 | 0.0093321 | 0.0093321 | 0.97107 | -0.2041 | 0.97083 | -0.2058 | 3.4563
26 | 0.0029982 | 0.0007509 | -0.0029976 | -0.00075126 | 6.4694e-07 | -3.5848e-07 | 0.0045945 | 0.0045948 | 0.0045948 | 0.97098 | -0.20475 | 0.97076 | -0.20631 | 1.7018
27 | 0.00062773 | 0.00015397 | -0.00062766 | -0.00015563 | 7.8725e-08 | -1.6589e-06 | 0.0009608 | 0.0009614 | 0.0009614 | 0.97098 | -0.20475 | 0.97085 | -0.20568 | 0.35607
28 | -0.067048 | -0.016846 | 0.067167 | 0.016891 | 0.0001191 | 4.4874e-05 | 0.1017 | 0.1017 | 0.1017 | 0.98117 | -0.13168 | 0.98297 | -0.11894 | 18.8331
29 | 0.030734 | 0.0077134 | -0.030691 | -0.0076975 | 4.2335e-05 | 1.5876e-05 | 0.046233 | 0.046233 | 0.046233 | 0.98925 | -0.075282 | 0.98784 | -0.085218 | 17.1235
30 | -0.050793 | -0.012748 | 0.050801 | 0.012751 | 7.9061e-06 | 3.0127e-06 | 0.076255 | 0.076255 | 0.076255 | 0.99126 | -0.061112 | 0.99141 | -0.059991 | 28.2425
31 | 0.01341 | 0.0033583 | -0.013408 | -0.0033575 | 2.4073e-06 | 8.0419e-07 | 0.020172 | 0.020172 | 0.020172 | 0.9892 | -0.075673 | 0.98901 | -0.076972 | 7.471
32 | 0.00062766 | 0.00015563 | -0.00062758 | -0.00015729 | 7.8616e-08 | -1.654e-06 | 0.0009614 | 0.00096201 | 0.00096201 | 0.97085 | -0.20568 | 0.97073 | -0.2066 | 0.3563
33 | 0.13877 | 0.035052 | -0.13847 | -0.034936 | 0.00030206 | 0.00011558 | 0.20659 | 0.20659 | 0.20659 | 1 | 0 | 0.99776 | -0.015513 | 38.2573
34 | 0.071383 | 0.017979 | -0.071343 | -0.017963 | 4.0498e-05 | 1.5501e-05 | 0.10625 | 0.10625 | 0.10625 | 1 | 0 | 0.99941 | -0.0040603 | 39.352
35 | 0.12614 | 0.031848 | -0.12608 | -0.031824 | 6.0358e-05 | 2.3072e-05 | 0.18821 | 0.18821 | 0.18821 | 0.99776 | -0.015513 | 0.99726 | -0.01892 | 34.8536
36 | 0.068943 | 0.017362 | -0.068895 | -0.017343 | 4.8169e-05 | 1.8431e-05 | 0.10268 | 0.10268 | 0.10268 | 0.99941 | -0.0040603 | 0.99869 | -0.0090626 | 38.0287
37 | 0.11581 | 0.02925 | -0.11559 | -0.029167 | 0.00021688 | 8.2809e-05 | 0.17288 | 0.17288 | 0.17288 | 0.99726 | -0.01892 | 0.99534 | -0.032265 | 32.0149
38 | 0.010274 | 0.0025746 | -0.01027 | -0.0025736 | 3.3789e-06 | 9.99e-07 | 0.015329 | 0.015329 | 0.015329 | 0.99726 | -0.01892 | 0.99692 | -0.021297 | 5.6775
39 | 0.06653 | 0.01675 | -0.066435 | -0.016714 | 9.4513e-05 | 3.615e-05 | 0.099153 | 0.099154 | 0.099154 | 0.99869 | -0.0090626 | 0.99723 | -0.019246 | 36.7235
40 | 0.027104 | 0.0067984 | -0.027082 | -0.0067901 | 2.2256e-05 | 8.2863e-06 | 0.040829 | 0.040829 | 0.040829 | 0.98784 | -0.085218 | 0.987 | -0.091144 | 15.122
41 | -0.055992 | -0.014052 | 0.056058 | 0.014077 | 6.638e-05 | 2.5336e-05 | 0.084045 | 0.084045 | 0.084045 | 0.99141 | -0.059991 | 0.99263 | -0.051461 | 31.1279
42 | 0.0014219 | 0.00035615 | -0.0014218 | -0.00035634 | 4.7323e-08 | -1.9445e-07 | 0.0021392 | 0.0021393 | 0.0021393 | 0.98901 | -0.076972 | 0.98898 | -0.077212 | 0.79232
43 | 0.011986 | 0.0030013 | -0.011959 | -0.0029928 | 2.6595e-05 | 8.5508e-06 | 0.018033 | 0.018033 | 0.018033 | 0.98901 | -0.076972 | 0.98675 | -0.093055 | 6.679
44 | 0.1096 | 0.027665 | -0.10951 | -0.027631 | 8.8984e-05 | 3.3949e-05 | 0.16392 | 0.16392 | 0.16392 | 0.99534 | -0.032265 | 0.9945 | -0.038051 | 30.3555
45 | 0.0061254 | 0.0015348 | -0.0061252 | -0.0015348 | 1.247e-07 | 1.6789e-08 | 0.0091426 | 0.0091427 | 0.0091427 | 0.99692 | -0.021297 | 0.9969 | -0.021444 | 3.3862
46 | 0.064451 | 0.016217 | -0.064411 | -0.016202 | 4.0084e-05 | 1.5326e-05 | 0.096194 | 0.096194 | 0.096194 | 0.99723 | -0.019246 | 0.99659 | -0.023705 | 35.6273
47 | -0.00027901 | -6.9926e-05 | 0.00027901 | 6.9845e-05 | 7.0647e-10 | -8.1083e-08 | 0.00042119 | 0.00042116 | 0.00042119 | 0.9857 | -0.10057 | 0.9857 | -0.10055 | 0.156
48 | -0.0014312 | -0.00035861 | 0.0014318 | 0.00035617 | 6.1016e-07 | -2.438e-06 | 0.0021605 | 0.0021595 | 0.0021605 | 0.9857 | -0.10055 | 0.98614 | -0.097452 | 0.80018
49 | -0.0024567 | -0.00061273 | 0.0024579 | 0.00061148 | 1.1337e-06 | -1.2527e-06 | 0.003706 | 0.0037054 | 0.003706 | 0.98614 | -0.097452 | 0.9866 | -0.094079 | 1.3726
50 | 0.00047702 | 0.00011925 | -0.00047701 | -0.00011955 | 7.8061e-09 | -3.0509e-07 | 0.00071969 | 0.0007198 | 0.0007198 | 0.98614 | -0.097452 | 0.98612 | -0.09757 | 0.26659
51 | -0.0056247 | -0.0014052 | 0.0056249 | 0.0014052 | 2.3439e-07 | 2.3468e-08 | 0.0084817 | 0.0084816 | 0.0084817 | 0.9866 | -0.094079 | 0.98665 | -0.093776 | 3.1414
52 | -0.0087917 | -0.0021989 | 0.0087926 | 0.0021991 | 8.7323e-07 | 2.3417e-07 | 0.013258 | 0.013258 | 0.013258 | 0.98665 | -0.093776 | 0.98675 | -0.093055 | 4.9103
53 | -0.015442 | -0.0038692 | 0.015455 | 0.0038739 | 1.3651e-05 | 4.7325e-06 | 0.023263 | 0.023263 | 0.023263 | 0.98772 | -0.08552 | 0.98862 | -0.079136 | 8.6159
54 | 0.013156 | 0.0032964 | -0.013152 | -0.0032949 | 4.6868e-06 | 1.558e-06 | 0.01982 | 0.01982 | 0.01982 | 0.98772 | -0.08552 | 0.98736 | -0.088095 | 7.3408
55 | -0.016743 | -0.0041967 | 0.016752 | 0.0041999 | 9.0492e-06 | 3.1875e-06 | 0.025201 | 0.025201 | 0.025201 | 0.98862 | -0.079136 | 0.98917 | -0.075235 | 9.3338
56 | 0.0073852 | 0.0018502 | -0.0073825 | -0.0018497 | 2.6885e-06 | 5.8937e-07 | 0.01113 | 0.01113 | 0.01113 | 0.98736 | -0.088095 | 0.98699 | -0.090727 | 4.1222
57 | 0.0057665 | 0.0014446 | -0.0057653 | -0.0014445 | 1.2145e-06 | 1.3757e-07 | 0.0086903 | 0.0086904 | 0.0086904 | 0.98736 | -0.088095 | 0.98715 | -0.089617 | 3.2187
58 | 0.081594 | 0.020564 | -0.081551 | -0.020548 | 4.2732e-05 | 1.6202e-05 | 0.12278 | 0.12278 | 0.12278 | 0.98917 | -0.075235 | 0.98864 | -0.078978 | 22.7374
59 | -0.098346 | -0.024764 | 0.098554 | 0.024843 | 0.00020773 | 7.9115e-05 | 0.14798 | 0.14798 | 0.14798 | 0.98917 | -0.075235 | 0.99133 | -0.060152 | 27.4043
60 | 0.0073825 | 0.0018497 | -0.0073823 | -0.0018496 | 2.152e-07 | 4.7189e-08 | 0.01113 | 0.01113 | 0.01113 | 0.98699 | -0.090727 | 0.98696 | -0.090937 | 4.1222
61 | 0.0034926 | 0.00087493 | -0.0034924 | -0.000875 | 2.0289e-07 | -7.193e-08 | 0.0052646 | 0.0052647 | 0.0052647 | 0.98715 | -0.089617 | 0.98709 | -0.090037 | 1.9499
62 | 0.080091 | 0.020182 | -0.079882 | -0.020103 | 0.00020861 | 7.9057e-05 | 0.12058 | 0.12058 | 0.12058 | 0.98864 | -0.078978 | 0.98598 | -0.097637 | 22.3305
63 | -0.10039 | -0.025304 | 0.1004 | 0.025307 | 7.0818e-06 | 2.698e-06 | 0.15075 | 0.15075 | 0.15075 | 0.99133 | -0.060152 | 0.9914 | -0.059648 | 27.916
64 | 0.0073823 | 0.0018496 | -0.0073793 | -0.001849 | 2.9773e-06 | 6.5309e-07 | 0.01113 | 0.01113 | 0.01113 | 0.98696 | -0.090937 | 0.98655 | -0.093853 | 4.1223
65 | 0.0014875 | 0.00037253 | -0.0014875 | -0.0003728 | 7.1466e-08 | -2.6364e-07 | 0.0022424 | 0.0022425 | 0.0022425 | 0.98709 | -0.090037 | 0.98704 | -0.090385 | 0.83054
66 | 0.079882 | 0.020103 | -0.079812 | -0.020076 | 6.9679e-05 | 2.6408e-05 | 0.12058 | 0.12059 | 0.12059 | 0.98598 | -0.097637 | 0.9851 | -0.10389 | 22.3306
67 | -0.10124 | -0.025518 | 0.1013 | 0.025539 | 5.343e-05 | 2.0359e-05 | 0.15201 | 0.15201 | 0.15201 | 0.9914 | -0.059648 | 0.99194 | -0.055881 | 28.1502
68 | 0.0058376 | 0.0014626 | -0.0058372 | -0.0014625 | 4.2826e-07 | 5.1682e-08 | 0.0088047 | 0.0088047 | 0.0088047 | 0.98655 | -0.093853 | 0.98647 | -0.094383 | 3.261
69 | -0.0018406 | -0.0004613 | 0.0018407 | 0.00046114 | 7.3311e-08 | -1.651e-07 | 0.0027811 | 0.002781 | 0.0027811 | 0.98483 | -0.10661 | 0.98487 | -0.10632 | 1.03
70 | -0.0032959 | -0.00082585 | 0.0032961 | 0.00082579 | 1.3118e-07 | -5.7431e-08 | 0.0049797 | 0.0049796 | 0.0049797 | 0.98487 | -0.10632 | 0.98491 | -0.10604 | 1.8443
71 | -0.0043291 | -0.0010847 | 0.0043294 | 0.0010846 | 3.7503e-07 | -3.5659e-08 | 0.0065305 | 0.0065305 | 0.0065305 | 0.98639 | -0.095009 | 0.98647 | -0.094383 | 2.4187
72 | 0.0029763 | 0.00074565 | -0.0029762 | -0.00074572 | 1.2115e-07 | -7.6333e-08 | 0.0044899 | 0.0044899 | 0.0044899 | 0.98639 | -0.095009 | 0.98634 | -0.095304 | 1.6629
73 | 0.0013651 | 0.00034195 | -0.0013651 | -0.00034212 | 3.9917e-08 | -1.7715e-07 | 0.0020594 | 0.0020595 | 0.0020595 | 0.98634 | -0.095304 | 0.98631 | -0.095515 | 0.76276
74 | -0.001361 | -0.00034109 | 0.001361 | 0.00034079 | 6.4277e-08 | -3.0068e-07 | 0.0020316 | 0.0020315 | 0.0020316 | 0.99684 | -0.021879 | 0.99689 | -0.021537 | 0.75243
75 | -0.0037593 | -0.00094185 | 0.0037593 | 0.00094184 | 4.8503e-08 | -1.3532e-08 | 0.0056112 | 0.0056112 | 0.0056112 | 0.99689 | -0.021537 | 0.9969 | -0.021444 | 2.0782
76 | -0.0013771 | -0.00034513 | 0.0013772 | 0.00034474 | 9.1491e-08 | -3.9591e-07 | 0.0020806 | 0.0020804 | 0.0020806 | 0.98489 | -0.10536 | 0.98496 | -0.10488 | 0.77058
77 | -0.0026248 | -0.00065742 | 0.002625 | 0.00065722 | 2.1721e-07 | -1.9826e-07 | 0.0039653 | 0.0039652 | 0.0039653 | 0.98496 | -0.10488 | 0.98504 | -0.10428 | 1.4686
78 | -0.009899 | -0.0024795 | 0.0098995 | 0.0024797 | 5.352e-07 | 1.5701e-07 | 0.014953 | 0.014953 | 0.014953 | 0.98504 | -0.10428 | 0.9851 | -0.10389 | 5.5382
79 | 0.007274 | 0.0018223 | -0.0072729 | -0.0018221 | 1.0265e-06 | 2.2139e-07 | 0.010988 | 0.010988 | 0.010988 | 0.98504 | -0.10428 | 0.9849 | -0.1053 | 4.0696
80 | 0.069229 | 0.017426 | -0.069084 | -0.017371 | 0.00014516 | 5.475e-05 | 0.1046 | 0.1046 | 0.1046 | 0.9851 | -0.10389 | 0.98297 | -0.11894 | 19.3703
81 | 0.00068404 | 0.00017082 | -0.00068401 | -0.00017143 | 3.263e-08 | -6.1112e-07 | 0.001033 | 0.0010333 | 0.0010333 | 0.9851 | -0.10389 | 0.98505 | -0.10424 | 0.38269
82 | 0.0044968 | 0.0011263 | -0.0044957 | -0.0011264 | 1.1185e-06 | -6.3913e-08 | 0.0067936 | 0.0067938 | 0.0067938 | 0.9849 | -0.1053 | 0.98465 | -0.1071 | 2.5162
83 | 0.0023207 | 0.00058124 | -0.0023204 | -0.00058155 | 2.4178e-07 | -3.0769e-07 | 0.0035069 | 0.003507 | 0.003507 | 0.98465 | -0.1071 | 0.98454 | -0.10786 | 1.2989
84 | -0.0071375 | -0.0017885 | 0.0071387 | 0.0017887 | 1.2087e-06 | 2.5279e-07 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010783 | 0.98498 | -0.10551 | 0.98515 | -0.10428 | 3.9935
85 | 0.0054796 | 0.001373 | -0.0054792 | -0.0013729 | 4.0082e-07 | 3.4858e-08 | 0.0082779 | 0.008278 | 0.008278 | 0.98498 | -0.10551 | 0.98491 | -0.10604 | 3.0659
86 | -0.0085718 | -0.0021479 | 0.0085722 | 0.002148 | 3.2717e-07 | 8.6009e-08 | 0.012947 | 0.012947 | 0.012947 | 0.98515 | -0.10428 | 0.98519 | -0.10401 | 4.7952
87 | -0.0093286 | -0.0023376 | 0.0093296 | 0.0023379 | 1.009e-06 | 2.8434e-07 | 0.01409 | 0.01409 | 0.01409 | 0.98519 | -0.10401 | 0.9853 | -0.10323 | 5.2184
88 | -0.010086 | -0.0025274 | 0.010087 | 0.0025278 | 1.3728e-06 | 4.0721e-07 | 0.015232 | 0.015232 | 0.015232 | 0.9853 | -0.10323 | 0.98544 | -0.10224 | 5.6414
89 | -0.011077 | -0.0027759 | 0.011079 | 0.0027765 | 1.8663e-06 | 5.8158e-07 | 0.016726 | 0.016726 | 0.016726 | 0.98544 | -0.10224 | 0.98561 | -0.10103 | 6.1949
90 | 0.10536 | 0.026591 | -0.10525 | -0.026547 | 0.00011344 | 4.3251e-05 | 0.15771 | 0.15771 | 0.15771 | 0.9945 | -0.038051 | 0.9934 | -0.045728 | 29.2055
91 | 0.10395 | 0.026223 | -0.10391 | -0.026207 | 4.203e-05 | 1.6022e-05 | 0.15577 | 0.15577 | 0.15577 | 0.9934 | -0.045728 | 0.99298 | -0.048612 | 28.8468
92 | -0.012075 | -0.003026 | 0.012075 | 0.0030262 | 6.4245e-07 | 2.0761e-07 | 0.01823 | 0.01823 | 0.01823 | 0.98561 | -0.10103 | 0.98567 | -0.10064 | 6.7517
93 | 0.10224 | 0.025789 | -0.10214 | -0.02575 | 0.00010412 | 3.9678e-05 | 0.15327 | 0.15327 | 0.15327 | 0.99298 | -0.048612 | 0.99194 | -0.055881 | 28.3842
94 | 0.02323 | 0.0058249 | -0.023219 | -0.0058206 | 1.1725e-05 | 4.3141e-06 | 0.035023 | 0.035023 | 0.035023 | 0.987 | -0.091144 | 0.98649 | -0.094788 | 12.9716
95 | -0.058609 | -0.014717 | 0.058697 | 0.01475 | 8.8079e-05 | 3.364e-05 | 0.087869 | 0.087869 | 0.087869 | 0.99263 | -0.051461 | 0.99417 | -0.040663 | 32.544
96 | -0.016191 | -0.0040577 | 0.016199 | 0.0040604 | 7.6381e-06 | 2.6765e-06 | 0.024443 | 0.024443 | 0.024443 | 0.98567 | -0.10064 | 0.98615 | -0.097235 | 9.053
97 | -0.021716 | -0.0054432 | 0.021724 | 0.0054459 | 7.36e-06 | 2.6906e-06 | 0.032768 | 0.032768 | 0.032768 | 0.98615 | -0.097235 | 0.98649 | -0.094788 | 12.1364
98 | 0.062455 | 0.015712 | -0.062308 | -0.015655 | 0.00014736 | 5.6326e-05 | 0.093273 | 0.093273 | 0.093273 | 0.99659 | -0.023705 | 0.99417 | -0.040663 | 34.5457

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21095 | 0.053031

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0089955 | 0.0022545
1 | 0.0026438 | 0.00066259
2 | 0.011589 | 0.0029044
3 | 0.0058458 | 0.0014651
4 | 0.0049462 | 0.0012396
5 | 0.0059109 | 0.0014814
6 | 0.0012951 | 0.00032458
7 | 0.0030286 | 0.00075904
8 | 0.00083516 | 0.00020931
9 | 0.0011314 | 0.00028355
10 | 0.00080224 | 0.00020106
11 | 0.0060886 | 0.0015259
12 | 0.0011978 | 0.0003002
13 | 0.0092116 | 0.0023086
14 | 0.002732 | 0.0006847
15 | 0.001147 | 0.00028747
16 | 0.0013781 | 0.00034538
17 | 0.00079284 | 0.00019871
18 | 0.0029976 | 0.00075126
19 | 0.012324 | 0.0030888
20 | 0.0023999 | 0.00060147
21 | 0.0023651 | 0.00059275
22 | 0.0035876 | 0.00089913
23 | 0.0051907 | 0.0013009
24 | 0.0059941 | 0.0015023
25 | 0.0041449 | 0.0010388
26 | 0.0019837 | 0.00049717
27 | 0.00027901 | 6.9926e-05
28 | 0.0011522 | 0.00028876
29 | 0.00054791 | 0.00013732
30 | 0.0031668 | 0.00079368
31 | 0.00047701 | 0.00011955
32 | 0.0031668 | 0.00079368
33 | 0.0031668 | 0.00079368
34 | 0.0022853 | 0.00057276
35 | 0.001288 | 0.00032281
36 | 0.0022727 | 0.00056958
37 | 0.0014601 | 0.00036593
38 | 0.0018409 | 0.00046138
39 | 0.0020049 | 0.00050247
40 | 0.0008429 | 0.00021125
41 | 0.0015417 | 0.00038639
42 | 0.0018406 | 0.0004613
43 | 0.0014552 | 0.00036471
44 | 0.0014875 | 0.0003728
45 | 0.0013527 | 0.00033903
46 | 0.0015077 | 0.00037787
47 | 0.0016111 | 0.00040378
48 | 0.0013651 | 0.00034212
49 | 0.001361 | 0.00034109
50 | 0.0023982 | 0.00060106
51 | 0.0023659 | 0.00059295
52 | 0.0013771 | 0.00034513
53 | 0.0012476 | 0.00031268
54 | 0.0027761 | 0.00069577
55 | 0.0019164 | 0.00048031
56 | 0.00068401 | 0.00017143
57 | 0.002175 | 0.00054511
58 | 0.0016579 | 0.00041552
59 | 0.0014331 | 0.00035917
60 | 0.0021831 | 0.00054714
61 | 0.00075644 | 0.00018958
62 | 0.00075625 | 0.00018953
63 | 0.00098977 | 0.00024806
64 | 0.0023204 | 0.00058155
65 | 0.0041504 | 0.0010402
66 | 0.0012932 | 0.00032411
67 | 0.00099578 | 0.00024957
68 | 0.0016672 | 0.00041783
69 | 0.00084214 | 0.00021106
70 | 0.0014218 | 0.00035634
71 | 0.0038512 | 0.0009652
72 | 0.0025505 | 0.00063922
73 | 0.0041158 | 0.0010315
74 | 0.0055175 | 0.0013828
75 | 0.001495 | 0.00037469
76 | 0.0019558 | 0.00049017
77 | 0.0036111 | 0.00090502
78 | 0.00062758 | 0.00015729

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1