## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1032-11_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1032-11_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1032-11_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1032-11_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1032-11_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1032-11_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1032-11_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1032-11_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1032-11_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1032-11_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1032-11_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1032-11_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1032-11_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1032-11_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1032-11_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1032-11_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1032-11_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1032-11_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1032-11_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1032-11_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1032-11_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1032-11_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1032-11_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1032-11_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1032-11_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1032-11_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1032-11_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1032-11_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1032-11_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1032-11_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1032-11_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1032-11_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1032-11_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1032-11_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1032-11_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1032-11_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1032-11_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1032-11_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1032-11_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1032-11_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1032-11_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1032-11_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1032-11_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1032-11_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1032-11_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1032-11_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1032-11_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1032-11_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1032-11_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1032-11_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1032-11_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1032-11_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1032-11_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1032-11_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1032-11_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1032-11_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1032-11_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1032-11_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1032-11_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1032-11_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1032-11_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1032-11_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1032-11_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1032-11_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1032-11_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1032-11_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1032-11_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1032-11_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1032-11_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1032-11_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1032-11_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1032-11_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1032-11_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1032-11_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1032-11_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1032-11_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1032-11_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1032-11_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1032-11_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1032-11_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1032-11_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1032-11_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1032-11_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1032-11_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1032-11_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1032-11_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1032-11_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1032-11_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1032-11_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1032-11_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1032-11_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1032-11_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1032-11_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1032-11_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1032-11_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1032-11_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1032-11_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1032-11_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1032-11_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1032-11_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1032-11_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1032-11_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1032-11_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1032-11_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1032-11_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1032-11_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1032-11_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1032-11_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1032-11_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_353_1_node_166 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1032-11_0_2_load_0 | 0 | 0.00083409 | 0.00020904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1032-11_0_2_load_1 | 1 | 0.00089619 | 0.00022461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1032-11_0_2_load_2 | 2 | 0.0010078 | 0.00025258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1032-11_0_2_load_3 | 3 | 0.00080134 | 0.00020083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1032-11_0_2_load_8 | 5 | 0.0020741 | 0.00051983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1032-11_0_2_load_21 | 6 | 0.00084853 | 0.00021266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1032-11_0_2_load_90 | 7 | 0.0059048 | 0.0014799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1032-11_0_2_load_9 | 8 | 0.0042289 | 0.0010599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1032-11_0_2_load_22 | 9 | 0.0017635 | 0.00044198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1032-11_0_2_load_5 | 10 | 0.00034092 | 8.5444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1032-11_0_2_load_39 | 13 | 0.0014076 | 0.00035277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1032-11_0_2_load_40 | 14 | 0.00074267 | 0.00018613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1032-11_0_2_load_10 | 15 | 0.0025029 | 0.00062728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1032-11_0_2_load_11 | 16 | 0.0046017 | 0.0011533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1032-11_0_2_load_12 | 17 | 0.0013119 | 0.00032879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1032-11_0_2_load_13 | 18 | 0.0039048 | 0.00097865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1032-11_0_2_load_14 | 19 | 0.0011951 | 0.00029952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1032-11_0_2_load_100 | 20 | 0.0022597 | 0.00056632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1032-11_0_2_load_15 | 21 | 0.0013583 | 0.00034042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1032-11_0_2_load_99 | 22 | 0.00051956 | 0.00013021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1032-11_0_2_load_16 | 23 | 0.0008739 | 0.00021902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1032-11_0_2_load_18 | 24 | 0.00060862 | 0.00015253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1032-11_0_2_load_17 | 25 | 0.0012247 | 0.00030694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1032-11_0_2_load_19 | 26 | 0.0012546 | 0.00031442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1032-11_0_2_load_79 | 28 | 0.0014944 | 0.00037453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1032-11_0_2_load_74 | 29 | 0.0010783 | 0.00027024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1032-11_0_2_load_73 | 31 | 0.0015636 | 0.00039189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1032-11_0_2_load_23 | 32 | 0.0020152 | 0.00050505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1032-11_0_2_load_62 | 33 | 0.0015466 | 0.00038761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1032-11_0_2_load_24 | 35 | 0.0020016 | 0.00050164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1032-11_0_2_load_25 | 36 | 0.00502 | 0.0012581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1032-11_0_2_load_26 | 37 | 0.0046141 | 0.0011564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1032-11_0_2_load_27 | 38 | 0.0023825 | 0.0005971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1032-11_0_2_load_59 | 39 | 0.0020915 | 0.00052418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1032-11_0_2_load_28 | 40 | 0.00074303 | 0.00018622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1032-11_0_2_load_29 | 41 | 0.00076994 | 0.00019297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1032-11_0_2_load_31 | 43 | 0.0014888 | 0.00037314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1032-11_0_2_load_32 | 44 | 0.0017004 | 0.00042617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1032-11_0_2_load_33 | 45 | 0.00071877 | 0.00018014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1032-11_0_2_load_106 | 47 | 0.00050138 | 0.00012566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1032-11_0_2_load_95 | 49 | 0.00081348 | 0.00020388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1032-11_0_2_load_91 | 50 | 0.00073012 | 0.00018298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1032-11_0_2_load_107 | 51 | 0.0010621 | 0.00026619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1032-11_0_2_load_77 | 52 | 0.0010351 | 0.00025943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1032-11_0_2_load_53 | 53 | 0.0011787 | 0.00029542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1032-11_0_2_load_34 | 54 | 0.0067372 | 0.0016885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1032-11_0_2_load_35 | 55 | 0.0008726 | 0.00021869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1032-11_0_2_load_36 | 56 | 0.0016153 | 0.00040484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1032-11_0_2_load_37 | 57 | 0.0012154 | 0.00030462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1032-11_0_2_load_38 | 58 | 0.0020695 | 0.00051866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1032-11_0_2_load_56 | 59 | 0.0015038 | 0.00037689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1032-11_0_2_load_76 | 61 | 0.0015121 | 0.00037896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1032-11_0_2_load_46 | 63 | 0.00028503 | 7.1436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1032-11_0_2_load_89 | 64 | 0.001186 | 0.00029725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1032-11_0_2_load_42 | 65 | 0.0029716 | 0.00074474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1032-11_0_2_load_88 | 67 | 0.0010337 | 0.00025907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1032-11_0_2_load_45 | 68 | 0.003602 | 0.00090275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1032-11_0_2_load_84 | 69 | 0.00054568 | 0.00013676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1032-11_0_2_load_44 | 70 | 0.002853 | 0.00071503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1032-11_0_2_load_82 | 72 | 0.0017561 | 0.00044012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1032-11_0_2_load_83 | 73 | 0.0019294 | 0.00048356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1032-11_0_2_load_80 | 74 | 0.0033974 | 0.00085147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1032-11_0_2_load_48 | 76 | 0.0079281 | 0.001987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1032-11_0_2_load_49 | 77 | 0.00085346 | 0.0002139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1032-11_0_2_load_51 | 78 | 0.00085489 | 0.00021426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1032-11_0_2_load_108 | 80 | 0.00079309 | 0.00019877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1032-11_0_2_load_109 | 81 | 0.00083316 | 0.00020881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1032-11_0_2_load_52 | 82 | 0.00043393 | 0.00010875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1032-11_0_2_load_54 | 83 | 0.0018121 | 0.00045416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1032-11_0_2_load_78 | 84 | 0.0010351 | 0.00025943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1032-11_0_2_load_57 | 85 | 0.0058955 | 0.0014775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1032-11_0_2_load_58 | 86 | 0.0010343 | 0.00025922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1032-11_0_2_load_65 | 87 | 0.0053517 | 0.0013413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1032-11_0_2_load_64 | 88 | 0.0031389 | 0.00078668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1032-11_0_2_load_97 | 89 | 0.0024704 | 0.00061913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1032-11_0_2_load_96 | 90 | 0.0031279 | 0.00078393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1032-11_0_2_load_110 | 91 | 0.0011375 | 0.00028509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1032-11_0_2_load_111 | 92 | 0.00083727 | 0.00020984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1032-11_0_2_load_66 | 93 | 0.0010783 | 0.00027024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1032-11_0_2_load_67 | 94 | 0.0015636 | 0.00039189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1032-11_0_2_load_68 | 95 | 0.00094377 | 0.00023653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1032-11_0_2_load_69 | 96 | 0.00050076 | 0.0001255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1032-11_0_2_load_70 | 97 | 0.004134 | 0.0010361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1032-11_0_2_load_71 | 98 | 0.00041158 | 0.00010315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1032-11_0_2_load_101 | 100 | 0.0020727 | 0.00051948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1032-11_0_2_load_103 | 101 | 0.00051089 | 0.00012804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1032-11_0_2_load_104 | 102 | 0.00051089 | 0.00012804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1032-11_0_2_load_85 | 104 | 0.0011191 | 0.00028048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1032-11_0_2_load_92 | 105 | 0.0008348 | 0.00020922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1032-11_0_2_load_94 | 106 | 0.00079546 | 0.00019936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1032-11_0_2_load_98 | 107 | 0.003545 | 0.00088846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1032-11_0_2_load_105 | 108 | 0.0026244 | 0.00065774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1032-11_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.00066215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1032-11_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.015008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1032-11_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.014681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1032-11_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.015974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1032-11_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.026985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1032-11_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.037504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1032-11_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.062063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1032-11_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.0042322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1032-11_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.013454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1032-11_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 32 | 0.061769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1032-11_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.017025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1032-11_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.011798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1032-11_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.057094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1032-11_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.038434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1032-11_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 62 | 0.067603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1032-11_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.036816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1032-11_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0056063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1032-11_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0056109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1032-11_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.019558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1032-11_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.041523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1032-11_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.026872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1032-11_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.00036419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1032-11_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0002843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1032-11_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 107 | 0.0032559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1032-11_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.00033361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1032-11_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0026518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1032-11_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1032-11_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.02721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1032-11_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.015954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1032-11_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.015458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1032-11_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0070205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1032-11_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.018246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1032-11_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 89 | 0.0062427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1032-11_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.008644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1032-11_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 94 | 0.0065638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1032-11_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.009986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1032-11_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.017129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1032-11_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.01919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1032-11_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.028324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1032-11_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.028002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1032-11_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.005447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1032-11_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.030959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1032-11_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.022643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1032-11_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.009327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1032-11_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.006115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1032-11_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.021592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1032-11_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.0065521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1032-11_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.021866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1032-11_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.0047081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1032-11_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.018999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1032-11_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.011554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1032-11_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.0022823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1032-11_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.0026468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1032-11_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.0045235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1032-11_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.031894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1032-11_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 91 | 0.0079574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1032-11_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 105 | 0.015369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1032-11_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 108 | 0.039562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1032-11_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 84 | 0.015747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1032-11_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 82 | 0.030022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1032-11_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.032905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1032-11_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.068614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1032-11_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.02325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1032-11_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.037946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1032-11_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.044136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1032-11_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.016954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1032-11_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.02822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1032-11_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 101 | 0.029419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1032-11_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.057269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1032-11_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.024232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1032-11_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 75 | 0.045945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1032-11_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.33782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1032-11_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.025603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1032-11_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.013644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1032-11_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.038592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1032-11_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 104 | 0.022748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1032-11_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.016899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1032-11_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.016702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1032-11_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.027813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1032-11_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.025145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1032-11_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 90 | 0.01064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1032-11_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 103 | 0.015116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1032-11_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 99 | 0.005069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1032-11_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 97 | 0.015845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1032-11_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.062215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1032-11_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.048159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1032-11_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.025341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1032-11_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0015334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1032-11_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.018472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1032-11_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 91 | 0.028752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1032-11_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 81 | 92 | 0.0069815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1032-11_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.033324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1032-11_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0018774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1032-11_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.016612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1032-11_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.012634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1032-11_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 93 | 0.017577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1032-11_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0094965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1032-11_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.00058818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1032-11_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.023559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1032-11_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.021012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1032-11_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.035803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1032-11_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0081502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1032-11_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.0012379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1032-11_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0012845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1032-11_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 108 | 0.029818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1032-11_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.026985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1032-11_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.00992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1032-11_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.013688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1032-11_0_2_trafo_15 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 109 | 21 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2667228.9549 | 1225130.6483 | 2667229.4862 | 1225131.0435
1 | 2667229.4862 | 1225131.0435 | 2667232.2028 | 1225133.0643 | 2667235.82 | 1225144.1087
2 | 2667214.7629 | 1225133.6332 | 2667224.9312 | 1225130.4583 | 2667228.9549 | 1225130.6483 | 2667228.9549 | 1225130.6483
3 | 2667240.7919 | 1225159.2893 | 2667235.82 | 1225144.1087
4 | 2667189.0045 | 1225141.676 | 2667214.7629 | 1225133.6332
5 | 2667240.7919 | 1225159.2893 | 2667204.0331 | 1225166.7276
6 | 2667240.7919 | 1225159.2893 | 2667273.7224 | 1225211.8954
7 | 2667184.9646 | 1225142.9374 | 2667189.0045 | 1225141.676
8 | 2667190.8035 | 1225169.1262 | 2667194.1123 | 1225168.7351 | 2667204.0331 | 1225166.7276
9 | 2667190.8035 | 1225169.1262 | 2667169.5535 | 1225171.6376 | 2667129.1845 | 1225171.2353
10 | 2666851.6143 | 1225221.8583 | 2666860.2609 | 1225236.5237
11 | 2666851.6143 | 1225221.8583 | 2666850.6466 | 1225222.2921 | 2666845.5763 | 1225222.8244 | 2666840.3237 | 1225220.6863
12 | 2666840.3237 | 1225220.6863 | 2666852.1849 | 1225205.4874 | 2666862.5482 | 1225188.6707 | 2666870.83 | 1225172.6208
13 | 2666870.83 | 1225172.6208 | 2666872.3135 | 1225169.7459 | 2666881.6242 | 1225144.7232 | 2666884.6763 | 1225136.7902
14 | 2666908.9506 | 1225073.6955 | 2666884.6763 | 1225136.7902
15 | 2667136.6022 | 1225316.96 | 2667150.5156 | 1225344.3457 | 2667153.3286 | 1225349.7569
16 | 2667136.6022 | 1225316.96 | 2667136.6022 | 1225316.96 | 2667134.8315 | 1225311.6406
17 | 2667155.9167 | 1225354.7353 | 2667153.3286 | 1225349.7569
18 | 2667130.1547 | 1225292.6988 | 2667132.1292 | 1225303.5231 | 2667134.8315 | 1225311.6406
19 | 2667155.9167 | 1225354.7353 | 2667173.4288 | 1225388.4216 | 2667174.8275 | 1225391.6915
20 | 2667125.5058 | 1225266.2327 | 2667126.9387 | 1225275.0684 | 2667130.1547 | 1225292.6988
21 | 2667174.8275 | 1225391.6915 | 2667174.9707 | 1225392.0263
22 | 2667125.4603 | 1225265.9521 | 2667125.5058 | 1225266.2327
23 | 2667174.9707 | 1225392.0263 | 2667176.2512 | 1225395.0199
24 | 2667125.4068 | 1225265.6228 | 2667125.4603 | 1225265.9521
25 | 2667124.9823 | 1225263.0052 | 2667125.4068 | 1225265.6228
26 | 2667109.0538 | 1225216.9228 | 2667119.9935 | 1225245.5599 | 2667124.9823 | 1225263.0052 | 2667124.9823 | 1225263.0052
27 | 2667094.8768 | 1225194.4326 | 2667101.6504 | 1225200.1793 | 2667106.083 | 1225209.1462 | 2667109.0538 | 1225216.9228
28 | 2667094.8768 | 1225194.4326 | 2667095.8511 | 1225190.0518 | 2667094.3523 | 1225178.6841
29 | 2667094.8768 | 1225194.4326 | 2667085.6809 | 1225206.8583
30 | 2667093.4346 | 1225171.7239 | 2667094.3523 | 1225178.6841
31 | 2667085.6809 | 1225206.8583 | 2667082.4896 | 1225211.1705 | 2667075.3839 | 1225217.3944 | 2667072.3098 | 1225218.9266
32 | 2667093.4346 | 1225171.7239 | 2667090.5285 | 1225166.1989
33 | 2667093.4346 | 1225171.7239 | 2667102.0709 | 1225170.9651
34 | 2667066.4352 | 1225221.8546 | 2667072.3098 | 1225218.9266
35 | 2667119.1991 | 1225171.1358 | 2667129.1845 | 1225171.2353
36 | 2667102.0709 | 1225170.9651 | 2667119.1991 | 1225171.1358
37 | 2667102.0709 | 1225170.9651 | 2667102.4951 | 1225173.6828 | 2667114.4688 | 1225184.9474
38 | 2667162.347 | 1225227.6066 | 2667164.0688 | 1225228.3458 | 2667168.98 | 1225229.1462 | 2667176.4358 | 1225229.5305 | 2667190.2201 | 1225227.0318
39 | 2667162.347 | 1225227.6066 | 2667157.6858 | 1225225.6053 | 2667140.9852 | 1225209.8936
40 | 2667140.9852 | 1225209.8936 | 2667137.0179 | 1225206.1612
41 | 2667114.4688 | 1225184.9474 | 2667137.0179 | 1225206.1612
42 | 2667198.2344 | 1225481.8078 | 2667201.5763 | 1225459.6966 | 2667201.4893 | 1225459.4301
43 | 2667196.8405 | 1225491.0301 | 2667198.2344 | 1225481.8078
44 | 2667199.5909 | 1225453.6173 | 2667201.4893 | 1225459.4301
45 | 2667196.8405 | 1225491.0301 | 2667194.6022 | 1225490.5267 | 2667187.9102 | 1225491.0181 | 2667180.1474 | 1225493.6878 | 2667176.2583 | 1225495.7008
46 | 2667196.8405 | 1225491.0301 | 2667198.5427 | 1225496.0414 | 2667198.9771 | 1225497.2237
47 | 2667192.4778 | 1225432.9543 | 2667194.0141 | 1225436.5407 | 2667199.5909 | 1225453.6173
48 | 2667176.2583 | 1225495.7008 | 2667176.2583 | 1225495.7008 | 2667172.9485 | 1225499.0491
49 | 2667204.8984 | 1225515.2589 | 2667202.8086 | 1225507.6526 | 2667198.9771 | 1225497.2237
50 | 2667192.4778 | 1225432.9543 | 2667201.5079 | 1225425.7462
51 | 2667192.4778 | 1225432.9543 | 2667191.5802 | 1225430.8559
52 | 2667171.0878 | 1225500.9316 | 2667172.9485 | 1225499.0491
53 | 2667204.8984 | 1225515.2589 | 2667205.2994 | 1225519.7646
54 | 2667204.8984 | 1225515.2589 | 2667215.5934 | 1225516.0913 | 2667236.4588 | 1225512.5329
55 | 2667201.5079 | 1225425.7462 | 2667207.727 | 1225420.782
56 | 2667191.5802 | 1225430.8559 | 2667185.5359 | 1225416.7255
57 | 2667171.0878 | 1225500.9316 | 2667163.7047 | 1225508.4007 | 2667145.8541 | 1225524.9545 | 2667141.874 | 1225527.4825
58 | 2667205.2994 | 1225519.7646 | 2667205.672 | 1225523.9511 | 2667204.055 | 1225535.3816
59 | 2667264.7232 | 1225516.2692 | 2667258.9347 | 1225512.0115 | 2667253.4034 | 1225510.4258 | 2667241.4566 | 1225511.6805 | 2667236.4588 | 1225512.5329
60 | 2667033.1066 | 1225430.1985 | 2667031.7182 | 1225421.6793 | 2667030.3006 | 1225397.4476
61 | 2667033.1066 | 1225430.1985 | 2667041.0001 | 1225478.6317 | 2667045.7637 | 1225497.5837
62 | 2667032.7325 | 1225374.4124 | 2667033.0079 | 1225379.8778 | 2667030.3006 | 1225397.4476 | 2667030.3006 | 1225397.4476
63 | 2667055.0138 | 1225534.385 | 2667045.7637 | 1225497.5837
64 | 2667028.0058 | 1225330.6047 | 2667028.8038 | 1225342.5619 | 2667032.0537 | 1225360.9437 | 2667032.7325 | 1225374.4124
65 | 2667059.1466 | 1225550.8273 | 2667055.0138 | 1225534.385
66 | 2667059.1466 | 1225550.8273 | 2667065.6451 | 1225554.047 | 2667077.9928 | 1225552.852 | 2667086.1419 | 1225550.2239
67 | 2667114.1404 | 1225541.1943 | 2667086.1419 | 1225550.2239
68 | 2666908.9506 | 1225073.6955 | 2666935.2221 | 1225086.3768 | 2666959.9104 | 1225099.7899
69 | 2666959.9104 | 1225099.7899 | 2666963.4124 | 1225101.6925 | 2666981.3574 | 1225111.0689
70 | 2667016.3122 | 1225139.7568 | 2667012.2193 | 1225133.6068 | 2667001.5058 | 1225122.9015 | 2666994.1416 | 1225117.7486 | 2666981.3574 | 1225111.0689
71 | 2667035.5056 | 1225063.3123 | 2667222.3025 | 1224781.841
72 | 2667035.5056 | 1225063.3123 | 2667012.6088 | 1225051.8554
73 | 2667035.5056 | 1225063.3123 | 2667037.4506 | 1225064.2904 | 2667046.3486 | 1225071.5231
74 | 2667035.5056 | 1225063.3123 | 2667033.184 | 1225068.1671 | 2667027.9662 | 1225075.7133 | 2667023.1226 | 1225081.6848 | 2667010.9525 | 1225092.5993
75 | 2667010.9525 | 1225092.5993 | 2667010.9525 | 1225092.5993 | 2667019.8143 | 1225113.5506
76 | 2667073.3794 | 1225133.5954 | 2667067.6815 | 1225117.6861
77 | 2667073.3794 | 1225133.5954 | 2667081.1547 | 1225148.3777
78 | 2667073.3794 | 1225133.5954 | 2667062.2194 | 1225134.9373 | 2667045.7371 | 1225136.6646
79 | 2667073.3794 | 1225133.5954 | 2667077.7891 | 1225129.1311 | 2667095.3479 | 1225122.22
80 | 2667086.1077 | 1225157.7942 | 2667081.1547 | 1225148.3777
81 | 2667030.7038 | 1225138.2401 | 2667045.7371 | 1225136.6646
82 | 2667021.3675 | 1225139.2245 | 2667016.3122 | 1225139.7568
83 | 2667016.3122 | 1225139.7568 | 2667011.7883 | 1225140.2284 | 2667000.8479 | 1225143.0429
84 | 2667365.8352 | 1225418.7831 | 2667312.605 | 1225412.4759 | 2667304.2935 | 1225410.2204
85 | 2667304.2935 | 1225410.2204 | 2667267.1589 | 1225400.1431 | 2667257.4919 | 1225399.6153
86 | 2667232.7511 | 1225403.8902 | 2667241.6392 | 1225400.9442 | 2667252.5211 | 1225399.3439 | 2667257.4919 | 1225399.6153
87 | 2667232.7511 | 1225403.8902 | 2667231.4187 | 1225404.6489
88 | 2667232.7511 | 1225403.8902 | 2667240.582 | 1225420.6206
89 | 2667231.4187 | 1225404.6489 | 2667219.1388 | 1225411.6415 | 2667208.9178 | 1225419.8314 | 2667207.727 | 1225420.782
90 | 2667240.582 | 1225420.6206 | 2667243.5416 | 1225426.9438
91 | 2667264.7232 | 1225516.2692 | 2667282.0541 | 1225529.0171 | 2667285.2328 | 1225530.1538 | 2667293.5153 | 1225528.5638
92 | 2667028.1572 | 1225249.2165 | 2667027.6174 | 1225251.0146
93 | 2667028.1572 | 1225249.2165 | 2667028.1572 | 1225249.2165 | 2667040.6858 | 1225238.3077
94 | 2667050.2139 | 1225230.0114 | 2667040.6858 | 1225238.3077
95 | 2667050.2139 | 1225230.0114 | 2667050.4069 | 1225229.8434 | 2667065.9088 | 1225222.117
96 | 2667086.1077 | 1225157.7942 | 2667090.5285 | 1225166.1989
97 | 2667065.9088 | 1225222.117 | 2667066.4352 | 1225221.8546
98 | 2666980.8152 | 1225149.0898 | 2666966.5531 | 1225156.7523 | 2666960.8559 | 1225161.4258
99 | 2666980.8152 | 1225149.0898 | 2666984.0051 | 1225147.3759 | 2667000.8479 | 1225143.0429
100 | 2666932.8384 | 1225183.6387 | 2666935.7611 | 1225182.0113 | 2666960.8559 | 1225161.4258
101 | 2667021.3675 | 1225139.2245 | 2667029.4728 | 1225138.3699
102 | 2667030.7038 | 1225138.2401 | 2667029.4728 | 1225138.3699
103 | 2667114.1404 | 1225541.1943 | 2667115.363 | 1225540.8
104 | 2667141.874 | 1225527.4825 | 2667130.1856 | 1225534.9065 | 2667120.8295 | 1225539.037 | 2667115.363 | 1225540.8
105 | 2667030.7038 | 1225138.2401 | 2667021.055 | 1225116.484 | 2667019.8143 | 1225113.5506
106 | 2667185.5359 | 1225416.7255 | 2667181.6345 | 1225407.6049
107 | 2667176.2512 | 1225395.0199 | 2667181.6345 | 1225407.6049

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2667229.4862 | 1225131.0435
1 | 2667228.9549 | 1225130.6483
2 | 2667235.82 | 1225144.1087
3 | 2667214.7629 | 1225133.6332
4 | 2667240.7919 | 1225159.2893
5 | 2667189.0045 | 1225141.676
6 | 2667204.033 | 1225166.7276
7 | 2667273.7224 | 1225211.8954
8 | 2667184.9646 | 1225142.9374
9 | 2667190.8035 | 1225169.1262
10 | 2666860.2609 | 1225236.5237
11 | 2666851.6143 | 1225221.8583
12 | 2666840.3237 | 1225220.6863
13 | 2666870.83 | 1225172.6208
14 | 2666884.6763 | 1225136.7902
15 | 2667136.6022 | 1225316.96
16 | 2667153.3286 | 1225349.7569
17 | 2667134.8315 | 1225311.6406
18 | 2667155.9167 | 1225354.7353
19 | 2667130.1547 | 1225292.6988
20 | 2667174.8275 | 1225391.6915
21 | 2667125.5058 | 1225266.2327
22 | 2667174.9707 | 1225392.0263
23 | 2667125.4603 | 1225265.9521
24 | 2667125.4068 | 1225265.6228
25 | 2667124.9823 | 1225263.0052
26 | 2667109.0538 | 1225216.9228
27 | 2667094.8768 | 1225194.4326
28 | 2667094.3523 | 1225178.6841
29 | 2667085.6809 | 1225206.8583
30 | 2667093.4346 | 1225171.7239
31 | 2667072.3098 | 1225218.9266
32 | 2667129.1846 | 1225171.2353
33 | 2667119.1991 | 1225171.1358
34 | 2667102.0709 | 1225170.9651
35 | 2667162.347 | 1225227.6066
36 | 2667190.2201 | 1225227.0318
37 | 2667140.9852 | 1225209.8936
38 | 2667137.0179 | 1225206.1612
39 | 2667114.4688 | 1225184.9474
40 | 2667198.2344 | 1225481.8078
41 | 2667201.4893 | 1225459.4301
42 | 2667196.8405 | 1225491.0301
43 | 2667199.5909 | 1225453.6173
44 | 2667176.2583 | 1225495.7008
45 | 2667198.9771 | 1225497.2237
46 | 2667192.4777 | 1225432.9543
47 | 2667172.9485 | 1225499.0491
48 | 2667204.8984 | 1225515.2589
49 | 2667201.5079 | 1225425.7462
50 | 2667191.5802 | 1225430.8559
51 | 2667171.0878 | 1225500.9316
52 | 2667205.2994 | 1225519.7646
53 | 2667236.4588 | 1225512.5329
54 | 2667033.1066 | 1225430.1985
55 | 2667030.3006 | 1225397.4476
56 | 2667045.7637 | 1225497.5837
57 | 2667032.7325 | 1225374.4124
58 | 2667055.0138 | 1225534.385
59 | 2667028.0058 | 1225330.6047
60 | 2667059.1466 | 1225550.8273
61 | 2667086.1419 | 1225550.2239
62 | 2666908.9506 | 1225073.6955
63 | 2666959.9104 | 1225099.7899
64 | 2666981.3574 | 1225111.0689
65 | 2667222.3025 | 1224781.841
66 | 2667035.5056 | 1225063.3123
67 | 2667012.6088 | 1225051.8554
68 | 2667046.3486 | 1225071.5231
69 | 2667010.9525 | 1225092.5993
70 | 2667067.6815 | 1225117.6861
71 | 2667073.3794 | 1225133.5954
72 | 2667081.1547 | 1225148.3777
73 | 2667045.7371 | 1225136.6646
74 | 2667095.3479 | 1225122.22
75 | 2667016.3122 | 1225139.7568
76 | 2667365.8352 | 1225418.7831
77 | 2667304.2935 | 1225410.2204
78 | 2667257.4919 | 1225399.6153
79 | 2667232.7511 | 1225403.8902
80 | 2667231.4187 | 1225404.6489
81 | 2667240.582 | 1225420.6206
82 | 2667264.7232 | 1225516.2692
83 | 2667293.5153 | 1225528.5638
84 | 2667204.055 | 1225535.3816
85 | 2667027.6174 | 1225251.0146
86 | 2667028.1572 | 1225249.2165
87 | 2667040.6858 | 1225238.3077
88 | 2667050.2139 | 1225230.0114
89 | 2667090.5285 | 1225166.1989
90 | 2667086.1077 | 1225157.7942
91 | 2667207.727 | 1225420.782
92 | 2667243.5416 | 1225426.9438
93 | 2667065.9088 | 1225222.117
94 | 2667066.4352 | 1225221.8546
95 | 2666980.8152 | 1225149.0898
96 | 2666960.8559 | 1225161.4258
97 | 2667000.8479 | 1225143.0429
98 | 2666932.8384 | 1225183.6387
99 | 2667021.3675 | 1225139.2245
100 | 2667029.4728 | 1225138.3699
101 | 2667114.1404 | 1225541.1943
102 | 2667115.363 | 1225540.8
103 | 2667030.7038 | 1225138.2401
104 | 2667019.8143 | 1225113.5506
105 | 2667185.5359 | 1225416.7255
106 | 2667181.6345 | 1225407.6049
107 | 2667176.2512 | 1225395.0199
108 | 2667141.874 | 1225527.4825
109 | 2667094.8768 | 1225194.4326

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98166 | -0.12884 | 0.00083409 | 0.00020904
1 | 0.98165 | -0.12889 | 0.00089619 | 0.00022461
2 | 0.98185 | -0.12746 | 0.0010078 | 0.00025258
3 | 0.9815 | -0.12997 | 0.00080134 | 0.00020083
4 | 0.98208 | -0.12583 | 0 | 0
5 | 0.98125 | -0.13173 | 0.0020741 | 0.00051983
6 | 0.98294 | -0.11972 | 0.00084853 | 0.00021266
7 | 0.98155 | -0.12963 | 0.0059048 | 0.0014799
8 | 0.98123 | -0.13192 | 0.0042289 | 0.0010599
9 | 0.98326 | -0.11741 | 0.0017635 | 0.00044198
10 | 0.98165 | -0.12901 | 0.00034092 | 8.5444e-05
11 | 0.98166 | -0.12895 | 0 | 0
12 | 0.98167 | -0.1289 | 0 | 0
13 | 0.98169 | -0.1287 | 0.0014076 | 0.00035277
14 | 0.98179 | -0.128 | 0.00074267 | 0.00018613
15 | 0.99493 | -0.035116 | 0.0025029 | 0.00062728
16 | 0.99157 | -0.058573 | 0.0046017 | 0.0011533
17 | 0.99546 | -0.031417 | 0.0013119 | 0.00032879
18 | 0.9911 | -0.061899 | 0.0039048 | 0.00097865
19 | 0.99736 | -0.018284 | 0.0011951 | 0.00029952
20 | 0.98782 | -0.084955 | 0.0022597 | 0.00056632
21 | 1 | 0 | -0.17236 | -0.043316
22 | 0.98779 | -0.085149 | 0.00051956 | 0.00013021
23 | 0.99996 | -0.00028709 | 0.0008739 | 0.00021902
24 | 0.99991 | -0.00062109 | 0.00060862 | 0.00015253
25 | 0.99953 | -0.003261 | 0.0012247 | 0.00030694
26 | 0.99258 | -0.051599 | 0.0012546 | 0.00031442
27 | 0.98875 | -0.078497 | 0 | 0
28 | 0.98699 | -0.090978 | 0.0014944 | 0.00037453
29 | 0.98829 | -0.081767 | 0.0010783 | 0.00027024
30 | 0.98623 | -0.096376 | 0 | 0
31 | 0.98777 | -0.08543 | 0.0015636 | 0.00039189
32 | 0.98491 | -0.10571 | 0.0020152 | 0.00050505
33 | 0.9852 | -0.10362 | 0.0015466 | 0.00038761
34 | 0.98575 | -0.099754 | 0 | 0
35 | 0.9843 | -0.11008 | 0.0020016 | 0.00050164
36 | 0.98409 | -0.11154 | 0.00502 | 0.0012581
37 | 0.98458 | -0.10805 | 0.0046141 | 0.0011564
38 | 0.98467 | -0.1074 | 0.0023825 | 0.0005971
39 | 0.9853 | -0.10293 | 0.0020915 | 0.00052418
40 | 0.98247 | -0.1228 | 0.00074303 | 0.00018622
41 | 0.98344 | -0.11591 | 0.00076994 | 0.00019297
42 | 0.98209 | -0.12557 | 0 | 0
43 | 0.98371 | -0.114 | 0.0014888 | 0.00037314
44 | 0.98138 | -0.13059 | 0.0017004 | 0.00042617
45 | 0.98203 | -0.12599 | 0.00071877 | 0.00018014
46 | 0.98472 | -0.10686 | 0 | 0
47 | 0.98124 | -0.1316 | 0.00050138 | 0.00012566
48 | 0.98187 | -0.12707 | 0 | 0
49 | 0.98448 | -0.10854 | 0.00081348 | 0.00020388
50 | 0.98487 | -0.10579 | 0.00073012 | 0.00018298
51 | 0.98116 | -0.13216 | 0.0010621 | 0.00026619
52 | 0.98186 | -0.12717 | 0.0010351 | 0.00025943
53 | 0.98172 | -0.1282 | 0.0011787 | 0.00029542
54 | 0.97601 | -0.16895 | 0.0067372 | 0.0016885
55 | 0.97584 | -0.17019 | 0.0008726 | 0.00021869
56 | 0.97705 | -0.16152 | 0.0016153 | 0.00040484
57 | 0.97575 | -0.17085 | 0.0012154 | 0.00030462
58 | 0.97771 | -0.15678 | 0.0020695 | 0.00051866
59 | 0.97565 | -0.17155 | 0.0015038 | 0.00037689
60 | 0.97806 | -0.15429 | 0 | 0
61 | 0.97864 | -0.15016 | 0.0015121 | 0.00037896
62 | 0.98204 | -0.12625 | 0 | 0
63 | 0.98224 | -0.12476 | 0.00028503 | 7.1436e-05
64 | 0.98234 | -0.12406 | 0.001186 | 0.00029725
65 | 0.9803 | -0.13869 | 0.0029716 | 0.00074474
66 | 0.98176 | -0.12822 | 0 | 0
67 | 0.98172 | -0.12849 | 0.0010337 | 0.00025907
68 | 0.98169 | -0.12873 | 0.003602 | 0.00090275
69 | 0.98219 | -0.12517 | 0.00054568 | 0.00013676
70 | 0.98415 | -0.11111 | 0.002853 | 0.00071503
71 | 0.98422 | -0.11062 | 0 | 0
72 | 0.98494 | -0.10553 | 0.0017561 | 0.00044012
73 | 0.98329 | -0.1173 | 0.0019294 | 0.00048356
74 | 0.9841 | -0.1115 | 0.0033974 | 0.00085147
75 | 0.98261 | -0.12216 | 0 | 0
76 | 0.98212 | -0.12539 | 0.0079281 | 0.001987
77 | 0.98283 | -0.12028 | 0.00085346 | 0.0002139
78 | 0.98345 | -0.11591 | 0.00085489 | 0.00021426
79 | 0.9838 | -0.11339 | 0 | 0
80 | 0.98383 | -0.11321 | 0.00079309 | 0.00019877
81 | 0.98376 | -0.11371 | 0.00083316 | 0.00020881
82 | 0.98162 | -0.1289 | 0.00043393 | 0.00010875
83 | 0.98153 | -0.12953 | 0.0018121 | 0.00045416
84 | 0.98184 | -0.12734 | 0.0010351 | 0.00025943
85 | 0.98679 | -0.0924 | 0.0058955 | 0.0014775
86 | 0.98681 | -0.092287 | 0.0010343 | 0.00025922
87 | 0.98697 | -0.091107 | 0.0053517 | 0.0013413
88 | 0.9872 | -0.089517 | 0.0031389 | 0.00078668
89 | 0.98589 | -0.098743 | 0.0024704 | 0.00061913
90 | 0.98542 | -0.1021 | 0.0031279 | 0.00078393
91 | 0.98433 | -0.10962 | 0.0011375 | 0.00028509
92 | 0.98375 | -0.11377 | 0.00083727 | 0.00020984
93 | 0.98759 | -0.086742 | 0.0010783 | 0.00027024
94 | 0.9876 | -0.086643 | 0.0015636 | 0.00039189
95 | 0.98241 | -0.12355 | 0.00094377 | 0.00023653
96 | 0.98238 | -0.12377 | 0.00050076 | 0.0001255
97 | 0.98247 | -0.12314 | 0.004134 | 0.0010361
98 | 0.98236 | -0.12392 | 0.00041158 | 0.00010315
99 | 0.98268 | -0.12164 | 0 | 0
100 | 0.9828 | -0.1208 | 0.0020727 | 0.00051948
101 | 0.9793 | -0.1454 | 0.00051089 | 0.00012804
102 | 0.97933 | -0.14518 | 0.00051089 | 0.00012804
103 | 0.98282 | -0.12064 | 0 | 0
104 | 0.98245 | -0.12324 | 0.0011191 | 0.00028048
105 | 0.98591 | -0.09844 | 0.0008348 | 0.00020922
106 | 0.98659 | -0.093621 | 0.00079546 | 0.00019936
107 | 0.98755 | -0.086871 | 0.003545 | 0.00088846
108 | 0.98005 | -0.14005 | 0.0026244 | 0.00065774
109 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0080033 | 0.0020056 | -0.0080033 | -0.0020056 | 6.081e-08 | 1.5017e-08 | 0.012132 | 0.012132 | 0.012132 | 0.98166 | -0.12884 | 0.98165 | -0.12889 | 4.4932
1 | -0.0088374 | -0.0022147 | 0.0088391 | 0.0022151 | 1.6805e-06 | 4.5657e-07 | 0.013396 | 0.013396 | 0.013396 | 0.98166 | -0.12884 | 0.98185 | -0.12746 | 4.9614
2 | 0.0071071 | 0.001781 | -0.007106 | -0.0017808 | 1.0632e-06 | 2.2335e-07 | 0.010773 | 0.010773 | 0.010773 | 0.98165 | -0.12889 | 0.9815 | -0.12997 | 3.99
3 | -0.0098469 | -0.0024677 | 0.0098492 | 0.0024683 | 2.2198e-06 | 6.517e-07 | 0.014923 | 0.014923 | 0.014923 | 0.98185 | -0.12746 | 0.98208 | -0.12583 | 5.5271
4 | 0.0063047 | 0.0015799 | -0.0063031 | -0.0015797 | 1.5384e-06 | 2.5073e-07 | 0.0095582 | 0.0095584 | 0.0095584 | 0.9815 | -0.12997 | 0.98125 | -0.13173 | 3.5401
5 | -0.015757 | -0.0039486 | 0.01577 | 0.0039533 | 1.3339e-05 | 4.6555e-06 | 0.023874 | 0.023874 | 0.023874 | 0.98208 | -0.12583 | 0.98294 | -0.11972 | 8.8424
6 | 0.005908 | 0.0014803 | -0.0059048 | -0.0014799 | 3.1032e-06 | 4.0867e-07 | 0.0089514 | 0.0089517 | 0.0089517 | 0.98208 | -0.12583 | 0.98155 | -0.12963 | 3.3154
7 | 0.004229 | 0.0010599 | -0.0042289 | -0.0010599 | 1.0861e-07 | -1.1685e-08 | 0.0064131 | 0.0064131 | 0.0064131 | 0.98125 | -0.13173 | 0.98123 | -0.13192 | 2.3752
8 | -0.016619 | -0.004166 | 0.016624 | 0.0041678 | 5.3138e-06 | 1.8732e-06 | 0.025159 | 0.025159 | 0.025159 | 0.98294 | -0.11972 | 0.98326 | -0.11741 | 9.3181
9 | -0.018388 | -0.0046098 | 0.018418 | 0.0046205 | 2.9847e-05 | 1.0695e-05 | 0.027828 | 0.027827 | 0.027828 | 0.98326 | -0.11741 | 0.98491 | -0.10571 | 10.3065
10 | -0.00034092 | -8.5444e-05 | 0.00034093 | 8.523e-05 | 2.8367e-09 | -2.1414e-07 | 0.00051678 | 0.00051671 | 0.00051678 | 0.98165 | -0.12901 | 0.98166 | -0.12895 | 0.1914
11 | -0.00034093 | -8.523e-05 | 0.00034093 | 8.5081e-05 | 1.9653e-09 | -1.484e-07 | 0.00051671 | 0.00051665 | 0.00051671 | 0.98166 | -0.12895 | 0.98167 | -0.1289 | 0.19137
12 | -0.00034093 | -8.5081e-05 | 0.00034094 | 8.4363e-05 | 9.5051e-09 | -7.1818e-07 | 0.00051665 | 0.0005164 | 0.00051665 | 0.98167 | -0.1289 | 0.98169 | -0.1287 | 0.19135
13 | -0.0017485 | -0.00043713 | 0.0017487 | 0.00043671 | 1.684e-07 | -4.2121e-07 | 0.0026499 | 0.0026497 | 0.0026499 | 0.98169 | -0.1287 | 0.98179 | -0.128 | 0.98145
14 | -0.0024913 | -0.00062284 | 0.0024919 | 0.00062221 | 6.0121e-07 | -6.2388e-07 | 0.0037753 | 0.003775 | 0.0037753 | 0.98179 | -0.128 | 0.98204 | -0.12625 | 1.3983
15 | 0.063654 | 0.016044 | -0.063446 | -0.015964 | 0.00020835 | 7.9659e-05 | 0.095233 | 0.095233 | 0.095233 | 0.99493 | -0.035116 | 0.99157 | -0.058573 | 35.2716
16 | -0.066157 | -0.016671 | 0.066192 | 0.016684 | 3.4271e-05 | 1.3108e-05 | 0.098977 | 0.098977 | 0.098977 | 0.99493 | -0.035116 | 0.99546 | -0.031417 | 36.658
17 | 0.058844 | 0.014811 | -0.058817 | -0.0148 | 2.7316e-05 | 1.0434e-05 | 0.088328 | 0.088328 | 0.088328 | 0.99157 | -0.058573 | 0.9911 | -0.061899 | 32.714
18 | -0.067504 | -0.017013 | 0.067628 | 0.01706 | 0.00012434 | 4.757e-05 | 0.10094 | 0.10094 | 0.10094 | 0.99546 | -0.031417 | 0.99736 | -0.018284 | 37.3843
19 | 0.054912 | 0.013822 | -0.054736 | -0.013754 | 0.0001762 | 6.7237e-05 | 0.082465 | 0.082465 | 0.082465 | 0.9911 | -0.061899 | 0.98782 | -0.084955 | 30.5427
20 | -0.068823 | -0.01736 | 0.069 | 0.017428 | 0.00017693 | 6.7699e-05 | 0.10272 | 0.10272 | 0.10272 | 0.99736 | -0.018284 | 1 | 0 | 38.0446
21 | 0.052476 | 0.013188 | -0.052475 | -0.013187 | 1.4205e-06 | 5.4169e-07 | 0.079062 | 0.079062 | 0.079062 | 0.98782 | -0.084955 | 0.98779 | -0.085149 | 29.282
22 | 0.10256 | 0.025888 | -0.10255 | -0.025887 | 4.1351e-06 | 1.5867e-06 | 0.15267 | 0.15267 | 0.15267 | 1 | 0 | 0.99996 | -0.00028709 | 56.5453
23 | 0.051955 | 0.013057 | -0.051943 | -0.013052 | 1.2449e-05 | 4.7466e-06 | 0.078279 | 0.078279 | 0.078279 | 0.98779 | -0.085149 | 0.98755 | -0.086871 | 28.9922
24 | 0.10168 | 0.025668 | -0.10167 | -0.025666 | 4.7699e-06 | 1.8302e-06 | 0.15137 | 0.15137 | 0.15137 | 0.99996 | -0.00028709 | 0.99991 | -0.00062109 | 56.0637
25 | 0.10107 | 0.025514 | -0.10103 | -0.025499 | 3.7463e-05 | 1.4374e-05 | 0.15047 | 0.15047 | 0.15047 | 0.99991 | -0.00062109 | 0.99953 | -0.003261 | 55.7282
26 | 0.099804 | 0.025192 | -0.099131 | -0.024934 | 0.00067281 | 0.00025814 | 0.14864 | 0.14864 | 0.14864 | 0.99953 | -0.003261 | 0.99258 | -0.051599 | 55.053
27 | 0.097876 | 0.02462 | -0.097511 | -0.024479 | 0.00036572 | 0.00014031 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.99258 | -0.051599 | 0.98875 | -0.078497 | 54.3565
28 | 0.076774 | 0.019279 | -0.076641 | -0.019228 | 0.00013293 | 5.0922e-05 | 0.11555 | 0.11555 | 0.11555 | 0.98875 | -0.078497 | 0.98699 | -0.090978 | 42.7978
29 | 0.020737 | 0.0052003 | -0.020727 | -0.0051969 | 9.395e-06 | 3.4153e-06 | 0.031209 | 0.031209 | 0.031209 | 0.98875 | -0.078497 | 0.98829 | -0.081767 | 11.5588
30 | 0.075147 | 0.018854 | -0.075091 | -0.018832 | 5.6237e-05 | 2.154e-05 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.98699 | -0.090978 | 0.98623 | -0.096376 | 41.9633
31 | 0.019649 | 0.0049266 | -0.019639 | -0.004923 | 9.9653e-06 | 3.5991e-06 | 0.029585 | 0.029585 | 0.029585 | 0.98829 | -0.081767 | 0.98777 | -0.08543 | 10.9575
32 | 0.036946 | 0.009262 | -0.036934 | -0.0092574 | 1.2105e-05 | 4.5762e-06 | 0.055745 | 0.055745 | 0.055745 | 0.98623 | -0.096376 | 0.98589 | -0.098743 | 20.6463
33 | 0.038144 | 0.0095701 | -0.038127 | -0.0095633 | 1.7868e-05 | 6.7621e-06 | 0.057556 | 0.057556 | 0.057556 | 0.98623 | -0.096376 | 0.98575 | -0.099754 | 21.317
34 | 0.018075 | 0.0045311 | -0.018072 | -0.0045301 | 3.0369e-06 | 1.084e-06 | 0.02723 | 0.02723 | 0.02723 | 0.98777 | -0.08543 | 0.9876 | -0.086643 | 10.0851
35 | -0.020433 | -0.0051256 | 0.020439 | 0.0051277 | 5.9388e-06 | 2.157e-06 | 0.030872 | 0.030872 | 0.030872 | 0.98491 | -0.10571 | 0.9852 | -0.10362 | 11.434
36 | -0.021985 | -0.0055153 | 0.021997 | 0.0055196 | 1.1787e-05 | 4.3151e-06 | 0.033208 | 0.033208 | 0.033208 | 0.9852 | -0.10362 | 0.98575 | -0.099754 | 12.2992
37 | 0.016129 | 0.0040436 | -0.016122 | -0.0040412 | 7.0991e-06 | 2.4859e-06 | 0.024348 | 0.024348 | 0.024348 | 0.98575 | -0.099754 | 0.9853 | -0.10293 | 9.0179
38 | 0.005021 | 0.0012582 | -0.00502 | -0.0012581 | 1.0183e-06 | 3.1722e-08 | 0.0075904 | 0.0075906 | 0.0075906 | 0.9843 | -0.11008 | 0.98409 | -0.11154 | 2.8113
39 | -0.0070226 | -0.0017598 | 0.0070245 | 0.0017602 | 1.9694e-06 | 4.0142e-07 | 0.010616 | 0.010616 | 0.010616 | 0.9843 | -0.11008 | 0.98458 | -0.10805 | 3.932
40 | -0.011639 | -0.0029166 | 0.01164 | 0.0029169 | 1.0516e-06 | 3.3519e-07 | 0.01759 | 0.01759 | 0.01759 | 0.98458 | -0.10805 | 0.98467 | -0.1074 | 6.5147
41 | -0.014022 | -0.003514 | 0.014031 | 0.003517 | 8.6743e-06 | 2.9422e-06 | 0.02119 | 0.02119 | 0.02119 | 0.98467 | -0.1074 | 0.9853 | -0.10293 | 7.8481
42 | -0.029502 | -0.0074019 | 0.029531 | 0.0074125 | 2.8213e-05 | 1.0564e-05 | 0.044686 | 0.044686 | 0.044686 | 0.98247 | -0.1228 | 0.98344 | -0.11591 | 16.5503
43 | 0.028759 | 0.0072157 | -0.028748 | -0.0072116 | 1.1044e-05 | 4.1295e-06 | 0.04356 | 0.043561 | 0.043561 | 0.98247 | -0.1228 | 0.98209 | -0.12557 | 16.1335
44 | -0.0303 | -0.0076055 | 0.030308 | 0.0076085 | 8.0218e-06 | 3.0077e-06 | 0.045851 | 0.045851 | 0.045851 | 0.98344 | -0.11591 | 0.98371 | -0.114 | 16.9817
45 | 0.022532 | 0.0056552 | -0.022517 | -0.0056494 | 1.5707e-05 | 5.7681e-06 | 0.034143 | 0.034143 | 0.034143 | 0.98209 | -0.12557 | 0.98138 | -0.13059 | 12.6455
46 | 0.006216 | 0.0015564 | -0.0062156 | -0.0015563 | 3.6262e-07 | 5.6569e-08 | 0.0094177 | 0.0094177 | 0.0094177 | 0.98209 | -0.12557 | 0.98203 | -0.12599 | 3.488
47 | -0.031797 | -0.0079816 | 0.031829 | 0.0079935 | 3.1571e-05 | 1.1865e-05 | 0.048103 | 0.048103 | 0.048103 | 0.98371 | -0.114 | 0.98472 | -0.10686 | 17.8158
48 | 0.020816 | 0.0052233 | -0.020813 | -0.0052222 | 2.927e-06 | 1.0663e-06 | 0.031565 | 0.031565 | 0.031565 | 0.98138 | -0.13059 | 0.98124 | -0.1316 | 11.6906
49 | 0.0054969 | 0.0013762 | -0.005496 | -0.0013761 | 8.2235e-07 | 7.5955e-08 | 0.0083286 | 0.0083287 | 0.0083287 | 0.98203 | -0.12599 | 0.98187 | -0.12707 | 3.0847
50 | 0.014077 | 0.0035288 | -0.014074 | -0.0035277 | 3.2625e-06 | 1.1078e-06 | 0.021272 | 0.021272 | 0.021272 | 0.98472 | -0.10686 | 0.98448 | -0.10854 | 7.8786
51 | -0.045906 | -0.011522 | 0.045913 | 0.011525 | 6.8543e-06 | 2.6072e-06 | 0.069375 | 0.069375 | 0.069375 | 0.98472 | -0.10686 | 0.98487 | -0.10579 | 25.6944
52 | 0.020312 | 0.0050966 | -0.02031 | -0.005096 | 1.5672e-06 | 5.6935e-07 | 0.030804 | 0.030804 | 0.030804 | 0.98124 | -0.1316 | 0.98116 | -0.13216 | 11.409
53 | 0.0020703 | 0.00051862 | -0.0020703 | -0.00051867 | 2.7785e-08 | -4.6526e-08 | 0.0031375 | 0.0031375 | 0.0031375 | 0.98187 | -0.12707 | 0.98186 | -0.12717 | 1.162
54 | 0.0034257 | 0.00085748 | -0.0034252 | -0.00085768 | 5.3635e-07 | -1.9704e-07 | 0.0051912 | 0.0051914 | 0.0051914 | 0.98187 | -0.12707 | 0.98172 | -0.1282 | 1.9227
55 | 0.01326 | 0.0033238 | -0.013258 | -0.0033232 | 1.9946e-06 | 6.66e-07 | 0.020043 | 0.020043 | 0.020043 | 0.98448 | -0.10854 | 0.98433 | -0.10962 | 7.4232
56 | -0.046643 | -0.011708 | 0.04669 | 0.011726 | 4.7635e-05 | 1.8126e-05 | 0.070478 | 0.070478 | 0.070478 | 0.98487 | -0.10579 | 0.98591 | -0.09844 | 26.1029
57 | 0.019248 | 0.0048298 | -0.019227 | -0.0048222 | 2.104e-05 | 7.5932e-06 | 0.029194 | 0.029194 | 0.029194 | 0.98116 | -0.13216 | 0.98005 | -0.14005 | 10.8125
58 | 0.0010352 | 0.00025924 | -0.0010351 | -0.00025943 | 2.4183e-08 | -1.8986e-07 | 0.0015687 | 0.0015688 | 0.0015688 | 0.98186 | -0.12717 | 0.98184 | -0.12734 | 0.58103
59 | 0.0022464 | 0.00056226 | -0.0022462 | -0.00056255 | 2.1717e-07 | -2.9603e-07 | 0.0034047 | 0.0034049 | 0.0034049 | 0.98172 | -0.1282 | 0.98162 | -0.1289 | 1.2611
60 | 0.0035929 | 0.00089934 | -0.0035922 | -0.00089951 | 6.1599e-07 | -1.7423e-07 | 0.0054772 | 0.0054774 | 0.0054774 | 0.97601 | -0.16895 | 0.97584 | -0.17019 | 2.0287
61 | -0.01033 | -0.0025878 | 0.010341 | 0.0025911 | 1.0619e-05 | 3.2257e-06 | 0.015749 | 0.015748 | 0.015749 | 0.97601 | -0.16895 | 0.97705 | -0.16152 | 5.8328
62 | 0.0027196 | 0.00068082 | -0.0027194 | -0.00068101 | 2.4948e-07 | -1.9448e-07 | 0.0041468 | 0.0041469 | 0.0041469 | 0.97584 | -0.17019 | 0.97575 | -0.17085 | 1.5359
63 | -0.011956 | -0.0029959 | 0.011964 | 0.0029984 | 7.8504e-06 | 2.5438e-06 | 0.018208 | 0.018208 | 0.018208 | 0.97705 | -0.16152 | 0.97771 | -0.15678 | 6.7439
64 | 0.001504 | 0.0003764 | -0.0015038 | -0.00037689 | 1.4486e-07 | -4.9552e-07 | 0.0022933 | 0.0022935 | 0.0022935 | 0.97575 | -0.17085 | 0.97565 | -0.17155 | 0.84946
65 | -0.014033 | -0.0035171 | 0.014038 | 0.0035188 | 4.8257e-06 | 1.6434e-06 | 0.021358 | 0.021358 | 0.021358 | 0.97771 | -0.15678 | 0.97806 | -0.15429 | 7.9103
66 | -0.014038 | -0.0035188 | 0.014046 | 0.0035215 | 8.0326e-06 | 2.7351e-06 | 0.021358 | 0.021358 | 0.021358 | 0.97806 | -0.15429 | 0.97864 | -0.15016 | 7.9103
67 | -0.015558 | -0.0039005 | 0.015569 | 0.003904 | 1.0273e-05 | 3.5814e-06 | 0.023657 | 0.023657 | 0.023657 | 0.97864 | -0.15016 | 0.9793 | -0.1454 | 8.7618
68 | -0.0024919 | -0.00062221 | 0.0024924 | 0.00062169 | 5.0923e-07 | -5.2887e-07 | 0.003775 | 0.0037748 | 0.003775 | 0.98204 | -0.12625 | 0.98224 | -0.12476 | 1.3982
69 | -0.0027775 | -0.00069312 | 0.0027777 | 0.00069292 | 2.6756e-07 | -2.0384e-07 | 0.0042066 | 0.0042065 | 0.0042066 | 0.98224 | -0.12476 | 0.98234 | -0.12406 | 1.558
70 | -0.0039638 | -0.00099016 | 0.0039648 | 0.00098998 | 1.0331e-06 | -1.8447e-07 | 0.006003 | 0.0060028 | 0.006003 | 0.98234 | -0.12406 | 0.98261 | -0.12216 | 2.2233
71 | -0.0029716 | -0.00074474 | 0.0029758 | 0.00074213 | 4.2873e-06 | -2.6164e-06 | 0.0045106 | 0.0045091 | 0.0045106 | 0.9803 | -0.13869 | 0.98176 | -0.12822 | 1.6706
72 | 0.0010337 | 0.00025876 | -0.0010337 | -0.00025907 | 3.9217e-08 | -3.0866e-07 | 0.0015667 | 0.0015668 | 0.0015668 | 0.98176 | -0.12822 | 0.98172 | -0.12849 | 0.5803
73 | 0.0036023 | 0.00090268 | -0.003602 | -0.00090275 | 2.5379e-07 | -7.4902e-08 | 0.0054598 | 0.0054599 | 0.0054599 | 0.98176 | -0.12822 | 0.98169 | -0.12873 | 2.0222
74 | -0.0076119 | -0.0019036 | 0.0076151 | 0.0019043 | 3.2044e-06 | 7.4427e-07 | 0.011536 | 0.011535 | 0.011536 | 0.98176 | -0.12822 | 0.98219 | -0.12517 | 4.2724
75 | -0.0081608 | -0.0020411 | 0.0081629 | 0.0020416 | 2.1693e-06 | 5.4635e-07 | 0.012362 | 0.012362 | 0.012362 | 0.98219 | -0.12517 | 0.98245 | -0.12324 | 4.5785
76 | -0.002853 | -0.00071503 | 0.0028532 | 0.00071489 | 1.9621e-07 | -1.3928e-07 | 0.0043137 | 0.0043136 | 0.0043137 | 0.98415 | -0.11111 | 0.98422 | -0.11062 | 1.5977
77 | -0.029528 | -0.0073948 | 0.029549 | 0.0074026 | 2.0769e-05 | 7.7757e-06 | 0.04464 | 0.04464 | 0.04464 | 0.98422 | -0.11062 | 0.98494 | -0.10553 | 16.5335
78 | 0.023277 | 0.0058286 | -0.023255 | -0.0058207 | 2.1491e-05 | 7.9128e-06 | 0.03519 | 0.03519 | 0.03519 | 0.98422 | -0.11062 | 0.98329 | -0.1173 | 13.0333
79 | 0.0033978 | 0.00085131 | -0.0033974 | -0.00085147 | 4.1406e-07 | -1.6026e-07 | 0.005137 | 0.0051371 | 0.0051371 | 0.98422 | -0.11062 | 0.9841 | -0.1115 | 1.9026
80 | -0.031305 | -0.0078427 | 0.03132 | 0.0078483 | 1.485e-05 | 5.5759e-06 | 0.047293 | 0.047293 | 0.047293 | 0.98494 | -0.10553 | 0.98542 | -0.1021 | 17.5161
81 | 0.021326 | 0.0053371 | -0.021316 | -0.0053335 | 9.8223e-06 | 3.5862e-06 | 0.03227 | 0.03227 | 0.03227 | 0.98329 | -0.1173 | 0.98282 | -0.12064 | 11.9519
82 | -0.0099559 | -0.0024904 | 0.0099566 | 0.0024906 | 7.1883e-07 | 2.1226e-07 | 0.015075 | 0.015075 | 0.015075 | 0.98261 | -0.12216 | 0.98268 | -0.12164 | 5.5834
83 | 0.0059911 | 0.0015004 | -0.0059903 | -0.0015003 | 8.138e-07 | 1.1232e-07 | 0.0090723 | 0.0090724 | 0.0090724 | 0.98261 | -0.12216 | 0.98247 | -0.12314 | 3.3601
84 | -0.0079281 | -0.001987 | 0.0079337 | 0.0019883 | 5.6014e-06 | 1.3665e-06 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.98212 | -0.12539 | 0.98283 | -0.12028 | 4.4489
85 | -0.0087872 | -0.0022022 | 0.0087925 | 0.0022037 | 5.3188e-06 | 1.435e-06 | 0.013304 | 0.013304 | 0.013304 | 0.98283 | -0.12028 | 0.98345 | -0.11591 | 4.9274
86 | -0.0096474 | -0.0024179 | 0.0096508 | 0.0024189 | 3.3693e-06 | 9.7422e-07 | 0.014597 | 0.014597 | 0.014597 | 0.98345 | -0.11591 | 0.9838 | -0.11339 | 5.4064
87 | -0.011321 | -0.0028373 | 0.011322 | 0.0028374 | 2.8056e-07 | 8.8435e-08 | 0.017124 | 0.017124 | 0.017124 | 0.9838 | -0.11339 | 0.98383 | -0.11321 | 6.3421
88 | 0.0016705 | 0.00041836 | -0.0016704 | -0.00041856 | 7.3583e-08 | -2.0624e-07 | 0.0025266 | 0.0025266 | 0.0025266 | 0.9838 | -0.11339 | 0.98376 | -0.11371 | 0.93579
89 | -0.012115 | -0.0030361 | 0.012121 | 0.0030381 | 6.0236e-06 | 1.9515e-06 | 0.018323 | 0.018323 | 0.018323 | 0.98383 | -0.11321 | 0.98433 | -0.10962 | 6.7863
90 | 0.00083728 | 0.00020975 | -0.00083727 | -0.00020984 | 6.9872e-09 | -8.5953e-08 | 0.0012664 | 0.0012665 | 0.0012665 | 0.98376 | -0.11371 | 0.98375 | -0.11377 | 0.46906
91 | 0.0018123 | 0.0004538 | -0.0018121 | -0.00045416 | 1.5693e-07 | -3.6087e-07 | 0.0027471 | 0.0027472 | 0.0027472 | 0.98162 | -0.1289 | 0.98153 | -0.12953 | 1.0175
92 | -0.0058955 | -0.0014775 | 0.0058955 | 0.0014776 | 9.2583e-08 | 1.1625e-08 | 0.00889 | 0.00889 | 0.00889 | 0.98679 | -0.0924 | 0.98681 | -0.092287 | 3.2926
93 | -0.0069298 | -0.0017368 | 0.006931 | 0.001737 | 1.1319e-06 | 2.2308e-07 | 0.01045 | 0.010449 | 0.01045 | 0.98681 | -0.092287 | 0.98697 | -0.091107 | 3.8702
94 | -0.012283 | -0.0030782 | 0.012285 | 0.0030791 | 2.7034e-06 | 8.7826e-07 | 0.018518 | 0.018518 | 0.018518 | 0.98697 | -0.091107 | 0.9872 | -0.089517 | 6.8585
95 | -0.015424 | -0.0038658 | 0.01543 | 0.0038679 | 5.9283e-06 | 2.0553e-06 | 0.023249 | 0.023249 | 0.023249 | 0.9872 | -0.089517 | 0.98759 | -0.086742 | 8.6108
96 | 0.034464 | 0.0086383 | -0.034448 | -0.0086322 | 1.6034e-05 | 6.0457e-06 | 0.052017 | 0.052017 | 0.052017 | 0.98589 | -0.098743 | 0.98542 | -0.1021 | 19.2654
97 | -0.016508 | -0.0041381 | 0.016509 | 0.0041382 | 2.2708e-07 | 7.9811e-08 | 0.024874 | 0.024874 | 0.024874 | 0.98759 | -0.086742 | 0.9876 | -0.086643 | 9.2125
98 | 0.00091238 | 0.00022792 | -0.00091235 | -0.0002282 | 2.8066e-08 | -2.875e-07 | 0.0013817 | 0.0013818 | 0.0013818 | 0.98241 | -0.12355 | 0.98238 | -0.12377 | 0.51177
99 | -0.0018562 | -0.00046445 | 0.0018563 | 0.00046422 | 1.0361e-07 | -2.2622e-07 | 0.0028112 | 0.0028111 | 0.0028112 | 0.98241 | -0.12355 | 0.98247 | -0.12314 | 1.0412
100 | 0.00041159 | 0.0001027 | -0.00041158 | -0.00010315 | 8.681e-09 | -4.4996e-07 | 0.00062327 | 0.00062343 | 0.00062343 | 0.98238 | -0.12377 | 0.98236 | -0.12392 | 0.2309
101 | -0.0099566 | -0.0024906 | 0.0099578 | 0.002491 | 1.1558e-06 | 3.4126e-07 | 0.015075 | 0.015075 | 0.015075 | 0.98268 | -0.12164 | 0.9828 | -0.1208 | 5.5834
102 | -0.012031 | -0.0030104 | 0.012031 | 0.0030105 | 2.5623e-07 | 8.2865e-08 | 0.018213 | 0.018213 | 0.018213 | 0.9828 | -0.1208 | 0.98282 | -0.12064 | 6.7457
103 | -0.016079 | -0.0040321 | 0.01608 | 0.0040322 | 4.785e-07 | 1.6788e-07 | 0.024433 | 0.024433 | 0.024433 | 0.9793 | -0.1454 | 0.97933 | -0.14518 | 9.0492
104 | -0.016591 | -0.0041603 | 0.016603 | 0.0041645 | 1.1824e-05 | 4.1724e-06 | 0.025209 | 0.025209 | 0.025209 | 0.97933 | -0.14518 | 0.98005 | -0.14005 | 9.3367
105 | 0.0092854 | 0.002323 | -0.009282 | -0.0023221 | 3.3272e-06 | 9.3787e-07 | 0.014057 | 0.014057 | 0.014057 | 0.98282 | -0.12064 | 0.98245 | -0.12324 | 5.2063
106 | -0.047525 | -0.011935 | 0.047557 | 0.011947 | 3.1856e-05 | 1.2126e-05 | 0.071738 | 0.071738 | 0.071738 | 0.98591 | -0.09844 | 0.98659 | -0.093621 | 26.5695
107 | -0.048353 | -0.012147 | 0.048398 | 0.012164 | 4.5439e-05 | 1.7301e-05 | 0.072937 | 0.072937 | 0.072937 | 0.98659 | -0.093621 | 0.98755 | -0.086871 | 27.0139

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17372 | 0.043657

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00083409 | 0.00020904
1 | 0.00089619 | 0.00022461
2 | 0.0010078 | 0.00025258
3 | 0.00080134 | 0.00020083
4 | 0.0020741 | 0.00051983
5 | 0.00084853 | 0.00021266
6 | 0.0059048 | 0.0014799
7 | 0.0042289 | 0.0010599
8 | 0.0017635 | 0.00044198
9 | 0.00034092 | 8.5444e-05
10 | 0.0014076 | 0.00035277
11 | 0.00074267 | 0.00018613
12 | 0.0025029 | 0.00062728
13 | 0.0046017 | 0.0011533
14 | 0.0013119 | 0.00032879
15 | 0.0039048 | 0.00097865
16 | 0.0011951 | 0.00029952
17 | 0.0022597 | 0.00056632
18 | 0.0013583 | 0.00034042
19 | 0.00051956 | 0.00013021
20 | 0.0008739 | 0.00021902
21 | 0.00060862 | 0.00015253
22 | 0.0012247 | 0.00030694
23 | 0.0012546 | 0.00031442
24 | 0.0014944 | 0.00037453
25 | 0.0010783 | 0.00027024
26 | 0.0015636 | 0.00039189
27 | 0.0020152 | 0.00050505
28 | 0.0015466 | 0.00038761
29 | 0.0020016 | 0.00050164
30 | 0.00502 | 0.0012581
31 | 0.0046141 | 0.0011564
32 | 0.0023825 | 0.0005971
33 | 0.0020915 | 0.00052418
34 | 0.00074303 | 0.00018622
35 | 0.00076994 | 0.00019297
36 | 0.0014888 | 0.00037314
37 | 0.0017004 | 0.00042617
38 | 0.00071877 | 0.00018014
39 | 0.00050138 | 0.00012566
40 | 0.00081348 | 0.00020388
41 | 0.00073012 | 0.00018298
42 | 0.0010621 | 0.00026619
43 | 0.0010351 | 0.00025943
44 | 0.0011787 | 0.00029542
45 | 0.0067372 | 0.0016885
46 | 0.0008726 | 0.00021869
47 | 0.0016153 | 0.00040484
48 | 0.0012154 | 0.00030462
49 | 0.0020695 | 0.00051866
50 | 0.0015038 | 0.00037689
51 | 0.0015121 | 0.00037896
52 | 0.00028503 | 7.1436e-05
53 | 0.001186 | 0.00029725
54 | 0.0029716 | 0.00074474
55 | 0.0010337 | 0.00025907
56 | 0.003602 | 0.00090275
57 | 0.00054568 | 0.00013676
58 | 0.002853 | 0.00071503
59 | 0.0017561 | 0.00044012
60 | 0.0019294 | 0.00048356
61 | 0.0033974 | 0.00085147
62 | 0.0079281 | 0.001987
63 | 0.00085346 | 0.0002139
64 | 0.00085489 | 0.00021426
65 | 0.00079309 | 0.00019877
66 | 0.00083316 | 0.00020881
67 | 0.00043393 | 0.00010875
68 | 0.0018121 | 0.00045416
69 | 0.0010351 | 0.00025943
70 | 0.0058955 | 0.0014775
71 | 0.0010343 | 0.00025922
72 | 0.0053517 | 0.0013413
73 | 0.0031389 | 0.00078668
74 | 0.0024704 | 0.00061913
75 | 0.0031279 | 0.00078393
76 | 0.0011375 | 0.00028509
77 | 0.00083727 | 0.00020984
78 | 0.0010783 | 0.00027024
79 | 0.0015636 | 0.00039189
80 | 0.00094377 | 0.00023653
81 | 0.00050076 | 0.0001255
82 | 0.004134 | 0.0010361
83 | 0.00041158 | 0.00010315
84 | 0.0020727 | 0.00051948
85 | 0.00051089 | 0.00012804
86 | 0.00051089 | 0.00012804
87 | 0.0011191 | 0.00028048
88 | 0.0008348 | 0.00020922
89 | 0.00079546 | 0.00019936
90 | 0.003545 | 0.00088846
91 | 0.0026244 | 0.00065774

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1