## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1032-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1032-9_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1032-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1032-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1032-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1032-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1032-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1032-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1032-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1032-9_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1032-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1032-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1032-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1032-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1032-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1032-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1032-9_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1032-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1032-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1032-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1032-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1032-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1032-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1032-9_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1032-9_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1032-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1032-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1032-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1032-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1032-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1032-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1032-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1032-9_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1032-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1032-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1032-9_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1032-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1032-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1032-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1032-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1032-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1032-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1032-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1032-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1032-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1032-9_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1032-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1032-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1032-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1032-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1032-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1032-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1032-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1032-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1032-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1032-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1032-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1032-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1032-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1032-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1032-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1032-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1032-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1032-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1032-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1032-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1032-9_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1032-9_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1032-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1032-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1032-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1032-9_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1032-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1032-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1032-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1032-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1032-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1032-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1032-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1032-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1032-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1032-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1032-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1032-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1032-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1032-9_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1032-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1032-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1032-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1032-9_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1032-9_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1032-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1032-9_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1032-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1032-9_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_353_1_node_189 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1032-9_0_3_load_0 | 0 | 0.0052789 | 0.001323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1032-9_0_3_load_1 | 1 | 0.0044293 | 0.0011101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1032-9_0_3_load_3 | 3 | 0.014993 | 0.0037576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1032-9_0_3_load_4 | 4 | 0.0048638 | 0.001219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1032-9_0_3_load_33 | 6 | 0.0022196 | 0.0005563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1032-9_0_3_load_5 | 8 | 0.0012594 | 0.00031564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1032-9_0_3_load_52 | 13 | 0.00094583 | 0.00023705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1032-9_0_3_load_53 | 15 | 0.0010415 | 0.00026103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1032-9_0_3_load_87 | 16 | 0.00074043 | 0.00018557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1032-9_0_3_load_58 | 19 | 0.0024837 | 0.00062248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1032-9_0_3_load_46 | 20 | 0.0027376 | 0.00068612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1032-9_0_3_load_34 | 22 | 0.0051732 | 0.0012965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1032-9_0_3_load_92 | 23 | 0.00077868 | 0.00019516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1032-9_0_3_load_89 | 24 | 0.0019919 | 0.00049921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1032-9_0_3_load_39 | 26 | 0.001295 | 0.00032457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1032-9_0_3_load_36 | 27 | 0.0022157 | 0.00055532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1032-9_0_3_load_40 | 28 | 0.00091208 | 0.00022859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1032-9_0_3_load_86 | 29 | 0.0017714 | 0.00044394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1032-9_0_3_load_59 | 30 | 0.0058979 | 0.0014782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1032-9_0_3_load_54 | 31 | 0.0022217 | 0.00055682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1032-9_0_3_load_17 | 32 | 0.0024321 | 0.00060955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1032-9_0_3_load_12 | 33 | 0.0017808 | 0.00044631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1032-9_0_3_load_16 | 36 | 0.0029494 | 0.0007392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1032-9_0_3_load_18 | 38 | 0.0018901 | 0.00047371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1032-9_0_3_load_47 | 39 | 0.0012204 | 0.00030587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1032-9_0_3_load_50 | 40 | 0.0014647 | 0.00036708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1032-9_0_3_load_48 | 41 | 0.0019669 | 0.00049295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1032-9_0_3_load_51 | 42 | 0.0016539 | 0.00041451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1032-9_0_3_load_19 | 43 | 0.0021677 | 0.00054328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1032-9_0_3_load_20 | 44 | 0.0031625 | 0.00079261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1032-9_0_3_load_21 | 45 | 0.0019186 | 0.00048084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1032-9_0_3_load_22 | 46 | 0.0023736 | 0.00059487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1032-9_0_3_load_23 | 47 | 0.0040537 | 0.001016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1032-9_0_3_load_30 | 48 | 0.0043729 | 0.0010959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1032-9_0_3_load_44 | 49 | 0.0019197 | 0.00048111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1032-9_0_3_load_29 | 50 | 0.0027188 | 0.00068138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1032-9_0_3_load_45 | 51 | 0.0016492 | 0.00041332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1032-9_0_3_load_24 | 52 | 0.00072743 | 0.00018231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1032-9_0_3_load_25 | 53 | 0.00028474 | 7.1364e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1032-9_0_3_load_26 | 54 | 0.0053976 | 0.0013528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1032-9_0_3_load_27 | 55 | 0.0004332 | 0.00010857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1032-9_0_3_load_43 | 56 | 0.0014555 | 0.00036477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1032-9_0_3_load_41 | 57 | 0.002144 | 0.00053734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1032-9_0_3_load_31 | 58 | 0.0019445 | 0.00048734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1032-9_0_3_load_32 | 59 | 0.0019471 | 0.00048799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1032-9_0_3_load_42 | 60 | 0.0029066 | 0.00072846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1032-9_0_3_load_63 | 61 | 0.00050795 | 0.0001273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1032-9_0_3_load_61 | 62 | 0.00083316 | 0.00020881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1032-9_0_3_load_56 | 64 | 0.0012872 | 0.00032261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1032-9_0_3_load_57 | 65 | 0.002891 | 0.00072456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1032-9_0_3_load_94 | 66 | 0.0044212 | 0.0011081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1032-9_0_3_load_95 | 67 | 0.00084366 | 0.00021144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1032-9_0_3_load_60 | 68 | 0.0023306 | 0.00058409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1032-9_0_3_load_62 | 69 | 0.00056438 | 0.00014145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1032-9_0_3_load_64 | 70 | 0.0022061 | 0.0005529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1032-9_0_3_load_85 | 72 | 0.0023507 | 0.00058913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1032-9_0_3_load_65 | 73 | 0.00068239 | 0.00017102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1032-9_0_3_load_67 | 75 | 0.0052728 | 0.0013215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1032-9_0_3_load_68 | 76 | 0.00040012 | 0.00010028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1032-9_0_3_load_76 | 77 | 0.003069 | 0.00076917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1032-9_0_3_load_77 | 78 | 0.0049861 | 0.0012496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1032-9_0_3_load_69 | 79 | 0.0010041 | 0.00025166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1032-9_0_3_load_70 | 80 | 0.00051154 | 0.0001282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1032-9_0_3_load_72 | 81 | 0.00045959 | 0.00011518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1032-9_0_3_load_71 | 82 | 0.0013228 | 0.00033152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1032-9_0_3_load_73 | 83 | 0.00095713 | 0.00023988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1032-9_0_3_load_74 | 84 | 0.00048673 | 0.00012199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1032-9_0_3_load_75 | 85 | 0.015199 | 0.0038093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1032-9_0_3_load_84 | 86 | 0.0018962 | 0.00047523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1032-9_0_3_load_88 | 87 | 0.0013709 | 0.00034359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1032-9_0_3_load_90 | 88 | 0.0015031 | 0.0003767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1032-9_0_3_load_91 | 89 | 0.0014293 | 0.00035822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1032-9_0_3_load_78 | 90 | 0.0014291 | 0.00035817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1032-9_0_3_load_79 | 91 | 0.0015623 | 0.00039156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1032-9_0_3_load_97 | 94 | 0.0054292 | 0.0013607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1032-9_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0031016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1032-9_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.027507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1032-9_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.047076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1032-9_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.03399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1032-9_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.013303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1032-9_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0046301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1032-9_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0096786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1032-9_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 12 | 0.021557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1032-9_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 13 | 0.027188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1032-9_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 22 | 0.030556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1032-9_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 21 | 0.011682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1032-9_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 18 | 0.003794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1032-9_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.015278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1032-9_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 23 | 0.0049356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1032-9_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.003654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1032-9_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.012482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1032-9_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.00764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1032-9_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.027659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1032-9_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.021233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1032-9_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 12 | 26 | 0.0059407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1032-9_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 12 | 27 | 0.022549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1032-9_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0089371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1032-9_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 14 | 28 | 0.016494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1032-9_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 29 | 0.015154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1032-9_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.035349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1032-9_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.033986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1032-9_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.028761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1032-9_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 19 | 30 | 0.057647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1032-9_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 31 | 0.016575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1032-9_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 21 | 32 | 0.042971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1032-9_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 89 | 0.0075315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1032-9_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.022603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1032-9_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 87 | 0.034804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1032-9_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 71 | 0.0062267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1032-9_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 25 | 92 | 0.010741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1032-9_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 61 | 0.020929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1032-9_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 66 | 0.32304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1032-9_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 51 | 0.025466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1032-9_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.031735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1032-9_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0043483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1032-9_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.008588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1032-9_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.011421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1032-9_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.040161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1032-9_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.039113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1032-9_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.072306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1032-9_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0022105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1032-9_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0020894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1032-9_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.030774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1032-9_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 63 | 0.011819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1032-9_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.011218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1032-9_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0076789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1032-9_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0070231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1032-9_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0063548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1032-9_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0037809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1032-9_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.001777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1032-9_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0080919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1032-9_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.016225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1032-9_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 58 | 0.0030495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1032-9_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.033514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1032-9_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.06004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1032-9_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.015232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1032-9_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.011656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1032-9_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.027008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1032-9_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.004918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1032-9_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.018127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1032-9_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.00061526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1032-9_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.017688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1032-9_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 68 | 0.017677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1032-9_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.014845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1032-9_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.04434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1032-9_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0084069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1032-9_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0042841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1032-9_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.019137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1032-9_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.033263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1032-9_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.012656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1032-9_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.034544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1032-9_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.013665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1032-9_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.031775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1032-9_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.050927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1032-9_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0056129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1032-9_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 88 | 0.042343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1032-9_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0079607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1032-9_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.17515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1032-9_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.020676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1032-9_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0070184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1032-9_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.034594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1032-9_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.016192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1032-9_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0055176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1032-9_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.029746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1032-9_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0044044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1032-9_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.02221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1032-9_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0051815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1032-9_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.015668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1032-9_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.023302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1032-9_0_3_trafo_52 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 95 | 13 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2664789.9407 | 1227468.491 | 2664787.7922 | 1227470.7279
1 | 2664811.4789 | 1227451.6941 | 2664808.7052 | 1227453.087 | 2664797.1146 | 1227461.0215 | 2664789.9407 | 1227468.491
2 | 2664757.2577 | 1227506.5267 | 2664759.0276 | 1227503.957 | 2664773.3166 | 1227486.9126 | 2664787.3182 | 1227471.2215 | 2664787.7922 | 1227470.7279
3 | 2664811.4789 | 1227451.6941 | 2664808.0566 | 1227438.8819 | 2664803.5002 | 1227424.434 | 2664801.5987 | 1227419.1893
4 | 2664811.4789 | 1227451.6941 | 2664815.2128 | 1227449.8225 | 2664817.2243 | 1227455.0922 | 2664820.5986 | 1227454.2173
5 | 2664757.2577 | 1227506.5267 | 2664754.6314 | 1227510.3398
6 | 2664803.7123 | 1227412.6176 | 2664799.7406 | 1227414.0642 | 2664801.5987 | 1227419.1893
7 | 2664840.8973 | 1227446.9448 | 2664828.1378 | 1227452.2648 | 2664820.5986 | 1227454.2173
8 | 2664820.5986 | 1227454.2173 | 2664821.9835 | 1227458.5685 | 2664824.7223 | 1227464.5578 | 2664829.1303 | 1227472.4554 | 2664832.7601 | 1227477.3425 | 2664833.3735 | 1227478.0065
9 | 2664737.7513 | 1227534.9807 | 2664738.8509 | 1227533.4677 | 2664746.2219 | 1227524.6755 | 2664749.6665 | 1227522.2114 | 2664752.5441 | 1227513.3703 | 2664754.6314 | 1227510.3398
10 | 2664799.9754 | 1227401.5475 | 2664803.7123 | 1227412.6176
11 | 2664803.7123 | 1227412.6176 | 2664807.2883 | 1227411.3223
12 | 2664865.3936 | 1227511.3312 | 2664862.725 | 1227509.3342 | 2664853.0172 | 1227502.3743
13 | 2664865.3936 | 1227511.3312 | 2664862.3823 | 1227515.2418
14 | 2664867.5628 | 1227508.3863 | 2664865.3936 | 1227511.3312
15 | 2664862.1562 | 1227500.3444 | 2664860.1568 | 1227503.0021 | 2664867.5628 | 1227508.3863
16 | 2664866.7397 | 1227494.2237 | 2664862.1562 | 1227500.3444
17 | 2664862.1562 | 1227500.3444 | 2664851.2801 | 1227492.7987 | 2664841.7851 | 1227486.469 | 2664839.516 | 1227484.4908
18 | 2664862.1562 | 1227500.3444 | 2664866.7649 | 1227503.719 | 2664873.5048 | 1227508.3399 | 2664879.6976 | 1227512.2964
19 | 2664840.8973 | 1227446.9448 | 2664844.9592 | 1227442.6097
20 | 2664840.8973 | 1227446.9448 | 2664849.0863 | 1227467.954
21 | 2664833.3735 | 1227478.0065 | 2664838.7372 | 1227483.8118 | 2664839.516 | 1227484.4908
22 | 2664866.7397 | 1227494.2237 | 2664879.008 | 1227483.1995
23 | 2664879.6976 | 1227512.2964 | 2664880.5867 | 1227512.8645 | 2664886.8303 | 1227516.4349 | 2664891.6446 | 1227518.333 | 2664893.268 | 1227518.9358
24 | 2664807.2883 | 1227411.3223 | 2664808.3675 | 1227414.5251 | 2664813.2319 | 1227412.5323 | 2664824.4932 | 1227407.6962 | 2664831.9071 | 1227404.7306 | 2664836.7286 | 1227400.4137
25 | 2664836.7286 | 1227400.4137 | 2664845.157 | 1227385.7182 | 2664854.2943 | 1227371.3293
26 | 2664807.2883 | 1227411.3223 | 2664805.6582 | 1227406.5237 | 2664801.7146 | 1227396.3408 | 2664800.3286 | 1227390.6999 | 2664799.6204 | 1227384.0545 | 2664799.583 | 1227383.7755
27 | 2664854.2943 | 1227371.3293 | 2664861.7048 | 1227359.6595 | 2664865.0078 | 1227354.9146 | 2664873.5739 | 1227342.8891 | 2664890.7386 | 1227334.6375 | 2664894.3254 | 1227332.3919
28 | 2664799.9754 | 1227401.5475 | 2664784.9519 | 1227408.5492
29 | 2664799.9754 | 1227401.5475 | 2664791.3878 | 1227380.0846 | 2664784.1066 | 1227361.6138
30 | 2664857.8104 | 1227521.2246 | 2664857.9139 | 1227521.0449 | 2664862.3823 | 1227515.2418
31 | 2664932.975 | 1227541.4432 | 2664917.8116 | 1227532.3275 | 2664913.324 | 1227530.3352
32 | 2664932.975 | 1227541.4432 | 2664923.4752 | 1227549.4559 | 2664910.1942 | 1227562.2971 | 2664908.5001 | 1227565.8129
33 | 2664932.975 | 1227541.4432 | 2664935.5285 | 1227542.872 | 2664937.4223 | 1227540.1687
34 | 2664932.975 | 1227541.4432 | 2664935.5285 | 1227542.872 | 2664941.8825 | 1227547.4221
35 | 2664879.008 | 1227483.1995 | 2664894.5753 | 1227469.2109
36 | 2664894.3254 | 1227332.3919 | 2665204.0022 | 1227240.4436
37 | 2664784.9519 | 1227408.5492 | 2664773.7265 | 1227413.7808 | 2664763.0064 | 1227420.424 | 2664762.6208 | 1227420.6922
38 | 2664769.9648 | 1227333.31 | 2664779.0276 | 1227348.7297 | 2664784.1066 | 1227361.6138
39 | 2664769.9648 | 1227333.31 | 2664766.2643 | 1227335.5934
40 | 2664769.9648 | 1227333.31 | 2664764.4129 | 1227326.7453
41 | 2664769.9648 | 1227333.31 | 2664773.1312 | 1227331.3543 | 2664776.083 | 1227336.5787 | 2664776.9309 | 1227338.0511
42 | 2664764.4129 | 1227326.7453 | 2664766.0053 | 1227323.883 | 2664773.2549 | 1227310.9535 | 2664779.0405 | 1227300.9211 | 2664785.4116 | 1227292.5988
43 | 2664733.7725 | 1227308.6336 | 2664734.525 | 1227307.7412 | 2664736.7224 | 1227305.686 | 2664748.9492 | 1227313.1238 | 2664757.3554 | 1227319.953 | 2664764.4129 | 1227326.7453
44 | 2664733.7725 | 1227308.6336 | 2664687.2604 | 1227363.9938
45 | 2664687.2604 | 1227363.9938 | 2664685.8384 | 1227365.6863
46 | 2664785.4116 | 1227292.5988 | 2664786.6817 | 1227290.9397
47 | 2664685.8384 | 1227365.6863 | 2664666.0423 | 1227389.2482
48 | 2664794.5316 | 1227282.1109 | 2664787.6589 | 1227289.6632 | 2664786.6817 | 1227290.9397
49 | 2664736.7578 | 1227439.5525 | 2664728.195 | 1227446.8002
50 | 2664736.7578 | 1227439.5525 | 2664742.5181 | 1227434.677 | 2664742.6267 | 1227434.6014
51 | 2664728.195 | 1227446.8002 | 2664723.9464 | 1227450.3963 | 2664722.8905 | 1227451.4002
52 | 2664747.8433 | 1227430.9724 | 2664742.6267 | 1227434.6014
53 | 2664720.1505 | 1227454.0056 | 2664722.8905 | 1227451.4002
54 | 2664747.8433 | 1227430.9724 | 2664749.302 | 1227429.9576
55 | 2664720.1505 | 1227454.0056 | 2664714.2864 | 1227459.5814
56 | 2664749.302 | 1227429.9576 | 2664762.6208 | 1227420.6922
57 | 2664712.0764 | 1227461.6828 | 2664714.2864 | 1227459.5814
58 | 2664638.1172 | 1227544.1946 | 2664652.3913 | 1227531.1819 | 2664660.9174 | 1227519.8285
59 | 2664582.7736 | 1227564.2141 | 2664585.7063 | 1227564.246 | 2664599.2596 | 1227563.248 | 2664612.8834 | 1227557.8591 | 2664634.5417 | 1227547.4542 | 2664638.1172 | 1227544.1946
60 | 2664670.5192 | 1227508.0361 | 2664667.1248 | 1227511.5626 | 2664660.9174 | 1227519.8285
61 | 2664670.5192 | 1227508.0361 | 2664678.6022 | 1227499.6385
62 | 2664696.1233 | 1227479.1002 | 2664682.3015 | 1227495.7951 | 2664678.6022 | 1227499.6385
63 | 2664696.1233 | 1227479.1002 | 2664699.2595 | 1227475.312
64 | 2664712.0764 | 1227461.6828 | 2664704.8711 | 1227468.5339 | 2664699.6519 | 1227474.8381
65 | 2664699.2595 | 1227475.312 | 2664699.6519 | 1227474.8381
66 | 2664906.5556 | 1227482.2246 | 2664894.5753 | 1227469.2109 | 2664894.5753 | 1227469.2109
67 | 2664918.528 | 1227495.2299 | 2664906.5556 | 1227482.2246
68 | 2664794.5316 | 1227282.1109 | 2664798.0134 | 1227286.6962 | 2664800.9518 | 1227295.2959
69 | 2664794.5316 | 1227282.1109 | 2664796.932 | 1227279.5243 | 2664799.1258 | 1227275.023 | 2664801.9197 | 1227269.0051 | 2664807.1178 | 1227254.4745 | 2664808.0167 | 1227247.7911 | 2664807.5395 | 1227240.8147
70 | 2665204.0022 | 1227240.4436 | 2665204.7963 | 1227240.7202 | 2665212.319 | 1227241.5289
71 | 2664918.528 | 1227495.2299 | 2664921.4296 | 1227498.3817
72 | 2664921.4296 | 1227498.3817 | 2664928.3537 | 1227505.9031 | 2664933.5891 | 1227513.1169
73 | 2664937.4223 | 1227540.1687 | 2664945.1822 | 1227529.0906 | 2664933.5891 | 1227513.1169
74 | 2664937.4223 | 1227540.1687 | 2664931.4813 | 1227536.6572 | 2664926.4384 | 1227533.884
75 | 2664793.8329 | 1227618.9548 | 2664795.4024 | 1227623.7527 | 2664795.2984 | 1227633.2911 | 2664790.2096 | 1227650.3357 | 2664789.0977 | 1227652.1978
76 | 2664793.8329 | 1227618.9548 | 2664801.0945 | 1227607.3793
77 | 2664793.8329 | 1227618.9548 | 2664766.5255 | 1227635.2019
78 | 2664801.0945 | 1227607.3793 | 2664808.0619 | 1227596.2728 | 2664824.2608 | 1227575.0466 | 2664830.5844 | 1227565.9057
79 | 2664833.7778 | 1227561.2897 | 2664830.5844 | 1227565.9057
80 | 2664833.7778 | 1227561.2897 | 2664839.5061 | 1227553.0095 | 2664855.6124 | 1227525.0413
81 | 2664851.2303 | 1227664.0336 | 2664851.8998 | 1227662.5377 | 2664855.7503 | 1227657.5239
82 | 2664851.2303 | 1227664.0336 | 2664818.2218 | 1227836.0459
83 | 2664868.344 | 1227641.1253 | 2664855.7503 | 1227657.5239
84 | 2664817.4835 | 1227843.0254 | 2664818.2218 | 1227836.0459
85 | 2664868.344 | 1227641.1253 | 2664879.0133 | 1227627.2326 | 2664887.3148 | 1227612.3088
86 | 2664887.3148 | 1227612.3088 | 2664895.1858 | 1227598.159
87 | 2664897.868 | 1227593.3372 | 2664895.1858 | 1227598.159
88 | 2664908.5001 | 1227565.8129 | 2664902.9675 | 1227577.2947 | 2664900.6029 | 1227588.4206 | 2664897.868 | 1227593.3372
89 | 2664857.8104 | 1227521.2246 | 2664855.6124 | 1227525.0413
90 | 2664940.7953 | 1227551.5331 | 2664947.8186 | 1227556.237 | 2664950.0867 | 1227558.819 | 2664952.7572 | 1227562.0169 | 2664957.5808 | 1227565.8387
91 | 2664941.8825 | 1227547.4221 | 2664939.8364 | 1227550.8909 | 2664940.7953 | 1227551.5331
92 | 2664941.8825 | 1227547.4221 | 2664954.8741 | 1227556.2362
93 | 2664968.6374 | 1227537.4076 | 2664957.1205 | 1227553.1699 | 2664954.8741 | 1227556.2362

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2664789.9407 | 1227468.491
1 | 2664787.7922 | 1227470.7279
2 | 2664811.4789 | 1227451.6941
3 | 2664757.2577 | 1227506.5267
4 | 2664801.5987 | 1227419.1893
5 | 2664820.5986 | 1227454.2173
6 | 2664754.6314 | 1227510.3398
7 | 2664803.7123 | 1227412.6176
8 | 2664853.0172 | 1227502.3743
9 | 2664865.3936 | 1227511.3312
10 | 2664867.5628 | 1227508.3863
11 | 2664862.1562 | 1227500.3444
12 | 2664840.8973 | 1227446.9448
13 | 2664833.3735 | 1227478.0065
14 | 2664866.7397 | 1227494.2237
15 | 2664839.516 | 1227484.4908
16 | 2664879.6976 | 1227512.2964
17 | 2664836.7286 | 1227400.4137
18 | 2664807.2883 | 1227411.3223
19 | 2664854.2943 | 1227371.3293
20 | 2664799.583 | 1227383.7755
21 | 2664799.9754 | 1227401.5475
22 | 2664737.7513 | 1227534.9807
23 | 2664862.3823 | 1227515.2418
24 | 2664913.324 | 1227530.3352
25 | 2664932.975 | 1227541.4432
26 | 2664844.9592 | 1227442.6097
27 | 2664849.0863 | 1227467.954
28 | 2664879.008 | 1227483.1995
29 | 2664893.268 | 1227518.9358
30 | 2664894.3255 | 1227332.3919
31 | 2664784.9519 | 1227408.5492
32 | 2664784.1066 | 1227361.6138
33 | 2664766.2643 | 1227335.5934
34 | 2664769.9648 | 1227333.31
35 | 2664764.4129 | 1227326.7453
36 | 2664776.9309 | 1227338.0511
37 | 2664733.7725 | 1227308.6336
38 | 2664687.2604 | 1227363.9938
39 | 2664785.4116 | 1227292.5988
40 | 2664685.8384 | 1227365.6863
41 | 2664786.6817 | 1227290.9397
42 | 2664666.0423 | 1227389.2482
43 | 2664736.7578 | 1227439.5525
44 | 2664728.195 | 1227446.8002
45 | 2664742.6267 | 1227434.6014
46 | 2664722.8905 | 1227451.4002
47 | 2664747.8433 | 1227430.9724
48 | 2664720.1505 | 1227454.0056
49 | 2664749.302 | 1227429.9576
50 | 2664714.2864 | 1227459.5814
51 | 2664762.6208 | 1227420.6922
52 | 2664638.1172 | 1227544.1946
53 | 2664660.9174 | 1227519.8285
54 | 2664582.7736 | 1227564.2141
55 | 2664670.5192 | 1227508.0361
56 | 2664678.6022 | 1227499.6385
57 | 2664696.1233 | 1227479.1002
58 | 2664712.0764 | 1227461.6828
59 | 2664699.6518 | 1227474.8381
60 | 2664699.2595 | 1227475.312
61 | 2664894.5753 | 1227469.2109
62 | 2664906.5556 | 1227482.2246
63 | 2664794.5316 | 1227282.1109
64 | 2664800.9518 | 1227295.2959
65 | 2664807.5395 | 1227240.8147
66 | 2665204.0022 | 1227240.4436
67 | 2665212.319 | 1227241.5289
68 | 2664918.528 | 1227495.2299
69 | 2664921.4296 | 1227498.3817
70 | 2664933.5891 | 1227513.1169
71 | 2664937.4223 | 1227540.1687
72 | 2664926.4384 | 1227533.884
73 | 2664789.0977 | 1227652.1978
74 | 2664793.8329 | 1227618.9548
75 | 2664801.0945 | 1227607.3793
76 | 2664766.5255 | 1227635.2019
77 | 2664830.5844 | 1227565.9057
78 | 2664833.7778 | 1227561.2897
79 | 2664851.2303 | 1227664.0336
80 | 2664855.7503 | 1227657.5239
81 | 2664818.2218 | 1227836.0459
82 | 2664868.344 | 1227641.1253
83 | 2664817.4835 | 1227843.0254
84 | 2664887.3148 | 1227612.3088
85 | 2664895.1858 | 1227598.159
86 | 2664897.868 | 1227593.3372
87 | 2664908.5001 | 1227565.8129
88 | 2664855.6124 | 1227525.0413
89 | 2664857.8104 | 1227521.2246
90 | 2664940.7953 | 1227551.5331
91 | 2664957.5808 | 1227565.8387
92 | 2664941.8825 | 1227547.4221
93 | 2664954.8741 | 1227556.2362
94 | 2664968.6374 | 1227537.4076
95 | 2664820.5986 | 1227454.2173

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99526 | -0.033048 | 0.0052789 | 0.001323
1 | 0.99514 | -0.033887 | 0.0044293 | 0.0011101
2 | 0.99653 | -0.024162 | 0 | 0
3 | 0.99363 | -0.044526 | 0.014993 | 0.0037576
4 | 0.99237 | -0.053215 | 0.0048638 | 0.001219
5 | 0.99765 | -0.016363 | 0 | 0
6 | 0.99358 | -0.044872 | 0.0022196 | 0.0005563
7 | 0.99126 | -0.061054 | 0 | 0
8 | 0.99608 | -0.027368 | 0.0012594 | 0.00031564
9 | 0.9961 | -0.027174 | 0 | 0
10 | 0.9962 | -0.026461 | 0 | 0
11 | 0.99655 | -0.024027 | 0 | 0
12 | 0.99754 | -0.017123 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | -0.18917 | -0.047437
14 | 0.99607 | -0.027359 | 0 | 0
15 | 0.99915 | -0.0059227 | 0.0010415 | 0.00026103
16 | 0.99647 | -0.024563 | 0.00074043 | 0.00018557
17 | 0.99047 | -0.066606 | 0 | 0
18 | 0.99117 | -0.061687 | 0 | 0
19 | 0.9898 | -0.071341 | 0.0024837 | 0.00062248
20 | 0.99106 | -0.062487 | 0.0027376 | 0.00068612
21 | 0.99019 | -0.068584 | 0 | 0
22 | 0.99335 | -0.046471 | 0.0051732 | 0.0012965
23 | 0.99597 | -0.028075 | 0.00077868 | 0.00019516
24 | 0.98825 | -0.082348 | 0.0019919 | 0.00049921
25 | 0.98832 | -0.081888 | 0 | 0
26 | 0.99753 | -0.0172 | 0.001295 | 0.00032457
27 | 0.99747 | -0.017624 | 0.0022157 | 0.00055532
28 | 0.99504 | -0.034564 | 0.00091208 | 0.00022859
29 | 0.99644 | -0.024833 | 0.0017714 | 0.00044394
30 | 0.98888 | -0.077922 | 0.0058979 | 0.0014782
31 | 0.98914 | -0.075986 | 0.0022217 | 0.00055682
32 | 0.98898 | -0.077154 | 0.0024321 | 0.00060955
33 | 0.98818 | -0.082786 | 0.0017808 | 0.00044631
34 | 0.98819 | -0.082706 | 0 | 0
35 | 0.98804 | -0.083795 | 0 | 0
36 | 0.98815 | -0.083051 | 0.0029494 | 0.0007392
37 | 0.98776 | -0.085803 | 0 | 0
38 | 0.98724 | -0.089514 | 0.0018901 | 0.00047371
39 | 0.98761 | -0.086824 | 0.0012204 | 0.00030587
40 | 0.98723 | -0.089585 | 0.0014647 | 0.00036708
41 | 0.9876 | -0.086955 | 0.0019669 | 0.00049295
42 | 0.98715 | -0.090107 | 0.0016539 | 0.00041451
43 | 0.9859 | -0.098882 | 0.0021677 | 0.00054328
44 | 0.98542 | -0.10233 | 0.0031625 | 0.00079261
45 | 0.98626 | -0.096355 | 0.0019186 | 0.00048084
46 | 0.98515 | -0.10426 | 0.0023736 | 0.00059487
47 | 0.98657 | -0.094141 | 0.0040537 | 0.001016
48 | 0.98501 | -0.1052 | 0.0043729 | 0.0010959
49 | 0.98667 | -0.093448 | 0.0019197 | 0.00048111
50 | 0.98478 | -0.10687 | 0.0027188 | 0.00068138
51 | 0.98761 | -0.086809 | 0.0016492 | 0.00041332
52 | 0.98334 | -0.11715 | 0.00072743 | 0.00018231
53 | 0.98363 | -0.11503 | 0.00028474 | 7.1364e-05
54 | 0.98287 | -0.12049 | 0.0053976 | 0.0013528
55 | 0.98377 | -0.11402 | 0.0004332 | 0.00010857
56 | 0.98389 | -0.11319 | 0.0014555 | 0.00036477
57 | 0.98421 | -0.11088 | 0.002144 | 0.00053734
58 | 0.9847 | -0.10741 | 0.0019445 | 0.00048734
59 | 0.9843 | -0.11027 | 0.0019471 | 0.00048799
60 | 0.98429 | -0.11035 | 0.0029066 | 0.00072846
61 | 0.99376 | -0.043534 | 0.00050795 | 0.0001273
62 | 0.99269 | -0.051042 | 0.00083316 | 0.00020881
63 | 0.98752 | -0.087462 | 0 | 0
64 | 0.9875 | -0.087657 | 0.0012872 | 0.00032261
65 | 0.98734 | -0.088775 | 0.002891 | 0.00072456
66 | 0.98642 | -0.095377 | 0.0044212 | 0.0011081
67 | 0.98641 | -0.09545 | 0.00084366 | 0.00021144
68 | 0.99164 | -0.058412 | 0.0023306 | 0.00058409
69 | 0.9914 | -0.060099 | 0.00056438 | 0.00014145
70 | 0.99035 | -0.067535 | 0.0022061 | 0.0005529
71 | 0.98862 | -0.079747 | 0 | 0
72 | 0.98858 | -0.08005 | 0.0023507 | 0.00058913
73 | 0.99422 | -0.040446 | 0.00068239 | 0.00017102
74 | 0.99425 | -0.040207 | 0 | 0
75 | 0.99427 | -0.040057 | 0.0052728 | 0.0013215
76 | 0.99423 | -0.040336 | 0.00040012 | 0.00010028
77 | 0.99474 | -0.036786 | 0.003069 | 0.00076917
78 | 0.99481 | -0.036252 | 0.0049861 | 0.0012496
79 | 0.98561 | -0.1011 | 0.0010041 | 0.00025166
80 | 0.98564 | -0.1009 | 0.00051154 | 0.0001282
81 | 0.98525 | -0.10366 | 0.00045959 | 0.00011518
82 | 0.98573 | -0.10027 | 0.0013228 | 0.00033152
83 | 0.98524 | -0.10373 | 0.00095713 | 0.00023988
84 | 0.98594 | -0.098751 | 0.00048673 | 0.00012199
85 | 0.98605 | -0.097959 | 0.015199 | 0.0038093
86 | 0.98621 | -0.096829 | 0.0018962 | 0.00047523
87 | 0.98715 | -0.090161 | 0.0013709 | 0.00034359
88 | 0.99569 | -0.030097 | 0.0015031 | 0.0003767
89 | 0.99579 | -0.029391 | 0.0014293 | 0.00035822
90 | 0.98816 | -0.082971 | 0.0014291 | 0.00035817
91 | 0.98811 | -0.083326 | 0.0015623 | 0.00039156
92 | 0.98819 | -0.082813 | 0 | 0
93 | 0.98806 | -0.083683 | 0 | 0
94 | 0.98788 | -0.084976 | 0.0054292 | 0.0013607
95 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.026853 | 0.0067338 | -0.026849 | -0.0067327 | 3.1197e-06 | 1.1596e-06 | 0.040149 | 0.040149 | 0.040149 | 0.99526 | -0.033048 | 0.99514 | -0.033887 | 14.8699
1 | -0.032131 | -0.0080568 | 0.032171 | 0.0080717 | 3.9614e-05 | 1.4878e-05 | 0.048041 | 0.048041 | 0.048041 | 0.99526 | -0.033048 | 0.99653 | -0.024162 | 17.793
2 | 0.02242 | 0.0056226 | -0.022387 | -0.0056105 | 3.3017e-05 | 1.2088e-05 | 0.033526 | 0.033526 | 0.033526 | 0.99514 | -0.033887 | 0.99363 | -0.044526 | 12.417
3 | 0.085388 | 0.021493 | -0.085043 | -0.021361 | 0.00034497 | 0.00013224 | 0.12753 | 0.12753 | 0.12753 | 0.99653 | -0.024162 | 0.99237 | -0.053215 | 47.235
4 | -0.11756 | -0.029565 | 0.11769 | 0.029614 | 0.00012795 | 4.8865e-05 | 0.17558 | 0.17558 | 0.17558 | 0.99653 | -0.024162 | 0.99765 | -0.016363 | 32.514
5 | 0.0073943 | 0.0018529 | -0.007394 | -0.0018529 | 3.5427e-07 | 7.6288e-08 | 0.011073 | 0.011073 | 0.011073 | 0.99363 | -0.044526 | 0.99358 | -0.044872 | 4.1012
6 | 0.080179 | 0.020142 | -0.080092 | -0.020108 | 8.7318e-05 | 3.3459e-05 | 0.12024 | 0.12024 | 0.12024 | 0.99237 | -0.053215 | 0.99126 | -0.061054 | 44.5339
7 | 0.0035113 | 0.00087944 | -0.003511 | -0.00087958 | 3.6894e-07 | -1.3955e-07 | 0.005237 | 0.0052371 | 0.0052371 | 0.99765 | -0.016363 | 0.99754 | -0.017123 | 1.9397
8 | -0.1212 | -0.030493 | 0.12148 | 0.030599 | 0.00027733 | 0.00010595 | 0.18081 | 0.18081 | 0.18081 | 0.99765 | -0.016363 | 1 | 0 | 33.4838
9 | 0.0051743 | 0.0012966 | -0.0051732 | -0.0012965 | 1.145e-06 | 4.4725e-08 | 0.0077492 | 0.0077493 | 0.0077493 | 0.99358 | -0.044872 | 0.99335 | -0.046471 | 2.8701
10 | 0.063665 | 0.015992 | -0.063598 | -0.015966 | 6.6598e-05 | 2.5464e-05 | 0.095583 | 0.095583 | 0.095583 | 0.99126 | -0.061054 | 0.99019 | -0.068584 | 35.401
11 | 0.016427 | 0.0041165 | -0.016426 | -0.0041159 | 1.4396e-06 | 5.0478e-07 | 0.024659 | 0.024659 | 0.024659 | 0.99126 | -0.061054 | 0.99117 | -0.061687 | 9.133
12 | -0.0012594 | -0.00031564 | 0.0012594 | 0.00031545 | 3.3744e-08 | -1.8589e-07 | 0.0018814 | 0.0018813 | 0.0018814 | 0.99608 | -0.027368 | 0.9961 | -0.027174 | 0.69681
13 | 0.018144 | 0.0045479 | -0.018142 | -0.0045471 | 2.2627e-06 | 8.0602e-07 | 0.027105 | 0.027105 | 0.027105 | 0.9961 | -0.027174 | 0.99597 | -0.028075 | 10.0389
14 | -0.019404 | -0.0048634 | 0.019406 | 0.0048641 | 1.9157e-06 | 6.8925e-07 | 0.028986 | 0.028986 | 0.028986 | 0.9961 | -0.027174 | 0.9962 | -0.026461 | 10.7356
15 | -0.019406 | -0.0048641 | 0.019412 | 0.0048664 | 6.5442e-06 | 2.3544e-06 | 0.028986 | 0.028986 | 0.028986 | 0.9962 | -0.026461 | 0.99655 | -0.024027 | 10.7356
16 | 0.043704 | 0.010997 | -0.043684 | -0.010989 | 2.0312e-05 | 7.7127e-06 | 0.065273 | 0.065273 | 0.065273 | 0.99655 | -0.024027 | 0.99607 | -0.027359 | 24.1752
17 | -0.065629 | -0.016492 | 0.065794 | 0.016556 | 0.00016579 | 6.3404e-05 | 0.09801 | 0.09801 | 0.09801 | 0.99655 | -0.024027 | 0.99915 | -0.0059227 | 36.3
18 | 0.002512 | 0.00062914 | -0.0025119 | -0.00062934 | 1.8639e-07 | -2.0493e-07 | 0.0037507 | 0.0037508 | 0.0037508 | 0.99655 | -0.024027 | 0.99647 | -0.024563 | 1.3892
19 | 0.0012951 | 0.00032449 | -0.001295 | -0.00032457 | 1.3834e-08 | -7.2233e-08 | 0.0019318 | 0.0019318 | 0.0019318 | 0.99754 | -0.017123 | 0.99753 | -0.0172 | 0.71549
20 | 0.0022159 | 0.00055508 | -0.0022157 | -0.00055532 | 1.5373e-07 | -2.3522e-07 | 0.0033053 | 0.0033054 | 0.0033054 | 0.99754 | -0.017123 | 0.99747 | -0.017624 | 1.2242
21 | 0.066891 | 0.016838 | -0.066836 | -0.016817 | 5.5279e-05 | 2.1144e-05 | 0.099561 | 0.099561 | 0.099561 | 1 | 0 | 0.99915 | -0.0059227 | 36.8744
22 | 0.043684 | 0.010989 | -0.04364 | -0.010972 | 4.3851e-05 | 1.6651e-05 | 0.065273 | 0.065273 | 0.065273 | 0.99607 | -0.027359 | 0.99504 | -0.034564 | 24.1753
23 | 0.0017714 | 0.00044377 | -0.0017714 | -0.00044394 | 6.6166e-08 | -1.7196e-07 | 0.0026452 | 0.0026452 | 0.0026452 | 0.99647 | -0.024563 | 0.99644 | -0.024833 | 0.97971
24 | -0.013678 | -0.003427 | 0.013688 | 0.0034301 | 9.314e-06 | 3.127e-06 | 0.020549 | 0.020549 | 0.020549 | 0.99047 | -0.066606 | 0.99117 | -0.061687 | 7.6107
25 | 0.013678 | 0.003427 | -0.013669 | -0.0034239 | 8.9549e-06 | 3.0071e-06 | 0.020549 | 0.020549 | 0.020549 | 0.99047 | -0.066606 | 0.9898 | -0.071341 | 7.6108
26 | 0.002738 | 0.00068587 | -0.0027376 | -0.00068612 | 3.0321e-07 | -2.5403e-07 | 0.0041103 | 0.0041104 | 0.0041104 | 0.99117 | -0.061687 | 0.99106 | -0.062487 | 1.5224
27 | 0.011186 | 0.0028015 | -0.011175 | -0.0027983 | 1.0171e-05 | 3.1717e-06 | 0.016815 | 0.016815 | 0.016815 | 0.9898 | -0.071341 | 0.98888 | -0.077922 | 6.2279
28 | 0.044015 | 0.011057 | -0.04397 | -0.011039 | 4.5263e-05 | 1.7196e-05 | 0.066153 | 0.066153 | 0.066153 | 0.99019 | -0.068584 | 0.98914 | -0.075986 | 24.5012
29 | 0.019583 | 0.0049097 | -0.01956 | -0.0049013 | 2.3224e-05 | 8.3801e-06 | 0.029429 | 0.02943 | 0.02943 | 0.99019 | -0.068584 | 0.98898 | -0.077154 | 10.8999
30 | 0.017363 | 0.004352 | -0.01736 | -0.0043508 | 3.1627e-06 | 1.1184e-06 | 0.025942 | 0.025942 | 0.025942 | 0.99597 | -0.028075 | 0.99579 | -0.029391 | 9.608
31 | -0.0019919 | -0.00049921 | 0.001992 | 0.00049897 | 1.2686e-07 | -2.4083e-07 | 0.0029992 | 0.0029991 | 0.0029992 | 0.98825 | -0.082348 | 0.98832 | -0.081888 | 1.1108
32 | 0.02326 | 0.0058324 | -0.023234 | -0.0058226 | 2.6638e-05 | 9.7999e-06 | 0.035022 | 0.035022 | 0.035022 | 0.98832 | -0.081888 | 0.98715 | -0.090161 | 12.9712
33 | -0.033676 | -0.0084418 | 0.033686 | 0.0084456 | 9.9888e-06 | 3.762e-06 | 0.050703 | 0.050703 | 0.050703 | 0.98832 | -0.081888 | 0.98862 | -0.079747 | 18.779
34 | 0.0084235 | 0.0021105 | -0.0084224 | -0.0021102 | 1.078e-06 | 2.77e-07 | 0.012682 | 0.012682 | 0.012682 | 0.98832 | -0.081888 | 0.98819 | -0.082813 | 4.6971
35 | 0.042728 | 0.010744 | -0.042675 | -0.010723 | 5.3341e-05 | 2.0244e-05 | 0.063909 | 0.063909 | 0.063909 | 0.99504 | -0.034564 | 0.99376 | -0.043534 | 23.6701
36 | 0.0052776 | 0.0013201 | -0.0052648 | -0.0013194 | 1.2712e-05 | 7.5528e-07 | 0.0079405 | 0.007942 | 0.007942 | 0.98888 | -0.077922 | 0.98642 | -0.095377 | 2.9415
37 | 0.041748 | 0.010483 | -0.041685 | -0.010459 | 6.2693e-05 | 2.3786e-05 | 0.062811 | 0.062811 | 0.062811 | 0.98914 | -0.075986 | 0.98761 | -0.086809 | 23.2634
38 | 0.017128 | 0.0042918 | -0.017115 | -0.0042871 | 1.3151e-05 | 4.6512e-06 | 0.02577 | 0.02577 | 0.02577 | 0.98898 | -0.077154 | 0.98819 | -0.082706 | 9.5446
39 | -0.0017808 | -0.00044631 | 0.0017808 | 0.00044626 | 1.9511e-08 | -4.8203e-08 | 0.0026815 | 0.0026815 | 0.0026815 | 0.98818 | -0.082786 | 0.98819 | -0.082706 | 0.99316
40 | 0.012384 | 0.0031017 | -0.012382 | -0.0031011 | 1.8634e-06 | 6.067e-07 | 0.018647 | 0.018647 | 0.018647 | 0.98819 | -0.082706 | 0.98804 | -0.083795 | 6.9065
41 | 0.0029496 | 0.00073911 | -0.0029494 | -0.0007392 | 1.4059e-07 | -9.2243e-08 | 0.0044414 | 0.0044415 | 0.0044415 | 0.98819 | -0.082706 | 0.98815 | -0.083051 | 1.645
42 | 0.0073696 | 0.0018461 | -0.0073665 | -0.0018454 | 3.0869e-06 | 6.7314e-07 | 0.011099 | 0.011099 | 0.011099 | 0.98804 | -0.083795 | 0.98761 | -0.086824 | 4.1106
43 | 0.0050128 | 0.001255 | -0.0050114 | -0.001255 | 1.3909e-06 | 3.4166e-08 | 0.007549 | 0.0075492 | 0.0075492 | 0.98804 | -0.083795 | 0.98776 | -0.085803 | 2.796
44 | 0.0050114 | 0.001255 | -0.0050089 | -0.0012549 | 2.5714e-06 | 6.3981e-08 | 0.0075492 | 0.0075495 | 0.0075495 | 0.98776 | -0.085803 | 0.98724 | -0.089514 | 2.7961
45 | 0.0031187 | 0.00078123 | -0.0031187 | -0.00078125 | 3.0478e-08 | -1.6542e-08 | 0.0047006 | 0.0047006 | 0.0047006 | 0.98724 | -0.089514 | 0.98723 | -0.089585 | 1.741
46 | 0.0061461 | 0.0015395 | -0.006146 | -0.0015395 | 1.1179e-07 | 1.6262e-08 | 0.0092599 | 0.0092599 | 0.0092599 | 0.98761 | -0.086824 | 0.9876 | -0.086955 | 3.4296
47 | 0.001654 | 0.00041416 | -0.0016539 | -0.00041451 | 1.1935e-07 | -3.4755e-07 | 0.002493 | 0.0024931 | 0.0024931 | 0.98723 | -0.089585 | 0.98715 | -0.090107 | 0.92337
48 | 0.0041791 | 0.0010466 | -0.0041788 | -0.0010466 | 2.9238e-07 | -3.8768e-08 | 0.0062964 | 0.0062964 | 0.0062964 | 0.9876 | -0.086955 | 0.98752 | -0.087462 | 2.332
49 | 0.029914 | 0.0075009 | -0.0299 | -0.0074955 | 1.4271e-05 | 5.3458e-06 | 0.045151 | 0.045151 | 0.045151 | 0.9859 | -0.098882 | 0.98542 | -0.10233 | 16.7226
50 | -0.032082 | -0.0080441 | 0.032093 | 0.0080484 | 1.1235e-05 | 4.2233e-06 | 0.048423 | 0.048423 | 0.048423 | 0.9859 | -0.098882 | 0.98626 | -0.096355 | 17.9343
51 | 0.026738 | 0.0067029 | -0.026731 | -0.0067002 | 7.1441e-06 | 2.6583e-06 | 0.040375 | 0.040375 | 0.040375 | 0.98542 | -0.10233 | 0.98515 | -0.10426 | 14.9539
52 | -0.034012 | -0.0085292 | 0.034022 | 0.0085331 | 1.0443e-05 | 3.9353e-06 | 0.051317 | 0.051317 | 0.051317 | 0.98626 | -0.096355 | 0.98657 | -0.094141 | 19.0064
53 | 0.024357 | 0.0061054 | -0.024354 | -0.0061042 | 3.1934e-06 | 1.1801e-06 | 0.03679 | 0.03679 | 0.03679 | 0.98515 | -0.10426 | 0.98501 | -0.1052 | 13.6261
54 | -0.038076 | -0.0095491 | 0.03808 | 0.0095505 | 3.6574e-06 | 1.384e-06 | 0.057431 | 0.057431 | 0.057431 | 0.98657 | -0.094141 | 0.98667 | -0.093448 | 21.2709
55 | 0.019981 | 0.0050082 | -0.019976 | -0.0050066 | 4.6004e-06 | 1.6664e-06 | 0.030184 | 0.030184 | 0.030184 | 0.98501 | -0.1052 | 0.98478 | -0.10687 | 11.1794
56 | -0.039999 | -0.010032 | 0.040036 | 0.010046 | 3.6844e-05 | 1.3964e-05 | 0.060326 | 0.060326 | 0.060326 | 0.98667 | -0.093448 | 0.98761 | -0.086809 | 22.3431
57 | 0.017258 | 0.0043252 | -0.017256 | -0.0043247 | 1.2939e-06 | 4.5887e-07 | 0.026076 | 0.026076 | 0.026076 | 0.98478 | -0.10687 | 0.9847 | -0.10741 | 9.6579
58 | -0.0061275 | -0.0015353 | 0.0061293 | 0.0015355 | 1.7979e-06 | 2.6622e-07 | 0.0092722 | 0.009272 | 0.0092722 | 0.98334 | -0.11715 | 0.98363 | -0.11503 | 3.4341
59 | 0.0054001 | 0.001353 | -0.0053976 | -0.0013528 | 2.5017e-06 | 2.0091e-07 | 0.0081714 | 0.0081717 | 0.0081717 | 0.98334 | -0.11715 | 0.98287 | -0.12049 | 3.0265
60 | -0.006414 | -0.0016069 | 0.0064149 | 0.001607 | 8.948e-07 | 1.5078e-07 | 0.0097028 | 0.0097027 | 0.0097028 | 0.98363 | -0.11503 | 0.98377 | -0.11402 | 3.5936
61 | -0.0068481 | -0.0017156 | 0.0068489 | 0.0017158 | 7.8032e-07 | 1.5211e-07 | 0.010358 | 0.010358 | 0.010358 | 0.98377 | -0.11402 | 0.98389 | -0.11319 | 3.8363
62 | -0.0083044 | -0.0020805 | 0.008307 | 0.0020812 | 2.6583e-06 | 6.7929e-07 | 0.012559 | 0.012559 | 0.012559 | 0.98389 | -0.11319 | 0.98421 | -0.11088 | 4.6515
63 | -0.010451 | -0.0026186 | 0.010452 | 0.0026188 | 7.6614e-07 | 2.3217e-07 | 0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | 0.98421 | -0.11088 | 0.98429 | -0.11035 | 5.852
64 | 0.015312 | 0.0038374 | -0.015306 | -0.0038353 | 6.0557e-06 | 2.0986e-06 | 0.023138 | 0.023138 | 0.023138 | 0.9847 | -0.10741 | 0.9843 | -0.11027 | 8.5697
65 | 0.013359 | 0.0033473 | -0.013358 | -0.0033473 | 1.5657e-07 | 5.24e-08 | 0.020195 | 0.020195 | 0.020195 | 0.9843 | -0.11027 | 0.98429 | -0.11035 | 7.4795
66 | 0.042167 | 0.010596 | -0.042123 | -0.010579 | 4.4015e-05 | 1.67e-05 | 0.063149 | 0.063149 | 0.063149 | 0.99376 | -0.043534 | 0.99269 | -0.051042 | 23.3885
67 | 0.04129 | 0.010371 | -0.041247 | -0.010355 | 4.2264e-05 | 1.6027e-05 | 0.0619 | 0.0619 | 0.0619 | 0.99269 | -0.051042 | 0.99164 | -0.058412 | 22.9259
68 | 0.0012872 | 0.00032243 | -0.0012872 | -0.00032261 | 3.485e-08 | -1.7652e-07 | 0.0019396 | 0.0019396 | 0.0019396 | 0.98752 | -0.087462 | 0.9875 | -0.087657 | 0.71838
69 | 0.0028916 | 0.0007242 | -0.002891 | -0.00072456 | 5.2523e-07 | -3.6517e-07 | 0.0043569 | 0.0043571 | 0.0043571 | 0.98752 | -0.087462 | 0.98734 | -0.088775 | 1.6137
70 | 0.00084367 | 0.00021134 | -0.00084366 | -0.00021144 | 8.4966e-09 | -1.0405e-07 | 0.0012726 | 0.0012727 | 0.0012727 | 0.98642 | -0.095377 | 0.98641 | -0.09545 | 0.47136
71 | 0.038917 | 0.0097704 | -0.038908 | -0.009767 | 9.1183e-06 | 3.4518e-06 | 0.058403 | 0.058403 | 0.058403 | 0.99164 | -0.058412 | 0.9914 | -0.060099 | 21.6307
72 | 0.038343 | 0.0096255 | -0.038304 | -0.0096106 | 3.9558e-05 | 1.4968e-05 | 0.057556 | 0.057556 | 0.057556 | 0.9914 | -0.060099 | 0.99035 | -0.067535 | 21.317
73 | 0.036098 | 0.0090577 | -0.036037 | -0.0090346 | 6.1067e-05 | 2.306e-05 | 0.054241 | 0.054241 | 0.054241 | 0.99035 | -0.067535 | 0.98862 | -0.079747 | 20.0894
74 | 0.0023508 | 0.000589 | -0.0023507 | -0.00058913 | 9.8867e-08 | -1.2425e-07 | 0.0035382 | 0.0035382 | 0.0035382 | 0.98862 | -0.079747 | 0.98858 | -0.08005 | 1.3105
75 | -0.00068239 | -0.00017102 | 0.00068241 | 0.00017058 | 2.2481e-08 | -4.3934e-07 | 0.0010213 | 0.0010212 | 0.0010213 | 0.99422 | -0.040446 | 0.99425 | -0.040207 | 0.37826
76 | -0.0010825 | -0.00027045 | 0.0010826 | 0.00027029 | 2.2372e-08 | -1.6861e-07 | 0.0016198 | 0.0016198 | 0.0016198 | 0.99425 | -0.040207 | 0.99427 | -0.040057 | 0.59994
77 | 0.00040013 | 9.987e-05 | -0.00040012 | -0.00010028 | 7.1087e-09 | -4.0935e-07 | 0.00059869 | 0.00059884 | 0.00059884 | 0.99425 | -0.040207 | 0.99423 | -0.040336 | 0.22179
78 | -0.0063553 | -0.0015918 | 0.0063582 | 0.0015922 | 2.8746e-06 | 4.4479e-07 | 0.0095109 | 0.0095107 | 0.0095109 | 0.99427 | -0.040057 | 0.99474 | -0.036786 | 3.5226
79 | -0.0094272 | -0.0023614 | 0.0094279 | 0.0023616 | 6.9648e-07 | 1.9501e-07 | 0.014102 | 0.014102 | 0.014102 | 0.99474 | -0.036786 | 0.99481 | -0.036252 | 5.2228
80 | -0.014414 | -0.0036112 | 0.014426 | 0.0036154 | 1.2281e-05 | 4.1734e-06 | 0.02156 | 0.021559 | 0.02156 | 0.99481 | -0.036252 | 0.99569 | -0.030097 | 7.9851
81 | -0.0024214 | -0.0006046 | 0.0024214 | 0.00060453 | 6.6354e-08 | -7.5937e-08 | 0.0036548 | 0.0036548 | 0.0036548 | 0.98561 | -0.1011 | 0.98564 | -0.1009 | 1.3536
82 | 0.0014172 | 0.00035294 | -0.0014167 | -0.00035498 | 5.0017e-07 | -2.039e-06 | 0.0021389 | 0.0021396 | 0.0021396 | 0.98561 | -0.1011 | 0.98525 | -0.10366 | 0.79246
83 | -0.002933 | -0.00073273 | 0.0029332 | 0.00073256 | 2.5286e-07 | -1.6629e-07 | 0.0044271 | 0.004427 | 0.0044271 | 0.98564 | -0.1009 | 0.98573 | -0.10027 | 1.6397
84 | 0.00095714 | 0.00023979 | -0.00095713 | -0.00023988 | 9.1514e-09 | -8.586e-08 | 0.0014455 | 0.0014456 | 0.0014456 | 0.98525 | -0.10366 | 0.98524 | -0.10373 | 0.53539
85 | -0.004256 | -0.0010641 | 0.0042569 | 0.001064 | 8.9075e-07 | -9.8485e-08 | 0.0064238 | 0.0064236 | 0.0064238 | 0.98573 | -0.10027 | 0.98594 | -0.098751 | 2.3792
86 | -0.0047436 | -0.001186 | 0.0047441 | 0.001186 | 5.177e-07 | -7.3984e-09 | 0.0071582 | 0.0071581 | 0.0071582 | 0.98594 | -0.098751 | 0.98605 | -0.097959 | 2.6512
87 | -0.019943 | -0.0049952 | 0.019946 | 0.0049964 | 3.1183e-06 | 1.129e-06 | 0.030095 | 0.030095 | 0.030095 | 0.98605 | -0.097959 | 0.98621 | -0.096829 | 11.1462
88 | -0.021843 | -0.0054716 | 0.021863 | 0.005479 | 2.0159e-05 | 7.3735e-06 | 0.032956 | 0.032956 | 0.032956 | 0.98621 | -0.096829 | 0.98715 | -0.090161 | 12.2058
89 | -0.015929 | -0.0039921 | 0.015931 | 0.0039926 | 1.5575e-06 | 5.4175e-07 | 0.023806 | 0.023806 | 0.023806 | 0.99569 | -0.030097 | 0.99579 | -0.029391 | 8.8169
90 | 0.0015624 | 0.00039131 | -0.0015623 | -0.00039156 | 7.6714e-08 | -2.55e-07 | 0.0023527 | 0.0023528 | 0.0023528 | 0.98816 | -0.082971 | 0.98811 | -0.083326 | 0.87139
91 | -0.0029915 | -0.00074947 | 0.0029916 | 0.00074943 | 6.5608e-08 | -4.1145e-08 | 0.0045047 | 0.0045046 | 0.0045047 | 0.98816 | -0.082971 | 0.98819 | -0.082813 | 1.6684
92 | 0.0054308 | 0.0013608 | -0.0054301 | -0.0013608 | 6.5381e-07 | 5.0766e-08 | 0.0081776 | 0.0081777 | 0.0081777 | 0.98819 | -0.082813 | 0.98806 | -0.083683 | 3.0288
93 | 0.0054301 | 0.0013608 | -0.0054292 | -0.0013607 | 9.724e-07 | 7.5602e-08 | 0.0081777 | 0.0081778 | 0.0081778 | 0.98806 | -0.083683 | 0.98788 | -0.084976 | 3.0288

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19011 | 0.047674

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0052789 | 0.001323
1 | 0.0044293 | 0.0011101
2 | 0.014993 | 0.0037576
3 | 0.0048638 | 0.001219
4 | 0.0022196 | 0.0005563
5 | 0.0012594 | 0.00031564
6 | 0.00094583 | 0.00023705
7 | 0.0010415 | 0.00026103
8 | 0.00074043 | 0.00018557
9 | 0.0024837 | 0.00062248
10 | 0.0027376 | 0.00068612
11 | 0.0051732 | 0.0012965
12 | 0.00077868 | 0.00019516
13 | 0.0019919 | 0.00049921
14 | 0.001295 | 0.00032457
15 | 0.0022157 | 0.00055532
16 | 0.00091208 | 0.00022859
17 | 0.0017714 | 0.00044394
18 | 0.0058979 | 0.0014782
19 | 0.0022217 | 0.00055682
20 | 0.0024321 | 0.00060955
21 | 0.0017808 | 0.00044631
22 | 0.0029494 | 0.0007392
23 | 0.0018901 | 0.00047371
24 | 0.0012204 | 0.00030587
25 | 0.0014647 | 0.00036708
26 | 0.0019669 | 0.00049295
27 | 0.0016539 | 0.00041451
28 | 0.0021677 | 0.00054328
29 | 0.0031625 | 0.00079261
30 | 0.0019186 | 0.00048084
31 | 0.0023736 | 0.00059487
32 | 0.0040537 | 0.001016
33 | 0.0043729 | 0.0010959
34 | 0.0019197 | 0.00048111
35 | 0.0027188 | 0.00068138
36 | 0.0016492 | 0.00041332
37 | 0.00072743 | 0.00018231
38 | 0.00028474 | 7.1364e-05
39 | 0.0053976 | 0.0013528
40 | 0.0004332 | 0.00010857
41 | 0.0014555 | 0.00036477
42 | 0.002144 | 0.00053734
43 | 0.0019445 | 0.00048734
44 | 0.0019471 | 0.00048799
45 | 0.0029066 | 0.00072846
46 | 0.00050795 | 0.0001273
47 | 0.00083316 | 0.00020881
48 | 0.0012872 | 0.00032261
49 | 0.002891 | 0.00072456
50 | 0.0044212 | 0.0011081
51 | 0.00084366 | 0.00021144
52 | 0.0023306 | 0.00058409
53 | 0.00056438 | 0.00014145
54 | 0.0022061 | 0.0005529
55 | 0.0023507 | 0.00058913
56 | 0.00068239 | 0.00017102
57 | 0.0052728 | 0.0013215
58 | 0.00040012 | 0.00010028
59 | 0.003069 | 0.00076917
60 | 0.0049861 | 0.0012496
61 | 0.0010041 | 0.00025166
62 | 0.00051154 | 0.0001282
63 | 0.00045959 | 0.00011518
64 | 0.0013228 | 0.00033152
65 | 0.00095713 | 0.00023988
66 | 0.00048673 | 0.00012199
67 | 0.015199 | 0.0038093
68 | 0.0018962 | 0.00047523
69 | 0.0013709 | 0.00034359
70 | 0.0015031 | 0.0003767
71 | 0.0014293 | 0.00035822
72 | 0.0014291 | 0.00035817
73 | 0.0015623 | 0.00039156
74 | 0.0054292 | 0.0013607

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1