## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1039-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1039-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1039-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1039-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1039-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1039-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1039-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1039-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1039-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1039-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1039-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1039-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1039-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1039-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1039-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1039-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1039-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1039-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1039-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1039-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1039-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1039-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1039-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1039-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1039-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1039-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1039-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1039-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1039-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1039-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1039-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1039-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1039-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1039-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1039-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1039-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1039-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1039-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1039-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1039-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1039-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1039-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1039-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1039-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1039-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1039-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1039-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1039-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1039-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1039-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1039-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1039-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1039-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1039-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1039-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1039-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1039-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1039-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1039-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1039-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1039-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1039-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1039-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1039-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1039-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1039-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1039-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1039-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1039-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1039-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1039-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1039-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1039-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1039-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1039-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1039-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1039-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1039-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1039-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1039-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1039-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1039-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1039-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1039-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1039-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1039-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1039-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1039-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1039-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1039-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1039-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1039-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1039-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1039-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1039-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1039-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1039-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1039-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1039-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1039-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1039-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1039-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1039-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1039-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1039-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1039-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_353_1_node_271 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1039-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0027386 | 0.00068636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1039-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0024665 | 0.00061815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1039-2_0_4_load_3 | 3 | 0.0021516 | 0.00053925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1039-2_0_4_load_4 | 4 | 0.0010778 | 0.00027011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1039-2_0_4_load_105 | 6 | 0.0059649 | 0.001495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1039-2_0_4_load_78 | 7 | 0.0061374 | 0.0015382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1039-2_0_4_load_5 | 8 | 0.0022025 | 0.00055199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1039-2_0_4_load_6 | 9 | 0.0091134 | 0.002284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1039-2_0_4_load_7 | 10 | 0.0010673 | 0.00026749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1039-2_0_4_load_9 | 11 | 0.0021312 | 0.00053413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1039-2_0_4_load_50 | 13 | 0.0010151 | 0.00025441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1039-2_0_4_load_51 | 14 | 0.00070259 | 0.00017609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1039-2_0_4_load_93 | 15 | 0.00077152 | 0.00019336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1039-2_0_4_load_10 | 17 | 0.00029504 | 7.3943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1039-2_0_4_load_11 | 18 | 0.0024249 | 0.00060774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1039-2_0_4_load_12 | 19 | 8.6469e-05 | 2.1671e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1039-2_0_4_load_13 | 20 | 0.0020793 | 0.00052112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1039-2_0_4_load_26 | 21 | 0.0020792 | 0.00052109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1039-2_0_4_load_90 | 22 | 0.0011995 | 0.00030062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1039-2_0_4_load_27 | 23 | 0.00047288 | 0.00011851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1039-2_0_4_load_28 | 24 | 0.00024227 | 6.0718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1039-2_0_4_load_14 | 27 | 0.0085391 | 0.0021401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1039-2_0_4_load_20 | 32 | 0.0041933 | 0.0010509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1039-2_0_4_load_84 | 33 | 0.0062183 | 0.0015585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1039-2_0_4_load_31 | 34 | 0.0058151 | 0.0014574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1039-2_0_4_load_29 | 35 | 0.0041342 | 0.0010361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1039-2_0_4_load_21 | 39 | 0.0071528 | 0.0017927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1039-2_0_4_load_22 | 40 | 0.0013907 | 0.00034855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1039-2_0_4_load_23 | 41 | 0.0035323 | 0.00088529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1039-2_0_4_load_24 | 42 | 0.0019252 | 0.00048251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1039-2_0_4_load_25 | 43 | 0.019312 | 0.00484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1039-2_0_4_load_33 | 46 | 0.00098033 | 0.00024569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1039-2_0_4_load_34 | 47 | 0.00035021 | 8.777e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1039-2_0_4_load_35 | 48 | 0.00030234 | 7.5773e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1039-2_0_4_load_36 | 49 | 0.00043639 | 0.00010937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1039-2_0_4_load_37 | 50 | 0.00014862 | 3.7246e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1039-2_0_4_load_32 | 52 | 0.0061033 | 0.0015296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1039-2_0_4_load_76 | 53 | 0.0064509 | 0.0016167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1039-2_0_4_load_41 | 54 | 0.0052364 | 0.0013124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1039-2_0_4_load_42 | 55 | 0.0031941 | 0.00080051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1039-2_0_4_load_44 | 57 | 0.0034528 | 0.00086536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1039-2_0_4_load_97 | 58 | 0.0035799 | 0.0008972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1039-2_0_4_load_98 | 59 | 0.0030358 | 0.00076085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1039-2_0_4_load_46 | 60 | 0.0012952 | 0.0003246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1039-2_0_4_load_47 | 61 | 0.00067297 | 0.00016866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1039-2_0_4_load_48 | 62 | 0.0021728 | 0.00054455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1039-2_0_4_load_49 | 63 | 0.0049523 | 0.0012412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1039-2_0_4_load_60 | 64 | 0.001444 | 0.00036191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1039-2_0_4_load_58 | 66 | 0.0028168 | 0.00070596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1039-2_0_4_load_94 | 67 | 0.00033957 | 8.5104e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1039-2_0_4_load_107 | 68 | 0.0024799 | 0.00062152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1039-2_0_4_load_52 | 69 | 0.003149 | 0.00078921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1039-2_0_4_load_53 | 70 | 0.0033167 | 0.00083125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1039-2_0_4_load_64 | 72 | 0.0024627 | 0.00061721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1039-2_0_4_load_77 | 73 | 0.003688 | 0.00092429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1039-2_0_4_load_62 | 74 | 0.0068453 | 0.0017156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1039-2_0_4_load_57 | 75 | 0.0034202 | 0.00085718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1039-2_0_4_load_59 | 76 | 0.0014476 | 0.0003628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1039-2_0_4_load_61 | 77 | 0.00098789 | 0.00024759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1039-2_0_4_load_89 | 78 | 0.0030329 | 0.00076012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1039-2_0_4_load_85 | 79 | 0.003823 | 0.00095814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1039-2_0_4_load_63 | 80 | 0.0047162 | 0.001182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1039-2_0_4_load_65 | 81 | 0.0038885 | 0.00097455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1039-2_0_4_load_91 | 82 | 0.0043828 | 0.0010984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1039-2_0_4_load_92 | 83 | 0.00070373 | 0.00017637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1039-2_0_4_load_66 | 84 | 0.0011865 | 0.00029737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1039-2_0_4_load_67 | 85 | 0.0007408 | 0.00018566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1039-2_0_4_load_68 | 86 | 0.00067758 | 0.00016982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1039-2_0_4_load_69 | 87 | 0.00081668 | 0.00020468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1039-2_0_4_load_70 | 88 | 0.00065058 | 0.00016305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1039-2_0_4_load_71 | 89 | 0.00079742 | 0.00019985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1039-2_0_4_load_74 | 91 | 0.0048212 | 0.0012083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1039-2_0_4_load_75 | 92 | 0.00097932 | 0.00024544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1039-2_0_4_load_96 | 93 | 0.0020799 | 0.00052128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1039-2_0_4_load_104 | 94 | 0.0009826 | 0.00024626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1039-2_0_4_load_83 | 95 | 0.0028574 | 0.00071614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1039-2_0_4_load_80 | 96 | 0.0017285 | 0.00043321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1039-2_0_4_load_81 | 97 | 0.0016932 | 0.00042436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1039-2_0_4_load_82 | 98 | 0.0023713 | 0.0005943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1039-2_0_4_load_86 | 99 | 0.0033947 | 0.0008508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1039-2_0_4_load_102 | 101 | 0.00069124 | 0.00017324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1039-2_0_4_load_106 | 102 | 0.00092508 | 0.00023185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1039-2_0_4_load_100 | 103 | 0.001189 | 0.00029799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1039-2_0_4_load_95 | 104 | 0.00063989 | 0.00016037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1039-2_0_4_load_101 | 105 | 0.0035859 | 0.00089872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1039-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.034692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1039-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.065247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1039-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0096478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1039-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.019556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1039-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.03132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1039-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.006347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1039-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.018132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1039-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 73 | 0.0036976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1039-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.059013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1039-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.093435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1039-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.053806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1039-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.01472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1039-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.025403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1039-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.013433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1039-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0080648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1039-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.012338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1039-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 67 | 0.0002685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1039-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 68 | 0.023075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1039-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 26 | 0.029573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1039-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.050453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1039-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.006411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1039-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0076366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1039-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.087088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1039-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.010621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1039-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.053563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1039-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.022219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1039-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.17656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1039-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.44254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1039-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 51 | 0.0272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1039-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 89 | 0.016621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1039-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.023613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1039-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.041854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1039-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.029049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1039-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.00926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1039-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.032718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1039-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.017271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1039-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.017234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1039-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.025703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1039-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.013086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1039-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.0054174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1039-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.015563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1039-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 56 | 0.060212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1039-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 53 | 0.024874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1039-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 44 | 0.018412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1039-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 52 | 0.020126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1039-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.016036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1039-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.020993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1039-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.00035833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1039-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.016012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1039-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.012687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1039-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.028272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1039-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 71 | 0.009338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1039-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 69 | 0.014645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1039-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.011114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1039-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.041185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1039-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.054056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1039-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.015633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1039-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1039-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 90 | 0.03605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1039-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0058269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1039-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.018639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1039-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0071867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1039-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.013147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1039-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0072665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1039-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 77 | 0.015819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1039-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0066556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1039-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.017805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1039-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0091383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1039-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0091007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1039-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.023722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1039-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.015351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1039-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 78 | 0.017074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1039-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 79 | 0.0078796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1039-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 75 | 0.0026096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1039-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 104 | 0.003514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1039-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.031373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1039-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.019378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1039-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.019695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1039-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.023706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1039-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 80 | 0.037562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1039-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0063261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1039-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0027202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1039-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 102 | 0.014423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1039-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 99 | 0.021918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1039-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.021498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1039-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.023753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1039-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.019847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1039-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 87 | 0.014621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1039-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.023356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1039-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.00051407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1039-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.00017749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1039-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.022919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1039-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.020111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1039-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.027293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1039-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.03373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1039-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0044013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1039-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.028773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1039-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.057879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1039-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.01903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1039-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.015701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1039-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 3.3586e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1039-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.024309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1039-2_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.054107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1039-2_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0058474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1039-2_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.023739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1039-2_0_4_trafo_54 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 106 | 45 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2660920.4488 | 1224601.0765 | 2660946.3664 | 1224606.3239 | 2660954.4506 | 1224607.9627
1 | 2660855.6853 | 1224593.7552 | 2660885.4786 | 1224595.6276 | 2660918.0835 | 1224600.5976 | 2660920.4488 | 1224601.0765
2 | 2660954.4506 | 1224607.9627 | 2660963.9061 | 1224609.8794
3 | 2660855.6853 | 1224593.7552 | 2660854.8498 | 1224613.2931
4 | 2660994.6015 | 1224616.1018 | 2660963.9061 | 1224609.8794
5 | 2660993.4912 | 1224622.3499 | 2660994.6015 | 1224616.1018
6 | 2660994.6015 | 1224616.1018 | 2661000.942 | 1224617.3898 | 2661012.3828 | 1224619.6486
7 | 2661016.0104 | 1224620.3649 | 2661012.3828 | 1224619.6486
8 | 2660920.4704 | 1224821.9239 | 2660885.8447 | 1224869.7108
9 | 2661002.8211 | 1224777.7815 | 2660920.4704 | 1224821.9239
10 | 2660885.8447 | 1224869.7108 | 2660877.492 | 1224881.2383 | 2660870.7622 | 1224887.6403 | 2660862.0775 | 1224890.9647 | 2660841.2831 | 1224893.769
11 | 2661017.323 | 1224775.2578 | 2661002.8211 | 1224777.7815
12 | 2661017.323 | 1224775.2578 | 2661015.2509 | 1224766.6089 | 2661018.5596 | 1224750.4342
13 | 2661017.323 | 1224775.2578 | 2661030.7448 | 1224774.7179
14 | 2661020.1759 | 1224742.533 | 2661018.5596 | 1224750.4342
15 | 2661042.8939 | 1224776.2427 | 2661035.1627 | 1224774.5402 | 2661030.7448 | 1224774.7179
16 | 2661020.2297 | 1224742.27 | 2661020.1759 | 1224742.533
17 | 2661042.8939 | 1224776.2427 | 2661035.6225 | 1224798.1425
18 | 2661042.8939 | 1224776.2427 | 2661051.6828 | 1224748.0038
19 | 2661101.396 | 1224811.5324 | 2661100.7703 | 1224806.8113 | 2661096.6452 | 1224786.1892 | 2661088.8305 | 1224766.0407 | 2661087.1106 | 1224763.5232
20 | 2661101.396 | 1224811.5324 | 2661102.2383 | 1224817.8877
21 | 2661082.8026 | 1224757.2177 | 2661087.1106 | 1224763.5232
22 | 2661102.2383 | 1224817.8877 | 2661099.9719 | 1224904.9461
23 | 2661082.8026 | 1224757.2177 | 2661082.8026 | 1224757.2177 | 2661075.2066 | 1224752.6925 | 2661073.4511 | 1224752.4018
24 | 2661099.9719 | 1224904.9461 | 2661086.7449 | 1224956.8506
25 | 2661051.6828 | 1224748.0038 | 2661063.7547 | 1224750.796 | 2661073.4511 | 1224752.4018
26 | 2661086.7449 | 1224956.8506 | 2661135.0195 | 1225126.6806
27 | 2661135.0195 | 1225126.6806 | 2660909.1664 | 1225507.2491
28 | 2660905.7593 | 1225534.2314 | 2660909.1664 | 1225507.2491
29 | 2661051.6828 | 1224748.0038 | 2661056.5927 | 1224732.1244
30 | 2661151.4381 | 1224561.9537 | 2661145.4348 | 1224572.1208 | 2661139.2144 | 1224582.1547
31 | 2661117.1404 | 1224617.7148 | 2661119.646 | 1224613.6824 | 2661138.5653 | 1224583.2017 | 2661139.2144 | 1224582.1547
32 | 2661151.4381 | 1224561.9537 | 2661161.2936 | 1224545.8447 | 2661152.1884 | 1224541.3261
33 | 2661110.1629 | 1224623.8248 | 2661117.1404 | 1224617.7148
34 | 2661117.1404 | 1224617.7148 | 2661127.5296 | 1224620.4899 | 2661134.8253 | 1224620.3091 | 2661148.8558 | 1224616.0363
35 | 2661152.1884 | 1224541.3261 | 2661147.6244 | 1224534.6417 | 2661145.3909 | 1224527.6921 | 2661145.1713 | 1224525.828
36 | 2661110.1629 | 1224623.8248 | 2661099.576 | 1224628.4858 | 2661094.6476 | 1224631.283
37 | 2661110.1629 | 1224623.8248 | 2661112.826 | 1224626.5984 | 2661124.4688 | 1224638.7145 | 2661128.4745 | 1224641.7976
38 | 2661143.6404 | 1224512.8314 | 2661145.1713 | 1224525.828
39 | 2661089.9363 | 1224633.9571 | 2661094.6476 | 1224631.283
40 | 2661140.8076 | 1224651.2902 | 2661128.4745 | 1224641.7976
41 | 2661096.7123 | 1224497.5511 | 2661141.8682 | 1224497.8815 | 2661143.6404 | 1224512.8314
42 | 2661089.9363 | 1224633.9571 | 2661085.2437 | 1224641.2802 | 2661080.3073 | 1224656.6854
43 | 2661089.9363 | 1224633.9571 | 2661086.2437 | 1224631.0173 | 2661072.5195 | 1224630.3539
44 | 2661140.8076 | 1224651.2902 | 2661139.5137 | 1224659.8935 | 2661142.7065 | 1224670.8641
45 | 2661079.3533 | 1224602.0889 | 2661079.2157 | 1224602.894 | 2661075.61 | 1224617.6804
46 | 2661082.8904 | 1224581.3961 | 2661079.3533 | 1224602.0889
47 | 2661075.61 | 1224617.6804 | 2661075.5251 | 1224618.0285
48 | 2661085.5882 | 1224565.6135 | 2661082.8904 | 1224581.3961
49 | 2661072.5195 | 1224630.3539 | 2661075.5251 | 1224618.0285
50 | 2661044.5185 | 1224625.9974 | 2661059.3507 | 1224628.7734 | 2661072.5195 | 1224630.3539
51 | 2661035.3326 | 1224624.1798 | 2661044.5185 | 1224625.9974
52 | 2661044.5185 | 1224625.9974 | 2661042.8762 | 1224640.5498
53 | 2660800.6618 | 1225507.9738 | 2660811.0193 | 1225512.0042
54 | 2660800.6618 | 1225507.9738 | 2660800.6618 | 1225507.9738 | 2660776.5275 | 1225504.692 | 2660767.0651 | 1225498.9029 | 2660764.9864 | 1225493.5565
55 | 2660811.0193 | 1225512.0042 | 2660815.5973 | 1225513.7856 | 2660825.6849 | 1225522.1829 | 2660851.2376 | 1225542.4236 | 2660854.444 | 1225543.6153
56 | 2660759.4218 | 1225478.9494 | 2660760.4465 | 1225481.88 | 2660764.9864 | 1225493.5565
57 | 2660905.7593 | 1225534.2314 | 2660873.0634 | 1225544.5925 | 2660862.1882 | 1225546.4936 | 2660854.444 | 1225543.6153
58 | 2661069.304 | 1224691.015 | 2661072.3038 | 1224681.662 | 2661080.3073 | 1224656.6854
59 | 2661097.5029 | 1224478.929 | 2661097.75 | 1224473.1074
60 | 2661096.7123 | 1224497.5511 | 2661097.5029 | 1224478.929
61 | 2661096.7123 | 1224497.5511 | 2661089.5258 | 1224497.4975
62 | 2661076.3787 | 1224497.3995 | 2661089.5258 | 1224497.4975
63 | 2661076.3787 | 1224497.3995 | 2661069.1124 | 1224497.3453
64 | 2661069.1124 | 1224497.3453 | 2661053.2937 | 1224497.2274
65 | 2660991.254 | 1224486.4005 | 2660984.7324 | 1224485.0718
66 | 2660991.254 | 1224486.4005 | 2661008.7006 | 1224489.955
67 | 2661017.6549 | 1224491.7793 | 2661008.7006 | 1224489.955
68 | 2661026.5724 | 1224493.5961 | 2661017.6549 | 1224491.7793
69 | 2661026.5724 | 1224493.5961 | 2661031.186 | 1224470.3286
70 | 2661026.5724 | 1224493.5961 | 2661041.7317 | 1224496.0124
71 | 2661031.186 | 1224470.3286 | 2661014.4339 | 1224467.0288
72 | 2661031.186 | 1224470.3286 | 2661032.7172 | 1224462.5992
73 | 2661044.3087 | 1224496.4232 | 2661041.7317 | 1224496.0124
74 | 2661020.934 | 1224738.8272 | 2661020.2297 | 1224742.27
75 | 2661042.8762 | 1224640.5498 | 2661041.9831 | 1224648.4634 | 2661040.2212 | 1224658.3516 | 2661034.3844 | 1224668.5761 | 2661034.0598 | 1224670.1345
76 | 2661035.3326 | 1224624.1798 | 2661039.2518 | 1224605.2018
77 | 2661035.3326 | 1224624.1798 | 2661016.0104 | 1224620.3649
78 | 2661044.0463 | 1224581.9853 | 2661039.2518 | 1224605.2018
79 | 2661044.0463 | 1224581.9853 | 2661049.4302 | 1224555.9143 | 2661048.9066 | 1224550.0497 | 2661046.0086 | 1224546.5178 | 2661045.548 | 1224546.3685
80 | 2661044.3087 | 1224496.4232 | 2661049.1607 | 1224497.1966 | 2661050.5736 | 1224497.2071
81 | 2661053.2937 | 1224497.2274 | 2661050.5736 | 1224497.2071
82 | 2661000.2827 | 1224464.2414 | 2661014.4339 | 1224467.0288
83 | 2661032.7172 | 1224462.5992 | 2661036.7913 | 1224442.0348 | 2661036.1158 | 1224441.3607
84 | 2661024.6025 | 1224541.6285 | 2661041.3308 | 1224545.0022 | 2661045.548 | 1224546.3685
85 | 2661024.6025 | 1224541.6285 | 2661001.318 | 1224536.9326
86 | 2660982.1637 | 1224535.0341 | 2660982.1637 | 1224535.0341 | 2660984.817 | 1224533.6048 | 2661001.318 | 1224536.9326
87 | 2660982.1637 | 1224535.0341 | 2660979.3534 | 1224549.3829
88 | 2660974.83 | 1224572.4776 | 2660979.3192 | 1224549.557
89 | 2660974.83 | 1224572.4776 | 2660974.7312 | 1224572.982
90 | 2660979.3534 | 1224549.3829 | 2660979.3192 | 1224549.557
91 | 2661063.3632 | 1224710.228 | 2661056.5927 | 1224732.1244
92 | 2661069.304 | 1224691.015 | 2661063.3632 | 1224710.228
93 | 2661069.304 | 1224691.015 | 2661077.4138 | 1224694.9785 | 2661083.3676 | 1224695.5288 | 2661095.6545 | 1224695.4965
94 | 2661069.304 | 1224691.015 | 2661059.6881 | 1224686.7804 | 2661049.5094 | 1224685.6642 | 2661044.5257 | 1224687.3808 | 2661038.5759 | 1224692.2881
95 | 2661095.6545 | 1224695.4965 | 2661100.0558 | 1224695.485
96 | 2661016.3786 | 1224710.596 | 2661038.5759 | 1224692.2881
97 | 2661148.7829 | 1224709.624 | 2661145.5811 | 1224699.5587 | 2661143.3088 | 1224696.3889 | 2661140.2788 | 1224695.3794 | 2661100.0558 | 1224695.485
98 | 2661148.7829 | 1224709.624 | 2661153.3591 | 1224724.0097 | 2661153.7011 | 1224727.9284
99 | 2661153.704 | 1224727.9618 | 2661153.7932 | 1224728.984 | 2661153.6424 | 1224743.6584
100 | 2661153.704 | 1224727.9618 | 2661153.7011 | 1224727.9284
101 | 2661036.7473 | 1224418.2303 | 2661039.8992 | 1224424.3665 | 2661036.1158 | 1224441.3607
102 | 2661036.7473 | 1224418.2303 | 2661023.2648 | 1224413.9116 | 2661012.3782 | 1224406.3731 | 2660991.4956 | 1224389.7226
103 | 2660986.9236 | 1224386.0772 | 2660991.4956 | 1224389.7226
104 | 2660986.9236 | 1224386.0772 | 2660968.3626 | 1224371.2778

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2660920.4488 | 1224601.0765
1 | 2660954.4506 | 1224607.9627
2 | 2660855.6853 | 1224593.7552
3 | 2660963.9061 | 1224609.8794
4 | 2660854.8498 | 1224613.2931
5 | 2660994.6015 | 1224616.1018
6 | 2660993.4912 | 1224622.3499
7 | 2661012.3828 | 1224619.6486
8 | 2660920.4704 | 1224821.9239
9 | 2660885.8447 | 1224869.7108
10 | 2661002.8211 | 1224777.7815
11 | 2660841.2831 | 1224893.769
12 | 2661017.323 | 1224775.2578
13 | 2661018.5596 | 1224750.4342
14 | 2661030.7448 | 1224774.7179
15 | 2661020.1759 | 1224742.533
16 | 2661042.8939 | 1224776.2427
17 | 2661101.396 | 1224811.5324
18 | 2661087.1106 | 1224763.5232
19 | 2661102.2383 | 1224817.8877
20 | 2661082.8026 | 1224757.2177
21 | 2661099.9719 | 1224904.9461
22 | 2661073.4511 | 1224752.4018
23 | 2661086.7449 | 1224956.8506
24 | 2661135.0195 | 1225126.6806
25 | 2660909.1664 | 1225507.2491
26 | 2661051.6828 | 1224748.0038
27 | 2661139.2144 | 1224582.1547
28 | 2661151.4381 | 1224561.9537
29 | 2661117.1404 | 1224617.7148
30 | 2661152.1884 | 1224541.3261
31 | 2661110.1629 | 1224623.8248
32 | 2661148.8558 | 1224616.0363
33 | 2661145.1713 | 1224525.828
34 | 2661094.6476 | 1224631.283
35 | 2661128.4745 | 1224641.7976
36 | 2661143.6404 | 1224512.8314
37 | 2661089.9363 | 1224633.9571
38 | 2661140.8076 | 1224651.2902
39 | 2661079.3533 | 1224602.0889
40 | 2661075.61 | 1224617.6804
41 | 2661082.8904 | 1224581.3961
42 | 2661075.5251 | 1224618.0285
43 | 2661085.5882 | 1224565.6135
44 | 2661072.5195 | 1224630.3539
45 | 2661044.5185 | 1224625.9974
46 | 2660800.6618 | 1225507.9739
47 | 2660811.0193 | 1225512.0042
48 | 2660764.9864 | 1225493.5565
49 | 2660854.444 | 1225543.6153
50 | 2660759.4218 | 1225478.9494
51 | 2660905.7593 | 1225534.2314
52 | 2661142.7065 | 1224670.8641
53 | 2661080.3073 | 1224656.6854
54 | 2661097.5029 | 1224478.929
55 | 2661097.75 | 1224473.1074
56 | 2661096.7123 | 1224497.5511
57 | 2661089.5258 | 1224497.4975
58 | 2661076.3787 | 1224497.3995
59 | 2661069.1124 | 1224497.3453
60 | 2660991.254 | 1224486.4005
61 | 2660984.7324 | 1224485.0718
62 | 2661008.7006 | 1224489.955
63 | 2661017.6549 | 1224491.7793
64 | 2661026.5724 | 1224493.5961
65 | 2661031.186 | 1224470.3286
66 | 2661041.7317 | 1224496.0124
67 | 2661020.2297 | 1224742.27
68 | 2661035.6225 | 1224798.1425
69 | 2661042.8762 | 1224640.5498
70 | 2661034.0598 | 1224670.1345
71 | 2661035.3326 | 1224624.1798
72 | 2661039.2518 | 1224605.2018
73 | 2661016.0104 | 1224620.3649
74 | 2661044.0463 | 1224581.9853
75 | 2661044.3087 | 1224496.4232
76 | 2661050.5736 | 1224497.2071
77 | 2661053.2937 | 1224497.2274
78 | 2661014.4339 | 1224467.0288
79 | 2661032.7172 | 1224462.5992
80 | 2661045.548 | 1224546.3685
81 | 2661024.6025 | 1224541.6285
82 | 2661001.318 | 1224536.9326
83 | 2660982.1637 | 1224535.0341
84 | 2660974.83 | 1224572.4776
85 | 2660979.3192 | 1224549.557
86 | 2660974.7312 | 1224572.982
87 | 2660979.3534 | 1224549.3829
88 | 2661063.3632 | 1224710.228
89 | 2661056.5927 | 1224732.1244
90 | 2661069.304 | 1224691.015
91 | 2661095.6545 | 1224695.4965
92 | 2661038.5759 | 1224692.2881
93 | 2661100.0558 | 1224695.485
94 | 2661016.3786 | 1224710.596
95 | 2661148.7829 | 1224709.624
96 | 2661153.704 | 1224727.9618
97 | 2661153.6424 | 1224743.6584
98 | 2661153.7011 | 1224727.9284
99 | 2661036.1158 | 1224441.3607
100 | 2661036.7473 | 1224418.2303
101 | 2660991.4956 | 1224389.7226
102 | 2661000.2827 | 1224464.2414
103 | 2660986.9237 | 1224386.0772
104 | 2661020.934 | 1224738.8272
105 | 2660968.3626 | 1224371.2778
106 | 2661035.3326 | 1224624.1798

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99751 | -0.017472 | 0.0027386 | 0.00068636
1 | 0.9977 | -0.016141 | 0.0024665 | 0.00061815
2 | 0.99741 | -0.018181 | 0 | 0
3 | 0.99778 | -0.015532 | 0.0021516 | 0.00053925
4 | 0.99738 | -0.018392 | 0.0010778 | 0.00027011
5 | 0.99816 | -0.01288 | 0 | 0
6 | 0.99811 | -0.013259 | 0.0059649 | 0.001495
7 | 0.99853 | -0.010263 | 0.0061374 | 0.0015382
8 | 0.98322 | -0.11785 | 0.0022025 | 0.00055199
9 | 0.98226 | -0.12472 | 0.0091134 | 0.002284
10 | 0.98505 | -0.10489 | 0.0010673 | 0.00026749
11 | 0.98209 | -0.1259 | 0.0021312 | 0.00053413
12 | 0.98536 | -0.10269 | 0 | 0
13 | 0.98525 | -0.10342 | 0.0010151 | 0.00025441
14 | 0.98569 | -0.1003 | 0.00070259 | 0.00017609
15 | 0.98523 | -0.10356 | 0.00077152 | 0.00019336
16 | 0.98601 | -0.098023 | 0 | 0
17 | 0.9859 | -0.098908 | 0.00029504 | 7.3943e-05
18 | 0.9863 | -0.096066 | 0.0024249 | 0.00060774
19 | 0.98586 | -0.09925 | 8.6469e-05 | 2.1671e-05
20 | 0.98638 | -0.095446 | 0.0020793 | 0.00052112
21 | 0.98522 | -0.10381 | 0.0020792 | 0.00052109
22 | 0.98654 | -0.094357 | 0.0011995 | 0.00030062
23 | 0.985 | -0.10547 | 0.00047288 | 0.00011851
24 | 0.98437 | -0.11007 | 0.00024227 | 6.0718e-05
25 | 0.98294 | -0.12038 | 0 | 0
26 | 0.98689 | -0.091807 | 0 | 0
27 | 0.98775 | -0.085156 | 0.0085391 | 0.0021401
28 | 0.98565 | -0.099828 | 0 | 0
29 | 0.99197 | -0.055674 | 0 | 0
30 | 0.98308 | -0.11796 | 0 | 0
31 | 0.99297 | -0.048792 | 0 | 0
32 | 0.99178 | -0.057067 | 0.0041933 | 0.0010509
33 | 0.98155 | -0.12879 | 0.0062183 | 0.0015585
34 | 0.99401 | -0.041508 | 0.0058151 | 0.0014574
35 | 0.99259 | -0.051458 | 0.0041342 | 0.0010361
36 | 0.9805 | -0.13617 | 0 | 0
37 | 0.99437 | -0.039062 | 0 | 0
38 | 0.99245 | -0.052421 | 0 | 0
39 | 0.99501 | -0.034683 | 0.0071528 | 0.0017927
40 | 0.9957 | -0.029837 | 0.0013907 | 0.00034855
41 | 0.99432 | -0.039522 | 0.0035323 | 0.00088529
42 | 0.99572 | -0.029723 | 0.0019252 | 0.00048251
43 | 0.99388 | -0.042645 | 0.019312 | 0.00484
44 | 0.99632 | -0.025471 | 0 | 0
45 | 1 | 0 | -0.24045 | -0.060411
46 | 0.98252 | -0.12341 | 0.00098033 | 0.00024569
47 | 0.98255 | -0.12324 | 0.00035021 | 8.777e-05
48 | 0.9825 | -0.1236 | 0.00030234 | 7.5773e-05
49 | 0.98268 | -0.12224 | 0.00043639 | 0.00010937
50 | 0.98249 | -0.12362 | 0.00014862 | 3.7246e-05
51 | 0.98286 | -0.12101 | 0 | 0
52 | 0.99227 | -0.053666 | 0.0061033 | 0.0015296
53 | 0.99232 | -0.053437 | 0.0064509 | 0.0016167
54 | 0.97548 | -0.17198 | 0.0052364 | 0.0013124
55 | 0.97545 | -0.17217 | 0.0031941 | 0.00080051
56 | 0.97571 | -0.17033 | 0 | 0
57 | 0.97522 | -0.17379 | 0.0034528 | 0.00086536
58 | 0.97441 | -0.17966 | 0.0035799 | 0.0008972
59 | 0.97399 | -0.18264 | 0.0030358 | 0.00076085
60 | 0.97175 | -0.19872 | 0.0012952 | 0.0003246
61 | 0.97175 | -0.19877 | 0.00067297 | 0.00016866
62 | 0.97181 | -0.19835 | 0.0021728 | 0.00054455
63 | 0.97186 | -0.19795 | 0.0049523 | 0.0012412
64 | 0.97198 | -0.19708 | 0.001444 | 0.00036191
65 | 0.9714 | -0.20125 | 0 | 0
66 | 0.97259 | -0.19267 | 0.0028168 | 0.00070596
67 | 0.98523 | -0.10356 | 0.00033957 | 8.5104e-05
68 | 0.98593 | -0.098611 | 0.0024799 | 0.00062152
69 | 0.99987 | -0.0009457 | 0.003149 | 0.00078921
70 | 0.99972 | -0.0019851 | 0.0033167 | 0.00083125
71 | 0.99932 | -0.0047268 | 0 | 0
72 | 0.99859 | -0.0098506 | 0.0024627 | 0.00061721
73 | 0.99864 | -0.009502 | 0.003688 | 0.00092429
74 | 0.99778 | -0.015543 | 0.0068453 | 0.0017156
75 | 0.97271 | -0.19184 | 0.0034202 | 0.00085718
76 | 0.97302 | -0.18961 | 0.0014476 | 0.0003628
77 | 0.97316 | -0.18861 | 0.00098789 | 0.00024759
78 | 0.9713 | -0.20197 | 0.0030329 | 0.00076012
79 | 0.97126 | -0.20231 | 0.003823 | 0.00095814
80 | 0.99686 | -0.021997 | 0.0047162 | 0.001182
81 | 0.99648 | -0.024677 | 0.0038885 | 0.00097455
82 | 0.99619 | -0.02671 | 0.0043828 | 0.0010984
83 | 0.99607 | -0.027535 | 0.00070373 | 0.00017637
84 | 0.99594 | -0.028482 | 0.0011865 | 0.00029737
85 | 0.996 | -0.028043 | 0.0007408 | 0.00018566
86 | 0.99594 | -0.028485 | 0.00067758 | 0.00016982
87 | 0.996 | -0.028039 | 0.00081668 | 0.00020468
88 | 0.98873 | -0.078802 | 0.00065058 | 0.00016305
89 | 0.98765 | -0.086413 | 0.00079742 | 0.00019985
90 | 0.98969 | -0.072003 | 0 | 0
91 | 0.98907 | -0.076334 | 0.0048212 | 0.0012083
92 | 0.98959 | -0.072679 | 0.00097932 | 0.00024544
93 | 0.98901 | -0.076816 | 0.0020799 | 0.00052128
94 | 0.98955 | -0.072968 | 0.0009826 | 0.00024626
95 | 0.98828 | -0.081932 | 0.0028574 | 0.00071614
96 | 0.98813 | -0.08306 | 0.0017285 | 0.00043321
97 | 0.98809 | -0.083332 | 0.0016932 | 0.00042436
98 | 0.98813 | -0.083059 | 0.0023713 | 0.0005943
99 | 0.97097 | -0.20437 | 0.0033947 | 0.0008508
100 | 0.97078 | -0.20578 | 0 | 0
101 | 0.97034 | -0.20892 | 0.00069124 | 0.00017324
102 | 0.97128 | -0.20211 | 0.00092508 | 0.00023185
103 | 0.9703 | -0.20921 | 0.001189 | 0.00029799
104 | 0.98523 | -0.10359 | 0.00063989 | 0.00016037
105 | 0.97018 | -0.21012 | 0.0035859 | 0.00089872
106 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0038165 | -0.00095542 | 0.0038172 | 0.00095524 | 7.0156e-07 | -1.8313e-07 | 0.0056929 | 0.0056927 | 0.0056929 | 0.99751 | -0.017472 | 0.9977 | -0.016141 | 2.1085
1 | 0.0010779 | 0.00026906 | -0.0010778 | -0.00026987 | 1.0524e-07 | -8.1117e-07 | 0.0016076 | 0.0016079 | 0.0016079 | 0.99751 | -0.017472 | 0.99741 | -0.018181 | 0.5955
2 | -0.0062837 | -0.0015734 | 0.0062842 | 0.0015735 | 5.287e-07 | 7.7345e-08 | 0.0093713 | 0.0093712 | 0.0093713 | 0.9977 | -0.016141 | 0.99778 | -0.015532 | 3.4708
3 | 0.0010778 | 0.00026987 | -0.0010778 | -0.00027011 | 3.1549e-08 | -2.4309e-07 | 0.0016079 | 0.001608 | 0.001608 | 0.99741 | -0.018181 | 0.99738 | -0.018392 | 0.59554
4 | -0.0084358 | -0.0021127 | 0.0084389 | 0.0021135 | 3.0929e-06 | 7.8033e-07 | 0.01258 | 0.01258 | 0.01258 | 0.99778 | -0.015532 | 0.99816 | -0.01288 | 4.6593
5 | 0.0059652 | 0.001495 | -0.0059649 | -0.001495 | 3.132e-07 | 3.7504e-08 | 0.0088927 | 0.0088927 | 0.0088927 | 0.99816 | -0.01288 | 0.99811 | -0.013259 | 3.2936
6 | -0.014404 | -0.0036085 | 0.014409 | 0.0036103 | 5.2166e-06 | 1.7693e-06 | 0.021473 | 0.021473 | 0.021473 | 0.99816 | -0.01288 | 0.99853 | -0.010263 | 7.9528
7 | -0.020547 | -0.0051484 | 0.020549 | 0.0051492 | 2.1631e-06 | 7.8357e-07 | 0.030619 | 0.030618 | 0.030619 | 0.99853 | -0.010263 | 0.99864 | -0.009502 | 11.3402
8 | 0.011256 | 0.002821 | -0.011245 | -0.0028176 | 1.0685e-05 | 3.3621e-06 | 0.017034 | 0.017035 | 0.017035 | 0.98322 | -0.11785 | 0.98226 | -0.12472 | 6.3091
9 | -0.013458 | -0.003373 | 0.013482 | 0.0033811 | 2.4186e-05 | 8.1152e-06 | 0.020368 | 0.020367 | 0.020368 | 0.98322 | -0.11785 | 0.98505 | -0.10489 | 7.5436
10 | 0.0021316 | 0.00053359 | -0.0021312 | -0.00053413 | 3.5006e-07 | -5.4632e-07 | 0.0032289 | 0.0032291 | 0.0032291 | 0.98226 | -0.12472 | 0.98209 | -0.1259 | 1.196
11 | -0.01455 | -0.0036486 | 0.014554 | 0.0036501 | 4.4373e-06 | 1.5192e-06 | 0.021979 | 0.021979 | 0.021979 | 0.98505 | -0.10489 | 0.98536 | -0.10269 | 8.1405
12 | 0.0027664 | 0.0006929 | -0.0027661 | -0.00069311 | 2.7664e-07 | -2.1715e-07 | 0.0041775 | 0.0041776 | 0.0041776 | 0.98536 | -0.10269 | 0.98525 | -0.10342 | 1.5473
13 | -0.01732 | -0.004343 | 0.017326 | 0.004345 | 5.7348e-06 | 2.0345e-06 | 0.026157 | 0.026157 | 0.026157 | 0.98536 | -0.10269 | 0.98569 | -0.1003 | 9.6877
14 | 0.001751 | 0.0004387 | -0.001751 | -0.00043879 | 3.5194e-08 | -8.9169e-08 | 0.0026445 | 0.0026445 | 0.0026445 | 0.98525 | -0.10342 | 0.98523 | -0.10356 | 0.97945
15 | -0.018029 | -0.0045211 | 0.018035 | 0.0045232 | 5.7032e-06 | 2.0362e-06 | 0.027217 | 0.027217 | 0.027217 | 0.98569 | -0.1003 | 0.98601 | -0.098023 | 10.0805
16 | 0.00097947 | 0.00024543 | -0.00097947 | -0.00024543 | 3.6673e-10 | -3.2782e-09 | 0.0014793 | 0.0014793 | 0.0014793 | 0.98523 | -0.10356 | 0.98523 | -0.10356 | 0.54788
17 | 0.0024801 | 0.00062131 | -0.0024799 | -0.00062152 | 2.017e-07 | -2.1672e-07 | 0.0037427 | 0.0037428 | 0.0037428 | 0.98601 | -0.098023 | 0.98593 | -0.098611 | 1.3862
18 | -0.020515 | -0.0051445 | 0.020532 | 0.0051509 | 1.7688e-05 | 6.4256e-06 | 0.03096 | 0.03096 | 0.03096 | 0.98601 | -0.098023 | 0.98689 | -0.091807 | 11.4667
19 | -0.0054032 | -0.0013431 | 0.0054053 | 0.0013433 | 2.0917e-06 | 1.6086e-07 | 0.0081511 | 0.0081509 | 0.0081511 | 0.9859 | -0.098908 | 0.9863 | -0.096066 | 3.0189
20 | 0.0051082 | 0.0012692 | -0.0051079 | -0.0012692 | 2.3755e-07 | 9.6152e-09 | 0.0077058 | 0.0077059 | 0.0077059 | 0.9859 | -0.098908 | 0.98586 | -0.09925 | 2.854
21 | -0.0078302 | -0.001951 | 0.0078309 | 0.0019512 | 6.6456e-07 | 1.5813e-07 | 0.011809 | 0.011809 | 0.011809 | 0.9863 | -0.096066 | 0.98638 | -0.095446 | 4.3738
22 | 0.0050215 | 0.0012475 | -0.0050184 | -0.0012474 | 3.1187e-06 | 8.9761e-08 | 0.0075753 | 0.0075757 | 0.0075757 | 0.98586 | -0.09925 | 0.98522 | -0.10381 | 2.8058
23 | -0.0099102 | -0.0024723 | 0.0099117 | 0.0024728 | 1.4805e-06 | 4.3383e-07 | 0.014946 | 0.014946 | 0.014946 | 0.98638 | -0.095446 | 0.98654 | -0.094357 | 5.5356
24 | 0.0029392 | 0.00072634 | -0.0029385 | -0.00072677 | 6.576e-07 | -4.2902e-07 | 0.0044355 | 0.0044357 | 0.0044357 | 0.98522 | -0.10381 | 0.985 | -0.10547 | 1.6429
25 | -0.011111 | -0.0027734 | 0.011115 | 0.0027746 | 3.8923e-06 | 1.2132e-06 | 0.016755 | 0.016755 | 0.016755 | 0.98654 | -0.094357 | 0.98689 | -0.091807 | 6.2056
26 | 0.0024656 | 0.00060825 | -0.0024641 | -0.00060991 | 1.5261e-06 | -1.6589e-06 | 0.0037214 | 0.0037222 | 0.0037222 | 0.985 | -0.10547 | 0.98437 | -0.11007 | 1.3786
27 | 0.0022219 | 0.00054919 | -0.0022187 | -0.00055361 | 3.1119e-06 | -4.4207e-06 | 0.0033559 | 0.0033579 | 0.0033579 | 0.98437 | -0.11007 | 0.98294 | -0.12038 | 1.2437
28 | 0.0022187 | 0.00055361 | -0.0022185 | -0.00055389 | 1.9139e-07 | -2.7114e-07 | 0.0033579 | 0.0033581 | 0.0033581 | 0.98294 | -0.12038 | 0.98286 | -0.12101 | 1.2437
29 | -0.031647 | -0.0079255 | 0.031671 | 0.0079343 | 2.3613e-05 | 8.8695e-06 | 0.047715 | 0.047715 | 0.047715 | 0.98689 | -0.091807 | 0.98765 | -0.086413 | 17.6722
30 | 0.061419 | 0.015501 | -0.061293 | -0.015453 | 0.00012625 | 4.8255e-05 | 0.092565 | 0.092565 | 0.092565 | 0.98775 | -0.085156 | 0.98565 | -0.099828 | 34.2832
31 | -0.069958 | -0.017641 | 0.070248 | 0.017752 | 0.0002903 | 0.00011111 | 0.10543 | 0.10543 | 0.10543 | 0.98775 | -0.085156 | 0.99197 | -0.055674 | 39.0476
32 | 0.061293 | 0.015453 | -0.061137 | -0.015393 | 0.00015531 | 5.9367e-05 | 0.092565 | 0.092565 | 0.092565 | 0.98565 | -0.099828 | 0.98308 | -0.11796 | 34.2832
33 | -0.074442 | -0.018803 | 0.074515 | 0.018831 | 7.212e-05 | 2.7619e-05 | 0.11172 | 0.11172 | 0.11172 | 0.99197 | -0.055674 | 0.99297 | -0.048792 | 41.3776
34 | 0.0041941 | 0.0010508 | -0.0041933 | -0.0010509 | 8.0808e-07 | -1.1149e-07 | 0.0062912 | 0.0062914 | 0.0062914 | 0.99197 | -0.055674 | 0.99178 | -0.057067 | 2.3301
35 | 0.061137 | 0.015393 | -0.061045 | -0.015358 | 9.2339e-05 | 3.5296e-05 | 0.092565 | 0.092565 | 0.092565 | 0.98308 | -0.11796 | 0.98155 | -0.12879 | 34.2833
36 | -0.084758 | -0.021398 | 0.084844 | 0.021431 | 8.6822e-05 | 3.2947e-05 | 0.12707 | 0.12707 | 0.12707 | 0.99297 | -0.048792 | 0.99401 | -0.041508 | 23.5314
37 | 0.010243 | 0.0025671 | -0.010239 | -0.002566 | 3.7791e-06 | 1.1212e-06 | 0.01535 | 0.01535 | 0.01535 | 0.99297 | -0.048792 | 0.99259 | -0.051458 | 5.6852
38 | 0.054827 | 0.0138 | -0.05477 | -0.013778 | 5.6442e-05 | 2.1543e-05 | 0.083138 | 0.083138 | 0.083138 | 0.98155 | -0.12879 | 0.9805 | -0.13617 | 30.7918
39 | -0.09066 | -0.022888 | 0.090691 | 0.0229 | 3.1158e-05 | 1.1844e-05 | 0.13577 | 0.13577 | 0.13577 | 0.99401 | -0.041508 | 0.99437 | -0.039062 | 25.1434
40 | 0.0061052 | 0.0015299 | -0.0061044 | -0.0015298 | 8.135e-07 | 1.1175e-07 | 0.0091524 | 0.0091525 | 0.0091525 | 0.99259 | -0.051458 | 0.99245 | -0.052421 | 3.3898
41 | 0.05477 | 0.013778 | -0.054511 | -0.013679 | 0.0002597 | 9.9127e-05 | 0.083138 | 0.083138 | 0.083138 | 0.9805 | -0.13617 | 0.97571 | -0.17033 | 30.7919
42 | 0.057412 | 0.014426 | -0.057297 | -0.014382 | 0.0001146 | 4.3756e-05 | 0.085926 | 0.085927 | 0.085927 | 0.99437 | -0.039062 | 0.99232 | -0.053437 | 31.8246
43 | -0.1481 | -0.037326 | 0.14838 | 0.037434 | 0.00028235 | 0.00010812 | 0.2217 | 0.2217 | 0.2217 | 0.99437 | -0.039062 | 0.99632 | -0.025471 | 41.0557
44 | 0.0061044 | 0.0015298 | -0.0061033 | -0.0015296 | 1.052e-06 | 1.446e-07 | 0.0091525 | 0.0091526 | 0.0091526 | 0.99245 | -0.052421 | 0.99227 | -0.053666 | 3.3898
45 | -0.030021 | -0.0075266 | 0.030041 | 0.0075342 | 2.017e-05 | 7.5494e-06 | 0.044896 | 0.044896 | 0.044896 | 0.99501 | -0.034683 | 0.9957 | -0.029837 | 16.6283
46 | 0.022868 | 0.005734 | -0.022853 | -0.0057283 | 1.5321e-05 | 5.6204e-06 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.99501 | -0.034683 | 0.99432 | -0.039522 | 12.6665
47 | -0.031432 | -0.0078827 | 0.031432 | 0.0078829 | 4.934e-07 | 1.8511e-07 | 0.046975 | 0.046975 | 0.046975 | 0.9957 | -0.029837 | 0.99572 | -0.029723 | 17.398
48 | 0.01932 | 0.0048431 | -0.019312 | -0.00484 | 8.3525e-06 | 3.0049e-06 | 0.028913 | 0.028914 | 0.028914 | 0.99432 | -0.039522 | 0.99388 | -0.042645 | 10.7087
49 | -0.033357 | -0.0083654 | 0.033377 | 0.0083728 | 1.9674e-05 | 7.4017e-06 | 0.049852 | 0.049852 | 0.049852 | 0.99572 | -0.029723 | 0.99632 | -0.025471 | 18.4636
50 | -0.18176 | -0.045807 | 0.18241 | 0.046056 | 0.00065045 | 0.00024944 | 0.27155 | 0.27155 | 0.27155 | 0.99632 | -0.025471 | 1 | 0 | 50.2874
51 | 0.050768 | 0.012735 | -0.050735 | -0.012722 | 3.3257e-05 | 1.2669e-05 | 0.075547 | 0.075547 | 0.075547 | 1 | 0 | 0.99932 | -0.0047268 | 27.9805
52 | 0.006467 | 0.0016204 | -0.0064662 | -0.0016202 | 8.4621e-07 | 1.3336e-07 | 0.0096229 | 0.0096229 | 0.0096229 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.0009457 | 3.5641
53 | -0.0014313 | -0.000358 | 0.0014313 | 0.00035787 | 3.2578e-08 | -1.2823e-07 | 0.0021674 | 0.0021674 | 0.0021674 | 0.98252 | -0.12341 | 0.98255 | -0.12324 | 0.80275
54 | 0.00045096 | 0.0001123 | -0.00045095 | -0.00011282 | 1.1982e-08 | -5.1698e-07 | 0.00068272 | 0.00068291 | 0.00068291 | 0.98252 | -0.12341 | 0.9825 | -0.1236 | 0.25293
55 | -0.0017815 | -0.00044564 | 0.0017818 | 0.00044505 | 2.4547e-07 | -5.9033e-07 | 0.0026977 | 0.0026975 | 0.0026977 | 0.98255 | -0.12324 | 0.98268 | -0.12224 | 0.99916
56 | 0.00014862 | 3.7049e-05 | -0.00014862 | -3.7246e-05 | 4.9404e-10 | -1.9778e-07 | 0.00022501 | 0.00022508 | 0.00022508 | 0.9825 | -0.1236 | 0.98249 | -0.12362 | 0.083364
57 | -0.0022182 | -0.00055442 | 0.0022185 | 0.00055389 | 3.7719e-07 | -5.341e-07 | 0.0033583 | 0.0033581 | 0.0033583 | 0.98268 | -0.12224 | 0.98286 | -0.12101 | 1.2438
58 | 0.050846 | 0.012765 | -0.050715 | -0.012715 | 0.0001308 | 4.9843e-05 | 0.076253 | 0.076253 | 0.076253 | 0.99232 | -0.053437 | 0.98969 | -0.072003 | 28.242
59 | 0.0031942 | 0.00080047 | -0.0031941 | -0.00080051 | 8.632e-08 | -3.954e-08 | 0.0048724 | 0.0048724 | 0.0048724 | 0.97548 | -0.17198 | 0.97545 | -0.17217 | 1.8046
60 | -0.0084306 | -0.0021128 | 0.0084325 | 0.0021134 | 1.9235e-06 | 5.0708e-07 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 | 0.97548 | -0.17198 | 0.97571 | -0.17033 | 4.763
61 | 0.046078 | 0.011566 | -0.046056 | -0.011557 | 2.2149e-05 | 8.4292e-06 | 0.070278 | 0.070278 | 0.070278 | 0.97571 | -0.17033 | 0.97522 | -0.17379 | 26.0289
62 | 0.042603 | 0.010692 | -0.042568 | -0.010679 | 3.4672e-05 | 1.3172e-05 | 0.06501 | 0.06501 | 0.06501 | 0.97522 | -0.17379 | 0.97441 | -0.17966 | 24.0777
63 | 0.038989 | 0.0097814 | -0.038972 | -0.0097753 | 1.6076e-05 | 6.0925e-06 | 0.059543 | 0.059543 | 0.059543 | 0.97441 | -0.17966 | 0.97399 | -0.18264 | 22.053
64 | 0.035937 | 0.0090145 | -0.035907 | -0.0090032 | 2.9757e-05 | 1.1248e-05 | 0.054905 | 0.054905 | 0.054905 | 0.97399 | -0.18264 | 0.97316 | -0.18861 | 20.3352
65 | 0.00067297 | 0.00016858 | -0.00067297 | -0.00016866 | 4.4102e-09 | -8.0757e-08 | 0.0010305 | 0.0010305 | 0.0010305 | 0.97175 | -0.19872 | 0.97175 | -0.19877 | 0.38167
66 | -0.0019681 | -0.00049318 | 0.0019682 | 0.000493 | 1.0091e-07 | -1.8178e-07 | 0.0030137 | 0.0030136 | 0.0030137 | 0.97175 | -0.19872 | 0.97181 | -0.19835 | 1.1162
67 | -0.004141 | -0.0010376 | 0.0041413 | 0.0010375 | 2.2925e-07 | -2.5057e-08 | 0.0063406 | 0.0063405 | 0.0063406 | 0.97181 | -0.19835 | 0.97186 | -0.19795 | 2.3484
68 | -0.0090936 | -0.0022787 | 0.0090947 | 0.002279 | 1.1009e-06 | 3.1062e-07 | 0.013923 | 0.013923 | 0.013923 | 0.97186 | -0.19795 | 0.97198 | -0.19708 | 5.1567
69 | 0.01666 | 0.0041756 | -0.016651 | -0.0041722 | 9.6296e-06 | 3.4099e-06 | 0.025506 | 0.025506 | 0.025506 | 0.97198 | -0.19708 | 0.9714 | -0.20125 | 9.4466
70 | -0.027199 | -0.0068165 | 0.027216 | 0.0068227 | 1.6608e-05 | 6.1973e-06 | 0.041639 | 0.041639 | 0.041639 | 0.97198 | -0.19708 | 0.97259 | -0.19267 | 15.422
71 | 0.0039584 | 0.00099174 | -0.003958 | -0.0009918 | 3.9171e-07 | -6.0691e-08 | 0.0060635 | 0.0060635 | 0.0060635 | 0.9714 | -0.20125 | 0.9713 | -0.20197 | 2.2458
72 | 0.012692 | 0.0031804 | -0.012691 | -0.0031798 | 1.8586e-06 | 6.1731e-07 | 0.019442 | 0.019442 | 0.019442 | 0.9714 | -0.20125 | 0.97126 | -0.20231 | 7.2009
73 | -0.030033 | -0.0075287 | 0.030036 | 0.00753 | 3.438e-06 | 1.2899e-06 | 0.045949 | 0.045949 | 0.045949 | 0.97259 | -0.19267 | 0.97271 | -0.19184 | 17.0181
74 | 0.0006399 | 0.00016033 | -0.00063989 | -0.00016037 | 2.048e-09 | -4.3962e-08 | 0.00096643 | 0.00096645 | 0.00096645 | 0.98523 | -0.10356 | 0.98523 | -0.10359 | 0.35794
75 | 0.0033172 | 0.00083102 | -0.0033167 | -0.00083125 | 4.771e-07 | -2.2792e-07 | 0.0049366 | 0.0049367 | 0.0049367 | 0.99987 | -0.0009457 | 0.99972 | -0.0019851 | 1.8284
76 | 0.026482 | 0.0066427 | -0.026463 | -0.0066357 | 1.8804e-05 | 6.9785e-06 | 0.039434 | 0.039434 | 0.039434 | 0.99932 | -0.0047268 | 0.99859 | -0.0098506 | 14.6051
77 | 0.024253 | 0.0060794 | -0.024237 | -0.0060735 | 1.6028e-05 | 5.9069e-06 | 0.036114 | 0.036114 | 0.036114 | 0.99932 | -0.0047268 | 0.99864 | -0.009502 | 13.3754
78 | 0.024 | 0.0060185 | -0.023981 | -0.0060115 | 1.8921e-05 | 6.9675e-06 | 0.035764 | 0.035764 | 0.035764 | 0.99859 | -0.0098506 | 0.99778 | -0.015543 | 13.246
79 | 0.017136 | 0.0042959 | -0.017121 | -0.0042905 | 1.5308e-05 | 5.3975e-06 | 0.025556 | 0.025556 | 0.025556 | 0.99778 | -0.015543 | 0.99686 | -0.021997 | 9.4652
80 | -0.033456 | -0.0083871 | 0.033467 | 0.008391 | 1.034e-05 | 3.8985e-06 | 0.051181 | 0.051181 | 0.051181 | 0.97271 | -0.19184 | 0.97302 | -0.18961 | 18.9559
81 | -0.034914 | -0.0087538 | 0.034919 | 0.0087557 | 4.8393e-06 | 1.8275e-06 | 0.053395 | 0.053395 | 0.053395 | 0.97302 | -0.18961 | 0.97316 | -0.18861 | 19.7758
82 | 0.00092509 | 0.00023167 | -0.00092508 | -0.00023185 | 1.8076e-08 | -1.7156e-07 | 0.0014172 | 0.0014172 | 0.0014172 | 0.9713 | -0.20197 | 0.97128 | -0.20211 | 0.5249
83 | 0.0088675 | 0.0022217 | -0.008865 | -0.002221 | 2.5242e-06 | 6.9968e-07 | 0.013585 | 0.013585 | 0.013585 | 0.97126 | -0.20231 | 0.97097 | -0.20437 | 5.0316
84 | 0.012404 | 0.0031085 | -0.0124 | -0.0031071 | 4.5992e-06 | 1.4888e-06 | 0.018516 | 0.018516 | 0.018516 | 0.99686 | -0.021997 | 0.99648 | -0.024677 | 6.8578
85 | 0.0085113 | 0.0021325 | -0.0085089 | -0.0021319 | 2.3943e-06 | 6.1152e-07 | 0.01271 | 0.01271 | 0.01271 | 0.99648 | -0.024677 | 0.99619 | -0.02671 | 4.7073
86 | 0.0041261 | 0.0010335 | -0.0041257 | -0.0010335 | 4.7041e-07 | -7.7443e-08 | 0.006163 | 0.0061631 | 0.0061631 | 0.99619 | -0.02671 | 0.99607 | -0.027535 | 2.2826
87 | 0.0034219 | 0.00085716 | -0.0034217 | -0.00085726 | 2.3841e-07 | -9.8608e-08 | 0.0051118 | 0.0051119 | 0.0051119 | 0.99607 | -0.027535 | 0.996 | -0.028039 | 1.8933
88 | -0.0018641 | -0.00046718 | 0.0018642 | 0.00046692 | 1.1305e-07 | -2.6047e-07 | 0.0027851 | 0.002785 | 0.0027851 | 0.99594 | -0.028482 | 0.996 | -0.028043 | 1.0315
89 | 0.00067758 | 0.00016981 | -0.00067758 | -0.00016982 | 3.286e-10 | -6.5631e-09 | 0.0010124 | 0.0010124 | 0.0010124 | 0.99594 | -0.028482 | 0.99594 | -0.028485 | 0.37495
90 | -0.002605 | -0.00065258 | 0.002605 | 0.00065258 | 1.6777e-09 | -1.665e-09 | 0.0038918 | 0.0038918 | 0.0038918 | 0.996 | -0.028043 | 0.996 | -0.028039 | 1.4414
91 | 0.032503 | 0.0081471 | -0.032468 | -0.0081342 | 3.4221e-05 | 1.2868e-05 | 0.048916 | 0.048916 | 0.048916 | 0.98873 | -0.078802 | 0.98765 | -0.086413 | 18.1172
92 | -0.033153 | -0.0083101 | 0.033184 | 0.0083219 | 3.1241e-05 | 1.1758e-05 | 0.049895 | 0.049895 | 0.049895 | 0.98873 | -0.078802 | 0.98969 | -0.072003 | 18.4798
93 | 0.015569 | 0.0039026 | -0.015559 | -0.0038994 | 9.3319e-06 | 3.2387e-06 | 0.023408 | 0.023408 | 0.023408 | 0.98969 | -0.072003 | 0.98907 | -0.076334 | 8.6697
94 | 0.0019621 | 0.00049099 | -0.001962 | -0.00049135 | 1.8316e-07 | -3.6295e-07 | 0.0029499 | 0.00295 | 0.00295 | 0.98969 | -0.072003 | 0.98959 | -0.072679 | 1.0926
95 | 0.010738 | 0.002691 | -0.010737 | -0.0026908 | 7.1677e-07 | 2.192e-07 | 0.016155 | 0.016155 | 0.016155 | 0.98907 | -0.076334 | 0.98901 | -0.076816 | 5.9833
96 | 0.00098264 | 0.00024591 | -0.0009826 | -0.00024626 | 3.9195e-08 | -3.5458e-07 | 0.0014774 | 0.0014776 | 0.0014776 | 0.98959 | -0.072679 | 0.98955 | -0.072968 | 0.54725
97 | 0.0086575 | 0.0021695 | -0.0086514 | -0.0021679 | 6.1279e-06 | 1.6147e-06 | 0.013026 | 0.013026 | 0.013026 | 0.98901 | -0.076816 | 0.98828 | -0.081932 | 4.8244
98 | 0.005794 | 0.0014518 | -0.0057931 | -0.0014517 | 9.0368e-07 | 1.0377e-07 | 0.0087236 | 0.0087237 | 0.0087237 | 0.98828 | -0.081932 | 0.98813 | -0.083059 | 3.231
99 | 0.0016933 | 0.00042418 | -0.0016932 | -0.00042436 | 6.3702e-08 | -1.7662e-07 | 0.0025498 | 0.0025499 | 0.0025499 | 0.98813 | -0.08306 | 0.98809 | -0.083332 | 0.94441
100 | -0.0034218 | -0.00085739 | 0.0034218 | 0.00085739 | 5.5583e-10 | -2.1555e-10 | 0.0051528 | 0.0051528 | 0.0051528 | 0.98813 | -0.08306 | 0.98813 | -0.083059 | 1.9084
101 | 0.0054702 | 0.0013702 | -0.0054692 | -0.0013701 | 1.066e-06 | 1.0938e-07 | 0.0083829 | 0.008383 | 0.008383 | 0.97097 | -0.20437 | 0.97078 | -0.20578 | 3.1048
102 | 0.0054692 | 0.0013701 | -0.0054668 | -0.0013698 | 2.3727e-06 | 2.4393e-07 | 0.008383 | 0.0083832 | 0.0083832 | 0.97078 | -0.20578 | 0.97034 | -0.20892 | 3.1049
103 | 0.0047756 | 0.0011966 | -0.0047754 | -0.0011966 | 1.9568e-07 | 3.0347e-09 | 0.0073232 | 0.0073232 | 0.0073232 | 0.97034 | -0.20892 | 0.9703 | -0.20921 | 2.7123
104 | 0.0035864 | 0.0008986 | -0.0035859 | -0.00089872 | 4.4808e-07 | -1.2084e-07 | 0.0054999 | 0.0055 | 0.0055 | 0.9703 | -0.20921 | 0.97018 | -0.21012 | 2.037

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24045 | 0.060411

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0027386 | 0.00068636
1 | 0.0024665 | 0.00061815
2 | 0.0021516 | 0.00053925
3 | 0.0010778 | 0.00027011
4 | 0.0059649 | 0.001495
5 | 0.0061374 | 0.0015382
6 | 0.0022025 | 0.00055199
7 | 0.0091134 | 0.002284
8 | 0.0010673 | 0.00026749
9 | 0.0021312 | 0.00053413
10 | 0.0010151 | 0.00025441
11 | 0.00070259 | 0.00017609
12 | 0.00077152 | 0.00019336
13 | 0.00029504 | 7.3943e-05
14 | 0.0024249 | 0.00060774
15 | 8.6469e-05 | 2.1671e-05
16 | 0.0020793 | 0.00052112
17 | 0.0020792 | 0.00052109
18 | 0.0011995 | 0.00030062
19 | 0.00047288 | 0.00011851
20 | 0.00024227 | 6.0718e-05
21 | 0.0085391 | 0.0021401
22 | 0.0041933 | 0.0010509
23 | 0.0062183 | 0.0015585
24 | 0.0058151 | 0.0014574
25 | 0.0041342 | 0.0010361
26 | 0.0071528 | 0.0017927
27 | 0.0013907 | 0.00034855
28 | 0.0035323 | 0.00088529
29 | 0.0019252 | 0.00048251
30 | 0.019312 | 0.00484
31 | 0.00098033 | 0.00024569
32 | 0.00035021 | 8.777e-05
33 | 0.00030234 | 7.5773e-05
34 | 0.00043639 | 0.00010937
35 | 0.00014862 | 3.7246e-05
36 | 0.0061033 | 0.0015296
37 | 0.0064509 | 0.0016167
38 | 0.0052364 | 0.0013124
39 | 0.0031941 | 0.00080051
40 | 0.0034528 | 0.00086536
41 | 0.0035799 | 0.0008972
42 | 0.0030358 | 0.00076085
43 | 0.0012952 | 0.0003246
44 | 0.00067297 | 0.00016866
45 | 0.0021728 | 0.00054455
46 | 0.0049523 | 0.0012412
47 | 0.001444 | 0.00036191
48 | 0.0028168 | 0.00070596
49 | 0.00033957 | 8.5104e-05
50 | 0.0024799 | 0.00062152
51 | 0.003149 | 0.00078921
52 | 0.0033167 | 0.00083125
53 | 0.0024627 | 0.00061721
54 | 0.003688 | 0.00092429
55 | 0.0068453 | 0.0017156
56 | 0.0034202 | 0.00085718
57 | 0.0014476 | 0.0003628
58 | 0.00098789 | 0.00024759
59 | 0.0030329 | 0.00076012
60 | 0.003823 | 0.00095814
61 | 0.0047162 | 0.001182
62 | 0.0038885 | 0.00097455
63 | 0.0043828 | 0.0010984
64 | 0.00070373 | 0.00017637
65 | 0.0011865 | 0.00029737
66 | 0.0007408 | 0.00018566
67 | 0.00067758 | 0.00016982
68 | 0.00081668 | 0.00020468
69 | 0.00065058 | 0.00016305
70 | 0.00079742 | 0.00019985
71 | 0.0048212 | 0.0012083
72 | 0.00097932 | 0.00024544
73 | 0.0020799 | 0.00052128
74 | 0.0009826 | 0.00024626
75 | 0.0028574 | 0.00071614
76 | 0.0017285 | 0.00043321
77 | 0.0016932 | 0.00042436
78 | 0.0023713 | 0.0005943
79 | 0.0033947 | 0.0008508
80 | 0.00069124 | 0.00017324
81 | 0.00092508 | 0.00023185
82 | 0.001189 | 0.00029799
83 | 0.00063989 | 0.00016037
84 | 0.0035859 | 0.00089872

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1