## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1081-13_1_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1081-13_1_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1081-13_1_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1081-13_1_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1081-13_1_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1081-13_1_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1081-13_1_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1081-13_1_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1081-13_1_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1081-13_1_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1081-13_1_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1081-13_1_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1081-13_1_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1081-13_1_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1081-13_1_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1081-13_1_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1081-13_1_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1081-13_1_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1081-13_1_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1081-13_1_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1081-13_1_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1081-13_1_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1081-13_1_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1081-13_1_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1081-13_1_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1081-13_1_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1081-13_1_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1081-13_1_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1081-13_1_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1081-13_1_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1081-13_1_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1081-13_1_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1081-13_1_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1081-13_1_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1081-13_1_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1081-13_1_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1081-13_1_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1081-13_1_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1081-13_1_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1081-13_1_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1081-13_1_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1081-13_1_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1081-13_1_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1081-13_1_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1081-13_1_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1081-13_1_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1081-13_1_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1081-13_1_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1081-13_1_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1081-13_1_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1081-13_1_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1081-13_1_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1081-13_1_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1081-13_1_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1081-13_1_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1081-13_1_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1081-13_1_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1081-13_1_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1081-13_1_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1081-13_1_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1081-13_1_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1081-13_1_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1081-13_1_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1081-13_1_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1081-13_1_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1081-13_1_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1081-13_1_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1081-13_1_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1081-13_1_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1081-13_1_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1081-13_1_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1081-13_1_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1081-13_1_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1081-13_1_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1081-13_1_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1081-13_1_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1081-13_1_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1081-13_1_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1081-13_1_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1081-13_1_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1081-13_1_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1081-13_1_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1081-13_1_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1081-13_1_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1081-13_1_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1081-13_1_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1081-13_1_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1081-13_1_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1081-13_1_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1081-13_1_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1081-13_1_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1081-13_1_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1081-13_1_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1081-13_1_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1081-13_1_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1081-13_1_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1081-13_1_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1081-13_1_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1081-13_1_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1081-13_1_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1081-13_1_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1081-13_1_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1081-13_1_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1081-13_1_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1081-13_1_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1081-13_1_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1081-13_1_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1081-13_1_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1081-13_1_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1081-13_1_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1081-13_1_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1081-13_1_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1081-13_1_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1081-13_1_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1081-13_1_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1081-13_1_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1081-13_1_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1081-13_1_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1081-13_1_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1081-13_1_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1081-13_1_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1081-13_1_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1081-13_1_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1081-13_1_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1081-13_1_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1081-13_1_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1081-13_1_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1081-13_1_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1081-13_1_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1081-13_1_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1081-13_1_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1081-13_1_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1081-13_1_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1081-13_1_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1081-13_1_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1081-13_1_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1081-13_1_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1081-13_1_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1081-13_1_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1081-13_1_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1081-13_1_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1081-13_1_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1081-13_1_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1081-13_1_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1081-13_1_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1081-13_1_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1081-13_1_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1081-13_1_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1081-13_1_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1081-13_1_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1081-13_1_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1081-13_1_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1081-13_1_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1081-13_1_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1081-13_1_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1081-13_1_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1081-13_1_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1081-13_1_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1081-13_1_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1081-13_1_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1081-13_1_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1081-13_1_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1081-13_1_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_470_2_node_114 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1081-13_1_6_load_86 | 2 | 0.0006976 | 0.00017484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1081-13_1_6_load_133 | 5 | 0.00011055 | 2.7708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1081-13_1_6_load_51 | 10 | 8.2892e-05 | 2.0775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1081-13_1_6_load_53 | 12 | 0.00011649 | 2.9196e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1081-13_1_6_load_129 | 13 | 0.0003763 | 9.4309e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1081-13_1_6_load_11 | 14 | 9.463e-05 | 2.3716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1081-13_1_6_load_9 | 15 | 0.0004642 | 0.00011634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1081-13_1_6_load_87 | 16 | 0.00035077 | 8.7911e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1081-13_1_6_load_65 | 17 | 0.0015386 | 0.00038561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1081-13_1_6_load_137 | 18 | 0.00020599 | 5.1627e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1081-13_1_6_load_10 | 19 | 0.00015341 | 3.8448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1081-13_1_6_load_12 | 20 | 4.6284e-05 | 1.16e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1081-13_1_6_load_128 | 21 | 0.00022221 | 5.5692e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1081-13_1_6_load_131 | 23 | 0.00018279 | 4.5812e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1081-13_1_6_load_102 | 25 | 0.00033897 | 8.4954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1081-13_1_6_load_48 | 26 | 9.0279e-05 | 2.2626e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1081-13_1_6_load_52 | 27 | 0.0014771 | 0.0003702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1081-13_1_6_load_215 | 29 | 0.00020772 | 5.206e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1081-13_1_6_load_214 | 31 | 0.00048198 | 0.0001208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1081-13_1_6_load_194 | 34 | 0.00030568 | 7.6611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1081-13_1_6_load_158 | 37 | 0.0024124 | 0.00060461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1081-13_1_6_load_212 | 39 | 0.0014129 | 0.0003541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1081-13_1_6_load_210 | 40 | 0.0010622 | 0.00026621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1081-13_1_6_load_216 | 43 | 0.00028048 | 7.0296e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1081-13_1_6_load_136 | 44 | 0.0016741 | 0.00041957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1081-13_1_6_load_66 | 47 | 0.0018277 | 0.00045807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1081-13_1_6_load_103 | 49 | 0.00028273 | 7.0859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1081-13_1_6_load_100 | 50 | 0.00032645 | 8.1816e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1081-13_1_6_load_109 | 51 | 0.0043199 | 0.0010827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1081-13_1_6_load_111 | 52 | 0.0015492 | 0.00038826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1081-13_1_6_load_105 | 53 | 0.0088925 | 0.0022287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1081-13_1_6_load_156 | 57 | 0.001358 | 0.00034034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1081-13_1_6_load_155 | 58 | 0.00054991 | 0.00013782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1081-13_1_6_load_152 | 59 | 0.00042063 | 0.00010542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1081-13_1_6_load_219 | 62 | 0.00019522 | 4.8926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1081-13_1_6_load_43 | 63 | 0.00039072 | 9.7923e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1081-13_1_6_load_44 | 64 | 0.00014158 | 3.5483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1081-13_1_6_load_45 | 65 | 0.00013069 | 3.2755e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1081-13_1_6_load_47 | 66 | 0.00022867 | 5.731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1081-13_1_6_load_135 | 67 | 0.0045038 | 0.0011288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1081-13_1_6_load_70 | 70 | 0.00096269 | 0.00024127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1081-13_1_6_load_207 | 71 | 0.0012189 | 0.00030548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1081-13_1_6_load_206 | 72 | 0.0020807 | 0.00052148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1081-13_1_6_load_217 | 73 | 0.00059434 | 0.00014895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1081-13_1_6_load_221 | 74 | 0.000792 | 0.00019849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1081-13_1_6_load_205 | 75 | 0.0022874 | 0.00057328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1081-13_1_6_load_218 | 76 | 0.00073464 | 0.00018412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1081-13_1_6_load_154 | 78 | 0.0026239 | 0.00065762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1081-13_1_6_load_222 | 79 | 0.00042322 | 0.00010607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1081-13_1_6_load_195 | 80 | 0.00026009 | 6.5185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1081-13_1_6_load_98 | 82 | 0.00081982 | 0.00020547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1081-13_1_6_load_170 | 83 | 0.0042607 | 0.0010678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1081-13_1_6_load_125 | 86 | 0.00063744 | 0.00015976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1081-13_1_6_load_127 | 88 | 0.0019834 | 0.00049709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1081-13_1_6_load_126 | 89 | 0.0020011 | 0.00050153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1081-13_1_6_load_110 | 90 | 0.0055948 | 0.0014022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1081-13_1_6_load_213 | 92 | 0.00023073 | 5.7827e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1081-13_1_6_load_104 | 93 | 0.00095578 | 0.00023954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1081-13_1_6_load_95 | 94 | 0.00038328 | 9.6059e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1081-13_1_6_load_94 | 95 | 0.00043879 | 0.00010997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1081-13_1_6_load_106 | 96 | 0.0036831 | 0.00092308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1081-13_1_6_load_88 | 97 | 0.00092612 | 0.00023211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1081-13_1_6_load_89 | 98 | 0.00021235 | 5.3219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1081-13_1_6_load_90 | 99 | 6.0229e-05 | 1.5095e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1081-13_1_6_load_92 | 101 | 8.7774e-05 | 2.1998e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1081-13_1_6_load_93 | 102 | 0.00015102 | 3.785e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1081-13_1_6_load_96 | 103 | 7.1267e-05 | 1.7861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1081-13_1_6_load_220 | 104 | 0.00028855 | 7.2318e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1081-13_1_6_load_99 | 105 | 0.00032547 | 8.157e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1081-13_1_6_load_101 | 106 | 0.00034186 | 8.5679e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1081-13_1_6_load_108 | 108 | 0.0029126 | 0.00072997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1081-13_1_6_load_112 | 109 | 0.0033932 | 0.00085043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1081-13_1_6_load_113 | 110 | 0.0027416 | 0.0006871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1081-13_1_6_load_115 | 112 | 0.012767 | 0.0031998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1081-13_1_6_load_117 | 114 | 0.0020348 | 0.00050996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1081-13_1_6_load_211 | 115 | 0.0024072 | 0.0006033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1081-13_1_6_load_179 | 116 | 0.001855 | 0.00046492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1081-13_1_6_load_118 | 118 | 0.00067919 | 0.00017022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1081-13_1_6_load_120 | 119 | 0.00091746 | 0.00022994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1081-13_1_6_load_124 | 120 | 0.00077551 | 0.00019436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1081-13_1_6_load_132 | 121 | 0.00050014 | 0.00012535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1081-13_1_6_load_134 | 122 | 8.0786e-05 | 2.0247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1081-13_1_6_load_157 | 123 | 0.0016766 | 0.0004202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1081-13_1_6_load_160 | 124 | 0.00064041 | 0.0001605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1081-13_1_6_load_197 | 125 | 0.0022659 | 0.00056788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1081-13_1_6_load_198 | 126 | 0.00086762 | 0.00021745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1081-13_1_6_load_161 | 127 | 0.0014689 | 0.00036813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1081-13_1_6_load_162 | 128 | 0.0032281 | 0.00080903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1081-13_1_6_load_163 | 129 | 0.0020028 | 0.00050194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1081-13_1_6_load_165 | 131 | 0.0043989 | 0.0011025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1081-13_1_6_load_167 | 132 | 0.002422 | 0.00060701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1081-13_1_6_load_166 | 133 | 0.0030496 | 0.0007643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1081-13_1_6_load_168 | 135 | 0.0069844 | 0.0017505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1081-13_1_6_load_175 | 136 | 0.0026451 | 0.00066293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1081-13_1_6_load_181 | 137 | 0.0028576 | 0.00071617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1081-13_1_6_load_171 | 138 | 0.002674 | 0.00067016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1081-13_1_6_load_172 | 139 | 0.0027489 | 0.00068894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1081-13_1_6_load_177 | 141 | 0.0023081 | 0.00057846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1081-13_1_6_load_174 | 142 | 0.0021883 | 0.00054844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1081-13_1_6_load_192 | 143 | 0.0028065 | 0.00070337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1081-13_1_6_load_178 | 144 | 0.0031346 | 0.0007856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1081-13_1_6_load_182 | 145 | 0.0016675 | 0.00041792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1081-13_1_6_load_191 | 146 | 0.0026227 | 0.00065731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1081-13_1_6_load_184 | 148 | 0.0013372 | 0.00033512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1081-13_1_6_load_185 | 149 | 0.0036567 | 0.00091644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1081-13_1_6_load_186 | 150 | 0.0023655 | 0.00059286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1081-13_1_6_load_187 | 151 | 0.0024576 | 0.00061592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1081-13_1_6_load_188 | 152 | 0.0032457 | 0.00081345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1081-13_1_6_load_189 | 153 | 0.00048502 | 0.00012156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1081-13_1_6_load_193 | 155 | 0.00022853 | 5.7274e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1081-13_1_6_load_199 | 156 | 0.0031048 | 0.00077814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1081-13_1_6_load_200 | 157 | 0.0019836 | 0.00049714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1081-13_1_6_load_201 | 158 | 0.0026166 | 0.00065578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1081-13_1_6_load_202 | 159 | 0.0019573 | 0.00049054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1081-13_1_6_load_208 | 162 | 0.0031 | 0.00077694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1081-13_1_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.30371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1081-13_1_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.093691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1081-13_1_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 6 | 0.20794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1081-13_1_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 16 | 0.0030574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1081-13_1_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.24542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1081-13_1_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.074192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1081-13_1_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 22 | 0.13795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1081-13_1_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 21 | 0.035416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1081-13_1_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 23 | 0.029773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1081-13_1_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 24 | 0.15483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1081-13_1_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 25 | 0.25097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1081-13_1_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.22596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1081-13_1_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.03786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1081-13_1_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.075533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1081-13_1_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.24945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1081-13_1_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.014133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1081-13_1_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 9 | 26 | 0.035144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1081-13_1_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.034689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1081-13_1_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 27 | 0.0099649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1081-13_1_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 54 | 0.0020767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1081-13_1_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.027433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1081-13_1_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.0025399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1081-13_1_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 97 | 0.043123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1081-13_1_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.011597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1081-13_1_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 67 | 0.013091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1081-13_1_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.20862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1081-13_1_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.022041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1081-13_1_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 87 | 0.20682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1081-13_1_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 104 | 0.05771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1081-13_1_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 54 | 0.016166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1081-13_1_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 44 | 0.011895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1081-13_1_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 48 | 0.02373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1081-13_1_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 66 | 0.013075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1081-13_1_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.020226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1081-13_1_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.10794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1081-13_1_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.03065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1081-13_1_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 42 | 0.016829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1081-13_1_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 53 | 0.077161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1081-13_1_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 92 | 0.0012216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1081-13_1_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.046502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1081-13_1_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.02161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1081-13_1_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 79 | 0.004382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1081-13_1_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.003313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1081-13_1_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 34 | 80 | 0.0093398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1081-13_1_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.043202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1081-13_1_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.084347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1081-13_1_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 58 | 0.027715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1081-13_1_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0090337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1081-13_1_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.012255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1081-13_1_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.063974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1081-13_1_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 40 | 91 | 0.025567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1081-13_1_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 41 | 51 | 0.0058973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1081-13_1_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 41 | 52 | 0.018967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1081-13_1_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0044481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1081-13_1_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 67 | 0.06101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1081-13_1_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.026454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1081-13_1_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.06119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1081-13_1_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 46 | 74 | 0.035333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1081-13_1_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 47 | 68 | 0.047349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1081-13_1_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.02122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1081-13_1_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.062197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1081-13_1_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 49 | 81 | 0.17051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1081-13_1_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 82 | 0.0048036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1081-13_1_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 52 | 90 | 0.00010909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1081-13_1_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 53 | 96 | 0.021022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1081-13_1_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 54 | 121 | 0.041684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1081-13_1_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.056473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1081-13_1_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.043599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1081-13_1_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0091291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1081-13_1_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.019004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1081-13_1_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 57 | 123 | 0.02789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1081-13_1_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 59 | 77 | 0.34618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1081-13_1_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.3231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1081-13_1_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.037982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1081-13_1_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 61 | 124 | 0.1234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1081-13_1_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.047948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1081-13_1_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0081033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1081-13_1_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.012064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1081-13_1_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.029546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1081-13_1_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0083572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1081-13_1_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.057394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1081-13_1_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.01925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1081-13_1_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.016294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1081-13_1_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.023199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1081-13_1_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.016298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1081-13_1_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 75 | 160 | 0.022473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1081-13_1_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.19354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1081-13_1_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 124 | 0.0080624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1081-13_1_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 154 | 0.016559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1081-13_1_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 93 | 0.061866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1081-13_1_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 105 | 0.0065535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1081-13_1_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0033713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1081-13_1_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 138 | 0.019156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1081-13_1_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 135 | 0.019554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1081-13_1_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.025605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1081-13_1_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.11169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1081-13_1_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 86 | 120 | 0.012306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1081-13_1_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 87 | 118 | 0.044905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1081-13_1_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.018669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1081-13_1_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 89 | 120 | 0.0088989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1081-13_1_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 90 | 108 | 0.005683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_1081-13_1_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 91 | 115 | 0.013911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_1081-13_1_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 91 | 161 | 0.02019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1081-13_1_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.019021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1081-13_1_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0013053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1081-13_1_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 95 | 103 | 0.004007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1081-13_1_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 96 | 107 | 0.022376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_1081-13_1_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.014933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1081-13_1_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0082642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1081-13_1_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0043143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1081-13_1_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.01815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1081-13_1_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.028572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1081-13_1_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.012721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1081-13_1_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.025042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1081-13_1_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0042042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1081-13_1_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.011238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_1081-13_1_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0022999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1081-13_1_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.0071084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1081-13_1_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.022861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1081-13_1_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.0093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_1081-13_1_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 111 | 114 | 0.01412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_1081-13_1_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.016012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_1081-13_1_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.012937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_1081-13_1_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.01542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_1081-13_1_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 117 | 137 | 0.013972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_1081-13_1_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 117 | 132 | 0.00837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1081-13_1_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.015313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1081-13_1_6_line_127 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.0075509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1081-13_1_6_line_128 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.057231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1081-13_1_6_line_129 | NAYY 4x150 SE | 126 | 156 | 0.0033237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1081-13_1_6_line_130 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.010044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1081-13_1_6_line_131 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.0060384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1081-13_1_6_line_132 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.020871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1081-13_1_6_line_133 | NAYY 4x150 SE | 129 | 131 | 0.010596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1081-13_1_6_line_134 | NAYY 4x150 SE | 130 | 132 | 0.010215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1081-13_1_6_line_135 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.0065168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1081-13_1_6_line_136 | NAYY 4x150 SE | 134 | 136 | 0.016006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1081-13_1_6_line_137 | NAYY 4x150 SE | 136 | 142 | 0.013049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1081-13_1_6_line_138 | NAYY 4x150 SE | 137 | 147 | 0.020546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_1081-13_1_6_line_139 | NAYY 4x150 SE | 138 | 139 | 0.0089302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1081-13_1_6_line_140 | NAYY 4x150 SE | 139 | 140 | 0.0032446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1081-13_1_6_line_141 | NAYY 4x150 SE | 140 | 141 | 0.0048463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1081-13_1_6_line_142 | NAYY 4x150 SE | 140 | 142 | 0.017426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1081-13_1_6_line_143 | NAYY 4x150 SE | 141 | 143 | 0.008058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1081-13_1_6_line_144 | NAYY 4x150 SE | 143 | 146 | 0.018827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1081-13_1_6_line_145 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.0073167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1081-13_1_6_line_146 | NAYY 4x150 SE | 145 | 147 | 0.0070792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1081-13_1_6_line_147 | NAYY 4x150 SE | 146 | 155 | 5.6249e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1081-13_1_6_line_148 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.019194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1081-13_1_6_line_149 | NAYY 4x150 SE | 148 | 149 | 0.012241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1081-13_1_6_line_150 | NAYY 4x150 SE | 149 | 150 | 0.0029118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1081-13_1_6_line_151 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.021718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1081-13_1_6_line_152 | NAYY 4x150 SE | 151 | 152 | 0.0084149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1081-13_1_6_line_153 | NAYY 4x150 SE | 152 | 153 | 0.011416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1081-13_1_6_line_154 | NAYY 4x150 SE | 153 | 154 | 0.0054946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1081-13_1_6_line_155 | NAYY 4x150 SE | 154 | 155 | 0.010455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1081-13_1_6_line_156 | NAYY 4x150 SE | 156 | 157 | 0.017714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1081-13_1_6_line_157 | NAYY 4x150 SE | 157 | 158 | 0.018754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1081-13_1_6_line_158 | NAYY 4x150 SE | 158 | 159 | 0.026138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1081-13_1_6_line_159 | NAYY 4x150 SE | 159 | 160 | 0.014234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1081-13_1_6_line_160 | NAYY 4x150 SE | 160 | 161 | 0.007037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1081-13_1_6_line_161 | NAYY 4x150 SE | 161 | 162 | 0.043085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1081-13_1_6_trafo_105 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 163 | 53 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2658442.4466 | 1224622.0114 | 2658448.5183 | 1224616.7455 | 2658456.0203 | 1224612.5387 | 2658461.2642 | 1224610.5111 | 2658475.1501 | 1224605.5332 | 2658492.6934 | 1224600.2688 | 2658728.6363 | 1224522.6643
1 | 2658442.4466 | 1224622.0114 | 2658429.0092 | 1224644.6272 | 2658412.0554 | 1224676.3697 | 2658396.171 | 1224703.4533 | 2658396.171 | 1224703.4533
2 | 2658713.4777 | 1224729.612 | 2658714.3232 | 1224687.7162 | 2658718.0647 | 1224635.8537 | 2658719.3547 | 1224589.6372 | 2658723.9814 | 1224541.0633 | 2658728.6363 | 1224522.6643
3 | 2658396.171 | 1224703.4533 | 2658394.7455 | 1224706.158
4 | 2657918.5583 | 1224678.929 | 2657927.6613 | 1224683.8873 | 2657938.6014 | 1224687.8406 | 2657969.5879 | 1224701.1172 | 2658035.2611 | 1224729.1523 | 2658060.9813 | 1224739.743 | 2658071.3502 | 1224740.0443 | 2658081.5361 | 1224738.1202 | 2658090.1215 | 1224733.9458 | 2658106.921 | 1224720.9237 | 2658125.328 | 1224705.5603 | 2658132.5813 | 1224691.8447
5 | 2657918.5583 | 1224678.929 | 2657892.7497 | 1224696.8559 | 2657877.6063 | 1224707.2486 | 2657857.951 | 1224720.844 | 2657857.5213 | 1224721.1048
6 | 2658132.5813 | 1224691.8447 | 2658144.9325 | 1224697.2354 | 2658158.3551 | 1224706.261 | 2658180.99 | 1224720.669 | 2658220.1165 | 1224741.9092 | 2658232.7308 | 1224745.9684 | 2658235.4743 | 1224746.8514 | 2658255.0026 | 1224754.058
7 | 2658132.5813 | 1224691.8447 | 2658121.4198 | 1224684.1865 | 2658118.0926 | 1224676.2935 | 2658119.1837 | 1224668.5993 | 2658119.8514 | 1224663.0969
8 | 2657857.5213 | 1224721.1048 | 2657839.54 | 1224732.0166 | 2657832.2149 | 1224736.7846
9 | 2658834.349 | 1224825.9992 | 2658743.225 | 1224746.8719 | 2658731.118 | 1224739.0809 | 2658713.4777 | 1224729.612
10 | 2658713.4777 | 1224729.612 | 2658707.0628 | 1224759.6566 | 2658692.0851 | 1224824.6055 | 2658689.2528 | 1224835.8069 | 2658684.2838 | 1224849.9558 | 2658678.8691 | 1224858.5523 | 2658673.3345 | 1224867.0142 | 2658664.8147 | 1224876.8142 | 2658602.4451 | 1224946.8556
11 | 2657539.465 | 1224677.5309 | 2657663.6439 | 1224668.5486 | 2657672.004 | 1224668.8186 | 2657666.5959 | 1224682.3525 | 2657644.8238 | 1224752.497 | 2657642.7471 | 1224757.1243
12 | 2657535.9702 | 1224639.8401 | 2657537.623 | 1224655.5326 | 2657539.465 | 1224677.5309
13 | 2657539.465 | 1224677.5309 | 2657472.4403 | 1224682.3756 | 2657464.1197 | 1224682.8411
14 | 2657642.7471 | 1224757.1243 | 2657644.8238 | 1224752.497 | 2657666.5959 | 1224682.3525 | 2657672.004 | 1224668.8186 | 2657692.6505 | 1224669.4857 | 2657702.0529 | 1224670.9555 | 2657711.9028 | 1224680.2234 | 2657767.4171 | 1224737.2309 | 2657787.1065 | 1224763.8276
15 | 2657642.7471 | 1224757.1243 | 2657645.8571 | 1224770.9108
16 | 2657535.9702 | 1224639.8401 | 2657528.9352 | 1224634.2464 | 2657514.6947 | 1224634.4201 | 2657511.2749 | 1224634.4648 | 2657502.8068 | 1224635.1327
17 | 2657787.1065 | 1224763.8276 | 2657792.9066 | 1224759.1365 | 2657807.1989 | 1224753.5939 | 2657816.9608 | 1224746.7879
18 | 2657648.0498 | 1224780.6314 | 2657645.8571 | 1224770.9108
19 | 2657818.6643 | 1224745.6002 | 2657816.9608 | 1224746.7879
20 | 2658215.9701 | 1224455.5425 | 2658217.1413 | 1224450.8079 | 2658219.3361 | 1224428.3597
21 | 2658215.9701 | 1224455.5425 | 2658215.3601 | 1224458.0081
22 | 2658394.7455 | 1224706.158 | 2658381.2297 | 1224731.8024 | 2658376.5064 | 1224745.1245
23 | 2658897.5694 | 1224751.7989 | 2658890.7371 | 1224761.1697
24 | 2658882.8884 | 1224771.6408 | 2658884.4745 | 1224769.7591 | 2658890.7371 | 1224761.1697
25 | 2658215.3601 | 1224458.0081 | 2658212.3179 | 1224470.3063 | 2658207.7912 | 1224487.3728 | 2658200.5722 | 1224501.4222 | 2658187.3161 | 1224520.3046 | 2658159.2042 | 1224553.4286 | 2658142.6068 | 1224579.0716 | 2658135.0886 | 1224595.831 | 2658126.9237 | 1224622.9128 | 2658123.3275 | 1224641.3466
26 | 2658119.8514 | 1224663.0969 | 2658121.1132 | 1224652.697 | 2658123.3275 | 1224641.3466
27 | 2658132.0163 | 1224903.3614 | 2658149.0453 | 1224859.0553 | 2658161.5477 | 1224828.7694 | 2658176.0822 | 1224797.6918 | 2658190.9643 | 1224781.4937 | 2658208.9585 | 1224771.1297 | 2658231.0893 | 1224759.5276 | 2658255.0026 | 1224754.058
28 | 2658255.0026 | 1224754.058 | 2658273.6425 | 1224754.4295 | 2658302.5939 | 1224759.4161 | 2658312.1652 | 1224760.9188
29 | 2657818.6643 | 1224745.6002 | 2657824.8141 | 1224741.6018 | 2657832.2149 | 1224736.7846
30 | 2658834.349 | 1224825.9992 | 2658842.5109 | 1224817.3464
31 | 2658586.6638 | 1224964.578 | 2658602.4451 | 1224946.8556
32 | 2657489.772 | 1224636.156 | 2657498.9677 | 1224635.4355 | 2657502.8068 | 1224635.1327
33 | 2658539.3175 | 1225146.4494 | 2658525.4466 | 1225161.1692
34 | 2658539.3175 | 1225146.4494 | 2658569.5987 | 1225113.1595 | 2658571.9285 | 1225115.2393 | 2658600.0723 | 1225140.4321 | 2658613.0506 | 1225152.8343 | 2658610.2766 | 1225155.8423
35 | 2658539.3175 | 1225146.4494 | 2658529.9323 | 1225142.5547 | 2658520.0406 | 1225136.9762 | 2658514.6164 | 1225129.6293
36 | 2658513.9053 | 1225173.4167 | 2658525.4466 | 1225161.1692
37 | 2658610.2766 | 1225155.8423 | 2658558.0111 | 1225212.6065
38 | 2658514.6164 | 1225129.6293 | 2658514.6164 | 1225129.6293 | 2658513.7738 | 1225128.7447
39 | 2658744.803 | 1225262.88 | 2658747.6027 | 1225258.8051 | 2658749.6661 | 1225254.0669 | 2658750.0899 | 1225248.7677 | 2658749.5626 | 1225243.0478 | 2658747.1692 | 1225238.21 | 2658742.7033 | 1225233.6631 | 2658739.0033 | 1225231.4029 | 2658735.2999 | 1225230.2545 | 2658729.963 | 1225229.457
40 | 2658729.963 | 1225229.457 | 2658729.7463 | 1225232.2121 | 2658727.4444 | 1225241.9178 | 2658722.5639 | 1225248.6517 | 2658722.207 | 1225249.0766
41 | 2658741.1579 | 1225260.4314 | 2658744.803 | 1225262.88
42 | 2658747.5594 | 1225264.7306 | 2658744.803 | 1225262.88
43 | 2658722.207 | 1225249.0766 | 2658716.1998 | 1225256.2282
44 | 2658749.6596 | 1225224.0034 | 2658753.9222 | 1225242.2347 | 2658754.8818 | 1225251.0053 | 2658752.182 | 1225258.0053 | 2658747.5594 | 1225264.7306
45 | 2658749.6596 | 1225224.0034 | 2658760.8795 | 1225220.1894 | 2658797.7374 | 1225212.693 | 2658831.8938 | 1225205.6067
46 | 2658831.8938 | 1225205.6067 | 2658859.0309 | 1225199.9766
47 | 2658526.8317 | 1225336.0131 | 2658517.798 | 1225336.0266
48 | 2658526.8317 | 1225336.0131 | 2658539.0868 | 1225335.9896
49 | 2658524.7541 | 1225272.0745 | 2658525.1503 | 1225279.5831 | 2658525.5545 | 1225293.218 | 2658526.8317 | 1225336.0131
50 | 2658564.6541 | 1225335.9405 | 2658539.0868 | 1225335.9896
51 | 2658524.7541 | 1225272.0745 | 2658524.4438 | 1225266.1853
52 | 2658524.7541 | 1225272.0745 | 2658535.6595 | 1225256.5563
53 | 2658513.9053 | 1225173.4167 | 2658510.6525 | 1225170.3828
54 | 2658882.8884 | 1224771.6408 | 2658859.9095 | 1224798.9013 | 2658842.5109 | 1224817.3464
55 | 2658486.8605 | 1225485.2925 | 2658488.4998 | 1225502.8419 | 2658491.8688 | 1225511.0024
56 | 2658486.8605 | 1225485.2925 | 2658523.0753 | 1225479.7782 | 2658536.8455 | 1225474.0321 | 2658544.8849 | 1225468.7193
57 | 2658491.8688 | 1225511.0024 | 2658527.1987 | 1225510.5607
58 | 2658573.3678 | 1225431.898 | 2658565.3858 | 1225448.0074 | 2658551.4502 | 1225464.3807 | 2658544.8849 | 1225468.7193
59 | 2658586.6638 | 1224964.578 | 2658572.3828 | 1224980.2731
60 | 2658586.6638 | 1224964.578 | 2658559.6521 | 1224950.5924 | 2658546.9851 | 1224941.9401 | 2658537.9753 | 1224938.3937 | 2658534.4328 | 1224932.6401
61 | 2658444.5681 | 1225093.0739 | 2658469.1847 | 1225071.4574 | 2658507.0256 | 1225039.609 | 2658557.1287 | 1224995.1512 | 2658571.6339 | 1224981.0961 | 2658572.3828 | 1224980.2731
62 | 2658531.9144 | 1224928.5496 | 2658534.4328 | 1224932.6401
63 | 2658535.7222 | 1225256.4671 | 2658535.6595 | 1225256.5563
64 | 2658558.0111 | 1225212.6065 | 2658543.7715 | 1225228.0718
65 | 2657818.6643 | 1224745.6002 | 2657829.123 | 1224755.3857 | 2657840.037 | 1224762.7964 | 2657848.4166 | 1224774.222
66 | 2658867.9696 | 1225198.1222 | 2658870.3328 | 1225186.0712 | 2658873.7843 | 1225163.6467 | 2658879.9999 | 1225143.0618
67 | 2658879.9999 | 1225143.0618 | 2658848.6307 | 1225135.1801 | 2658837.8832 | 1225131.8384
68 | 2658867.9696 | 1225198.1222 | 2658859.0309 | 1225199.9766
69 | 2658867.9696 | 1225198.1222 | 2658862.0676 | 1225216.1863
70 | 2658816.1956 | 1225145.3994 | 2658825.0562 | 1225133.3238 | 2658837.8832 | 1225131.8384
71 | 2658755.1358 | 1225545.4385 | 2658802.0086 | 1225401.8881 | 2658854.9998 | 1225237.819 | 2658862.0676 | 1225216.1863
72 | 2659071.0098 | 1225518.0577 | 2659067.1398 | 1225502.3983 | 2659067.1048 | 1225478.4383 | 2659079.0819 | 1225438.0315 | 2659104.0925 | 1225374.5618 | 2659124.7795 | 1225322.0673 | 2659140.8826 | 1225284.5924 | 2659149.822 | 1225271.5062 | 2659186.8651 | 1225224.8337
73 | 2659186.8651 | 1225224.8337 | 2659186.7037 | 1225229.624 | 2659185.7321 | 1225235.0844 | 2659169.1353 | 1225257.1897
74 | 2659071.0098 | 1225518.0577 | 2658947.6675 | 1225514.3801
75 | 2657476.7102 | 1224629.0614 | 2657475.7068 | 1224621.2687 | 2657473.3796 | 1224608.6605 | 2657469.5467 | 1224605.1547 | 2657466.0743 | 1224604.354 | 2657465.5873 | 1224601.3919 | 2657450.1211 | 1224602.5567
76 | 2657476.7102 | 1224629.0614 | 2657477.7451 | 1224637.0983 | 2657477.7451 | 1224637.0983
77 | 2657489.772 | 1224636.156 | 2657477.7451 | 1224637.0983
78 | 2658586.4858 | 1225405.4103 | 2658573.3678 | 1225431.898
79 | 2658573.3678 | 1225431.898 | 2658565.0401 | 1225432.5998
80 | 2658586.4858 | 1225405.4103 | 2658571.1728 | 1225400.7345 | 2658562.8541 | 1225399.4407 | 2658530.051 | 1225402.6954
81 | 2658586.4858 | 1225405.4103 | 2658592.4309 | 1225390.615 | 2658593.1404 | 1225387.3874
82 | 2658565.0401 | 1225432.5998 | 2658548.8037 | 1225433.9681
83 | 2658595.2588 | 1225364.4099 | 2658595.6127 | 1225368.5101 | 2658594.7404 | 1225380.1089 | 2658593.1404 | 1225387.3874
84 | 2658548.8037 | 1225433.9681 | 2658532.5634 | 1225435.3368
85 | 2658590.2422 | 1225342.652 | 2658594.4967 | 1225355.5798 | 2658595.2588 | 1225364.4099
86 | 2658755.1358 | 1225545.4385 | 2658777.2753 | 1225527.4123 | 2658798.9215 | 1225517.8977 | 2658825.0115 | 1225512.074 | 2658933.5726 | 1225513.9598 | 2658939.6087 | 1225514.1398
87 | 2658939.6087 | 1225514.1398 | 2658947.6675 | 1225514.3801
88 | 2658705.5491 | 1225268.9078 | 2658716.1998 | 1225256.2282
89 | 2658444.5681 | 1225093.0739 | 2658457.0199 | 1225106.6269 | 2658464.0466 | 1225110.6095 | 2658477.1101 | 1225112.8281 | 2658495.6415 | 1225117.1795 | 2658498.5654 | 1225118.2056
90 | 2658531.9144 | 1224928.5496 | 2658528.4785 | 1224922.969
91 | 2658649.3091 | 1225221.557 | 2658651.5485 | 1225219.037
92 | 2658649.3091 | 1225221.557 | 2658664.4574 | 1225233.283
93 | 2658649.3091 | 1225221.557 | 2658636.3246 | 1225236.1777
94 | 2658105.483 | 1225011.8486 | 2658080.5032 | 1225006.2254
95 | 2658132.0163 | 1224903.3614 | 2658112.0462 | 1224983.3614 | 2658105.483 | 1225011.8486
96 | 2658073.6212 | 1225012.5274 | 2658076.003 | 1225005.2124 | 2658080.5032 | 1225006.2254
97 | 2658132.0163 | 1224903.3614 | 2658164.3887 | 1224908.881 | 2658170.468 | 1224919.3033
98 | 2658067.5365 | 1225039.1957 | 2658068.0388 | 1225029.6724 | 2658070.8661 | 1225020.9891
99 | 2658073.6212 | 1225012.5274 | 2658070.8661 | 1225020.9891
100 | 2658537.2214 | 1225252.0322 | 2658538.2248 | 1225252.9059 | 2658535.7222 | 1225256.4671
101 | 2658564.6541 | 1225335.9405 | 2658564.8744 | 1225322.0339
102 | 2658584.5904 | 1225338.4382 | 2658574.6385 | 1225335.9276 | 2658572.5309 | 1225335.9291 | 2658564.6541 | 1225335.9405
103 | 2658498.5654 | 1225118.2056 | 2658506.3322 | 1225120.9313 | 2658513.7738 | 1225128.7447
104 | 2658357.3516 | 1224803.2345 | 2658357.0605 | 1224804.507
105 | 2658357.3516 | 1224803.2345 | 2658358.2453 | 1224799.3285
106 | 2658528.7462 | 1225244.652 | 2658533.5292 | 1225239.329 | 2658538.3888 | 1225233.9178 | 2658543.7715 | 1225228.0718
107 | 2658376.5064 | 1224745.1245 | 2658371.5163 | 1224759.1991
108 | 2658371.5163 | 1224759.1991 | 2658370.8434 | 1224761.0968 | 2658368.8293 | 1224767.0142
109 | 2658365.1304 | 1224769.2349 | 2658368.8293 | 1224767.0142
110 | 2658365.1304 | 1224769.2349 | 2658361.0824 | 1224786.9281
111 | 2658365.1304 | 1224769.2349 | 2658336.9045 | 1224764.8031
112 | 2658358.2453 | 1224799.3285 | 2658361.0824 | 1224786.9281
113 | 2658312.1652 | 1224760.9188 | 2658336.9045 | 1224764.8031
114 | 2658526.2744 | 1224919.389 | 2658528.4785 | 1224922.969
115 | 2658528.7462 | 1225244.652 | 2658537.2214 | 1225252.0322
116 | 2658569.0355 | 1225288.9522 | 2658569.0482 | 1225291.2521
117 | 2658569.0874 | 1225298.3604 | 2658569.0482 | 1225291.2521
118 | 2658563.0615 | 1225270.5279 | 2658568.943 | 1225272.2091 | 2658569.0355 | 1225288.9522
119 | 2658569.0874 | 1225298.3604 | 2658565.1912 | 1225302.1689 | 2658565.1305 | 1225306.0263
120 | 2658569.0874 | 1225298.3604 | 2658577.6236 | 1225301.4574 | 2658582.0455 | 1225303.8737
121 | 2658564.8744 | 1225322.0339 | 2658565.1305 | 1225306.0263
122 | 2658582.0455 | 1225303.8737 | 2658584.7719 | 1225305.3635 | 2658587.8073 | 1225306.6053 | 2658594.3454 | 1225306.2089
123 | 2658609.7372 | 1225305.2758 | 2658594.3454 | 1225306.2089
124 | 2658609.7372 | 1225305.2758 | 2658622.1928 | 1225304.5202 | 2658623.6814 | 1225304.6396
125 | 2658609.7372 | 1225305.2758 | 2658609.5807 | 1225296.9073
126 | 2658178.1834 | 1224932.5307 | 2658170.468 | 1224919.3033
127 | 2657848.4166 | 1224774.222 | 2657852.8822 | 1224780.3108
128 | 2658709.4168 | 1225310.1109 | 2658689.2302 | 1225335.4557 | 2658679.4936 | 1225343.4092 | 2658667.6233 | 1225346.4653
129 | 2658664.3289 | 1225346.701 | 2658666.7251 | 1225346.6966 | 2658667.6233 | 1225346.4653
130 | 2658608.474 | 1225267.5377 | 2658601.8045 | 1225275.0476
131 | 2658608.474 | 1225267.5377 | 2658612.4837 | 1225263.0228
132 | 2658609.3896 | 1225286.694 | 2658601.4971 | 1225285.2154 | 2658597.7542 | 1225279.6083 | 2658601.8045 | 1225275.0476
133 | 2658612.4837 | 1225263.0228 | 2658619.5201 | 1225255.0998
134 | 2658609.3896 | 1225286.694 | 2658609.5807 | 1225296.9073
135 | 2658640.9348 | 1225272.0398 | 2658635.6658 | 1225268.2049
136 | 2658640.9348 | 1225272.0398 | 2658646.6417 | 1225270.6729 | 2658653.4923 | 1225263.1996
137 | 2658662.3099 | 1225253.5806 | 2658653.4923 | 1225263.1996
138 | 2658643.4578 | 1225309.8885 | 2658627.8817 | 1225304.9765 | 2658623.6814 | 1225304.6396
139 | 2658671.5191 | 1225238.7493 | 2658664.4574 | 1225233.283
140 | 2658674.0848 | 1225240.7354 | 2658671.5191 | 1225238.7493
141 | 2658674.0848 | 1225240.7354 | 2658677.8259 | 1225243.816
142 | 2658674.0848 | 1225240.7354 | 2658662.3099 | 1225253.5806
143 | 2658677.8259 | 1225243.816 | 2658680.4393 | 1225245.968 | 2658683.8891 | 1225249.1197
144 | 2658697.7891 | 1225261.8184 | 2658683.8891 | 1225249.1197
145 | 2658643.0508 | 1225295.4984 | 2658643.2577 | 1225302.8122
146 | 2658643.4578 | 1225309.8885 | 2658643.2577 | 1225302.8122
147 | 2658697.8307 | 1225261.8564 | 2658697.7891 | 1225261.8184
148 | 2658643.4578 | 1225309.8885 | 2658644.9164 | 1225310.3476 | 2658652.8873 | 1225313.1057 | 2658657.5037 | 1225313.1512 | 2658661.8602 | 1225311.6315
149 | 2658661.8602 | 1225311.6315 | 2658669.5307 | 1225308.9559 | 2658672.9065 | 1225306.5992
150 | 2658672.9065 | 1225306.5992 | 2658675.294 | 1225304.9324
151 | 2658689.2617 | 1225288.3012 | 2658675.294 | 1225304.9324 | 2658675.294 | 1225304.9324
152 | 2658689.2617 | 1225288.3012 | 2658694.6735 | 1225281.8574
153 | 2658694.6735 | 1225281.8574 | 2658702.0154 | 1225273.1154
154 | 2658705.5491 | 1225268.9078 | 2658702.0154 | 1225273.1154
155 | 2658705.5491 | 1225268.9078 | 2658697.8307 | 1225261.8564
156 | 2658664.3289 | 1225346.701 | 2658654.3754 | 1225346.7193 | 2658646.8386 | 1225344.871
157 | 2658628.6242 | 1225340.4038 | 2658646.8386 | 1225344.871
158 | 2658628.6242 | 1225340.4038 | 2658614.3231 | 1225336.8965 | 2658605.278 | 1225336.2293 | 2658603.005 | 1225336.8009
159 | 2658590.2422 | 1225342.652 | 2658596.8117 | 1225338.3584 | 2658603.005 | 1225336.8009
160 | 2658590.2422 | 1225342.652 | 2658584.5904 | 1225338.4382
161 | 2658584.5904 | 1225338.4382 | 2658569.1151 | 1225370.2616 | 2658561.4171 | 1225370.3192

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2658442.4466 | 1224622.0114
1 | 2658728.6363 | 1224522.6643
2 | 2658396.171 | 1224703.4533
3 | 2657918.5583 | 1224678.929
4 | 2658132.5813 | 1224691.8447
5 | 2657857.5213 | 1224721.1048
6 | 2658713.4777 | 1224729.612
7 | 2657539.465 | 1224677.5309
8 | 2657642.7471 | 1224757.1243
9 | 2657535.9702 | 1224639.8401
10 | 2657464.1197 | 1224682.8411
11 | 2657787.1065 | 1224763.8276
12 | 2657645.8571 | 1224770.9108
13 | 2657816.9608 | 1224746.7879
14 | 2658219.3361 | 1224428.3597
15 | 2658215.9701 | 1224455.5425
16 | 2658394.7455 | 1224706.158
17 | 2658897.5694 | 1224751.7989
18 | 2658890.7371 | 1224761.1697
19 | 2658215.3601 | 1224458.0081
20 | 2658123.3275 | 1224641.3466
21 | 2658119.8514 | 1224663.0969
22 | 2658255.0026 | 1224754.058
23 | 2657832.2149 | 1224736.7846
24 | 2658834.349 | 1224825.9992
25 | 2658602.4451 | 1224946.8556
26 | 2657502.8068 | 1224635.1327
27 | 2657648.0498 | 1224780.6314
28 | 2658539.3175 | 1225146.4494
29 | 2658525.4466 | 1225161.1692
30 | 2658610.2766 | 1225155.8423
31 | 2658514.6164 | 1225129.6293
32 | 2658729.963 | 1225229.457
33 | 2658744.803 | 1225262.88
34 | 2658722.207 | 1225249.0766
35 | 2658749.6596 | 1225224.0034
36 | 2658747.5594 | 1225264.7306
37 | 2658831.8938 | 1225205.6067
38 | 2658526.8317 | 1225336.0131
39 | 2658517.798 | 1225336.0266
40 | 2658539.0868 | 1225335.9896
41 | 2658524.7541 | 1225272.0745
42 | 2658513.9053 | 1225173.4167
43 | 2658510.6525 | 1225170.3828
44 | 2658842.5109 | 1224817.3464
45 | 2658486.8605 | 1225485.2925
46 | 2658491.8688 | 1225511.0024
47 | 2658544.8849 | 1225468.7193
48 | 2658586.6638 | 1224964.578
49 | 2658572.3828 | 1224980.2731
50 | 2658534.4328 | 1224932.6401
51 | 2658524.4438 | 1225266.1853
52 | 2658535.6595 | 1225256.5563
53 | 2658558.0111 | 1225212.6065
54 | 2657818.6643 | 1224745.6002
55 | 2658879.9999 | 1225143.0618
56 | 2658867.9696 | 1225198.1222
57 | 2658837.8832 | 1225131.8384
58 | 2658859.0309 | 1225199.9766
59 | 2658862.0676 | 1225216.1863
60 | 2659186.8651 | 1225224.8337
61 | 2659071.0098 | 1225518.0577
62 | 2659169.1353 | 1225257.1897
63 | 2657476.7102 | 1224629.0614
64 | 2657450.1211 | 1224602.5567
65 | 2657477.7451 | 1224637.0983
66 | 2657489.772 | 1224636.156
67 | 2658882.8884 | 1224771.6408
68 | 2658573.3678 | 1225431.898
69 | 2658586.4858 | 1225405.4103
70 | 2658565.0401 | 1225432.5998
71 | 2658530.051 | 1225402.6954
72 | 2658593.1404 | 1225387.3874
73 | 2658548.8037 | 1225433.9681
74 | 2658527.1987 | 1225510.5607
75 | 2658595.2588 | 1225364.4099
76 | 2658532.5634 | 1225435.3368
77 | 2658755.1358 | 1225545.4385
78 | 2658939.6087 | 1225514.1398
79 | 2658741.1579 | 1225260.4314
80 | 2658716.1998 | 1225256.2282
81 | 2658444.5681 | 1225093.0739
82 | 2658531.9144 | 1224928.5496
83 | 2658651.5485 | 1225219.037
84 | 2658649.3091 | 1225221.557
85 | 2658105.483 | 1225011.8486
86 | 2658080.5032 | 1225006.2254
87 | 2658132.0163 | 1224903.3614
88 | 2658067.5365 | 1225039.1957
89 | 2658070.8661 | 1225020.9891
90 | 2658535.7222 | 1225256.4671
91 | 2658564.6541 | 1225335.9405
92 | 2658513.7738 | 1225128.7447
93 | 2658498.5654 | 1225118.2056
94 | 2658357.0605 | 1224804.507
95 | 2658357.3516 | 1224803.2345
96 | 2658543.7715 | 1225228.0718
97 | 2658376.5064 | 1224745.1245
98 | 2658371.5163 | 1224759.1991
99 | 2658368.8293 | 1224767.0142
100 | 2658365.1304 | 1224769.2349
101 | 2658361.0824 | 1224786.9281
102 | 2658336.9045 | 1224764.8031
103 | 2658358.2453 | 1224799.3285
104 | 2658312.1652 | 1224760.9188
105 | 2658528.4785 | 1224922.969
106 | 2658526.2744 | 1224919.389
107 | 2658528.7462 | 1225244.652
108 | 2658537.2214 | 1225252.0322
109 | 2658569.0482 | 1225291.2521
110 | 2658569.0355 | 1225288.9522
111 | 2658569.0874 | 1225298.3604
112 | 2658563.0615 | 1225270.5279
113 | 2658565.1305 | 1225306.0263
114 | 2658582.0455 | 1225303.8737
115 | 2658564.8744 | 1225322.0339
116 | 2658594.3454 | 1225306.2089
117 | 2658609.7372 | 1225305.2758
118 | 2658170.468 | 1224919.3033
119 | 2658178.1834 | 1224932.5307
120 | 2658073.6212 | 1225012.5274
121 | 2657848.4166 | 1224774.222
122 | 2657852.8822 | 1224780.3108
123 | 2658816.1956 | 1225145.3994
124 | 2658947.6675 | 1225514.3801
125 | 2658709.4168 | 1225310.1109
126 | 2658667.6233 | 1225346.4653
127 | 2658608.474 | 1225267.5377
128 | 2658601.8045 | 1225275.0476
129 | 2658612.4837 | 1225263.0228
130 | 2658609.3896 | 1225286.694
131 | 2658619.5201 | 1225255.0998
132 | 2658609.5807 | 1225296.9073
133 | 2658635.6658 | 1225268.2049
134 | 2658640.9348 | 1225272.0398
135 | 2658636.3246 | 1225236.1777
136 | 2658653.4923 | 1225263.1996
137 | 2658623.6814 | 1225304.6396
138 | 2658664.4574 | 1225233.283
139 | 2658671.5191 | 1225238.7493
140 | 2658674.0848 | 1225240.7354
141 | 2658677.8259 | 1225243.816
142 | 2658662.3099 | 1225253.5806
143 | 2658683.8891 | 1225249.1197
144 | 2658643.0508 | 1225295.4984
145 | 2658643.2577 | 1225302.8122
146 | 2658697.7891 | 1225261.8184
147 | 2658643.4578 | 1225309.8885
148 | 2658661.8602 | 1225311.6315
149 | 2658672.9065 | 1225306.5992
150 | 2658675.294 | 1225304.9324
151 | 2658689.2617 | 1225288.3012
152 | 2658694.6735 | 1225281.8574
153 | 2658702.0154 | 1225273.1154
154 | 2658705.5491 | 1225268.9078
155 | 2658697.8307 | 1225261.8564
156 | 2658664.3289 | 1225346.701
157 | 2658646.8386 | 1225344.871
158 | 2658628.6242 | 1225340.4038
159 | 2658603.005 | 1225336.8009
160 | 2658590.2422 | 1225342.652
161 | 2658584.5904 | 1225338.4382
162 | 2658561.4171 | 1225370.3192
163 | 2658528.7462 | 1225244.652

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98122 | -0.13307 | 0 | 0
1 | 0.98813 | -0.083724 | 0 | 0
2 | 0.97909 | -0.14842 | 0.0006976 | 0.00017484
3 | 0.97321 | -0.19135 | 0 | 0
4 | 0.97461 | -0.18101 | 0 | 0
5 | 0.97278 | -0.19448 | 0.00011055 | 2.7708e-05
6 | 0.9905 | -0.066951 | 0 | 0
7 | 0.97106 | -0.20717 | 0 | 0
8 | 0.97141 | -0.20454 | 0 | 0
9 | 0.97101 | -0.20756 | 0 | 0
10 | 0.97105 | -0.20724 | 8.2892e-05 | 2.0775e-05
11 | 0.97239 | -0.19739 | 0 | 0
12 | 0.97138 | -0.20478 | 0.00011649 | 2.9196e-05
13 | 0.97252 | -0.19639 | 0.0003763 | 9.4309e-05
14 | 0.97432 | -0.1832 | 9.463e-05 | 2.3716e-05
15 | 0.97432 | -0.18317 | 0.0004642 | 0.00011634
16 | 0.97903 | -0.1489 | 0.00035077 | 8.7911e-05
17 | 0.98799 | -0.084756 | 0.0015386 | 0.00038561
18 | 0.98801 | -0.084573 | 0.00020599 | 5.1627e-05
19 | 0.97432 | -0.18315 | 0.00015341 | 3.8448e-05
20 | 0.97454 | -0.18156 | 4.6284e-05 | 1.16e-05
21 | 0.97456 | -0.18138 | 0.00022221 | 5.5692e-05
22 | 0.9756 | -0.17372 | 0 | 0
23 | 0.97262 | -0.19569 | 0.00018279 | 4.5812e-05
24 | 0.98873 | -0.079478 | 0 | 0
25 | 0.99336 | -0.046735 | 0.00033897 | 8.4954e-05
26 | 0.97096 | -0.20793 | 9.0279e-05 | 2.2626e-05
27 | 0.97136 | -0.20494 | 0.0014771 | 0.0003702
28 | 0.99749 | -0.017647 | 0 | 0
29 | 0.99747 | -0.017747 | 0.00020772 | 5.206e-05
30 | 0.99895 | -0.0073497 | 0 | 0
31 | 0.99708 | -0.020524 | 0.00048198 | 0.0001208
32 | 0.97654 | -0.16515 | 0 | 0
33 | 0.97584 | -0.17023 | 0 | 0
34 | 0.97686 | -0.1628 | 0.00030568 | 7.6611e-05
35 | 0.97516 | -0.17511 | 0 | 0
36 | 0.97579 | -0.17058 | 0 | 0
37 | 0.97394 | -0.18397 | 0.0024124 | 0.00060461
38 | 0.99034 | -0.067191 | 0 | 0
39 | 0.99032 | -0.067321 | 0.0014129 | 0.0003541
40 | 0.98957 | -0.072642 | 0.0010622 | 0.00026621
41 | 0.99444 | -0.038567 | 0 | 0
42 | 0.99747 | -0.017795 | 0 | 0
43 | 0.99746 | -0.017807 | 0.00028048 | 7.0296e-05
44 | 0.98859 | -0.080441 | 0.0016741 | 0.00041957
45 | 0.98571 | -0.099979 | 0 | 0
46 | 0.98568 | -0.1002 | 0 | 0
47 | 0.98578 | -0.099476 | 0.0018277 | 0.00045807
48 | 0.99363 | -0.044799 | 0 | 0
49 | 0.9939 | -0.042939 | 0.00028273 | 7.0859e-05
50 | 0.99347 | -0.045943 | 0.00032645 | 8.1816e-05
51 | 0.9944 | -0.038825 | 0.0043199 | 0.0010827
52 | 0.99569 | -0.029851 | 0.0015492 | 0.00038826
53 | 1 | 0 | -0.18214 | -0.04574
54 | 0.97253 | -0.19632 | 0 | 0
55 | 0.9733 | -0.18866 | 0 | 0
56 | 0.97355 | -0.18685 | 0 | 0
57 | 0.9731 | -0.19006 | 0.001358 | 0.00034034
58 | 0.97364 | -0.18618 | 0.00054991 | 0.00013782
59 | 0.97344 | -0.18765 | 0.00042063 | 0.00010542
60 | 0.97056 | -0.20888 | 0 | 0
61 | 0.97066 | -0.20815 | 0 | 0
62 | 0.97055 | -0.20896 | 0.00019522 | 4.8926e-05
63 | 0.97092 | -0.20819 | 0.00039072 | 9.7923e-05
64 | 0.97091 | -0.20826 | 0.00014158 | 3.5483e-05
65 | 0.97093 | -0.20814 | 0.00013069 | 3.2755e-05
66 | 0.97094 | -0.20806 | 0.00022867 | 5.731e-05
67 | 0.98804 | -0.08434 | 0.0045038 | 0.0011288
68 | 0.98596 | -0.098196 | 0 | 0
69 | 0.98617 | -0.0967 | 0 | 0
70 | 0.98593 | -0.098392 | 0.00096269 | 0.00024127
71 | 0.98606 | -0.097419 | 0.0012189 | 0.00030548
72 | 0.98634 | -0.095483 | 0.0020807 | 0.00052148
73 | 0.9859 | -0.098615 | 0.00059434 | 0.00014895
74 | 0.98564 | -0.10048 | 0.000792 | 0.00019849
75 | 0.98661 | -0.093522 | 0.0022874 | 0.00057328
76 | 0.98588 | -0.098738 | 0.00073464 | 0.00018412
77 | 0.97168 | -0.20058 | 0 | 0
78 | 0.9707 | -0.20777 | 0.0026239 | 0.00065762
79 | 0.97583 | -0.17025 | 0.00042322 | 0.00010607
80 | 0.97701 | -0.16175 | 0.00026009 | 6.5185e-05
81 | 0.99604 | -0.027845 | 0 | 0
82 | 0.99346 | -0.046015 | 0.00081982 | 0.00020547
83 | 0.97487 | -0.17707 | 0.0042607 | 0.0010678
84 | 0.97489 | -0.17692 | 0 | 0
85 | 0.9726 | -0.19536 | 0 | 0
86 | 0.9724 | -0.19682 | 0.00063744 | 0.00015976
87 | 0.97348 | -0.18899 | 0 | 0
88 | 0.9722 | -0.1982 | 0.0019834 | 0.00049709
89 | 0.97226 | -0.19781 | 0.0020011 | 0.00050153
90 | 0.9957 | -0.0298 | 0.0055948 | 0.0014022
91 | 0.98796 | -0.083949 | 0 | 0
92 | 0.99706 | -0.020637 | 0.00023073 | 5.7827e-05
93 | 0.99681 | -0.022378 | 0.00095578 | 0.00023954
94 | 0.97752 | -0.15979 | 0.00038328 | 9.6059e-05
95 | 0.97752 | -0.15978 | 0.00043879 | 0.00010997
96 | 0.99847 | -0.010545 | 0.0036831 | 0.00092308
97 | 0.97811 | -0.15551 | 0.00092612 | 0.00023211
98 | 0.97781 | -0.15766 | 0.00021235 | 5.3219e-05
99 | 0.97765 | -0.15883 | 6.0229e-05 | 1.5095e-05
100 | 0.97757 | -0.15944 | 0 | 0
101 | 0.97754 | -0.15963 | 8.7774e-05 | 2.1998e-05
102 | 0.97705 | -0.16318 | 0.00015102 | 3.785e-05
103 | 0.97753 | -0.15975 | 7.1267e-05 | 1.7861e-05
104 | 0.97661 | -0.16642 | 0.00028855 | 7.2318e-05
105 | 0.99345 | -0.046059 | 0.00032547 | 8.157e-05
106 | 0.99345 | -0.046074 | 0.00034186 | 8.5679e-05
107 | 0.99689 | -0.021527 | 0 | 0
108 | 0.99609 | -0.027056 | 0.0029126 | 0.00072997
109 | 0.98583 | -0.098985 | 0.0033932 | 0.00085043
110 | 0.98578 | -0.099351 | 0.0027416 | 0.0006871
111 | 0.98602 | -0.097605 | 0 | 0
112 | 0.98536 | -0.10235 | 0.012767 | 0.0031998
113 | 0.98648 | -0.09439 | 0 | 0
114 | 0.98546 | -0.10158 | 0.0020348 | 0.00050996
115 | 0.98726 | -0.08886 | 0.0024072 | 0.0006033
116 | 0.98496 | -0.10513 | 0.001855 | 0.00046492
117 | 0.98437 | -0.10927 | 0 | 0
118 | 0.97338 | -0.18975 | 0.00067919 | 0.00017022
119 | 0.97336 | -0.18989 | 0.00091746 | 0.00022994
120 | 0.97231 | -0.19744 | 0.00077551 | 0.00019436
121 | 0.9725 | -0.19658 | 0.00050014 | 0.00012535
122 | 0.97249 | -0.19659 | 8.0786e-05 | 2.0247e-05
123 | 0.97304 | -0.19055 | 0.0016766 | 0.0004202
124 | 0.97069 | -0.20785 | 0.00064041 | 0.0001605
125 | 0.98569 | -0.10003 | 0.0022659 | 0.00056788
126 | 0.98588 | -0.0987 | 0.00086762 | 0.00021745
127 | 0.9836 | -0.11481 | 0.0014689 | 0.00036813
128 | 0.98371 | -0.114 | 0.0032281 | 0.00080903
129 | 0.98354 | -0.11521 | 0.0020028 | 0.00050194
130 | 0.98405 | -0.11161 | 0 | 0
131 | 0.98347 | -0.11569 | 0.0043989 | 0.0011025
132 | 0.98421 | -0.11044 | 0.002422 | 0.00060701
133 | 0.97506 | -0.17573 | 0.0030496 | 0.0007643
134 | 0.97509 | -0.17552 | 0 | 0
135 | 0.97469 | -0.17835 | 0.0069844 | 0.0017505
136 | 0.97516 | -0.17501 | 0.0026451 | 0.00066293
137 | 0.98394 | -0.11238 | 0.0028576 | 0.00071617
138 | 0.97521 | -0.17466 | 0.002674 | 0.00067016
139 | 0.97539 | -0.17335 | 0.0027489 | 0.00068894
140 | 0.97547 | -0.17279 | 0 | 0
141 | 0.97564 | -0.17154 | 0.0023081 | 0.00057846
142 | 0.97527 | -0.17423 | 0.0021883 | 0.00054844
143 | 0.97596 | -0.16927 | 0.0028065 | 0.00070337
144 | 0.98324 | -0.11734 | 0.0031346 | 0.0007856
145 | 0.98327 | -0.1171 | 0.0016675 | 0.00041792
146 | 0.97677 | -0.16342 | 0.0026227 | 0.00065731
147 | 0.98332 | -0.11675 | 0 | 0
148 | 0.98172 | -0.12808 | 0.0013372 | 0.00033512
149 | 0.98073 | -0.13516 | 0.0036567 | 0.00091644
150 | 0.98051 | -0.13673 | 0.0023655 | 0.00059286
151 | 0.97893 | -0.14796 | 0.0024576 | 0.00061592
152 | 0.97835 | -0.1521 | 0.0032457 | 0.00081345
153 | 0.97762 | -0.15735 | 0.00048502 | 0.00012156
154 | 0.97727 | -0.15984 | 0 | 0
155 | 0.97678 | -0.1634 | 0.00022853 | 5.7274e-05
156 | 0.9859 | -0.098592 | 0.0031048 | 0.00077814
157 | 0.98606 | -0.097457 | 0.0019836 | 0.00049714
158 | 0.98628 | -0.095873 | 0.0026166 | 0.00065578
159 | 0.98669 | -0.092964 | 0.0019573 | 0.00049054
160 | 0.98695 | -0.091096 | 0 | 0
161 | 0.98719 | -0.089413 | 0 | 0
162 | 0.987 | -0.090782 | 0.0031 | 0.00077694
163 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015668 | -0.0039128 | 0.015775 | 0.0039501 | 0.00010694 | 3.7267e-05 | 0.023755 | 0.023754 | 0.023755 | 0.98122 | -0.13307 | 0.98813 | -0.083724 | 8.7983
1 | 0.015668 | 0.0039128 | -0.015635 | -0.0039013 | 3.2992e-05 | 1.1509e-05 | 0.023755 | 0.023756 | 0.023756 | 0.98122 | -0.13307 | 0.97909 | -0.14842 | 8.7984
2 | -0.015775 | -0.0039501 | 0.015812 | 0.0039588 | 3.6604e-05 | 8.7385e-06 | 0.023754 | 0.023752 | 0.023754 | 0.98813 | -0.083724 | 0.9905 | -0.066951 | 4.3989
3 | 0.014937 | 0.0037265 | -0.014936 | -0.0037262 | 9.8269e-07 | 3.3951e-07 | 0.022696 | 0.022696 | 0.022696 | 0.97909 | -0.14842 | 0.97903 | -0.1489 | 8.4058
4 | -0.0039152 | -0.00097047 | 0.0039207 | 0.00096953 | 5.4797e-06 | -9.4632e-07 | 0.0059824 | 0.0059813 | 0.0059824 | 0.97321 | -0.19135 | 0.97461 | -0.18101 | 2.2157
5 | 0.0039152 | 0.00097047 | -0.0039135 | -0.00097076 | 1.657e-06 | -2.842e-07 | 0.0059824 | 0.0059827 | 0.0059827 | 0.97321 | -0.19135 | 0.97278 | -0.19448 | 2.2158
6 | -0.0049016 | -0.0012117 | 0.0049064 | 0.0012119 | 4.8129e-06 | 1.3028e-07 | 0.0074777 | 0.0074771 | 0.0074777 | 0.97461 | -0.18101 | 0.9756 | -0.17372 | 2.7695
7 | 0.00098096 | 0.00024219 | -0.00098091 | -0.00024262 | 4.9491e-08 | -4.2228e-07 | 0.0014964 | 0.0014966 | 0.0014966 | 0.97461 | -0.18101 | 0.97456 | -0.18138 | 0.55428
8 | 0.003803 | 0.00094305 | -0.0038023 | -0.00094318 | 6.2793e-07 | -1.2806e-07 | 0.0058136 | 0.0058137 | 0.0058137 | 0.97278 | -0.19448 | 0.97262 | -0.19569 | 2.1532
9 | 0.0079408 | 0.0019894 | -0.0079271 | -0.0019861 | 1.3749e-05 | 3.299e-06 | 0.011929 | 0.01193 | 0.01193 | 0.9905 | -0.066951 | 0.98873 | -0.079478 | 4.4184
10 | -0.023752 | -0.0059482 | 0.023819 | 0.005964 | 6.6454e-05 | 1.584e-05 | 0.035681 | 0.035678 | 0.035681 | 0.9905 | -0.066951 | 0.99336 | -0.046735 | 4.4051
11 | -0.001065 | -0.00026408 | 0.0010653 | 0.00026143 | 3.748e-07 | -2.6522e-06 | 0.0016309 | 0.0016299 | 0.0016309 | 0.97106 | -0.20717 | 0.97141 | -0.20454 | 0.60403
12 | 0.00098207 | 0.00024424 | -0.00098202 | -0.00024469 | 5.346e-08 | -4.4778e-07 | 0.0015042 | 0.0015044 | 0.0015044 | 0.97106 | -0.20717 | 0.97101 | -0.20756 | 0.55717
13 | 8.2893e-05 | 1.9841e-05 | -8.2892e-05 | -2.0775e-05 | 7.5846e-10 | -9.3412e-07 | 0.00012669 | 0.00012702 | 0.00012702 | 0.97106 | -0.20717 | 0.97105 | -0.20724 | 0.047045
14 | -0.002659 | -0.00066056 | 0.0026616 | 0.00065846 | 2.579e-06 | -2.0994e-06 | 0.004071 | 0.0040699 | 0.004071 | 0.97141 | -0.20454 | 0.97239 | -0.19739 | 1.5078
15 | 0.0015937 | 0.00039913 | -0.0015936 | -0.00039928 | 5.2554e-08 | -1.5475e-07 | 0.0024411 | 0.0024412 | 0.0024412 | 0.97141 | -0.20454 | 0.97138 | -0.20478 | 0.90414
16 | 0.00098202 | 0.00024469 | -0.00098197 | -0.0002451 | 4.9635e-08 | -4.156e-07 | 0.0015044 | 0.0015045 | 0.0015045 | 0.97101 | -0.20756 | 0.97096 | -0.20793 | 0.55723
17 | -0.0026616 | -0.00065846 | 0.002662 | 0.00065817 | 3.5853e-07 | -2.9248e-07 | 0.0040699 | 0.0040697 | 0.0040699 | 0.97239 | -0.19739 | 0.97252 | -0.19639 | 1.5074
18 | 0.0014771 | 0.00037009 | -0.0014771 | -0.0003702 | 3.1837e-08 | -1.1111e-07 | 0.0022627 | 0.0022628 | 0.0022628 | 0.97138 | -0.20478 | 0.97136 | -0.20494 | 0.83806
19 | -0.0030383 | -0.00075247 | 0.0030383 | 0.00075246 | 2.7965e-08 | -1.5012e-08 | 0.0046455 | 0.0046455 | 0.0046455 | 0.97252 | -0.19639 | 0.97253 | -0.19632 | 1.7206
20 | -9.463e-05 | -2.3716e-05 | 9.463e-05 | 2.3375e-05 | 3.5723e-10 | -3.4151e-07 | 0.00014452 | 0.0001444 | 0.00014452 | 0.97432 | -0.1832 | 0.97432 | -0.18317 | 0.053527
21 | -0.00055883 | -0.00013972 | 0.00055884 | 0.00013968 | 1.1541e-09 | -3.1189e-08 | 0.00085335 | 0.00085334 | 0.00085335 | 0.97432 | -0.18317 | 0.97432 | -0.18315 | 0.31606
22 | 0.014586 | 0.0036382 | -0.014572 | -0.0036337 | 1.3217e-05 | 4.5417e-06 | 0.022162 | 0.022163 | 0.022163 | 0.97903 | -0.1489 | 0.97811 | -0.15551 | 8.2084
23 | -0.0015386 | -0.00038561 | 0.0015386 | 0.00038548 | 3.8859e-08 | -1.3357e-07 | 0.0023173 | 0.0023172 | 0.0023173 | 0.98799 | -0.084756 | 0.98801 | -0.084573 | 0.85826
24 | -0.0017446 | -0.0004371 | 0.0017447 | 0.00043696 | 5.6394e-08 | -1.4597e-07 | 0.0026275 | 0.0026274 | 0.0026275 | 0.98801 | -0.084573 | 0.98804 | -0.08434 | 0.97314
25 | -0.00071225 | -0.00017813 | 0.0007124 | 0.00017559 | 1.5386e-07 | -2.5396e-06 | 0.0010876 | 0.0010867 | 0.0010876 | 0.97432 | -0.18315 | 0.97454 | -0.18156 | 0.40283
26 | -0.00075868 | -0.00018719 | 0.0007587 | 0.00018693 | 1.8421e-08 | -2.6754e-07 | 0.0011574 | 0.0011573 | 0.0011574 | 0.97454 | -0.18156 | 0.97456 | -0.18138 | 0.42866
27 | 0.0070157 | 0.0017556 | -0.0070009 | -0.0017525 | 1.4776e-05 | 3.106e-06 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.9756 | -0.17372 | 0.97348 | -0.18899 | 3.9631
28 | -0.011922 | -0.0029675 | 0.011934 | 0.0029714 | 1.1897e-05 | 3.8546e-06 | 0.018177 | 0.018176 | 0.018177 | 0.9756 | -0.17372 | 0.97661 | -0.16642 | 6.7321
29 | 0.0036195 | 0.00089737 | -0.0036192 | -0.00089745 | 3.0894e-07 | -8.1787e-08 | 0.0055341 | 0.0055341 | 0.0055341 | 0.97262 | -0.19569 | 0.97253 | -0.19632 | 2.0497
30 | 0.0079271 | 0.0019861 | -0.007926 | -0.0019858 | 1.0564e-06 | 2.5376e-07 | 0.01193 | 0.01193 | 0.01193 | 0.98873 | -0.079478 | 0.98859 | -0.080441 | 4.4185
31 | -0.024158 | -0.006049 | 0.024164 | 0.0060506 | 6.463e-06 | 1.5639e-06 | 0.036186 | 0.036185 | 0.036186 | 0.99336 | -0.046735 | 0.99363 | -0.044799 | 4.4674
32 | 0.00089169 | 0.00022248 | -0.00089167 | -0.00022263 | 1.5228e-08 | -1.5585e-07 | 0.0013662 | 0.0013662 | 0.0013662 | 0.97096 | -0.20793 | 0.97094 | -0.20806 | 0.50601
33 | 0.00048821 | 0.00012182 | -0.00048821 | -0.00012208 | 6.6916e-09 | -2.6144e-07 | 0.00072811 | 0.0007282 | 0.0007282 | 0.99749 | -0.017647 | 0.99747 | -0.017747 | 0.2697
34 | -0.028517 | -0.0071415 | 0.028558 | 0.0071529 | 4.0626e-05 | 1.1392e-05 | 0.042539 | 0.042537 | 0.042539 | 0.99749 | -0.017647 | 0.99895 | -0.0073497 | 5.2517
35 | 0.028029 | 0.0070196 | -0.028018 | -0.0070166 | 1.1145e-05 | 3.0867e-06 | 0.041811 | 0.041811 | 0.041811 | 0.99749 | -0.017647 | 0.99708 | -0.020524 | 5.1619
36 | 0.00028048 | 7.0019e-05 | -0.00028048 | -7.0238e-05 | 1.838e-09 | -2.1896e-07 | 0.00041833 | 0.0004184 | 0.0004184 | 0.99747 | -0.017747 | 0.99747 | -0.017795 | 0.15496
37 | -0.028558 | -0.0071529 | 0.028587 | 0.007161 | 2.904e-05 | 8.1355e-06 | 0.042537 | 0.042536 | 0.042537 | 0.99895 | -0.0073497 | 1 | 0 | 5.2515
38 | 0.027536 | 0.0068958 | -0.027535 | -0.0068956 | 4.2906e-07 | 1.1722e-07 | 0.041092 | 0.041092 | 0.041092 | 0.99708 | -0.020524 | 0.99706 | -0.020637 | 5.0731
39 | 0.01034 | 0.0025796 | -0.010333 | -0.0025774 | 7.2001e-06 | 2.1879e-06 | 0.015752 | 0.015752 | 0.015752 | 0.97654 | -0.16515 | 0.97584 | -0.17023 | 5.8342
40 | -0.01034 | -0.0025796 | 0.010344 | 0.0025806 | 3.3459e-06 | 1.0164e-06 | 0.015752 | 0.015752 | 0.015752 | 0.97654 | -0.16515 | 0.97686 | -0.1628 | 5.8341
41 | 0.00042322 | 0.00010601 | -0.00042322 | -0.00010607 | 1.1388e-09 | -5.4306e-08 | 0.00064533 | 0.00064535 | 0.00064535 | 0.97584 | -0.17023 | 0.97583 | -0.17025 | 0.23902
42 | 0.00991 | 0.0024714 | -0.0099095 | -0.0024712 | 4.718e-07 | 1.4007e-07 | 0.015107 | 0.015107 | 0.015107 | 0.97584 | -0.17023 | 0.97579 | -0.17058 | 5.5952
43 | -0.010649 | -0.0026572 | 0.010651 | 0.0026577 | 1.5328e-06 | 4.726e-07 | 0.016218 | 0.016218 | 0.016218 | 0.97686 | -0.1628 | 0.97701 | -0.16175 | 6.0065
44 | -0.0099034 | -0.0024694 | 0.0099095 | 0.0024712 | 6.1524e-06 | 1.827e-06 | 0.015107 | 0.015107 | 0.015107 | 0.97516 | -0.17511 | 0.97579 | -0.17058 | 5.5952
45 | 0.0099034 | 0.0024694 | -0.0098913 | -0.0024659 | 1.2012e-05 | 3.5692e-06 | 0.015107 | 0.015108 | 0.015108 | 0.97516 | -0.17511 | 0.97394 | -0.18397 | 5.5954
46 | 0.0074789 | 0.0018612 | -0.0074767 | -0.0018607 | 2.2562e-06 | 5.2296e-07 | 0.011422 | 0.011422 | 0.011422 | 0.97394 | -0.18397 | 0.97364 | -0.18618 | 4.2303
47 | 0.0014129 | 0.00035399 | -0.0014129 | -0.0003541 | 2.5405e-08 | -1.0646e-07 | 0.0021229 | 0.0021229 | 0.0021229 | 0.99034 | -0.067191 | 0.99032 | -0.067321 | 0.78627
48 | 0.13195 | 0.033193 | -0.13185 | -0.033154 | 0.00010024 | 3.808e-05 | 0.1983 | 0.1983 | 0.1983 | 0.99034 | -0.067191 | 0.98957 | -0.072642 | 24.4816
49 | -0.13336 | -0.033547 | 0.1339 | 0.03375 | 0.00053452 | 0.0002031 | 0.20042 | 0.20042 | 0.20042 | 0.99034 | -0.067191 | 0.99444 | -0.038567 | 24.7437
50 | 0.13079 | 0.032888 | -0.13058 | -0.03281 | 0.00020577 | 7.8157e-05 | 0.1967 | 0.1967 | 0.1967 | 0.98957 | -0.072642 | 0.98796 | -0.083949 | 24.2844
51 | 0.0043201 | 0.0010827 | -0.0043199 | -0.0010827 | 1.5378e-07 | -1.7363e-08 | 0.0064643 | 0.0064643 | 0.0064643 | 0.99444 | -0.038567 | 0.9944 | -0.038825 | 2.3942
52 | -0.13822 | -0.034832 | 0.13839 | 0.034897 | 0.00016886 | 6.4207e-05 | 0.20689 | 0.20689 | 0.20689 | 0.99444 | -0.038567 | 0.99569 | -0.029851 | 25.5416
53 | 0.00028048 | 7.0238e-05 | -0.00028048 | -7.0296e-05 | 4.8594e-10 | -5.7873e-08 | 0.0004184 | 0.00041842 | 0.00041842 | 0.99747 | -0.017795 | 0.99746 | -0.017807 | 0.15497
54 | 0.0062519 | 0.0015662 | -0.0062485 | -0.0015657 | 3.3711e-06 | 5.1478e-07 | 0.00941 | 0.0094103 | 0.0094103 | 0.98859 | -0.080441 | 0.98804 | -0.08434 | 3.4853
55 | 0.00079205 | 0.00019773 | -0.00079203 | -0.00019805 | 2.3591e-08 | -3.2812e-07 | 0.0011954 | 0.0011955 | 0.0011955 | 0.98571 | -0.099979 | 0.98568 | -0.1002 | 0.44278
56 | -0.00079205 | -0.00019773 | 0.00079211 | 0.00019697 | 5.4549e-08 | -7.5905e-07 | 0.0011954 | 0.0011951 | 0.0011954 | 0.98571 | -0.099979 | 0.98578 | -0.099476 | 0.44274
57 | 0.00079203 | 0.00019805 | -0.000792 | -0.00019849 | 3.1516e-08 | -4.3822e-07 | 0.0011955 | 0.0011957 | 0.0011957 | 0.98568 | -0.1002 | 0.98564 | -0.10048 | 0.44284
58 | -0.0026198 | -0.00065504 | 0.0026203 | 0.00065461 | 4.619e-07 | -4.2609e-07 | 0.003954 | 0.0039538 | 0.003954 | 0.98578 | -0.099476 | 0.98596 | -0.098196 | 1.4645
59 | -0.025978 | -0.0065042 | 0.025985 | 0.006506 | 6.6793e-06 | 1.7442e-06 | 0.038901 | 0.038901 | 0.038901 | 0.99363 | -0.044799 | 0.9939 | -0.042939 | 4.8026
60 | 0.0018139 | 0.00045364 | -0.0018136 | -0.00045434 | 2.8634e-07 | -6.9536e-07 | 0.0027161 | 0.0027164 | 0.0027164 | 0.99363 | -0.044799 | 0.99347 | -0.045943 | 1.0061
61 | -0.026268 | -0.0065768 | 0.026322 | 0.0065913 | 5.4843e-05 | 1.445e-05 | 0.039324 | 0.039322 | 0.039324 | 0.9939 | -0.042939 | 0.99604 | -0.027845 | 4.8549
62 | 0.0014872 | 0.00037252 | -0.0014872 | -0.00037258 | 1.4872e-08 | -5.6479e-08 | 0.0022274 | 0.0022274 | 0.0022274 | 0.99347 | -0.045943 | 0.99346 | -0.046015 | 0.82498
63 | -0.13993 | -0.035285 | 0.13994 | 0.035285 | 9.9308e-07 | 3.777e-07 | 0.2092 | 0.2092 | 0.2092 | 0.99569 | -0.029851 | 0.9957 | -0.0298 | 25.8274
64 | 0.15275 | 0.038579 | -0.15253 | -0.038493 | 0.00022612 | 8.6142e-05 | 0.2274 | 0.2274 | 0.2274 | 1 | 0 | 0.99847 | -0.010545 | 28.0744
65 | 0.00058094 | 0.00014499 | -0.00058092 | -0.0001455 | 2.0545e-08 | -5.0931e-07 | 0.00088865 | 0.00088883 | 0.00088883 | 0.97253 | -0.19632 | 0.9725 | -0.19658 | 0.3292
66 | -0.0030353 | -0.00075992 | 0.003036 | 0.00075951 | 7.587e-07 | -4.1022e-07 | 0.0046402 | 0.0046399 | 0.0046402 | 0.9733 | -0.18866 | 0.97355 | -0.18685 | 1.7186
67 | 0.0030353 | 0.00075992 | -0.0030347 | -0.00076023 | 5.858e-07 | -3.1644e-07 | 0.0046402 | 0.0046404 | 0.0046404 | 0.9733 | -0.18866 | 0.9731 | -0.19006 | 1.7186
68 | -0.0069261 | -0.0017228 | 0.0069268 | 0.0017229 | 6.3783e-07 | 1.3179e-07 | 0.010582 | 0.010581 | 0.010582 | 0.97355 | -0.18685 | 0.97364 | -0.18618 | 3.9191
69 | 0.0038901 | 0.00096326 | -0.0038897 | -0.00096334 | 4.1864e-07 | -7.5261e-08 | 0.0059416 | 0.0059417 | 0.0059417 | 0.97355 | -0.18685 | 0.97344 | -0.18765 | 2.2006
70 | 0.0016767 | 0.0004199 | -0.0016766 | -0.0004202 | 1.144e-07 | -3.0246e-07 | 0.0025638 | 0.002564 | 0.002564 | 0.9731 | -0.19006 | 0.97304 | -0.19055 | 0.94962
71 | 0.003469 | 0.00085792 | -0.003463 | -0.00085988 | 6.0667e-06 | -1.9625e-06 | 0.0052987 | 0.0053002 | 0.0053002 | 0.97344 | -0.18765 | 0.97168 | -0.20058 | 1.9631
72 | -0.00019522 | -4.8457e-05 | 0.00019524 | 4.4471e-05 | 1.7955e-08 | -3.9865e-06 | 0.00029913 | 0.00029775 | 0.00029913 | 0.97056 | -0.20888 | 0.97066 | -0.20815 | 0.11079
73 | 0.00019522 | 4.8457e-05 | -0.00019522 | -4.8926e-05 | 2.1219e-09 | -4.6857e-07 | 0.00029913 | 0.0002993 | 0.0002993 | 0.97056 | -0.20888 | 0.97055 | -0.20896 | 0.11085
74 | -0.00019524 | -4.4471e-05 | 0.00019524 | 4.2948e-05 | 6.8151e-09 | -1.5227e-06 | 0.00029775 | 0.00029726 | 0.00029775 | 0.97066 | -0.20815 | 0.97069 | -0.20785 | 0.11028
75 | 0.00014158 | 3.4891e-05 | -0.00014158 | -3.5483e-05 | 1.4073e-09 | -5.9245e-07 | 0.00021677 | 0.00021699 | 0.00021699 | 0.97092 | -0.20819 | 0.97091 | -0.20826 | 0.080365
76 | -0.0005323 | -0.00013281 | 0.0005323 | 0.00013271 | 3.3632e-09 | -9.8924e-08 | 0.00081557 | 0.00081554 | 0.00081557 | 0.97092 | -0.20819 | 0.97093 | -0.20814 | 0.30206
77 | -0.000663 | -0.00016547 | 0.000663 | 0.00016532 | 7.7677e-09 | -1.4621e-07 | 0.0010158 | 0.0010158 | 0.0010158 | 0.97093 | -0.20814 | 0.97094 | -0.20806 | 0.37624
78 | -0.0049121 | -0.0012285 | 0.0049131 | 0.0012285 | 1.013e-06 | 1.2711e-08 | 0.0074124 | 0.0074123 | 0.0074124 | 0.98596 | -0.098196 | 0.98617 | -0.0967 | 2.7453
79 | 0.0022918 | 0.00057387 | -0.0022917 | -0.00057395 | 6.2381e-08 | -8.2587e-08 | 0.0034586 | 0.0034586 | 0.0034586 | 0.98596 | -0.098196 | 0.98593 | -0.098392 | 1.281
80 | 0.001219 | 0.00030479 | -0.0012189 | -0.00030548 | 1.2115e-07 | -6.8561e-07 | 0.0018391 | 0.0018393 | 0.0018393 | 0.98617 | -0.0967 | 0.98606 | -0.097419 | 0.68124
81 | -0.0061321 | -0.0015333 | 0.0061331 | 0.0015334 | 1.0281e-06 | 1.4976e-07 | 0.0092514 | 0.0092513 | 0.0092514 | 0.98617 | -0.0967 | 0.98634 | -0.095483 | 3.4264
82 | 0.001329 | 0.00033268 | -0.001329 | -0.00033287 | 4.0903e-08 | -1.9205e-07 | 0.0020057 | 0.0020058 | 0.0020058 | 0.98593 | -0.098392 | 0.9859 | -0.098615 | 0.74288
83 | -0.0082138 | -0.0020549 | 0.0082161 | 0.0020555 | 2.2224e-06 | 5.5859e-07 | 0.01239 | 0.01239 | 0.01239 | 0.98634 | -0.095483 | 0.98661 | -0.093522 | 4.589
84 | 0.00073465 | 0.00018392 | -0.00073464 | -0.00018412 | 1.2503e-08 | -2.0302e-07 | 0.0011087 | 0.0011088 | 0.0011088 | 0.9859 | -0.098615 | 0.98588 | -0.098738 | 0.41067
85 | -0.010503 | -0.0026288 | 0.010507 | 0.0026298 | 3.5185e-06 | 1.0662e-06 | 0.01584 | 0.01584 | 0.01584 | 0.98661 | -0.093522 | 0.98695 | -0.091096 | 5.8667
86 | 0.003463 | 0.00085988 | -0.0034596 | -0.00086097 | 3.3933e-06 | -1.0898e-06 | 0.0053002 | 0.0053011 | 0.0053011 | 0.97168 | -0.20058 | 0.9707 | -0.20777 | 1.9634
87 | 0.00083566 | 0.00020335 | -0.00083565 | -0.00020345 | 8.228e-09 | -9.65e-08 | 0.0012788 | 0.0012789 | 0.0012789 | 0.9707 | -0.20777 | 0.97069 | -0.20785 | 0.47366
88 | -0.010911 | -0.0027229 | 0.010914 | 0.0027238 | 2.852e-06 | 8.8951e-07 | 0.016614 | 0.016614 | 0.016614 | 0.97701 | -0.16175 | 0.97727 | -0.15984 | 6.1532
89 | -0.026322 | -0.0065913 | 0.026342 | 0.0065965 | 1.9897e-05 | 5.235e-06 | 0.039322 | 0.039321 | 0.039322 | 0.99604 | -0.027845 | 0.99681 | -0.022378 | 4.8546
90 | 0.00066734 | 0.00016711 | -0.00066733 | -0.0001672 | 4.0854e-09 | -8.3284e-08 | 0.0009995 | 0.00099953 | 0.00099953 | 0.99346 | -0.046015 | 0.99345 | -0.046059 | 0.3702
91 | -0.0042607 | -0.0010678 | 0.0042608 | 0.0010678 | 8.8974e-08 | -7.8136e-09 | 0.0065035 | 0.0065034 | 0.0065035 | 0.97487 | -0.17707 | 0.97489 | -0.17692 | 2.4087
92 | -0.011247 | -0.0028186 | 0.01125 | 0.0028197 | 3.5224e-06 | 1.1158e-06 | 0.017166 | 0.017166 | 0.017166 | 0.97489 | -0.17692 | 0.97521 | -0.17466 | 6.3578
93 | 0.0069858 | 0.0017507 | -0.0069844 | -0.0017505 | 1.3873e-06 | 2.8979e-07 | 0.010663 | 0.010663 | 0.010663 | 0.97489 | -0.17692 | 0.97469 | -0.17835 | 3.9492
94 | 0.0053993 | 0.0013526 | -0.0053982 | -0.0013525 | 1.0902e-06 | 1.0162e-07 | 0.0082604 | 0.0082605 | 0.0082605 | 0.9726 | -0.19536 | 0.9724 | -0.19682 | 3.0594
95 | -0.0053993 | -0.0013526 | 0.005404 | 0.0013531 | 4.7552e-06 | 4.4158e-07 | 0.0082604 | 0.0082599 | 0.0082604 | 0.9726 | -0.19536 | 0.97348 | -0.18899 | 3.0594
96 | 0.0047608 | 0.0011928 | -0.0047603 | -0.0011928 | 4.0754e-07 | 4.1036e-09 | 0.007285 | 0.0072851 | 0.0072851 | 0.9724 | -0.19682 | 0.97231 | -0.19744 | 2.6982
97 | 0.0015968 | 0.00039948 | -0.0015967 | -0.00039998 | 1.6692e-07 | -4.9403e-07 | 0.0024406 | 0.0024408 | 0.0024408 | 0.97348 | -0.18899 | 0.97338 | -0.18975 | 0.904
98 | -0.0019834 | -0.00049709 | 0.0019835 | 0.0004969 | 1.0735e-07 | -1.9022e-07 | 0.0030357 | 0.0030356 | 0.0030357 | 0.9722 | -0.1982 | 0.97226 | -0.19781 | 1.1243
99 | -0.0039846 | -0.00099842 | 0.0039848 | 0.00099839 | 2.0651e-07 | -3.0939e-08 | 0.0060983 | 0.0060983 | 0.0060983 | 0.97226 | -0.19781 | 0.97231 | -0.19744 | 2.2586
100 | -0.14553 | -0.036687 | 0.14559 | 0.036709 | 5.5952e-05 | 2.1298e-05 | 0.21756 | 0.21756 | 0.21756 | 0.9957 | -0.0298 | 0.99609 | -0.027056 | 26.8596
101 | 0.10414 | 0.026185 | -0.10407 | -0.026158 | 7.1215e-05 | 2.6856e-05 | 0.15688 | 0.15688 | 0.15688 | 0.98796 | -0.083949 | 0.98726 | -0.08886 | 19.3682
102 | 0.02644 | 0.0066252 | -0.02642 | -0.0066178 | 1.9979e-05 | 7.4257e-06 | 0.039822 | 0.039822 | 0.039822 | 0.98796 | -0.083949 | 0.98719 | -0.089413 | 14.7489
103 | 0.027305 | 0.0068378 | -0.027298 | -0.006836 | 6.5692e-06 | 1.7826e-06 | 0.040748 | 0.040748 | 0.040748 | 0.99706 | -0.020637 | 0.99681 | -0.022378 | 5.0306
104 | -0.00038328 | -9.6059e-05 | 0.00038328 | 9.6043e-05 | 2.773e-10 | -1.6257e-08 | 0.00058344 | 0.00058344 | 0.00058344 | 0.97752 | -0.15979 | 0.97752 | -0.15978 | 0.21609
105 | -0.00082207 | -0.00020601 | 0.00082207 | 0.00020597 | 3.9154e-09 | -4.8727e-08 | 0.0012514 | 0.0012514 | 0.0012514 | 0.97752 | -0.15978 | 0.97753 | -0.15975 | 0.46347
106 | 0.14884 | 0.03757 | -0.14861 | -0.037482 | 0.0002292 | 8.7277e-05 | 0.22191 | 0.22191 | 0.22191 | 0.99847 | -0.010545 | 0.99689 | -0.021527 | 27.3968
107 | 0.013646 | 0.0034016 | -0.013642 | -0.0034002 | 4.0135e-06 | 1.3563e-06 | 0.020754 | 0.020754 | 0.020754 | 0.97811 | -0.15551 | 0.97781 | -0.15766 | 7.6866
108 | 0.01343 | 0.003347 | -0.013428 | -0.0033463 | 2.1525e-06 | 7.2425e-07 | 0.020431 | 0.020431 | 0.020431 | 0.97781 | -0.15766 | 0.97765 | -0.15883 | 7.5669
109 | 0.013368 | 0.0033312 | -0.013366 | -0.0033308 | 1.1137e-06 | 3.7424e-07 | 0.020339 | 0.020339 | 0.020339 | 0.97765 | -0.15883 | 0.97757 | -0.15944 | 7.533
110 | 0.00098115 | 0.00024545 | -0.00098113 | -0.00024567 | 2.5258e-08 | -2.1784e-07 | 0.0014933 | 0.0014934 | 0.0014934 | 0.97757 | -0.15944 | 0.97754 | -0.15963 | 0.55311
111 | 0.012385 | 0.0030854 | -0.012379 | -0.0030833 | 6.3321e-06 | 2.0774e-06 | 0.018846 | 0.018846 | 0.018846 | 0.97757 | -0.15944 | 0.97705 | -0.16318 | 6.98
112 | 0.00089336 | 0.00022367 | -0.00089334 | -0.00022383 | 1.4678e-08 | -1.5383e-07 | 0.0013598 | 0.0013598 | 0.0013598 | 0.97754 | -0.15963 | 0.97753 | -0.15975 | 0.50365
113 | 0.012228 | 0.0030454 | -0.012223 | -0.0030437 | 5.4154e-06 | 1.7694e-06 | 0.018616 | 0.018616 | 0.018616 | 0.97705 | -0.16318 | 0.97661 | -0.16642 | 6.8948
114 | 0.00034186 | 8.5625e-05 | -0.00034186 | -8.5679e-05 | 6.8782e-10 | -5.4171e-08 | 0.00051203 | 0.00051205 | 0.00051205 | 0.99345 | -0.046059 | 0.99345 | -0.046074 | 0.18965
115 | 0.14861 | 0.037482 | -0.1485 | -0.037439 | 0.00011511 | 4.3836e-05 | 0.22191 | 0.22191 | 0.22191 | 0.99689 | -0.021527 | 0.99609 | -0.027056 | 27.3968
116 | 0.015515 | 0.0038889 | -0.015514 | -0.0038887 | 7.8707e-07 | 2.734e-07 | 0.023419 | 0.023419 | 0.023419 | 0.98583 | -0.098985 | 0.98578 | -0.099351 | 8.6736
117 | -0.018908 | -0.0047394 | 0.018912 | 0.0047407 | 3.6131e-06 | 1.299e-06 | 0.02854 | 0.02854 | 0.02854 | 0.98583 | -0.098985 | 0.98602 | -0.097605 | 10.5705
118 | 0.012773 | 0.0032016 | -0.012767 | -0.0031998 | 5.3028e-06 | 1.7482e-06 | 0.01928 | 0.01928 | 0.01928 | 0.98578 | -0.099351 | 0.98536 | -0.10235 | 7.1409
119 | -0.10154 | -0.025508 | 0.10158 | 0.025525 | 4.5433e-05 | 1.7118e-05 | 0.15325 | 0.15325 | 0.15325 | 0.98602 | -0.097605 | 0.98648 | -0.09439 | 18.9203
120 | 0.082627 | 0.020767 | -0.082581 | -0.02075 | 4.5679e-05 | 1.7029e-05 | 0.12471 | 0.12471 | 0.12471 | 0.98602 | -0.097605 | 0.98546 | -0.10158 | 15.3968
121 | -0.10158 | -0.025525 | 0.10166 | 0.025555 | 7.8223e-05 | 2.9472e-05 | 0.15325 | 0.15325 | 0.15325 | 0.98648 | -0.09439 | 0.98726 | -0.08886 | 18.9203
122 | 0.080547 | 0.02024 | -0.080507 | -0.020226 | 3.9815e-05 | 1.4819e-05 | 0.12164 | 0.12164 | 0.12164 | 0.98546 | -0.10158 | 0.98496 | -0.10513 | 15.0175
123 | 0.078652 | 0.019761 | -0.078606 | -0.019744 | 4.5297e-05 | 1.6834e-05 | 0.11884 | 0.11884 | 0.11884 | 0.98496 | -0.10513 | 0.98437 | -0.10927 | 14.6716
124 | 0.065077 | 0.016353 | -0.065048 | -0.016342 | 2.8132e-05 | 1.0287e-05 | 0.098387 | 0.098388 | 0.098388 | 0.98437 | -0.10927 | 0.98394 | -0.11238 | 12.1466
125 | 0.01353 | 0.0033913 | -0.013528 | -0.0033905 | 2.1847e-06 | 7.3388e-07 | 0.020452 | 0.020452 | 0.020452 | 0.98437 | -0.10927 | 0.98421 | -0.11044 | 7.5749
126 | 0.00091748 | 0.00022976 | -0.00091746 | -0.00022994 | 1.8796e-08 | -1.8311e-07 | 0.0014025 | 0.0014026 | 0.0014026 | 0.97338 | -0.18975 | 0.97336 | -0.18989 | 0.51947
127 | 8.0787e-05 | 2.0153e-05 | -8.0786e-05 | -2.0247e-05 | 7.1982e-11 | -9.366e-08 | 0.00012358 | 0.00012361 | 0.00012361 | 0.9725 | -0.19658 | 0.97249 | -0.19659 | 0.045782
128 | -0.0022659 | -0.00056788 | 0.0022663 | 0.00056731 | 4.1782e-07 | -5.6894e-07 | 0.0034206 | 0.0034203 | 0.0034206 | 0.98569 | -0.10003 | 0.98588 | -0.0987 | 1.2669
129 | -0.0031339 | -0.00078476 | 0.003134 | 0.00078473 | 4.6398e-08 | -2.4537e-08 | 0.0047299 | 0.0047298 | 0.0047299 | 0.98588 | -0.0987 | 0.9859 | -0.098592 | 1.7518
130 | -0.0078712 | -0.0019726 | 0.0078721 | 0.0019728 | 8.8868e-07 | 2.143e-07 | 0.011908 | 0.011908 | 0.011908 | 0.9836 | -0.11481 | 0.98371 | -0.114 | 4.4103
131 | 0.0064023 | 0.0016044 | -0.006402 | -0.0016044 | 3.5348e-07 | 5.9315e-08 | 0.0096856 | 0.0096856 | 0.0096856 | 0.9836 | -0.11481 | 0.98354 | -0.11521 | 3.5873
132 | -0.0111 | -0.0027818 | 0.011104 | 0.002783 | 3.6717e-06 | 1.1471e-06 | 0.016791 | 0.016791 | 0.016791 | 0.98371 | -0.114 | 0.98405 | -0.11161 | 6.2188
133 | 0.0043992 | 0.0011024 | -0.0043989 | -0.0011025 | 2.929e-07 | -2.1815e-08 | 0.0066556 | 0.0066557 | 0.0066557 | 0.98354 | -0.11521 | 0.98347 | -0.11569 | 2.4651
134 | -0.011104 | -0.002783 | 0.011106 | 0.0027835 | 1.797e-06 | 5.6137e-07 | 0.016791 | 0.016791 | 0.016791 | 0.98405 | -0.11161 | 0.98421 | -0.11044 | 6.2187
135 | -0.0030496 | -0.0007643 | 0.0030497 | 0.00076425 | 8.8075e-08 | -4.7411e-08 | 0.0046539 | 0.0046539 | 0.0046539 | 0.97506 | -0.17573 | 0.97509 | -0.17552 | 1.7237
136 | -0.0030497 | -0.00076425 | 0.0030499 | 0.00076414 | 2.1632e-07 | -1.1647e-07 | 0.0046539 | 0.0046538 | 0.0046539 | 0.97509 | -0.17552 | 0.97516 | -0.17501 | 1.7237
137 | -0.005695 | -0.0014271 | 0.0056956 | 0.0014271 | 6.1489e-07 | 7.3687e-08 | 0.00869 | 0.00869 | 0.00869 | 0.97516 | -0.17501 | 0.97527 | -0.17423 | 3.2185
138 | 0.062191 | 0.015626 | -0.062153 | -0.015612 | 3.7815e-05 | 1.3762e-05 | 0.094066 | 0.094066 | 0.094066 | 0.98394 | -0.11238 | 0.98332 | -0.11675 | 11.6131
139 | -0.013924 | -0.0034898 | 0.013927 | 0.0034907 | 2.5154e-06 | 8.5601e-07 | 0.021246 | 0.021246 | 0.021246 | 0.97521 | -0.17466 | 0.97539 | -0.17335 | 7.8689
140 | -0.016675 | -0.0041796 | 0.016677 | 0.0041801 | 1.3103e-06 | 4.6346e-07 | 0.02544 | 0.02544 | 0.02544 | 0.97539 | -0.17335 | 0.97547 | -0.17279 | 9.4221
141 | -0.024562 | -0.0061561 | 0.024567 | 0.0061576 | 4.2454e-06 | 1.5723e-06 | 0.037468 | 0.037468 | 0.037468 | 0.97547 | -0.17279 | 0.97564 | -0.17154 | 13.8772
142 | 0.0078855 | 0.001976 | -0.0078839 | -0.0019756 | 1.5733e-06 | 3.8763e-07 | 0.012029 | 0.012029 | 0.012029 | 0.97547 | -0.17279 | 0.97527 | -0.17423 | 4.4551
143 | -0.026875 | -0.0067361 | 0.026883 | 0.0067392 | 8.4477e-06 | 3.1484e-06 | 0.040989 | 0.040988 | 0.040989 | 0.97564 | -0.17154 | 0.97596 | -0.16927 | 15.1809
144 | -0.02969 | -0.0074426 | 0.029714 | 0.0074516 | 2.4074e-05 | 9.0237e-06 | 0.045267 | 0.045267 | 0.045267 | 0.97596 | -0.16927 | 0.97677 | -0.16342 | 16.7657
145 | -0.0031346 | -0.0007856 | 0.0031347 | 0.00078555 | 1.0274e-07 | -5.3285e-08 | 0.0047438 | 0.0047438 | 0.0047438 | 0.98324 | -0.11734 | 0.98327 | -0.1171 | 1.757
146 | -0.0048022 | -0.0012035 | 0.0048024 | 0.0012035 | 2.333e-07 | -6.6653e-11 | 0.0072673 | 0.0072673 | 0.0072673 | 0.98327 | -0.1171 | 0.98332 | -0.11675 | 2.6916
147 | -0.032336 | -0.0081089 | 0.032336 | 0.008109 | 8.518e-08 | 3.2057e-08 | 0.049263 | 0.049263 | 0.049263 | 0.97677 | -0.16342 | 0.97678 | -0.1634 | 18.2455
148 | 0.057351 | 0.014409 | -0.05726 | -0.014374 | 9.0238e-05 | 3.4464e-05 | 0.086799 | 0.086799 | 0.086799 | 0.98332 | -0.11675 | 0.98172 | -0.12808 | 32.1479
149 | 0.055923 | 0.014039 | -0.055868 | -0.014018 | 5.4891e-05 | 2.0957e-05 | 0.084772 | 0.084773 | 0.084773 | 0.98172 | -0.12808 | 0.98073 | -0.13516 | 31.3972
150 | 0.052212 | 0.013102 | -0.0522 | -0.013098 | 1.1404e-05 | 4.3495e-06 | 0.079224 | 0.079224 | 0.079224 | 0.98073 | -0.13516 | 0.98051 | -0.13673 | 29.3424
151 | 0.049835 | 0.012505 | -0.049757 | -0.012475 | 7.7527e-05 | 2.9545e-05 | 0.075635 | 0.075635 | 0.075635 | 0.98051 | -0.13673 | 0.97893 | -0.14796 | 28.0128
152 | 0.0473 | 0.011859 | -0.047273 | -0.011849 | 2.7144e-05 | 1.0334e-05 | 0.071899 | 0.071899 | 0.071899 | 0.97893 | -0.14796 | 0.97835 | -0.1521 | 26.6293
153 | 0.044027 | 0.011035 | -0.043995 | -0.011023 | 3.1942e-05 | 1.2142e-05 | 0.066963 | 0.066963 | 0.066963 | 0.97835 | -0.1521 | 0.97762 | -0.15735 | 24.801
154 | 0.04351 | 0.010902 | -0.043495 | -0.010896 | 1.5037e-05 | 5.7145e-06 | 0.066224 | 0.066224 | 0.066224 | 0.97762 | -0.15735 | 0.97727 | -0.15984 | 24.5276
155 | 0.032581 | 0.0081723 | -0.032565 | -0.0081663 | 1.6056e-05 | 6.0445e-06 | 0.049611 | 0.049611 | 0.049611 | 0.97727 | -0.15984 | 0.97678 | -0.1634 | 18.3744
156 | -0.0062388 | -0.0015629 | 0.0062398 | 0.001563 | 9.7998e-07 | 1.51e-07 | 0.009416 | 0.0094159 | 0.009416 | 0.9859 | -0.098592 | 0.98606 | -0.097457 | 3.4874
157 | -0.0082234 | -0.0020602 | 0.0082252 | 0.0020606 | 1.8021e-06 | 4.5382e-07 | 0.012409 | 0.012409 | 0.012409 | 0.98606 | -0.097457 | 0.98628 | -0.095873 | 4.596
158 | -0.010842 | -0.0027164 | 0.010846 | 0.0027178 | 4.3637e-06 | 1.3447e-06 | 0.016357 | 0.016357 | 0.016357 | 0.98628 | -0.095873 | 0.98669 | -0.092964 | 6.0581
159 | -0.012803 | -0.0032083 | 0.012807 | 0.0032094 | 3.3114e-06 | 1.0918e-06 | 0.019309 | 0.019308 | 0.019309 | 0.98669 | -0.092964 | 0.98695 | -0.091096 | 7.1513
160 | -0.023314 | -0.0058392 | 0.023319 | 0.0058412 | 5.4248e-06 | 1.9965e-06 | 0.035148 | 0.035148 | 0.035148 | 0.98695 | -0.091096 | 0.98719 | -0.089413 | 13.018
161 | 0.0031006 | 0.00077662 | -0.0031 | -0.00077694 | 5.8723e-07 | -3.2489e-07 | 0.0046735 | 0.0046737 | 0.0046737 | 0.98719 | -0.089413 | 0.987 | -0.090782 | 1.731

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19103 | 0.047969

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0006976 | 0.00017484
1 | 0.00011055 | 2.7708e-05
2 | 8.2892e-05 | 2.0775e-05
3 | 0.00011649 | 2.9196e-05
4 | 0.0003763 | 9.4309e-05
5 | 9.463e-05 | 2.3716e-05
6 | 0.0004642 | 0.00011634
7 | 0.00035077 | 8.7911e-05
8 | 0.0015386 | 0.00038561
9 | 0.00020599 | 5.1627e-05
10 | 0.00015341 | 3.8448e-05
11 | 4.6284e-05 | 1.16e-05
12 | 0.00022221 | 5.5692e-05
13 | 0.00018279 | 4.5812e-05
14 | 0.00033897 | 8.4954e-05
15 | 9.0279e-05 | 2.2626e-05
16 | 0.0014771 | 0.0003702
17 | 0.00020772 | 5.206e-05
18 | 0.00048198 | 0.0001208
19 | 0.00030568 | 7.6611e-05
20 | 0.0024124 | 0.00060461
21 | 0.0014129 | 0.0003541
22 | 0.0010622 | 0.00026621
23 | 0.00028048 | 7.0296e-05
24 | 0.0016741 | 0.00041957
25 | 0.0018277 | 0.00045807
26 | 0.00028273 | 7.0859e-05
27 | 0.00032645 | 8.1816e-05
28 | 0.0043199 | 0.0010827
29 | 0.0015492 | 0.00038826
30 | 0.0088925 | 0.0022287
31 | 0.001358 | 0.00034034
32 | 0.00054991 | 0.00013782
33 | 0.00042063 | 0.00010542
34 | 0.00019522 | 4.8926e-05
35 | 0.00039072 | 9.7923e-05
36 | 0.00014158 | 3.5483e-05
37 | 0.00013069 | 3.2755e-05
38 | 0.00022867 | 5.731e-05
39 | 0.0045038 | 0.0011288
40 | 0.00096269 | 0.00024127
41 | 0.0012189 | 0.00030548
42 | 0.0020807 | 0.00052148
43 | 0.00059434 | 0.00014895
44 | 0.000792 | 0.00019849
45 | 0.0022874 | 0.00057328
46 | 0.00073464 | 0.00018412
47 | 0.0026239 | 0.00065762
48 | 0.00042322 | 0.00010607
49 | 0.00026009 | 6.5185e-05
50 | 0.00081982 | 0.00020547
51 | 0.0042607 | 0.0010678
52 | 0.00063744 | 0.00015976
53 | 0.0019834 | 0.00049709
54 | 0.0020011 | 0.00050153
55 | 0.0055948 | 0.0014022
56 | 0.00023073 | 5.7827e-05
57 | 0.00095578 | 0.00023954
58 | 0.00038328 | 9.6059e-05
59 | 0.00043879 | 0.00010997
60 | 0.0036831 | 0.00092308
61 | 0.00092612 | 0.00023211
62 | 0.00021235 | 5.3219e-05
63 | 6.0229e-05 | 1.5095e-05
64 | 8.7774e-05 | 2.1998e-05
65 | 0.00015102 | 3.785e-05
66 | 7.1267e-05 | 1.7861e-05
67 | 0.00028855 | 7.2318e-05
68 | 0.00032547 | 8.157e-05
69 | 0.00034186 | 8.5679e-05
70 | 0.0029126 | 0.00072997
71 | 0.0033932 | 0.00085043
72 | 0.0027416 | 0.0006871
73 | 0.012767 | 0.0031998
74 | 0.0020348 | 0.00050996
75 | 0.0024072 | 0.0006033
76 | 0.001855 | 0.00046492
77 | 0.00067919 | 0.00017022
78 | 0.00091746 | 0.00022994
79 | 0.00077551 | 0.00019436
80 | 0.00050014 | 0.00012535
81 | 8.0786e-05 | 2.0247e-05
82 | 0.0016766 | 0.0004202
83 | 0.00064041 | 0.0001605
84 | 0.0022659 | 0.00056788
85 | 0.00086762 | 0.00021745
86 | 0.0014689 | 0.00036813
87 | 0.0032281 | 0.00080903
88 | 0.0020028 | 0.00050194
89 | 0.0043989 | 0.0011025
90 | 0.002422 | 0.00060701
91 | 0.0030496 | 0.0007643
92 | 0.0069844 | 0.0017505
93 | 0.0026451 | 0.00066293
94 | 0.0028576 | 0.00071617
95 | 0.002674 | 0.00067016
96 | 0.0027489 | 0.00068894
97 | 0.0023081 | 0.00057846
98 | 0.0021883 | 0.00054844
99 | 0.0028065 | 0.00070337
100 | 0.0031346 | 0.0007856
101 | 0.0016675 | 0.00041792
102 | 0.0026227 | 0.00065731
103 | 0.0013372 | 0.00033512
104 | 0.0036567 | 0.00091644
105 | 0.0023655 | 0.00059286
106 | 0.0024576 | 0.00061592
107 | 0.0032457 | 0.00081345
108 | 0.00048502 | 0.00012156
109 | 0.00022853 | 5.7274e-05
110 | 0.0031048 | 0.00077814
111 | 0.0019836 | 0.00049714
112 | 0.0026166 | 0.00065578
113 | 0.0019573 | 0.00049054
114 | 0.0031 | 0.00077694

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1