## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1081-18_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1081-18_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1081-18_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1081-18_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1081-18_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1081-18_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1081-18_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1081-18_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1081-18_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1081-18_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1081-18_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1081-18_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1081-18_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1081-18_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1081-18_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1081-18_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1081-18_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1081-18_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1081-18_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1081-18_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1081-18_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1081-18_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1081-18_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1081-18_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1081-18_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1081-18_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1081-18_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1081-18_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1081-18_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1081-18_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1081-18_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1081-18_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1081-18_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1081-18_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1081-18_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1081-18_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1081-18_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1081-18_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1081-18_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1081-18_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1081-18_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1081-18_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1081-18_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1081-18_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1081-18_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1081-18_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1081-18_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1081-18_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1081-18_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1081-18_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1081-18_1_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1081-18_1_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1081-18_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1081-18_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1081-18_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1081-18_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1081-18_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1081-18_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1081-18_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1081-18_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1081-18_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1081-18_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1081-18_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1081-18_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1081-18_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1081-18_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1081-18_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1081-18_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1081-18_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1081-18_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1081-18_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1081-18_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1081-18_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1081-18_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1081-18_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1081-18_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1081-18_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1081-18_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1081-18_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1081-18_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1081-18_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1081-18_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1081-18_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1081-18_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1081-18_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1081-18_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1081-18_1_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1081-18_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1081-18_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1081-18_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1081-18_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1081-18_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1081-18_1_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1081-18_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1081-18_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1081-18_1_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1081-18_1_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1081-18_1_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1081-18_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1081-18_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1081-18_1_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1081-18_1_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1081-18_1_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1081-18_1_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1081-18_1_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1081-18_1_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1081-18_1_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1081-18_1_4_load_37 | 2 | 0.021231 | 0.0053209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1081-18_1_4_load_22 | 4 | 0.002408 | 0.0006035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1081-18_1_4_load_23 | 5 | 0.0015225 | 0.00038158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1081-18_1_4_load_24 | 6 | 0.00066151 | 0.00016579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1081-18_1_4_load_25 | 7 | 0.00019718 | 4.9417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1081-18_1_4_load_26 | 9 | 0.00022145 | 5.5501e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1081-18_1_4_load_29 | 10 | 0.0017348 | 0.00043479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1081-18_1_4_load_30 | 13 | 0.00020058 | 5.0271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1081-18_1_4_load_33 | 15 | 0.00024443 | 6.1259e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1081-18_1_4_load_34 | 16 | 0.00058014 | 0.0001454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1081-18_1_4_load_35 | 17 | 0.00078952 | 0.00019787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1081-18_1_4_load_36 | 19 | 0.0018024 | 0.00045173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1081-18_1_4_load_39 | 21 | 0.0028887 | 0.00072398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1081-18_1_4_load_40 | 22 | 0.0018443 | 0.00046223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1081-18_1_4_load_41 | 23 | 0.00069541 | 0.00017429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1081-18_1_4_load_46 | 24 | 0.00061953 | 0.00015527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1081-18_1_4_load_224 | 25 | 0.00069862 | 0.00017509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1081-18_1_4_load_52 | 29 | 0.0010046 | 0.00025177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1081-18_1_4_load_47 | 30 | 0.0014764 | 0.00037001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1081-18_1_4_load_48 | 31 | 0.0063207 | 0.0015841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1081-18_1_4_load_53 | 34 | 0.00055231 | 0.00013842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1081-18_1_4_load_54 | 35 | 0.0010298 | 0.00025809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1081-18_1_4_load_101 | 37 | 0.0013967 | 0.00035006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1081-18_1_4_load_56 | 38 | 0.00016042 | 4.0204e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1081-18_1_4_load_57 | 39 | 0.00013767 | 3.4503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1081-18_1_4_load_59 | 41 | 9.2656e-05 | 2.3222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1081-18_1_4_load_61 | 43 | 0.00015147 | 3.7963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1081-18_1_4_load_62 | 44 | 0.00067629 | 0.00016949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1081-18_1_4_load_63 | 45 | 0.00010468 | 2.6235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1081-18_1_4_load_68 | 48 | 0.00044098 | 0.00011052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1081-18_1_4_load_229 | 50 | 0.00012779 | 3.2028e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1081-18_1_4_load_235 | 51 | 0.00015999 | 4.0096e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1081-18_1_4_load_223 | 52 | 0.00010441 | 2.6169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1081-18_1_4_load_67 | 53 | 0.00038539 | 9.6588e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1081-18_1_4_load_71 | 54 | 0.00022107 | 5.5407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1081-18_1_4_load_72 | 56 | 0.00012848 | 3.2199e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1081-18_1_4_load_73 | 57 | 0.00018964 | 4.7529e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1081-18_1_4_load_76 | 60 | 0.00035447 | 8.8838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1081-18_1_4_load_77 | 61 | 0.00016037 | 4.0193e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1081-18_1_4_load_78 | 62 | 0.00013403 | 3.3592e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1081-18_1_4_load_79 | 63 | 0.0011473 | 0.00028755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1081-18_1_4_load_84 | 65 | 9.3898e-05 | 2.3533e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1081-18_1_4_load_85 | 66 | 0.00015529 | 3.892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1081-18_1_4_load_87 | 67 | 0.00071696 | 0.00017969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1081-18_1_4_load_88 | 68 | 0.00017689 | 4.4332e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1081-18_1_4_load_89 | 69 | 0.00061792 | 0.00015486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1081-18_1_4_load_198 | 70 | 7.128e-05 | 1.7865e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1081-18_1_4_load_199 | 71 | 0.00023991 | 6.0126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1081-18_1_4_load_201 | 73 | 0.0002709 | 6.7893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1081-18_1_4_load_203 | 75 | 0.00077286 | 0.0001937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1081-18_1_4_load_204 | 76 | 0.0001434 | 3.5938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1081-18_1_4_load_205 | 77 | 0.0010037 | 0.00025156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1081-18_1_4_load_206 | 78 | 0.00023341 | 5.8498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1081-18_1_4_load_208 | 80 | 0.00018099 | 4.536e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1081-18_1_4_load_209 | 81 | 0.00033987 | 8.5181e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1081-18_1_4_load_210 | 82 | 5.9464e-05 | 1.4903e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1081-18_1_4_load_212 | 84 | 0.00031785 | 7.9661e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1081-18_1_4_load_218 | 85 | 0.00022104 | 5.5397e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1081-18_1_4_load_234 | 86 | 0.00060586 | 0.00015184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1081-18_1_4_load_213 | 87 | 0.00091221 | 0.00022862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1081-18_1_4_load_227 | 91 | 0.00090269 | 0.00022623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1081-18_1_4_load_236 | 92 | 0.00015085 | 3.7808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1081-18_1_4_load_217 | 93 | 9.1805e-05 | 2.3008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1081-18_1_4_load_220 | 95 | 0.00098815 | 0.00024765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1081-18_1_4_load_246 | 97 | 0.00040012 | 0.00010028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1081-18_1_4_load_225 | 98 | 0.00014042 | 3.5192e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1081-18_1_4_load_226 | 99 | 0.00017386 | 4.3573e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1081-18_1_4_load_237 | 100 | 5.5679e-05 | 1.3954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1081-18_1_4_load_238 | 101 | 0.00011127 | 2.7886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1081-18_1_4_load_240 | 102 | 0.00024876 | 6.2346e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1081-18_1_4_load_242 | 103 | 0.0001306 | 3.2731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1081-18_1_4_load_243 | 105 | 0.00029673 | 7.4369e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1081-18_1_4_load_244 | 106 | 0.00019574 | 4.9057e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1081-18_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.62091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1081-18_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.14961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1081-18_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.10271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1081-18_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 19 | 0.045451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1081-18_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 25 | 0.054364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1081-18_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.052703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1081-18_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.057549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1081-18_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.097706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1081-18_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.015587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1081-18_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.017021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1081-18_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.16327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1081-18_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.00018336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1081-18_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.007106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1081-18_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.034687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1081-18_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.16278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1081-18_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.037631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1081-18_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.18337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1081-18_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.27803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1081-18_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.057262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1081-18_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 69 | 0.044495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1081-18_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.024022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1081-18_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.071031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1081-18_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.023828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1081-18_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.023246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1081-18_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.052047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1081-18_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.13384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1081-18_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 79 | 0.093481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1081-18_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.43304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1081-18_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.10765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1081-18_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 36 | 0.25683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1081-18_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 37 | 0.014719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1081-18_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.34998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1081-18_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.025498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1081-18_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.028055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1081-18_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0081707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1081-18_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.029158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1081-18_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.012705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1081-18_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0020417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1081-18_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 68 | 0.16571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1081-18_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.026766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1081-18_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.045184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1081-18_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0039493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1081-18_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1081-18_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.098746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1081-18_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.034506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1081-18_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.028686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1081-18_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.17704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1081-18_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.028156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1081-18_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.021752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1081-18_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 52 | 0.084758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1081-18_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 53 | 0.048855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1081-18_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.02941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1081-18_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.01415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1081-18_1_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 55 | 0.019341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1081-18_1_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 86 | 0.0065828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1081-18_1_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 83 | 0.017963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1081-18_1_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.023073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1081-18_1_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 99 | 0.057785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1081-18_1_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0036739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1081-18_1_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.010734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1081-18_1_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.018934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1081-18_1_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.060706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1081-18_1_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.019005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1081-18_1_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.02837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1081-18_1_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.0080021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1081-18_1_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.025087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1081-18_1_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.064957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1081-18_1_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.027146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1081-18_1_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.014239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1081-18_1_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.015247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1081-18_1_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0010778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1081-18_1_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.017231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1081-18_1_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.02252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1081-18_1_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.014286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1081-18_1_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.038751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1081-18_1_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.031378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1081-18_1_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.062323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1081-18_1_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 77 | 0.032874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1081-18_1_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 78 | 0.028615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1081-18_1_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 79 | 0.035826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1081-18_1_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 80 | 0.027931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1081-18_1_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 81 | 0.044207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1081-18_1_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 82 | 0.0029191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1081-18_1_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 83 | 0.027766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1081-18_1_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 84 | 0.0012585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1081-18_1_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 85 | 0.096702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1081-18_1_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 86 | 0.116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1081-18_1_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.00033978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1081-18_1_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 93 | 0.0098664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1081-18_1_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.12968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1081-18_1_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.32025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1081-18_1_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.025902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1081-18_1_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.17049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1081-18_1_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 98 | 0.011628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1081-18_1_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 96 | 0.032372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1081-18_1_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0020572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1081-18_1_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.045971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1081-18_1_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.020847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1081-18_1_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 104 | 0.007401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1081-18_1_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.086282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1081-18_1_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.098584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1081-18_1_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.047257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1081-18_1_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.045418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1081-18_1_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.018079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1081-18_1_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.32217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1081-18_1_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.012825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1081-18_1_4_trafo_46 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 107 | 24 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2654601.8747 | 1227198.8206 | 2654615.4576 | 1227190.3287 | 2654632.2572 | 1227181.4773 | 2654648.8271 | 1227176.1816 | 2654694.6504 | 1227163.4611 | 2654715.9621 | 1227155.1517 | 2654779.2513 | 1227126.3156 | 2654900.4734 | 1227071.0975 | 2654923.4921 | 1227059.3802 | 2654947.7389 | 1227043.5273 | 2654965.7012 | 1227028.6838 | 2654986.248 | 1227008.105 | 2655008.8804 | 1226978.3732 | 2655088.9366 | 1226857.9487 | 2655091.1114 | 1226863.7169
1 | 2654601.8747 | 1227198.8206 | 2654553.9645 | 1227149.0834 | 2654533.3963 | 1227130.8723 | 2654513.7485 | 1227111.4579 | 2654494.7284 | 1227094.5389
2 | 2655091.1114 | 1226863.7169 | 2655088.9366 | 1226857.9487 | 2655142.4765 | 1226777.6048
3 | 2654457.1216 | 1227069.0733 | 2654463.1168 | 1227072.4144 | 2654470.8134 | 1227077.7437 | 2654494.4138 | 1227094.259 | 2654494.7284 | 1227094.5389
4 | 2655142.4765 | 1226777.6048 | 2655154.0516 | 1226760.2345 | 2655172.9717 | 1226732.6006
5 | 2652994.686 | 1227227.4856 | 2653033.5186 | 1227191.8538
6 | 2653033.5186 | 1227191.8538 | 2653035.3718 | 1227190.1533 | 2653050.1986 | 1227177.8999 | 2653063.7625 | 1227171.2944 | 2653083.6312 | 1227165.4439
7 | 2653174.1161 | 1227129.2865 | 2653140.9164 | 1227145.3553 | 2653118.4034 | 1227155.205 | 2653083.6312 | 1227165.4439
8 | 2653188.1458 | 1227122.496 | 2653174.1161 | 1227129.2865
9 | 2653188.1458 | 1227122.496 | 2653203.4875 | 1227115.1243
10 | 2653188.1458 | 1227122.496 | 2653150.8519 | 1227160.6202 | 2653119.6844 | 1227194.2298 | 2653114.1784 | 1227204.8651 | 2653111.6241 | 1227216.7831 | 2653106.248 | 1227256.359
11 | 2653203.6528 | 1227115.0449 | 2653203.4875 | 1227115.1243
12 | 2653241.1178 | 1227096.5199 | 2653234.9175 | 1227100.0222
13 | 2653234.9175 | 1227100.0222 | 2653203.6528 | 1227115.0449
14 | 2653398.7638 | 1227061.621 | 2653385.768 | 1227060.5927 | 2653334.5906 | 1227066.3376 | 2653293.3016 | 1227075.6848 | 2653266.2985 | 1227084.1818 | 2653241.1178 | 1227096.5199
15 | 2653241.1178 | 1227096.5199 | 2653231.6712 | 1227069.8186 | 2653229.9428 | 1227060.6723
16 | 2653398.7638 | 1227061.621 | 2653393.0241 | 1227069.5078 | 2653379.6329 | 1227093.9698 | 2653374.4112 | 1227112.5568 | 2653376.0609 | 1227133.9406 | 2653386.0295 | 1227148.8394 | 2653394.6544 | 1227157.2331 | 2653401.6424 | 1227167.3021 | 2653405.2837 | 1227179.5647 | 2653405.4313 | 1227187.6044 | 2653404.3754 | 1227194.6438 | 2653398.6435 | 1227205.0545 | 2653387.0157 | 1227208.6969 | 2653376.2034 | 1227207.5993
17 | 2653398.7638 | 1227061.621 | 2653421.2175 | 1227067.7485 | 2653452.9695 | 1227089.9808 | 2653559.4472 | 1227178.638 | 2653581.8179 | 1227194.7605 | 2653624.7307 | 1227220.1534
18 | 2653674.0111 | 1227249.3142 | 2653624.7307 | 1227220.1534
19 | 2653674.0111 | 1227249.3142 | 2653704.2725 | 1227216.6941
20 | 2654436.1377 | 1227057.3804 | 2654446.6262 | 1227063.2244 | 2654457.1216 | 1227069.0733
21 | 2654436.1377 | 1227057.3804 | 2654421.8354 | 1227084.033 | 2654420.5634 | 1227089.7028 | 2654421.6685 | 1227102.2763 | 2654419.9689 | 1227109.9545 | 2654416.0318 | 1227117.8235 | 2654412.2939 | 1227122.1098
22 | 2654436.1377 | 1227057.3804 | 2654418.6143 | 1227048.4256 | 2654414.7178 | 1227047.0001
23 | 2654436.1377 | 1227057.3804 | 2654443.7374 | 1227042.6628 | 2654447.2795 | 1227036.997
24 | 2654447.2795 | 1227036.997 | 2654457.9742 | 1227019.8898 | 2654465.6847 | 1226999.7032 | 2654470.146 | 1226990.4605
25 | 2654538.8016 | 1226885.6037 | 2654541.0602 | 1226892.5814 | 2654540.3313 | 1226905.9498 | 2654534.9025 | 1226921.9102 | 2654525.4098 | 1226937.2217 | 2654516.3821 | 1226946.456 | 2654497.5769 | 1226957.4351 | 2654484.2679 | 1226968.2535 | 2654473.9662 | 1226982.546 | 2654470.146 | 1226990.4605
26 | 2655225.7827 | 1226655.4668 | 2655172.9717 | 1226732.6006
27 | 2653895.1726 | 1226957.4289 | 2653893.9049 | 1226950.9578 | 2653900.3084 | 1226872.3886 | 2653910.2161 | 1226856.2682 | 2654059.4586 | 1226696.3988 | 2654075.1042 | 1226727.8496 | 2654095.5327 | 1226768.394 | 2654109.1496 | 1226794.523
28 | 2654191.8906 | 1226725.3988 | 2654164.601 | 1226747.5644 | 2654127.1344 | 1226779.5549 | 2654111.2497 | 1226792.7743 | 2654109.1496 | 1226794.523
29 | 2653685.9224 | 1227007.6587 | 2653751.9 | 1227019.7616 | 2653762.4715 | 1227019.8571 | 2653771.6714 | 1227014.0588 | 2653839.3267 | 1226950.4414 | 2653850.6167 | 1226938.9919 | 2653859.8243 | 1226932.3821 | 2653870.3718 | 1226934.301 | 2653889.4612 | 1226959.6007 | 2653895.1726 | 1226957.4289
30 | 2653895.1726 | 1226957.4289 | 2653903.0372 | 1226969.8709
31 | 2654191.8906 | 1226725.3988 | 2654218.5141 | 1226752.2359 | 2654244.3168 | 1226775.9747 | 2654264.1001 | 1226791.5537 | 2654279.2552 | 1226801.02 | 2654301.3479 | 1226808.5151 | 2654350.3949 | 1226824.7729 | 2654372.6789 | 1226832.8814 | 2654379.3377 | 1226838.2012 | 2654389.7835 | 1226852.0831 | 2654402.8779 | 1226865.5779 | 2654414.0041 | 1226871.3499 | 2654438.5845 | 1226872.7977 | 2654473.3167 | 1226876.351 | 2654487.1562 | 1226874.6543 | 2654491.2851 | 1226872.5493
32 | 2654524.5827 | 1226866.2139 | 2654531.3158 | 1226869.1886 | 2654536.3211 | 1226877.9399 | 2654538.8016 | 1226885.6037
33 | 2654517.1098 | 1226862.9101 | 2654509.4135 | 1226863.3065 | 2654491.2851 | 1226872.5493
34 | 2654524.5827 | 1226866.2139 | 2654517.1098 | 1226862.9101
35 | 2654524.5827 | 1226866.2139 | 2654546.9836 | 1226847.474
36 | 2654546.9836 | 1226847.474 | 2654559.488 | 1226845.2266
37 | 2654546.9836 | 1226847.474 | 2654548.5326 | 1226846.1438
38 | 2653685.9224 | 1227007.6587 | 2653688.6878 | 1227017.8344 | 2653719.8389 | 1227135.078 | 2653729.5668 | 1227167.5091
39 | 2655095.6143 | 1226298.2961 | 2655087.3521 | 1226297.2478 | 2655069.1378 | 1226294.3879
40 | 2655136.4056 | 1226287.6848 | 2655126.4545 | 1226296.5649 | 2655120.1097 | 1226299.9082 | 2655113.6304 | 1226300.582 | 2655095.6143 | 1226298.2961
41 | 2655065.2363 | 1226293.7753 | 2655069.1378 | 1226294.3879
42 | 2655142.4147 | 1226294.4002 | 2655136.4056 | 1226287.6848
43 | 2655136.4056 | 1226287.6848 | 2655064.4494 | 1226220.0599
44 | 2655065.2363 | 1226293.7753 | 2655031.1476 | 1226288.4228
45 | 2655142.4147 | 1226294.4002 | 2655143.622 | 1226285.1722 | 2655148.0727 | 1226271.9385 | 2655150.2039 | 1226266.9584
46 | 2655142.4147 | 1226294.4002 | 2655161.4695 | 1226319.8149 | 2655172.3063 | 1226340.4839 | 2655179.9703 | 1226367.3496 | 2655182.7234 | 1226386.7762 | 2655183.8347 | 1226398.5272 | 2655186.9463 | 1226461.0287
47 | 2655003.283 | 1226284.4069 | 2655014.3669 | 1226285.788 | 2655031.1476 | 1226288.4228
48 | 2655150.2039 | 1226266.9584 | 2655155.7738 | 1226253.9429 | 2655158.1454 | 1226248.3169 | 2655159.218 | 1226247.2842
49 | 2655186.9463 | 1226461.0287 | 2655192.5021 | 1226467.5621 | 2655204.0095 | 1226506.5822 | 2655216.9047 | 1226534.0747 | 2655219.7661 | 1226538.3368
50 | 2655003.283 | 1226284.4069 | 2654997.9086 | 1226313.9648 | 2654999.5044 | 1226317.6262 | 2655004.1339 | 1226322.7278 | 2655005.5281 | 1226326.0539 | 2655003.7688 | 1226330.0028
51 | 2655334.0111 | 1226408.0826 | 2655348.0561 | 1226382.2427
52 | 2655334.0111 | 1226408.0826 | 2655327.9773 | 1226420.8822
53 | 2655357.2923 | 1226365.2499 | 2655348.0561 | 1226382.2427
54 | 2655325.1704 | 1226426.8366 | 2655327.9773 | 1226420.8822
55 | 2655229.7784 | 1226553.2506 | 2655219.7661 | 1226538.3368
56 | 2655357.2923 | 1226365.2499 | 2655370.1738 | 1226346.1071
57 | 2655357.2923 | 1226365.2499 | 2655362.5506 | 1226367.9005 | 2655365.9922 | 1226371.1123 | 2655377.8616 | 1226386.6213 | 2655395.3832 | 1226406.419 | 2655396.3373 | 1226407.1808
58 | 2653758.3822 | 1227294.4129 | 2653755.6074 | 1227292.005
59 | 2653766.4898 | 1227301.4482 | 2653758.3822 | 1227294.4129
60 | 2653741.3071 | 1227279.5959 | 2653755.6074 | 1227292.005
61 | 2653766.4898 | 1227301.4482 | 2653793.7555 | 1227327.5776 | 2653805.3172 | 1227347.392
62 | 2653741.3071 | 1227279.5959 | 2653723.692 | 1227272.4606
63 | 2653741.3071 | 1227279.5959 | 2653751.6839 | 1227261.7673 | 2653752.611 | 1227254.0814
64 | 2653805.3172 | 1227347.392 | 2653805.9122 | 1227348.4117 | 2653810.8032 | 1227353.1668
65 | 2653748.2296 | 1227229.7271 | 2653753.3223 | 1227248.1847 | 2653752.611 | 1227254.0814
66 | 2653748.2296 | 1227229.7271 | 2653729.5668 | 1227167.5091
67 | 2653748.2296 | 1227229.7271 | 2653734.3212 | 1227217.3493 | 2653727.2245 | 1227212.6209
68 | 2653727.2245 | 1227212.6209 | 2653715.3753 | 1227204.7259 | 2653715.3753 | 1227204.7259
69 | 2653715.3753 | 1227204.7259 | 2653705.0055 | 1227215.9039
70 | 2653704.2725 | 1227216.6941 | 2653705.0055 | 1227215.9039
71 | 2655294.4482 | 1226595.5678 | 2655311.6529 | 1226594.6143
72 | 2655271.9623 | 1226596.814 | 2655294.4482 | 1226595.5678
73 | 2655311.6529 | 1226594.6143 | 2655312.8511 | 1226594.5478 | 2655325.8685 | 1226593.2093
74 | 2655271.9623 | 1226596.814 | 2655247.9636 | 1226627.2882
75 | 2655271.9623 | 1226596.814 | 2655284.9334 | 1226616.9026 | 2655289.2542 | 1226622.9906
76 | 2655271.9623 | 1226596.814 | 2655275.8096 | 1226590.6124 | 2655277.2032 | 1226582.5648 | 2655276.2077 | 1226555.1049 | 2655278.9872 | 1226535.9258
77 | 2655271.9623 | 1226596.814 | 2655249.0938 | 1226573.1976
78 | 2655354.0277 | 1226588.4614 | 2655339.9201 | 1226591.7643 | 2655325.8685 | 1226593.2093
79 | 2655225.7827 | 1226655.4668 | 2655247.9636 | 1226627.2882
80 | 2655247.9636 | 1226627.2882 | 2655247.1885 | 1226638.1211 | 2655240.5264 | 1226653.8375
81 | 2655289.2542 | 1226622.9906 | 2655314.84 | 1226659.041
82 | 2655278.9872 | 1226535.9258 | 2655279.4059 | 1226533.0369
83 | 2655229.7784 | 1226553.2506 | 2655249.0938 | 1226573.1976
84 | 2655355.2531 | 1226588.1745 | 2655354.0277 | 1226588.4614
85 | 2655365.5575 | 1226740.24 | 2655361.8602 | 1226727.1981 | 2655356.4611 | 1226714.462 | 2655319.5418 | 1226665.6659 | 2655314.84 | 1226659.041
86 | 2655325.1704 | 1226426.8366 | 2655283.9156 | 1226514.3508 | 2655280.1436 | 1226527.9466 | 2655279.4059 | 1226533.0369
87 | 2655355.2531 | 1226588.1745 | 2655355.5839 | 1226588.0971
88 | 2655368.2485 | 1226749.7323 | 2655365.5575 | 1226740.24
89 | 2655501.2215 | 1226471.7347 | 2655513.8414 | 1226486.3505 | 2655574.0976 | 1226569.9986 | 2655579.2856 | 1226575.2837
90 | 2655897.5 | 1226607.3165 | 2655884.0185 | 1226602.2423 | 2655864.2395 | 1226599.4994 | 2655758.8877 | 1226594.5308 | 2655696.8731 | 1226593.7721 | 2655672.034 | 1226592.3166 | 2655591.3451 | 1226579.2544 | 2655579.2856 | 1226575.2837
91 | 2655501.2215 | 1226471.7347 | 2655494.1013 | 1226467.1877 | 2655478.2365 | 1226459.9106
92 | 2655897.5 | 1226607.3165 | 2655906.3738 | 1226613.1257 | 2656013.7154 | 1226700.5343 | 2656030.1381 | 1226714.3361
93 | 2655467.6676 | 1226455.0627 | 2655478.2365 | 1226459.9106
94 | 2656054.7547 | 1226735.3537 | 2656049.1707 | 1226730.3312 | 2656030.1381 | 1226714.3361
95 | 2655368.8095 | 1226751.7115 | 2655368.2485 | 1226749.7323
96 | 2655368.8095 | 1226751.7115 | 2655372.8575 | 1226776.8761 | 2655374.0256 | 1226797.3258
97 | 2656054.7547 | 1226735.3537 | 2656073.7245 | 1226744.0002
98 | 2656080.4589 | 1226747.0698 | 2656073.7245 | 1226744.0002
99 | 2655467.6676 | 1226455.0627 | 2655450.2594 | 1226447.0776 | 2655424.5748 | 1226429.7276 | 2655396.3373 | 1226407.1808
100 | 2656225.7903 | 1226598.2623 | 2656160.2891 | 1226671.9396
101 | 2656126.9887 | 1226705.3574 | 2656144.261 | 1226689.9685 | 2656160.2891 | 1226671.9396
102 | 2656091.5876 | 1226732.8216 | 2656098.8635 | 1226723.5061 | 2656121.0096 | 1226710.6845 | 2656126.9887 | 1226705.3574
103 | 2656080.4589 | 1226747.0698 | 2656091.5876 | 1226732.8216
104 | 2656080.4589 | 1226747.0698 | 2656098.25 | 1226762.0469 | 2656110.4002 | 1226777.2265 | 2656127.6658 | 1226819.7717 | 2656162.2228 | 1226930.134 | 2656169.2425 | 1226946.0214 | 2656178.335 | 1226959.8937 | 2656208.4741 | 1226995.4118 | 2656212.9827 | 1227005.9276 | 2656214.4077 | 1227017.9376 | 2656213.7786 | 1227031.7622
105 | 2656213.7786 | 1227031.7622 | 2656213.4321 | 1227039.3753 | 2656214.4069 | 1227044.4877

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2654601.8747 | 1227198.8206
1 | 2655091.1114 | 1226863.7169
2 | 2654494.7284 | 1227094.5389
3 | 2655142.4765 | 1226777.6048
4 | 2652994.686 | 1227227.4856
5 | 2653033.5186 | 1227191.8538
6 | 2653083.6312 | 1227165.4439
7 | 2653174.1161 | 1227129.2865
8 | 2653188.1458 | 1227122.496
9 | 2653106.248 | 1227256.359
10 | 2653203.4875 | 1227115.1243
11 | 2653234.9175 | 1227100.0222
12 | 2653241.1178 | 1227096.5199
13 | 2653203.6528 | 1227115.0449
14 | 2653398.7638 | 1227061.621
15 | 2653229.9428 | 1227060.6723
16 | 2653376.2034 | 1227207.5993
17 | 2653624.7307 | 1227220.1534
18 | 2653674.0111 | 1227249.3142
19 | 2654457.1216 | 1227069.0733
20 | 2654436.1377 | 1227057.3804
21 | 2654412.2939 | 1227122.1098
22 | 2654414.7178 | 1227047.0001
23 | 2654447.2795 | 1227036.997
24 | 2654470.146 | 1226990.4605
25 | 2655172.9717 | 1226732.6006
26 | 2654109.1496 | 1226794.523
27 | 2653895.1726 | 1226957.4289
28 | 2654191.8906 | 1226725.3988
29 | 2654538.8016 | 1226885.6037
30 | 2654517.1098 | 1226862.9101
31 | 2654491.2851 | 1226872.5493
32 | 2654524.5827 | 1226866.2139
33 | 2654546.9836 | 1226847.474
34 | 2654559.488 | 1226845.2266
35 | 2654548.5326 | 1226846.1438
36 | 2653685.9224 | 1227007.6587
37 | 2653903.0372 | 1226969.8709
38 | 2655095.6143 | 1226298.2961
39 | 2655069.1378 | 1226294.3879
40 | 2655136.4056 | 1226287.6848
41 | 2655065.2363 | 1226293.7753
42 | 2655142.4147 | 1226294.4002
43 | 2655064.4494 | 1226220.0599
44 | 2655031.1476 | 1226288.4228
45 | 2655150.2039 | 1226266.9584
46 | 2655186.9463 | 1226461.0287
47 | 2655003.283 | 1226284.4069
48 | 2655159.218 | 1226247.2842
49 | 2655334.0111 | 1226408.0826
50 | 2655348.0561 | 1226382.2427
51 | 2655327.9773 | 1226420.8822
52 | 2655219.7661 | 1226538.3368
53 | 2655003.7688 | 1226330.0028
54 | 2655370.1738 | 1226346.1071
55 | 2655357.2923 | 1226365.2499
56 | 2653758.3822 | 1227294.4129
57 | 2653755.6074 | 1227292.005
58 | 2653766.4898 | 1227301.4482
59 | 2653741.3071 | 1227279.5959
60 | 2653805.3172 | 1227347.392
61 | 2653723.692 | 1227272.4606
62 | 2653752.611 | 1227254.0814
63 | 2653810.8032 | 1227353.1668
64 | 2653748.2296 | 1227229.7271
65 | 2653727.2245 | 1227212.6209
66 | 2653715.3753 | 1227204.7259
67 | 2653705.0055 | 1227215.9039
68 | 2653729.5668 | 1227167.5091
69 | 2653704.2725 | 1227216.6941
70 | 2655294.4482 | 1226595.5678
71 | 2655311.6529 | 1226594.6143
72 | 2655271.9623 | 1226596.814
73 | 2655325.8685 | 1226593.2093
74 | 2655247.9636 | 1226627.2882
75 | 2655289.2542 | 1226622.9906
76 | 2655278.9872 | 1226535.9258
77 | 2655249.0938 | 1226573.1976
78 | 2655354.0277 | 1226588.4614
79 | 2655225.7827 | 1226655.4668
80 | 2655240.5264 | 1226653.8375
81 | 2655314.84 | 1226659.041
82 | 2655279.4059 | 1226533.0369
83 | 2655229.7784 | 1226553.2506
84 | 2655355.2531 | 1226588.1745
85 | 2655365.5575 | 1226740.24
86 | 2655325.1704 | 1226426.8366
87 | 2655355.5839 | 1226588.0971
88 | 2655579.2856 | 1226575.2837
89 | 2655501.2215 | 1226471.7347
90 | 2655897.5 | 1226607.3165
91 | 2655478.2365 | 1226459.9106
92 | 2656030.1381 | 1226714.3361
93 | 2655368.2485 | 1226749.7323
94 | 2655368.8095 | 1226751.7115
95 | 2655374.0256 | 1226797.3258
96 | 2656054.7547 | 1226735.3537
97 | 2656073.7245 | 1226744.0002
98 | 2655467.6676 | 1226455.0627
99 | 2655396.3373 | 1226407.1808
100 | 2656225.7903 | 1226598.2623
101 | 2656160.2891 | 1226671.9396
102 | 2656126.9887 | 1226705.3574
103 | 2656091.5876 | 1226732.8216
104 | 2656080.4589 | 1226747.0698
105 | 2656214.4069 | 1227044.4877
106 | 2656213.7786 | 1227031.7623
107 | 2654470.146 | 1226990.4605

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99152 | -0.059775 | 0 | 0
1 | 0.97997 | -0.14288 | 0 | 0
2 | 0.99431 | -0.039983 | 0.021231 | 0.0053209
3 | 0.97805 | -0.15678 | 0 | 0
4 | 0.97238 | -0.19722 | 0.002408 | 0.0006035
5 | 0.97256 | -0.19588 | 0.0015225 | 0.00038158
6 | 0.97289 | -0.19349 | 0.00066151 | 0.00016579
7 | 0.97355 | -0.18875 | 0.00019718 | 4.9417e-05
8 | 0.97366 | -0.18796 | 0 | 0
9 | 0.97361 | -0.18835 | 0.00022145 | 5.5501e-05
10 | 0.97379 | -0.18705 | 0.0017348 | 0.00043479
11 | 0.97414 | -0.18449 | 0 | 0
12 | 0.97421 | -0.18397 | 0 | 0
13 | 0.97379 | -0.18704 | 0.00020058 | 5.0271e-05
14 | 0.97593 | -0.17159 | 0 | 0
15 | 0.9742 | -0.18407 | 0.00024443 | 6.1259e-05
16 | 0.97577 | -0.17273 | 0.00058014 | 0.0001454
17 | 0.97909 | -0.14877 | 0.00078952 | 0.00019787
18 | 0.97981 | -0.1436 | 0 | 0
19 | 0.99654 | -0.024277 | 0.0018024 | 0.00045173
20 | 0.99778 | -0.015569 | 0 | 0
21 | 0.99748 | -0.017629 | 0.0028887 | 0.00072398
22 | 0.99771 | -0.01601 | 0.0018443 | 0.00046223
23 | 0.99845 | -0.010811 | 0.00069541 | 0.00017429
24 | 1 | 0 | -0.067019 | -0.016598
25 | 0.97704 | -0.16416 | 0.00069862 | 0.00017509
26 | 0.99208 | -0.056015 | 0 | 0
27 | 0.98771 | -0.087066 | 0 | 0
28 | 0.99316 | -0.04831 | 0 | 0
29 | 0.99766 | -0.016485 | 0.0010046 | 0.00025177
30 | 0.9971 | -0.020406 | 0.0014764 | 0.00037001
31 | 0.99669 | -0.023299 | 0.0063207 | 0.0015841
32 | 0.99723 | -0.019503 | 0 | 0
33 | 0.99716 | -0.019967 | 0 | 0
34 | 0.99715 | -0.020038 | 0.00055231 | 0.00013842
35 | 0.99716 | -0.019988 | 0.0010298 | 0.00025809
36 | 0.98538 | -0.10368 | 0 | 0
37 | 0.98768 | -0.087277 | 0.0013967 | 0.00035006
38 | 0.97285 | -0.19489 | 0.00016042 | 4.0204e-05
39 | 0.9728 | -0.19526 | 0.00013767 | 3.4503e-05
40 | 0.97294 | -0.19419 | 0 | 0
41 | 0.97279 | -0.19531 | 9.2656e-05 | 2.3222e-05
42 | 0.97296 | -0.19404 | 0 | 0
43 | 0.97292 | -0.19436 | 0.00015147 | 3.7963e-05
44 | 0.97274 | -0.1957 | 0.00067629 | 0.00016949
45 | 0.97294 | -0.1942 | 0.00010468 | 2.6235e-05
46 | 0.97352 | -0.18995 | 0 | 0
47 | 0.97272 | -0.19581 | 0 | 0
48 | 0.97293 | -0.19431 | 0.00044098 | 0.00011052
49 | 0.97294 | -0.19436 | 0 | 0
50 | 0.9728 | -0.19538 | 0.00012779 | 3.2028e-05
51 | 0.973 | -0.19387 | 0.00015999 | 4.0096e-05
52 | 0.97379 | -0.18799 | 0.00010441 | 2.6169e-05
53 | 0.97269 | -0.19601 | 0.00038539 | 9.6588e-05
54 | 0.97271 | -0.19608 | 0.00022107 | 5.5407e-05
55 | 0.97272 | -0.19602 | 0 | 0
56 | 0.98099 | -0.13508 | 0.00012848 | 3.2199e-05
57 | 0.981 | -0.13502 | 0.00018964 | 4.7529e-05
58 | 0.98097 | -0.13525 | 0 | 0
59 | 0.98105 | -0.13466 | 0 | 0
60 | 0.98084 | -0.13619 | 0.00035447 | 8.8838e-05
61 | 0.98105 | -0.13469 | 0.00016037 | 4.0193e-05
62 | 0.98113 | -0.13407 | 0.00013403 | 3.3592e-05
63 | 0.98082 | -0.13629 | 0.0011473 | 0.00028755
64 | 0.98121 | -0.13352 | 0 | 0
65 | 0.98081 | -0.13641 | 9.3898e-05 | 2.3533e-05
66 | 0.9806 | -0.13791 | 0.00015529 | 3.892e-05
67 | 0.98038 | -0.13949 | 0.00071696 | 0.00017969
68 | 0.98237 | -0.12518 | 0.00017689 | 4.4332e-05
69 | 0.98036 | -0.1396 | 0.00061792 | 0.00015486
70 | 0.97403 | -0.18621 | 7.128e-05 | 1.7865e-05
71 | 0.97398 | -0.18657 | 0.00023991 | 6.0126e-05
72 | 0.97409 | -0.18573 | 0 | 0
73 | 0.97394 | -0.18683 | 0.0002709 | 6.7893e-05
74 | 0.97477 | -0.1808 | 0 | 0
75 | 0.97398 | -0.18653 | 0.00077286 | 0.0001937
76 | 0.97372 | -0.18853 | 0.0001434 | 3.5938e-05
77 | 0.97394 | -0.18688 | 0.0010037 | 0.00025156
78 | 0.97388 | -0.18727 | 0.00023341 | 5.8498e-05
79 | 0.9754 | -0.17619 | 0 | 0
80 | 0.97476 | -0.18086 | 0.00018099 | 4.536e-05
81 | 0.97388 | -0.1873 | 0.00033987 | 8.5181e-05
82 | 0.9737 | -0.18866 | 5.9464e-05 | 1.4903e-05
83 | 0.97385 | -0.18755 | 0 | 0
84 | 0.97388 | -0.18729 | 0.00031785 | 7.9661e-05
85 | 0.97369 | -0.18864 | 0.00022104 | 5.5397e-05
86 | 0.97304 | -0.19363 | 0.00060586 | 0.00015184
87 | 0.97388 | -0.18729 | 0.00091221 | 0.00022862
88 | 0.97174 | -0.20343 | 0 | 0
89 | 0.97204 | -0.20111 | 0 | 0
90 | 0.971 | -0.20911 | 0 | 0
91 | 0.9721 | -0.20064 | 0.00090269 | 0.00022623
92 | 0.9706 | -0.21209 | 0.00015085 | 3.7808e-05
93 | 0.97368 | -0.18875 | 9.1805e-05 | 2.3008e-05
94 | 0.97368 | -0.18877 | 0 | 0
95 | 0.97361 | -0.18925 | 0.00098815 | 0.00024765
96 | 0.97053 | -0.21261 | 0 | 0
97 | 0.97049 | -0.21293 | 0.00040012 | 0.00010028
98 | 0.97215 | -0.20032 | 0.00014042 | 3.5192e-05
99 | 0.97248 | -0.19781 | 0.00017386 | 4.3573e-05
100 | 0.97041 | -0.21349 | 5.5679e-05 | 1.3954e-05
101 | 0.97042 | -0.21343 | 0.00011127 | 2.7886e-05
102 | 0.97043 | -0.21334 | 0.00024876 | 6.2346e-05
103 | 0.97046 | -0.21313 | 0.0001306 | 3.2731e-05
104 | 0.97047 | -0.21302 | 0 | 0
105 | 0.97024 | -0.2148 | 0.00029673 | 7.4369e-05
106 | 0.97024 | -0.21476 | 0.00019574 | 4.9057e-05
107 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.012953 | 0.0032319 | -0.012807 | -0.0031835 | 0.00014635 | 4.8374e-05 | 0.019434 | 0.019437 | 0.019437 | 0.99152 | -0.059775 | 0.97997 | -0.14288 | 7.1989
1 | -0.012953 | -0.0032319 | 0.012988 | 0.0032435 | 3.5258e-05 | 1.1626e-05 | 0.019434 | 0.019433 | 0.019434 | 0.99152 | -0.059775 | 0.99431 | -0.039983 | 7.1978
2 | 0.012807 | 0.0031835 | -0.012783 | -0.0031755 | 2.4215e-05 | 8.0217e-06 | 0.019437 | 0.019437 | 0.019437 | 0.97997 | -0.14288 | 0.97805 | -0.15678 | 7.199
3 | -0.034219 | -0.0085644 | 0.034293 | 0.0085924 | 7.4364e-05 | 2.8011e-05 | 0.051206 | 0.051205 | 0.051206 | 0.99431 | -0.039983 | 0.99654 | -0.024277 | 18.9651
4 | 0.012783 | 0.0031755 | -0.01277 | -0.0031712 | 1.2817e-05 | 4.248e-06 | 0.019437 | 0.019438 | 0.019438 | 0.97805 | -0.15678 | 0.97704 | -0.16416 | 7.1991
5 | -0.002408 | -0.0006035 | 0.0024084 | 0.00060302 | 4.4653e-07 | -4.8214e-07 | 0.0036849 | 0.0036847 | 0.0036849 | 0.97238 | -0.19722 | 0.97256 | -0.19588 | 1.3648
6 | -0.003931 | -0.0009846 | 0.0039323 | 0.00098438 | 1.2988e-06 | -2.1484e-07 | 0.0060141 | 0.0060139 | 0.0060141 | 0.97256 | -0.19588 | 0.97289 | -0.19349 | 2.2275
7 | -0.0045938 | -0.0011502 | 0.0045968 | 0.0011501 | 3.0092e-06 | -5.673e-08 | 0.0070256 | 0.0070252 | 0.0070256 | 0.97289 | -0.19349 | 0.97355 | -0.18875 | 2.6021
8 | -0.0047939 | -0.0011995 | 0.0047945 | 0.0011995 | 5.2207e-07 | 6.9637e-09 | 0.0073266 | 0.0073265 | 0.0073266 | 0.97355 | -0.18875 | 0.97366 | -0.18796 | 2.7135
9 | -0.0050159 | -0.001253 | 0.0050166 | 0.001253 | 6.2387e-07 | 2.823e-08 | 0.0076642 | 0.0076641 | 0.0076642 | 0.97366 | -0.18796 | 0.97379 | -0.18705 | 2.8386
10 | 0.00022146 | 5.3475e-05 | -0.00022145 | -5.5501e-05 | 1.1646e-08 | -2.0261e-06 | 0.00033774 | 0.00033846 | 0.00033846 | 0.97366 | -0.18796 | 0.97361 | -0.18835 | 0.12535
11 | -0.0067514 | -0.0016878 | 0.0067514 | 0.0016878 | 1.2174e-08 | 2.4013e-09 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315 | 0.97379 | -0.18705 | 0.97379 | -0.18704 | 3.8204
12 | -0.0069544 | -0.0017386 | 0.0069549 | 0.0017387 | 5.0024e-07 | 1.0393e-07 | 0.010621 | 0.010621 | 0.010621 | 0.97414 | -0.18449 | 0.97421 | -0.18397 | 3.9339
13 | 0.0069544 | 0.0017386 | -0.006952 | -0.0017381 | 2.4419e-06 | 5.075e-07 | 0.010621 | 0.010622 | 0.010622 | 0.97414 | -0.18449 | 0.97379 | -0.18704 | 3.9339
14 | -0.0071994 | -0.0017995 | 0.0072116 | 0.0018022 | 1.2277e-05 | 2.6917e-06 | 0.010995 | 0.010994 | 0.010995 | 0.97421 | -0.18397 | 0.97593 | -0.17159 | 4.0721
15 | 0.00024443 | 6.0791e-05 | -0.00024443 | -6.1259e-05 | 3.2715e-09 | -4.673e-07 | 0.00037317 | 0.00037334 | 0.00037334 | 0.97421 | -0.18397 | 0.9742 | -0.18407 | 0.13827
16 | 0.00058023 | 0.00014314 | -0.00058014 | -0.0001454 | 8.9473e-08 | -2.2565e-06 | 0.00088387 | 0.00088469 | 0.00088469 | 0.97593 | -0.17159 | 0.97577 | -0.17273 | 0.32766
17 | -0.0077919 | -0.0019453 | 0.0078163 | 0.0019513 | 2.4474e-05 | 5.9276e-06 | 0.011878 | 0.011876 | 0.011878 | 0.97593 | -0.17159 | 0.97909 | -0.14877 | 4.3992
18 | -0.0086058 | -0.0021491 | 0.008612 | 0.0021508 | 6.1096e-06 | 1.6292e-06 | 0.013076 | 0.013076 | 0.013076 | 0.97909 | -0.14877 | 0.97981 | -0.1436 | 4.8431
19 | -0.008612 | -0.0021508 | 0.0086167 | 0.002152 | 4.7473e-06 | 1.2652e-06 | 0.013076 | 0.013076 | 0.013076 | 0.97981 | -0.1436 | 0.98036 | -0.1396 | 4.843
20 | -0.036096 | -0.0090441 | 0.036139 | 0.0090606 | 4.3543e-05 | 1.6434e-05 | 0.053897 | 0.053897 | 0.053897 | 0.99654 | -0.024277 | 0.99778 | -0.015569 | 19.9618
21 | 0.0028895 | 0.00072336 | -0.0028887 | -0.00072398 | 8.2301e-07 | -6.1092e-07 | 0.0043089 | 0.0043093 | 0.0043093 | 0.99778 | -0.015569 | 0.99748 | -0.017629 | 1.596
22 | 0.0018444 | 0.00046196 | -0.0018443 | -0.00046223 | 1.1249e-07 | -2.6793e-07 | 0.0027505 | 0.0027506 | 0.0027506 | 0.99778 | -0.015569 | 0.99771 | -0.01601 | 1.0188
23 | -0.040873 | -0.010246 | 0.0409 | 0.010256 | 2.6948e-05 | 9.7571e-06 | 0.060956 | 0.060956 | 0.060956 | 0.99778 | -0.015569 | 0.99845 | -0.010811 | 11.2882
24 | -0.041596 | -0.01043 | 0.041658 | 0.010453 | 6.2406e-05 | 2.2639e-05 | 0.061992 | 0.061992 | 0.061992 | 0.99845 | -0.010811 | 1 | 0 | 11.4801
25 | 0.024561 | 0.0061455 | -0.024506 | -0.0061276 | 5.577e-05 | 1.7946e-05 | 0.036544 | 0.036545 | 0.036545 | 1 | 0 | 0.99766 | -0.016485 | 6.7677
26 | 0.012071 | 0.0029962 | -0.012051 | -0.0029897 | 1.9693e-05 | 6.4054e-06 | 0.018374 | 0.018374 | 0.018374 | 0.97704 | -0.16416 | 0.9754 | -0.17619 | 6.8052
27 | 0.014038 | 0.0035069 | -0.013978 | -0.003495 | 5.9886e-05 | 1.1899e-05 | 0.021051 | 0.021055 | 0.021055 | 0.99208 | -0.056015 | 0.98771 | -0.087066 | 3.8991
28 | -0.014038 | -0.0035069 | 0.014053 | 0.0035099 | 1.4883e-05 | 2.9413e-06 | 0.021051 | 0.02105 | 0.021051 | 0.99208 | -0.056015 | 0.99316 | -0.04831 | 3.8984
29 | 0.012581 | 0.0031452 | -0.012552 | -0.0031407 | 2.8782e-05 | 4.5113e-06 | 0.018951 | 0.018953 | 0.018953 | 0.98771 | -0.087066 | 0.98538 | -0.10368 | 3.5099
30 | 0.0013968 | 0.00034988 | -0.0013967 | -0.00035006 | 4.067e-08 | -1.7274e-07 | 0.0021042 | 0.0021043 | 0.0021043 | 0.98771 | -0.087066 | 0.98768 | -0.087277 | 0.77937
31 | -0.014053 | -0.0035099 | 0.014101 | 0.0035194 | 4.8378e-05 | 9.5169e-06 | 0.02105 | 0.021047 | 0.02105 | 0.99316 | -0.04831 | 0.99669 | -0.023299 | 3.8982
32 | 0.023501 | 0.0058758 | -0.023491 | -0.0058727 | 9.7715e-06 | 3.0927e-06 | 0.035047 | 0.035047 | 0.035047 | 0.99766 | -0.016485 | 0.99723 | -0.019503 | 6.4902
33 | 0.02043 | 0.0051059 | -0.020422 | -0.0051035 | 8.1339e-06 | 2.3969e-06 | 0.030483 | 0.030484 | 0.030484 | 0.9971 | -0.020406 | 0.99669 | -0.023299 | 5.6451
34 | -0.021906 | -0.0054759 | 0.021909 | 0.0054768 | 2.7237e-06 | 8.3439e-07 | 0.032687 | 0.032687 | 0.032687 | 0.9971 | -0.020406 | 0.99723 | -0.019503 | 6.0531
35 | 0.0015822 | 0.00039598 | -0.0015821 | -0.00039632 | 1.014e-07 | -3.4139e-07 | 0.0023607 | 0.0023608 | 0.0023608 | 0.99723 | -0.019503 | 0.99716 | -0.019967 | 0.87438
36 | 0.00055232 | 0.00013826 | -0.00055231 | -0.00013842 | 5.385e-09 | -1.6366e-07 | 0.00082414 | 0.0008242 | 0.0008242 | 0.99716 | -0.019967 | 0.99715 | -0.020038 | 0.30526
37 | 0.0010298 | 0.00025806 | -0.0010298 | -0.00025809 | 3.0085e-09 | -2.5477e-08 | 0.0015367 | 0.0015367 | 0.0015367 | 0.99716 | -0.019967 | 0.99716 | -0.019988 | 0.56914
38 | 0.012552 | 0.0031407 | -0.012515 | -0.0031285 | 3.7148e-05 | 1.2183e-05 | 0.018953 | 0.018954 | 0.018954 | 0.98538 | -0.10368 | 0.98237 | -0.12518 | 7.0201
39 | 0.0012922 | 0.0003221 | -0.0012921 | -0.00032241 | 6.5203e-08 | -3.0724e-07 | 0.0019758 | 0.0019759 | 0.0019759 | 0.97285 | -0.19489 | 0.9728 | -0.19526 | 0.73182
40 | -0.0014526 | -0.0003623 | 0.0014527 | 0.00036179 | 1.3909e-07 | -5.0758e-07 | 0.0022211 | 0.0022209 | 0.0022211 | 0.97285 | -0.19489 | 0.97294 | -0.19419 | 0.82265
41 | 0.0011544 | 0.0002879 | -0.0011544 | -0.00028795 | 7.68e-09 | -4.6078e-08 | 0.0017653 | 0.0017653 | 0.0017653 | 0.9728 | -0.19526 | 0.97279 | -0.19531 | 0.65383
42 | -0.0016042 | -0.00039853 | 0.0016042 | 0.00039843 | 3.3769e-08 | -9.8785e-08 | 0.0024522 | 0.0024521 | 0.0024522 | 0.97294 | -0.19419 | 0.97296 | -0.19404 | 0.90821
43 | 0.00015148 | 3.6738e-05 | -0.00015147 | -3.7963e-05 | 3.3008e-09 | -1.225e-06 | 0.00023123 | 0.00023167 | 0.00023167 | 0.97294 | -0.19419 | 0.97292 | -0.19436 | 0.085803
44 | 0.0010618 | 0.00026473 | -0.0010617 | -0.00026513 | 5.6766e-08 | -4.0654e-07 | 0.0016236 | 0.0016238 | 0.0016238 | 0.97279 | -0.19531 | 0.97274 | -0.1957 | 0.60139
45 | 0.00054568 | 0.00013614 | -0.00054566 | -0.00013649 | 1.2462e-08 | -3.5146e-07 | 0.00083431 | 0.00083444 | 0.00083444 | 0.97296 | -0.19404 | 0.97294 | -0.1942 | 0.30905
46 | -0.0021499 | -0.00053457 | 0.0021511 | 0.00053283 | 1.1929e-06 | -1.7412e-06 | 0.0032864 | 0.0032857 | 0.0032864 | 0.97296 | -0.19404 | 0.97352 | -0.18995 | 1.2172
47 | 0.00038541 | 9.5639e-05 | -0.0003854 | -9.5986e-05 | 6.1011e-09 | -3.4717e-07 | 0.00058923 | 0.00058935 | 0.00058935 | 0.97274 | -0.1957 | 0.97272 | -0.19581 | 0.21828
48 | 0.00044098 | 0.00011025 | -0.00044098 | -0.00011052 | 6.1731e-09 | -2.6775e-07 | 0.00067435 | 0.00067444 | 0.00067444 | 0.97294 | -0.1942 | 0.97293 | -0.19431 | 0.24979
49 | -0.0021511 | -0.00053283 | 0.0021517 | 0.00053199 | 5.709e-07 | -8.3457e-07 | 0.0032857 | 0.0032853 | 0.0032857 | 0.97352 | -0.18995 | 0.97379 | -0.18799 | 1.2169
50 | 0.0003854 | 9.5986e-05 | -0.00038539 | -9.6588e-05 | 1.0593e-08 | -6.0236e-07 | 0.00058935 | 0.00058957 | 0.00058957 | 0.97272 | -0.19581 | 0.97269 | -0.19601 | 0.21836
51 | 0.0031606 | 0.0007745 | -0.0031602 | -0.0007747 | 4.2771e-07 | -2.0069e-07 | 0.0048276 | 0.0048277 | 0.0048277 | 0.97294 | -0.19436 | 0.9728 | -0.19538 | 1.788
52 | -0.0031606 | -0.0007745 | 0.0031608 | 0.0007744 | 2.0578e-07 | -9.6597e-08 | 0.0048276 | 0.0048275 | 0.0048276 | 0.97294 | -0.19436 | 0.973 | -0.19387 | 1.788
53 | 0.0030324 | 0.00074267 | -0.0030321 | -0.00074281 | 2.5897e-07 | -1.405e-07 | 0.0046322 | 0.0046323 | 0.0046323 | 0.9728 | -0.19538 | 0.97272 | -0.19602 | 1.7157
54 | -0.0033208 | -0.0008145 | 0.0033209 | 0.00081446 | 1.0568e-07 | -4.112e-08 | 0.0050722 | 0.0050721 | 0.0050722 | 0.973 | -0.19387 | 0.97304 | -0.19363 | 1.8786
55 | -0.0022561 | -0.00055816 | 0.0022562 | 0.00055799 | 1.3301e-07 | -1.7232e-07 | 0.0034448 | 0.0034448 | 0.0034448 | 0.97379 | -0.18799 | 0.97385 | -0.18755 | 1.2759
56 | -0.00022107 | -5.5407e-05 | 0.00022108 | 5.5121e-05 | 1.6462e-09 | -2.8578e-07 | 0.00033819 | 0.00033809 | 0.00033819 | 0.97271 | -0.19608 | 0.97272 | -0.19602 | 0.12526
57 | 0.0028111 | 0.00068769 | -0.0028104 | -0.00068816 | 6.6495e-07 | -4.6136e-07 | 0.0042942 | 0.0042945 | 0.0042945 | 0.97272 | -0.19602 | 0.97248 | -0.19781 | 1.5905
58 | -0.0016305 | -0.00040768 | 0.0016305 | 0.00040764 | 1.402e-08 | -4.0993e-08 | 0.0024729 | 0.0024729 | 0.0024729 | 0.98099 | -0.13508 | 0.981 | -0.13502 | 0.9159
59 | 0.0015021 | 0.00037548 | -0.001502 | -0.0003756 | 3.4761e-08 | -1.2215e-07 | 0.002278 | 0.0022781 | 0.0022781 | 0.98099 | -0.13508 | 0.98097 | -0.13525 | 0.84374
60 | -0.0018202 | -0.00045517 | 0.0018203 | 0.00045496 | 9.0033e-08 | -2.0443e-07 | 0.0027606 | 0.0027605 | 0.0027606 | 0.981 | -0.13502 | 0.98105 | -0.13466 | 1.0224
61 | 0.001502 | 0.0003756 | -0.0015018 | -0.00037629 | 1.9661e-07 | -6.9067e-07 | 0.0022781 | 0.0022784 | 0.0022784 | 0.98097 | -0.13525 | 0.98084 | -0.13619 | 0.84384
62 | 0.00016037 | 3.9953e-05 | -0.00016037 | -4.0193e-05 | 7.0146e-10 | -2.3971e-07 | 0.00024316 | 0.00024325 | 0.00024325 | 0.98105 | -0.13466 | 0.98105 | -0.13469 | 0.090092
63 | -0.0019807 | -0.00049492 | 0.0019808 | 0.00049462 | 1.5971e-07 | -2.9683e-07 | 0.0030036 | 0.0030035 | 0.0030036 | 0.98105 | -0.13466 | 0.98113 | -0.13407 | 1.1125
64 | 0.0011474 | 0.00028746 | -0.0011473 | -0.00028755 | 1.5129e-08 | -9.5177e-08 | 0.0017406 | 0.0017407 | 0.0017407 | 0.98084 | -0.13619 | 0.98082 | -0.13629 | 0.64469
65 | -0.0021148 | -0.00052821 | 0.002115 | 0.00052796 | 1.6097e-07 | -2.5493e-07 | 0.0032068 | 0.0032067 | 0.0032068 | 0.98113 | -0.13407 | 0.98121 | -0.13352 | 1.1877
66 | -0.012324 | -0.0030795 | 0.012338 | 0.0030841 | 1.4153e-05 | 4.6222e-06 | 0.018687 | 0.018686 | 0.018687 | 0.98121 | -0.13352 | 0.98237 | -0.12518 | 6.9209
67 | 0.010209 | 0.0025516 | -0.010205 | -0.0025503 | 4.0591e-06 | 1.2185e-06 | 0.01548 | 0.01548 | 0.01548 | 0.98121 | -0.13352 | 0.98081 | -0.13641 | 5.7333
68 | 0.010111 | 0.0025268 | -0.010109 | -0.0025262 | 2.0901e-06 | 6.2421e-07 | 0.015338 | 0.015338 | 0.015338 | 0.98081 | -0.13641 | 0.9806 | -0.13791 | 5.6806
69 | 0.0099539 | 0.0024873 | -0.0099517 | -0.0024866 | 2.1699e-06 | 6.4228e-07 | 0.015102 | 0.015102 | 0.015102 | 0.9806 | -0.13791 | 0.98038 | -0.13949 | 5.5933
70 | 0.0092348 | 0.0023069 | -0.0092346 | -0.0023069 | 1.3208e-07 | 3.7209e-08 | 0.014014 | 0.014014 | 0.014014 | 0.98038 | -0.13949 | 0.98036 | -0.1396 | 5.1903
71 | 0.0019745 | 0.00049413 | -0.0019744 | -0.0004943 | 9.7821e-08 | -1.7684e-07 | 0.0030162 | 0.0030163 | 0.0030163 | 0.97403 | -0.18621 | 0.97398 | -0.18657 | 1.1171
72 | -0.0020458 | -0.00051199 | 0.0020459 | 0.00051177 | 1.3724e-07 | -2.2754e-07 | 0.0031251 | 0.003125 | 0.0031251 | 0.97403 | -0.18621 | 0.97409 | -0.18573 | 1.1574
73 | 0.0017345 | 0.00043418 | -0.0017345 | -0.00043433 | 6.2593e-08 | -1.5372e-07 | 0.0026498 | 0.0026498 | 0.0026498 | 0.97398 | -0.18657 | 0.97394 | -0.18683 | 0.98142
74 | -0.011855 | -0.0029397 | 0.011863 | 0.0029423 | 7.9202e-06 | 2.5635e-06 | 0.018098 | 0.018098 | 0.018098 | 0.97409 | -0.18573 | 0.97477 | -0.1808 | 6.703
75 | 0.0024145 | 0.00060237 | -0.0024142 | -0.00060265 | 2.6623e-07 | -2.8816e-07 | 0.0036873 | 0.0036875 | 0.0036875 | 0.97409 | -0.18573 | 0.97398 | -0.18653 | 1.3657
76 | 0.0041338 | 0.0010165 | -0.0041323 | -0.0010167 | 1.5474e-06 | -1.8035e-07 | 0.0063078 | 0.0063081 | 0.0063081 | 0.97409 | -0.18573 | 0.97372 | -0.18853 | 2.3363
77 | 0.0032607 | 0.00080907 | -0.0032602 | -0.00080928 | 5.0835e-07 | -2.1364e-07 | 0.004978 | 0.0049782 | 0.0049782 | 0.97409 | -0.18573 | 0.97394 | -0.18688 | 1.8438
78 | 0.0014636 | 0.00036644 | -0.0014635 | -0.00036676 | 8.9273e-08 | -3.2174e-07 | 0.0022359 | 0.0022361 | 0.0022361 | 0.97394 | -0.18683 | 0.97388 | -0.18727 | 0.82817
79 | -0.012044 | -0.0029873 | 0.012051 | 0.0029897 | 7.5474e-06 | 2.456e-06 | 0.018374 | 0.018374 | 0.018374 | 0.97477 | -0.1808 | 0.9754 | -0.17619 | 6.8053
80 | 0.00018099 | 4.5012e-05 | -0.00018099 | -4.536e-05 | 1.3298e-09 | -3.4766e-07 | 0.00027616 | 0.00027629 | 0.00027629 | 0.97477 | -0.1808 | 0.97476 | -0.18086 | 0.10233
81 | 0.0016414 | 0.00040896 | -0.0016412 | -0.00040944 | 1.7335e-07 | -4.8345e-07 | 0.0025067 | 0.0025069 | 0.0025069 | 0.97398 | -0.18653 | 0.97388 | -0.1873 | 0.9285
82 | 0.0039889 | 0.00098075 | -0.0039888 | -0.00098076 | 6.7534e-08 | -1.0334e-08 | 0.006089 | 0.006089 | 0.006089 | 0.97372 | -0.18853 | 0.9737 | -0.18866 | 2.2552
83 | 0.0022564 | 0.00055772 | -0.0022562 | -0.00055799 | 2.0559e-07 | -2.6643e-07 | 0.0034446 | 0.0034448 | 0.0034448 | 0.97394 | -0.18688 | 0.97385 | -0.18755 | 1.2758
84 | 0.0012301 | 0.00030826 | -0.0012301 | -0.00030828 | 2.774e-09 | -1.4593e-08 | 0.0018794 | 0.0018794 | 0.0018794 | 0.97388 | -0.18727 | 0.97388 | -0.18729 | 0.69609
85 | 0.0013013 | 0.00032426 | -0.0013011 | -0.00032537 | 2.3845e-07 | -1.1113e-06 | 0.0019876 | 0.0019881 | 0.0019881 | 0.97388 | -0.1873 | 0.97369 | -0.18864 | 0.73632
86 | 0.0039294 | 0.00096586 | -0.0039268 | -0.0009663 | 2.6045e-06 | -4.4017e-07 | 0.0059981 | 0.0059986 | 0.0059986 | 0.9737 | -0.18866 | 0.97304 | -0.19363 | 2.2217
87 | 0.00091221 | 0.00022862 | -0.00091221 | -0.00022862 | 4.1179e-10 | -4.0694e-09 | 0.0013938 | 0.0013938 | 0.0013938 | 0.97388 | -0.18729 | 0.97388 | -0.18729 | 0.51622
88 | 0.00108 | 0.00026997 | -0.00108 | -0.00027009 | 1.6768e-08 | -1.1627e-07 | 0.0016503 | 0.0016503 | 0.0016503 | 0.97369 | -0.18864 | 0.97368 | -0.18875 | 0.61123
89 | -0.0015919 | -0.0003857 | 0.0015924 | 0.00038428 | 4.7886e-07 | -1.4228e-06 | 0.0024329 | 0.0024323 | 0.0024329 | 0.97174 | -0.20343 | 0.97204 | -0.20111 | 0.90108
90 | 0.0015919 | 0.0003857 | -0.0015907 | -0.00038921 | 1.1835e-06 | -3.5091e-06 | 0.0024329 | 0.0024343 | 0.0024343 | 0.97174 | -0.20343 | 0.971 | -0.20911 | 0.90159
91 | -0.0015924 | -0.00038428 | 0.0015925 | 0.00038399 | 9.5622e-08 | -2.8433e-07 | 0.0024323 | 0.0024322 | 0.0024323 | 0.97204 | -0.20111 | 0.9721 | -0.20064 | 0.90087
92 | 0.0015907 | 0.00038921 | -0.0015901 | -0.00039108 | 6.3061e-07 | -1.8654e-06 | 0.0024343 | 0.002435 | 0.002435 | 0.971 | -0.20911 | 0.9706 | -0.21209 | 0.90187
93 | -0.0024951 | -0.00061023 | 0.0024952 | 0.00061012 | 1.0554e-07 | -1.0357e-07 | 0.003814 | 0.0038139 | 0.003814 | 0.9721 | -0.20064 | 0.97215 | -0.20032 | 1.4126
94 | 0.0014392 | 0.00035327 | -0.0014391 | -0.00035363 | 9.811e-08 | -3.6232e-07 | 0.0022038 | 0.0022039 | 0.0022039 | 0.9706 | -0.21209 | 0.97053 | -0.21261 | 0.81627
95 | 0.00098822 | 0.00024708 | -0.00098821 | -0.00024711 | 2.927e-09 | -2.4461e-08 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.97368 | -0.18875 | 0.97368 | -0.18877 | 0.55927
96 | 0.00098821 | 0.00024711 | -0.00098815 | -0.00024765 | 6.5419e-08 | -5.4657e-07 | 0.00151 | 0.0015102 | 0.0015102 | 0.97368 | -0.18877 | 0.97361 | -0.18925 | 0.55935
97 | 0.0014391 | 0.00035363 | -0.001439 | -0.00035386 | 6.319e-08 | -2.333e-07 | 0.0022039 | 0.002204 | 0.002204 | 0.97053 | -0.21261 | 0.97049 | -0.21293 | 0.8163
98 | 0.0010389 | 0.00025358 | -0.0010389 | -0.00025367 | 1.1683e-08 | -8.6955e-08 | 0.0015905 | 0.0015906 | 0.0015906 | 0.97049 | -0.21293 | 0.97047 | -0.21302 | 0.5891
99 | -0.0026357 | -0.00064532 | 0.0026365 | 0.00064458 | 8.7382e-07 | -7.3406e-07 | 0.0040288 | 0.0040285 | 0.0040288 | 0.97215 | -0.20032 | 0.97248 | -0.19781 | 1.4922
100 | -5.5679e-05 | -1.3954e-05 | 5.5679e-05 | 1.2737e-05 | 4.4615e-10 | -1.2178e-06 | 8.5377e-05 | 8.4955e-05 | 8.5377e-05 | 0.97041 | -0.21349 | 0.97042 | -0.21343 | 0.031621
101 | -0.00016695 | -4.0623e-05 | 0.00016695 | 4.004e-05 | 1.9243e-09 | -5.8311e-07 | 0.00025556 | 0.00025535 | 0.00025556 | 0.97042 | -0.21343 | 0.97043 | -0.21334 | 0.094651
102 | -0.00041571 | -0.00010239 | 0.00041572 | 0.00010183 | 1.1489e-08 | -5.5674e-07 | 0.00063679 | 0.00063659 | 0.00063679 | 0.97043 | -0.21334 | 0.97046 | -0.21313 | 0.23585
103 | -0.00054632 | -0.00013456 | 0.00054633 | 0.00013434 | 7.8995e-09 | -2.2034e-07 | 0.00083683 | 0.00083675 | 0.00083683 | 0.97046 | -0.21313 | 0.97047 | -0.21302 | 0.30994
104 | 0.00049259 | 0.00011933 | -0.00049247 | -0.00012327 | 1.1445e-07 | -3.9358e-06 | 0.00075381 | 0.00075523 | 0.00075523 | 0.97047 | -0.21302 | 0.97024 | -0.21476 | 0.27971
105 | -0.00029673 | -7.4369e-05 | 0.00029674 | 7.4211e-05 | 1.6573e-09 | -1.5776e-07 | 0.00045509 | 0.00045503 | 0.00045509 | 0.97024 | -0.2148 | 0.97024 | -0.21476 | 0.16855

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.067639 | 0.016753

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.021231 | 0.0053209
1 | 0.002408 | 0.0006035
2 | 0.0015225 | 0.00038158
3 | 0.00066151 | 0.00016579
4 | 0.00019718 | 4.9417e-05
5 | 0.00022145 | 5.5501e-05
6 | 0.0017348 | 0.00043479
7 | 0.00020058 | 5.0271e-05
8 | 0.00024443 | 6.1259e-05
9 | 0.00058014 | 0.0001454
10 | 0.00078952 | 0.00019787
11 | 0.0018024 | 0.00045173
12 | 0.0028887 | 0.00072398
13 | 0.0018443 | 0.00046223
14 | 0.00069541 | 0.00017429
15 | 0.00061953 | 0.00015527
16 | 0.00069862 | 0.00017509
17 | 0.0010046 | 0.00025177
18 | 0.0014764 | 0.00037001
19 | 0.0063207 | 0.0015841
20 | 0.00055231 | 0.00013842
21 | 0.0010298 | 0.00025809
22 | 0.0013967 | 0.00035006
23 | 0.00016042 | 4.0204e-05
24 | 0.00013767 | 3.4503e-05
25 | 9.2656e-05 | 2.3222e-05
26 | 0.00015147 | 3.7963e-05
27 | 0.00067629 | 0.00016949
28 | 0.00010468 | 2.6235e-05
29 | 0.00044098 | 0.00011052
30 | 0.00012779 | 3.2028e-05
31 | 0.00015999 | 4.0096e-05
32 | 0.00010441 | 2.6169e-05
33 | 0.00038539 | 9.6588e-05
34 | 0.00022107 | 5.5407e-05
35 | 0.00012848 | 3.2199e-05
36 | 0.00018964 | 4.7529e-05
37 | 0.00035447 | 8.8838e-05
38 | 0.00016037 | 4.0193e-05
39 | 0.00013403 | 3.3592e-05
40 | 0.0011473 | 0.00028755
41 | 9.3898e-05 | 2.3533e-05
42 | 0.00015529 | 3.892e-05
43 | 0.00071696 | 0.00017969
44 | 0.00017689 | 4.4332e-05
45 | 0.00061792 | 0.00015486
46 | 7.128e-05 | 1.7865e-05
47 | 0.00023991 | 6.0126e-05
48 | 0.0002709 | 6.7893e-05
49 | 0.00077286 | 0.0001937
50 | 0.0001434 | 3.5938e-05
51 | 0.0010037 | 0.00025156
52 | 0.00023341 | 5.8498e-05
53 | 0.00018099 | 4.536e-05
54 | 0.00033987 | 8.5181e-05
55 | 5.9464e-05 | 1.4903e-05
56 | 0.00031785 | 7.9661e-05
57 | 0.00022104 | 5.5397e-05
58 | 0.00060586 | 0.00015184
59 | 0.00091221 | 0.00022862
60 | 0.00090269 | 0.00022623
61 | 0.00015085 | 3.7808e-05
62 | 9.1805e-05 | 2.3008e-05
63 | 0.00098815 | 0.00024765
64 | 0.00040012 | 0.00010028
65 | 0.00014042 | 3.5192e-05
66 | 0.00017386 | 4.3573e-05
67 | 5.5679e-05 | 1.3954e-05
68 | 0.00011127 | 2.7886e-05
69 | 0.00024876 | 6.2346e-05
70 | 0.0001306 | 3.2731e-05
71 | 0.00029673 | 7.4369e-05
72 | 0.00019574 | 4.9057e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1